## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2020 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2020
[9 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Т.О. ОПН 220 КВЛ Афипская;Т.О. высоковольтных вводов с полимерной изоляцией на КРУЭ 220 КВЛ Афипская. | <пусто> | 10.08.20 | 14.08.20 | 4 дн 9 ч | 02:00
10.08 - 14.08
4 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Лермонтово | ТО УРЗА, поверка ТТ | с разборкой токовых цепей | 12.08.20 | 13.08.20 | 1 дн 10 ч | 02:00
12.08 - 13.08
1 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ППГ на проводах |  | 25.08.20 | 25.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
25.08 - 25.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ППГ на проводах |  | 28.08.20 | 28.08.20 | 1 дн |  | Заявка снята собственником
28.08 - 28.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ППГ на проводах |  | 21.08.20 | 21.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ППГ на проводах |  | 28.08.20 | 28.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
28.08 - 28.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ППГ на проводах |  | 25.08.20 | 25.08.20 | 1 дн |  | Заявка снята собственником
25.08 - 25.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ППГ на проводах |  | 24.08.20 | 24.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
24.08 - 24.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ППГ на проводах |  | 20.08.20 | 20.08.20 | 1 дн |  | Заявка снята собственником
20.08 - 20.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ППГ на проводах |  | 20.08.20 | 20.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТОиР ВЛ |  | 07.08.20 | 07.08.20 | 1 дн | 02:00
07.08 - 07.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Техническое обслуживание РГЗТ СТЭС-Дагомыс на ЗКРП СТЭС |  | 20.08.20 | 21.08.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
18.08 - 19.08
2 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ВЛ |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
23.08 - 27.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ВЛ |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.08 - 21.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная Щель тяговая в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
10.08 - 14.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением на ночь, в связи с выводом ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая и высокими уровнями напряжений на ПС 110 кВ Сочинских ЭС в ночное время.
03.08 - 07.08
5 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТОиР ВЛ |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 04:00
24.08 - 28.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская, выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок.
10.08 - 14.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 02:00
24.08 - 28.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 03.08.20 | 14.08.20 | 12 дн | 02:00
03.08 - 14.08
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220 (ФХА ввод-220-ОМВ ст. ОСШ ф.А) ТО в объеме К1 выносные ТТ ОМВ 220 кВ |  | 31.08.20 | 31.08.20 | 1 дн | 02:00
31.08 - 31.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО: МВ-110 Афипская. 2 цепь. ТО в объеме О Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 Афипская 2 цепь ТО в объеме К1 выносные ТТ ВЛ 110 кВ Афипская 2 цепь | с переводом на ОВ | 27.08.20 | 27.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.08 - 27.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТО: МВ-110 Шенджий | с переводом на ОВ | 19.08.20 | 19.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.08 - 19.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 АТ-2 | Текущий ремонт: МВ-220 АТ-2 (если не сделают Средний Ремонт) | с переводом на ОВ | 04.08.20 | 06.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.08 - 06.08
3 дн
МВ-220 АТ-2 | Средний ремонт: МВ-220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 03.08.20 | 16.08.20 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.08 - 16.08
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ | ТР: ЗКР ОСШ 220кВ, ТО: ТН ОСШ 220 кВ ТО в объеме К ТН-220кВ ф"В" ОСШ |  | 28.08.20 | 28.08.20 | 1 дн | 02:00
28.08 - 28.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
Установка плавки гололёда | ТО УПГ |  | 06.08.20 | 06.08.20 | 1 дн | 02:00
06.08 - 06.08
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 |  | 24.08.20 | 24.08.20 | 1 дн | 02:00
24.08 - 24.08
1 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 21.08.20 | 21.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.08 - 21.08
1 дн
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 Геленджик | с переводом на ОВ | 20.08.20 | 20.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.08 - 20.08
1 дн
ШСМВ-110 | СР ШСМВ -110. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, МФО, ТЗНП), ТАПВ и привод ШСМВ-110 |  | 17.08.20 | 27.08.20 | 11 дн | 3
17.08 - 27.08
11 дн
ОСШ 110 кВ | СР ОСШ 110; ТР РОСШ 110 Т-3; ТО ТН 110 ОСШ |  | 03.08.20 | 14.08.20 | 12 дн | 02:00
03.08 - 14.08
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С |  | 06.08.20 | 07.08.20 | 2 дн | 02:00
06.08 - 07.08
2 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1 |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00
10.08 - 14.08
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2. ТТ АТ-2 (встроенные), ТТ ВЭ-110 АТ-2 ТН-10 АТ-2, ТО РЗА в объеме "К". |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
1 С 220кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 и ТН-1 С 220 кВ (емкостной) |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00
10.08 - 14.08
5 дн
ТН 1 С 220кВ | ТО ТН 1 С 220 кВ |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00
10.08 - 14.08
5 дн
ВЭ 110кВ АТ-2 | ТО РЗА ТТ ВЭ-110 АТ-2 в объеме "К". |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
5 С 220кВ | ТО ТН 5 С 220 кВ, ШР 5 С ВЭ 220 кВ 25 |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
ВЭ 220кВ 25 | ТО ШР 5 С ВЭ 220 кВ 25, ТН 5 С 220 кВ, |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ШСВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание ШСВЭ 110 кВ. |  | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | ТО в объеме "В" цепей РПР ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров Ручей, ТО в объеме "В" ШОН |  | 17.08.20 | 18.08.20 | 2 дн | 02:00
17.08 - 18.08
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | Техническое обслуживание ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая. |  | 26.08.20 | 28.08.20 | 3 дн | 02:00
26.08 - 28.08
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Текущий ремонт ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая; КС КВЛ 110 кВ Родниковая. Техническое обслуживание ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая. ТО в объеме "В" цепей РПР ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая, ТО в объеме "В" ШОН |  | 26.08.20 | 28.08.20 | 3 дн | 02:00
26.08 - 28.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц | с переводом на ОВ | 18.08.20 | 18.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.08 - 18.08
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 |  | 11.08.20 | 11.08.20 | 1 дн | 02:00
11.08 - 11.08
1 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО МВ-110 КВЛ Восточная | с переводом на ОВ | 14.08.20 | 14.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.08 - 14.08
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная I цепь с отпайками ч/з ОМВ-110 |  | 05.08.20 | 07.08.20 | 3 дн | 02:00
05.08 - 07.08
3 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная II цепь с отпайками ч/з ОМВ-110 |  | 19.08.20 | 21.08.20 | 3 дн | 02:00
19.08 - 21.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-4 |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00
03.08 - 07.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-2 ф.А,В,С, ТО РЗА в объеме К Авт, защ (ШЭ 2607 017217), Шкаф управления и перегруз, БСК-110-2 |  | 26.08.20 | 28.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
26.08 - 28.08
3 дн
БСК-110-2 | ТО БСК-110-2, Р-110 БСК-2, ЗОН-110 БСК-2, ТТ-110 БСК-2 ф.А,В,С, ТО РЗА в объеме К Схема обогрева приводов БСК-110-2 |  | 26.08.20 | 28.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
26.08 - 28.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО ВУПГ |  | 07.08.20 | 07.08.20 | 1 дн | 02:00
07.08 - 07.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 КПГЭС | ТО РЗА в объеме "В": Цепи ТТ В 110 КПГЭС ТО в объеме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В 110 КПГЭС ШЭ2607 019 ТО в объеме "ТК": Терминал автоматики и УРОВ В 110 КПГЭС БЭ2704V019. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая, в связи с недопустимым повышение напряжения в Краснополянском энергоузле в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая.
03.08 - 07.08
5 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО в объеме ""В"": Шкаф резервных защит КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая ШЭ2607 021, Шкаф автоматики и УРОВ В 110 КПГЭС ШЭ2607 019.. ТО в объеме ""ТК"": Терминал резервных защит КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая БЭ2704V021, Терминал автоматики и УРОВ В 110 КПГЭС БЭ2704V019. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая, в связи с недопустимым повышение напряжения в Краснополянском энергоузле в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая.
03.08 - 07.08
5 дн
В 222 | ТО: ТТ 220 Черноморская. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
В 221 | ТО: ТТ 220 Черноморская. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТО: ТН 220 Черноморская, ТТ 220 Черноморская. ВВИ: ТН 220 Черноморская." |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
В 110 АТ-2 | ТО: Концевых муфт КЛ 110 АТ-2, ТР КЛ 110 АТ-2. ТО в объеме ""В"": цепи ТТ В 110 АТ-2, |  | 03.08.20 | 14.08.20 | 12 дн | 02:00
03.08 - 14.08
12 дн
2 С 220 | ТО: ТН-2-220, Концевых муфт 2 С 220. ТО в объеме "В": Шкаф ДЗО 220 кВ 2С 220 кВ ШЭ2607 051 ТО в объеме "ТК": Терминал ДЗО 220 кВ 2 С 220 кВ |  | 03.08.20 | 14.08.20 | 12 дн | 03:00
03.08 - 14.08
12 дн
АТ-2 | "ТР: АТ-2, ЛРН-2. ТО: Концевых муфт КЛ 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ТР ЛРН-2-10. ВВИ: ЛРН-2, КЛ 110 АТ-2. ТО в объеме ""В"": Шкаф основных защит 2 комплект АТ-2 ШЭ2607, Автоматика охлаждения АТ-2, Автоматика РПН АТ-2, Технологические защиты АТ-2, Автоматика РПН ЛРН-2, Комплект защит АУВ и УРОВ В-6-10 АТ-2. Цепи ТТ 220 кВ АТ-2, Цепи ТТ 110 кВ АТ-2, Цепи ТТ В 110 АТ-2, Цепи ТТ 10 кВ АТ-2, Цепи ТТ В-6-10 АТ-2, Цепи ТН 10 АТ-2. ТО в объеме ""ТК"": Терминал основных защит 2 комплект АТ-2, Терминал защит АУВ и УРОВ В-6-10 АТ-1 |  | 03.08.20 | 14.08.20 | 12 дн | 03:00 | КубРДУ: при условии соответствия сроков согласованному графику проведения пробных плавок гололеда, при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
03.08 - 14.08
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ТН-1-110 | ТО РЗА в объеме В: ШКЭ КРУЭ-110 ТН-1-110 (LOGO), ТО в объеме В: ШМУ ТН-1-110, цепи ТН-1-110. |  | 24.08.20 | 26.08.20 | 3 дн | 02:00
24.08 - 26.08
3 дн
ТН-2-110 | ТО РЗА в объеме В: ШКЭ КРУЭ-110 ТН-2-110 (LOGO), ТО в объеме В: ШМУ ТН-2-110, цепи ТН-2-110. |  | 26.08.20 | 28.08.20 | 3 дн | 02:00
26.08 - 28.08
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТР ВЧЗ 220 Сочинская ТЭС ф.А,В,С, КС 220 Сочинская ТЭС ф.А,В,С, ТО ОПН-220 Сочинская ТЭС, В-1-220 Сочинская ТЭС, В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС, ЛР 220 Сочинская ТЭС, РЛС-1-220 Сочинская, РЛС-2-220 Сочинская ТЭС, СР ЗН КС Сочинская ТЭС, ТО в объеме В: РЛС-1-220 Сочинская ТЭС, РЛС-2-220 Сочинская ТЭС, ЛР 220 Сочинская ТЭС. ТО в объеме В: Шкаф резервных защит и ОАПВ КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу. ШЭ2710 521 (иск. БЭ2704V521) Терминал резервных защит и ОАПВ КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
10.08 - 14.08
5 дн
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС, ЛР 220 Сочинская ТЭС, РЛС-1-220 Сочинская ТЭС, РЛС-2-220 Сочинская ТЭС, РТН 220 Сочинская ТЭС, ТО РЗА в объёме "В", ТТ в объёме "К" |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
10.08 - 14.08
5 дн
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС, ЛР 220 Сочинская ТЭС, РЛС-2-220 Сочинская ТЭС, РТН 220 Сочинская ТЭС, СР ЗН КС 220 Сочинская ТЭС ТО РЗА в объёме "В", ТТ в объёме "К" |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
10.08 - 14.08
5 дн
ТН 220 Сочинская ТЭС | ТО ОПН-220 Сочинская ТЭС, РТН 220 Сочинская ТЭС, ТО в объеме В: Цепи ТН 220 Сочинская ТЭС, РТН-220 Сочинская ТЭС. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
10.08 - 14.08
5 дн
Установка плавки гололёда | ВВИ ВУПГ-1, КЛ +14кВ ВУПГ-1, КЛ -14кВ ВУПГ-1 |  | 03.08.20 | 14.08.20 | 12 дн | 02:00
03.08 - 14.08
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
1 СШ-220 | ВПр совместно с выводом Т-1 |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Ея тяговая - Песчанокопская ф.А, КС ВЛ-220 Ея тяговая - Песчанокопская ф.А. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Кубаньэнерго", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская в период экстримально высоких температур наружного воздуха и летнего максимума нагрузок.
17.08 - 21.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОСШ-110 | ТР РОСШ 110 Т-3 |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 02:00
24.08 - 28.08
5 дн
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-3 ч/з ОМВ-110 на время СР |  | 24.08.20 | 02.09.20 | 10 дн | ВЗ
24.08 - 02.09.2020
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТО в объеме "В": ФП ф."С", ТО в объеме "В": РФ-122 кГц , ТО в объеме "В": РФ-122 кГц, ТО в объеме "В": РФ-88 кГц, ТО в объеме "В": РФ-88 кГц, ТО в объеме "В": РФ-66 кГц, ТО в объеме "В": РФ-66 кГц с выводом ВЧ канала |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением на ночь, в связи с выводом ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая и высокими уровнями напряжений на ПС 110 кВ Сочинских ЭС в ночное время.
03.08 - 07.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ, РПГ ф.В-«-», РПГ ф.В-«+», РПГ ф.С-«-», РПГ ф.С-«+», РУПГ-«+», РУПГ-«-», ЗН -УВПГ -"+", ЗН УВПГ-«-», РПГ ГТ |  | 03.08.20 | 06.08.20 | 4 дн | 02:00
03.08 - 06.08
4 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-1-20 | ТР: ВВ-1-20, ТО: ТТ-1-20, ВВИ: ТТ-1-20 |  | 13.08.20 | 14.08.20 | 2 дн | 04:00
13.08 - 14.08
2 дн
ТН-330-2 | ТО: ТН-330-2, ТО в объёме "К" ТН-330-2 (Р05110435304) 6,06 чел/ч. |  | 17.08.20 | 18.08.20 | 2 дн | 04:00
17.08 - 18.08
2 дн
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110 |  | 03.08.20 | 04.08.20 | 2 дн | 02:00
03.08 - 04.08
2 дн
ВВ-1-14 | ТР: ВВ-1-14, ТО: ТТ-1-14, ВВИ: ТТ-1-14, ТО в объёме "О" автоматикиа и ТАПВ ВВ-1-14 |  | 10.08.20 | 12.08.20 | 3 дн | 04:00
10.08 - 12.08
3 дн
ВВ-2-4 | ТР: ВВ-2-4, ТО: ТТ-2-4, ВВИ: ТТ-2-4, ТО в объёме "В" ТТ-2-4 |  | 19.08.20 | 21.08.20 | 3 дн | 04:00
19.08 - 21.08
3 дн
ВВ-42 | ТР: ВВ-42, ТО: ТТ-42, ТО в объёме "О" автоматикиа и УРОВ ВВ-42 (Р05110435150) 5,8 чел/ч. |  | 24.08.20 | 26.08.20 | 3 дн | 04:00
24.08 - 26.08
3 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТР: Р-1-01-2, Р-2-01-1, ВЧЗ ВЛ-330 НвГРЭС ф. В, КС ВЛ-330 НвГРЭС ф. В отбор масла на ФХА: ТН ВЛ-330 НвГРЭС отбор масла на ХАРГ: ТН ВЛ-330 НвГРЭС ТО в объёме ""К"" ДФЗ и ТО в объёме ""В"" ПВЗУ-Е ВЛ 330 ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир (Р05110435151) 86,44 чел/ч; ТО в объёме ""О"" ОАПВ ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир (Р05110435264) 9,37 чел/ч; ТО в объёме ""О"" ДЗ ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир(Р05110435249) 4,69 чел/ч; ТО в объёме ""О"" комплекта рез. ток. защит и уст-ва ускорения ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир. ТО в объёме ""О"" УРОВ ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир. ТО в объёме ""О"" автоматикиа и ТАПВ ВВ-2-01. ТО в объёме ""О"" ПРМ АКА 328 кГц и ПРД АКА 388 кГц Невинномысская ГРЭС – Армавир, ТО в объёме ""К"" ВЧ заградитель, ФП ф.""В" |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 04:00
24.08 - 28.08
5 дн
ВВ-1-01 | ТР Р-1-01-2, Р-2-01-1, Отбор масла на ФХА: ТН ВЛ-330 НвГРЭС, отбор масла на ХАРГ: ТН ВЛ-330 НвГРЭС. ТР: ВВ-1-01, ТО: ТТ-1-01, ВВИ: ТТ-1-01, ТО в объёме "О" автоматикиа и ТАПВ ВВ-1-01 |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 04:00
24.08 - 28.08
5 дн
ВВ-2-01 | ТР Р-1-01-2, Р-2-01-1, Отбор масла на ФХА: ТН ВЛ-330 НвГРЭС, отбор масла на ХАРГ: ТН ВЛ-330 НвГРЭС. ТО в объёме "О" автоматикиа и ТАПВ ВВ-2-01 |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 04:00
24.08 - 28.08
5 дн
ВВ-2-15 | ТО в объёме "В" автоматикиа и ТАПВ ВВ-2-15 и ТТ-2-15 |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 04:00
03.08 - 07.08
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВВ-110 ЖБШ | Текущий ремонт ВВ-110 ЖБШ, Техническое обслуживание ТТ-110 ЖБШ, Техническое обслуживание комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636),Автоматика ВВ-110, АПВ.Т.О . В объёме "В" , БВР по ремонту линейного портала ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 23.08.20 | 25.08.20 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Ремонт линейного портала ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 23.08.20 | 25.08.20 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
23.08 - 25.08
3 дн
ОВВ-110 | Текущий ремонт ОВВ-110, Техническое обслуживание ТТ-110 ОВВ, Техническое обслуживание комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636).Т.О. "К". |  | 26.08.20 | 31.08.20 | 6 дн | 02:00
26.08 - 31.08
6 дн
ВВ-110 ЖБШ | Текущий ремонт ВВ-110 ЖБШ, Техническое обслуживание ТТ-110 ЖБШ, Техническое обслуживание комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636),Автоматика ВВ-110, АПВ.Т.О . В объёме "В" | с переводом на ОВ | 18.08.20 | 23.08.20 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.08 - 23.08
6 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТР: ТТ 220 кВ АТ-3. |  | 10.08.20 | 15.08.20 | 6 дн | 04:00
10.08 - 15.08
6 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Вышестеблиевская | ТР В 220 Вышестеблиевская, ТО ТТ 220 Вышестеблиевская | с переводом на ОВ | 03.08.20 | 05.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.08 - 05.08
3 дн
В 220 Камыш-Бурун | ТР В 220 Камыш-Бурун, ТО ТТ 220 Камыш-Бурун. Комплект РЗА В 220 Камыш-Бурун (ШЭ2710511), привод. ТО РЗА в объеме "О". |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 02:00
24.08 - 28.08
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-21 | Текущий ремонт: ВВ-21.Техническое обслуживание: ТТ-21. |  | 17.08.20 | 19.08.20 | 3 дн | 04:00
17.08 - 19.08
3 дн
ОМВ-110 | ТО РЗА в объеме "К" Авт-ка и ТАПВ ОМВ-110, Выносные ТТ, панель перевода. |  | 10.08.20 | 12.08.20 | 3 дн | 02:00
10.08 - 12.08
3 дн
В-1-330 НчГРЭС | ТО РЗА в объеме "К" Комплект РЗА В-1-330 НчГРЭС (ШЭ2710 511), привод |  | 12.08.20 | 14.08.20 | 3 дн | 04:00
12.08 - 14.08
3 дн
В-2-330 НчГРЭС | ТО РЗА в объеме "К" Комплект РЗА В-2-330 НчГРЭС (ШЭ2710 511), привод |  | 26.08.20 | 28.08.20 | 3 дн | 04:00
26.08 - 28.08
3 дн
МВ-110 Малороссийская | Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода МВ-110 Малороссийская. ТО "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2) ВЛ-110 Малороссиская. ТО "О" Авт-ка и ТАПВ МВ-110 Малороссиская. ТО "К" Выносные ТТ-110 Малороссиская | с переводом на ОВ | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.08 - 07.08
5 дн
Установка плавки гололеда | Средний ремонт: Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, РС-ВУ-1 "-", РС-ВУ-2 "+", Р-ВУ-1 "-", Р-ВУ-1 "+", Р-ВУ-2 "-", Р-ВУ-2 "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "+". Текущий ремонт: Т-6.Техническое обслуживание: РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "-", , РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+",РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "+", ОПН-110 КЛ-110 Т-6, ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН-1-110 ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, ОПН-2-110 ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, ОПН-110 Т-6, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2, ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ШМ-14/28 ПГ. Диагностика: Т-6, ввода Т-6. ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2,ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2. Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ: Т-6, РПН Т-6. ТО в объеме "В": ЭМБ РПГ ГЗТ-1-500 Кубанская, РПГ ГЗТ-2-500 Кубанская. |  | 03.08.20 | 31.08.20 | 29 дн | 02:00
03.08 - 31.08
29 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 500 кВ Центральная – Ингури ГЭС (ВЛ 500 кВ Кавкасиони) | ТО.: ОПН ВЛ 500 Ингури, ТН СШ-500И, ТТ ВЛ 500 Ингури, ТН ВЛ 500 Ингури т.р.: СШ-500И, РИ-3-И, ТО УРЗА в объёме "В". Терминал резервных защит 1компл. ВЛ 500 кВ Ингури ГЭС (D60), Терминал резервных защит 2компл. ВЛ 500 кВ Ингури ГЭС (D60), МКПА ВЛ 500 кВ Ингури ГЭС (АЛАР ФССС,ФЦС,ФКТ, АЛАР НПФ,ФОЛ, АОПН и УРОВ АОПН). |  | 03.08.20 | 23.08.20 | 21 дн | 04:00
03.08 - 23.08
21 дн
РИ-500 | ТР.: РИ-500, ВЭ-РИ, СШ-500И, РИ-3-И, ТО: ОПН-500 РИ, ТТ-35 РИ, ТТ ВЛ 500 Ингури, Терминал основных защит и УРОВ 1 компл РИ-500 (Т60), Терминал основных защит и УРОВ 2 компл РИ-500 (Т60), Терминал КИВ-500 РИ-500 (F35), Охлаждение, Пожаротушение D25. |  | 03.08.20 | 23.08.20 | 21 дн | 04:00
03.08 - 23.08
21 дн
ВЭ-И-3 | ТО.: ТН СШ-500И, ТТ ВЛ 500 Ингури, ТТ-И-3 т.р.: ВЭ-И-3, СШ-500И, РИ-3-И, ТО УРЗА в объёме "В". Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-И-3 (С60), |  | 03.08.20 | 23.08.20 | 21 дн | 04:00
03.08 - 23.08
21 дн
ВЭ-РИ | ТО.: ТН СШ-500И, ТТ ВЛ 500 Ингури, ОПН-500 РИ, ТТ РИ, ТР.: РИ-500, ВЭ-РИ, СШ-500И, РИ-3-И. Терминал авт-ки ВЭ-РИ (С60) |  | 03.08.20 | 23.08.20 | 21 дн | 04:00
03.08 - 23.08
21 дн
ВЭ-И-4 | ТО.: ТН СШ-500И, ТТ ВЛ 500 Ингури, ТТ-И-4. ТР: ВЭ-И-4, СШ-500И, РИ-3-И, ТО УРЗА в объёме "В". Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-И-4 (С60) |  | 03.08.20 | 23.08.20 | 21 дн | 04:00
03.08 - 23.08
21 дн
Установка плавки гололеда | СР.: РПГ (-) 14/28-И ф.А, РПГ (+) 14/28-И ф.А, РПГ (-) 14/28-И ф.С, РПГ (+) 14/28-И ф.С, РПГТ-1И, РПГТ-2И Привод и вторичная коммутация ОБР РПГ-500-И ф.А, ЗН ПГ ф.А, РПГ-500-И ф.С, ЗН ПГ ф.С, ОБР РПГ-500-И ф.В, ЗН ПГ ф.В, РПГ (+)14/28-И ф.А, РПГ(-)14/28-И ф.А, РПГ (+)14/28-И ф.С, РПГ (-)14/28-И ф.С, РПГТ-1И, ЗНТ-1И, РПГТ-2И, ЗНТ-2И. |  | 03.08.20 | 31.08.20 | 29 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с проведением пробной плавки гололеда на ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная
01.08 - 27.08
27 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТР РТ 10 ВУПГ. ТО РПГ "А", РПГ "В", РПГ "С", РПГ 1 (+), РПГ 1 (-), РПГ 2 (+), РПГ 2 (-), РПГ (+), РПГ (-), Р 10 ВУПГ, РГЗТ 220 Адлерская ТЭС, РГЗТ 220 Дагомыс, РГЗТ 220 Поселковая, ВУПГ. ВВИ В 10 ВУПГ, КЛ 10 ВУПГ, РТ 10 ВУПГ, ВУПГ. |  | 03.08.20 | 06.08.20 | 4 дн | 02:00
03.08 - 06.08
4 дн
В 222 | ТО РЗА в объеме "В": Цепи ТТ В 222, ШМУ В 222. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТО ТН 220 Поселковая, ТО ТТ 220 Поселковая, ТО ОПН 220 Поселковая, ТО Концевых муфт Поселковая. ТО РЗА в объёме "В" ТО концевой муфты КВЛ 220 кВ Черномоская-Поселковая, ОПН 220 Поселковая, ОПН экранов КЛ 220 кВ Черноморская-Поселковая. ТО в объеме "В": Цепи ТТ 220 Поселковая (КРУЭ в В 222), Цепи ТТ 220 Поселковая, Цепи ТН 220 Поселковая. ВВИ КЛ 220 КВЛ Поселковая. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | Для наладки синхронизатора необходимо произвести 3 цикла отключения- включения линии ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская под нагрузкой выключателем В-1-500 Ростовская АЭС с разрывом транзита. |  | 30.08.20 | 30.08.20 | 1 дн | 01:00 |  | Для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная. Из-за режима ПЭВТ и первышения МДП в КС Шахты, Север. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
30.08 - 30.08
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | Для наладки синхронизатора необходимо произвести 3 цикла отключения- включения линии ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская под нагрузкой выключателем В-2-500 Ростовская АЭС с разрывом транзита. |  | 31.08.20 | 31.08.20 | 1 дн | 01:00 |  | Для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная. Из-за режима ПЭВТ и первышения МДП в КС Шахты, Север. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
31.08 - 31.08
1 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ШСМВ-220-1 | ТО МВ, АГ в.з. |  | 10.08.20 | 13.08.20 | 4 дн | ВЗ
10.08 - 13.08
4 дн
3АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. |  | 20.08.20 | 31.08.20 | 12 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
20.08 - 31.08
12 дн
ЭВ-110 3АТ | Капитальный ремонт ЛР-110 3АТ |  | 20.08.20 | 31.08.20 | 12 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
20.08 - 31.08
12 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Белореченская ГЭС
СМВ-10 II-III СШ | ТР: СМВ-10 кВ II-III СШ; А/Г 1 час. |  | 08.08.20 | 09.08.20 | 2 дн | 01:00
08.08 - 09.08
2 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8; ТО: ТТ ВЛ-110 ДМ-8, в/в испытания, анализ масла; А/Г 2 час. |  | 11.08.20 | 12.08.20 | 2 дн | 02:00
11.08 - 12.08
2 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТО:ТТ ВЛ-110 Мартанская ; в/в испытания, отбор проб масла А/Г 2 час. |  | 05.08.20 | 06.08.20 | 2 дн | 02:00
05.08 - 06.08
2 дн
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла; ТО: ВВ-10 Т-1, ТО: ОПН-110 Т-1, А/Г 2 час. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00
03.08 - 07.08
5 дн
Т-2 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, в/ вольтные испытания, анализ масла; ТО: ОПН-110 Т-2 А/Г 3 час. |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 03:00
10.08 - 14.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТО: ЛР ВЛ -110 ДМ-8; А/Г 1 час. |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 01:00
10.08 - 14.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТО: ЛР ВЛ 110 кВ Мартанская, А/Г 1час. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 01:00
03.08 - 07.08
5 дн
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110, ТО: ТТ СЭВ-110, в/в испытания, отбор проб масла ; А/Г 2 час. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00
03.08 - 07.08
5 дн
2 СШ-110 | ТО: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8 Р-2СШ СЭВ 110; ТО: ТН II СШ-110 кВ; в/в испытания, анализ масла; А/Г 2 час. |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00
10.08 - 14.08
5 дн
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110 кВ, ТО: ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, ТО: ТН I СШ-110 кВ; В/в испытания, отбор проб масла А/Г 2 час. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00
03.08 - 07.08
5 дн
СМВ-10 I-II СШ | ТО: СВВ-10 кВ I-II СШ; А/Г 2 час. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00
03.08 - 07.08
5 дн
Объект: Краснополянская ГЭС
СЭВ-110 | ТР: II CШ110 кВ; ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110; А/Г-3 час |  | 27.08.20 | 28.08.20 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
03.09.2020 - 04.09.2020
СЭВ-110 | ТР: I CШ110 кВ; А/Г-3 час |  | 13.08.20 | 14.08.20 | 2 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
13.08 - 14.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ-"А"-Хоста, ВЧЗ-"В"-Хоста, ВЧЗ-"С"-Хоста, КС-"А"-Хоста, КС-"В"-Хоста, КС-"С"-Хоста, А/Г-2 час. |  | 10.08.20 | 12.08.20 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
10.08 - 12.08
3 дн
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Поселковая" ; А/Г-2 час. |  | 04.08.20 | 06.08.20 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
04.08 - 06.08
3 дн
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Хоста"; А/Г-2 час. |  | 10.08.20 | 12.08.20 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
10.08 - 12.08
3 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 18.08.20 | 20.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
25.08 - 27.08
3 дн
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: ЭВ-110 КЛ-Лаура,А/Г-2 час. |  | 18.08.20 | 20.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
25.08 - 27.08
3 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН 110 КЛ Поселковая в АВС; А/Г-2 час. |  | 04.08.20 | 06.08.20 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
04.08 - 06.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТО:КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); А/Г-2 час. |  | 24.08.20 | 26.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
31.08 - 02.09.2020
3 дн
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: ЭВ-110 КЛ-Бытха; А/Г-2 час. |  | 24.08.20 | 26.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
31.08 - 02.09.2020
3 дн
Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН 110 Т-2, ВВ-6 Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2, Т-2, А\Г-3 час |  | 17.08.20 | 31.08.20 | 15 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
24.08 - 07.09.2020
15 дн
II сш 110 кВ | ТР: II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. |  | 17.08.20 | 31.08.20 | 15 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая.
24.08 - 07.09.2020
15 дн
ТН-110 кВ 2СШ | ТР: II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. |  | 17.08.20 | 31.08.20 | 15 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
24.08 - 07.09.2020
15 дн
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН 110 Т-2, ВВ-6 Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2, ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, А\Г-3 час |  | 17.08.20 | 31.08.20 | 15 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ
24.08 - 07.09.2020
15 дн
I сш 110 кВ | ТР: I СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 IСШ, ОПН ТН-110 IСШ, ТН I-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЫВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. |  | 01.08.20 | 16.08.20 | 16 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом в ремонт: - ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая (плановый срок 03.08-14.08.20) в связи с недопустимым повышение напряжения в Краснополянском энергоузле в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая; - 2 С 220, АТ-2 на ПС 220 кВ Поселковая (плановый срок 03.08-14.08.20) в связи с недопустимым повышение напряжения в Краснополянском энергоузле в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Поселковая.
01.08 - 16.08
16 дн
ТН-110 кВ 1СШ | ТР: I СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 IСШ, ОПН ТН-110 IСШ, ТН I-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. |  | 01.08.20 | 16.08.20 | 16 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
01.08 - 16.08
16 дн
Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ОПН 110 Т-1, ВВ-6 Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10 Т-1, Т-1, А\Г-3 час |  | 01.08.20 | 16.08.20 | 16 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
01.08 - 16.08
16 дн
ЭВ-110 Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ОПН 110 Т-1, ВВ-6 Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10 Т-1, ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, А/Г-3 час |  | 01.08.20 | 16.08.20 | 16 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
01.08 - 16.08
16 дн
Предприятие: ООО Свод Интернешнл
Заявитель: ООО Свод Интернешнл
Объект: ООО Свод Интернешнл
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №2 | ТО в обьеме "ТК(О)" основной и резервной защит и автоматики Т-2 110/10кВ (ДЗТ, МТЗ I, МТЗ II, МТЗ III, ТЗНП, УРОВ, автоматика РПН) ТО в объеме "ТК(О)" защиты ошиновки 2 СШ 110кВ (ДЗО) ТО в объеме "ТК(О)" защиты, автоматики секционного выключателя (МТЗ, УРОВ) ТО в объеме ППР В 110 КЛ Лаура 2; ТН 110 КЛ Лаура 2; СВ-110; 2 С 110 кВ СШ. Для безопасного выполнения работ |  | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №1 | ТО в обьеме "ТК(О)" основной и резервной защит и автоматики Т-1 110/10кВ (ДЗТ, МТЗ I, МТЗ II, МТЗ III, ТЗНП, УРОВ, автоматика РПН) ТО в объеме "ТК(О)" защиты ошиновки 1 СШ 110кВ (ДЗО) ТО в объеме "ТК(О)" защиты, автоматики секционного выключателя (МТЗ, УРОВ) ТО в объеме ППР В 110 КЛ Лаура 1; ТН 110 КЛ Лаура 1; СВ-110; 1 С 110 кВ СШ. Для безопасного выполнения работ |  | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Псехако
В 110 КЛ Лаура 1 | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
В 110 КЛ Лаура 1 | ТО в объеме "ТК(О)" основной и резервной защит и автоматики Т-1 110/10кВ (ДЗТ, МТЗ I, МТЗ II, МТЗ III, ТЗНП, УРОВ, автоматика РПН) | с отключением токовых цепей | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
В 110 КЛ Лаура 2 | ТО в обьеме "ТК(О)" основной и резервной защит и автоматики Т-2 110/10кВ (ДЗТ, МТЗ I, МТЗ II, МТЗ III, ТЗНП, УРОВ, автоматика РПН). С воздействием на выключатели В 110 КЛ Лаура 2, СВ-110. | с отключением токовых цепей | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
В 110 КЛ Лаура 2 | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
ТН 110 КЛ Лаура 1 | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
ТН 110 КЛ Лаура 2 | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
СВ-110 | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
СВ-110 | ТО в объеме "ТК(О)" защиты, автоматики секционного выключателя (МТЗ, УРОВ) С воздействием на выключатели В 110 кВ Лаура 1, СВ-110. | с отключением токовых цепей | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
СВ-110 | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
СВ-110 | ТО в объеме "ТК(О)" защиты, автоматики секционного выключателя (МТЗ, УРОВ) С воздействием на выключатели В 110 кВ Лаура 2, СВ-110. | с отключением токовых цепей | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
1С 110 кВ | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
1С 110 кВ | ТО в объеме "ТК(О)" защиты ошиновки 1 СШ 110кВ (ДЗО) С воздействием на выключатели В 110 КЛ Лаура 1, СВ-110. | с отключением токовых цепей | 27.07.20 | 07.08.20 | 12 дн | 01:00
27.07.2020 - 07.08
12 дн
2С 110 кВ | ТО в объеме графика ППР | с отключением токовых цепей | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
2С 110 кВ | ТО в объеме "ТК(О)" защиты ошиновки 2 СШ 110кВ (ДЗО) С воздействием на выключатели В 110 КЛ Лаура 2, СВ-110. | с отключением токовых цепей | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00
10.08 - 21.08
12 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР: ТТЛ-Т |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 4 дн 11 ч | 02:00 |  | Из-за режима ПЭВТ и первышения МДП в КС Юг и Кубанское и как отсутствующая в годовом графике. Подать после окончания ПЭВТ. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
10.08 - 14.08
4 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 10.08.20 | 14.08.20 | 4 дн 9 ч | 1 | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП по сечению "Староминское ремонтное" и необходимостью секционирования транзитов 110 кВ между ПС 220 кВ Крыловская и ПС 220 кВ Староминская с переводом на радиальное питание от ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская нагрузки ПС 220 кВ Староминская и ПС 220 кВ Каневская (суммарно до 130 МВт) и невозможностью запитки по транзитам 110 кВ от ПС 220 кВ Крыловская потребителей в объеме до 45 МВт в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
10.08 - 14.08
4 дн
Объект: ПС 220 кВ А-20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР; ОР220 Койсуг |  | 17.08.20 | 18.08.20 | 2 дн | 02:00 | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
17.08 - 18.08
2 дн
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР; ЛР220 Р20 |  | 19.08.20 | 21.08.20 | 3 дн | 02:00 | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
19.08 - 21.08
3 дн
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР; ОР220 Р20 |  | 19.08.20 | 21.08.20 | 3 дн | 02:00 | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
19.08 - 21.08
3 дн
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР; ОР220 А-30 |  | 03.08.20 | 05.08.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП по сечению "Староминское ремонтное" и необходимостью секционирования транзитов 110 кВ между ПС 220 кВ Крыловская и ПС 220 кВ Староминская с переводом на радиальное питание от ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская нагрузки ПС 220 кВ Староминская и ПС 220 кВ Каневская (суммарно до 130 МВт) и невозможностью запитки по транзитам 110 кВ от ПС 220 кВ Крыловская потребителей в объеме до 45 МВт в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
03.08 - 07.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ А-30
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Проф. испытания ТТ. |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП по сечению "Староминское ремонтное" и необходимостью секционирования транзитов 110 кВ между ПС 220 кВ Крыловская и ПС 220 кВ Староминская с переводом на радиальное питание от ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская нагрузки ПС 220 кВ Староминская и ПС 220 кВ Каневская (суммарно до 130 МВт) и невозможностью запитки по транзитам 110 кВ от ПС 220 кВ Крыловская потребителей в объеме до 45 МВт в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
10.08 - 14.08
4 дн
2 с. 220 кВ | ТР:ТН220 2с, ЛР220 А-20, ШР220 II С СВ-220, проф. испытания ТН 220 2с. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП. ТР ЛР 220 А-20 - отказан. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
03.08 - 07.08
5 дн
1 с. 220 кВ | ТР:ТН220 1с |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
10.08 - 14.08
5 дн
СВ 220 | ТР:ШР220 II С СВ-220, ТО УРЗА в объеме "К" |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
03.08 - 07.08
5 дн
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР:КС220 ВЛ А-20, ВЧЗ220 ВЛ А-20, ЛР-220 А-20, РРП-220 А-20 |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП по сечению "Староминское ремонтное" и необходимостью секционирования транзитов 110 кВ между ПС 220 кВ Крыловская и ПС 220 кВ Староминская с переводом на радиальное питание от ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская нагрузки ПС 220 кВ Староминская и ПС 220 кВ Каневская (суммарно до 130 МВт) и невозможностью запитки по транзитам 110 кВ от ПС 220 кВ Крыловская потребителей в объеме до 45 МВт в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
03.08 - 07.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР: ТТ-220 ВЛ Староминская |  | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП по сечению "Староминское ремонтное" и необходимостью секционирования транзитов 110 кВ между ПС 220 кВ Крыловская и ПС 220 кВ Староминская с переводом на радиальное питание от ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская нагрузки ПС 220 кВ Староминская и ПС 220 кВ Каневская (суммарно до 130 МВт) и невозможностью запитки по транзитам 110 кВ от ПС 220 кВ Крыловская потребителей в объеме до 45 МВт в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
10.08 - 14.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
1 с. 220 кВ | СР: РРП 220 Ея тяговая, Т:ТН-220 1с,ТТ220 Ея тяговая, проф. испытания ТН 220 1С, отбор проб масла из ТН 220 1С. ТО цпн ТН в объеме "К" |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Кубаньэнерго", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская в период экстримально высоких температур наружного воздуха и летнего максимума нагрузок. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
17.08 - 20.08
4 дн
СМВ220 | ТО СМВ -220 |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Кубаньэнерго", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская в период экстримально высоких температур наружного воздуха и летнего максимума нагрузок. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
17.08 - 20.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | СР: РРП 220 Ея тяговая, Т:ТН-220 1с,ТТ220 Ея тяговая, ТР ВЧЗ,КС, отбор проб масла из ТТ, проф. испытания ТТ. |  | 17.08.20 | 28.08.20 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Кубаньэнерго", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская в период экстримально высоких температур наружного воздуха и летнего максимума нагрузок. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
17.08 - 28.08
12 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Таманская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Крымская тяговая
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Абинская | не в транзите | 10.08.20 | 10.08.20 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются с переводом МВ-110 Абинская на ОВ
10.08 - 10.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Крымская 1 цепь | не в транзите | 03.08.20 | 03.08.20 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются с переводом МВ-110 Крымская I цепь на ОВ
03.08 - 03.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Крымская 2 цепь | не в транзите | 06.08.20 | 06.08.20 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются с переводом МВ-110 Крымская II цепь на ОВ
06.08 - 06.08
0 дн
МВ-110 Крымская I цепь | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Крымская 1 цепь | с переводом на ОВ | 03.08.20 | 03.08.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.08 - 03.08
0 дн
МВ-110 Крымская II цепь | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Крымская 2 цепь | с переводом на ОВ | 06.08.20 | 06.08.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.08 - 06.08
0 дн
МВ-110 Абинская | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Абинская | с переводом на ОВ | 10.08.20 | 10.08.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.08 - 10.08
0 дн
ОМВ-110 | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 ОМВ |  | 17.08.20 | 17.08.20 | 9 ч | 01:00
17.08 - 17.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Сухой Порт | не в транзите | 14.08.20 | 14.08.20 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются с переводом МВ-110 Сухой Порт на ОВ
14.08 - 14.08
0 дн
МВ-110 Сухой Порт | Поверка и отбор проб масла, Трансформатора Тока ТТ-110 Сухой Порт | с переводом на ОВ | 14.08.20 | 14.08.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.08 - 14.08
0 дн
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Афапостик тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ-110, КЛ-10 кВ ПГ, В-10 ПГ персоналом СочЭС. |  | 19.08.20 | 19.08.20 | 1 дн | 02:00
19.08 - 19.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская. | под наведенным напряжением | 04.08.20 | 04.08.20 | 9 ч | 01:00
04.08 - 04.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Меж ремонтные испытания ЛР-110 ВЛ Навагинская, РРП2-110, РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ Навагинская. | под наведенным напряжением | 11.08.20 | 11.08.20 | 9 ч | 01:00
11.08 - 11.08
0 дн
СМВ-110 | Для БВР по меж ремонтным испытаниям Р-2СШ СВ-110. |  | 11.08.20 | 11.08.20 | 9 ч | 01:00
11.08 - 11.08
0 дн
СМВ-110 | Для БВР по текущему ремонту Р-2СШ СВ-110. |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 9 ч | 01:00
04.08 - 04.08
0 дн
II С.Ш.- 110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская, Р-2СШ СВ-110, ШР-110 Т2, РТН-110 2СШ. |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 9 ч | 01:00
04.08 - 04.08
0 дн
II С.Ш.- 110 кВ | Меж ремонтные испытания ЛР-110 ВЛ Навагинская, Р-2СШ СВ-110, ШР-110 Т2, РТН-110 2СШ. |  | 11.08.20 | 11.08.20 | 9 ч | 01:00
11.08 - 11.08
0 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП2-110 |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 9 ч | 01:00
04.08 - 04.08
0 дн
РП-110 | Меж ремонтные испытания РРП2-110 |  | 11.08.20 | 11.08.20 | 9 ч | 01:00
11.08 - 11.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЗКР-110 ВЛ Тверская персоналом СочЭС. |  | 12.08.20 | 12.08.20 | 1 дн | 02:00
12.08 - 12.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ Навгинская персоналом СочЭС. |  | 13.08.20 | 13.08.20 | 1 дн | 02:00
13.08 - 13.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | ТТ-110 ВЛ Кривенковская, отбор масла на х/а. Для Адыгейских ЭС. |  | 19.08.20 | 19.08.20 | 1 дн | 01:00
19.08 - 19.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Г.Ключ. |  | 12.08.20 | 12.08.20 | 9 ч | 01:00
12.08 - 12.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Г.Ключ, РРП1-110 | под наведенным напряжением | 12.08.20 | 12.08.20 | 9 ч | 01:00
12.08 - 12.08
0 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП1-110 |  | 12.08.20 | 12.08.20 | 9 ч | 01:00
12.08 - 12.08
0 дн
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЗКР-110 ВЛ-110, РПГ-ГЗТ, КЛ-10 кВ ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 06.08.20 | 06.08.20 | 1 дн | 02:00
06.08 - 06.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Чилипси тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110 ВЛ-110, КЛ-10 кВ ПГ-ВЛ, В-10 ПГ, РПГ-ГЗТ, КЛ-10 кВ ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 1 дн | 02:00
04.08 - 04.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОСШ-110 | Техническое обслуживание, испытаниие и измерение изоляции РПГ-110, КЛ-10кВ ПГ-ВЛ, МВ 10 ПГ-ВЛ, КЛ-10кВ ПГ-ГЗТ, МВ 10 |  | 03.08.20 | 03.08.20 | 1 дн | 02:00
03.08 - 03.08
1 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Капитальный ремонт |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2020 год. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
17.08 - 20.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-III, Л-92-Л |  | 17.08.20 | 18.08.20 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2020 год. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
17.08 - 18.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-Л, П-1-II |  | 19.08.20 | 20.08.20 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2020 год. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
19.08 - 20.08
2 дн
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 08.08.20 | 16.08.20 | 8 дн 16 ч | ВЗ | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2020 год. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
22.08 - 30.08
8 дн
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ремонт ж/б стоек, снятие гнезд, окраска м/к опор |  | 25.08.20 | 28.08.20 | 4 дн | 02:00 |  | Из-за режима ПЭВТ. и как отсутствующая в годовом. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
25.08 - 28.08
4 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | вырубка боковых деревьев, снятие гнезд |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 |  | из-за режима ПЭВТ. как отсутствующая в годовом. | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
03.08 - 07.08
5 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. (Перенесена с июня 2020). Запланированный вывод в ремонт в июне был отклонен на основании Распоряжения №208 от 03.06.2020г ПАО "Кубаньэнерго" | с разборкой токовых цепей | 25.08.20 | 27.08.20 | 3 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом II сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС
25.08 - 27.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. (Перенесена с июня 2020). Запланированный вывод в ремонт в июне был отклонен на основании Распоряжения №208 от 03.06.2020г ПАО "Кубаньэнерго" | под наведенным напряжением | 25.08.20 | 27.08.20 | 3 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом II сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС
25.08 - 27.08
3 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | обрезка боковых деревьев | с включением на ночь | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 01:00
10.08 - 14.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | обрезка боковых деревьев | с включением на ночь | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
03.08 - 07.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | Капитальный ремонт, замена изоляторов | с включением на ночь | 15.08.20 | 25.08.20 | 11 дн | 01:00
15.08 - 25.08
11 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | замена изоляторов | с включением на ночь | 28.07.20 | 07.08.20 | 11 дн | 01:00
28.07.2020 - 07.08
11 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | КР, замена изоляторов | с включением на ночь | 17.08.20 | 28.08.20 | 12 дн | 01:00
17.08 - 28.08
12 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Капитальный ремонт, замена изоляторов | с включением на ночь | 17.08.20 | 30.08.20 | 14 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
17.08 - 30.08
14 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | расширение просеки ВЛ | с включением на ночь | 03.08.20 | 21.08.20 | 19 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
03.08 - 21.08
19 дн
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ремонт тросостоек | с включением на ночь | 10.08.20 | 21.08.20 | 12 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2020
10.08 - 21.08
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | Текущий ремонт |  | 18.08.20 | 18.08.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская
14.08 - 14.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | Текущий ремонт |  | 13.08.20 | 13.08.20 | 1 дн | ВЗ
13.08 - 13.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Белореченская | Текущий ремонт |  | 12.08.20 | 12.08.20 | 1 дн | ВЗ
12.08 - 12.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | Текущий ремонт |  | 11.08.20 | 11.08.20 | 1 дн | ВЗ
11.08 - 11.08
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Капремонт ВЛ согласно ТОиР на 2020: замена изоляторов, сцепной арматуры на опорах № 223, 228, 229, 282, 283, 298, 299, 300, 305, 306, 307; установка противоптичьих устройств № 251-260 |  | 11.08.20 | 12.08.20 | 2 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
11.08 - 12.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов на опорах № 13, 17, 23, 55, 69; валка боковых деревьев в пролетах опор №35-36, 38-39, 40-41, 43-44, 46-47, 49-50, 52-53, 54-55, 57-58, 60-61, 63-64, 65-66, 68-69, 74-75, 77-78, 80-81, 88-89, 102-103, 107-108, 109-110, 110-111; измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 10, 13, 16, 18, 29, 34, 37, 104, 109, 110, 113, 116; верховой осмотр ВЛ опоры № 13, 17, 23, 55, 69. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ НРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская, Советская, КНИИТИМ; 3к, ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва | под наведенным напряжением | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с перегрузом сети 110 кВ в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
03.08 - 07.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Замена изоляторов на опорах № 100, 123, 124, 174, 190, 195, 198, 199, 225, 239, 240, 265, 284; замена сцепной арматуры на опорах № 198, 199, 239, 240, 284; валка боковых деревьев в пролетах опор №97-98, 108-109, 112-113, 115-116, 122-123, 126-127, 133-134, 136-137, 142-143, 148-149, 153-154, 160-161, 167-168, 171-172, 175-176, 179-180; измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 100, 104, 107, 110, 115, 121, 126, 133, 138, 144, 148, 154, 160, 174; верховой осмотр ВЛ опор № 100, 123, 124, 174, 190, 195, 198, 199, 225, 239, 240, 265, 284. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1 к ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с перегрузом сети 110 кВ в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
17.08 - 21.08
5 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Капремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС (Л-11) согласно ТОиР на 2020 |  | 11.08.20 | 12.08.20 | 2 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
11.08 - 12.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Техобслуживание МВ-110 ГНС-1; проверка ТАПВ МВ-110 ГНС-1 в объеме "О", проверка КРЗ ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) в объеме "О" |  | 12.08.20 | 12.08.20 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
12.08 - 12.08
1 дн
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110; проверка ТАПВ СОМВ-110 в объеме "О", проверка КРЗ СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) в объеме "О" |  | 06.08.20 | 06.08.20 | 1 дн | 02:00
06.08 - 06.08
1 дн
ОСШ-110 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ |  | 11.08.20 | 11.08.20 | 1 дн | 02:00
11.08 - 11.08
1 дн
МВ-110 Кропоткин | Техобслуживание МВ-110 Кропоткин; проверка ТАПВ МВ-110 Кропоткин в объеме "О", проверка КРЗ ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) в объеме "О" | с переводом на ОВ | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.08 - 10.08
1 дн
МВ-110 ГНС-1 | Техобслуживание МВ-110 ГНС-1; проверка ТАПВ МВ-110 ГНС-1 в объеме "О", проверка КРЗ ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) в объеме "О" | <пусто> | 12.08.20 | 12.08.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.08 - 12.08
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Ильская
СМВ-110 | СР СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
03.08 - 07.08
5 дн
II сш 110 кВ | СР 2СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
17.08 - 21.08
5 дн
I сш 110 кВ | СР 1СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 10.08.20 | 14.08.20 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
10.08 - 14.08
5 дн
РП-110 | ТО РП-110 |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 01:00
24.08 - 28.08
5 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
10.08 - 10.08
1 дн
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 05.08.20 | 05.08.20 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
05.08 - 05.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с невозможностью выполнения схемно-режимных мероприятий в послеаварийном режиме.
04.08 - 04.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов. Выправка опор.Чистка трассы. |  | 17.08.20 | 18.08.20 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
17.08 - 18.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов. Выправка опор. Чистка трассы. |  | 11.08.20 | 13.08.20 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с невозможностью выполнения схемно-режимных мероприятий в послеаварийном режиме.
11.08 - 13.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
1СШ-110 кВ | Проверка РЗА ТН-110 кВ 1 СШ: Контроль U, ТН, сигнализация | с включением ремонтной перемычки | 06.08.20 | 06.08.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
06.08 - 06.08
1 дн
2СШ-110 кВ | Проверка РЗА ТН-110 кВ 2 СШ: Контроль U, ТН, сигнализация | с включением ремонтной перемычки | 07.08.20 | 07.08.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
07.08 - 07.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | Проверка РЗА ТН-110 кВ 1 СШ: Контроль U, ТН, сигнализация | с включением ремонтной перемычки | 03.08.20 | 03.08.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
03.08 - 03.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
2 СШ-110 кВ | Проверка РЗА ТН-110 кВ 2 СШ: Контроль U, ТН, сигнализация |  | 05.08.20 | 05.08.20 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
05.08 - 05.08
1 дн
1 СШ-110 кВ | Проверка РЗА ТН-110 кВ 1 СШ: Контроль U, ТН, сигнализация |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с невозможностью выполнения схемно-режимных мероприятий в послеаварийном режиме.
04.08 - 04.08
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом 1СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с отказом 1СШ-110 кВ
04.08 - 04.08
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок. |  | 11.08.20 | 13.08.20 | 3 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана совместно с отказом ВЛ
11.08 - 13.08
3 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 220 кВ Порт
2 СШ 220 кВ | Проф. испытания АТ-2 |  | 21.08.20 | 21.08.20 | 1 дн | ВЗ
21.08 - 21.08
1 дн
АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2 |  | 21.08.20 | 21.08.20 | 1 дн | ВЗ
21.08 - 21.08
1 дн
1 СШ 220 кВ | Проф. испытания АТ-1 |  | 19.08.20 | 20.08.20 | 1 дн 16 ч | ВЗ
19.08 - 20.08
1 дн
АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1 |  | 19.08.20 | 20.08.20 | 2 дн | ВЗ
19.08 - 20.08
2 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Афапостик тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ-110, КЛ-10 кВ ПГ, В-10 ПГ персоналом СочЭС. |  | 19.08.20 | 19.08.20 | 1 дн | 02:00
19.08 - 19.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 05.08.20 | 05.08.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.08 - 05.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Дагомыс. | под наведенным напряжением | 17.08.20 | 17.08.20 | 1 дн | 00:30
17.08 - 17.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Сочи. | под наведенным напряжением | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | 00:30
10.08 - 10.08
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Сочи | Опробование АПВ в Комплекте автоматики, УРОВ и резервных защит ЭВ-110. |  | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | 00:30
10.08 - 10.08
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Опробование АПВ в Комплекте автоматики, УРОВ и резервных защит ЭВ-110. |  | 17.08.20 | 17.08.20 | 1 дн | 00:30
17.08 - 17.08
1 дн
СЭВ-110 | Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 в объеме "В". |  | 04.08.20 | 06.08.20 | 3 дн | 02:00
04.08 - 06.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Испытание оболочек КЛ. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец | Проверка в объеме "К" цепей РПР, Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская. |  | 20.08.20 | 20.08.20 | 1 дн | 00:10
20.08 - 20.08
1 дн
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская. |  | 27.08.20 | 27.08.20 | 1 дн | 00:10
27.08 - 27.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Испытание оболочек КЛ. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская | Проверка в объеме "К" цепей РПР, Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | 00:15
10.08 - 10.08
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 12.08.20 | 12.08.20 | 1 дн | 00:15
12.08 - 12.08
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 25.08.20 | 25.08.20 | 1 дн | 00:15
25.08 - 25.08
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 24.08.20 | 24.08.20 | 1 дн | 00:15
24.08 - 24.08
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | 00:15
10.08 - 10.08
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 12.08.20 | 12.08.20 | 1 дн | 00:15
12.08 - 12.08
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 25.08.20 | 25.08.20 | 1 дн | 00:15
25.08 - 25.08
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 24.08.20 | 24.08.20 | 1 дн | 00:15
24.08 - 24.08
1 дн
В 122 | Проверка в объеме "К": ШМУ и Комплекта автоматики и УРОВ В 122. |  | 05.08.20 | 06.08.20 | 2 дн | 02:00
05.08 - 06.08
2 дн
В 121 | Проверка в объеме "К": ШМУ и Комплекта автоматики и УРОВ В 121. |  | 03.08.20 | 04.08.20 | 2 дн | 02:00
03.08 - 04.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт I СШ 110, Т-1, ЭВ-110 Т-1. |  | 17.08.20 | 17.08.20 | 1 дн | 02:00
17.08 - 17.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт II СШ 110, Т-2, ЭВ-110 Т-2. |  | 18.08.20 | 18.08.20 | 1 дн | 02:00
18.08 - 18.08
1 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт, испытание и измерение изоляции ЭВ-110 Т-1. |  | 17.08.20 | 17.08.20 | 1 дн | 02:00
17.08 - 17.08
1 дн
II СШ 110 | Текущий ремонт, испытание и измерение изоляции ЭВ-110 Т-2. |  | 18.08.20 | 18.08.20 | 1 дн | 02:00
18.08 - 18.08
1 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт, испытание и измерение изоляции ЭВ-110 Т-2. |  | 18.08.20 | 18.08.20 | 1 дн | 02:00
18.08 - 18.08
1 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт, испытание и измерение изоляции ЭВ-110 Т-1. |  | 17.08.20 | 17.08.20 | 1 дн | 02:00
17.08 - 17.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЗКР-110 Ольгинка. | под наведенным напряжением | 20.08.20 | 20.08.20 | 1 дн | 02:00
20.08 - 20.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 05.08.20 | 05.08.20 | 1 дн | 00:15
05.08 - 05.08
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 03.08.20 | 03.08.20 | 1 дн | 00:15
03.08 - 03.08
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 03.08.20 | 03.08.20 | 1 дн | 00:15
03.08 - 03.08
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 05.08.20 | 05.08.20 | 1 дн | 00:15
05.08 - 05.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ИРМ-110 | Проверека РЗА ИРМ-110, УШР-110, БСК-1, БСК-2 в объеме "К". |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ центральная - Шепси
10.08 - 14.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЗКР-110 ВЛ-110, РПГ-ГЗТ, КЛ-10 кВ ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 06.08.20 | 06.08.20 | 1 дн | 02:00
06.08 - 06.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Чилипси тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110 ВЛ-110, КЛ-10 кВ ПГ-ВЛ, В-10 ПГ, РПГ-ГЗТ, КЛ-10 кВ ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 04.08.20 | 04.08.20 | 1 дн | 02:00
04.08 - 04.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОСШ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110, КЛ-10 кВ ПГ-ВЛ, МВ 10 ПГ-ВЛ, КЛ-10 кВ ПГ-ГЗТ, МВ 10 ПГ-ГЗТ персоналом СочПМЭС. |  | 03.08.20 | 03.08.20 | 1 дн | 02:00
03.08 - 03.08
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ от Т-1 ПС 110 кВ Ольгинка. |  | 27.08.20 | 27.08.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.08 - 27.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЗКР-110 ВЛ Тверская на ПС 110 кВ Кабардинская тяговая. | под наведенным напряжением | 12.08.20 | 12.08.20 | 1 дн | 02:00
12.08 - 12.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ Навгинская на ПС 110 кВ Кабардинская тяговая. | под наведенным напряжением | 13.08.20 | 13.08.20 | 1 дн | 02:00
13.08 - 13.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрезание шлейфов на опоре № 95 (для вывода в ремонт участка ВЛ от ПС 110 кВ Хоста до оп.№ 95 и ввода в работу участка ВЛ от Краснополянской ГЭС до оп.№ 95 ). | под наведенным напряжением | 17.08.20 | 17.08.20 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая.
17.08 - 17.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Вывод в ремонт участка ВЛ от Краснополянской ГЭС до опоры № 95 для соединения шлейфов на опоре № 95 и ввода ВЛ в работу по нормальной схеме. | под наведенным напряжением | 21.08.20 | 21.08.20 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая.
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Хоста до опоры №95: Замена дисконекторов на опорах №210-254, установка птицеотпугивающих устройств на опорах №№211, 217, 221, 226, 231, 235, 240, 245, 250, 252 . | под наведенным напряжением | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая.
17.08 - 21.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Ввод в работу участка ВЛ от Краснополянской ГЭС до опоры № 95 для питания ПС 110 кВ Кепша. | под наведенным напряжением | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая.
17.08 - 21.08
5 дн
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Ремонт ящиков транспозиции, испытания оболочек КЛ. |  | 17.08.20 | 21.08.20 | 5 дн | 02:00
17.08 - 21.08
5 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена опор, замена изоляторов. |  | 03.08.20 | 07.08.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская в случае аварийного отключения КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская
03.08 - 07.08
4 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая |  | 22.08.20 | 22.08.20 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
22.08 - 22.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 28.08.20 | 28.08.20 | 9 ч | 01:00
28.08 - 28.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 31.08.20 | 31.08.20 | 9 ч | 01:00
31.08 - 31.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая |  | 22.08.20 | 22.08.20 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
22.08 - 22.08
0 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Текущий ремонт ЛР-110 Холмская; ВЧЗ ВЛ-110 Холмская; КС ВЛ-110 Холмская. |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.08 - 20.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Текущий ремонт ЛР-110 Холмская; ВЧЗ ВЛ-110 Холмская; КС ВЛ-110 Холмская. |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме, превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская 110 II цепь) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская 110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь) в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
24.08 - 27.08
4 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.08 - 20.08
4 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-2 СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110
24.08 - 27.08
4 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 сш, ЛР-110 Холмская, Р 1 сш СМВ-110, СР-1-110, ШР-110 Т-1 |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.08 - 20.08
4 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Крымская тяговая, ТН-110 2 сш, СР-2-110, Р 2 сш СМВ-110 Испытание ТН-110 2 сш |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме, превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская 110 II цепь) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская 110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь) в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
24.08 - 27.08
4 дн
СП-110 | Текущий ремонт СР-1-110 |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.08 - 20.08
4 дн
СП-110 | Текущий ремонт СР-2-110 |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110
24.08 - 27.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ОСШ-110 | Текущий ремонт РПГ-110 ОСШ |  | 21.08.20 | 21.08.20 | 1 дн | 02:00
21.08 - 21.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 03.08.20 | 06.08.20 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
03.08 - 06.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Текущий ремонт ЛР-110 Крымская; ВЧЗ ВЛ-110 Крымская; КС ВЛ-110 Крымская. ВЧЗ ВЛ-110 Крымская; КС ВЛ-110 Крымская. |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00
17.08 - 20.08
4 дн
II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 Тоннельная; Р-2 СШ. СЭВ-110; ШР-110 Т-2; РТН-110 2 СШ. |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00
24.08 - 27.08
4 дн
I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 Крымская; Р-1 СШ. СЭВ-110; ШР-110 Т-1; РТН-110 1 СШ. |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00
17.08 - 20.08
4 дн
ЭВ 110 Тоннельная | Текущий ремонт ЭВ-110 Тоннельная; ЛР-110 Тоннельная. |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00
24.08 - 27.08
4 дн
СЭВ 110 | Текущий ремонт СЭВ-110, Р-1 СШ СЭВ-110 |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00
17.08 - 20.08
4 дн
СЭВ 110 | Текущий ремонт СЭВ-110; Р-2 СШ СЭВ-110; |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00
24.08 - 27.08
4 дн
ЭВ 110 Крымская | Текущий ремонт ЭВ-110 Крымская; ЛР-110 Крымская |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00
17.08 - 20.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Текущий ремонт ЛР-110 Тоннельная |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00
24.08 - 27.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Текущий ремонт ЛР-110 Крымская тяговая, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская тяговая, КС ВЛ-110 Крымская тяговая. |  | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 в период в ремни с 11.08.2020 по 13.08.2020 |  | 11.08.20 | 13.08.20 | 3 дн | 02:00
10.08 - 13.08
4 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р 1 сш СЭВ-110, СЭВ-110 |  | 03.08.20 | 06.08.20 | 4 дн | 02:00
03.08 - 06.08
4 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт СЭВ-110,Р 2 сш СЭВ-110 |  | 10.08.20 | 13.08.20 | 4 дн | 02:00
10.08 - 13.08
4 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая, РТН-110 2 С.Ш., Р 2С.Ш. СЭВ-110, ШР-110 Т-2. |  | 10.08.20 | 13.08.20 | 4 дн | 02:00
10.08 - 13.08
4 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая, РТН-110 1 С.Ш., Р 1С.Ш. СЭВ-110, ШР-110 Т-1. |  | 03.08.20 | 06.08.20 | 4 дн | 02:00
03.08 - 06.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Текущий ремонт РПГ-110 Новотроицкая, ЛР-110 Новотроицкая, ВЧЗ ВЛ-110 Новотроицкая, КС ВЛ-110 Новотроицкая. |  | 03.08.20 | 06.08.20 | 4 дн | 02:00
03.08 - 06.08
4 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения |  | 11.08.20 | 11.08.20 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Бужора в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Бужора в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
11.08 - 11.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Для верхового смотра |  | 25.08.20 | 26.08.20 | 2 дн | 02:00
25.08 - 26.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала |  | 24.08.20 | 25.08.20 | 2 дн | 00:05
24.08 - 25.08
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Замена ОПН |  | 11.08.20 | 12.08.20 | 2 дн | 02:00
11.08 - 12.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала |  | 26.08.20 | 28.08.20 | 3 дн | 00:05
26.08 - 28.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Замер наведенного напряжения, покраска опор. |  | 17.08.20 | 20.08.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.08 - 20.08
4 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ВЛ |  | 24.08.20 | 27.08.20 | 4 дн | 02:00 | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
24.08 - 27.08
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Крым: ТР Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Камыш-Бурун ф.А, В, С, ТО ОПН 220 Камыш-Бурун |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 02:00 | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
24.08 - 28.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Кубань. ТО Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 02:00 | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
24.08 - 28.08
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО ТН КВЛ 220 кВ Камыш-Бурун |  | 24.08.20 | 28.08.20 | 5 дн | 02:00 | bar: Август 2020 Пн 03 to Август 2020 Пт 07; Август 2020 Пн 10 to Август 2020 Пт 14; Август 2020 Пн 17 to Август 2020 Пт 21; Август 2020 Пн 24 to Август 2020 Пт 28; Август 2020 Пн 31
24.08 - 28.08
5 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Август 2020 Сб 01 to Август 2020 Ср 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный