## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2020 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2020
[9 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ТН 220 2СШ | ТО вторичных цепей ТН 220 кВ 2 СШ |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 2 дн 14 ч | 04:00
28.09 - 30.09
2 дн
ТН 110 2 СШ | ТО вторичных цепей ТН 110 кВ 2 СШ |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 2 дн 14 ч | 04:00
07.09 - 09.09
2 дн
ТН 220 1СШ | ТО вторичных цепей ТН 220 кВ 1 СШ |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 14 ч | 04:00
21.09 - 24.09
3 дн
ТН 110 1 СШ | ТО вторичных цепей ТН 110 кВ 1 СШ |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 3 дн 14 ч | 04:00
01.09 - 04.09
3 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО комплекта автоматики ЭВ 110 кВ Адлерская ТЭС - Весёлое |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 4 дн 14 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в свяхи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
18.09 - 22.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО вводов 220 кВ. Покраска портала 220 кВ. |  | 10.09.20 | 17.09.20 | 7 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
02.09 - 09.09
7 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО вводов 220 кВ. Покраска портала 220 кВ. |  | 10.09.20 | 17.09.20 | 7 дн 18 ч | 04:00
10.09 - 17.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | ТО вводов 110 кВ. Покраска портала 110 кВ. | под наведенным напряжением | 02.09.20 | 09.09.20 | 7 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу
29.09 - 06.10.2020
7 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | ТО вводов 110 кВ. Покраска портала 110 кВ. | под наведенным напряжением | 02.09.20 | 09.09.20 | 7 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу
29.09 - 06.10.2020
7 дн
Предприятие: АО «Оборонэнерго»
Заявитель: АО «Оборонэнерго»
Объект: ПС 110 кВ Связная
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТО:ЛР-110 Армавир, РОСШ-110 Армавир, ВЧЗ и КС Армавир |  | 09.09.20 | 09.09.20 | 9 ч | ВЗ
09.09 - 09.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | ТО:ЛР-110 Дивная, РОСШ-110 Дивная, ВЧЗ и КС Дивная |  | 16.09.20 | 16.09.20 | 9 ч | ВЗ
16.09 - 16.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТО:ЛР-110 Армавир, РОСШ-110 Армавир, ВЧЗ и КС Армавир |  | 09.09.20 | 09.09.20 | 1 дн | ВЗ | Заявка снята собственником
09.09 - 09.09
1 дн
ОЭВ-110 | ТО:ШР-2СШ ОЭВ-110 |  | 16.09.20 | 17.09.20 | 1 дн 9 ч | ВЗ
16.09 - 17.09
1 дн
ОЭВ-110 | ТО:РОСШ-110 ОЭВ, ШР-1 СШ ОЭВ-110, ОЭВ-110. |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 1 дн 9 ч | ВЗ
09.09 - 10.09
1 дн
ОСШ-110 | ТО:РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Армавир, РОСШ-110 ОЭВ |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 1 дн 9 ч | ВЗ
09.09 - 10.09
1 дн
ОСШ-110 | ТО:РОСШ-110 Дивная, РОСШ-110 Т-2, ОСШ-110, ТН-110 ОСШ |  | 16.09.20 | 17.09.20 | 1 дн 9 ч | ВЗ
16.09 - 17.09
1 дн
ШСЭВ-110 | ТО:ШР-1 СШ ШСЭВ-110, ШСЭВ-110 |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 2 дн 9 ч | ВЗ
07.09 - 09.09
2 дн
ШСЭВ-110 | ТО:ШР-2СШ ШСЭВ-110 |  | 14.09.20 | 16.09.20 | 2 дн 9 ч | ВЗ
14.09 - 16.09
2 дн
1 СШ-110 | ТО:1СШ-110, ШР-110 Т-1, ШР-110 Армавир, РТН-110 1 СШ, ТН-110 1СШ, ШР-1СШ ШСЭВ-110 |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 2 дн 9 ч | ВЗ
07.09 - 09.09
2 дн
2 СШ-110 | ТО:2CШ-110, ШР-110 Т-2, ШР-110 Дивная, РТН-110 2СШ, ТН-110 2СШ, ШР-2СШ ШСЭВ-110 |  | 14.09.20 | 16.09.20 | 2 дн 9 ч | ВЗ
14.09 - 16.09
2 дн
ЭВ-110 Дивная | ТО:ЭВ-110 Дивная, ШР-110 Дивная, ЛР-110 Дивная |  | 14.09.20 | 16.09.20 | 2 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ с 14.09 по 15.09.2020
14.09 - 16.09
2 дн
ЭВ-110 Армавир | ТО:ЭВ-110 Армавир, ШР-110 Армавир, ЛР-110 Армавир |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 2 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ с 07.09 по 08.09.2020
07.09 - 09.09
2 дн
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Т.Р: АТ-2; Т.О.кабельной вставки 110 кВ АТ-2. Остаются в работе АТ-1. | <пусто> | 14.09.20 | 18.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00
14.09 - 18.09
4 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТОиР ВЛ |  | 08.09.20 | 08.09.20 | 1 дн | 02:00
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ППГ на проводах |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ППГ на проводах |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на проводах |  | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ППГ на проводах |  | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ППГ на проводах |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ППГ на проводах (участок от ПС Восточная до ПС Кирилловская) |  | 09.09.20 | 09.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ППГ на проводах |  | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (разземление троса на оп.№12,89) |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 20.09.20 | 20.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 20.09.20 | 20.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 20.09.20 | 20.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (ОКГТ). От АТ-3 ПС 500 кВ Кубанская. |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (Трос). От АТ-3 ПС 500 кВ Кубанская. |  | 27.09.20 | 27.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (Трос). От Т-6 ПС 500 кВ Тихорецк |  | 27.09.20 | 27.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (ОКГТ). От Т-6 ПС 500 кВ Тихорецк. |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 27.09.20 | 27.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 26.09.20 | 26.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (участок от ПС Восточная до оп.366 (РП-220)), (разземление троса на оп.№1,217) |  | 26.09.20 | 26.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 26.09.20 | 26.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ППГ на проводах |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ. С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на проводах |  | 26.09.20 | 26.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ППГ на проводах |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом II сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая .
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 с отпайкой на ПС Чекон | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТОиР ВЛ |  | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 02:00
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТОиР ВЛ |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТОиР ВЛ |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 02:00
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ВЛ |  | 03.09.20 | 04.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТОиР ВЛ |  | 28.09.20 | 29.09.20 | 2 дн | 02:00
28.09 - 29.09
2 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
30.09 - 02.10.2020
3 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТОиР ВЛ. |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 04:00
05.09 - 08.09
4 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ВЛ |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 04:00
01.09 - 04.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ВЛ |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора
14.09 - 17.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ВЛ |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
29.09 - 03.10.2020
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом ВЛ для работ на Новочеркасской ГРЭС
15.09 - 19.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в августе з.№10252/8450 с 03.08.2020 по 14.08.2020, а так же в связи с выводом I сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая .
14.09 - 18.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ВЛ |  | 01.09.20 | 05.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
07.09 - 11.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТОиР ВЛ |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 с отпайкой на ПС Чекон | ТОиР ВЛ |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ВЛ |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ВЛ |  | 21.09.20 | 26.09.20 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк
14.09 - 19.09
6 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 07.09.20 | 13.09.20 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, выводу в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир с 07.09. по 11.09.2020, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 18.09 по 21.09.2020
22.09 - 28.09
7 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ВЛ |  | 23.09.20 | 02.10.20 | 10 дн | 04:00
23.09 - 02.10.2020
10 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 01.09.20 | 11.09.20 | 11 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом I сш 110 кВ и II сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС в связи с недопустимым повышением напряжения в Краснополянском энергоузле и на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Поселковая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая. Вывод ЛЭП разрешен в утвержденном сводном графике ремонтов на август 2020 с 17.08.2020 по 21.08.2020.
28.09 - 08.10.2020
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ. | с переводом на ОВ | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.09 - 14.09
1 дн
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IIСШ ОМВ |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТО: МВ-110 Афипская. 1 цепь.; ФХА (ввод ф.АВС ст.ВЛ, ст.СШ). ТО в объеме О: Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110. ТО в объеме К1: ТТ выносные. | с переводом на ОВ | 18.09.20 | 18.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.09 - 18.09
1 дн
МВ-220 АТ-2 | ТО: МВ-220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.09 - 16.09
1 дн
МВ-220 АТ-1 | ТР: ШР-220-IIСШ АТ-1. | с переводом на ОВ | 11.09.20 | 11.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.09 - 07.09
1 дн
ОСШ-220кВ | ТР:РОСШ-220 ВЛ Кубанская. |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ |  | 28.09.20 | 29.09.20 | 2 дн | 02:00
28.09 - 29.09
2 дн
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110 ; ВВИ; ФХА (бак ф. АВС); ФХА (ввод ф. АВС ст.СШ, ст.ВЛ); ХАРГ (ввод ф. АВС ст.СШ, ст.ВЛ). ТО в объеме О: Комплект резервных защит (МТО,МТЗ,ТЗНП); ТАПВ, управление, привод ШСМВ-110. |  | 17.09.20 | 18.09.20 | 2 дн | 02:00
17.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 КТЭЦ, КС ВЛ 220 КТЭЦ ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф. С; ВЧ-обработка, ФП; ШОН |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ. ТО: МВ-220 КТЭЦ; ВВИ. ТО в объеме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО в объеме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ | с переводом на ОВ | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
ЭВ-220 ВЛ Яблоновская | ТР: ЭВ-220 ВЛ Яблоновская. ТО в объеме К: Комплект авт-ки и УРОВ ЭВ-220 (ШЭ 2710 511), привод. | с переводом на ОВ | 01.09.20 | 02.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.09 - 02.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТР:ЛР-220 ВЛ Кубанская; ТР:РОСШ-220 ВЛ Кубанская. |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТО:МВ-220 Кубанская; ШР-220-IICШ ВЛ Кубанская; ВВИ МВ-220 Кубанская; ФХА МВ-220 Кубанская (ввод ф.ВС, ст. ВЛ) |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
ТН-220-IIСШ | ТР:РТН-220-IIСШ, ТО: ТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ, ФХА (ТН-220-IIСШ ф.АВС верх и низ). ТО ТН-220-IIСШ в объёме "К" . |  | 07.09.20 | 15.09.20 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу с 11.09.2020 по 13.09.2020 включительно.
07.09 - 15.09
9 дн
ШСМВ-220 | ТО: ШСМВ-220 |  | 07.09.20 | 15.09.20 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу с 11.09.2020 по 13.09.2020 включительно.
07.09 - 15.09
9 дн
IIСШ-220кВ | ТР: ШР-220-IIСШ АТ-1, ШР-220-IICШ ВЛ Кубанская, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IIСШ ОМВ, РТН-220-IIСШ, ТО: ТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ; ФХА (ТН-220-IIСШ ф.АВС верх и низ). |  | 07.09.20 | 15.09.20 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу с 11.09.2020 по 13.09.2020 включительно.
07.09 - 15.09
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Н.Джерелиевская |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 02:00
25.09 - 25.09
1 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 Н.Джерелиевская ,Текущий ремонт: ЛР-110 Н.Джерелиевская |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 02:00
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Текущий ремонт: ЛР-110 Н.Джерелиевская ,Текущий ремонт: РОСШ-110 Н.Джерелиевская |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 02:00
25.09 - 25.09
1 дн
МВ-220 Тихорецкая | ТО МВ-220 Тихорецкая | с переводом на ОВ | 07.09.20 | 07.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
14.09 - 14.09
1 дн
1 СШ-110 | Средний ремонт: РТН-110 1СШ; Р 1СШ СМВ-110. Текущий ремонт: ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3. |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 04:00
28.09 - 02.10.2020
5 дн
МВ-110 Медведовская | Текущий ремонт: ШР-110 Медведовская |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
28.09 - 02.10.2020
5 дн
МВ-110 АПК-3 | Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 02.10.2020
5 дн
СМВ-110 | Средний ремонт: Р 1СШ СМВ-110. |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 02.10.2020
5 дн
АТ-1 | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 02.10.2020
5 дн
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 02.10.2020
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 02.10.2020
5 дн
БСК № 1 | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 02.10.2020
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-1-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8, ТТ 220 НПС-8. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
В-2-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8, ТТ 220 НПС-8. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
В-2-220 Тамань | ТО ТН 220 Тамань, ТТ 220 Тамань. Замена поврежденной подвесной изоляции ЛС 220 Тамань. |  | 28.09.20 | 02.10.20 | 5 дн | 02:00
28.09 - 02.10.2020
5 дн
В-1-220 Тамань | ТО ТН 220 Тамань, ТТ 220 Тамань Замена поврежденной подвесной изоляции ЛС 220 Тамань |  | 28.09.20 | 02.10.20 | 5 дн | 02:00
28.09 - 02.10.2020
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 с отпайкой на ПС Чекон | ТО ТН 220 НПС-8, ТТ 220 НПС-8, ЗН ОКГТ 220 НПС-8 Комплект РЗ ВЛ 220 кВ НПС-8 (иск. ШЭ2607 092) - ТО РЗА в объеме "К". КСЗ ВЛ 220 кВ НПС-8 - ТО РЗА в объеме "В". |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 06:00
21.09 - 25.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТО ТН 220 Тамань, ТТ 220 Тамань, ЗН ОКГТ 220 Тамань |  | 28.09.20 | 02.10.20 | 5 дн | 02:00
28.09 - 02.10.2020
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ | ТР:РОСШ 220 АТ-2 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, РОСШ 220 АТ-2 , ТР 220 АТ-2, ТО: ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2, ТН-10кВ АТ-2, КЛ 110 кВ АТ-2; ФХА АТ-2 (РПН ф.АВС); ХАРГ АТ-2 (бак, РПН ф.АВС); ХАРГ Т-3 (бак). ТО в объеме К: ТН-10; ТТ АТ-2; ТТ ВЭ 220 АТ-2; ТТ ВЭ 110 АТ-2; ТТ ввода 10 кВ АТ-2. |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 04:00
14.09 - 18.09
5 дн
ВЭ 220 кВ АТ-2 | ТР ТР 220 АТ-2 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-220-13 и МВ-220-23 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
МВ-220-23 | ТО: МВ-220-23; ТО: ТТ-220 МВ-23. ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ, автоматика и привод МВ-220-23; ТО РЗА в объеме "К" ТТ-220-23 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
МВ-220-13 | ТО МВ-220-13 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
ОСШ 110 кВ | СР: РОСШ-110 АТ-2 |  | 01.09.20 | 10.09.20 | 10 дн | 04:00
01.09 - 10.09
10 дн
2 сш 220 кВ | СР:ТР-220АТ-2; СР: Р-24-2-220 |  | 01.09.20 | 10.09.20 | 10 дн | 04:00
01.09 - 10.09
10 дн
ВЭ-220-24 | СР: Р-24-2-220; ТР: ВЭ-220-24; ТО: ТТ-220 ВЭ-24. ТО РЗА в объеме О Комплект авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 019), привод ВЭ-220-24, ТО РЗА в объеме К ТТ-220-24 |  | 01.09.20 | 10.09.20 | 10 дн | 04:00
01.09 - 10.09
10 дн
АТ-2 | СР:ТР-110 АТ-2, СР:ТР-220 АТ-2. ТР:АТ-2, ТО:ТН-10 АТ-2, ТР:ПР ТН-10 АТ-2. ТО: ШМ-10 АТ-2, ТО:Р ЛРН-10 АТ-2, ТО:ОПН-1-220 АТ-2, ТО:ОПН-2-220 АТ-2, ТО:ОПН-1-10 АТ-2, ТО:ОПН-2-10 АТ-2, ТО:ОПН-3-10 АТ-2, ТО:ОПН-110 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К" ТТ АТ-2, ТТ ВЭ-110 АТ-2, ТТ ВВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ЭМБ ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ШР-110 1сш АТ-2, ШР-110 2сш АТ-2, Р ЛРН-10 АТ-2 |  | 01.09.20 | 10.09.20 | 10 дн | 04:00
01.09 - 10.09
10 дн
ВЭ-110 АТ-2 | СР: ТР-110 АТ-2 ТР ВЭ-110 АТ-2. |  | 01.09.20 | 10.09.20 | 10 дн | 04:00
01.09 - 10.09
10 дн
МВ-110 АТ-1 | Расширенный ТР МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 14.09.20 | 25.09.20 | 12 дн | 12:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.09 - 25.09
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
АТ-1 | ТР: АТ-1, РТ 10 АТ-1. ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-1 10 АТ-1, ОПН-2 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1. ВВИ АТ-1; ФХА АТ-1 (РПН ф.АВС); ХАРГ АТ-1 ( бак; РПН ф.АВС) ТО в объеме К1: Газовая защита АТ-1; Газовая защита РПН АТ-1; Автоматика РПН АТ-1 (Tapcon BU); Авт-ка охлаждения; ; ДЗО 10 кВ АТ-1 (RET670); ТТ АТ-1; ТН-10 АТ-1. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 04:00
21.09 - 25.09
5 дн
В 110 АТ-1 | Комплект автоматики и УРОВ В 110 АТ-1 (REC670); ТТ 110 АТ-1. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
В 220 АТ-1 | ТО в объеме "К1": Комплект автоматики и УРОВ В 220 АТ-1 (REC670); ТТ 220 АТ-1. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2 |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00
01.09 - 04.09
4 дн
2 С 220кВ | ТО ТР 220 кВ АТ-3, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 25 |  | 02.09.20 | 11.09.20 | 10 дн | 02:00
02.09 - 11.09
10 дн
ТН 2 С 220кВ | ТО ТН 2 С 220 кВ, ОПН 220 ТН 2 С 220кВ. ТО РЗА ТН 2 С 220 кВ в объёме "К1". |  | 02.09.20 | 11.09.20 | 10 дн | 06:00
02.09 - 11.09
10 дн
АТ-3 | ТР АТ-3, ТО ОПН 220 кВ АТ-3, ОПН 110кВ АТ-3, ОПН 10кВ АТ-3, ТН 110кВ АТ-3, ТР 220 кВ АТ-3, ТР 110 кВ АТ-3. ТР АТ-3, ТО ОПН 220 кВ АТ-3, ОПН 110кВ АТ-3, ОПН 10кВ АТ-3, ТН 110кВ АТ-3, ТР 220 кВ АТ-3, ТР 110 кВ АТ-3. ТО РЗА в объеме "К1": ДЗТ АТ-3 (ШЭ2607 042), КСЗ 220 кВ АТ-3 (ШЭ2607 072), КСЗ 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 072), ДЗО 220 кВ АТ-3 (ШЭ2607 051), ДЗО 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 051), РПН АТ-3 (ШЭ2607 156), Автоматика охлаждения АТ-3, ТТ АТ-3 (встроенные), ТТ ВЭ-1 110 АТ-3, ТТ ВЭ-2 110 АТ-3, ТН-10 АТ-3, |  | 02.09.20 | 11.09.20 | 10 дн | 06:00
02.09 - 11.09
10 дн
ВЭ 220кВ 25 | ТО ШР 2 С ВЭ 220 кВ 25. ТО РЗА в объеме К1. Шкаф АУ выключателем ВЭ 220 кВ 25 (ШЭ2607 019). ТО РЗА в объеме "К1". |  | 02.09.20 | 11.09.20 | 10 дн | 06:00
02.09 - 11.09
10 дн
ВЭ-1 110 кВ АТ-3 | ТО ТН 110кВ АТ-3, ТР 110 кВ АТ-3. Шкаф АУ ВЭ-1 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 019). ТО РЗА в объеме "К1". |  | 02.09.20 | 11.09.20 | 10 дн | 06:00
02.09 - 11.09
10 дн
ВЭ-2 110 кВ АТ-3 | ТО ТН 110кВ АТ-3, ТР 110 кВ АТ-3. Шкаф АУ ВЭ-2 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 019). ТО РЗА в объеме "К1". |  | 02.09.20 | 11.09.20 | 10 дн | 06:00
02.09 - 11.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
2 СШ-110 | ТО: ШР-110 2СШ АТ-2. |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
1 дн
1 СШ-110 | ТО: ШР-110 1СШ АТ-2 |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 02:00
10.09 - 10.09
1 дн
ОСШ-110 | ТО: РОСШ-110 АТ-2 |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО: ТТ 220 Джубгинская ТЭС, ЛР 220 Джубгинская ТЭС, РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС. ТО в объеме "О" Комплект автоматики и УРОВ В-1-220 ДжТЭС (С60). |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 4 дн | 02:00
21.09 - 24.09
4 дн
Установка плавки гололёда | ТО: РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.В, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.С, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 4 дн | 02:00
14.09 - 17.09
4 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО: ТТ 220 Джубгинская ТЭС, ЛР 220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС ТО в объеме "О" Комплект автоматики и УРОВ В-2-220 ДжТЭС (С60) |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 4 дн | 02:00
21.09 - 24.09
4 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТО: РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.В, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.С, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС, ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, ЛР 220 Джубгинская ТЭС, РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 4 дн | 02:00
21.09 - 24.09
4 дн
2 С 220 | ТО: ШР-2-220 Джубгинская ТЭС, ШР-2-220 Афипская, ШР-2-220 Центральная, ТР 220 АТ-2, РТН-2-220, ТН-2-220, ОПН ТН-2-220. |  | 07.09.20 | 18.09.20 | 12 дн | 02:00
07.09 - 18.09
12 дн
В-2-220 Центральная | ТО ШР-2-220 Центральная. |  | 07.09.20 | 18.09.20 | 12 дн | 02:00
07.09 - 18.09
12 дн
В-2-220 Афипская | ТО ШР-2-220 Афипская. |  | 07.09.20 | 18.09.20 | 12 дн | 02:00
07.09 - 18.09
12 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО ШР-2-220 Джубгинская ТЭС. |  | 07.09.20 | 18.09.20 | 12 дн | 02:00
07.09 - 18.09
12 дн
ЭВ-110 АТ-2 | ТО:ОПН 110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ АТ-2, РОСШ-110 АТ-2 устранение дефекта ТВК ввода 110 кВ АТ-2 ф.А. |  | 07.09.20 | 18.09.20 | 12 дн | 02:00
07.09 - 18.09
12 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10кВ ошиновки АТ-2, ТР 220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ВВ-10 АТ-2; |  | 07.09.20 | 18.09.20 | 12 дн | 04:00
07.09 - 18.09
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание ОВЭ 110 кВ |  | 07.09.20 | 07.09.20 | 1 дн | 02:00
07.09 - 07.09
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО УПГ |  | 21.09.20 | 22.09.20 | 2 дн | 02:00
21.09 - 22.09
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 К-1 | ТО: МВ-220 К-1 |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
1 дн
ОМВ-110 | Включить для замены МВ-110 ВЛ РИП 1ц при проведении ТО МВ-110 ВЛ РИП 1ц, ТР ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 1ц. |  | 06.09.20 | 06.09.20 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.10.2020 - 12.10.2020
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТР: ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 2ц | с переводом на ОВ | 11.09.20 | 11.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.09 - 25.09
1 дн
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская; СР ШР-1с.ш-110 КВЛ Пенайская | с переводом на ОВ | 05.09.20 | 05.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.09 - 17.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО: МВ-110 ВЛ Тоннельная; СР:ШР-1с.ш-110 ВЛ Тоннельная | с переводом на ОВ | 01.09.20 | 02.09.20 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.09 - 16.09
2 дн
ОМВ-110 | Включить для замены МВ-110 Т-3 при СР ШР-1с.ш-110 Т-3 |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 04:00
21.09 - 22.09
2 дн
ОМВ-110 | Включить для замены МВ-110 Т-4 при СР ШР-1с.ш-110 Т-4 |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 04:00
23.09 - 24.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО МВ-110 ВЛ Раевская, СР ШР-1с.ш-110 ВЛ Раевская | <пусто> | 03.09.20 | 04.09.20 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТР: КС-110 ВЛ Раевская; ТР: ВЧЗ-110 ВЛ Раевская |  | 03.09.20 | 04.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
18.09 - 19.09
2 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 ТО; ТО: РЗА в объёме "В" Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, МТО, ТЗНП), ТАПВ и привод, ТТ |  | 01.09.20 | 11.09.20 | 11 дн | 02:00
15.09 - 25.09
11 дн
1 СШ-110 | СР ШР-1с.ш-110 ВЛ Тоннельная; СР ШР-1с.ш-110 Т - 3; СР ШР-1с.ш-110 Т - 4; СР ШР-1с.ш-110 ВЛ Раевская; СР ШР-1с.ш-110 КВЛ Пенайская; ТР: ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 1ц; ТР: ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 2ц. |  | 01.09.20 | 11.09.20 | 11 дн | 04:00
15.09 - 25.09
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Т.Р. РОСШ-110 Атамановская; |  | 17.09.20 | 18.09.20 | 2 дн | 02:00
17.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Т.Р. ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). |  | 17.09.20 | 18.09.20 | 2 дн | 02:00
17.09 - 18.09
2 дн
ЭВ-110 Атамановская | Т.Р. ЛР-110 Атамановская; Т.О.: ТТ-110 Атамановская. ТО РЗА: Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) в объёме "О", привод; ТТ-110 Атамановская в объёме "К". |  | 17.09.20 | 18.09.20 | 2 дн | 02:00
17.09 - 18.09
2 дн
ОСШ-110 | Т.Р. РОСШ-110 Кисляковская |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00
28.09 - 29.09
2 дн
ЭВ-110 Кисляковская | Т.Р. ЛР-110 Кисляковская. Т.О.: ТТ-110 Кисляковская. ТО РЗА в объёме "О" Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016), привод. ТО РЗА в объёме "К" ТТ-110 Кисляковская |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Т.Р. ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
28.09 - 29.09
2 дн
ОСШ-110 | Т.Р РОСШ-110 Т-3 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
2сш-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 |  | 14.09.20 | 23.09.20 | 10 дн | 02:00
14.09 - 23.09
10 дн
АТ-2 | Замена гибкой оболочки в расширителе |  | 14.09.20 | 23.09.20 | 10 дн | 02:00
14.09 - 23.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая I ц |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.09 - 03.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО: МВ-110 ВЛ Геленджик |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.09 - 02.09
1 дн
ВЭ-110 АТ-3 | ТО: ТР-110 АТ-3 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3,ТР-110 АТ-3; ТО:ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ОПН-110-1 КЛ АТ-3, ОПН-110-2 КЛ АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН-10 ТН АТ-3 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 04:00
14.09 - 18.09
5 дн
СМВ-220 | ТР и замена ОСИ: Р-1с.ш. СМВ-220; ТО: СМВ-220. |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
21.09 - 25.09
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ЛРТ АТ-1, ШР-220 АТ-1; ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРТ АТ-1, ТОР-6 ЛРТ АТ-1 ф.А,В,С. ТО РЗА в объеме "К1" Комплект основных защит 1 компл. АТ-1 (ШЭ2607042), Комплект основных защит 2 компл. АТ-1 (ШЭ2607042), Газовая защита, Газовая защита РПН, Комплект резервных защит 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607 072), Комплект резервных защит 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607 072), Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 110 АТ-1 (ШЭ2607 019), Автоматика РПН АТ-1 (БЭ2502А0501), Автоматика охлаждения, Технологические защиты, ТТ АТ-1, ТТ ЭВ-110 кВ АТ-1, ТТ 220 кВ АТ-1 (выносные), Автоматика охлаждения ЛРТ АТ-1, Газовая защита, Газовая защита РПН, Технологические защиты ЛРТ АТ-1, ДЗО 6 кВ (ШЭ2607043), Защиты, автоматика и управление МВ-6 ЛРТ АТ-1, (БЭ2502А0303), привод, Автоматика РПН ЛРТ АТ-1 (БЭ2502А0501), ТТ ЛРТ, ТН-6 ЛРТ АТ-1, ЭМБ ТР-6 ТО РЗА в объеме В ТТ-6 ЛРТ АТ-1 (выносные) |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
21.09 - 25.09
5 дн
1сш-220 | ТР и Замена ОСИ: Р-1с.ш. СМВ-220; ТР ШР-220 АТ-1; ТО ТН-1СШ-220 ф.А,В,С |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
21.09 - 25.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ВПр: ТР и замене ОСИ: Р 1 с.ш.СМВ-220; ТР: ШР-220 АТ-1, ТО: ТН-1с.ш-220 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
21.09 - 25.09
5 дн
АТ-3 | ВПр на время вывода 1 СШ 220 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
21.09 - 25.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО ТН 220 Кубанская; ТО РПГ ОКГТ 220 Кубанская, ЗКР 220 Кубанская ф.В,С |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора
14.09 - 17.09
4 дн
В-1-220 Кубанская | ТО:ТН 220 Кубанская, ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Кубанская (ШЭ2607019),привод |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 17.09
4 дн
В-2-220 Кубанская | ТО:ТН 220 Кубанская, ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Кубанская (ШЭ2607019),привод |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 17.09
4 дн
В-1-220 Бужора | ТО: ТН 220 Бужора, ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Бужора (ШЭ2607019),привод |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
В-2-220 Бужора | ТО: ТН 220 Бужора, ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Бужора (ШЭ2607019),привод |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 с отпайкой на ПС Чекон | ТО: ТН 220 Бужора, РПГ ОКГТ 220 Бужора. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Ахштырь | ТО в объеме "В": ШМУ В 110 Псоу - Ахштырь, Цепи ТТ В 110 Псоу – Ахштырь |  | 21.09.20 | 23.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением Формулы 1 в Сочи
20.09 - 22.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ТО РПГ 110 Ахштырь, ОПН 110 Ахштырь, КЛ 110кВ Ахштырь. ТО в объеме "В": ШОН КВЛ 110 кВ Ахштырь |  | 21.09.20 | 23.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением Формулы 1 в Сочи
20.09 - 22.09
3 дн
В 110 Т-3 | ТР Т-3, ОПН 110 Т-3, ОПНН 110 Т-3, КЛ 110кВ Т-3. ТО в объеме "В" комплекта, "ТК" терминала резервных защит, автоматики и УРОВ В 110 Т-3, ШКЭ КРУЭ В 110 Т-3,цепи РПР 110 Т-3. |  | 14.09.20 | 23.09.20 | 10 дн | 04:00
14.09 - 23.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС | с переводом на ОВ | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.09 - 03.09
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ, ТР ЛР-110 ВЛ ПТФ. ТО РЗА в объеме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 ПТФ, ТАПВ и привод МВ, ТТ МВ-110 (встроенные) |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 10.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ ПТФ. |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 10.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 10.09
3 дн
ШСМВ-110 | Расширенный ТР ШСМВ-110. ТО РЗА в объеме "В" Комплект резервных защит (МТЗ, МТО, ТЗНП) ШСМВ-110, ТАПВ и привод ШСМВ-110, ТТ ШСМВ-110 |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 1
21.09 - 25.09
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1 в ЗВУ, 1 С 10 кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме "В" Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, З-та от потери охлаждения, Перегруз-220, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220кВ АТ-1, МТЗ 110кВ АТ-1, ТЗНП 110кВ, МТЗ ст. 10кВ, РПР АТ-1, ДЗО-10, Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, ТН-10 АТ-1, ТТ АТ-1, ТТ МВ-110 АТ-1 |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-1 |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
МВ 110 АТ-1 | Расширенный ТР МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1 |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
ТН 1С 220 кВ | ТО ТН 1С 220 кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ. ТО РЗА в объеме К ТН 1 С 220 кВ |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
СТК-1 | ТО ТН 10 кВ АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1 в ЗВУ, 1 С 10 кВ АТ-1 |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
1 C 220 кВ | ТО ТН 1С 220 кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-3 ч/з ОМВ-110 на время СР |  | 24.08.20 | 02.09.20 | 10 дн | 02:00
24.08.2020 - 02.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОВЭ 110 кВ | Работа ВЛ 110 кВ Староминская – Староминская тяговая I цепь ч/з ОВЭ 110кВ на время ТО ВЭ 110кВ Тяговая I ц |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
ОСШ 110 кВ | ТО ТН ОСШ 110 кВ Отбор проб масла на ФХА ТН ОСШ 110 кВ. |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00
03.09 - 03.09
1 дн
ОВЭ 110 кВ | ТО ОВЭ 110кВ |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00
03.09 - 03.09
1 дн
ОВЭ 110 кВ | Работа ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар ч/з ОВЭ 110кВ на время ТО ВЭ 110кВ Коммунар |  | 01.09.20 | 01.09.20 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
1 дн
ОВЭ 110 кВ | Работа ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск I ц ч/з ОВЭ 110кВ на время ТО ВЭ 110кВ Ейск I ц |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ВПр на время вывода 1 СШ 110 кВ |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом на ОВ
29.09 - 29.09
1 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода 1 СШ 110 кВ |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для работ на ПС 220 кВ Крыловская
30.09 - 30.09
1 дн
1 СШ 110 кВ | ТО ТН 1 СШ 110 кВ Отбор проб масла на ФХА ТН 1 СШ 110 кВ. |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ВЭ 110 кВ Шкуринская на ОВ, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для работ на ПС 220 кВ Крыловская
30.09 - 30.09
1 дн
ВЭ 110 кВ Шкуринская | ТО ВЭ 110кВ Шкуринская. ТО РЗА в объёме "О" Комплект автомаки и УРОВ ВЭ-110кВ Шкуринская (F60), привод; выполнение письма КРДУ от 20.05.20 №Р28-б1-II-19-1256 |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для работ на ПС 220 кВ Крыловская
30.09 - 02.10.2020
3 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТО ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН 220 кВ 1 С. ВВИ АТ-1 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ 110 кВ, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для работ на ПС 220 кВ Крыловская
30.09 - 04.10.2020
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 220 кВ
30.09 - 04.10.2020
5 дн
1 С 220 кВ | ТР АТ-1, ТО ОПН 220 кВ 1 С, ВВИ ТН 1 С 220 кВ |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для работ на ПС 220 кВ Крыловская
30.09 - 04.10.2020
5 дн
ВЭ 220 кВ 14 | ТО ВЭ-220 кВ 14 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 220 кВ
30.09 - 04.10.2020
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-1 | Работа АТ-1 сторонами 220/35 кВ на время ремонта МВ 110 АТ-1 | не в транзите | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с перегрузом АТ-2 в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская
10.09 - 10.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
10.09 - 10.09
1 дн
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. ТО в объеме В: Авт-ка и ТАПВ, привод СМВ-220; ТТ. | с включением ремонтной перемычки | 09.09.20 | 11.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
09.09 - 11.09
3 дн
СМВ-110 | ТО: СМВ-110. ТО в объеме К: Авт-ка и ТАПВ, привод СМВ-110; ТТ. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ и II СШ 110 кВ
21.09 - 25.09
5 дн
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ и II СШ 110 кВ
21.09 - 25.09
5 дн
II СШ 110кВ | ТО: ОПН-110 2 СШ; ТО: ТН-110 2 СШ; ТР: РТН-110 2 СШ; ТР: ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых значений за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО, в случаи АВ отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк в схеме ремонта ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин.
21.09 - 25.09
5 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода II СШ 110кВ |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
21.09 - 25.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ТР: ВЧЗ 110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая; ТР: КС 110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых значений за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО, в случаи АВ отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк в схеме ремонта ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин.
21.09 - 25.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-1 | Техничесчкое обслуживание МВД-1; ВВИ МВД-1, Вводов МВД-1. ТО в обьеме "О" Автоматики МВД-1, привода МВД-1. |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 04:00
07.09 - 08.09
2 дн
ОСШ 110 | Средний ремонт, замена ОСИ РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 12:00
01.09 - 04.09
4 дн
МВ-110 АТ-1 | Техническое обслуживание с заменой масла в двух вводах МВ-110. | с переводом на ОВ | 21.09.20 | 24.09.20 | 4 дн | 1 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.09 - 24.09
4 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Средний ремонт, замена ОСИ РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. Текущий ремонт ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, КС КВЛ 110кВ Туапсинский НПЗ-Шепси, ВЧЗ КВЛ 110кВ Туапсинский НПЗ-Шепси. |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 12:00
01.09 - 04.09
4 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | Техничесчкое обслуживание МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ВВИ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, Вводов МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТО в объеме "В" : Привода МВ 110 КВЛ 110 Туапсинскй НПЗ; Цепей встроенных ТТ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ; Цепей РПР МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТО в объеме "К1": Цепей ТТ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00
01.09 - 04.09
4 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Текущий ремонт ВЧЗ 220 ДжТЭС. Техническое обслуживание ТТ 220 Джубгинская ТЭС Техническое обслуживание ТН-220 Джубгинская ТЭС Техническое обслуживание РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС Техническое обслуживание РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС Техническое обслуживание ЛР-220 Джубгинская ТЭС Техническое обслуживание РПГ КВЛ ДжТЭС ТО в обьеме "В" ВЧ заградителя ф. "А"; ВЧ заградителя ф. "В". |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 4 дн | 04:00
14.09 - 17.09
4 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | Техническое обслуживание РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС Техническое обслуживание РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС ТО в обьеме "О" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-2-220 Джубгинская ТЭС. С60, Привода В-2-220 Джубгинская ТЭС |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 4 дн | 02:00
14.09 - 17.09
4 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | Техническое обслуживание РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС Техническое обслуживание РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС; ТО в обьеме "О" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-1-220 Джубгинская ТЭС С60, Привода В-1-220 Джубгинская ТЭС. |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 4 дн | 02:00
14.09 - 17.09
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЭ 220 кВ 14 | ТО в объеме К: Шкаф автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 14 (иск. ШЭ 2710 511), привод. ТО в объеме ТК: Терминал автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 14 (ШЭ 2710 511). |  | 14.09.20 | 16.09.20 | 3 дн | 02:00
14.09 - 16.09
3 дн
ВЭ 220 кВ 24 | ТО РЗА в объёме "К"ТО в объеме К: Шкаф автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 24 (иск. ШЭ 2710 511), привод. ТО в объеме ТК: Терминал автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 24 (ШЭ 2710 511). |  | 01.09.20 | 03.09.20 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: ВЭ 110 кВ АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1; ТО РОСШ 110 кВ АТ-1. Дегазация АТ-1; ФХА АТ-1 (РПН ф.АВС); ХАРГ АТ-1 (бак; РПН ф.АВС). |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 2
07.09 - 11.09
5 дн
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 кВ АТ-1. АГ-48 ч. в связи с дегазацией масла. |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Армавир-Кубанская |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 02:00
21.09 - 21.09
1 дн
ВВ-2-14 | ТР: ВВ-2-14, ТО: ТТ-2-14 ВВИ: ТТ-2-14 ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-2-14 (АПВ-503) |  | 14.09.20 | 15.09.20 | 2 дн | 02:00
14.09 - 15.09
2 дн
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 КНИИТИМ, БВР: ВЧЗ ВЛ КНИИТИМ ф. А,В, КС ВЛ КНИИТИМ ф. А,В |  | 24.09.20 | 25.09.20 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
21.09 - 22.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | СР: ЛР-110 КНИИТИМ, РОСШ-110 КНИИТИМ, ТР: ВЧЗ ВЛ КНИИТИМ ф. А,В, КС ВЛ КНИИТИМ ф. А,В |  | 24.09.20 | 25.09.20 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
21.09 - 22.09
2 дн
ВВ-110 Кубанская | ТР: ВВ-110 Кубанская, ТО: ТТ-110 Кубанская ТО в объёме "К" комплекта рез. защит (ЭПЗ-1636); ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-110 кВ Кубанская; ТО в объёме "К" ТТ-110 кВ Кубанская; ТО в объёме "К" ШОН АПВ ВВ-110 кВ Кубанская. | с переводом на ОВ | 22.09.20 | 24.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.09 - 24.09
3 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТР: Р-1-01-2, Р-2-01-1, ВЧЗ ВЛ-330 НвГРЭС ф. В, КС ВЛ-330 НвГРЭС ф. В ТО в объёме "О" ОАПВ ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир (Р05110435264); ТО в объёме "О" ДЗ ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир(Р05110435249); ТО в объёме "О" комплекта рез. ток. защит и уст-ва ускорения ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир (Р05110435262); ТО в объёме "О" УРОВ ВЛ 330 Невинномысская ГРЭС – Армавир (Р05110435143); ТО в объёме "К" ВЧ заградитель, ФП ф."В" (Р05110435261). |  | 01.09.20 | 03.09.20 | 3 дн | 04:00
05.09 - 07.09
3 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ВЧЗ ВЛ-330 Кропоткин ф. А,В,С, КС ВЛ 330 кВ Кропоткин – Армавир ф. А,В,С, Р-4-20-1, Р-1-20-2 ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин ТО в объёме "О" ДЗ ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин Р05110435153 (4,69 чел/ч); ТО в объёме "О" комплекта резервных токовых защит и устройства ускорения Р05110435248 (19,15 чел/ч); ТО в объёме "В" МКПА (ФОЛ) ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин Р05110435142 (43,79 чел/ч). |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 04:00
28.09 - 30.09
3 дн
ВВ-1-01 | ТР: Р-1-01-2, Р-2-01-1, ВВ-1-01; ТО: ТТ-1-01. ТО в объёме "О" автоматикиа и ТАПВ ВВ-1-01 (Р05110435144 |  | 01.09.20 | 03.09.20 | 3 дн | 02:00
05.09 - 07.09
3 дн
ВВ-1-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 02:00
28.09 - 30.09
3 дн
ВВ-2-01 | ТР: Р-1-01-2, Р-2-01-1. ТО в объёме "О" автоматикиа и ТАПВ ВВ-2-01 (Р05110435145). |  | 01.09.20 | 03.09.20 | 3 дн | 02:00
05.09 - 07.09
3 дн
ВВ-2-01 | ТР: ВВ-2-01, ТО: ТТ-2-01 ВВИ: ТТ-2-01 |  | 21.09.20 | 23.09.20 | 3 дн | 02:00
21.09 - 23.09
3 дн
ВВ-4-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин |  | 28.09.20 | 30.09.20 | 3 дн | 02:00
28.09 - 30.09
3 дн
ВВ-31 | ТР: ВВ-31, ТО ТТ-31 |  | 16.09.20 | 18.09.20 | 3 дн | 02:00
16.09 - 18.09
3 дн
ВВ-1-3 | ТР: Р-330 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
3СШ-220 | СР: Р-220 АТ-3 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 04:00
07.09 - 11.09
5 дн
ВВ-32 | ТР: ВВ-32, ТО ТТ-32. ТО в объёме "О" АУВ и УРОВ ВВ-32 и в объёме "В" ТТ-32 |  | 01.09.20 | 05.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки
07.09 - 11.09
5 дн
ВВ-3-15 | ТР: Р-330 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1 ТО в объёме "В" автоматики и ТАПВ ВВ-3-15 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
АТ-3 | СР: МВ-10 ТСН-3, Р-220 АТ-3, ТР: Р-330 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1 Замена РВСН-35 АТ-3 на ОПН-35 АТ-3 ВВИ: АТ-3, вводы 330 кВ АТ-3 фА,В,С; МВ-10 ТСН-3, Отбор масла на ФХА: РПН ВДТ АТ-3 Отбор масла на ХАРГ: вводы 330 кВ АТ-3 фА,В,С; РПН ВДТ АТ-3 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 04:00
07.09 - 11.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТО в объёме "К" ВЧЗ и ФП ф."С" ВЛ 220 кВ Армавир - Черёмушки |  | 01.09.20 | 05.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
07.09 - 11.09
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | БВР по Замена изолятора на грозотросе ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская. |  | 17.09.20 | 17.09.20 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - Казанская |  | 11.09.20 | 11.09.20 | 1 дн | 02:00
11.09 - 11.09
1 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская |  | 01.09.20 | 01.09.20 | 1 дн | 02:00
14.09 - 16.09
3 дн
ВВ-110 Тбилисская | БВР по текущему ремонту ВЗЧ-110 Тбилисская. Ремонту линейного портала ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская, Замена изолятора на грозотросе ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская. |  | 17.09.20 | 18.09.20 | 2 дн | 04:00
17.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Текущий ремонт ВЗ ВЛ-110 Тбилисская, КС ВЛ-110 Тбилисская, Ремонт линейного портала ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская |  | 17.09.20 | 18.09.20 | 2 дн | 04:00
17.09 - 18.09
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Афипская | ТР: ТТ 220 кВ Афипская |  | 16.09.20 | 18.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.09 - 11.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТО: ЛР 220 кВ Афипская |  | 16.09.20 | 18.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Афипская
09.09 - 11.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТР: КС ВЛ НПС-8 ф.А, В, С; ВЧЗ ВЛ НПС-8 ф.А, В, С; ТО в объеме К ШОН ВЛ НПС-8 ф.В |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора
14.09 - 17.09
4 дн
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТР: ТТ 220 кВ НПС-8 ТО в объеме "К" ТТ 220 кВ НПС-8 |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 17.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТР: КС ВЛ Восточная II ц. ф.А, В, С; ВЧЗ ВЛ Восточная II ц. ф.А, В, С; ТО в объеме К ВЧЗ, ВЧ-обработка ВЛ Восточная II ц. ф.В, С |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1 |  | 19.09.20 | 19.09.20 | 1 дн | 02:00
19.09 - 19.09
1 дн
В 220 Кафа II цепь | ТР В 220 Кафа II цепь, ТО ТТ 220 Кафа II цепь Комплект РЗА В 220 Кафа №2 (ШЭ2710 511), привод, РПР В 220 Кафа №2. ТО РЗА в объеме "К". |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 06:00
14.09 - 18.09
5 дн
В 220 Бужора | Комплект РЗА В 220 Бужора (ШЭ2607019), привод. РПР В 220 Бужора. ТО РЗА в объеме "К1". ТТ 220 Бужора. ТО РЗА в объеме "К1". |  | 28.09.20 | 02.10.20 | 5 дн | 06:00
28.09 - 02.10.2020
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | Комплект ПА ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора (АОПО, ФОЛ) (ШЭЭ 223 0509). ТО РЗА в объеме "К1". ШОН Бужора. ТО РЗА в объеме "К1". |  | 28.09.20 | 02.10.20 | 5 дн | 06:00
28.09 - 02.10.2020
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
МВ-110 Рассвет | ТО: МВ-110 Рассвет, ТТ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.09 - 10.09
1 дн
ТН-1-330 | ТО в объёме "К" |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 01:00
29.09 - 29.09
1 дн
ТН-2-330 | ТО в объёме "К" |  | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 01:00
30.09 - 30.09
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Новопокровская. |  | 16.09.20 | 17.09.20 | 2 дн | 02:00
16.09 - 17.09
2 дн
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "К" РЗА: Комплект РЗА В-2-330 Кропоткин (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), ТТ В-2-330 Кропоткин. |  | 30.09.20 | 02.10.20 | 3 дн | 02:00
30.09 - 02.10.2020
3 дн
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "К": ТН-1-330 НчГРЭС, ТТ 330 НчГРЭС. |  | 15.09.20 | 18.09.20 | 4 дн | 01:00
15.09 - 18.09
4 дн
В-2-330 НчГРЭС | ТО в объёме "К": ТН-1-330 НчГРЭС, ТТ 330 НчГРЭС. |  | 15.09.20 | 18.09.20 | 4 дн | 01:00
15.09 - 18.09
4 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТР: ВЧЗ 330 НчГРЭС ф.А,В. ТО: ОПН 330 НчГРЭС, ТН-2-330. ТО в объёме "К" РЗА, ТТ, ТН-1-330 НчГРЭС |  | 15.09.20 | 18.09.20 | 4 дн | 01:00
15.09 - 18.09
4 дн
2 СШ-220 | ТО в объеме "В" ДЗОШ 220 кВ АТ-2,3 |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк
23.09 - 26.09
4 дн
МВ-110 АТ-1 | Расширенный текущий ремонт: МВ-110 АТ-1. Диагностика: МВ-110 АТ-1, ввода.Отбор проб масла на ФХА: МВ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 12:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.09 - 18.09
5 дн
Р 500 Кубанская | Текущий ремонт: Р 500 Кубанская. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 Кубанская, ЗН Р 500 Кубанская. ТО в объеме "В": ТТ. Опробование пожаротушения Р 500 Кубанская. Отбор проб на ХАРГ: Р 500 Кубанская. |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 04:00
22.09 - 26.09
5 дн
В-Р-500 РоАЭС №1 | ТО: РР 500 РоАЭС №1 |  | 01.09.20 | 06.09.20 | 6 дн | 02:00
01.09 - 06.09
6 дн
Р 500 РоАЭС №1 | ВПр на время ТО РР 500 РоАЭС №1 |  | 01.09.20 | 06.09.20 | 6 дн | 02:00
01.09 - 06.09
6 дн
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1, ЛР-2-500 РоАЭС №1, РР 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "О": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 01.09.20 | 06.09.20 | 6 дн | 02:00
01.09 - 06.09
6 дн
В-1-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ЛР-1-500 РоАЭС №1, РР 500 РоАЭС №1,ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-1-500 РоАЭС №1. ТО в объёме "О": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 01.09.20 | 06.09.20 | 6 дн | 02:00
01.09 - 06.09
6 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Текущий ремонт: ВЧЗ 500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ЛР 500 РоАЭС №1,РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1, ОПН 500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН 500 РоАЭС №1. |  | 01.09.20 | 06.09.20 | 6 дн | 02:00
01.09 - 06.09
6 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-2 | БВР при замене высоковольтного ввода ВЭ 110 АТ-2 по ф.С со стороны 2 С 110 кВ |  | 01.09.20 | 01.09.20 | 1 дн | 04:00
01.09 - 01.09
1 дн
ВЭ 110 АТ-2 | Замена высоковольтного ввода по ф.С со стороны 2 С 110 кВ |  | 01.09.20 | 06.09.20 | 6 дн | ВЗ
01.09 - 06.09
6 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 01.09.20 | 01.09.20 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 11.09.20 | 11.09.20 | 1 дн | 02:00
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 18.09.20 | 18.09.20 | 1 дн | 02:00
18.09 - 18.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | 02.09.20 | 03.09.20 | 2 дн | 02:00
02.09 - 03.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона |  | 28.09.20 | 02.10.20 | 5 дн | 02:00
28.09 - 02.10.2020
5 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 3Т | ТО МВ, АГ в.з. |  | 01.09.20 | 13.09.20 | 13 дн | ВЗ
01.09 - 13.09
13 дн
МВ-220 4Т | ТО МВ, АГ в.з. |  | 21.09.20 | 03.10.20 | 13 дн | ВЗ
21.09 - 03.10.2020
13 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Краснополянская ГЭС
СЭВ-110 | ТР: I сш 110 кВ; А/Г-3 час |  | 20.09.20 | 21.09.20 | 2 дн | 03:00
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ-"А"-Хоста, ВЧЗ-"В"-Хоста, ВЧЗ-"С"-Хоста, КС-"А"-Хоста, КС-"В"-Хоста, КС-"С"-Хоста, А/Г-2 час. |  | 17.09.20 | 19.09.20 | 3 дн | 02:00
17.09 - 19.09
3 дн
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТО: ЭВ-110 КЛ-110 кВ "Поселковая" ; А/Г-2 час. |  | 11.09.20 | 13.09.20 | 3 дн | 02:00
11.09 - 13.09
3 дн
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Хоста" ; А/Г-2 час. |  | 17.09.20 | 19.09.20 | 3 дн | 02:00
17.09 - 19.09
3 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН 110 КЛ Поселковая в АВС; А/Г-2 час. |  | 11.09.20 | 13.09.20 | 3 дн | 02:00
11.09 - 13.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТО:КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); А/Г-2 час. |  | 31.08.20 | 02.09.20 | 3 дн | 02:00
31.08.2020 - 02.09
3 дн
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: ЭВ-110 КЛ-Бытха; А/Г-2 час. |  | 31.08.20 | 02.09.20 | 3 дн | 02:00
31.08.2020 - 02.09
3 дн
Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН 110 Т-2, ВВ-6 Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2, Т-2, А\Г-3 час |  | 24.08.20 | 07.09.20 | 15 дн | 03:00
24.08.2020 - 07.09
15 дн
II сш 110 кВ | ТР: II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. |  | 24.08.20 | 07.09.20 | 15 дн | 04:00
24.08.2020 - 07.09
15 дн
ТН-110 кВ 2СШ | ТР: II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. |  | 24.08.20 | 07.09.20 | 15 дн | 04:00
24.08.2020 - 07.09
15 дн
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН 110 Т-2, ВВ-6 Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2, ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, А\Г-3 час |  | 24.08.20 | 07.09.20 | 15 дн | 03:00
24.08.2020 - 07.09
15 дн
I сш 110 кВ | ТР:I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ОПН ТН-110 Iсш, ТН I-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110),А/Г-4 час. |  | 08.09.20 | 22.09.20 | 15 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая для проведения пробной плавки гололеда
09.09 - 22.09
14 дн
ТН-110 кВ 1СШ | ТР:I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ОПН ТН-110 Iсш, ТН I-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110),А/Г-4 час. |  | 08.09.20 | 22.09.20 | 15 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
09.09 - 22.09
14 дн
Т-2 | ТО: IIсш 6 кВ, ВВ-6 Т-2, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, ТНК-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, ВВ-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, ТНК-К ГГ-4, РТН-6 II СШ, ТН-6 IIсш, Р-II сш СМВ-6, ШР-6 Ф-2; А/Г 6час. |  | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена под вывод II сш 110 кВ
01.09 - 07.09
7 дн
Т-1 | ТО: Iсш 6 кВ, ВВ-6 Т-1, ШР-6 Т-1, ШР-6 ГГ-1, ВВ-6 ГГ-1, РТН-И ГГ-1, ТНК-К ГГ-1, ШР-6 ГГ-2, ВВ-6 ГГ-2, РТН-И ГГ-2, ТНК-К ГГ-2, РТН-6 I СШ, ТН-6 Iсш, Р-I сш СМВ-6, ШР-6 Ф-1; А/Г 6час |  | 01.09.20 | 15.09.20 | 15 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена под вывод I сш 110 кВ
09.09 - 22.09
14 дн
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | 1. Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Троицкий Водозабор 2. Техническое обслуживание РРП-2 (окраска) 3. Перетяжка провода ВЛ-110 Троицкий Водозабор в пролета опор №3 - №8 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
16.09 - 20.09
4 дн
ВВ-110 Троицкий водозабор | 1. Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Троицкий Водозабор 2. Техническое обслуживание РРП-2 (окраска) 3. Перетяжка провода ВЛ-110 Троицкий Водозабор в пролета опор №3 - №8 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 20.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | 1. Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Новотроицкая 2. Техническое обслуживание РРП-1 (окраска) |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
02.09 - 05.09
3 дн
ВВ-110 Новотроицкая | 1. Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Новотроицкая 2. Техническое обслуживание РРП-1 (окраска) |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.09 - 05.09
3 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
В 220 Т-1 | ТО СР 220 Т-1, ТР 220 Т-1, В 220 Т-1 | с разборкой токовых цепей | 21.09.20 | 25.09.20 | 4 дн 9 ч | ВЗ
21.09 - 25.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона II цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ФП 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 4 дн 9 ч | ВЗ
21.09 - 25.09
4 дн
1 С 220 | ТО ТН-1-220, 1 С 220, СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона II цепь |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 4 дн 16 ч | ВЗ
21.09 - 25.09
4 дн
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-1-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 21.09.20 | 25.09.20 | 4 дн 16 ч | ВЗ
21.09 - 25.09
4 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Новочеркасская ГРЭС
Объект: Новочеркасская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | СР: ШР ТН Тихорецк, ЛР, ТР: ТН Тихорецк; А/Г - 4 часа. |  | 15.09.20 | 22.09.20 | 8 дн | ВЗ | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
15.09 - 22.09
8 дн
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР: ТТЛ-Т; РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т; ОПН-ВЛ-Т |  | 01.09.20 | 08.09.20 | 7 дн 11 ч | 02:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
01.09 - 08.09
7 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Пробная 14 РП ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля»). |  | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Пробная 13 РП ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная петля»). |  | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
30.09 - 30.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТР (в объеме КР). Перетяжка провода в пролетах опор №2-6, 11-19, 21-25. Верховой осмотр. | <пусто> | 21.09.20 | 30.09.20 | 9 дн 9 ч | 1 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
21.09 - 30.09
9 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 07.09.20 | 20.09.20 | 13 дн 9 ч | 1 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
07.09 - 20.09
13 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР (в объеме КР). Замена опоры. Верховой осмотр. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38). | под наведенным напряжением | 01.09.20 | 22.09.20 | 21 дн 14 ч | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
01.09 - 21.09
20 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Проф. испытания ОПН ВЛ 220 кВ Койсуг. |  | 21.09.20 | 23.09.20 | 2 дн 9 ч | 01:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
21.09 - 23.09
2 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТР: ВЧЗ220 Крыловская, КС220 Крыловская; ТО: ОПН220 Крыловская |  | 21.09.20 | 23.09.20 | 3 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
21.09 - 23.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР: ВЧЗ220 Зерновая, КС220 Зерновая; ТО: ОПН220 Зерновая |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 18.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
В-2-500 Тамань | Пуско-наладочные работы PSD выключателей 500 кВ |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 06:00 |  | Из-за отказа ВЛ | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
29.09 - 03.10.2020
5 дн
В-1-500 Тамань | Пуско-наладочные работы PSD выключателей 500 кВ |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 06:00 |  | Из-за отказа ВЛ | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
29.09 - 03.10.2020
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Пуско-наладочные работы PSD выключателей 500 кВ |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 06:00 |  | ОДУ Юга: из-за несовмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Тихорецк №1, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская, ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
29.09 - 03.10.2020
5 дн
Р-1-500 | Замена болтов на опорах ШР |  | 07.09.20 | 30.09.20 | 24 дн | 3 |  | Для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Тихорецк №1, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
07.09 - 30.09
24 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Замена болтов на опорах ШР |  | 07.09.20 | 30.09.20 | 24 дн | 3 |  | Для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Тихорецк №1, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
07.09 - 30.09
24 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Вывод в ремонт ОСВ-110 ПС 110 кВ Юбилейная |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 2 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
10.09 - 11.09
2 дн
ОСВ-110 | БВР; Для технического обслуживания АПВ ОСВ-110 "Контроль", АВР ОСВ-110 "Контроль" А/Г 02:00 |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 2 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
10.09 - 11.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Вывод в ремонт МВ ВЛ-110 Степная ПС 110 кВ Юбилейная |  | 08.09.20 | 09.09.20 | 2 дн | 02:00 | КУБРДУ: в случаи возможности выполнения работ с переводом МВ ВЛ-110 Степная на ОВ, вывод транзита отказан | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
08.09 - 09.09
2 дн
МВ ВЛ-110 Степная | БВР; Для технического обслуживания АПВ МВ ВЛ-110 Степная "Контроль", ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Степная "Контроль" А/Г 02:00 |  | 08.09.20 | 09.09.20 | 2 дн | 02:00 | КуБРДУ: с переводом на ОВ | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
08.09 - 09.09
2 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
МВ Л-11 | Текущий ремонт МВ Л-11 |  | 03.09.20 | 04.09.20 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
30.09 - 01.10.2020
1 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Текущий ремонт МВ Л-11, Л-11-Л, ТН-Л-11, ТТ Л-11, в/в испытания ТТ Л-11, УЗНК ОСИ Л-11-I. Опробование - Комплект ступенчатых защит (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11). |  | 03.09.20 | 04.09.20 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
30.09 - 01.10.2020
1 дн
ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1 |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 1 дн 13 ч | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта IСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
28.09 - 29.09
1 дн
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, ТН-1-I, ТН-1, замер переходных сопротивлений, УЗНК ОСИ Л-132-Л. Профилактическое восстановление - ТТ, вторичные цепи ТТ. Профилактический контроль - вторичные цепи ТН -Л-132. |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 1 дн 13 ч | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта IСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
28.09 - 29.09
1 дн
МВ Л-11 | Текущий ремонт |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 1 дн 13 ч | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта IСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
28.09 - 29.09
1 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО |  | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 01:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
15.09 - 17.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л, Л-81-I |  | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
15.09 - 17.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л |  | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
15.09 - 17.09
3 дн
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 01.09.20 | 04.09.20 | 3 дн 10 ч | 03:00 | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
01.09 - 04.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ на яч.15 ЗРУ-110кВ; работы по укреплению железобетонных конструкций фундаментов КС-Л-57; замена КС-Л-57, техническое обслуживание ЭВ-Л-57, проходных вводов; текущий ремонт ЛР-Л-57; чистка изоляции |  | 12.09.20 | 20.09.20 | 8 дн 10 ч | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта IСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь. КубРДУ: перенесена с 23.09-01.10.2020 в связи с недопущением совмещения с одновременным выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин и ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир. | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
19.09 - 27.09
8 дн
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ремонт ж/б стоек, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 03.09.20 | 04.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
09.09 - 10.09
2 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Мацеста для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 16.09.20 | 17.09.20 | 2 дн | ВЗ
16.09 - 17.09
2 дн
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 30.09.20 | 01.10.20 | 2 дн | ВЗ
30.09 - 01.10
2 дн
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 28.09.20 | 29.09.20 | 2 дн | ВЗ
28.09 - 29.09
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по замене электросчетчиков АИСС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 16.09.20 | 17.09.20 | 2 дн | ВЗ
16.09 - 17.09
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 18.09.20 | 19.09.20 | 2 дн | ВЗ
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 18.09.20 | 19.09.20 | 2 дн | ВЗ
18.09 - 19.09
2 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 28.09.20 | 29.09.20 | 2 дн | ВЗ
28.09 - 29.09
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 23.09.20 | 24.09.20 | 2 дн | ВЗ
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 23.09.20 | 24.09.20 | 2 дн | ВЗ
14.09 - 15.09
2 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 30.09.20 | 01.10.20 | 2 дн | ВЗ
30.09 - 01.10
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 14.09.20 | 15.09.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом I сш 110 кВ Краснополянской ГЭС (выводятся из работы КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая, ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками)
23.09 - 24.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 14.09.20 | 15.09.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом I сш 110 кВ Краснополянской ГЭС (выводятся из работы КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая, ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками)
23.09 - 24.09
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 21.09.20 | 22.09.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
26.09 - 27.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 25.09.20 | 26.09.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха
21.09 - 22.09
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Хоста | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Хоста для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ | с отключением токовых цепей | 25.09.20 | 26.09.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха
21.09 - 22.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по по замене электросчетчиков АИСС КУЭ |  | 21.09.20 | 22.09.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
26.09 - 27.09
2 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов на участке ЛабЭС |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ |  | 18.09.20 | 18.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии соответствия сроков согласованному графику проведения пробных плавок гололеда, при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
19.09 - 19.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | обрезка деревьев в г.Белореченск | с включением на ночь | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская
28.09 - 02.10.2020
5 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | КР, замена изоляторов | с включением на ночь | 07.09.20 | 19.09.20 | 13 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ в Армавирских и Лабинских ЭС, а так же ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
07.09 - 19.09
13 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | Капитальный ремонт, замена изоляторов |  | 01.09.20 | 15.09.20 | 15 дн | 01:00 | КубРДУ: заявленное врямя изменено в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
21.09 - 27.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | Капитальный ремонт, замена изоляторов |  | 01.09.20 | 15.09.20 | 15 дн | 01:00 | КубРДУ: заявленное врямя изменено в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.09 - 06.09
6 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | расширениеи просеки ВЛ | с включением на ночь | 01.09.20 | 21.09.20 | 21 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха
07.09 - 27.09
21 дн
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ремонт тросостоек | с включением на ночь | 01.09.20 | 11.09.20 | 11 дн | 01:00
01.09 - 11.09
11 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | первый профилактический контроль комплекта РЗА СМВ-110кВ |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 01:00
22.09 - 22.09
1 дн
СМВ-110 | первый профилактический контроль защит ВЛ 110 Центральная |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
1 дн
СМВ-110 | первый профилактический ремонт защит ВЛ 110 Центральная (ШЭ2607 087) |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 1 дн | 01:00
24.09 - 24.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Северная | Текущий ремонт, проверка РЗА о объеме "О" |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.09 - 14.09
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Текущий ремонт |  | 18.09.20 | 18.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.09 - 18.09
1 дн
ШСВЭ 110кВ | Текущий ремонт |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 01:00
15.09 - 15.09
1 дн
ОВЭ 110 кВ | Текущий ремонт |  | 17.09.20 | 17.09.20 | 1 дн | 01:00
17.09 - 17.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная | Текущий ремонт |  | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 01:00
16.09 - 16.09
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда |  | 05.09.20 | 05.09.20 | 5 ч | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Замена изоляторов на опорах № 1-102, чистка трассы в пролете опор № 102-178, установка противоптичьих устройств № 180-213, верховой осмотр ВЛ опоры №180-213. Вывод из работы 2-х каналов АрЭС - КРЭС; ПС: "ВН", "К", "МИ", "РА", "ГО", "ОР", "Н", "ДМ", ХЗ; ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление; ТМ ПС 110 кВ Найденовская в протоколе УТК-1 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00
07.09 - 11.09
5 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская: техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 1СШ |  | 02.09.20 | 03.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.09 - 28.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская: техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 1СШ |  | 02.09.20 | 03.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
18.09 - 18.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Техобслуживание ТН-110 1СШ |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
18.09 - 18.09
1 дн
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
18.09 - 18.09
1 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
МВ-110 УНПС | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ, проверка ТАПВ МВ-110 УНПС в объеме "К"; проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) в объеме "К" |  | 09.09.20 | 10.09.20 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
1 СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
МВ-110 Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП; проверка ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха в объеме "К"; проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) в объеме "К" |  | 07.09.20 | 08.09.20 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ТН-110 2 СШ | Техобслуживание |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 01:00
03.09 - 03.09
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | Для ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская, АТ-2 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
30.09 - 30.09
0 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | В связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат на ПС 110 кВ ВНИИРИс |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
04.09 - 04.09
0 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | В связи с ремонтом 1 сш 110 кВ на ПС 110 кВ ВНИИРИс |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
04.09 - 04.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | В связи с ремонтом ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод на ПС 110 кВ Пашковская |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
15.09 - 15.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | В связи с ремонтом IIсш 110 кВ на ПС 110 кВ Северская |  | 17.09.20 | 17.09.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
28.09 - 28.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | В связи с ремонтом 1 сш 110 кВ на ПС 110 кВ Северская |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
01.09 - 01.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | В связи с ремонтом ЭВ-110 ВЛ Восточная промзона на ПС 110 кВ Пашковская |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
16.09 - 16.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | ТО ВЛ 110 кВ Северская – Ильская |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТО ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Юго-Западных ЭС
25.09 - 25.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
28.09 - 01.10
4 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ТО МВ-110 Новомышастовская |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 01:00
03.09 - 03.09
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 Витаминкомбинат |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 01:00
04.09 - 04.09
1 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 |  | 07.09.20 | 07.09.20 | 1 дн | 01:00
03.09 - 03.09
1 дн
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 1 дн | 01:00
04.09 - 04.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Динская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 1 дн | 01:00
24.09 - 24.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
РП-110 | ТО РП-110 |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 01:00
28.09 - 28.09
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
30.09 - 30.09
1 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
29.09 - 29.09
1 дн
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
30.09 - 30.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 01:00
04.09 - 04.09
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 Витаминкомбинат | с переводом на ОВ | 09.09.20 | 09.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.09 - 09.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТО МВ-110 Динская | с переводом на ОВ | 08.09.20 | 08.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.09 - 08.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Восточная промзона | ТО МВ-110 ВЛ Восточная промзона | с переводом на ОВ | 07.09.20 | 07.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.09 - 07.09
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 13.09.20 | 13.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением единого дня голосования 13 сентября 2020
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
РП-110 | ТО РП-110 |  | 09.09.20 | 09.09.20 | 1 дн | 01:00
09.09 - 09.09
1 дн
СМВ-110 | ТР | с включением ремонтной перемычки | 07.09.20 | 07.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
1 дн
2 СШ-110 | ТО 2 СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 08.09.20 | 08.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
1 дн
1СШ-110 | ТО 1 СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 07.09.20 | 07.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ОБД
РП-110 | ТО РП-110 |  | 17.09.20 | 17.09.20 | 1 дн | 01:00
17.09 - 17.09
1 дн
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
16.09 - 16.09
1 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 15.09
1 дн
СМВ-110 | ТО СВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
16.09 - 16.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Пашковская
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110 кВ |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
14.09 - 14.09
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод | ТО ЭВ-110 Кислородный завод |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
15.09 - 15.09
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Восточная промзона | ТО ЭВ-110 ВЛ Восточная промзона |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
16.09 - 16.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северская
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 |  | 17.09.20 | 17.09.20 | 1 дн | 01:00 | ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
28.09 - 28.09
1 дн
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4
01.09 - 01.09
1 дн
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110 |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4
01.09 - 01.09
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | В связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Новомышастовская на ПС 110 кВ ВНИИРИс |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 9 ч | 01:00
03.09 - 03.09
0 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | В связи с ремонтом II сш 110 кВ на ПС 110 кВ ВНИИРИс |  | 07.09.20 | 07.09.20 | 9 ч | 01:00
03.09 - 03.09
0 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская |  | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
18.09 - 18.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
18.09 - 18.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 – Лабинск-1 на ПС 110 кВ Казеннокужорская |  | 07.09.20 | 07.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
01.09 - 01.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение пробной плавки гололеда |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, а так же в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 08.09.20 | 09.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
02.09 - 03.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Работа на участке АрЭС (Замена изоляторов, замена сцепной арматуры на опорах № 542, 543, 544, 549, 550, 551, 555, 556, 565, 569, 580, 582; ремонт провода в пролете опор №500-501, 561-562, 563-564, 567-568; чистка трассы в пролете опор № 540-544, 547-548, 557-558, 570-571, 580-581, 589-590: установка противоптичьих устройств № 542, 543, 544, 549, 550, 551, 555, 556, 565, 569: верховой осмотр ВЛ опоры № 542, 543, 544, 549, 550, 551, 555, 556, 565, 569, 580, 582) |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская
21.09 - 24.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Засовская |  | 11.09.20 | 11.09.20 | 1 дн | 02:00
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Мостовская |  | 11.09.20 | 11.09.20 | 1 дн | 02:00
11.09 - 11.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Псебай | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Псебай, На ПС 110 кВ Псебай включить СМВ-23-110 |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
21.09 - 21.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Промышленная, С объединением 1 и 2 СШ-110 |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
22.09 - 22.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Ходзь |  | 16.09.20 | 16.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
18.09 - 18.09
1 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание СОМВ-110 |  | 18.09.20 | 18.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай не в транзите в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Пcебай на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
21.09 - 21.09
1 дн
МВ-110 БСК | Техническое обслуживание МВ-110 БСК |  | 17.09.20 | 17.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С переводом на ОВ. Перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81).
24.09 - 24.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТН-110 1СШ, Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Шедок |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
28.09 - 28.09
1 дн
2СШ-110 кВ | Средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Шедок |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
22.09 - 22.09
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-1СШ СМВ-110 |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
28.09 - 28.09
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-2СШ СМВ-110 |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мостовская на ПС 110 кВ Промышленная |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шедок на ПС 110 кВ Промышленная |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
28.09 - 28.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с ремонтом 1СШ-110 и СМВ-110 на ПС 110 кВ Промышленная |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 00:30
28.09 - 28.09
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 00:30
21.09 - 21.09
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 00:30
22.09 - 22.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита УНПС - Мостовская в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Отключить в связи с выводом в ремонт ТН-110 1 СШ на ПС 110 кВ Упорная, с включением РП между ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная и ВЛ 110 кВ Упорная – Эфиронос. | <пусто> | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
04.09 - 04.09
1 дн
ТН-110 1СШ | Техническое обслуживаниеТН-110 1СШ |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-10 ВЛ Подгорная Синюха, ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос, в связи с отключением МВ-110 ВЛ Эфиронос |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Засовская |  | 08.09.20 | 08.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
03.09 - 03.09
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 7 ч | 02:00
04.09 - 04.09
0 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ НПС |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
14.09 - 17.09
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская-Кисляковская тяговая и 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Кущевская |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
21.09 - 24.09
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская, 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Кущевская |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
21.09 - 22.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская |  | 07.09.20 | 10.09.20 | 3 дн 11 ч | 01:00
07.09 - 10.09
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 4 дн 11 ч | 02:00
07.09 - 10.09
3 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная. |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 7 ч | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
04.09 - 04.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная |  | 04.09.20 | 04.09.20 | 7 ч | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
04.09 - 04.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Замена провода, валка угрожающих деревьев |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
14.09 - 17.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Замена изоляторов, валка угрожающих деревьев |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 4 дн 11 ч | 02:00
07.09 - 10.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
2СШ-110 | ТР ШР-110 Т-2, РТН-110 2 СШ, ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ШР-110 ВЛ НПС, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
21.09 - 24.09
3 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, ТР Р 2 СШ СМВ-110 |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.09 - 24.09
3 дн
МВ-110 Кисляковская тяговая | ТР МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая, проверка РЗА; ТР ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.09 - 24.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТР ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.09 - 24.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская для Т.Р. ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 01:00 | Срок сокращен по согласованию с собственником
21.09 - 22.09
1 дн
МВ-110 Шкуринская | Для ТР ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 01:00 | Срок сокращен по согласованию с собственником
21.09 - 22.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ромашки, ВЧЗ-110 ВЛ Ромашки, СР-1-110 |  | 07.09.20 | 10.09.20 | 3 дн 11 ч | 01:00
07.09 - 10.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
1СШ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110. ЛР-110 ВЛ Ленинградская |  | 07.09.20 | 10.09.20 | 3 дн 11 ч | 01:00
07.09 - 10.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110 |  | 07.09.20 | 10.09.20 | 3 дн 11 ч | 01:00
07.09 - 10.09
3 дн
РП-110 | ТО РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская |  | 07.09.20 | 10.09.20 | 3 дн 11 ч | 01:00
07.09 - 10.09
3 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Таманский водовод 2СШ-110: ОД-110 Т2 Проф. испытания. |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 01:00
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Таманский водовод 1СШ-110: ОД-110 Т1 Проф. испытания. |  | 11.09.20 | 11.09.20 | 1 дн | 01:00
09.09 - 09.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | Проф. испытания ТТ-110 1 СМВ, ТТ- 110 2 СМВ |  | 08.09.20 | 08.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ПС 110 кВ Славянская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 ПТФ, СР 1СШ-110, ТР-110 Т1, ВЧЗ ВЛ-110 ПТФ. |  | 30.09.20 | 30.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ПС 110 кВ Славянская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 Красноармейская, СР 2СШ-110, ТР-110 Т2. |  | 29.09.20 | 29.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Пробная плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская. |  | 05.09.20 | 05.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Пробная плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская. |  | 05.09.20 | 05.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ВЛ 110 кВ Красноармейская - Старонижестеблиевская. Капитальный ремонт. |  | 07.09.20 | 27.09.20 | 21 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением единого дня голосования 13 сентября 2020, выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
26.09 - 16.10.2020
21 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Волконка
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Покраска линейного портала КВЛ 110 кВ КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. | под наведенным напряжением | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 02:00
15.09 - 17.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Покраска линейного портала КВЛ 110 кВ КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. | под наведенным напряжением | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 01:00
15.09 - 17.09
3 дн
МВ-110 КВЛ Головинка | БВР по покраске линейного портала КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. |  | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с планируемым выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
08.09 - 10.09
3 дн
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | БВР по покраске линейного портала КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. |  | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с планируемым выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
08.09 - 10.09
3 дн
II СШ 110 | БВР по покраске порталов II СШ 110, линейных порталов КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая, КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. |  | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с планируемым выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
08.09 - 10.09
3 дн
ОМВ-110 | БВР по покраске порталов ОСШ-110. |  | 15.09.20 | 18.09.20 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с планируемым выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
08.09 - 11.09
4 дн
ОСШ-110 | БВР по покраске порталов ОСШ-110 |  | 15.09.20 | 18.09.20 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с планируемым выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
08.09 - 11.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | Проверка РЗА КЛ и ВЭ 110 кВ КЛ Псоу в объеме "К", цепей РПР ВЭ 110 кВ КЛ Псоу в объеме "В". |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, перегрузом ЛЭП 110 кВ отходящих от Адлерской ТЭС в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу
07.09 - 11.09
5 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Псоу | Проверка Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ в объеме "К", цепей РПР ВЭ 110 кВ КЛ Псоу в объеме "В". |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, перегрузом ЛЭП 110 кВ отходящих от Адлерской ТЭС в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу
07.09 - 11.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская. |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 00:05
14.09 - 14.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
Т-2 | Текущий.ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
1 дн
II СШ 110 | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
1 дн
I СШ 110 | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. | с включением ремонтной перемычки | 09.09.20 | 09.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
1 дн
Т-1 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. |  | 09.09.20 | 09.09.20 | 1 дн | 02:00
07.09 - 07.09
1 дн
Т-2 | Проверка РЗА Т-2 в объеме "В". |  | 14.09.20 | 16.09.20 | 3 дн | 02:00
14.09 - 16.09
3 дн
Т-1 | Проверка РЗА Т-1 в объеме "В". |  | 09.09.20 | 11.09.20 | 3 дн | 02:00
07.09 - 09.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт I СШ 110, II СШ 110, СЭВ-110 на ПС 110 кВ Небуг. Работы будут проводиться в ночное время с 22-00 15.09.20 до 07-00 16.09.20 с погашением ПС 110 кВ Небуг. |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт I СШ 110, II СШ 110, СЭВ-110 на ПС 110 кВ Небуг. |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
I СШ 110 | БВР по техническому обслуживанию, испытанию и измерению изоляции СЭВ-110. |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
II СШ 110 | БВР по техническому обслуживанию, испытанию и измерению изоляции СЭВ-110. |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
СЭВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции СЭВ-110. |  | 15.09.20 | 16.09.20 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская. |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 00:05
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
СЭВ-110 | Проверка АВПЛ в объеме "В". | с включением ремонтной перемычки | 03.09.20 | 03.09.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Кепша. |  | 17.09.20 | 17.09.20 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая - Чинары тяговая - Афапостик тяговая - Фанагорийская тяговая. |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая - Чинары тяговая - Афапостик тяговая - Фанагорийская тяговая. |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая - Чинары тяговая - Афапостик тяговая - Фанагорийская тяговая. |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая - Чинары тяговая - Афапостик тяговая - Фанагорийская тяговая. |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ. |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ. |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ. |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лазурная - Новомихайловская - Ольгинка. |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лазурная - Новомихайловская - Ольгинка. |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лазурная - Новомихайловская - Ольгинка. |  | 23.09.20 | 23.09.20 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 14.09.20 | 14.09.20 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 15.09.20 | 15.09.20 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | Техническое обслуживание КЛ, ящиков транспозиции, кабельной эстакады. Испытание оболочек КЛ. |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом II сш 110 кВ Краснополянской ГЭС (выводятся из работы ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками, КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура)
09.09 - 11.09
3 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Техническое обслуживание КЛ, ящиков транспозиции, кабельной эстакады. Испытание оболочек КЛ. |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, при условии совмещения с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС с 13.09. по 17.09.2020
14.09 - 17.09
4 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110, опробование цепей управления и автоматики. |  | 08.09.20 | 08.09.20 | 9 ч | 02:00
08.09 - 08.09
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ. |  | 08.09.20 | 08.09.20 | 9 ч | 02:00
08.09 - 08.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1СШ. |  | 07.09.20 | 07.09.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
Т-2 | Опробование ОД-110 Т-2. |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 9 ч | 02:00
02.09 - 02.09
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ, опробование ОД-110 Т-2. |  | 02.09.20 | 02.09.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1СШ. |  | 01.09.20 | 01.09.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.09 - 01.09
0 дн
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110, опробование цепей управления и автоматики. |  | 03.09.20 | 03.09.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Пробная плавка гололеда с реальными действиями. | под наведенным напряжением | 16.09.20 | 16.09.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 08.09.20 | 09.09.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
08.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Обрезка деревьев, ремонт грозотроса. | под наведенным напряжением | 14.09.20 | 15.09.20 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
24.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Обрезка деревьев |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
24.09 - 25.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Вырубка деревьев, замена изоляторов. |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура
21.09 - 23.09
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Тбилисская |  | 20.09.20 | 20.09.20 | 9 ч | ВЗ | Снята собственником как отсутствующая в утвержденном графике проведения пробных плавок гололеда на 2020 год
20.09 - 20.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Тбилисская |  | 20.09.20 | 20.09.20 | 9 ч | ВЗ | Снята собственником как отсутствующая в утвержденном графике проведения пробных плавок гололеда на 2020 год
20.09 - 20.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Рассвет |  | 19.09.20 | 19.09.20 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР. | под наведенным напряжением | 07.09.20 | 08.09.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
07.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 09.09.20 | 11.09.20 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
16.09 - 18.09
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками |  | 09.09.20 | 11.09.20 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
14.09 - 18.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР. | под наведенным напряжением | 07.09.20 | 09.09.20 | 2 дн 9 ч | 02:00
07.09 - 09.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 21.09.20 | 25.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00
21.09 - 25.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 07.09.20 | 11.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
14.09 - 18.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 14.09.20 | 18.09.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Крыловская
01.09 - 05.09
4 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Рассвет |  | 19.09.20 | 19.09.20 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
0 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | С.Р. ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая на ПС 110 кВ Кореновская | под наведенным напряжением | 08.09.20 | 09.09.20 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 09.09
1 дн
ОСШ-110 | Для СР РОСШ-110 ВЛ Кореновская тяговая |  | 08.09.20 | 09.09.20 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Кореновская | под наведенным напряжением | 04.09.20 | 07.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 07.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Кореновская | под наведенным напряжением | 04.09.20 | 07.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 07.09
3 дн
2 СШ 110 кВ | С.Р. ШР-110 ВЛ Динская, ШР-110 ВЛ Кореновская тяговая, ШР 2 СШ ОЭВ-110, ШР 2 СШ БСК-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 СШ |  | 04.09.20 | 07.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 07.09
3 дн
МВ-110 ВЛ Динская | С.Р. ШР-110 ВЛ Динская |  | 04.09.20 | 07.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 07.09
3 дн
БСК-110 | С.Р. ШР 2 СШ БСК-110 |  | 04.09.20 | 07.09.20 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 07.09
3 дн
СЭВ-110 | Для СР Р 2 СШ СЭВ-110 |  | 04.09.20 | 07.09.20 | 3 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 07.09
3 дн
ОЭВ-110 | С.Р. ШР 2 СШ ОЭВ-110 |  | 04.09.20 | 07.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 07.09
4 дн
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | С.Р. ШР-110 ВЛ Кореновская тяговая, ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая; Т.Р. МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | <пусто> | 04.09.20 | 09.09.20 | 5 дн 11 ч | 01:00 | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 09.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
МВ-110 ВЛ Кропоткин | Проведение ТВК транзит Усть-Лабинск-Усть-Лабинская тяговая-Ладожская-Тбилисская |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 11 ч | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
28.09 - 28.09
0 дн
СМВ-110 | средний ремонт СМВ-110 |  | 01.09.20 | 07.09.20 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ перевода нагрузки с Т-1 на Т-2 на ПС 110 кВ Тбилисская
01.09 - 07.09
6 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда | под наведенным напряжением | 19.09.20 | 19.09.20 | 8 ч | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | Проведение ТВК |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 11 ч | 00:30
24.09 - 24.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | Проведение ТВК |  | 24.09.20 | 24.09.20 | 11 ч | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
28.09 - 28.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | под наведенным напряжением | 28.09.20 | 29.09.20 | 1 дн 11 ч | 02:00
28.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Для К.Р. | под наведенным напряжением | 21.09.20 | 22.09.20 | 1 дн 11 ч | 04:00
21.09 - 22.09
1 дн
Заявитель: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | Для ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская, АТ-2 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
29.09 - 29.09
1 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | ТР Р РП-2-110, ВЧЗ ВЛ-110 Архипо-Осиповка, КС ВЛ-110 Архипо-Осиповка, ЛР-110 Архипо-Осиповка |  | 21.09.20 | 22.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
28.09 - 29.09
2 дн
РП-110 | ТР РРП-2-110 |  | 21.09.20 | 22.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно 2 СШ-110
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | ТР Р РП-1-110, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, КС ВЛ-110 Дивноморская, ЛР-110 Дивноморская |  | 14.09.20 | 15.09.20 | 2 дн | 02:00
14.09 - 15.09
2 дн
РП-110 | ТР РРП-1-110 |  | 14.09.20 | 15.09.20 | 2 дн | 02:00
14.09 - 15.09
2 дн
СМВ-110 | ТР Р 2 сш СМВ-110, ТТ-110 СМВ, СМВ-110 С включением РП с 23-24.09.2020 |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно 2 СШ-110
28.09 - 01.10
4 дн
2 СШ-110 | ТР Р РП-2-110, ВЧЗ ВЛ-110 Архипо-Осиповка, КС ВЛ-110 Архипо-Осиповка, ЛР-110 Архипо-Осиповка С включением РП-110 23-24.09.2020 |  | 21.09.20 | 24.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
28.09 - 01.10
4 дн
СМВ-110 | ТР Р 1 сш СМВ-110, ТТ-110 СМВ, СМВ-110 С включением РП с 16-17.09.2020 |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 4 дн | 02:00
14.09 - 17.09
4 дн
1 СШ-110 | ТР ЛР-110 Дивноморская, Р 1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 сш С включением РП-110 16-17.09.2020 |  | 14.09.20 | 17.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП с 09.09. по 10.09.2020
14.09 - 17.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ВПр в связи свыводом в ремонт 2 СШ-110 и СОМВ-110 |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
07.09 - 07.09
1 дн
МВ-110 Гостагаевская | ТР МВ-110 Гостагаевская, ТТ-110 Гостагаевская, ШР-110 Гостагаевская |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
08.09 - 08.09
1 дн
СОМВ-110 | ТР СОМВ-110, СР-2-110 |  | 21.09.20 | 21.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
07.09 - 07.09
1 дн
МВ-110 Никитинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 07.09.20 | 09.09.20 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.09 - 23.09
3 дн
МВ-110 Джигинская | ТР МВ-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская, ШР-110 Джигинская Проврка РЗА | с переводом на ОВ | 22.09.20 | 25.09.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2СШ 110
08.09 - 10.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ВПр в сваязи с выводом в ремонт МВ-110 Гостагаевская |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
07.09 - 10.09
4 дн
2СШ 110 | ТР ШР-110 Гостагаевская, ШР-110 Джигинская, РТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2, СР-2-110, РРП-110 2 сш |  | 21.09.20 | 25.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 с отпайкой на ПС Чекон
07.09 - 10.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Ильская, КС ВЛ-110 Ильская, РОСШ-110 Ильская, ЛР-110 Ильская |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
24.09 - 25.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | ТР ЛР-110 Ильская, МВ-110 Ильская, ШР-110 1 сш Ильская |  | 10.09.20 | 11.09.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.09 - 25.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | ТР ЛР-110 Абинская, МВ-110 Абинская, ШР-110 1 сш Абинская Проверка РЗА Испытание МВ-110 Абинская |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.09 - 23.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская, РОСШ-110 Абинская, ЛР-110 Абинская |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
21.09 - 23.09
3 дн
2СШ-110 | ТР ШР-110 2 сш Новая 2 цепь, ШР-110 2 сш Новая 1 цепь, ШР-110 2 сш Звезда. Р 2 сш ШСОМВ-110, Р ОПН-110 2 сш, ШР-110 2 сш Т-1, ШР-110 2 сш Т-2, РТН-110 2 сш |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
ШСОМВ-110 | ТР ШСОМВ-110, Р 2сш ШСОМВ-110 |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
5 дн
1СШ-110 | ТР ШР-110 1 сш Новая 2 цепь, ШР-110 1 сш Новая 1 цепь, ШР-110 1 сш Абинская, ШР-110 1 сш Звезда, Р 1сш ШСОМВ-110, ШР-110 1 сш Т-1, Р РВС-110 1 сш, ШР-110 1 сш Ильская, ШР-110 1 сш Т-2, РТН-110 1 сш. |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
21.09 - 25.09
5 дн
ШСОМВ-110 | ТР ШСОМВ-110, Р 1сш ШСОМВ-110 |  | 07.09.20 | 11.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
21.09 - 25.09
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Новая 2 цепь, РОСШ-110 Новая 1 цепь, РОСШ-110 Абинская, РОСШ-110 Звезда, РОСШ ШСОМВ-110, РОСШ-110 Ильская |  | 07.09.20 | 18.09.20 | 12 дн | 02:00
14.09 - 25.09
12 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Подрезка ДКР |  | 18.09.20 | 18.09.20 | 1 дн | 02:00
18.09 - 18.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Замер наведенного напряжения |  | 25.09.20 | 25.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Замер наведенного напряжения |  | 10.09.20 | 10.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ ООО «РН – Краснодарнефтегаз» на ПС 110 кВ А-4
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проведение пробной плавки гололеда на ОКГТ |  | 22.09.20 | 22.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Проведение пробной плавки гололеда |  | 06.09.20 | 06.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замер наведенного напряжения |  | 28.09.20 | 28.09.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проведение пробной плавки гололеда |  | 13.09.20 | 13.09.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с проведением единого дня голосования 13.09.2020
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала |  | 15.09.20 | 17.09.20 | 3 дн | 00:05
15.09 - 17.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | По режиму вывода в ремонт КВЛ 110 кВ Кирилловская- Пенайская с отпайками |  | 01.09.20 | 03.09.20 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт шлейфов |  | 01.09.20 | 03.09.20 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Подрезка ДКР |  | 07.09.20 | 09.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
21.09 - 23.09
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ПП Кубань - ТО Кабельной муфты КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь |  | 14.09.20 | 16.09.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун, под вывод В 220 Тамань II цепь на ПС 220 кВ Кафа | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 16.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ВЛ |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь, выполняемым на ПС 500 кВ Тамань и ПС 220 кВ Кафа. | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 18.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ВЛ |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун, под вывод В 220 Тамань II цепь на ПС 220 кВ Кафа | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 18.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ПП Крым: ТР Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа II цепь ф.А, В, С, ТО ОПН 220 Тамань II цепь |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун, под вывод В 220 Тамань II цепь на ПС 220 кВ Кафа | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 18.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань II цепь | ТР: В 220 Тамань II цепь, ТО: ЛР 220 Тамань II цепь, ТО РЗА в объёме "К" |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с капитальным ремонтом ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Феодосийская. КубРДУ: перенесена под сроки вывода КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 18.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: ЛР 220 Тамань II цепь, ТН 220 Тамань II цепь, ОПН 220 Тамань II цепь ПП Крым: ТР Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа II цепь ф.А, В, С, Резерв, ТО ОПН 220 Тамань II цепь |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун, под вывод В 220 Тамань II цепь на ПС 220 кВ Кафа | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 18.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО ТН КВЛ 220 кВ Кафа II цепь. ТО Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь. |  | 14.09.20 | 18.09.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун, под вывод В 220 Тамань II цепь на ПС 220 кВ Кафа | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
14.09 - 18.09
5 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТО: ВЧЗ 220 Феодосийская ф. В, С, ФП 220 Феодосийская ф. В, С в объеме К1. |  | 01.09.20 | 08.09.20 | 8 дн | 02:00 | Выводятся из работы: функция ДФЗ в комплекте РЗ ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская, ПРМ АКА 436 кГц ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская, ПРД АКА 308 кГц ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская ЧРДУ: Время ремонта изменено для недопущения превышение АДТН АТ-3 ПС 220 кВ Феодосийская свыше 20 минут в ПАР КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
22.09 - 29.09
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Феодосийская
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТО: ВЧЗ 220 Насосная-3 ф. В, С, ФП 220 Насосная-3 ф. В, С в объеме К1. |  | 01.09.20 | 08.09.20 | 8 дн | 02:00 | Выводятся из работы: функция ДФЗ в комплекте РЗ ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская, ПРМ АКА 308 кГц ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская, ПРД АКА 436 кГц ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская ЧРДУ: Время ремонта изменено для недопущения превышение АДТН АТ-3 ПС 220 кВ Феодосийская свыше 20 минут в ПАР КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
22.09 - 29.09
8 дн
Объект: Феодосийские МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | КР: В пролетах опор № 1-234: замена изол в нат. гирл. - 19 шт; змена изол в подд. гирл. - 2 шт; ремонт ж/б опор - 2 м2; замена ГВН - 3 шт. ТО: верховой осмотр - 10 опор; замеры НН - 8 опор |  | 01.09.20 | 08.09.20 | 8 дн | 02:00 | НН более 25 В (№23-196) ЧРДУ: Время ремонта изменено для недопущения превышение АДТН АТ-3 ПС 220 кВ Феодосийская свыше 20 минут в ПАР КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Пт 04; Сентябрь 2020 Пн 07 to Сентябрь 2020 Пт 11; Сентябрь 2020 Пн 14 to Сентябрь 2020 Пт 18; Сентябрь 2020 Пн 21 to Сентябрь 2020 Пт 25; Сентябрь 2020 Пн 28 to Сентябрь 2020 Ср 30
22.09 - 29.09
8 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | bar: Сентябрь 2020 Вт 01 to Сентябрь 2020 Сб 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный