## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2020 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на декабрь 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Декабрь 2020
[9 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-22 | ТО трансформатора Т-22 |  | 01.12.20 | 31.12.20 | 30 дн 14 ч | 04:00
01.12 - 31.12
30 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 07.12.20 | 07.12.20 | 1 дн | 02:00
07.12 - 07.12
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 02.12.20 | 02.12.20 | 1 дн | 02:00
02.12 - 02.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 04.12.20 | 04.12.20 | 1 дн | 02:00
04.12 - 04.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная I цепь | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 09.12.20 | 09.12.20 | 1 дн | 02:00
09.12 - 09.12
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 04.12.20 | 04.12.20 | 1 дн | 02:00
04.12 - 04.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 08.12.20 | 08.12.20 | 1 дн | 02:00
08.12 - 08.12
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 03.12.20 | 03.12.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт КВЛ для работ на Сочинской ТЭС
21.12 - 21.12
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 03.12.20 | 03.12.20 | 1 дн | 02:00
03.12 - 03.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 с отпайкой на ПС Чекон | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 10.12.20 | 10.12.20 | 1 дн | 02:00
10.12 - 10.12
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 03.12.20 | 03.12.20 | 1 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "Юг"
03.12 - 03.12
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 01.12.20 | 02.12.20 | 2 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС-Кубань"
01.12 - 02.12
2 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Ремонт датчиков АИСКГН |  | 07.12.20 | 10.12.20 | 4 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС-Кубань"
07.12 - 10.12
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссметалл ч/з ОМВ-110 в связи с ТО МВ-110 ВЛ Новоросметалл на ПС 220 кВ Кирилловская |  | 02.12.20 | 02.12.20 | 1 дн | 02:00
02.12 - 02.12
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОМВ-110 | ТО в объеме "В" Комплекта резервных защит ОМВ-110 ЭПЗ 1636-67/2 |  | 07.12.20 | 11.12.20 | 5 дн | 02:00
07.12 - 11.12
5 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТО ВЛ. Верховой осмотр. Обрезка сучьев деревьев. |  | 01.12.20 | 15.12.20 | 15 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "Юг" | bar: Декабрь 2020 Вт 01 to Декабрь 2020 Пт 04; Декабрь 2020 Пн 07 to Декабрь 2020 Пт 11; Декабрь 2020 Пн 14 to Декабрь 2020 Пт 18; Декабрь 2020 Пн 21 to Декабрь 2020 Пт 25; Декабрь 2020 Пн 28 to Декабрь 2020 Чт 31
01.12 - 15.12
15 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО |  | 02.12.20 | 04.12.20 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, при УСЛОВИИ температуры наружного воздуха не ниже +5°С, с включением на вечерний максимум нагрузок. | bar: Декабрь 2020 Вт 01 to Декабрь 2020 Пт 04; Декабрь 2020 Пн 07 to Декабрь 2020 Пт 11; Декабрь 2020 Пн 14 to Декабрь 2020 Пт 18; Декабрь 2020 Пн 21 to Декабрь 2020 Пт 25; Декабрь 2020 Пн 28 to Декабрь 2020 Чт 31
02.12 - 04.12
3 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по модернизации заходов КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Дагомыс в КРУЭ-220 с перемонтажом КС-220кВ и ВЧЗ-220кВ. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 21.12.20 | 25.12.20 | 5 дн | ВЗ
21.12 - 25.12
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного выполнения работ по модернизации заходов КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Дагомыс в КРУЭ-220 с перемонтажом КС-220кВ и ВЧЗ-220кВ. |  | 21.12.20 | 25.12.20 | 5 дн | ВЗ
21.12 - 25.12
5 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | замена изоляторов, выправка опор №197-198 |  | 14.12.20 | 18.12.20 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками в случае АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения зимнего максимума нагрузок
14.12 - 18.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов опор №90-1, чистка трассы |  | 07.12.20 | 11.12.20 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки в случае АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения зимнего максимума нагрузок
07.12 - 11.12
5 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
СМВ-110 | Текущий ремонт: Замена масла |  | 07.12.20 | 08.12.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
07.12 - 08.12
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Порт
В 220 | Для снижения потерь. |  | 02.12.20 | 02.12.20 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.12 - 02.12
1 дн
В 221 | Для снижения потерь. |  | 02.12.20 | 02.12.20 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.12 - 02.12
1 дн
АТ-1 | Для снижения потерь. |  | 02.12.20 | 11.01.21 | 41 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, отключение электротехнического оборудования для снижения потерь не является основанием для включения в сводный месячный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования (утвержденные постановлением Правительства РФ "Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации")
02.12 - 11.01.2021
41 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Устранение замечаний ЦТН. Обрезка ДКР протет № 79-80, 81-82, 82-83, 104 Устранение замечаний ЦТН. Выправка опоры №13, 14 |  | 16.12.20 | 16.12.20 | 1 дн | 02:00
16.12 - 16.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Переустройство крепления ГЗТ в пролетах опор № 23-25. |  | 01.12.20 | 01.12.20 | 1 дн | 02:00
01.12 - 01.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Устранение технического нарушения Акт ТН №11. Замена изоляторов опора № 42 Верховые осмотры и техническое обслуживание ВЛ по всей ВЛ Устранение замечаний ЦТН. Заделка трещин, сколов бетона опоры № 83,98,113,128 |  | 17.12.20 | 17.12.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
17.12 - 17.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Устранение замечаний ЦТН. Расчистка ДКР опора № 1,144,3-4, 46,47-48,51,59,80-81,89,91,99-100,124,128,126,122-129,132-133,135,137,137-138,140,147-148188-189,192-193,193-194,204,218,209,222,224,225,228,231 Верховые осмотры и техническое обслуживание ВЛ по всей ВЛ |  | 14.12.20 | 15.12.20 | 2 дн | 02:00
14.12 - 15.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Монтаж ГЗТ в пролете опор № 1/1-1/6 Регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 1/1-1/6 |  | 07.12.20 | 08.12.20 | 2 дн | 02:00
07.12 - 08.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | Устранение замечаний ЦТН. Измерение расстояний от проводов до поверхности земли Устранение замечаний ЦТН. Устранение гнезда опора 2/38, 2/46 Устранение замечаний ЦТН. Измерение прогибов металлокрнструкций опор Регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 1/1, - 1/6 |  | 09.12.20 | 11.12.20 | 3 дн | 02:00
09.12 - 11.12
3 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ 110 КВЛ АТЭС | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ АТЭС, ТТ-110 КВЛ АТЭС. |  | 01.12.20 | 01.12.20 | 1 дн | 02:00
01.12 - 01.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом МВ-110 КВЛ АТЭС. |  | 01.12.20 | 01.12.20 | 1 дн | 00:10
01.12 - 01.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
РП-110 | Техническое обслуживание ТТ-110 РП. |  | 01.12.20 | 01.12.20 | 1 дн | 02:00
01.12 - 01.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
РП-110 | Техническое обслуживание ТТ-110 РП. |  | 02.12.20 | 02.12.20 | 1 дн | 02:00
02.12 - 02.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
РП-110 | Техническое обслуживание ТТ-110 РП. |  | 07.12.20 | 07.12.20 | 1 дн | 02:00
07.12 - 07.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить СВ-110 кВ для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор для проведения ТВК ВЛ. | с включением на ночь | 07.12.20 | 11.12.20 | 5 дн | 00:05
07.12 - 11.12
5 дн
СВ-110 кВ | Отключить СВ-110 кВ для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор для проведения ТВК ВЛ. | с включением на ночь | 14.12.20 | 18.12.20 | 5 дн | 00:05
14.12 - 18.12
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
РП-110 | Техническое обслуживание ТТ-110 РП. |  | 10.12.20 | 10.12.20 | 1 дн | 02:00
10.12 - 10.12
1 дн
I СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-110 I СШ. |  | 08.12.20 | 08.12.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.12 - 08.12
1 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-110 II СШ. |  | 09.12.20 | 09.12.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
09.12 - 09.12
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрезание шлейфов на опоре № 217 для вывода в ремонт участка ВЛ от ПС 110 кВ Хоста до опоры № 218, ввода в работу участка ВЛ от Краснополянской ГЭС до опоры № 217 и запитки ПС 110 кВ Кепша. | под наведенным напряжением | 07.12.20 | 07.12.20 | 1 дн | 04:00
07.12 - 07.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Вывод в ремонт участка ВЛ от Краснополянской ГЭС до опоры № 217 для соединения шлейфов на опоре № 217 и ввода ВЛ в работу по нормальной схеме. | под наведенным напряжением | 11.12.20 | 11.12.20 | 1 дн | 04:00
11.12 - 11.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Кронирование деревьев в пролете опор № 88-87, замена изоляторов на опорах № 67, 68. | под наведенным напряжением | 04.12.20 | 04.12.20 | 1 дн | 00:30
04.12 - 04.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Кронирование деревьев в пролете опор № 3-4. | под наведенным напряжением | 01.12.20 | 01.12.20 | 1 дн | 00:30
01.12 - 01.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена изоляторов на опоре № 25. Кронирование деревьев в пролете опор № 88-87. Выполнение работ во время нахождения ВЛ в ремонте для разрезания шлейфов на оп.№ 217. | под наведенным напряжением | 07.12.20 | 07.12.20 | 1 дн | 02:00
07.12 - 07.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 297-299, ремонт ГЗТ в пролетах опор № 331-329. | под наведенным напряжением | 01.12.20 | 02.12.20 | 2 дн | 00:30
01.12 - 02.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 252-258. | под наведенным напряжением | 03.12.20 | 04.12.20 | 2 дн | 00:30
03.12 - 04.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Монтаж ОПН на опорах № 29А, 292. Совместно с выводом для БВР ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками. | под наведенным напряжением | 02.12.20 | 03.12.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
03.12 - 04.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста. Совместно с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста. | под наведенным напряжением | 02.12.20 | 03.12.20 | 2 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста
03.12 - 04.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для ТВК ВЛ. ПС 110 кВ Туапсе тяговая отклчить ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси. ПС 110 кВ Лазурная отключмить СВ 110 кВ. |  | 14.12.20 | 18.12.20 | 5 дн | 00:05
14.12 - 18.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для ТВК ВЛ. ПС Туапсе тяговая отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 КВЛ Шепси. ПС Лазурная отключить СВ 110 кВ. |  | 07.12.20 | 11.12.20 | 5 дн | 00:05
07.12 - 11.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Ввод в работу участка ВЛ от Краснополянской ГЭС до опоры № 217 для питания ПС 110 кВ Кепша. |  | 07.12.20 | 11.12.20 | 5 дн | 04:00
07.12 - 11.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Хоста до опоры №218: замена дисконекторов на опорах № 218-254, установка птицеотпугивающих устройств на опорах № 211, 217, 221, 226, 231, 235, 240, 245, 250, 252. | под наведенным напряжением | 07.12.20 | 11.12.20 | 5 дн | 04:00
07.12 - 11.12
5 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, верховой осмотр | под наведенным напряжением | 09.12.20 | 09.12.20 | 9 ч | 02:00
09.12 - 09.12
0 дн
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов, верховой осмотр | под наведенным напряжением | 08.12.20 | 08.12.20 | 9 ч | 02:00
08.12 - 08.12
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | 07.12.20 | 07.12.20 | 9 ч | 02:00
07.12 - 07.12
0 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов, верховой осмотр |  | 01.12.20 | 04.12.20 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
01.12 - 04.12
3 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | ТР ЛР-110 А-4, РРП-2-110, ВЧЗ ВЛ-110 А-4, КС ВЛ-110 А-4 |  | 14.12.20 | 15.12.20 | 2 дн | 02:00
14.12 - 15.12
2 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110; |  | 07.12.20 | 08.12.20 | 2 дн | 02:00
07.12 - 08.12
2 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, Р-2 СШ. СМВ-110; |  | 14.12.20 | 15.12.20 | 2 дн | 02:00
14.12 - 15.12
2 дн
РП-110 | ТР РРП-2-110 |  | 14.12.20 | 15.12.20 | 2 дн | 02:00
14.12 - 15.12
2 дн
РП-110 | ТР РРП-1-110 |  | 07.12.20 | 08.12.20 | 2 дн | 02:00
07.12 - 08.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Сухой Порт, КС ВЛ-110 Сухой Порт, ЛР-110 Сухой порт, ЗКР-110 Сухой Порт,РРП-1-110 |  | 07.12.20 | 08.12.20 | 2 дн | 02:00
07.12 - 08.12
2 дн
1СШ-110 | ТР ЛР-110 Сухой Порт, Р 1 сш СМВ-110, ТН-110 1 сш, ШР-110 Т-1 (С включением РП-110 с 09.12.2020 по 10.12.2020) |  | 07.12.20 | 10.12.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП с 09 по 10.12.2020
07.12 - 10.12
4 дн
2СШ-110 | ТР ТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2, Р 2 сш СМВ-110, ЛР-110 А-4 (С включением РП-110 с 16.12.2020 по 17.12.2020) |  | 14.12.20 | 17.12.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП с 16 по 17.12.2020
14.12 - 17.12
4 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения |  | 03.12.20 | 03.12.20 | 1 дн | 01:00
03.12 - 03.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Ремонт шлейфов |  | 07.12.20 | 08.12.20 | 2 дн | 02:00
07.12 - 08.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала |  | 16.12.20 | 18.12.20 | 3 дн | 00:15
16.12 - 18.12
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ВЛ |  | 11.12.20 | 11.12.20 | 1 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС ОЭС Юга-Крым | bar: Декабрь 2020 Вт 01 to Декабрь 2020 Пт 04; Декабрь 2020 Пн 07 to Декабрь 2020 Пт 11; Декабрь 2020 Пн 14 to Декабрь 2020 Пт 18; Декабрь 2020 Пн 21 to Декабрь 2020 Пт 25; Декабрь 2020 Пн 28 to Декабрь 2020 Чт 31
11.12 - 11.12
1 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: Феодосийские МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | КР: в пролетах опор № 1-234: установка противоптичьих защит согласно актов расследования причин аварии №90 от 02.09.2019г. и №96 от 20.09.2020г. АГ 2ч. | под наведенным напряжением | 07.12.20 | 10.12.20 | 4 дн | 02:00 | Ремонт не подлежит реализации в случае выполнения работ по заявке №7168/23471. | ОДУ Юга.Работы выполнены в ноябре | bar: Декабрь 2020 Вт 01 to Декабрь 2020 Пт 04; Декабрь 2020 Пн 07 to Декабрь 2020 Пт 11; Декабрь 2020 Пн 14 to Декабрь 2020 Пт 18; Декабрь 2020 Пн 21 to Декабрь 2020 Пт 25; Декабрь 2020 Пн 28 to Декабрь 2020 Чт 31
07.12 - 10.12
4 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Декабрь 2020 Вт 01 to Декабрь 2020 Сб 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный