## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2020 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2021
[9 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-22 | Текущий ремонт трансформатора Т-22, текщий ремонт системы охлаждения Т-22. Чистка изоляции вводов Т-22. |  | 01.01.21 | 31.01.21 | 31 дн | 04:00
01.01 - 31.01
31 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТОиР ВЛ |  | 18.01.21 | 18.01.21 | 1 дн | 02:00 |  | В связи с отказом АО "ГГЭ". Подать в график ремонтов на май 2021 г.
18.01 - 18.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТОиР ВЛ |  | 25.01.21 | 29.01.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с планируемой передачей мощности в энергосистему Грузии (Абхазии)
25.01 - 29.01
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 14.01.21 | 29.01.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: Разрешена в случае отсутствия запитки тупиковой нагрузки потребителей Республики Абхазия по ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино), перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
14.01 - 18.01
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 14.01.21 | 29.01.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: Разрешена в случае отсутствия запитки тупиковой нагрузки потребителей Республики Абхазия по ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино), перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
22.01 - 31.01
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО ОПН 220 Сочинская ТЭС, В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС ТО в объеме "К" Цепи ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС |  | 25.01.21 | 29.01.21 | 5 дн | 02:00
25.01 - 29.01
5 дн
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО ОПН 220 Сочинская ТЭС, В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС ТО в объеме "К" цепи ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС |  | 25.01.21 | 29.01.21 | 5 дн | 02:00
25.01 - 29.01
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТО ОПН-220 Сочинская ТЭС, В-1-220 Сочинская ТЭС, В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС ТО в объеме "К" Цепи ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС; Цепи ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС; Цепи ТТ 220 Сочинская ТЭС; ФП ф. "В" (ПА) |  | 25.01.21 | 29.01.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: Разрешена в случае отсутствия запитки тупиковой нагрузки потребителей Республики Абхазия по ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино)
25.01 - 29.01
5 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | Техническое обслуживание, верховой осмотр портала Леселидзе (Конц. муфты 110 Леселидзе), СР ЗН КС 110 Леселидзе |  | 25.01.21 | 29.01.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с планируемой передачей мощности в энергосистему Грузии (Абхазии)
25.01 - 29.01
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ 110 Т-1. |  | 18.01.21 | 20.01.21 | 3 дн | 02:00
18.01 - 20.01
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ОМВ-110 | ТО в объеме "В" АЛАР ФЦТ. |  | 27.01.21 | 29.01.21 | 3 дн | 02:00
27.01 - 29.01
3 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 | ТО: Т-1, ВВ-10 Т-1, шинный мост Т-1, ОПН-110 Т-1, в/вольтные испытания перед грозовым сезоном; А/Г 2 час. |  | 26.01.21 | 28.01.21 | 3 дн | 02:00
26.01 - 28.01
3 дн
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110, ТТ СЭВ-110; А/Г 2 час. |  | 26.01.21 | 28.01.21 | 3 дн | 02:00
26.01 - 28.01
3 дн
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110, ШР-110, ТН-110 I СШ; А/Г 2 час. |  | 26.01.21 | 28.01.21 | 3 дн | 02:00
26.01 - 28.01
3 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ -110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час. |  | 26.01.21 | 28.01.21 | 3 дн | 02:00
26.01 - 28.01
3 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
СМВ-110 | Проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | с включением ремонтной перемычки | 19.01.21 | 19.01.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
19.01 - 19.01
1 дн
СМВ-110 | Проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с включением ремонтной перемычки | 18.01.21 | 18.01.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
18.01 - 18.01
1 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Проф. испытания: ПС 110 кВ Забойская . 1СШ-110 кВ: Р-1 СШ СМВ-110 2СШ-110 кВ: Р-2 СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 14.01.21 | 16.01.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: срок изменен собственником оборудования
14.01 - 14.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Проф. испытания: ПС 110 кВ Забойская . 1СШ-110 кВ: Р-1 СШ СМВ-110 2СШ-110 кВ: Р-2 СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 14.01.21 | 16.01.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: срок изменен собственником оборудования
15.01 - 15.01
1 дн
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания: ПС 110 кВ Забойская . 1СШ-110 кВ: Р-1 СШ СМВ-110 2СШ-110 кВ: Р-2 СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 14.01.21 | 16.01.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: срок изменен собственником оборудования
14.01 - 14.01
1 дн
2 СШ-110 кВ | Проф. испытания: ПС 110 кВ Забойская . 1СШ-110 кВ: Р-1 СШ СМВ-110 2СШ-110 кВ: Р-2 СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 14.01.21 | 16.01.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: срок изменен собственником оборудования
15.01 - 15.01
1 дн
СМВ-110 | Проф. испытания: ПС 110 кВ Забойская . 1СШ-110 кВ: Р-1 СШ СМВ-110 2СШ-110 кВ: Р-2 СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 14.01.21 | 16.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок изменен собственником оборудования
14.01 - 15.01
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Порт
В 210 | Для вывода в резерв |  | 11.01.21 | 11.01.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.01 - 11.01
1 дн
В 220 | Для ввода в работу. |  | 11.01.21 | 11.01.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.01 - 11.01
1 дн
В 212 | Для вывода в резерв |  | 11.01.21 | 11.01.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.01 - 11.01
1 дн
В 221 | Для ввода в работу. |  | 11.01.21 | 11.01.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.01 - 11.01
1 дн
АТ-2 | Проведение технического обслуживания АТ-2. |  | 18.01.21 | 19.01.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
18.01 - 19.01
1 дн
АТ-2 | Для снижения потерь. |  | 11.01.21 | 11.02.21 | 32 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, отключение электротехнического оборудования для снижения потерь не является основанием для включения в сводный месячный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования (утвержденные постановлением Правительства РФ "Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации")
11.01 - 11.02.2021
32 дн
АТ-1 | Для снижения потерь. |  | 02.12.20 | 11.01.21 | 41 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, отключение электротехнического оборудования для снижения потерь не является основанием для включения в сводный месячный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования (утвержденные постановлением Правительства РФ "Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации")
02.12.2020 - 11.01
41 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | Верховые осмотры. |  | 19.01.21 | 19.01.21 | 1 дн | 01:00
19.01 - 19.01
1 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Верховые осмотры. |  | 13.01.21 | 13.01.21 | 1 дн | 01:00
13.01 - 13.01
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Псоу | Средний ремонт МВ-110 КВЛ Псоу. Испытание и измерение: МВ-110 КВЛ Псоу, ТТ-110 КВЛ Псоу. |  | 13.01.21 | 14.01.21 | 2 дн | 02:00
13.01 - 14.01
2 дн
МВ 110 КВЛ АТЭС | Средний ремонт МВ-110 КВЛ АТЭС. Испытание и измерение МВ-110 КВЛ АТЭС. Текущий ремонт ТТ-110 КВЛ АТЭС. |  | 25.01.21 | 26.01.21 | 2 дн | 02:00
25.01 - 26.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 КВЛ АТЭС на ПС 110 кВ Адлер. |  | 25.01.21 | 26.01.21 | 2 дн | 02:00
25.01 - 26.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 КВЛ Псоу на ПС 110 кВ Адлер. |  | 13.01.21 | 14.01.21 | 2 дн | 02:00
13.01 - 14.01
2 дн
МВ-110 КВЛ Хоста | Средний ремонт МВ-110 КВЛ Хоста. Испытание и измерение МВ-110 КВЛ Хоста. Текущий ремонт ТТ-110 КВЛ Хоста. |  | 11.01.21 | 12.01.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста в послеаварийном режиме
11.01 - 12.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 КВЛ Хоста на ПС 110 кВ Адлер. |  | 11.01.21 | 12.01.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт МВ-110 КВЛ Хоста
11.01 - 12.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ТН-110 1 СШ | Техническое обслуживание и испытания ТН-110 I СШ. |  | 15.01.21 | 15.01.21 | 1 дн | 02:00
15.01 - 15.01
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт, испытание и измерения ТТ-110 РП. |  | 14.01.21 | 14.01.21 | 1 дн | 02:00
14.01 - 14.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Проверка в объеме "В" Комплекта резервных защит, АУВ и УРОВ КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая. |  | 27.01.21 | 28.01.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: вывод в ремонт согласован, после завершения работ и ввода в работу I СШ 110 на ПС 110 кВ Головинка
27.01 - 28.01
2 дн
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Проверка в объеме "В" Комплекта резервных защит, АУВ и УРОВ КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая. |  | 13.01.21 | 15.01.21 | 3 дн | 00:10 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.01 - 15.01
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Средний ремонт, испытание и измерения Р II СШ СМВ-110. |  | 25.01.21 | 27.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия
26.01 - 27.01
2 дн
РП-110 | Средний ремонт, испытания и измерения РРП-II-110. |  | 25.01.21 | 27.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода II СШ 110
26.01 - 27.01
2 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: II СШ 110, Р II СШ СМВ-110, ЛР-110 КВЛ Волконка, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 II СШ. Испытание и измерение: Р II СШ СМВ-110, ЛР-110 КВЛ Волконка, ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2. |  | 25.01.21 | 27.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия
26.01 - 27.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Средний ремонт, испытания и измерения: ЛР-110 КВЛ Волконка, РРП-II-110. | под наведенным напряжением | 25.01.21 | 27.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия
26.01 - 27.01
2 дн
СМВ-110 | Средний ремонт: Р I СШ СМВ-110. |  | 11.01.21 | 13.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
11.01 - 13.01
3 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, ЛР-110 КВЛ Лоо, ШР-110 Т-1, Р I СШ СМВ-110, РРП-I-110. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. Испытание и измерение ТН-110 I СШ. |  | 11.01.21 | 13.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, работы связанные с выводом ЛЭП и РП отказаны
11.01 - 13.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Средний ремонт, испытание и измерение: ЛР-110 КВЛ Лоо, РРП-I-110. | под наведенным напряжением | 11.01.21 | 13.01.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия при ремонте генерации на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
11.01 - 13.01
3 дн
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РП. |  | 11.01.21 | 13.01.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена, в связи с выполнение работ на I CШ 110 с включением РП
25.01 - 27.01
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
СЭВ-110 | Отключить СЭВ-110 для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей. |  | 13.01.21 | 13.01.21 | 1 дн | 00:05
13.01 - 13.01
1 дн
СЭВ-110 | Отключить СЭВ-110 для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. |  | 14.01.21 | 14.01.21 | 1 дн | 00:05
14.01 - 14.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. |  | 14.01.21 | 14.01.21 | 1 дн | 00:05
14.01 - 14.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей. |  | 13.01.21 | 13.01.21 | 1 дн | 00:05
13.01 - 13.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая. |  | 22.01.21 | 22.01.21 | 1 дн | 00:05
22.01 - 22.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | ВПр в связи с отключением ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь для ТВК КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. |  | 14.01.21 | 14.01.21 | 1 дн | 00:05
14.01 - 14.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | ВПр в связи с отключением ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь для ТВК КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей. |  | 13.01.21 | 13.01.21 | 1 дн | 00:05
13.01 - 13.01
1 дн
ШСЭВ-110 | Отключить ШСВЭ-110 для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей. |  | 13.01.21 | 13.01.21 | 1 дн | 00:05
13.01 - 13.01
1 дн
ШСЭВ-110 | Отключить ШСВЭ-110 для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая. |  | 22.01.21 | 22.01.21 | 1 дн | 00:05
22.01 - 22.01
1 дн
ШСЭВ-110 | Отключить ШСВЭ-110 для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. |  | 14.01.21 | 14.01.21 | 1 дн | 00:05
14.01 - 14.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | ВПр в связи с отключением ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь для ТВК КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая. |  | 22.01.21 | 22.01.21 | 1 дн | 00:05
22.01 - 22.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | Отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая. |  | 18.01.21 | 20.01.21 | 3 дн | 00:05
18.01 - 20.01
3 дн
ШСЭВ-110 | Отключить ШСВЭ-110 для создания режима для ТВК КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая. |  | 18.01.21 | 20.01.21 | 3 дн | 00:05
18.01 - 20.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | ВПр в связи с отключением ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь для ТВК КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая. |  | 18.01.21 | 20.01.21 | 3 дн | 00:05
18.01 - 20.01
3 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Проверка Комплекта резервных защит, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь. |  | 18.01.21 | 20.01.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь
12.01 - 14.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | ВПр в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь для ТО РЗА. |  | 18.01.21 | 20.01.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь
12.01 - 14.01
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Терминал
РП-110 СШ | Текущий ремонт ТТ-110 РП. |  | 14.01.21 | 14.01.21 | 1 дн | 02:00
14.01 - 14.01
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 220 Дагомыс отключить ВЭ 110 кВ АТ-1, ВЭ 110 кВ Лоо, ШЭСВ 110 кВ. Сочинская ТЭС отключить ЭВ-110 КВЛ Альпийская. |  | 21.01.21 | 21.01.21 | 1 дн | 00:05
21.01 - 21.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Создание режима для ТВК КВЛ РУ: ПС 110 кВ Сочи отключить :ЭВ-110ВЛ СТЭС 2 цепь, ШСЭВ-110, ПС 220 кВ Дагомыс отключить ВЭ 110 кВ Бочаров ручей. |  | 22.01.21 | 22.01.21 | 1 дн | 00:05
22.01 - 22.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Создание режима для ТВК КВЛ. РУ: ПС 110 кВ Сочи отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. ПС 110 кВ Пасечная отключить СЭВ-110. |  | 13.01.21 | 13.01.21 | 1 дн | 00:05
13.01 - 13.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Создание режима для ТВК КВЛ РУ: ПС 110 кВ Сочи отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь, ПС 110 кВ Пасечная отключить СЭВ-110. |  | 14.01.21 | 14.01.21 | 1 дн | 00:05
14.01 - 14.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ТО КЛ 110 кВ. ТО ОПН 110 кВ КВЛ в пролетах опор № 59 - 62/1. ВВИ оболочек кабеля. | под наведенным напряжением | 19.01.21 | 19.01.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия при ремонте генерации на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
29.01 - 29.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролетах опор №7ю-10ю, 26ю-31ю. |  | 12.01.21 | 13.01.21 | 2 дн | 00:30
12.01 - 13.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | ТО КЛ 110 кВ. ТО ОПН 110 кВ КВЛ в пролетах опор № 49 - 48, № 82 - 81 . КВЛ находится под наведенным напряжением. |  | 12.01.21 | 13.01.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
12.01 - 13.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | ТО КЛ 110 кВ. ТО ОПН 110 кВ КВЛ в пролетах опор № 48 - 54. | с включением на ночь | 14.01.21 | 15.01.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия при ремонте генерации на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
14.01 - 15.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | ТО КЛ 110 кВ. ТО ОПН 110 кВ КВЛ в пролетах ПС Лазаревская - опора № 9л. | под наведенным напряжением | 27.01.21 | 28.01.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: вывод в ремонт согласован, после завершения работ и ввода в работу II СШ 110 на ПС 110 кВ Головинка
27.01 - 28.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Создание режима для ТВК КВЛ. РУ: ПС 110 кВ Сочи отключить: ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь, ШСЭВ-110, |  | 18.01.21 | 20.01.21 | 3 дн | 00:05
18.01 - 20.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляторов на оп.№101, 4м, 25, 29, 33, 47, 9в, 11в. КВЛ находится под наведенным напряжением. | с включением на ночь | 13.01.21 | 18.01.21 | 6 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия при ремонте генерации на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
13.01 - 18.01
6 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 20.01.21 | 20.01.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена в связи с большим объемом выполнения работ при совмещении с выводом с ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
13.01 - 13.01
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 19.01.21 | 19.01.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена в связи с большим объемом выполнения работ при совмещении с выводом с ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
12.01 - 12.01
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 20.01.21 | 20.01.21 | 10 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена в связи с большим объемом выполнения работ при совмещении с выводом с ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
13.01 - 13.01
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 12.01.21 | 15.01.21 | 3 дн 22 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Забойская
18.01 - 21.01
3 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Январь 2021 Пт 01 to Январь 2021 Вт 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный