## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2021
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-12 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. СР токопровода Г-12. |  | 09.03.21 | 15.04.21 | 37 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ПГУ-1
15.03 - 21.04.2021
37 дн
Т-11 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. СР токопровода Г-11. |  | 01.03.21 | 14.04.21 | 44 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ПГУ-1
15.03 - 28.04.2021
44 дн
Т-10 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. СР токопровода Г-10. |  | 01.03.21 | 16.04.21 | 47 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ПГУ-1
15.03 - 30.04.2021
47 дн
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
СВЭ 220 | Для технического обслуживания комплекта РЗА СВЭ 220 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме - "О" |  | 15.03.21 | 16.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 16.03
1 дн
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объеме -"О". |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, Высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Краснодарская ТЭЦ. |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
ВЭ 220 АТ-2 | Техническое обслуживание: АТ-2, Кабельной вставки 220 кВ АТ-2, ОПН 2-10 АТ-2. Остается в работе АТ-1. |  | 15.03.21 | 19.03.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 19.03
4 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
ТН I СШ 220 кВ | ТО вторичных цепей |  | 08.03.21 | 12.03.21 | 4 дн 9 ч | 01:00
08.03 - 12.03
4 дн
ТН II СШ 220кВ | ТО вторичных цепей |  | 15.03.21 | 19.03.21 | 4 дн 9 ч | 01:00
15.03 - 19.03
4 дн
ШСВ 220 | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 22.03.21 | 28.03.21 | 6 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с объединением I СШ 220 кВ и II СШ 220 кВ включением шинной развилки в ячейке В 220 АТ-1
22.03 - 28.03
6 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ВЛ |  | 31.03.21 | 31.03.21 | 1 дн | 04:00
31.03 - 31.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ТОиР ВЛ |  | 05.03.21 | 05.03.21 | 1 дн | 02:00
05.03 - 05.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | ТОиР ВЛ |  | 03.03.21 | 04.03.21 | 2 дн | 02:00
03.03 - 04.03
2 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ВЛ |  | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс в ремонтной схеме, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
09.03 - 11.03
3 дн
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТОиР ВЛ |  | 17.03.21 | 19.03.21 | 3 дн | 02:00
17.03 - 19.03
3 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ВЛ |  | 29.03.21 | 02.04.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 330 кВ Армавир, в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
20.03 - 24.03
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ВЛ |  | 15.03.21 | 28.03.21 | 14 дн | 02:00
15.03 - 28.03
14 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ |  | 01.03.21 | 30.03.21 | 30 дн | 04:00 |  | В связи с возможными поставками электоринергии в Грузинскую энергосистему по ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС, ПС 220 кВ Псоу - Бзыби и КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе.
01.03 - 30.03
30 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 01.03.21 | 31.03.21 | 31 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС в связи с превышением МДП в сечении Сочинская ТЭС - Псоу при перетоке в энергосистему республики Абхазия до 250 МВт в схеме ремонта ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
10.03 - 14.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ |  | 05.03.21 | 05.03.21 | 1 дн | 02:00
05.03 - 05.03
1 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТО: МВ-220 Кубанская | с переводом на ОВ | 01.03.21 | 01.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.03 - 01.03
1 дн
СТК-2 | ТО: БСК-10-2 |  | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 КТЭЦ, ТТ-220 ВЛ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 03.03.21 | 04.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.03 - 04.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
БСК № 1 | Техобслуживание: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК №1,ТОР-110 БСК № 1.Высоковольтные испытания: БСК-110-1. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №1.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ и ДУ разъединителями БСК-110-1. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
БСК № 2 | Техобслуживание: БСК-110 №2, ТТ-110 БСК №2, ТОР-110 БСК № 2.Высоковольтные испытания: БСК-110-2. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ и ДУ разъединителями БСК-110-2. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 Н.Джерелиевская, ТТ-110 ВЛ Новоджерелиевская.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 Новоджерелиевская, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 Новоджерелиевская 0ч/ч.Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ выносные МВ-110 Новоджерелиевская. | с переводом на ОВ | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ, срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура и режимной необходимостью перевода ВЛ Роговской через ОСШ на 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.03 - 26.03
3 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Средний ремонт: ЛР-220 Тихорецкая.Текущий ремонт: В/Ч заградитель ВЛ-220 Тихорецкая, Конденсатор связи ВЛ-220 Тихорецкая. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая.Средний ремонт: ЛР-220 Тихорецкая.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Тихорецк, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220 Тихорецк. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
БСК-1-110 | ТО БСК-1-110, ТТ БСК-1, ЗОН 110 БСК-1 |  | 31.03.21 | 01.04.21 | 2 дн | 02:00
31.03 - 01.04
2 дн
1 С 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. ТО ТН-1-220 в объёме "К" |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00
22.03 - 26.03
5 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1 ТО РЗА в объёме "К" |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00
22.03 - 26.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ | ТО: ТН-220 кВ 2СШ, ОПН-220 кВ 2 СШ |  | 31.03.21 | 31.03.21 | 1 дн | 02:00
31.03 - 31.03
1 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ВВИ Кабель 110 кВ АТ-2, ФХА и ХАРГ бак и РПН), ТО: ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2, КЛ 110 кВ АТ-2 |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками, работы по монтажу постоянной схемы захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская
31.03 - 03.04.2021
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-220-23 | ТО МВ-220-23. |  | 26.03.21 | 26.03.21 | 1 дн | 02:00
26.03 - 26.03
1 дн
МВ-220-13 | ТО МВ-220-13, ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ, автоматика и привод МВ-220-13 |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 02:00
03.03 - 03.03
1 дн
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14, ТО ТТ-220 МВ-14, ТО РЗА в объёме "О" ТАПВ, автоматика и привод МВ-220-14 |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 1 дн | 02:00
02.03 - 02.03
1 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Тонкий мыс |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
ОСШ 110 кВ | ТО ТН-110 ОСШ, ТО РПГ-110 ОСШ,Т РОСШ-110 АТ-1, Т РОСШ-110 ОМВ 110 |  | 25.03.21 | 26.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
АТ-1 | Работа АТ-1 сторонами 220 и 10 кВ в связи с выводом МВ-110 АТ-1 |  | 25.03.21 | 26.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110; ТР РОСШ-110 ОМВ-110 |  | 25.03.21 | 26.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 ВЛ Тонкий Мыс, ТО РЗА в объеме "К" | <пусто> | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТР и усиление шлейфов ЛР-110 ВЛ Тонкий мыс, РОСШ-110 ВЛ Тонкий мыс |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР РОСШ-110 АТ-1 |  | 25.03.21 | 26.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО МВ-110 АТ-1, ТО РВО-1-10 АТ-1,РВО-2-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-1-220 АТ-1,ОПН-2-220 АТ-1, ТО РЗА в объеме "В" Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, МТЗ 110 кВ доп., ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, МТЗ ст.10 кВ с блок по U, Перегруз-220, Перегруз общ., Перегруз-10, Защита от потери охлаждения, ТАПВ МВ-110 АТ-1, Автоматика МВ-10 АТ-1, Автоматика охлаждения АТ-1, Автоматика РПН ст. 110кВ, Автоматика РПН ст. 10кВ, ТТ АТ-1, ТТ МВ-110 АТ-1, ТТ МВ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, Диф.защита ЛРН АТ-1, ГЗ ЛРН АТ-1, МТЗ рез., ДЗШ-10, Автоматика РПН ЛРН АТ-1, Автоматика охлаждения ЛРН АТ-1, ТТ ЛРН АТ-1, ДЗОШ 220кВ АТ-1 |  | 01.03.21 | 07.03.21 | 7 дн | 02:00
01.03 - 07.03
7 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 |  | 01.03.21 | 07.03.21 | 7 дн | 02:00
01.03 - 07.03
7 дн
1 сш 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 01.03.21 | 07.03.21 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода АТ
01.03 - 01.03
1 дн
1 сш 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 01.03.21 | 07.03.21 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода АТ
07.03 - 07.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ВПр на время ТО: ШР-2-220 Витаминкомбинат I цепь |  | 09.03.21 | 09.03.21 | 1 дн | 02:00
09.03 - 09.03
1 дн
АТ-1 | Впр на время ТО: ШР-2-220 АТ-1 |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 02:00
15.03 - 15.03
1 дн
АТ-2 | ВПр на время ТО: ШР-2-220 АТ-2 |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
В 220 Витаминкомбинат I цепь | ТО: ШР-2-220 Витаминкомбинат I цепь | <пусто> | 09.03.21 | 09.03.21 | 1 дн | 02:00
09.03 - 09.03
1 дн
В 220 АТ-1 | ТО: ШР-2-220 АТ-1 |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 02:00
15.03 - 15.03
1 дн
В 220 АТ-2 | ТО: ШР-2-220 АТ-2 |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ВПр на время ТО: ШР-2-220 Витаминкомбинат II цепь |  | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 02:00
10.03 - 10.03
1 дн
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО: ШР-2-220 Витаминкомбинат II цепь | <пусто> | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 02:00
10.03 - 10.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ВПр на время ТО: ШР-2-220 Краснодарская ТЭЦ I цепь |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ВПр на время ТО: ШР-2-220 Краснодарская ТЭЦ II цепь |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
12.03 - 12.03
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | ТО: ШР-2-220 Краснодарская ТЭЦ I цепь |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
11.03 - 11.03
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | ТО: ШР-2-220 Краснодарская ТЭЦ II цепь |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
12.03 - 12.03
1 дн
В 220 Кругликовская II цепь | ТО: ШР-2-220 Кругликовская II цепь |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
18.03 - 18.03
1 дн
В 220 Кругликовская I цепь | ТО: ШР-2-220 Кругликовская I цепь |  | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
17.03 - 17.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ВПр на время ТО: ШР-2-220 Кругликовская I цепь |  | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь
17.03 - 17.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ВПр на время ТО: ШР-2-220 Кругликовская II цепь |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь
18.03 - 18.03
1 дн
В 110 РИП | ТО: ЛР 110 ЗИП, ТТ 110 ЗИП, В 110 ЗИП, |  | 25.03.21 | 26.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
КВЛ 110 Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | ТО: КС 110 ЗИП, ЗН КС 110 ЗИП, ЛР 110 ЗИП, ТО в объеме К1: Комплект РЗА В 110 ЗИП (REC670), привод, ТТ 110 ЗИП, ШОН 110 ЗИП |  | 25.03.21 | 26.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220, ТН-2-220, ШР-2-220 Витаминкомбинат I цепь, ШР-2-220 Витаминкомбинат II цепь, ШР-2-220 Кругликовская I цепь, ШР-2-220 Кругликовская II цепь, ШР-2-220 АТ-1, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Краснодарская ТЭЦ II цепь, ШР-2-220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, ШР-2-220 ШСВ. ТО в объеме К: ТН-2-220 |  | 09.03.21 | 19.03.21 | 11 дн | 02:00
09.03 - 19.03
11 дн
ШСВ 220 | ТО ШР-2-220 ШСВ. ТО в объеме К: ТТ 220 ШСВ |  | 09.03.21 | 19.03.21 | 11 дн | 02:00
09.03 - 19.03
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТО ТН ОСШ 110 кВ ф. В |  | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1 |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
1 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
МВ-110 АТ-1 | ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ МВ-110 АТ-1 (ШЭ2607019). Опробование действия защит АТ-1 ( Комплект основных защит 1 компл.АТ-1, комплект основных защит 2 компл.АТ-1, комплект авт-ки и УРОВ МВ-110 АТ-1, комплект резервных защит 220 кВ АТ-1, комплект резервных защит 110 кВ АТ-1); ДЗО 1 компл. 1С 220, ДЗО 2 компл. 1С 220 - на отключенне. |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
АТ-1 | ТР.: АТ-1; T.O.: ТТ 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН 10кВ ошиновки АТ-1; ВВИ: ТН-10 АТ-1. ТО в объёме "В" Комплект основных защит 1 компл.АТ-1 (ШЭ2607042), ТО в объёме "В" Комплект основных защит 2 компл. АТ-1 (ШЭ2607042), ТО в объёме "В" Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, автоматика РПН АТ-1, автоматика охлаждения АТ-1, ТО в объёме "В" Комплект резервных защит 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607072). |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
1 С 220 | ТО.: ТН-1-220 (емкостной), ОПН ТН-1-220, ВПр на время ремонта АТ-1 |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
В-1-220 Центральная | Опробование действия защит АТ-1 ( Комплект основных защит 1 компл.АТ-1, комплект основных защит 2 компл.АТ-1, комплект авт-ки и УРОВ МВ-110 АТ-1, комплект резервных защит 220 кВ АТ-1, комплект резервных защит 110 кВ АТ-1); ДЗО 1 компл. 1С 220, ДЗО 2 компл. 1С 220 - на отключенне. |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
В-1-220 Афипская | Опробование действия защит АТ-1 ( Комплект основных защит 1 компл.АТ-1, комплект основных защит 2 компл.АТ-1, комплект авт-ки и УРОВ МВ-110 АТ-1, комплект резервных защит 220 кВ АТ-1, комплект резервных защит 110 кВ АТ-1); ДЗО 1 компл. 1С 220, ДЗО 2 компл. 1С 220 - на отключенне. |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | Опробование действия защит АТ-1 ( Комплект основных защит 1 компл.АТ-1, комплект основных защит 2 компл.АТ-1, комплект авт-ки и УРОВ МВ-110 АТ-1, комплект резервных защит 220 кВ АТ-1, комплект резервных защит 110 кВ АТ-1); ДЗО 1 компл. 1С 220, ДЗО 2 компл. 1С 220 - на отключенне. |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
ТН-1-220 | Т.О.: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220 |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ШСВЭ 110 кВ | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая ф. "А", "В", "С". |  | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода АТ-1 |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 02:00
25.03 - 25.03
1 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская ф. "А", "В", "С" | с переводом на ОВ | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.03 - 16.03
1 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель ф. "А", "В", "С" | с переводом на ОВ | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.03 - 10.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ВВИ КС КВЛ 110 кВ Якорная щель ф. "В", "С". Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель ф. "А", "В", "С". |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС. Перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
22.03 - 23.03
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель ф. "А", "В", "С". |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
22.03 - 23.03
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО в объеме "В" цепей РПР ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная щель, ТО в объеме "В" ШОН |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
22.03 - 23.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | ВВИ КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая ф. "С". Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая ф. "А", "В", "С". ТО в объеме "В" цепей РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, ТО в объеме "В" ШОН |  | 29.03.21 | 30.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: откказана в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
29.03 - 30.03
2 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая ф. "А", "В", "С" |  | 29.03.21 | 30.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: откказана в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
29.03 - 30.03
2 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ВВИ КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая ф. "С". Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая ф. "А", "В", "С" |  | 29.03.21 | 30.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: откказана в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
29.03 - 30.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | ВВИ КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей ф. "А", "В", "С". Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей ф. "А", "В", "С". |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: откказана в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
04.03 - 05.03
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей ф. "А", "В", "С"; |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: откказана в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
04.03 - 05.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | ВВИ КС КВЛ 110 кВ Родниковая ф. "А", "В", "С". Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая ф. "А", "В", "С". ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая. |  | 02.03.21 | 04.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС.
02.03 - 04.03
3 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая ф. "А", "В", "С". |  | 02.03.21 | 04.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
02.03 - 04.03
3 дн
ВЭ-211 | Техкущий ремонт : ШР 1 С 220 кВ АТ-1, 1 С 220 кВ , ТН 1 С 220 кВ, ШР-211 1 С 220 кВ. |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.03 - 18.03
4 дн
1 С 220 кВ | На время вывода в ремонт АТ-1, текущий ремонт 1 С 220 кВ, ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ТН 1 С 220 кВ, ШР-221 1 С 220 кВ, ШР-211 1 С 220 кВ |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.03 - 18.03
4 дн
ВЭ-221 | Техкущий ремонт : ШР 1 С 220 кВ АТ-1, 1 С 220 кВ , ТН 1 С 220 кВ, ШР-221 1 С 220 кВ. |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.03 - 18.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | ВВИ КС КВЛ 110 кВ Верещагинская ф. "А", "В", "С". Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская ф. "А", "В", "С". |  | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 18.03
4 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская ф. "А", "В", "С". |  | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 18.03
4 дн
ВЭ-210 | ТР:ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, ТН КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-210 КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-212 КВЛ 220 кВ Черноморская |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
10.03 - 14.03
5 дн
ВЭ-212 | ТР:ВЭ-212, ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, ТН КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-210 КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-212 КВЛ 220 кВ Черноморская |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
10.03 - 14.03
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Техкущий ремонт: ТН КВЛ 220 кВ Черноморская, ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-210 КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-212 КВЛ 220 кВ Черноморская. Техническое обслуживание КМ КВЛ 220 кВ Черноморская, ОПН КВЛ 220 кВДагомыс-Черноморская. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская ф"А", "В", "С". ТО в объеме "В" ФП ф."В" (РЗА), ФП ф."С" (ПА), РФ-386 кГц, РФ-314 кГц |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС в связи с превышением МДП в сечении Сочинская ТЭС - Псоу при перетоке в энергосистему республики Абхазия до 250 МВт в схеме ремонта ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
10.03 - 14.03
5 дн
АТ-1 | Техкущий ремонт АТ-1, ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ТН 1 С 220 кВ, ШР-221 1 С 220 кВ, ШР-211 1 С 220 кВ, Техническое обслуживание КМ 220 кВ АТ-1, КМ 110 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 35 кВ АТ-1,. Средний ремонт ТР 35 кВ АТ-1. |  | 09.03.21 | 19.03.21 | 11 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-2 на ПС 220 кВ Дагомыс ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
15.03 - 25.03
11 дн
БСК-1 | Средний ремонт ТР 35 кВ АТ-1, Техническое обслуживание , БСК-1, ОПН 1 35 кВ БСК-1, ОПН 2 35 кВ БСК-1, ТТ-2 35 кВ БСК-1. ВВИ: ТОР 35 кВ БСК-1, БСК- |  | 09.03.21 | 19.03.21 | 11 дн | 02:00
15.03 - 25.03
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110, ТО РЗА в объёме "О" Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, МТО, ТЗНП), ТАПВ и привод |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 1 дн | 02:00
02.03 - 02.03
1 дн
БСК-110 №1 | ТО: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК-1, ТО: Р-110 БСК-1, ВВИ. ТО РЗА в объеме "В" ЭМБ и ДУ разъединителями БСК-110-1 |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00
22.03 - 25.03
4 дн
ЭВ-110 БСК-1 | ТР : ЭВ-110 БСК-1, ТО: ТТ ЭВ-110 БСК-1, ТО: Р-110 БСК-1. ТО РЗА в объеме "В" ЭМБ и ДУ разъединителями БСК-110-1 |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00
22.03 - 25.03
4 дн
МВ-220 А-1 | ТО: МВ-220 А-1, ТР Р - А - 1 - 1. ТО РЗА в объёме "О" ТАПВ и привод МВ-220 А-1 |  | 09.03.21 | 16.03.21 | 8 дн | 02:00
09.03 - 16.03
8 дн
МВ-220 К-1 | ТО МВ-220 К-1, ТО РЗА в объёме "К" Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-1 (С60), ТР Р - А - 1 - 1 |  | 09.03.21 | 16.03.21 | 8 дн | 02:00
09.03 - 16.03
8 дн
1 СШ-220 | ТР: АТ-1, Р - А - 1 - 1, ТР-220 АТ-1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1 |  | 09.03.21 | 16.03.21 | 8 дн | 02:00
09.03 - 16.03
8 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, СТК-1, ТО РЗА АТ-1 в объёме "К", ТО РЗА СТК-1 в объёме "В" , ВВИ |  | 09.03.21 | 16.03.21 | 8 дн | 02:00
09.03 - 16.03
8 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТО РЗА в объёме "К" ТАПВ МВ-110 |  | 09.03.21 | 16.03.21 | 8 дн | 02:00
09.03 - 16.03
8 дн
СТК-1 | ТО: БСК-10, ФКУ, ТРГ, ВВИ |  | 09.03.21 | 16.03.21 | 8 дн | 02:00
09.03 - 16.03
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Челбасская. |  | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
2сш-220 | СР и замена оси Р-Кг2-2 |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00
09.03 - 11.03
3 дн
ЭВ-220 Кг-2 | СР и замена оси Р-Кг2-2, ТО ТТ-220 Кг-2..Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220-КГ-2. |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00
09.03 - 11.03
3 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода 2 СШ-220 |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00
09.03 - 11.03
3 дн
ЭВ-220 Тх-2 | ВПр на время СР: Р-Кг2-2 |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00
09.03 - 11.03
3 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ - 110 Леушковская. |  | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.03 - 17.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская.Средний ремонт: РОСШ - 110 Леушковская. |  | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
15.03 - 17.03
3 дн
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ЭВ-110 Леушковская, ТТ-110 Леушковская. Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Леушковская тяговая, ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Леушковская. |  | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.03 - 17.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | ТР ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.03 - 27.03
4 дн
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ЭВ-110 Челбасская, ТТ-110 Челбасская.Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Челбасская (ШДЭ 2802).Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Челбасская, ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Челбасская. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.03 - 27.03
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ВПр на время вывода МВ-110 ВЛ Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС |  | 04.03.21 | 04.03.21 | 1 дн | 02:00
04.03 - 04.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц.; ТО ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. |  | 04.03.21 | 04.03.21 | 1 дн | 02:00
04.03 - 04.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 2 ц | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц.; ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц.; |  | 30.03.21 | 30.03.21 | 1 дн | 02:00
30.03 - 31.03
2 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц.; ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц.; |  | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
АТ-2 | ВПр АТ-2 на время вывода МВ 110 АТ-2 |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00
18.03 - 18.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц., ТО РЗА в объеме В ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка, ФП ВЛ 110 кВ Крымская Тяговая 1ц |  | 28.03.21 | 28.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц., ТО РЗА в объеме В ВЧ заградитель ф "С", ВЧ обработка, ФП ВЛ 110 кВ Крымская Тяговая 2ц |  | 30.03.21 | 30.03.21 | 1 дн | 02:00
30.03 - 31.03
2 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-1СШ-110 АТ-2. |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00
18.03 - 18.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик; ТО ТТ-110 ВЛ Геленджик |  | 18.03.21 | 19.03.21 | 2 дн | 02:00
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ВПр на время вывода МВ 110 ВЛ Геленджик |  | 18.03.21 | 19.03.21 | 2 дн | 02:00
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ВПр на время вывода МВ-110 ВЛ Первомайская |  | 20.03.21 | 21.03.21 | 2 дн | 02:00
22.03 - 23.03
2 дн
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО МВ-110 ВЛ Первомайская, ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Первомайская |  | 20.03.21 | 21.03.21 | 2 дн | 02:00
22.03 - 23.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ВПр на время вывода МВ-110 ВЛ КПТФ |  | 24.03.21 | 25.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
27.03 - 28.03
2 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц; ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц, |  | 26.03.21 | 27.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО МВ-110 ВЛ КПТФ; ТР ШР-1СШ-110 ВЛ КПТФ; ТО ТТ-110 ВЛ КПТФ |  | 24.03.21 | 25.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.03 - 28.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | ВПр на время вывода МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц |  | 26.03.21 | 27.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
1 СШ-110 кВ | ТР: ШР-1СШ-110 АТ-2, ШР-1СШ-110 Т-1, ШР-1СШ-110 Т-2, ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-1СШ-110 ВЛ Первомайская, ШР-1СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц, ШР-1СШ-110 ВЛ Тяговая 1ц, ШР-1СШ-110 ВЛ Тяговая 2ц, РТН-1СШ-110; |  | 17.03.21 | 30.03.21 | 14 дн | 02:00
18.03 - 31.03
14 дн
БСК-110-1 | ТО БСК-110-1; ТО ТТ-110 БСК-1, ВВИ БСК-110-1; ТО РЗА в объеме В ЭМБ и ДУ разъединителями БСК-110-1 |  | 17.03.21 | 30.03.21 | 14 дн | 02:00
18.03 - 31.03
14 дн
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-1; ТО РЗА в объеме В ТТ ЭВ-110 БСК-1 |  | 17.03.21 | 30.03.21 | 14 дн | 02:00
18.03 - 31.03
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-2 | ТО В 110 Т-2 |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО: МВ-110 ВЛ ПТФ; ТТ-110 ВЛ ПТФ; ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ПТФ, ТАПВ и привод МВ-110 ПТФ, ТО РЗА в объеме К ТТ-110 ВЛ ПТФ | с переводом на ОВ | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ. Срок заявки изменен собственником
01.03 - 02.03
2 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО: МВ-110 ВЛ ПАОС; ТТ-110 ВЛ ПАОС; ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ПАОС, ТАПВ и привод МВ-110 ПАОС, ТО РЗА в объеме К ТТ-110 ВЛ ПАОС |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок заявки изменен собственником
03.03 - 05.03
3 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ ПАОС |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок заявки изменен собственником
03.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТР: ЛР-110 ВЛ ПАОС; РОСШ-110 ВЛ ПАОС |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок заявки изменен собственником
03.03 - 05.03
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ТН-220 2СШ | ТО: ТН-220 2 СШ |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
18.03 - 18.03
1 дн
СМВ-110 | ТО: Р1 СШ СМВ-110 |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
17.03 - 19.03
3 дн
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. ТО в объеме В: Авт-ка, ТАПВ, привод ВЭ-110, ТТ-110 ВЛ-Усть-Лабинская тяговая |  | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
09.03 - 11.03
3 дн
1 СШ 110кВ | ТО: ТН-110 1 СШ (ВВИ), ОПН-110 1СШ (ВВИ), ТР: РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Еленовская, ШР-110 АТ-1, Р1 СШ СМВ-110 |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кропоткин
17.03 - 19.03
3 дн
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ на время ТО ШР-110 АТ-1 |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
17.03 - 19.03
3 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО: ШР-110 АТ-1 |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
17.03 - 19.03
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-1 | Техническое обслуживание МВД-1 |  | 02.03.21 | 03.03.21 | 2 дн | 02:00
02.03 - 03.03
2 дн
МВД-2 | "Техническое обслуживание МВД-2; ТО в объеме ""О"": Автоматики МВД-2, привода МВД-2; ТО в объеме ""В"": Цепей встроенных ТТ МВД-2" |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
04.03 - 05.03
2 дн
ОМВ-110 | Техническое обслуживание ОМВ-110, ТТ ОМВ-110. |  | 16.03.21 | 19.03.21 | 4 дн | 02:00
16.03 - 19.03
4 дн
ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ 110 ОМВ-110, РПГ-110 Замена АЗ ЗН-В-ПГ ф.В. Техническое обслуживание РПГ ГЗТ 110 ВЛ Чилипси ф.А, РПГ ГЗТ 110 ВЛ Аше ф.А, ТН 110 ОСШ ф.А. |  | 16.03.21 | 19.03.21 | 4 дн | 02:00
16.03 - 19.03
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ. ТО в объеме В УВПГ |  | 05.03.21 | 05.03.21 | 1 дн | 02:00
05.03 - 05.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.А |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.А |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 02:00
15.03 - 15.03
1 дн
ВЭ 110 кВ Набережная-1 | ТО: ВЭ 110 кВ Набережная1ц. ТО в объеме К/ТК: Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ , привод; | <пусто> | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 02:00
15.03 - 15.03
1 дн
ВЭ 110 кВ Набережная-2 | ТО: ВЭ 110 кВ Набережная2ц, ТО в объеме К/ТК: Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ , привод; | <пусто> | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
2 СШ 110 кВ | СР: 2 СШ 110 кВ, ТО: ОПН ТН 2 СШ 110 кВ |  | 25.03.21 | 26.03.21 | 2 дн | 02:00
25.03 - 26.03
2 дн
ОСШ 110 кВ | СР: ОСШ 110 кВ |  | 02.03.21 | 04.03.21 | 3 дн | 02:00
02.03 - 04.03
3 дн
ОВЭ 110кВ | ТО: ОВЭ 110 кВ ТО в объеме К: Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ ОВЭ-110 |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир - Арм. ТЭЦ I ц. |  | 26.03.21 | 26.03.21 | 1 дн | 02:00
26.03 - 26.03
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00
12.03 - 12.03
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир -Связная с отпайкой на ПС Восток |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 02:00
19.03 - 19.03
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Советская |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00
17.03 - 17.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | ТР: ВВ-110 Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская, ТО: ТТ-110 Советская, ВВИ: КС ВЛ-110 Советская ТО в объёме ""О"" ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Советская. ТО в объёме ""О"" автоматики ТАВП ВВ-110 кВ Советская и в объёме ""К"" ТТ-110 Советская . ТО в объёме ""К"" ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Советская. |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00
17.03 - 17.03
1 дн
ВВ-3-15 | ТР: ВВ-3-15. ТО: ТТ-3-15. ВВИ: ТТ-3-15 . ТО в объёме "О" автоматика, ТАПВ ВВ-3-15 в объёме "К" ТТ-3-15 |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00
09.03 - 11.03
3 дн
ВВ-110 Советская | ТР: ВВ-110 Советская, ТО: ТТ-110 Советская, ВВИ: КС ВЛ-110 Советская ТО в объёме ""О"" ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Советская. TО в объёме ""О"" автоматики ТАВП ВВ-110 кВ Советская и в объёме ""К"" ТТ-110 Советская, ТО в объёме ""К"" ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Советская. 15-16.03.2021 ч/з ОВ 110 кВ, 17.03.2021 с выводом ВЛ 110 кВ | с переводом на ОВ | 15.03.21 | 17.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.03 - 17.03
3 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ТО в объёме ""О"" ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ 1ц ; ТО в объёме ""О"" автоматики ТАВП ВВ-110 кВ Арм.ТЭЦ 1ц и в объёме ""К"" ТТ-110 Арм. ТЭЦ 1ц. | с переводом на ОВ | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.03 - 31.03
3 дн
ВВ-110 Связная | ТР:ВВ-110 Связная, TО: в объёме ""О"" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТО в объёме ""В"" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 ТО в объёме ""О" ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Связная ; ТО в объёме "В" автоматики ТАВП ВВ-110 кВ Связная, ТО в объёме ""К1"" ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Советская. | с переводом на ОВ | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.03 - 24.03
3 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | БВР на время демонтажа ВВ-2-14 |  | 20.03.21 | 24.03.21 | 5 дн | 04:00
20.03 - 24.03
5 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | БВР на время демонтажа ВВ-1-20 |  | 20.03.21 | 24.03.21 | 5 дн | 04:00
20.03 - 24.03
5 дн
ВВ-1-14 | БВР на время демонтажа ВВ-2-14 |  | 20.03.21 | 24.03.21 | 5 дн | 04:00
20.03 - 24.03
5 дн
ВВ-4-20 | БВР на время демонтажа ВВ-1-20 |  | 20.03.21 | 24.03.21 | 5 дн | 04:00
20.03 - 24.03
5 дн
ВВ-1-14 | Замена выключателя |  | 01.03.21 | 17.03.21 | 17 дн | ВЗ
01.03 - 17.03
17 дн
ВВ-1-20 | Замена выключателя |  | 20.03.21 | 01.06.21 | 74 дн | ВЗ
20.03 - 01.06.2021
74 дн
ВВ-2-14 | Замена выключателя |  | 20.03.21 | 01.06.21 | 74 дн | ВЗ
20.03 - 01.06.2021
74 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 кВ Кропоткин - Тбилисская |  | 31.03.21 | 31.03.21 | 1 дн | 02:00
31.03 - 31.03
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Найденовская |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1
09.03 - 10.03
2 дн
ВВ-110 Найденовская | ТР ВВ-110 Найденовская, ЛР-110 Найденовская, ТТ-110 Найденовская, |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1
09.03 - 10.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | ТР ЛР-110 Найденовская, РОСШ-110 Найденовская ТО РЗА в объёме "О" |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1
09.03 - 10.03
2 дн
2СШ-330 | ТР Р-А-2-2 |  | 15.03.21 | 26.03.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
25.03 - 05.04.2021
12 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, Опробывание АУПТ АТ-2. |  | 15.03.21 | 26.03.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
25.03 - 05.04.2021
12 дн
ВЭ-А-2 | ТР Р-А-2-2, ТО ТТ-А-2, Опробывание АУПТ АТ-2. |  | 15.03.21 | 26.03.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
25.03 - 05.04.2021
12 дн
ВЭ-Т-2 | ТО ТТ-Т-2, Опробывание АУПТ АТ-2. |  | 15.03.21 | 26.03.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
25.03 - 05.04.2021
12 дн
ВВ-110 АТ-2 | ТР ВВ-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2 ТО Автоматика, ТАПВ ВВ-110 АТ-2 в объёме "О", Опробывание АУПТ АТ-2. |  | 15.03.21 | 26.03.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
25.03 - 05.04.2021
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | ТО: ТТ 220 кВ Крымская I ц.;ТО РЗА в объёме "К,ТК" АУВ и привод ВЭ-220 кВ Крымская 1ц | с переводом на ОВ | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.03 - 10.03
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 С 500 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 09.03.21 | 09.03.21 | 1 дн | 02:00
09.03 - 09.03
1 дн
1 С 500 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 02:00
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ТО ВЧЗ 220 Славянская, КС 220 Славянская ,ЗН ФП 220 Славянская. ТО РЗА в объеме "В" ;: ВЧЗ ф."А" Славянская. ВЧ обработка ф."А" Славянская, ВЧЗ ф."С" Славянская. ВЧ обработка ф."С" Славянская. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
В 220 Славянская | ТО ТТ 220 Славянская. Комплект РЗА В 220 Славянская (ШЭ2607019), привод. ТО РЗА "О". |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
ОСШ 220 | ТО ТН 220 ОСШ ф. В |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
ОВ 220 | ТО ТТ 220 ОВ |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
В 220 АТ-1 | ТО ТТ 220 АТ-1 |  | 09.03.21 | 19.03.21 | 11 дн | 02:00
09.03 - 19.03
11 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1, ОПН-2-10 АТ-1, Шинный мост 10 кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме "К" КСЗ ст. 500 кВ АТ-1, КСЗ ст. 220 кВ АТ-1, rомплектa ПА АТ-1 (ФОТ, АОПО) |  | 09.03.21 | 19.03.21 | 11 дн | 02:00
09.03 - 19.03
11 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-6 | ВПр в связи с выводом в ремонт ВВ-16 и ВВ-26 |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
24.03 - 24.03
1 дн
ВВ-26 | Техническое обслуживание: ТТ-26. |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
24.03 - 24.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет. ТО в объёме "К": ШОН-110. |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
12.03 - 12.03
1 дн
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. ТО в объёме "К": ЭМБ ЛР-110 Рассвет. |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
12.03 - 12.03
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Рассвет. ТО в объёме "К": РОСШ-110 Рассвет. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
11.03 - 12.03
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 НПС-1. |  | 28.03.21 | 29.03.21 | 2 дн | 02:00
28.03 - 29.03
2 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт 1 СШ 110 кВ |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | ВПр на время вывода в ремонт 1 СШ 110 кВ |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | ВПр на время вывода в ремонт 1 СШ 110 кВ |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская, МВ-110 Малороссийская. ТО в объёме "К": ТТ, Авт-ка и ТАПВ МВ-110. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2). ТО в объёме "К": ЭМБ ЛР-110 Малороссийская.Отбор проб масла на ФХА: МВ-110 Малороссийская. |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
1 СШ-110 | Средний ремонт: РТН-110 1 СШ. Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Рассвет, ШР-110 Малороссийская, ШР-110 Новопокровсая, МВ-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: СМВ-110, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит (МТО,ТЗНП,МТЗ), Авт-ка и ТАПВ СМВ-110. |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
09.03 - 11.03
3 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит (МТО,ТЗНП,МТЗ) СМВ-110. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ СМВ-110. |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
ОМВ-110 | ТР: ШР-110 ОМВ. |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.03 - 11.03
3 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техническое обслуживание: ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "К": ТТ АТ-1, ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ МВ-110 АТ-1 .Отбор проб масла на ФХА: АТ-1, РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-1 (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "О": Авт-ка, ТАПВ МВ-110 АТ-1(с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
1 СШ-220 | СР: ШР-15, ШР-16,Р-Б1-1.ТР: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, ТР-220 АТ-1, ШР-1-220 Зеленая линия №1, ОПН 220 Зеленая Линия №1. ТО в объёме "К": ЭМБ Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ШР-1-220 Витаминкомбинат.БВР по техническому обслуживанию ТТ-26. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-6 и ВВ-26
22.03 - 26.03
5 дн
ВВ-15 | СР: ШР-15. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
22.03 - 26.03
5 дн
ВВ-16 | СР: ШР-16. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
22.03 - 26.03
5 дн
ВВ-Б1 | СР: Р-Б1-1. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
22.03 - 26.03
5 дн
ВВ-К1 | ТР: Р-К1-1. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
22.03 - 26.03
5 дн
ВВ-С1 | ТР: Р-С1-1. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
22.03 - 26.03
5 дн
ВВ-У1 | ТР: Р-У1-1. (с 28.02.2021 по 05.03.2021) |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
22.03 - 26.03
5 дн
2 СШ-220 | Средний ремонт: Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26. Текущий ремонт: Р-К2-2, Р-С2-2, ТР 220 АТ-7, ШР-2-220 Зеленая линия №2, ОПН 220 Зеленая Линия №2. ТО в объёме "К": ЭМБ Р-У-2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, ШР-2-220 Витаминкомбинат. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
ВВ-25 | СР: ШР-25. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
ВВ-26 | СР: ШР-26. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
ВВ-Б2 | СР: Р-Б2-2. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
ВВ-К2 | ТР: Р-К2-2. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
ВВ-С2 | ТР: Р-С2-2. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
ВВ-У2 | СР: Р-У2-2. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7, ЛРТ-7, РРТ 10 ЛРТ-7, ТР-10 ЛРТ-7. Техническое обслуживание: ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-2-220 АТ-7, ТТ 220 АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7, ТР-10 АТ-7, РВ 10 ЛРТ-7, РВ РТ 10 ЛРТ-7. Отбор проб масла на ФХА: АТ-7. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-7, РПН АТ-7. |  | 15.03.21 | 21.03.21 | 7 дн | 02:00
15.03 - 21.03
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ 110 Тверская I цепь | ТР.: ВЭ 110 Тверская I цепь. ТО в объёме "В" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) Тверская-1 | с переводом на ОВ | 25.03.21 | 25.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.03 - 25.03
1 дн
ВЭ 110 Черемушки | ТР.: ВЭ 110 Черемушки. ТО в объёме "В" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) Черёмушки | с переводом на ОВ | 30.03.21 | 30.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.03 - 30.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 110 кВ |  | 04.03.21 | 04.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 110 кВ
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 110 кВ |  | 04.03.21 | 04.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 110 кВ
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 110 кВ |  | 04.03.21 | 04.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 110 кВ
11.03 - 11.03
1 дн
1 С 110 кВ | ТР.: 1 С 110 кВ |  | 04.03.21 | 04.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Центральная - Северная ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
11.03 - 11.03
1 дн
ШСВЭ 110 | ТО в объёме "В" Комплект резервных защит и автоматики ШСВЭ-110 (С60) |  | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 02:00
22.03 - 24.03
3 дн
АТ-1 | ТО: ТР 110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1;отбор проб масла из ввода 220 кВ ф.В АТ-1; ВВИ: ТН 10 АТ-1. ТО в объёме "В": ТТ АТ-1, ТТ 10 АТ-1 выносной, ТТ В-10 АТ-1, ТН-10кВ АТ-1, дуговой защиты ст. 10 кВ АТ-1 |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
ВЭ 110 АТ-1 | ТО.: ТР 110 АТ-1, ТР.: ВЭ 110 АТ-1. ТО в объёме "В": Привод ВЭ 110кВ АТ-1, ТТ ВЭ-110 АТ-1 |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
ВЭ 220 АТ-1 | Т.О.: ВЭ 220 АТ-1. ТО в объёме "В": Привод ВЭ 220кВ АТ-1, ТТ ВЭ-220 АТ-1 |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТО.: ТН ВЛ 500 СтГРЭС, ОПН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС; изменение схемы подключения элементов настройки ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А,В,С ТО в объёме "К": ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС, ТО в объёме "К": ТН СШ-500С, ТО в объёме "К": ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС, ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП ф. «В» ВЛ-500 Ставропольская ГРЭС, |  | 15.03.21 | 24.03.21 | 10 дн | 04:00 |  | В связи с возможными поставками электоринергии в Грузинскую энергосистему по ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС, ПС 220 кВ Псоу - Бзыби и КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе.
01.03 - 24.03
24 дн
ВЭ-С-4 | ТО: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ-С-4, ШР-РС. ТО в объёме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-4 (С60), ТО в объёме "К" Привод ВЭ-С-4 ТО в объёме "К" ТТ-С-4 |  | 15.03.21 | 24.03.21 | 10 дн | 04:00 |  | В связи с возможными поставками электоринергии в Грузинскую энергосистему по ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС, ПС 220 кВ Псоу - Бзыби и КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе.
01.03 - 24.03
24 дн
ВЭ-С-3 | ТО.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ-С-3, ШР-РС. ТО в объёме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60), ТО в объёме "К" Привод ВЭ-С-3 ТО в объёме "К" ТТ-С-3 |  | 15.03.21 | 24.03.21 | 10 дн | 04:00 |  | В связи с возможными поставками электоринергии в Грузинскую энергосистему по ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС, ПС 220 кВ Псоу - Бзыби и КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе.
01.03 - 24.03
24 дн
ВЭ-РС | ТО.: ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС, ОПН-500 РС, ТТ РС. ТР: РС-500" |  | 15.03.21 | 24.03.21 | 10 дн | 04:00 |  | В связи с возможными поставками электоринергии в Грузинскую энергосистему по ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС, ПС 220 кВ Псоу - Бзыби и КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе.
01.03 - 24.03
24 дн
РС-500 | ТО.:ШР-РС, ОПН-500 РС, ТТ РС. ТР: РС-500; ВВИ: РС-500, вводы 500 кВ РС-500" |  | 15.03.21 | 24.03.21 | 10 дн | 04:00 |  | В связи с возможными поставками электоринергии в Грузинскую энергосистему по ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС, ПС 220 кВ Псоу - Бзыби и КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе.
01.03 - 24.03
24 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
ТН-2-220 | ТО в объеме "В": Цепи ТН-2-220 |  | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн | 02:00
03.03 - 05.03
3 дн
ТН-1-220 | ТО в объеме "В": Цепи ТН-1-220 |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 02:00
01.03 - 03.03
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ 220 Дагомыс |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00
22.03 - 26.03
5 дн
В 212 | ТО в объеме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В 212. ШЭ2710 511 (иск. БЭ2704V511). ТО в объеме "ТК": Терминал автоматики и УРОВ В 212. БЭ2704V511. |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.03 - 14.03
5 дн
В 210 | ТО в объеме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В 210. ШЭ2710 511 (иск. БЭ2704V511). ТО в объеме "ТК": Терминал автоматики и УРОВ В 210. БЭ2704V511. |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.03 - 14.03
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТО ТН 220 Дагомыс, ТТ 220 Дагомыс, РПГ 220 Дагомыс, ОПН 220 Дагомыс, Концевые муфты КВЛ 220 кВ Дагомыс -Черноморская, ЗКР-220 КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, ОПН экранов КЛ-220 Дагомыс. ТО в объеме ""В"": ФП ф ""В"" (ДФЗ); ФП ф ""С"" (ПА); РФ 314 кГц; РФ 386 кГц. |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС в связи с превышением МДП в сечении Сочинская ТЭС - Псоу при перетоке в энергосистему республики Абхазия до 250 МВт в схеме ремонта ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
10.03 - 14.03
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 1 дн | 02:00
02.03 - 02.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 02:00
03.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00
12.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00
17.03 - 17.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона |  | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 дн | 02:00
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00
04.03 - 05.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А-20
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР; ЛР220 А30 |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
29.03 - 31.03
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Проф испытания кабельной вставки КВЛ Крыловская |  | 22.03.21 | 23.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
22.03 - 23.03
1 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | Проф испытания кабельной вставки КВЛ 220 Зерновая |  | 24.03.21 | 25.03.21 | 1 дн 16 ч | 02:00 | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
24.03 - 25.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Р-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР: ЛР 220 А20, ОР 220 А-20 |  | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
01.03 - 05.03
5 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ШСЭВ-110 |  |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 9 ч | 01:00
03.03 - 03.03
0 дн
ЭВ-110 Кривенковская | Отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Кривенковская |  | 01.03.21 | 01.03.21 | 9 ч | 01:00
01.03 - 01.03
0 дн
ЭВ-110 Туапсе город | Отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Туапсе город |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 9 ч | 01:00
02.03 - 02.03
0 дн
С.Ш.-1-110 | Текущий ремонт ШР 1СШ-110 |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 9 ч | 01:00
03.03 - 03.03
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Чинары тяговая
СМВ-110 | Отбор проб масла из высоковольтных вводов |  | 23.03.21 | 23.03.21 | 9 ч | 01:00
23.03 - 23.03
0 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Монтаж птицезащитных устройств. |  | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
15.03 - 19.03
5 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л, П-1-I |  | 23.03.21 | 23.03.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок и ВЛ 110 кВ Шедок - Псебай | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
22.03 - 22.03
1 дн
Заявитель: Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
МВ Л-11 | Текущий ремонт МВ Л-11, Л-11-Л, опробование АПВ, в составе автоматики МВ Л-11; опробование АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11), АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11). |  | 15.03.21 | 16.03.21 | 1 дн 13 ч | 02:00 | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
15.03 - 16.03
1 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации | с разборкой токовых цепей | 02.03.21 | 04.03.21 | 3 дн | 03:00
02.03 - 04.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
15.03 - 17.03
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.03 - 17.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 02.03.21 | 04.03.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
02.03 - 04.03
3 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | замена изоляторов |  | 01.03.21 | 12.03.21 | 12 дн | 02:00
01.03 - 12.03
12 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов на участке от Р 110 О до ПС 110 кв Очистные сооружения |  | 15.03.21 | 26.03.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: ЛЭП кратковременно выводится 15 и 26.03.2021 для отключения/включения Р 110 О, в остальное время с сохранением транзитного перетока от ПС 500 кВ Центральная до ПС 110 кВ Северная
15.03 - 26.03
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТО СМВ-110, опробование Комплекта РЗА СМВ-110 кВ |  | 23.03.21 | 23.03.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 23.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТО МВ-110 |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 16.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТО МВ-110 ВЛ Черемушки |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 15.03
1 дн
СМВ-110 | ТО МВ-110 |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
17.03 - 17.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Северная | СР МВ-110, проверка ТАПВ МВ-110 ВЛ Северная | с переводом на ОВ | 15.03.21 | 22.03.21 | 8 дн | 3 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.03 - 22.03
8 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов, сцепной арматуры на опорах № 29-38; установка птицезащитных устройств на опорах № 29-38. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: 2к, Ретрансляция ТМ НРЭС,ТИ,ТС с Советская, КНИИТИМ; 3к, ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ 110 кВ Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва | под наведенным напряжением | 09.03.21 | 11.03.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая в случаи аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская и отключении в резерв по режиму ВВ-110 Тбилисская на ПС 330 кВ Кропоткин
09.03 - 11.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Средний ремонт ЛР-110 Прогресс, ВЧЗ ф.А Прогресс, РРП 1-110 |  | 26.03.21 | 28.03.21 | 2 дн 18 ч | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
19.03 - 21.03
2 дн
1СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Прогресс, ВЧЗ ф.А Прогресс, РРП 1-110. Проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 26.03.21 | 28.03.21 | 2 дн 18 ч | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
19.03 - 21.03
2 дн
СМВ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Прогресс, ВЧЗ ф.А Прогресс, РРП 1-110 |  | 26.03.21 | 28.03.21 | 2 дн 18 ч | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
19.03 - 21.03
2 дн
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 Прогресс, ВЧЗ ф.А Прогресс, РРП 1-110 |  | 26.03.21 | 28.03.21 | 2 дн 18 ч | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
19.03 - 21.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Средний ремонт ЛР-110 Найденовская, РРП 2-110; текущий ремонт ТТ-110 РП-110 |  | 19.03.21 | 21.03.21 | 3 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
12.03 - 14.03
3 дн
СМВ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Найденовская, РРП 2-110; текущий ремонт ТТ-110 РП-110 |  | 19.03.21 | 21.03.21 | 3 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
12.03 - 14.03
3 дн
2 СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Найденовская, РРП 2-110; текущий ремонт ТТ-110 РП-110. Проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 2СШ |  | 19.03.21 | 21.03.21 | 3 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
12.03 - 14.03
3 дн
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 Найденовская, РРП 2-110; текущий ремонт ТТ-110 РП-110 |  | 19.03.21 | 21.03.21 | 3 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
12.03 - 14.03
3 дн
1СШ-110 | Средний ремонт Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс, вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 08:00 | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 18.03
4 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс, вторичных цепей ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 08:00 | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 18.03
4 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ТН-110 2СШ; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1, ТАПВ СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 08:00 | КубРДУ: с включением РП
09.03 - 11.03
3 дн
2 СШ-110 | Средний ремонт Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ТН-110 2СШ; проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 2СШ |  | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 08:00 | КубРДУ: с включением РП
09.03 - 11.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Для БВР по техобслуживанию СЭВ-110 |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 02:00
03.03 - 03.03
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 02:00
03.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | В связи с выводом 1СШ-110 для БВР по техобслуживанию СЭВ-110 |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | ВЗ
03.03 - 03.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Выставление штатных уставок РЗА ВЛ 110 кВ Найденовская-ГНС-1 |  | 26.03.21 | 26.03.21 | 6 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
22.03 - 22.03
0 дн
МВ-110 ГНС-1 | Выставление штатных уставок РЗА ВЛ 110 кВ Найденовская-ГНС-1 |  | 26.03.21 | 26.03.21 | 6 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
22.03 - 22.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Изменение уставок РЗА ВЛ 110 кВ Найденовская-ГНС-1 в связи с включением РП-110 на ПС 110 кВ ГНС-1 для капремонта оборудования |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ6 перенесена в связи с переносом заявки на вывод СМВ-110
05.03 - 05.03
1 дн
МВ-110 ГНС-1 | Изменение уставок РЗА ВЛ 110 кВ Найденовская-ГНС-1 в связи с включением РП-110 на ПС 110 кВ ГНС-1 для капремонта оборудования |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ6 перенесена в связи с переносом заявки на вывод СМВ-110
05.03 - 05.03
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | под наведенным напряжением | 04.03.21 | 04.03.21 | 9 ч | 02:00
04.03 - 04.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | под наведенным напряжением | 02.03.21 | 03.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
02.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | КР ВЛ 110 кВ Северская – Ильская |  | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
17.03 - 19.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | КР ВЛ 110 кВ Афипская – Северская |  | 25.03.21 | 31.03.21 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
22.03 - 28.03
6 дн
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская |  | 09.03.21 | 18.03.21 | 9 дн 9 ч | 02:00
09.03 - 18.03
9 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | СР МВ-110 ВЛ Юго-Западная | с переводом на ОВ | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 9 ч | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.03 - 26.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | ТР ЛР-110 ВЛ Калининская |  | 22.03.21 | 23.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
22.03 - 23.03
1 дн
I сш 110 кВ | ТР 1СШ-110 ПС 110 кВ Нововеличковская |  | 22.03.21 | 23.03.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
22.03 - 23.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТР ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат ПС 110 кВ Нововеличковская |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
[9 empty] | Март 2021 Ср 31: 31.03 - 02.04.2021 | 01.04.2021 - 03.04.2021
2 дн
II сш 110 кВ | ТР 2СШ-110 ПС 110 кВ Нововеличковская |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
[9 empty] | Март 2021 Ср 31: 31.03 - 02.04.2021 | 01.04.2021 - 03.04.2021
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ запитки потребителей ПС 110 кВ Ходзь по стороне низкого класса напряжения
12.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1- Ходзь). |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ запитки потребителей ПС 110 кВ Ходзь по стороне низкого класса напряжения
12.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 30.03.21 | 31.03.21 | 2 дн | 02:00
30.03 - 31.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00
04.03 - 05.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зассовская
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Профиспытание КС-110 ВЛ Упорная |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ запитки потребителей ПС 110 кВ Зассовская по стороне низкого класса напряжения
17.03 - 17.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Профиспытание КС-110 ВЛ Мостовская |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ запитки потребителей ПС 110 кВ Зассовская по стороне низкого класса напряжения
17.03 - 17.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
2 СШ-110 кВ | Регулировка ЗН-МВ на РП-2СШ СОМВ-110 и ЗН-ТН на РТН-110 2СШ. |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 02:00
15.03 - 15.03
1 дн
БСК-110 | Профиспытание БСК-110 |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 01:00
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | В связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 01:00
15.03 - 15.03
1 дн
МВ-110 БСК | Профиспытание вводов, проверка РЗА МВ-110 БСК |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 01:00
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Разрыв транзита УНПС - Мостовская в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом присоединения на СОМВ-110
15.03 - 15.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт СМВ-12-110 и 2СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
3 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ. |  | 24.03.21 | 24.03.21 | 1 дн | 02:00
24.03 - 24.03
1 дн
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново. |  | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
1 СШ-110 кВ | Технгическое обслуживание ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 02:00
18.03 - 18.03
1 дн
СМВ-12-110 | Проверка РЗА в обьеме "Опробование". |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 00:30
18.03 - 18.03
1 дн
СМВ-12-110 | Техническое обслуживание, проверка РЗА СМВ-12-110 |  | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
СМВ-23-110 | Техническое обслужмваниеп, Проверка РЗА СМВ-23-110. |  | 24.03.21 | 24.03.21 | 1 дн | 02:00
24.03 - 24.03
1 дн
СМВ-23-110 | Проверка РЗА в обьеме "Опробование". |  | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 00:30
29.03 - 29.03
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 01:00
18.03 - 18.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | В связи с вводом в ремонт 3СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 24.03.21 | 24.03.21 | 1 дн | 02:00
24.03 - 24.03
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 Мостовская - Псебай |  | 30.03.21 | 31.03.21 | 2 дн | 02:00
30.03 - 31.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание, проверка РЗА, Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ Зассовская |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 1 дн | 01:00
02.03 - 02.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Техническое обслуживание, проверка РЗА МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 01:00
03.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Подгорная Снюха на ПС 110 кВ Упорная |  | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 01:00
03.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Упорная. |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 1 дн | 01:00
02.03 - 02.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шедок
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Промышленная, Профиспытание КС-110 ВЛ Промышленная |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ запитки потребителей ПС 110 кВ Шедок по стороне низкого класса напряжения. Перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
23.03 - 27.03
5 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Псебай, Профиспытание КС-110 ВЛ Псебай |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ запитки потребителей ПС 110 кВ Шедок по стороне низкого класса напряжения. Перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
23.03 - 27.03
5 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 17.03
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки для выполнения работ на ПС 110 кВ Ромашки |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 2 дн 11 ч | 01:00
09.03 - 11.03
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская-Ленинградская для выполнения работ на ПС 110 кВ Ленинградская |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 3 дн 12 ч | 01:00
01.03 - 04.03
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская-Ленинградская |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 4 дн 12 ч | 01:00
01.03 - 05.03
4 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Замена дефектных изоляторов, ремонт металлических опор |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 4 дн 12 ч | 01:00
01.03 - 05.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТО ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ВЧЗ-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная на ПС 110 кВ Кущевская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, РТН-110 2 СШ |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
22.03 - 26.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская, ТТ-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ-110 на ПС 110 кВ Ленинградская |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 3 дн 12 ч | 01:00
01.03 - 04.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110 |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 2 дн 11 ч | 01:00
09.03 - 11.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110 |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 2 дн 11 ч | 01:00
09.03 - 11.03
2 дн
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 09.03.21 | 11.03.21 | 2 дн 11 ч | 01:00
09.03 - 11.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ и КС-110 ВЛ Староминская |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 17.03
2 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110 |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 17.03
2 дн
1СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, Р-1 СШ СМВ-110, ТО СМВ-110 |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 17.03
2 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Проф.испытания. ПС 110 кВ Кирова ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская КС-110 ВЛ Полтавская Р 2СШ СМВ-110 |  | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
03.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Проф.испытания. ПС 110 кВ Кирова ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова Проф.испытания. ЛР-110 ВЛ Красноармейская Р 1СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
05.03 - 05.03
1 дн
СМВ-110 | Проф.испытания. ПС 110 кВ Кирова ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова ЛР-110 ВЛ Красноармейская Р 1СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
05.03 - 05.03
1 дн
СМВ-110 | Проф.испытания. ПС 110 кВ Кирова ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская КС-110 ВЛ Полтавская Р 2СШ СМВ-110 |  | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
03.03 - 03.03
1 дн
1 СШ-110 кВ | Проф.испытания. ПС 110 кВ Кирова ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова ЛР-110 ВЛ Красноармейская Р 1СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
05.03 - 05.03
1 дн
2 СШ-110 кВ | Проф.испытания. ПС 110 кВ Кирова ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская КС-110 ВЛ Полтавская Р 2СШ СМВ-110 |  | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
03.03 - 03.03
1 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Кирова 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ -110 Полтавская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 02.03.21 | 03.03.21 | 2 дн | 01:00
02.03 - 03.03
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 01:00
04.03 - 05.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 01:00
04.03 - 05.03
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 01:00
04.03 - 05.03
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ -110 Полтавская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 02.03.21 | 03.03.21 | 2 дн | 01:00
02.03 - 03.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Техобслуживание 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ -110 Полтавская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 02:00
01.03 - 03.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ПС 110 кВ Кирова 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ -110 Полтавская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 01:00
01.03 - 03.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Кирова, РОСШ-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ 110 Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00
04.03 - 05.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Кирова, РОСШ-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ 110 Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00
04.03 - 05.03
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Кирова, РОСШ-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ 110 Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00
04.03 - 05.03
2 дн
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Кирова, РОСШ-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ 110 Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00
04.03 - 05.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Проф.испытания. ПС 110 кВ Новомышастовская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - ВНИИРис ЛР-110 ВЛ ВНИИРис ОД-110 Т2 КЗ-110 Т2 РРП 2СШ-110 Р 2СШ СМВ-110 |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
30.03 - 30.03
1 дн
СМВ-110 | Проф.испытания.ПС 110 кВ Новомышастовская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - ВНИИРис ЛР-110 ВЛ ВНИИРис ОД-110 Т2 КЗ-110 Т2 РРП 2СШ-110 Р 2СШ СМВ-110 |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
30.03 - 30.03
1 дн
2 СШ-110 | Проф.испытания ПС 110 кВ Новомышастовская Т2 |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
30.03 - 30.03
1 дн
2 СШ-110 | Проф.испытания. ПС 110 кВ Новомышастовская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - ВНИИРис ЛР-110 ВЛ ВНИИРис ОД-110 Т2 КЗ-110 Т2 РРП 2СШ-110 Р 2СШ СМВ-110 |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
30.03 - 30.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Проф.испытания. ПС 110 кВ Новомышастовская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская ОД-110 Т1 КЗ-110 Т1 РРП 1СШ-110 Р 1СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская
27.03 - 29.03
3 дн
СМВ-110 | Проф.испытания. ПС 110 кВ Новомышастовская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская ОД-110 Т1 КЗ-110 Т1 РРП 1СШ-110 Р 1СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская
27.03 - 29.03
3 дн
СМВ-110 | Проф.испытания. ПС 110 кВ Новомышастовская ТТ-110 СМВ |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская
27.03 - 29.03
3 дн
1 СШ-110 | Проф.испытания. ПС 110 кВ Новомышастовская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская ОД-110 Т1 КЗ-110 Т1 РРП 1СШ-110 Р 1СШ СМВ-110 СМВ-110 |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская
27.03 - 29.03
3 дн
1 СШ-110 | Проф.испытания ПС 110 кВ Новомышастовская Т1 |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская
27.03 - 29.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Проф. испытания 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 02:00
11.03 - 12.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Старотитаровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 01:00
11.03 - 12.03
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Старотитаровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 01:00
11.03 - 12.03
2 дн
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 02:00
11.03 - 12.03
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская, Р 2СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 01:00
09.03 - 10.03
2 дн
СВ-110 | ПС 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская, Р 2СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 01:00
09.03 - 10.03
2 дн
СВ-110 | ПС 110 кВ Старотитаровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 01:00
11.03 - 12.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | ПС 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская, Р 2СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | ПС 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская, Р 2СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 01:00
09.03 - 10.03
2 дн
СВ-110 | Проф. испытания 2ТТ СЭВ-110. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 01:00
09.03 - 10.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Проф. испытания 2ТТ СЭВ 110 |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 01:00
09.03 - 10.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Проф. испытания ОД-КЗ 110 кВ на Т2, Т2 |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 02:00
11.03 - 12.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Таманский водовод 2СШ-110: ВЧЗ - ЛР- ВЛ-110 Старотитаровская , ОД-110 Т2, СР-110 2СШ, ОПН 2СШ-110. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 02:00
11.03 - 12.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Техобслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Темрюк, СР 1СШ -110, Т1. |  | 15.03.21 | 16.03.21 | 2 дн | 01:00
15.03 - 16.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Проф. испытания ОД-КЗ 110 кВ Т1, Т1 |  | 15.03.21 | 16.03.21 | 2 дн | 02:00
15.03 - 16.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | Проф.испытания ПС 220 кВ Порт АТ-1 |  | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 03:00
15.03 - 15.03
1 дн
АТ-2 | Проф.испытания ПС 220 кВ Порт АТ-2 |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 03:00
16.03 - 16.03
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Проф.испытания. ПС 110 кВ Полтавская ВЛ-110 кВ Кирова - Полтавская КС-110 ВЛ Кирова |  | 08.03.21 | 08.03.21 | 1 дн | 02:00
08.03 - 08.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ПС 110 кВ Полтавская ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская ЛР-110 ВЛ Кирова |  | 08.03.21 | 08.03.21 | 1 дн | 02:00
08.03 - 08.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ПС 110 кВ Полтавская ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская ЛР-110 ВЛ Новопетровская |  | 09.03.21 | 09.03.21 | 1 дн | 02:00
09.03 - 09.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Проф.испытания ПС 110 кВ Полтавская ВЛ-110 кВ Полтавская - Новопетровская КС-110 ВЛ Новопетровская |  | 09.03.21 | 09.03.21 | 1 дн | 02:00
09.03 - 09.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Вырубка ДКР опоры №50-51. Выправка опор №27,28,29,30,33,34,39. |  | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00
04.03 - 05.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Замена сцепной арматуры опоры №90,91,95. Ремонт провода опры №62,65-66,73-74,89- ЛР110 Полтаский. Вырубка ДКР опоры № 5-6. |  | 18.03.21 | 19.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
09.03 - 09.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Выправка опор №16,23,24,25,73,74. Ремонт провода опры №74-75. |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн | 02:00
01.03 - 03.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Вырубка ДКР опоры №3-4,64-65,80-81,133-140. Выправка опор №103,107,114,118. |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
27.03 - 29.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Монтаж постоянной схемы захода ВЛ-110кВ на ПС Славянская 220 в пролётах опор приёмный портал - опора № 2 в соответствии с проектом. (Не совмещать с ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками) |  | 10.03.21 | 26.03.21 | 17 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ в работе ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
10.03 - 26.03
17 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Монтаж постоянной схемы захода ВЛ-110кВ на ПС Славянская 220 в пролётах опор приёмный портал - опора № 2 в соответствии с проектом. (Не совмещать с ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отпайками) |  | 10.03.21 | 26.03.21 | 17 дн | 02:00 | КубРДУ: прим УСЛОВИИ в работе ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками (согласован поочередный вывод ВЛ)
10.03 - 26.03
17 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | Опробования АПВ в Комплекте резервных защит, АУВ и УРОВ СЭВ-110. |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей
29.03 - 29.03
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт: ТТ-110 РП, РРП-I-110. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
09.03 - 09.03
1 дн
I СШ 110 | Средний ремонт I СШ 110 . |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
09.03 - 09.03
1 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт I СШ 110. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
09.03 - 09.03
1 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СЭВ-110. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-II-110. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
II СШ 110 | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС, ТР-110 Т-2, ШР-110 Т-2, РРП-II-110, РТН-110 II СШ, Р II СШ СЭВ-110. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС, РРП-II-110. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00
29.03 - 31.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | Техническое обслуживание в объеме "В" Комплекта автоматики и УРОВ СМВ. | с включением ремонтной перемычки | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
22.03 - 24.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 02.03.21 | 03.03.21 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
02.03 - 03.03
2 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Опробования АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. |  | 02.03.21 | 03.03.21 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
02.03 - 03.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Средний ремонт ЛР-110 КВЛ Дагомыс. | под наведенным напряжением | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 18.03
4 дн
СЭВ 110 | Средний ремонт Р I СШ СЭВ-110. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая для работ на ПС 220 кВ Дагомыс. УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
22.03 - 25.03
4 дн
СЭВ 110 | Средний ремонт, испытания и измерения Р II СШ СЭВ-110. |  | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 18.03
4 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, РРП-I-110, Р I СШ СЭВ-110, ЛР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: РРП-I-110, Р I СШ СЭВ-110, ЛР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 Т-1. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая для работ на ПС 220 кВ Дагомыс. УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
22.03 - 25.03
4 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: II СШ 110, ШР-110 КВЛ Дагомыс, ЛР-110 КВЛ Дагомыс, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. Текущий ремонт ТН-110 II СШ. Испытание и измерения: ШР-110 КВЛ Дагомыс, ЛР-110 КВЛ Дагомыс, ШР-110 Т-2. |  | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 18.03
4 дн
ЭВ-110 КЛ Альпийская | Средний ремонт: ЛР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 КЛ Альпийская. Испытание и измерения: ЛР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 КЛ Альпийская. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая для работ на ПС 220 кВ Дагомыс. УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
22.03 - 25.03
4 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-I-110. Испытание и измерение ТТ-110 РП. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая для работ на ПС 220 кВ Дагомыс. УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
22.03 - 25.03
4 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-II-110. Испытание и измерения РРП-II-110. |  | 15.03.21 | 18.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 18.03
4 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Средний ремонт: РРП-I-110, ЛР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 КЛ Альпийская. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая для работ на ПС 220 кВ Дагомыс. УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
22.03 - 25.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
РП-110 | Текущий ремонт, испытание и измерения ТТ-110 РП. |  | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 КВЛ Пасечная (ф. А,В,С). |  | 24.03.21 | 24.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная
26.03 - 26.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
II СШ 110 | БВР по замене вводов МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая ф."С" в ст. КВЛ, ф."В" ст. СШ. |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
12.03 - 12.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы II СШ 110. |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
12.03 - 12.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы II СШ 110. |  | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
12.03 - 12.03
1 дн
МВ-110 КВЛ Головинка | Средний ремонт, испытания и измерения ЛР-110 КВЛ Головинка. |  | 24.03.21 | 25.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
24.03 - 25.03
2 дн
II СШ 110 | БВР по замене вводов МВ-110 КВЛ Головинка ф."А", ф."С" ст. СШ. Средний ремонт ШР-110 КВЛ Головинка. Испытание и измерения ШР-110 КВЛ Головинка. |  | 24.03.21 | 25.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
24.03 - 25.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы II СШ 110. |  | 24.03.21 | 25.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом МВ-110 КВЛ Магри тяговая на ОВ
24.03 - 25.03
2 дн
ОМВ-110 | Техническое обслуживание в объеме "В" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ОМВ. |  | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн | 01:00
03.03 - 05.03
3 дн
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Техническое обслуживание в объеме "В" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ. |  | 16.03.21 | 18.03.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
16.03 - 18.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Испытание и измерения КС-110 КВЛ Якорная щель тяговая (ф.А,В,С). | под наведенным напряжением | 16.03.21 | 18.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
16.03 - 18.03
3 дн
МВ-110 КВЛ Головинка | Техническое обслуживание в объеме "В" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Головинка – Волконка. |  | 24.03.21 | 26.03.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
24.03 - 26.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Средний ремонт ЛР-110 КВЛ Головинка. Испытание и измерения ЛР-110 КВЛ Головинка, КС-110 КВЛ Головинка (ф.А,В,С). | под наведенным напряжением | 24.03.21 | 26.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
24.03 - 26.03
3 дн
МВ-110 КВЛ Головинка | Средний ремонт МВ-110 КВЛ Головинка с заменой вводов ф."А", ф."С" в ст. СШ. Испытание и измерения вводов МВ-110 КВЛ Головинка. | с переводом на ОВ | 22.03.21 | 31.03.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ с 22.03. по 23.03.2020 и с 27.03. по 31.03.2020
22.03 - 31.03
10 дн
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Средний ремонт МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая с заменой вводов ф. "С" ст. КВЛ, ф."В" в ст. СШ. Испытание и измерения вводов МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая. | с переводом на ОВ | 10.03.21 | 19.03.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ 10.03.2021, с 11.03. по 15.03.2020 и 19.03.2020
10.03 - 19.03
10 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Техническое обслуживание в объеме "В" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Головинка – Волконка. | с включением ремонтной перемычки | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
03.03 - 05.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | Опробование АПВ в Комплекте РЗА КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка. |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 1 дн | 00:10
02.03 - 02.03
1 дн
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга. |  | 23.03.21 | 23.03.21 | 1 дн | 00:10
23.03 - 23.03
1 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ, ШР-110 КВЛ ДжТЭС. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ, ШР-110 КВЛ ДжТЭС, ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00
22.03 - 25.03
4 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: II СШ 110, РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, СР-2-110. Текущий ремонт ТН-110 II СШ. Испытания и измерения: РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, СР-2-110, ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ. |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00
01.03 - 04.03
4 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт: СР-ОСШ-110, РОСШ-110 КВЛ-Архипо-Осиповка, РОСШ-110 Т-2. Испытания и измерения: СР-ОСШ-110, РОСШ-110 КВЛ-Архипо-Осиповка, РОСШ-110 Т-2. . |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00
01.03 - 04.03
4 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт:РПГ-110, РОСШ-110 КВЛ-Дж ТЭС, РОСШ-110 Т-1. Испытание и измерения: РПГ-110, РОСШ-110 КВЛ-Дж ТЭС, РОСШ-110 Т-1. |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00
22.03 - 25.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Средний ремонт: РОСШ-110 КВЛ-Дж ТЭС, ЛР-110 КВЛ ДжТЭС. Текущий ремонт: ВЧЗ-110 КВЛ ДжТЭС, КС-110 КВЛ ДжТЭС. Испытание и измерения: РОСШ-110 КВЛ-Дж ТЭС, ЛР-110 КВЛ ДжТЭС. | под наведенным напряжением | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00
22.03 - 25.03
4 дн
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Средний ремонт: ЛР-110 КВЛ ДжТЭС, ШР-110 КВЛ ДжТЭС. Испытание и измерения: ЛР-110 КВЛ ДжТЭС, ШР-110 КВЛ ДжТЭС. |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00
22.03 - 25.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Средний ремонт РОСШ-110 КВЛ-Архипо-Осиповка. Текущий ремонт ВЧЗ-110 КВЛ Архипо-Осиповка, КС-110 КВЛ Архипо-Осиповка.. Испытания и измерения РОСШ-110 КВЛ-Архипо-Осиповка. | под наведенным напряжением | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00
01.03 - 04.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | Испытание и измерение СР-1-110. |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
1С 110 | Средний ремонт 1 С 110. Текущий ремонт ТН-1-110. Испытание и измерение: СР-1-110, ШР-110 Т-1, РРП-1-110. |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Испытание и измерение ЛР 110 Псоу. |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 дн | 02:00
16.03 - 16.03
1 дн
СВ 110 | Испытание и измерение: СР-2-110 |  | 03.03.21 | 04.03.21 | 2 дн | 02:00
03.03 - 04.03
2 дн
2С 110 | Средний ремонт 2 С 110. Текущий ремонт ТН-2-110. Испытание и измерения: СР-2-110, ШР-110 Т-2, РРП-2-110. |  | 03.03.21 | 04.03.21 | 2 дн | 02:00
03.03 - 04.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Текущий ремонт ОПН 110 Береговая тяговая. Испытание и измерение ЛР 110 Береговая тяговая. |  | 03.03.21 | 04.03.21 | 2 дн | 02:00
03.03 - 04.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ и Комплекта основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 01:00
11.03 - 12.03
2 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. |  | 11.03.21 | 12.03.21 | 2 дн | 01:00
11.03 - 12.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ. |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 01:00
22.03 - 26.03
5 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 01:00
22.03 - 26.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская, под вывод ВЛ для работ на Сочинской ТЭС. УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 16.03
2 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Мацеста. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская, под вывод ВЛ для работ на Сочинской ТЭС. УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
15.03 - 16.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ЭВ-110 Псоу | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Псоу, ШР-110 КВЛ Псоу. |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00
10.03 - 11.03
2 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СЭВ-110. |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00
10.03 - 11.03
2 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СЭВ-110. |  | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
II СШ 110 | Текущий ремонт: РТН-110 II СШ, Р II СШ СЭВ-110, ШР-110 КВЛ Псоу, ШР-110 Т-2. Испытание и измерения ТН-110 II СШ. |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00
10.03 - 11.03
2 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт: ТН-110 I СШ, РТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110, ГР-110 ВЛ АТЭС, ШР-110 Т-1. Отбор прб масла из ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. |  | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ АТЭС, ВЧЗ-110 ВЛ АТЭС, КС-110 ВЛ АТЭС. | под наведенным напряжением | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ АТЭС, ШР-110 ВЛ АТЭС. |  | 01.03.21 | 02.03.21 | 2 дн | 02:00
01.03 - 02.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Псоу, ВЧЗ-110 КВЛ Псоу, КС-110 КВЛ Псоу. |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00
10.03 - 11.03
2 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая на ПС 110 кВ Водозабор. | под наведенным напряжением | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 дн | 02:00
03.03 - 03.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 ВЛ Сочи (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 29.03.21 | 29.03.21 | 1 дн | 02:00
29.03 - 29.03
1 дн
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Техническое обслуживание КЛ и концевых муфт КЛ 110 кВ. |  | 23.03.21 | 23.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец
29.03 - 29.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кривенковская тяговая - Туапсе тяговая на ПС Водозабор. | под наведенным напряжением | 15.03.21 | 15.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая, для совмещения с выводом ВЛ для работ на ПС 110 кВ Туапсе тяговая
01.03 - 01.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Проведение тепловизионного контроля ВЛ. РУ: ПС 110 Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе |  | 26.03.21 | 26.03.21 | 1 дн | 00:05 | Без отключения
26.03 - 26.03
1 дн
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Техническое обслуживание КЛ , концевых муфт и ящиков транспозиции КЛ 110 кВ. Испытания оболочек КЛ 110 кВ. |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 02:00
09.03 - 10.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Техническое обслуживание КЛ и концевых муфт КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ, ВВИ оболочек КЛ на участке опор №48-49. |  | 16.03.21 | 17.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
16.03 - 17.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Проведение тепловизионного контроля ВЛ. РУ: ПС 110 Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе |  | 29.03.21 | 30.03.21 | 2 дн | 00:05 | Без отключения
29.03 - 30.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Псоу, ШР-110 КВЛ Псоу, ВЧЗ-110 КВЛ Псоу, КС-110 КВЛ Псоу |  | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
10.03 - 11.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Техническое обслуживание КЛ и ОПН 110 кВ на участке опор №48-49, №81-82. |  | 18.03.21 | 19.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью обеспечения перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
18.03 - 19.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции на участке опора №28 - ПС Бочаров ручей. | под наведенным напряжением | 04.03.21 | 05.03.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: откказана в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
04.03 - 05.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Закреплние кабеля на металлоконструкциях на участке ПС Бочаров ручей - опора №29. | под наведенным напряжением | 09.03.21 | 10.03.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: откказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
09.03 - 10.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции, ВВИ оболочек КЛ на участке опор №28 - 29. | под наведенным напряжением | 10.03.21 | 11.03.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская, КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная, под вывод КВЛ для работ на ПС 220 кВ Дагомыс
02.03 - 03.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена изоляторов на опорах №8,18, 21, 31, 32. Замена ОПН 110 кВ на опорах №29. | под наведенным напряжением | 24.03.21 | 26.03.21 | 3 дн | 02:00
24.03 - 26.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Техническое обслуживание КЛ и концевых муфт КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ. |  | 16.03.21 | 18.03.21 | 3 дн | 02:00
16.03 - 18.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Замена изоляторов на опорах №72, 74, 179, 184, 192, 195, 171, 172, 165. | под наведенным напряжением | 16.03.21 | 18.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
16.03 - 18.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена изоляторов на опорах №175, 176, 187а, 165, 161, 141, 89, 90, 105, 116, 106. | под наведенным напряжением | 24.03.21 | 26.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
24.03 - 26.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Замена изоляторов на опорах №8л, 5л, 21/1, 25, 27, 28, 30, 34, 44. | под наведенным напряжением | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
29.03 - 31.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ. ВВИ оболочек КЛ. Замена изоляторов на опорах №127,136. Замена ОПН 110 кВ на опорах №140, 136, 137, 35, 36, 37, 38, 39. | под наведенным напряжением | 22.03.21 | 25.03.21 | 4 дн | 02:00
22.03 - 25.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание КЛ и концевых муфт КЛ 110 кВ. |  | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн | 02:00
15.03 - 19.03
5 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена изоляторов на опорах №14, 22, 93. Замена ОПН 110 кВ на опорах №35-39, 75-79. |  | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн | 02:00
15.03 - 19.03
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена изоляторов 20 шт. | под наведенным напряжением | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор, для работ на ПС 110 кВ Туапсе тяговая
02.03 - 06.03
5 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Замена изоляторов на опорах №82, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 102, 110, 111. | под наведенным напряжением | 13.03.21 | 20.03.21 | 8 дн | 02:00
13.03 - 20.03
8 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Замена изоляторов на опорах №142, 146, 147, 152, 155, 157, 151. | под наведенным напряжением | 22.03.21 | 31.03.21 | 10 дн | 02:00 | 27-28.03.2021 ВЛ не выводится !.
22.03 - 31.03
10 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена изоляторов на опорах №136, 127, 145, 97, 102. Замена ОПН 110 кВ на опорах №78, 56, 75, 76, 77, 80, 57, 58, 59, 61, 100. Установка птицеотпугивающих устройств на опорах №105- 111, 113-115. | под наведенным напряжением | 01.03.21 | 10.03.21 | 10 дн | 02:00
01.03 - 10.03
10 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Проведение тепловизионного контроля ВЛ. 20-21.03.2021 ТВК не проводится ! |  | 15.03.21 | 25.03.21 | 11 дн | 00:05 | Без отключения
15.03 - 25.03
11 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение тепловизионного контроля КВЛ. РУ: ПС 220 Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. 06-08.03.2021 ТВК не проводится ! |  | 01.03.21 | 12.03.21 | 12 дн | 00:05 | Без отключения
01.03 - 12.03
12 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110, замена силикагеля ТТ-110 СМВ, проверка РЗА СМВ-110. |  | 11.03.21 | 11.03.21 | 9 ч | 02:00
11.03 - 11.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Опробование привода МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасовска |  | 10.03.21 | 10.03.21 | 9 ч | 02:00
10.03 - 10.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите, ремонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 10.03.21 | 10.03.21 | 9 ч | 02:00
10.03 - 10.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Опробование привода МВ-110 ВЛ Новониколаевская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 02.03.21 | 02.03.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская
12.03 - 12.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, ремонт МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 09.03.21 | 09.03.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина
09.03 - 09.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Гривенская | Опробование привода МВ-110 ВЛ Гривенская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская. |  | 09.03.21 | 09.03.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина
09.03 - 09.03
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Средний ремонт Р-1СШ СМВ-110 |  | 15.03.21 | 16.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 16.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, средний ремонт РРП-2-110 | под наведенным напряжением | 18.03.21 | 19.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
18.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская, средний ремонт РРП-1-110 | под наведенным напряжением | 15.03.21 | 16.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 16.03
1 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-1-110 |  | 15.03.21 | 16.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 16.03
1 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-2-110 |  | 18.03.21 | 19.03.21 | 1 дн 10 ч | 02:00
18.03 - 19.03
1 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р-1IСШ СМВ-110, текущий ремонт СМВ-110. |  | 18.03.21 | 20.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
18.03 - 20.03
2 дн
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ, средний ремонт ШР-110 Т-1, средний ремонт Р-1СШ СМВ-110, средний ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
15.03 - 17.03
2 дн
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2СШ, средний ремонт Р-2СШ СМВ-110, средний ремонт ЛР-110 ВЛ Брюховецкая |  | 18.03.21 | 20.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
18.03 - 20.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новониколаевская
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди, РРП-1-110 |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская
15.03 - 16.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская, РРП-2-110 |  | 03.03.21 | 05.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
29.03 - 30.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
РП-110 | Текущий ремонт РРП-1-110 |  | 29.03.21 | 30.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
29.03 - 30.03
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-2-110 |  | 22.03.21 | 23.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
22.03 - 23.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская, РРП-1-110 |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
29.03 - 31.03
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110, текущий ремонт СМВ-110, проверка РЗА. |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
29.03 - 31.03
2 дн
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ, ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 2 дн 10 ч | 02:00
29.03 - 31.03
2 дн
Т-2 | Средний ремонт ОД-110 Т-2 |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
24.03 - 27.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Новоджерелиевская, РРП-2-110 |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с вывыодом ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура. УСЛОВНО по режиму поочередного вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками
24.03 - 27.03
3 дн
II сш-110 кВ | Средний ремонт ОД-110 Т-2, текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Новоджерелиевская, ТН-110 2СШ |  | 22.03.21 | 25.03.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с вывыодом ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура. УСЛОВНО по режиму поочередного вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками
24.03 - 27.03
3 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 04.03.21 | 05.03.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
18.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 01.03.21 | 03.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
15.03 - 17.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Кап.ремонт ЛЭП для работ Армавирскими ЭС | под наведенным напряжением | 29.03.21 | 31.03.21 | 2 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
22.03 - 24.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 10.03.21 | 12.03.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДу: под вывод ВЛ для работ на 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
09.03 - 11.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Кап.ремонт ЛЭП для работ Армавирскими ЭС | под наведенным напряжением | 01.03.21 | 05.03.21 | 4 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
20.03 - 24.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 15.03.21 | 19.03.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, под вывод ВЛ для работ КПМЭС
24.03 - 28.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 09.03.21 | 14.03.21 | 5 дн 9 ч | 02:00
09.03 - 14.03
5 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | под наведенным напряжением | 09.03.21 | 14.03.21 | 5 дн 9 ч | 02:00
09.03 - 14.03
5 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
1 СШ 110 кВ | текущий ремонт, испытания ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 24.03.21 | 24.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 24.03
1 дн
2 СШ 110 кВ | текущий ремонт, испытания ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 25.03.21 | 25.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 25.03
1 дн
СМВ-110 | ТО | с включением ремонтной перемычки | 24.03.21 | 26.03.21 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 26.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
МВ-110 ВЛ Кропоткин | ТО |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кв Усть-Лабинск
15.03 - 15.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Ладожская | ТО |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кв Усть-Лабинск
16.03 - 16.03
0 дн
СМВ-110 | ТО |  | 16.03.21 | 16.03.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кв Усть-Лабинск
15.03 - 16.03
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кропоткин на ПС 110 кВ Тбилисская |  | 17.03.21 | 17.03.21 | 11 ч | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кв Усть-Лабинск
15.03 - 15.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Ладожская на ПС 110 кВ Тбилисская |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 11 ч | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кв Усть-Лабинск
16.03 - 16.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | ТО ЛР-110 ВЛ Бузиновская, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Бузиновская на ПС 110 кВ Рассвет |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 1 дн 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
09.03 - 10.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Для ТО |  | 09.03.21 | 10.03.21 | 1 дн 11 ч | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
09.03 - 10.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Для ТО | под наведенным напряжением | 01.03.21 | 03.03.21 | 2 дн 11 ч | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
01.03 - 03.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | ТО ЛР-110 ВЛ Тихорецк, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Тихорецк на ПС 110 кВ Рассвет |  | 01.03.21 | 03.03.21 | 2 дн 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
01.03 - 03.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО | под наведенным напряжением | 24.03.21 | 27.03.21 | 3 дн 11 ч | 02:00
24.03 - 27.03
3 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Джемете, КС ВЛ-110 Джемете, ЛР-110 Джемете |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
30.03 - 30.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, КС ВЛ-110 Варениковская, ЗКР-110 ВЛ Варениковская, ЛР-110 Варениковская |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
31.03 - 31.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Текущий ремонт Р РП-1-110, ЛР-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, КС ВЛ-110 Крымская |  | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
27.03 - 29.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Текущий ремонт Р РП-2-110, ЛР-110 Никитинская, ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская, КС ВЛ-110 Никитинская |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
14.03 - 16.03
3 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Никитинская, ТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2, Р 2 сш СМВ-110 |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
14.03 - 16.03
3 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 сш, ЛР-110 Крымская, Р 1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
27.03 - 29.03
3 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110,Р-2 СШ СМВ-110; Проверка РЗА |  | 15.03.21 | 17.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
14.03 - 16.03
3 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110. |  | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
27.03 - 29.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 10.03.21 | 10.03.21 | 1 дн | 02:00
10.03 - 10.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Средний ремонт ЛР-110 Крымская |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00
01.03 - 04.03
4 дн
II СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 Тоннельная, Р-2 сш СЭВ-110, РТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2 |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
I СШ 110 кВ | Средний ремонт РТН-110 1 сш, ШР-110 Крымская, ШР-110 Т-1, Р-1 сш СЭВ-110 |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00
01.03 - 04.03
4 дн
ЭВ 110 Тоннельная | Средний ремонт ЛР-110 Тоннельная, ШР-110 Тоннельная, Проверка РЗА |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
СЭВ 110 | Средний ремонт Р-2 сш СЭВ-110 |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
СЭВ 110 | Средний ремонт Р-1 сш СЭВ-110, |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00
01.03 - 04.03
4 дн
ЭВ 110 Крымская | Средний ремонт ЛР-110 Крымская, ШР-110 Крымская |  | 01.03.21 | 04.03.21 | 4 дн | 02:00
01.03 - 04.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Средний ремонт ЛР-110 Тоннельная, |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 12.03
1 дн
СМВ-110 | Испытание СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ | с включением ремонтной перемычки | 11.03.21 | 11.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 11.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
2СШ-110 | Проверка РЗА |  | 31.03.21 | 31.03.21 | 1 дн | 02:00
31.03 - 31.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 31.03.21 | 31.03.21 | 1 дн | 02:00
31.03 - 31.03
1 дн
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 29.03.21 | 30.03.21 | 2 дн | 02:00
29.03 - 30.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка РЗА Испытание СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 02:00
22.03 - 26.03
5 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Установка оттяжных гирлянд изоляторов |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 02:00
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 19.03.21 | 19.03.21 | 1 дн | 00:10 | Без отключения ВЛ
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Ремонт провода Верховой осмотр |  | 18.03.21 | 18.03.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка
12.03 - 12.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Верховой осмотр |  | 22.03.21 | 24.03.21 | 3 дн | 02:00
22.03 - 24.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 29.03.21 | 31.03.21 | 3 дн | 00:10 | Без отключения ВЛ
29.03 - 31.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Замена изоляторов Выправка опор Верховой осмотр |  | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн | 02:00
09.03 - 12.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена изоляторов Верховой осмотр Верховой осмотр ВОЛС |  | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн | 02:00
01.03 - 05.03
5 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн | 00:10 | Без отключения ВЛ
22.03 - 26.03
5 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 09.03.21 | 14.03.21 | 6 дн | 00:10 | Без отключения ВЛ
09.03 - 14.03
6 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Вывод АПВ для БВР по расчистки трассы ВЛ от ДКР |  | 01.03.21 | 15.03.21 | 15 дн | 00:30 | Без отключения ВЛ
01.03 - 15.03
15 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Вывод АПВ для БВР по расчистки трассы ВЛ от ДКР |  | 16.03.21 | 31.03.21 | 16 дн | 00:30 | Без отключения ВЛ
16.03 - 31.03
16 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ВЛ |  | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 05; Март 2021 Пн 08 to Март 2021 Пт 12; Март 2021 Пн 15 to Март 2021 Пт 19; Март 2021 Пн 22 to Март 2021 Пт 26; Март 2021 Пн 29 to Март 2021 Ср 31
15.03 - 19.03
5 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Март 2021 Пн 01 to Март 2021 Пт 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный