## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электро сетевого оборудования на январь 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2022
[9 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТОиР ВЛ. Измерение наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | 17.01.22 | 18.01.22 | 2 дн | 02:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 16.12.2021 N 5730/17). Подать для рассмотрения в график ремонтов на июль 2022
17.01 - 18.01
2 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 25.01.22 | 27.01.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС. Разрешить при УСЛОВИИ отсутствие поставок эл. энергии в энергосистему Республики Абхазия
17.01 - 19.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТОиР ВЛ. Измерение наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | 19.01.22 | 21.01.22 | 3 дн | 02:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 16.12.2021 N 5730/17). Подать для рассмотрения в график ремонтов на июль 2022
19.01 - 21.01
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-1 | Отсутствие возможности оперирования РПН в связи с ремонтом 3 сш 0,4 кВ. |  | 11.01.22 | 12.01.22 | 2 дн | 01:00
11.01 - 12.01
2 дн
АТ-2 | Отсутствие возможности оперирования РПН в связи с ремонтом 3 сш 0,4 кВ. |  | 11.01.22 | 12.01.22 | 2 дн | 01:00
11.01 - 12.01
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТО: ЛС 220 Бзыби, ОПН 220 Бзыби, ТН 220 Бзыби. СР: ЗН КС 220 Бзыби, | под наведенным напряжением | 17.01.22 | 18.01.22 | 2 дн | 02:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 16.12.2021 N 5730/17). Подать для рассмотрения в график ремонтов на июль 2022
17.01 - 18.01
2 дн
В-2-220 Бзыби | ТО ТН 220 Бзыби, ЛС 220 Бзыби |  | 17.01.22 | 18.01.22 | 2 дн | 02:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 16.12.2021 N 5730/17). Подать для рассмотрения в график ремонтов на июль 2022
17.01 - 18.01
2 дн
В-1-220 Бзыби | ТО ТН 220 Бзыби, ЛС 220 Бзыби |  | 17.01.22 | 18.01.22 | 2 дн | 02:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 16.12.2021 N 5730/17). Подать для рассмотрения в график ремонтов на июль 2022
17.01 - 18.01
2 дн
ТН 220 Бзыби | ТО: ТН 220 Бзыби |  | 17.01.22 | 18.01.22 | 2 дн | 02:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 16.12.2021 N 5730/17). Подать для рассмотрения в график ремонтов на июль 2022
17.01 - 18.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТО, верховой осмотр КВЛ 110кВ Псоу-Леселидзе портал 1.1-1.2, ТО ОПН-110 Леселидзе, СР ЗН КС 110 Леселидзе ф. В | под наведенным напряжением | 19.01.22 | 21.01.22 | 3 дн | 02:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 16.12.2021 N 5730/17). Подать для рассмотрения в график ремонтов на июль 2022
19.01 - 21.01
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
АТ-1 | Отсутствие возможности оперирования РПН в связи с ремонтом 1 С 0,4 кВ |  | 24.01.22 | 25.01.22 | 2 дн | 01:00
24.01 - 25.01
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 Т-1 |  | 18.01.22 | 19.01.22 | 2 дн | 02:00
18.01 - 19.01
2 дн
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
ТН 110 1 сек 1 СШ 110 | Проведение технического обслуживания цепей вторичной коммутации ТН 110 1 сек 1 СШ 110 в объеме профилактического восстановления |  | 17.01.22 | 18.01.22 | 1 дн 12 ч | ВЗ
17.01 - 18.01
1 дн
ТН 110 1 сек 2 СШ 110 | Проведение технического обслуживания цепей вторичной коммутации ТН 110 1 сек 2 СШ 110 в объеме профилактического восстановления |  | 19.01.22 | 20.01.22 | 1 дн 12 ч | ВЗ
19.01 - 20.01
1 дн
ТН 110 2 сек 1 СШ 110 | Проведение технического обслуживания цепей вторичной коммутации ТН 110 2 сек 1 СШ 110 в объеме профилактического восстановления |  | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 12 ч | ВЗ
24.01 - 25.01
1 дн
ТН 110 2 сек 2 СШ 110 | Проведение технического обслуживания цепей вторичной коммутации ТН 110 2 сек 2 СШ 110 в объеме профилактического восстановления |  | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 12 ч | ВЗ
26.01 - 27.01
1 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на ПС 110 кВ Адлер. | под наведенным напряжением | 25.01.22 | 25.01.22 | 1 дн | 02:00
25.01 - 25.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Проверка Комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская в объеме "К". |  | 17.01.22 | 18.01.22 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс в схеме одновременного вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
17.01 - 18.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Дагомыс. |  | 17.01.22 | 18.01.22 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс в схеме одновременного вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
17.01 - 18.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Опробование ТАПВ СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 21.01.22 | 21.01.22 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: с включением РП
21.01 - 21.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Техническое обслуживание, испытание и измерение: КС-110 кВ ВЛ Туапсе-Небуг (ф.А,В,С), РПГ-110 ВЛ Туапсе, КЛ-10 ПГ до РПГ-110 ВЛ Туапсе. | под наведенным напряжением | 19.01.22 | 20.01.22 | 2 дн | 02:00
19.01 - 20.01
2 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, РТН-110 I СШ. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. Испытание и измерение: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ, РТН-110 I СШ. |  | 19.01.22 | 20.01.22 | 2 дн | 02:00
19.01 - 20.01
2 дн
СЭВ-110 | Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 в объеме "В". |  | 19.01.22 | 21.01.22 | 3 дн | 01:00
19.01 - 21.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Техническое обслуживание, испытание и измерение: КС-110 кВ ВЛ Небуг-Ольгинка (ф.А,В,С), РПГ-110 ВЛ Ольгинка. | под наведенным напряжением | 26.01.22 | 27.01.22 | 2 дн | 02:00
26.01 - 27.01
2 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: II СШ 110, РТН-110 II СШ. Текущий ремонт ТН-110 II СШ. Испытание и измерение: РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ. |  | 26.01.22 | 27.01.22 | 2 дн | 02:00
26.01 - 27.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
СЭВ-110 | Отключить СЭВ-110 для создания режима для проведения тепловизионного контроля на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. СЭВ-110 выведен для реконструкции. |  | 18.01.22 | 18.01.22 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
18.01 - 18.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить ЭВ-110 для создания режима для проведения тепловизионного контроля на КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей. |  | 12.01.22 | 12.01.22 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
12.01 - 12.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | Отключить ЭВ-110 для создания режима для проведения тепловизионного контроля на КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей. |  | 12.01.22 | 12.01.22 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
12.01 - 12.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Разрыв транзита 110 кВ в всвязи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь. |  | 12.01.22 | 12.01.22 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
12.01 - 12.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить ЭВ-110 для создания режима для проведения тепловизионного контроля на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. |  | 18.01.22 | 18.01.22 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
18.01 - 18.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Разрыв транзита 110 кВ в всвязи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. |  | 18.01.22 | 18.01.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
18.01 - 18.01
1 дн
ШСЭВ-110 | Отключить ШСЭВ-110 для создания режима для проведения тепловизионного контроля на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. |  | 18.01.22 | 18.01.22 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
18.01 - 18.01
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей | Опробование ТАПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. |  | 20.01.22 | 20.01.22 | 1 дн | 00:10 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
20.01 - 20.01
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей | Испытание и измерение ЭВ-110кВ КВЛ Бочаров ручей. |  | 20.01.22 | 20.01.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
20.01 - 20.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей. |  | 20.01.22 | 20.01.22 | 1 дн | 00:10 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
20.01 - 20.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Опробование ТАПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь. |  | 21.01.22 | 21.01.22 | 1 дн | 00:10 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
21.01 - 21.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. |  | 21.01.22 | 21.01.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
21.01 - 21.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. |  | 21.01.22 | 21.01.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
21.01 - 21.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 ВЛ Туапсе тяговая (ф.А,В,С), РРП-I-110. | под наведенным напряжением | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 02:00
10.01 - 14.01
5 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение Р I СШ СМВ-110. |  | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 01:00
10.01 - 14.01
5 дн
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: Р I СШ СМВ-110, ОПН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1. |  | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 01:00
10.01 - 14.01
5 дн
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 ВЛ Туапсе тяговая (ф.А,В,С), РРП-I-110. |  | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 01:00
10.01 - 14.01
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 ВЛ Небуг (ф.А,В,С), ЗКР-110 ВЛ Небуг, РРП-II-110. | под наведенным напряжением | 19.01.22 | 20.01.22 | 2 дн | 02:00
19.01 - 20.01
2 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение Р II СШ СМВ-110. |  | 19.01.22 | 20.01.22 | 2 дн | 01:00
19.01 - 20.01
2 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: Р II СШ СМВ-110, ОПН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2. |  | 19.01.22 | 20.01.22 | 2 дн | 01:00
19.01 - 20.01
2 дн
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 ВЛ Небуг (ф.А,В,С), ЗКР-110 ВЛ Небуг, РРП-II-110. |  | 19.01.22 | 20.01.22 | 2 дн | 01:00
19.01 - 20.01
2 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.01 - 14.01
5 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.01 - 14.01
5 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.01 - 14.01
5 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Разрыв транзита 110 кВ в всвязи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. |  | 12.01.22 | 12.01.22 | 1 дн | 00:01 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
12.01 - 12.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. |  | 12.01.22 | 12.01.22 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без выполнения деления сети в связи с обеспечением перетока в энергосистему Республики Абхазия
12.01 - 12.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на участке КЛ опоры №28 - 29. | под наведенным напряжением | 12.01.22 | 12.01.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
12.01 - 12.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №1д, 4д, 40, 43, 55. Замена ОПН на опоре №43. | под наведенным напряжением | 17.01.22 | 19.01.22 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
17.01 - 19.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на участке КЛ опоры №37 - 38, №48 - 49. | под наведенным напряжением | 17.01.22 | 19.01.22 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс в схеме одновременного вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
17.01 - 19.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Сочи отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. На ПС 110 кВ Пасечная отключить СЭВ-110. |  | 18.01.22 | 18.01.22 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без выполнения деления сети в связи с обеспечением перетока в энергосистему Республики Абхазия
18.01 - 18.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 220 кВ Псоу отключить: В 110 Изумрудная, В 110 АТ-2, ШСВ 110. |  | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.01 - 19.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. |  | 20.01.22 | 20.01.22 | 1 дн | 00:01 | убРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без выполнения деления сети в связи с обеспечением перетока в энергосистему Республики Абхазия
20.01 - 20.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | БВР на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи. | под наведенным напряжением | 20.01.22 | 20.01.22 | 1 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
20.01 - 20.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах № 43, 45, 46, 47. | под наведенным напряжением | 20.01.22 | 21.01.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
20.01 - 21.01
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | БВР на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи. | под наведенным напряжением | 21.01.22 | 21.01.22 | 1 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
21.01 - 21.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Сочи отключить: ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь, ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. На ПС 220 кВ Дагомыс отключить ЭВ-110 Родниковая. |  | 21.01.22 | 21.01.22 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без выполнения деления сети в связи с обеспечением перетока в энергосистему Республики Абхазия
21.01 - 21.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №1д, 2д, 60, | под наведенным напряжением | 24.01.22 | 25.01.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
24.01 - 25.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на участке КЛ ПС 110 кВ Адлер - опора №26. | под наведенным напряжением | 25.01.22 | 25.01.22 | 1 дн | 02:00
25.01 - 25.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Замена ОПН на опорах №2в, 3в | под наведенным напряжением | 26.01.22 | 26.01.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью ограничения перетока в энергосистему Республики Абхазия в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс, одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
26.01 - 26.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на участке КЛ Джубгинская ТЭС - опора №1. | под наведенным напряжением | 28.01.22 | 28.01.22 | 1 дн | 02:00
28.01 - 28.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. |  | 31.01.22 | 31.01.22 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
31.01 - 31.01
1 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Опробование привода, проверка РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 17.01.22 | 18.01.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.01 - 18.01
1 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. | с включением ремонтной перемычки | 17.01.22 | 18.01.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.01 - 18.01
1 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш | с включением ремонтной перемычки | 18.01.22 | 18.01.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
18.01 - 18.01
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 11.01.22 | 14.01.22 | 3 дн 23 ч | 02:00
11.01 - 14.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов, грозотроса, установка ПЗУ, обрезка деревьев. |  | 17.01.22 | 21.01.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
17.01 - 21.01
4 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Январь 2022 Сб 01 to Январь 2022 Сб 22
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный