## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2022 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на февраль 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2022
[12 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[12 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 02:00
10.02 - 10.02
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
16.02 - 18.02
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
21.02 - 25.02
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Северская-тяговая II цепь через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Северская тяговая IIц |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 01:00
10.02 - 10.02
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Северская-тяговая I цепь через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Северская тяговая Iц |  | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 01:00
11.02 - 11.02
ОМВ-220 | ТР ОМВ-220. ТО ТТ-220 ОМВ. ТО в объеме "К": Комплект РЗА ОМВ-220 (ДЗ, ТЗНП, ТО, АПВ, АУВ, УРОВ, ЗНР, ЗНФ) (ШЭ2607 011) |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 02:00
14.02 - 16.02
ОСШ-220кВ | ТО ТН-220-ОСШ. ТР РТН-220 ОСШ. ТО в объекте "К" ТН-220-ОСШ. |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 02:00
14.02 - 16.02
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 Каневская | ТО МВ-220 Каневская. | с переводом на ОВ | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.02 - 25.02
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТО: ТН ОСШ 110 ф. "В" |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 02:00
14.02 - 15.02
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТО ТН ОСШ 110кВ |  | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 04:00
07.02 - 11.02
ОВЭ 110кВ | ТО ОВЭ 110кВ, ТТ-110 ОВЭ 110кВ. ТО в объёме "К" Шкаф КСЗ ОВЭ 110 кВ (иск. REL670), Шкаф РЗА ОВЭ 110 кВ (иск. REC670), привод. ТО в объёме "ТК" Терминал КСЗ ОВЭ 110 кВ (REL670), Терминал РЗА ОВЭ 110 кВ (REC670) |  | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 04:00
07.02 - 11.02
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01:00
01.02 - 01.02
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР МВ-110 КВЛ Восточная; ТО: ТТ-110 КВЛ Восточная. ТО РЗА в объеме "О": Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Кирилловская – Восточная с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), ТАПВ и привод. ТО РЗА в объеме "В" ЭМБ. | с переводом на ОВ | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.02 - 02.02
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссметалл через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Новоросметалл |  | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 01:00
07.02 - 07.02
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская – Южная II цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Южная 2ц |  | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | 01:00
08.02 - 08.02
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская – Южная I цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Южная 1ц |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 01:00
10.02 - 10.02
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ТТ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. | с переводом на ОВ | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.02 - 17.02
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ РОСШ-110 ОЭВ, ЭМБ ШР-1с.ш. ОЭВ, ЭМБ ШР-2с.ш. ОЭВ. |  | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн | 03:00
25.02 - 25.02
ОЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ОЭВ. Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ. |  | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн | 03:00
25.02 - 25.02
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
Т-1 | ТР Т-1, ТО: ОПН 110 Т-1; ОПН 10 Т-1 1 С; ОПН 10 Т-1 3 С; ОПНН Т-1, КМ 110 кВ Т-1. ВВИ: Т-1, КЛ 110 Т-1, ОПН 10 Т-1 3С 10, ОПН 10 Т-1 1С 10, ШМ 3С 10 Т-1, ШМ 1С 10 Т-1 |  | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 02:00
07.02 - 11.02
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Изумрудная | ТО в объёме "В" Шкаф автоматики и УРОВ В 110 Изумрудная. ШЭ2607 019, ШКЭ КРУЭ-110 кВ 110 Изумрудная LOGO, ШМУ, ТТ, цепи РПР В 110 Изумрудная, ТО в объёме "ТК" Терминал автоматики и УРОВ В 110 Изумрудная. БЭ2704V019 |  | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 04:00
01.02 - 04.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Вынужденный простой в связи с выводом В 110 Изумрудная. |  | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 04:00 | Одностороннее отключение со стороны ПС 220 кВ Псоу
01.02 - 04.02
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | СР: ЗН КС 220 Адлерская ТЭС, ТО: ОПН 220 Адлерская ТЭС, ТН 220 Адлерская ТЭС |  | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
16.02 - 18.02
ТН 220 Адлерская ТЭС | ТО: ТН 220 Адлерская ТЭС |  | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.02 - 18.02
Объект: ПС 220 кВ Славянская
СТК-1 | ТО: БСК-10-1, ФКУ-10-1, ТРГ-1. ВВИ СТК-1. |  | 02.02.22 | 04.02.22 | 3 дн | 02.02.22 | 04.02.22 | 3 дн | 04:00
02.02 - 04.02
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО: МВ-110 ВЛ ПАОС, ТТ-110 ВЛ ПАОС; ТО РЗА в объеме "О": Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), ТАПВ и привод. ТО РЗА в объеме "В" ЭМБ. |  | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 08.02.22 | 09.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская
08.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТР: КС ВЛ-110 ПАОС ф.А,В,С., ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС ф.А,В,С. ВВИ КС ВЛ-110 ПАОС ф.А,В,С |  | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 08.02.22 | 09.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская
08.02 - 09.02
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 Т-2 |  | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 02:00
07.02 - 08.02
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-2-01 | Замена ВВ-2-01 на элегазовый. По титулу: "Реконструкция ПС 330 кВ Армавир. Замена воздушных выключателей 330 кВ (10шт)" для нужд филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Юга". |  | 01.02.22 | 27.02.22 | 27 дн | 01.02.22 | 27.02.22 | 27 дн | ВЗ
01.02 - 27.02
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Андреедмитриевская |  | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 04:00
11.02 - 11.02
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ВВ-110 Андреедмитреевская, ТО: ТТ-110 Андреедмитреевская. ТО в объёме "О" Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 Андреедмитреевская | с переводом на ОВ | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.02 - 17.02
ТН-110-1СШ | ТР: ТН-110-1СШ, ОПН-110-1СШ. ТО в объёме "В" ТН-110-1СШ ВВИ ТН-110-1СШ |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 04:00
14.02 - 18.02
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Шовгеновская |  | 18.02.22 | 18.02.22 | 1 дн | 18.02.22 | 18.02.22 | 1 дн | 04:00
18.02 - 18.02
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ВВ-110 Шовгеновская ТО в объёме "К" Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТО в объёме "В" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 Шовгеновская. | с переводом на ОВ | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.02 - 25.02
ТН-110-2СШ | ТР: ТН-110-2СШ, ОПН-110-2СШ. ТО в объёме "В" ТН-110-2СШ. ВВИ ТН-110-2СШ |  | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 04:00
21.02 - 25.02
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ТН 2С 500 кВ | ТО: ТН 2С 500 кВ |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 02:00
16.02 - 17.02
2 С 500 кВ | ТО: ТН 2С 500 кВ, 2 ТН 2С 500 кВ. |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 02:00
16.02 - 17.02
АТ-4 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 2 С 500 кВ |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 02:00
16.02 - 17.02
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ | под наведенным напряжением | 01.02.22 | 15.02.22 | 15 дн | 01.02.22 | 15.02.22 | 15 дн | ВЗ
01.02 - 15.02
ВВ-К1 | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ |  | 01.02.22 | 15.02.22 | 15 дн | 01.02.22 | 15.02.22 | 15 дн | ВЗ
01.02 - 15.02
ВВ-К2 | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ |  | 01.02.22 | 15.02.22 | 15 дн | 01.02.22 | 15.02.22 | 15 дн | ВЗ
01.02 - 15.02
ВВ-С1 | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ |  | 16.02.22 | 28.02.22 | 13 дн | 16.02.22 | 28.02.22 | 13 дн | ВЗ
16.02 - 28.02
ВВ-С2 | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ |  | 16.02.22 | 28.02.22 | 13 дн | 16.02.22 | 28.02.22 | 13 дн | ВЗ
16.02 - 28.02
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ | под наведенным напряжением | 16.02.22 | 28.02.22 | 13 дн | 16.02.22 | 28.02.22 | 13 дн | ВЗ
16.02 - 28.02
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ТН ОСШ 220кВ | ТО: ТН ОСШ 220кВ, РТН ОСШ 220. ТО в объёме "В" ТН ОСШ 220кВ |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 02:00
01.02 - 01.02
ОСШ-220кВ | ТО: ТН ОСШ 220кВ, РТН ОСШ 220. ТО в объёме "В" ТН ОСШ 220кВ |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 02:00
01.02 - 01.02
ВЭ-РС | ТР: РС-500; ТО: ВЭ-РС, ОПН-500 РС, ТТ РС |  | 11.02.22 | 18.02.22 | 8 дн | 11.02.22 | 18.02.22 | 8 дн | 02:00
11.02 - 18.02
РС-500 | ТР: РС-500; ТО: ВЭ-РС, ОПН-500 РС, ТТ РС |  | 11.02.22 | 18.02.22 | 8 дн | 11.02.22 | 18.02.22 | 8 дн | 02:00
11.02 - 18.02
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТР: ВЧЗ 220 АТЭС ф. А, В, С; ЛР 220 Адлерская ТЭС; ЛР-1-210; ЛР 211. ТО ТН 220 Адлерская ТЭС, ТТ 220 Адлерская ТЭС; ОПН 220 Адлерская ТЭС; ОПН экранов КЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская; Концевые муфты КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС -Черноморская |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
21.02 - 25.02
В 211 | ТР: В 211, ЛР-1-210, ЛР 220 Адлерская ТЭС, ЛР-211 |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
21.02 - 25.02
В 210 | ТР: В 210, ЛР-1-210, ЛР 220 Адлерская ТЭС, ЛР-211 |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
21.02 - 25.02
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | 02:00
21.02 - 22.02
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 ЛЭП Афипский НПЗ | Проверка копмплектов РЗА и КСЗ ЭВ-220 ЛЭП Афипский НПЗ (ШЭ2607 019022) (с переводом питания ВЛ-220кВ Афипский НПЗ через ОМВ-220-1) |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.02 - 18.02
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
СЭВ 110-3 | Техническое обслуживание устройств РЗА СЭВ 110-3 в обхеме "В" с опробованием на СЭВ 110-3 |  | 16.02.22 | 18.02.22 | 2 дн 10 ч | 15.02.22 | 17.02.22 | 2 дн 10 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесено под вывод КВЛ для работ Сочинских ЭС
15.02 - 17.02
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал для двухстороннего тех.обслуживания устройств РЗА на Туапсиснком НПЗ и ПС 110 Туапсе тяговая с работой на ВЧ- тракте и с воздействием на коммутационные аппараты |  | 16.02.22 | 18.02.22 | 2 дн 10 ч | 15.02.22 | 17.02.22 | 2 дн 10 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесено под вывод КВЛ для работ Сочинских ЭС
15.02 - 17.02
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Ремонт системы АИСКГ оп. 153 |  | 01.02.22 | 02.02.22 | 2 дн | 01.02.22 | 02.02.22 | 2 дн | 04:00 | На время производства работ включить ЗН в сторону ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк на ПС 500 кВ Тихорецк и на Новочеркасской ГРЭС. Работы выполнять методом уравнивания потенциалов. | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случаи аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин в период прохождения зимнего максимума нагрузок, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год | bar: Февраль 2022 Вт 01 to Февраль 2022 Пт 04; Февраль 2022 Пн 07 to Февраль 2022 Пт 11; Февраль 2022 Пн 14 to Февраль 2022 Пт 18; Февраль 2022 Пн 21 to Февраль 2022 Пт 25; Февраль 2022 Пн 28
01.02 - 02.02
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Ремонт системы АИСКГ оп. 257, 384, 522 |  | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 04:00 | Без заземления ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 в обоих РУ. Установка ПЗ на рабочем месте производится с помощью оперативной штанги с дугогасящим устройством ШО-500ДУ. Работы будут выполняться в соответствии с пунктом 38.48 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. | ОДУ Юга: Из-за превышения МДП в КС Шахты в период прохождения ОЗМ | bar: Февраль 2022 Вт 01 to Февраль 2022 Пт 04; Февраль 2022 Пн 07 to Февраль 2022 Пт 11; Февраль 2022 Пн 14 to Февраль 2022 Пт 18; Февраль 2022 Пн 21 to Февраль 2022 Пт 25; Февраль 2022 Пн 28
07.02 - 11.02
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСВЭ-110 для безопасного выполнения работ по проведению технического обслуживания комплекта защит ШСВЭ-110 | с разборкой токовых цепей | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: с объединением 1 СШ-110 и 2 СШ-110
17.02 - 18.02
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Юго-Восточная
Т-2 | СР ОД/КЗ-110 Т-2, ТР Т-2 |  | 17.02.22 | 18.02.22 | 1 дн 9 ч | 17.02.22 | 18.02.22 | 1 дн 9 ч | 02:00
17.02 - 18.02
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Отключение Р 1СШ СЭВ-110 для безопасного выполнения техобслуживания СЭВ-110 (особо опасное рабочее место) |  | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | В связи с выводом 1СШ-110 для БВР по техобслуживанию СЭВ-110 | под наведенным напряжением | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.02 - 07.02
СЭВ-110 | Техобслуживание, проверка РЗА |  | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.02 - 07.02
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | замена изоляторов, установка ПЗУ (птице защитных устройств) | с включением на ночь | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
07.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | замена изоляторов на двух цепной опоре №44 (1цепь ВЛ 110 кВ Родниковскоя - Лабинск-2, 2 цепь ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская) |  | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
09.02 - 09.02
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод 2 СШ-110 кВ и СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
16.02 - 16.02
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская) для выполненнии работ на ВЛ-110 кВ Ходзь - Мостовская. | с включением на ночь | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ температуры наружного воздуха не ниже 5 °C
21.02 - 22.02
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | замена изоляторов | с включением на ночь | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ температуры наружного воздуха не ниже 5 °C
21.02 - 22.02
Объект: ПС 110 кВ Псебай
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 02:00
15.02 - 15.02
СМВ-12-110 | Техническое обслживание СМВ-12-110, профиспытание вводов. Проверка РЗА в объеме "Опробование" |  | 15.02.22 | 16.02.22 | 2 дн | 15.02.22 | 16.02.22 | 2 дн | 02:00
15.02 - 16.02
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай |  | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 16.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок включения увеличен под вывод СМВ-12-110
15.02 - 16.02
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай. |  | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 02:00
15.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Не в транзите в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай. |  | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
16.02 - 16.02
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
16.02 - 16.02
3 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 02:00
17.02 - 17.02
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 27.02.22 | 27.02.22 | 1 дн | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
17.02 - 17.02
СМВ-23-110 | Техническое обслуживание СМВ-23-110. Проверка РЗА в объеме "Опробование" |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом СМВ-12-110
17.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом 3 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай. |  | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 02:00
17.02 - 17.02
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ТН-110 1СШ | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ |  | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с МВ-110 ВЛ Зассовская и МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха
24.02 - 24.02
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ на ПС 110 кВ Упорная (будут отсутствовать цепи напряжения в комплектах РЗА отходящих ВЛ 110 кВ, что может привести к неправильной работе УРЗА). |  | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
24.02 - 24.02
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная, профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха. Проверка РЗА Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме "Контроль". Проверка РЗА ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха в объеме "Контроль". |  | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
24.02 - 24.02
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. |  | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
24.02 - 24.02
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Зассовская, профиспытание вводов. Проверка РЗА Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме "Контроль". Проверка РЗА ТАПВ МВ-110 ВЛ Зассовская в объеме "Контроль". | с включением ремонтной перемычки | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
25.02 - 25.02
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 4 дн 8 ч | 21.02.22 | 25.02.22 | 4 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
21.02 - 25.02
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для верхового осмотра в пролетах опор №1-154 с выемкой провода из поддерживающих зажимов |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 4 дн 8 ч | 21.02.22 | 25.02.22 | 4 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
21.02 - 25.02
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110, Р 1СШ-СМВ-110. |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00
14.02 - 15.02
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110, Р 1СШ-СМВ-110. |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00
14.02 - 15.02
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00
14.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ПС 110 кВ Забойская Текущий ремонт 2СШ-110: ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская ПС 110 кВ ЧОРС-2. Техническое обслуживание ТР-110 Т1. |  | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 01:00
16.02 - 18.02
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, РТН 2СШ-110, Р 2СШ-СМВ-110. ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская. |  | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 01:00
16.02 - 18.02
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 01:00
24.02 - 25.02
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Полтавская, ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, РРП 2СШ-110, ТТ РП-110, Р 2СШ СМВ-110,ТН 2СШ-110. |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 01:00
24.02 - 25.02
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Полтавская, ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, РРП 2СШ-110, ТТ РП-110, Р 2СШ СМВ-110,ТН 2СШ-110. |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 01:00
24.02 - 25.02
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | с переводом на ОВ | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 01:00
09.02 - 09.02
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | с переводом на ОВ | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.02 - 09.02
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | с переводом на ОВ | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.02 - 09.02
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | с переводом на ОВ | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.02 - 09.02
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | с переводом на ОВ | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ПС 110 кВ ЧОРС-2. Техническое обслуживание ТР-110 Т1. ПС 110 кВ Новопетровская Техническое обслуживание 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ЛР-110 ВЛ Забойская, РРП 2СШ-110, ТН 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ СМВ-110. |  | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 01:00
16.02 - 18.02
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская Техническое обслуживание 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ЛР-110 ВЛ Забойская, РРП 2СШ-110, ТН 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ СМВ-110. |  | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 01:00
16.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Техническое обслуживание 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТН 1СШ-110, ТТ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Полтавская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. ПС 110 кВ Галицина: Средний ремонт ТР-110 Т1. Окраска оборудования. |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 01:00
24.02 - 25.02
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТН 1СШ-110, ТТ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Полтавская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 01:00
24.02 - 25.02
Объект: ПС 110 кВ Полтавская
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т1. ПС 110 кВ Галицина: Средний ремонт ТР-110 Т1. Окраска оборудования. |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 01:00
24.02 - 25.02
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
СВ-110 | ПС 110 кВ Старотитаровская Опробование работоспособности оборудования СЭВ-110. На время работы АПВ. |  | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
02.02 - 02.02
СВ-110 | Опробование работоспособности СЭВ-110 на время работы АПВ. |  | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | 01:00 |  | Заявка излишне подана
02.02 - 02.02
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Таманский водовод Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2.(поочередно: ВЛ 110 кВ Таманский водовод - Старотитаровская и ВЛ 110 кВ Темрюк - Таманский водовод) |  | 03.02.22 | 03.02.22 | 1 дн | 03.02.22 | 03.02.22 | 1 дн | 01:00
03.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Таманский водовод Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2.(поочередно: ВЛ 110 кВ Таманский водовод - Старотитаровская и ВЛ 110 кВ Темрюк - Таманский водовод) |  | 03.02.22 | 03.02.22 | 1 дн | 03.02.22 | 03.02.22 | 1 дн | 01:00
03.02 - 03.02
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. |  | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
04.02 - 04.02
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская
11.02 - 11.02
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.02 - 11.02
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская
11.02 - 11.02
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская. Создание режима для ТВК. |  | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 02:00
10.02 - 11.02
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | ВЛ 220 кВ Тамань - Порт № 2. Создание режима для ТВК. |  | 16.02.22 | 20.02.22 | 5 дн | 16.02.22 | 20.02.22 | 5 дн | 02:00
16.02 - 20.02
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на ПС 110 кВ Адлер. | под наведенным напряжением | 03.02.22 | 04.02.22 | 2 дн | 03.02.22 | 04.02.22 | 2 дн | 02:00 | Заявка снята собственником, как излишне поданная
03.02 - 04.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на ПС 110 кВ Адлер. | под наведенным напряжением | 03.02.22 | 04.02.22 | 2 дн | 03.02.22 | 04.02.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой погашения ПС 110 кВ Адлер в зимний период, в случаи аварийного отключения КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками, в ремонтной схеме спрямленых КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста и КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер. Подать в марте, апреле 2022.
03.02 - 04.02
МВ-110 КВЛ Хоста | ВПр. Опробование ТАПВ МВ-110 КВЛ Хоста. |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 00:10
10.02 - 10.02
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Хоста. |  | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | 00:10
10.02 - 10.02
МВ-110 КВЛ Псоу | ВПр. Опробование ТАПВ МВ-110 КВЛ Псоу. |  | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 00:10 |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
11.02 - 11.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Псоу. |  | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 00:10 |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой погашения ПС 110 кВ Адлер в зимний период, в случаи аварийного отключения КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками, в ремонтной схеме спрямленых КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста и КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер. Подать в марте, апреле 2022.
11.02 - 11.02
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110. Испытание и измерение СЭВ-110. |  | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 02:00
01.02 - 04.02
I СШ 110 | Текущий ремонт: ЛР-110 КЛ Верещагинская, ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110. Испытание и измерение ОПН-110 I СШ. |  | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 02:00
01.02 - 04.02
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Текущий ремонт ЛР-110 КЛ Верещагинская. |  | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 02:00
01.02 - 04.02
СЭВ-110 | ВПр. Проверка Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная в объеме "К". |  | 02.02.22 | 04.02.22 | 3 дн | 02.02.22 | 04.02.22 | 3 дн | 01:00
02.02 - 04.02
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение ТТ-110 РП. |  | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | 01:00
08.02 - 08.02
II СШ 110 | Средний ремонт II СШ 110. Испытание и измерение: ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ. |  | 21.02.22 | 21.02.22 | 1 дн | 21.02.22 | 21.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
21.02 - 21.02
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом II СШ 110. |  | 21.02.22 | 21.02.22 | 1 дн | 21.02.22 | 21.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
21.02 - 21.02
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на участке КЛ. Испытание и измерения оболочек КЛ на ПС 110 кВ Верещагинская. |  | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 28.02.22 | 28.02.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
28.02 - 28.02
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 Сочи | ВПр. Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая – Сочи в объеме "К". |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 09.02.22 | 11.02.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
09.02 - 11.02
ЭВ-110 Сочи | Средний ремонт I СШ 110. Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Сочи, ШР-110 ВЛ Сочи. Испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ Сочи. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 09.02.22 | 11.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
09.02 - 11.02
I СШ 110 | Средний ремонт I СШ 110. Текущий ремонт: РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Сочи. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 09.02.22 | 11.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
09.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Сочи, РРП-I-110. | под наведенным напряжением | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 09.02.22 | 11.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая, для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
09.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Вишневая. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 09.02.22 | 11.02.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая, для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
09.02 - 11.02
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СЭВ-110. Испытание и измерение СЭВ-110. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 09.02.22 | 11.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.02 - 11.02
РП-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Сочи, РРП-I-110. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 09.02.22 | 11.02.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.02 - 11.02
II СШ 110 | Средний ремонт II СШ 110. Текущий ремонт: РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110, ШР-110 КВЛ Пасечная. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: При УСЛОВИИ включения РП
14.02 - 17.02
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СЭВ-110. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: При УСЛОВИИ включения РП
14.02 - 17.02
СЭВ-110 | ВПр. Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 в объеме "К". |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: При УСЛОВИИ включения РП
14.02 - 16.02
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Пасечная, РРП-II-110. | под наведенным напряжением | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
14.02 - 17.02
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Средний ремонт II СШ 110. Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Пасечная, ШР-110 КВЛ Пасечная. Испытание и измерение ЭВ-110 КВЛ Пасечная. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
14.02 - 17.02
РП-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Пасечная, РРП-II-110. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
14.02 - 17.02
Объект: ПС 110 кВ Головинка
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 КВЛ Лоо (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00
14.02 - 15.02
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Отбор проб масла из ТТ 110 ВЛ Кривенковская на ПС 110 кВ Куринская персоналом АдЭС. Заявлено АдЭС. |  | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 01:00
15.02 - 15.02
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 00:15
01.02 - 01.02
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 03.02.22 | 03.02.22 | 1 дн | 03.02.22 | 03.02.22 | 1 дн | 00:15
03.02 - 03.02
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Испытание и измерение оболочек КЛ на ПС 110 кВ Ледовый дворец. |  | 15.02.22 | 16.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу
14.02 - 15.02
Объект: ПС 110 кВ Лоо
I СШ 110 | БВР по среднему ремонту: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. Техническое обслуживание ТН-110 I СШ. Испытание и измерение: ТН-110 I СШ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. | с включением ремонтной перемычки | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 04.02
Т-1 | Текущий ремонт Т-1. Средний ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. Испытание и измерение: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, ТТ-110 Т-1, ОПН-110 ЗОН-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, вводов 110 кВ Т-1. |  | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 02:00
01.02 - 04.02
II СШ 110 | БВР по среднему ремонту, испытаниям и измерениям: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. | с включением ремонтной перемычки | 07.02.22 | 10.02.22 | 4 дн | 07.02.22 | 10.02.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.02 - 10.02
Т-2 | Текущий ремонт Т-2. Средний ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. Испытание и измерение: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, ОПН-110 ЗОН-110 Т-2, ОПН-110 Т-2. |  | 07.02.22 | 10.02.22 | 4 дн | 07.02.22 | 10.02.22 | 4 дн | 02:00
07.02 - 10.02
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс. | под наведенным напряжением | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
10.02 - 11.02
СМВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СМВ-110. |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.02 - 11.02
СМВ-110 | ВПр. Опробование ТАПВ СМВ-110. |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.02 - 11.02
II СШ 110 | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Дагомыс, Р II СШ СМВ-110. |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.02 - 11.02
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения: ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. |  | 16.02.22 | 17.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.02 - 11.02
СМВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СМВ-110. |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00
14.02 - 15.02
I СШ 110 | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Головинка, Р I СШ СМВ-110. Испытание и измерение ТН-110 I СШ. |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 02:00
14.02 - 15.02
РП-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Головинка, Р I СШ СМВ-110. Испытание и измерение: ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00
14.02 - 15.02
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Головинка. | под наведенным напряжением | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 02:00
14.02 - 15.02
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Хоста. |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
07.02 - 08.02
ЭВ-110 ВЛ Хоста | ВПр. Провекра Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста в объеме "К". |  | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.02 - 08.02
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | БВР по среднему ремонту ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 02:00
07.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | 00:15
07.02 - 07.02
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | 00:15
09.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения: КС-110 кВ КВЛ Дагомыс (ф.А,В,С), ЛР-110 КВЛ Дагомыс. |  | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
07.02 - 08.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Испытание и измерение: КС-110 кВ КВЛ Дагомыс (ф. А,В,С), ЛР-110 КВЛ Дагомыс. |  | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
07.02 - 08.02
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Испытание и измерение: КС-110 кВ ВЛ Сочи (ф. А,В,С), ЛР-110 ВЛ Сочи. |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
14.02 - 15.02
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения: Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ. |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
14.02 - 15.02
СЭВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения: Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ. |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
14.02 - 15.02
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Вишневая. |  | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
11.02 - 11.02
ЭВ-110 ВЛ Вишневая | Испытание и измерение ЭВ-110кВ ВЛ Вишнёвая. |  | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.02 - 11.02
ЭВ-110 ВЛ Вишневая | ВПр. Опробование ТАПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая – Сочи. |  | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Родниковая. |  | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 01:00
15.02 - 15.02
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | Испытание и измерение ЭВ-110кВ ВЛ Родниковая. |  | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 01:00
15.02 - 15.02
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | ВПр. Опробование ТАПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Родниковая – Сочи. |  | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 00:10
15.02 - 15.02
Объект: ПС 110 кВ Терминал
РП-110 СШ | Средний ремонт: ЛР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая, РРП-I-110. Испытание и измерение: КС-110 КВЛ Шепси-Туапсе Тяговая (ф. В), ТТ-110 РП. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 02:00
08.02 - 11.02
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, ШР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая, Р I СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-1. Испытание и измерение ТН-110 I СШ. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 02:00
08.02 - 11.02
СЭВ-110 | Средний ремонт, испытание и измерения Р I СШ СЭВ-110. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 02:00
08.02 - 11.02
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | Средний ремонт: I СШ 110, ЛР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая, ШР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая. Испытание и измерение: ЛР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая, ШР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 02:00
08.02 - 11.02
РП-110 СШ | Средний ремонт: ЛР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая, РРП-II-110. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00
14.02 - 17.02
II СШ 110 | Средний ремонт: II СШ 110, ШР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая, Р II СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2. Испытание и измерение: КС-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая (ф.В), ТН-110 II СШ, ШР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая, Р II СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00
14.02 - 17.02
СЭВ-110 | Средний ремонт, испытание и измерения Р II СШ СЭВ-110. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00
14.02 - 17.02
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | Средний ремонт: II СШ 110, ЛР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая, ШР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая. Испытание и измерение: ЛР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая, ШР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая. |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00
14.02 - 17.02
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Испытание и измерение: КС-110 ВЛ Туапсе Тяг. (ф. А,В,С), РРП-I-110. | под наведенным напряжением | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 01:00
04.02 - 04.02
РП-110 |  |  | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 01:00
04.02 - 04.02
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР по среднему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. Испытание и измерение: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, КС-110 ВЛ Ольгинка (ф. А,В,С). |  | 01.02.22 | 03.02.22 | 3 дн | 01.02.22 | 03.02.22 | 3 дн | 02:00
01.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР по среднему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. Испытание и измерение: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А, КС-110 ВЛ Ольгинка (ф.А,В,С) на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 01.02.22 | 03.02.22 | 3 дн | 01.02.22 | 03.02.22 | 3 дн | 02:00
01.02 - 03.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах № 1, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 27. | под наведенным напряжением | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная, для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
01.02 - 04.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на участке КЛ ПС 110 кВ Адлер – опора №49, опоры №81 - №82. |  | 03.02.22 | 04.02.22 | 2 дн | 03.02.22 | 04.02.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой погашения ПС 110 кВ Адлер в зимний период, в случаи аварийного отключения КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками, в ремонтной схеме спрямленых КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста и КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер. Подать в марте, апреле 2022.
03.02 - 04.02
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | 00:01
04.02 - 04.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на участке опоры №48 - №49, №81 - №82. Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Адлер" в случаи аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу ( КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская), а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
07.02 - 08.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах № 11, 12, 13, 15, 17, 18. | под наведенным напряжением | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 07.02.22 | 08.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
07.02 - 08.02
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Средний ремонт: ЛР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая, РРП-I-110 на ПС 110 кВ Терминал. Испытание и измерение: КС-110 КВЛ Шепси-Туапсе Тяговая (ф. В), ТТ-110 РП на ПС 110 кВ Терминал. | под наведенным напряжением | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 08.02.22 | 11.02.22 | 4 дн | 02:00
08.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. (с включением на ночь) |  | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 00:05
10.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах № 27,42,43,46 |  | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | 10.02.22 | 11.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
10.02 - 11.02
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на участке Джубгинская ТЭС - опора №1. |  | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | 02:00
11.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №38, 41, 44, 45, 46, 48, 49 |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
14.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. (с включением на ночь) |  | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 00:05
14.02 - 15.02
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Техническое обслуживание коробов транспозиции, камер микротоннеля КЛ. Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 15.02.22 | 16.02.22 | 2 дн | 14.02.22 | 15.02.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу
14.02 - 15.02
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Средний ремонт: ЛР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая, РРП-II-110. Испытание и измерение: КС-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая (ф.В), ТН-110 II СШ, ЛР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая, РРП-II-110. | под наведенным напряжением | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | 02:00
14.02 - 17.02
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | БВР на Родниковая – Сочи | под наведенным напряжением | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
15.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. (с включением на ночь) |  | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 16.02.22 | 18.02.22 | 3 дн | 00:05
16.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | БВР на Родниковая – Сочи | под наведенным напряжением | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 16.02.22 | 16.02.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
16.02 - 16.02
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | БВР на ВЛ 110 кВ Вишневая – Сочи. | под наведенным напряжением | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
17.02 - 17.02
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | БВР на Вишневая – Сочи |  | 18.02.22 | 18.02.22 | 1 дн | 18.02.22 | 18.02.22 | 1 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
18.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. (с включением на ночь) |  | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 00:05
21.02 - 25.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления на участке КЛ опора №3а - ПС 110 кВ Верещагинская. Испытания и измерение оболочек КЛ. | под наведенным напряжением | 24.02.22 | 24.02.22 | 1 дн | 28.02.22 | 28.02.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, а так же для обеспечения запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино)
28.02 - 28.02
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 28.02.22 | 28.02.22 | 1 дн | 28.02.22 | 28.02.22 | 1 дн | 00:05
28.02 - 28.02
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Установка ПЗУ, обрезка деревьев. |  | 01.02.22 | 04.02.22 | 3 дн 23 ч | 01.02.22 | 04.02.22 | 3 дн 23 ч | 02:00
01.02 - 04.02
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов установка ПЗУ. |  | 08.02.22 | 11.02.22 | 3 дн 9 ч | 08.02.22 | 11.02.22 | 3 дн 9 ч | 02:00
08.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов установка ПЗУ. |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 4 дн 9 ч | 14.02.22 | 18.02.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
14.02 - 18.02
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 14.02.22 | 16.02.22 | 2 дн 10 ч | 16.02.22 | 18.02.22 | 2 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
16.02 - 18.02
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Замена изоляторов |  | 14.02.22 | 16.02.22 | 2 дн 10 ч | 16.02.22 | 18.02.22 | 2 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
16.02 - 18.02
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Февраль 2022 Вт 01 to Февраль 2022 Сб 19
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный