## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2022 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на март 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2022
[11 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[11 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-22 | ТО трансформатора Т-22, ТР системы охлаждения, ТР токопровода Г-22 | с отключением | 01.03.22 | 13.03.22 | 12 дн 18 ч | 01.03.22 | 13.03.22 | 12 дн 18 ч
01.03 - 13.03
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | Установка противоптичьих устройств оп 60-62 (АРТН №26 от 12.07.21). | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная
21.03 - 22.03
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 29.03.22 | 02.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС, Краснодарской ТЭЦ, Джубгинской ТЭС с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии
29.03 - 02.04.2022
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ВЛ | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и ГЗТ, снятие птичьих гнезд | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Сочинская ТЭС-Псоу", с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии. Подать в апреле 2022 года
09.03 - 11.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ВЛ | с отключением | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн
01.03 - 05.03
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Сочинская ТЭС-Псоу", с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии. Подать в апреле 2022 года
14.03 - 18.03
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Монтаж анкерных опор 175, 175а, монтаж заходов Ударной ТЭС к ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | с отключением | 21.03.22 | 24.03.22 | 4 дн | 21.03.22 | 24.03.22 | 4 дн
21.03 - 24.03
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 17.03.22 | 9 дн
09.03 - 17.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТОиР ВЛ | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | Демонтаж ГЗТ подвешенного между опорой № 250 ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон и рядом стоящей опорой № 240 ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале 2022 НПЛ з.№337/405 и №338/406
10.03 - 10.03
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТОиР ВЛ | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | Демонтаж ГЗТ подвешенного между опорой № 250 ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон и рядом стоящей опорой № 240 ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале 2022 НПЛ з.№337/405 и №338/406
10.03 - 10.03
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 КТЭЦ, ТТ-220 ВЛ КТЭЦ | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.03 - 02.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, ТР: РОСШ-110 ОМВ. ТО в объеме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ОМВ-110; ТО в объеме К: ТАПВ, управление, привод ОМВ-110 ОМВ-110; ТО в объеме В: ТТ ОМВ-110; ТО в объеме К: ТТ выносные ОМВ-110, ВВИ ОМВ-110, отбор проб масла. | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн
03.03 - 04.03
IСШ-220кВ | Поключение спусков к разъединителю 1 СШ ячейки № 9 ОРУ 220 кВ | с отключением | 20.03.22 | 20.03.22 | 1 дн | 27.03.22 | 27.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с IIСШ-220кВ
27.03 - 27.03
IIСШ-220кВ | Поключение спусков к разъединителю 2 СШ ячейки № 9 ОРУ 220 кВ | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ
28.03 - 28.03
ОСШ-220кВ | Поключение спусков к разъединителю ОСШ ячейки № 9 ОРУ 220 кВ | с отключением | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн
22.03 - 22.03
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ОМВ | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн
03.03 - 04.03
ОСШ-110кВ | Поключение спусков к разъединителю РОСШ ячейки № 5 ОРУ 110 кВ ТР: РТН-110 ОСШ, ТО: ТН-110-ОСШ. ТО в объёме "К" ТН-110-ОСШ. | с отключением | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн
24.03 - 25.03
IIСШ-110кВ | Поключение спусков к разъединителю 2 СШ ячейки № 5 ОРУ 110 кВ | с отключением | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн
24.03 - 24.03
IСШ-110кВ | Поключение спусков к разъединителю 1 СШ ячейки № 5 ОРУ 110 кВ | с отключением | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн
23.03 - 23.03
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. | с отключением | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.03 - 30.03
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 Новоджерелиевская, ТТ-110 ВЛ Новоджерелиевская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 Ново-Джерелиевская, Упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 Ново-Джерелиевская, ЭМБ ЛР-110 Н.Джерелиевск, ЭМБ ШР-110 Н.Джерелиевск, ЭМБ РОСШ-110 Н.Джерелиевск. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 110 Ново-Джерелиевская, ТТ выносные ВЛ 110 Ново-Джерелиевская. | с отключением | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
28.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Текущий ремонт: В/Ч заградитель ВЛ-110 Новоджерелиевская, конденсатор связи ВЛ-110 Новоджерелиевская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-110 Н.Джерелиевская. | с отключением | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
28.03 - 31.03
БСК № 2 | Техобслуживание: БСК-110 №2, ТТ-110 БСК №2, ЗОН-110 БСК №2. Высоковольтные испытания: БСК-110-2. | с отключением | 24.03.22 | 26.03.22 | 3 дн | 24.03.22 | 26.03.22 | 3 дн
24.03 - 26.03
БСК № 1 | Техобслуживание: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК №1, ЗОН-110 БСК №1. Высоковольтные испытания: БСК-110-1. | с отключением | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн
22.03 - 23.03
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №1. | с отключением | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн
22.03 - 23.03
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2. | с отключением | 24.03.22 | 26.03.22 | 3 дн | 24.03.22 | 26.03.22 | 3 дн
24.03 - 26.03
Объект: ПС 220 кВ Бужора
1 С 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220 | с отключением | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн
01.03 - 01.03
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с выводом 1 С 220 | с отключением | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн
01.03 - 01.03
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 в связи с выводом 1 С 110. | без отключения | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн
02.03 - 02.03
1 С 110 | ТО: ТН-1-110, ОПН-1-110. ТО РЗА в объеме "К" ТН-1-110 | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн
02.03 - 02.03
БСК-1-110 | ТО: БСК-1-110, ТТ 110 БСК-1, РТ 110 БСК-1. ТО в объёме "В" ТТ В 110 БСК-1, ВВИ БСК-1-110 | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн
03.03 - 04.03
БСК-1-110 | Вынужденный простой в связи с выводом 1 С 110. | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн
02.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 С 110 | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом В 110 Раевская на ОВ 110
02.03 - 02.03
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-2 | ТР: АТ-2, ВЭ-220 АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ТО: ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2, КЛ 110 кВ АТ-2, ШМ 35 кВ АТ-2, ВВИ АТ-2, ОПН-10кВ АТ-2, ТОР 10кВ АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ТН 10кВ АТ-2. | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн
21.03 - 23.03
ОВЭ 220 кВ | ТО: ОВЭ 220 кВ | с отключением | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220 кВ
24.03 - 25.03
ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | ТР: ШР 2 СШ 220 ВЛ Тихорецк | с отключением | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | Заявка снята собственником
30.03 - 31.03
ВЭ 220 кВ АТ-2 | ТР ВЭ 220 кВ АТ-2 | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн
21.03 - 23.03
2 СШ 220 кВ | ТО: ТН-220 кВ 2СШ, ОПН-220 кВ 2 СШ, ВВИ ТН-220 кВ 2СШ. | с отключением | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
24.03 - 25.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТО ТН-110 ОСШ, ТО в объёме "В" ТН-110 ОСШ | с отключением | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн
23.03 - 24.03
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
16.03 - 16.03
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 Тонкий Мыс. ТО в объёме "О" РЗА Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) , ТАПВ и привод МВ-110, ТО в объёме "В" ЭМБ ЛР-110 ВЛ Т.Мыс, РОСШ-110 ВЛ Т.Мыс, ШР-110 1с.ш. ВЛ Т.Мыс, ШР-110 2с.ш. ВЛ Т.Мыс | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.03 - 10.03
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14, ТТ-220-14 ТО в объёме "В" ТАПВ, автоматика и привод, ТТ, ЭМБ Р-14-4-220, Р-14-1-220 | с отключением | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн
02.03 - 04.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
1 СШ 110 | ТО: ТН-1-110, ОПН-1-110, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 Т-3, ШР-1-110 Т-4, ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 Лорис, ШР-1-110 Пашковская, ШР-1-110 ОБД, ШР-1-110 Краснодарская ТЭЦ, ШР-1-110 ЗИП, ШР-1-110 Северная, ШР-1-110 Северная №1, ШР-1-110 Северная №2 | с отключением | 09.03.22 | 25.03.22 | 17 дн | 09.03.22 | 25.03.22 | 17 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная, КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, для работ Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
09.03 - 25.03
В 110 АТ-1 | ТО: ШР-1-110 АТ-1 | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн
11.03 - 11.03
В 110 АТ-2 | ТО: ШР-1-110 АТ-2 | с отключением | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн
14.03 - 14.03
ШСВ 110 | ТО: ШР-1-110 ШСВ, ШСВ 110, ТТ 110 ШСВ. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА ШСВ 110 (иск.REC670)/Терминал Комплекта РЗА ШСВ 110 (REC670) | с отключением | 09.03.22 | 25.03.22 | 17 дн | 09.03.22 | 25.03.22 | 17 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная, КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, для работ Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
09.03 - 25.03
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт в 110 АТ-1 | без отключения | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн
11.03 - 11.03
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом В 110 АТ-2 | без отключения | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн
14.03 - 14.03
В 110 Пашковская | ТО: ШР-1-110 Пашковская ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 110 Пашковская (иск.REC670), привод; Терминал Комплект РЗА В 110 Пашковская (REC670) | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная, КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, для работ Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
16.03 - 16.03
В 110 Лорис | ТО: ШР-1-110 Лорис. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 110 Лорис (иск.REC670), привод; Терминал Комплекта РЗА В 110 Лорис (REC670) | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн
15.03 - 15.03
В 110 ОБД | ТО: ШР-1-110 ОБД. ТО в объеме К: ТТ 110 ОБД | с отключением | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная, КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, для работ Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
17.03 - 17.03
В 110 Краснодарская ТЭЦ | ТО: ШР-1-110 Краснодарская ТЭЦ. ТО: ЛР 110 Краснодарская ТЭЦ, ТТ 110 Краснодарская ТЭЦ, В 110 Краснодарская ТЭЦ. ТО в объеме К: ТТ 110 Краснодарская ТЭЦ | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн
21.03 - 23.03
В 110 РИП | ТО: ШР-1-110 РИП. ТО в объеме К: ТТ 110 РИП | с отключением | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн
18.03 - 18.03
В 110 Витаминкомбинат | ТО в объеме К: ТТ 110 Витаминкомбинат | с отключением | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн
28.03 - 28.03
В 110 Северная №1 | ТО: ШР-1-110 Северная №1 | с отключением | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн
24.03 - 24.03
В 110 Северная №2 | ТО: ШР-1-110 Северная №2 | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 Лорис | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн
15.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 110 Пашковская | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная, КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, для работ Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
16.03 - 16.03
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ТО в объеме К: ТТ 110 ОБД; ТО в объеме К: ШОН 110 ОБД | с отключением | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная, КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, для работ Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
17.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | ТР: КС 110 Краснодарская ТЭЦ, ТО: ЛР 110 Краснодарская ТЭЦ, ТТ 110 Краснодарская ТЭЦ, В 110 Краснодарская ТЭЦ. ТО в объеме К: ТТ 110 Краснодарская ТЭЦ; ТО в объеме К: ШОН 110 Краснодарская ТЭЦ | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн
21.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТО в объеме К: ТТ 110 Витаминкомбинат; ТО в объеме К: ШОН 110 Витаминкомбинат | с отключением | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн
28.03 - 28.03
КВЛ 110 Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | ТО: ШР-1-110 РИП. ТО в объеме К: ТТ 110 РИП; ТО в объеме К: ШОН 110 РИП | с отключением | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн
18.03 - 18.03
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время вывода АТ-1 | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
21.03 - 21.03
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода АТ-1 | с отключением | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
31.03 - 31.03
БСК-1 | ТО: ТТ-2 35кВ БСК-1, ОПН-1 35 кВ БСК-1, ОПН-2 35 кВ БСК-1, БСК-1, ТР 35 кВ АТ-1, ТН-35кВ БСК-1,ТН-35кВ БСК-1, ШО16.1, ШО16.2. ВВИ БСК-1,ТН-35кВ БСК-1. | с отключением | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн
21.03 - 31.03
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: ВЭ 110 кВ АТ-1 | с отключением | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн
21.03 - 31.03
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ВЭ 110 кВ АТ-1, ТР 35 кВ АТ-1, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-1,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-1,ОПН 220 кВ АТ-1,ОПН 110 кВ АТ-1,ОПН 35 кВ АТ-1, ТН 35 кВ АТ-1. ТО в объеме "К" шкафа, "ТК" терминала основных защит 2 комплект АТ-1, ТО в объеме "К" шкафа, "ТК" терминала контроля цепей ТН-35 кВ АТ-1, ТО в объеме "К" шкафа, "ТК" терминала контроля 3U0 ТН-35 кВ АТ-1. ТО в объеме "К" шкафа, "ТК" терминала ДЗО 2 комплекта 110 кВ АТ-1, терминала резервных защит 220 кВ АТ-1, терминала резервных защит 110 кВ АТ-1. | с отключением | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн
21.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО: МВ-220 А-1. ТО в объёме "К" ТАПВ и привод МВ-220 А-1, ТТ | с отключением | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн
14.03 - 21.03
МВ-220 К-1 | ТО: МВ-220 К-1. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) | с отключением | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн
14.03 - 21.03
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная через ОМВ-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Солнечная | с отключением | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн
29.03 - 29.03
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110. ТО в объёме "О" Комплект резервных защит ШСМВ-110, ТАПВ и привод | с отключением | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн
28.03 - 28.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-1 | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн
14.03 - 15.03
1 СШ-220 | Верховой Осмотр 1С 220 кВ; ТР: АТ-1, Р-К-1–1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ–1 | с отключением | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн
14.03 - 21.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-110 АТ - 1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ – 1, СТК-1, РОСШ-110 АТ-1,ТТ В 10кВ АТ-1,ТТ В 10кВ БСК-10-1, ТТ В 10кВ ФКУ-1,1С 10кВ,3с 10кВ. ВВИ БСК-10 СТК-1. | с отключением | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн
14.03 - 21.03
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "О" Автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1 | с отключением | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн
14.03 - 21.03
БСК-110 №1 | ТО: БСК-110 №1, ТОР-110 БСК-1, ТТ-110 БСК-1, ТТ ЭВ-110 БСК-1, ВВИ БСК-110-1. | с отключением | 22.03.22 | 25.03.22 | 4 дн | 22.03.22 | 25.03.22 | 4 дн
22.03 - 25.03
СТК-1 | ТО: ТТ В 10кВ БСК-10-1, ТТ В 10кВ ФКУ-1, 1С 10кВ. ВВИ БСК-10 СТК-1. | с отключением | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн | 14.03.22 | 21.03.22 | 8 дн
14.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ - 110 Леушковская, РОСШ-110 Челбасская.. | с отключением | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн
15.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская.Текущий ремонт: РОСШ-110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЛР-110 Леушковская, ШР-1с.ш. Леушковская, ШР-2с.ш. Леушковская, РОСШ-110 Леушковская. ВВИ КС ВЛ-110 Леушковская. | с отключением | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн
15.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская, ВЧЗ ВЛ-110 Челбасская, КС ВЛ-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЛР-110 Челбасская, ШР-1с.ш. Челбасская, ШР-2с.ш. Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-110 Челбасская. | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн
17.03 - 18.03
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ЭВ-110 Леушковская, ТТ-110 Леушковская. Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 Леушковская тяговая, ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Леушковская тяговая. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЛР-110 Леушковская, ШР-1с.ш. Леушковская, ШР-2с.ш. Леушковская, РОСШ-110 Леушковская. | с отключением | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн
15.03 - 16.03
ЭВ-220 Кг-2 | Техобслуживание: ЭВ-220 Кг-2, ТТ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-2 (ШЭ2607019). | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн
14.03 - 15.03
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ЭВ-110 Челбасская, ТТ-110 Челбасская. Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: 2 комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Челбасская, ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЛР-110 Челбасская, ШР-1с.ш. Челбасская, ШР-2с.ш. Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн
17.03 - 18.03
ЭВ-220 Тх-2 | Техобслуживание: ЭВ-220 Тх-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект РЗА ЭВ 220 кВ Тх-2 (ШЭ2607 019). | с отключением | 16.03.22 | 17.03.22 | 2 дн | 16.03.22 | 17.03.22 | 2 дн
16.03 - 17.03
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц., ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. ТО РЗА в объеме К Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская -Тяговая 1ц., ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц., ТТ МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц., ТТ-110 ВЛ Тяговая 1ц., ТО РЗА в объеме В ЭМБ ЛР-110 ВЛ Тяговая 1ц, ШР-1СШ 110 ВЛ Тяговая 1ц, ШР-2СШ 110 ВЛ Тяговая 1ц | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО: МВ-110 ВЛ Геленджик и замена масла в вводах; ТО: ТТ-110 ВЛ Геленджик. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик, ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Геленджик, ТО РЗА в объеме В ЭМБ ЛР-110 ВЛ Геленджик, ШР-1СШ 110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ 110 ВЛ Геленджик | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ВВИ: КС ВЛ-110 Геленджик (ф. В) | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | ВВИ: КС ВЛ-110 Крымск-Тяговая 1ц. (ф. А,В,С) ТО РЗА в объеме О ДФЗ ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая 1ц | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Первомайская | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
04.03 - 04.03
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО: МВ-110 ВЛ Первомайская, ТТ-110 ВЛ Первомайская | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
04.03 - 04.03
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
СВ 220 | ТО в объеме "К" шкафа комплекта РЗА СВ 220. ТО в объеме "ТК" терминала омплекта РЗА СВ 220 (ШЭ2607015). | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн
01.03 - 02.03
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
В-1-220 Киевская | ТО РЗА в объеме В: управление разъединителями: РЛС-1-220 Киевская, ЗНВ РЛС-1-220 Киевская, ЗНВ ШР-1-220 Киевская, ШР-1-220 Киевская, ЗНШ ШР-1-220 Киевская, | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
В-2-220 Киевская | ТО РЗА в объеме В: управление разъединителями: ЗНС РЛС-2-220 Киевская, РЛС-2-220 Киевская, ЗНВ РЛС-2-220 Киевская, ЗНВ ШР-2-220 Киевская, ШР-2-220 Киевская, ЗНШ ШР-2-220 Киевская | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТО ТН 220 Киевская, ТО РЗА в объеме В: ТТ 220 Киевская, ТН 220 Киевская, ВЧ-заградитель, ВЧ обработка, ФП ф.А, ф.С ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8; управление разъединителями: ЛР 220, ЗНЛ ЛР 220 Киевская, ЗНС РЛС-1-220 Киевская, РЛС-1-220 Киевская, ЗНВ РЛС-1-220 Киевская, ЗНС РЛС-2-220 Киевская, РЛС-2-220 Киевская, ЗНВ РЛС-2-220 Киевская, ЗНВ ШР-1-220 Киевская, ШР-1-220 Киевская, ЗНШ ШР-1-220 Киевская, ЗНВ ШР-2-220 Киевская, ШР-2-220 Киевская, ЗНШ ШР-2-220 Киевская | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
Т-2 | ТР Т-2, ТО: ОПН 110 Т-2; ОПН 10 Т-2 2 С; ОПН 10 Т-2 4 С; ОПНН Т-2, КМ 110 кВ Т-2, ВВИ Т-2, КЛ 110 Т-2, ШМ 4С 10 Т-2, ШМ 2С 10 Т-2, ОПНН Т-2, ОПН 10 Т-2 2С 10 , ОПН 10 Т-2 4С 10 | с отключением | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн
01.03 - 05.03
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | СР ЗН КС 220 Сочинская ТЭС ТО ОПН 220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТН 220 Сочинская ТЭС, В-1-220 Сочинская ТЭС, В-2-220 Сочинская ТЭС. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Сочинская ТЭС-Псоу", с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии.
09.03 - 11.03
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.03 - 11.03
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.03 - 11.03
ТН 220 Сочинская ТЭС | ТО ТН 220 Сочинская ТЭС. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.03 - 11.03
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 Веселое | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн
01.03 - 02.03
В 110 Весёлое | ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Веселое. LOGO | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн
01.03 - 02.03
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 110 Береговая тяговая | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
В 110 Береговая тяговая | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Береговая тяговая, ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Береговая - тяговая, ШМУ В 110 Береговая тяговая, цепей ТТ В 110 Береговая тяговая, РПР 110 Береговая тяговая. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн
11.03 - 11.03
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТР МВ-110 ВЛ ПТФ; ТО ТТ-110 ВЛ ПТФ. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ, ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ ПТФ, ТО РЗА в объеме В ЭМБ ШР-110-1СШ.ВЛ ПТФ, ШР-110-2СШ.ВЛ ПТФ, ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ | с отключением | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.03 - 10.03
МВ 110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 и замена масла в вводах. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.03 - 25.03
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка, ВЧ заградитель, ФП ВЛ 110 Шкуринская. | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн
25.03 - 25.03
ОСШ 110 кВ | ТО: РОСШ 110кВ Т-3 | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн
21.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | ТО: СМВ-110. ТО в объёме "О" Авт-ка, привод СМВ-110 | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
1 СШ 110кВ | ТР: ТТ-110 ВЛ Еленовская, ТО: ТТ-110 ВЛ Еленовская. ТО в объеме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Еленовская; Авт-ка, ТАПВ, привод ВЭ-110 ВЛ Еленовская | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с выводом 1 СШ 110кВ. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
Объект: ПС 220 кВ Шепси
2 СШ 220 кВ | ТО:МВД-2, ТН-2-220, ОПН ТН-2-220. ТР:РД-2-2 | с отключением | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия. Подать в апреле 2022 года
15.03 - 18.03
МВД-2 | ТО:МВД-2, ТР:РД-2-2 | с отключением | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия. Подать в апреле 2022 года
15.03 - 18.03
МВД-1 | ТО:МВД-1 | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн
01.03 - 02.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ ОМВ-110. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ ОМВ-110. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
ОСШ 110 кВ | ТР: РПГ-110. ТО: ТН 110 ОСШ ф.А, ВВИ ТН 110 ОСШ ф.А. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
ТН-2-220 | ТО: ТН-2-220, ОПН ТН-2-220. | с отключением | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
15.03 - 18.03
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ОВЭ 110кВ | ТО: ОВЭ 110 кВ. ТО в объёме "В" ТТ ОВЭ 110 кВ | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн
01.03 - 01.03
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ, ТР: ТОР 6 кВ УВПГ | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
01.03 - 04.03
ОСШ 110 кВ | ТО в объёме "В" ТН ОСШ 110 кВ | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн
02.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТО: ВЭ 110 кВ Набережная 2ц, ВЧЗ ВЛ 110 кВ Набережная 2ц, ТР: КС ВЛ 110 кВ Набережная 2ц. ТО в объеме В: ШОН Набережная II цепь ф. А; ТО в объеме В: ТТ ВЭ 110 кВ Набережная 2 | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2
03.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО: ВЭ 110 кВ Набережная 1ц, ВЧЗ ВЛ 110 кВ Набережная 1ц, ТР: КС ВЛ 110 кВ Набережная 1ц. ТО в объеме В: ШОН Набережная I цепь ф. А; ТО в объеме В: ТТ ВЭ 110 кВ Набережная 1 | с отключением | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2
04.03 - 04.03
ВЭ 110 кВ Набережная-1 | ТО: ВЭ 110 кВ Набережная 1ц ТО в объеме В: ТТ ВЭ 110 кВ Набережная 1 | с отключением | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.03 - 04.03
ВЭ 110 кВ Набережная-2 | ТО: ВЭ 110 кВ Набережная 2ц ТО в объеме В: ТТ ВЭ 110 кВ Набережная 2 | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.03 - 03.03
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Р-2-15-1, ЛР 320 (Р-3-15-2). ТО: ТН ВЛ-330 СтГРЭС II цепь. ТО в объёме "О" РЗА: ОАПВ-503, ДЗ-503, Комплект резервных токовых защит, Устройство ускорения защит ВЛ-330 СтГРЭС II цепь. ВВИ: ТН ВЛ-330 СтГРЭС II цепь ф. А,В,С. ФХА: ТН ВЛ-330 СтГРЭС II цепь. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВВ-1-3 | Замена выключателя на элегазовый | с отключением | 23.03.22 | 13.05.22 | 52 дн | 23.03.22 | 13.05.22 | 52 дн
23.03 - 13.05.2022
ВВ-2-15 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Р-2-15-1, ЛР 320. ТО: ТТ-2-15. ТО: ТН ВЛ-330 СтГРЭС II цепь. ТО в объёме "О" РЗА ВЛ-330 СтГРЭС II цепь. ВВИ: ТТ-2-15. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВВ-2-15 | Замена выключателя на элегазовый | с отключением | 01.03.22 | 19.03.22 | 19 дн | 01.03.22 | 19.03.22 | 19 дн
01.03 - 19.03
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Связная | с отключением | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн
14.03 - 14.03
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн
21.03 - 21.03
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ЛР-110 КНИИТИМ, ТТ-110 КНИИТИМ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 КНИИТИМ | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц. | с отключением | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ЛР-110 Арм. ТЭЦ I ц., РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц.,ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц. ТО ДЗЛ-2 в объеме В. ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636); ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 ТО в объёме "В" ШОН. ВВИ КС ВЛ-110 Армавир ТЭЦ-1. | с отключением | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ТР: ЛР-110 КНИИТИМ, РОСШ-110 КНИИТИМ, ТТ-110 КНИИТИМ. ТО в объёме "К" ШОН, ВЧ канал, ФП,заградитель. ТО ДФЗ-201, АВЗК-80 в объеме О. ВВИ: КС ВЛ-110 Армавир ТЭЦ-1 | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц. ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ДЗЛ-2; ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110. | с отключением | 26.03.22 | 31.03.22 | 6 дн | 26.03.22 | 31.03.22 | 6 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.03 - 31.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц. ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636); ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 ТО в объёме "В" ШОН | с отключением | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
ВВ-110 Связная | ТР: ВВ-110 Связная. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636); ТО в объёме "О" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 Связная | с отключением | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.03 - 18.03
В 320 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Р-2-15-1, ЛР 320. ТО: ТТ 320. ТО: ТН ВЛ-330 СтГРЭС II цепь. ТО в объёме "О" РЗА ВЛ-330 СтГРЭС II цепь. ВВИ: ТТ 320. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | ТР Р-330 АТ-2, ТО 2СШ-330; | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 26.03.22 | 03.04.22 | 9 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в соответствии со сроками утвержденного сводного годового графика ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
26.03 - 03.04.2022
АТ-2 | ТР: АТ-2, ВВ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, Р-330 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, Р ЛРН-1-10 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. ТО: 2 СШ-330, ШМ-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2. ВВИ АТ-2, ОПН-10 АТ-2. | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 26.03.22 | 03.04.22 | 9 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в соответствии со сроками утвержденного сводного годового графика ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
26.03 - 03.04.2022
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-2 | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 26.03.22 | 04.04.22 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
26.03 - 04.04.2022
ВВ-110 АТ-2 | ТР ВВ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. ТО ТТ-110 АТ-2; Автоматика ТАПВ ВВ-110 АТ-2 ТО РЗА в объеме О | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 26.03.22 | 04.04.22 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
26.03 - 04.04.2022
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | ТР ВЭ 220 кВ Крымская 1ц | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.03 - 04.03
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ТН-220 ОСШ ф.С. ТО в объёме "В" ТН-220 ТО: ТН-220 ОСШ ф.С. ТО РЗА в объеме "В" ТН-220 ОСШ, ВВИ ТН-220 ОСШ | с отключением | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн
28.03 - 30.03
ОВ 220 | ТО ОВ 220, ТТ 220 ОВ. ТО в объёме "В" ТТ 220 ОВ. | с отключением | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
28.03 - 31.03
1 С 500 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-1 | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
21.03 - 21.03
1 С 500 | ВПр на время ввода в работу АТ-1 | с отключением | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
31.03 - 31.03
В 220 АТ-1 | ТО: В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-220 АТ-1 | с отключением | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн
21.03 - 31.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1, ОПН-2-10 АТ-1. ТО РЗА в объеме "В" ТТ АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ВВИ АТ-1. | с отключением | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн
21.03 - 31.03
В-1-500 Ростовская | ТО: ТТ-1-500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Росстовская. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-1-500 кВ Ростовская (иск. ШЭ2710 511), привод/Терминал Комплекта РЗА В-1-500 кВ Ростовская (ШЭ2710 511), ВВИ ТН-1- 500 Ростовская | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 17.03.22 | 9 дн
09.03 - 17.03
В-2-500 Ростовская | ТО: ТТ-2-500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-2-500 кВ Ростовская (иск. ШЭ2710 511), привод/Терминал Комплекта РЗА В-2-500 кВ Ростовская (ШЭ2710 511) , ВВИ ТН-2- 500 Ростовская | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 17.03.22 | 9 дн
09.03 - 17.03
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО: ОПН 500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Росстовская, РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская. ТО в объёме "К"/"ТК": Шкаф Комплекта РЗА №2 ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (иск. ШЭ2710 521)/Терминал Комплекта РЗА №2 ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (ШЭ2710 521), Шкаф Комплекта РЗА №3 ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (иск. ШЭ2710 521)/Терминал Комплекта РЗА №3 ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (ШЭ2710 521). ТО в объёме "К" ОМП Бреслер ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (0107.090). | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн
09.03 - 18.03
В 500 Р-1-500 | ТР: В 500 Р-1-500. ТО в объёме "К"/ТК Шкаф Комплекта РЗА В 500 Р-1-500 (иск. ШЭ2710 512), привод/ Терминал Комплекта РЗА В 500 Р-1-500 (ШЭ2710 512) | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 17.03.22 | 9 дн
09.03 - 17.03
Р-1-500 | ТР: Р-1-500, ТО: ОПН 500 Р-1-500. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК": Шкаф Комплекта РЗА №1 Р-1-500 кВ (иск. ШЭ2710 541)/Терминал Комплекта РЗА №1 Р-1-500 кВ (ШЭ2710 541); Шкаф Комплекта РЗА №2 Р-1-500 кВ (иск. ШЭ2710 541)/ Терминал Комплекта РЗА №2 Р-1-500 кВ (ШЭ2710 541); Шкаф Автоматики пожаротушения Р-1-500 (иск.ШЭ2710 120)/ Терминал Автоматики пожаротушения Р-1-500 (ШЭ2710 120); ТО в объёме "К": Газовая защита Р-1-500, Технологические защиты, Шкаф переворда цепей РЗА на резервную фазу. ВВИ Р-1-500. | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 17.03.22 | 9 дн
09.03 - 17.03
В 220 Виноградная | ТО в объёме "К" ТТ 220 Виноградная | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн
03.03 - 04.03
Установка плавки гололеда | ТО: РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 17.03.22 | 9 дн
09.03 - 17.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТО в объёме "К" ШОН | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн
03.03 - 04.03
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
1 СШ-220 | Теущий ремонт: Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, ТР-220 АТ-1, ШР-1-220 Витаминкомбинат, ШР-1-220 Зеленая линия №1, ОПН 220 Зеленая Линия №1. БВР по техническому обслуживанию ТТ-26. Верховой осмотр: 1 СШ-220. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
2 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, Р-К2-2, Р-С2-2, ТР 220 АТ-7, ШР-2-220 Витаминкомбинат, ШР-2-220 Зеленая линия №2, ОПН 220 Зеленая Линия №2. Верховой осмотр: 2 СШ-220. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
20.03 - 25.03
ВВ-15 | ТР: ШР-15. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
ВВ-16 | ТР: ШР-16. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
ВВ-25 | ТР: ШР-25. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
20.03 - 25.03
ВВ-26 | Техническое обслуживание: ТТ-26. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-26. ТО ТТ-26 возможно только при выведенной в ремонт 1 СШ-220 по условиям безопасного производства работ. Т | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
16.03 - 16.03
ВВ-26 | ТР: ШР-26. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
20.03 - 25.03
ВВ-Б1 | ТР: Р-Б1-1. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
ВВ-Б2 | ТР: Р-Б2-2. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
20.03 - 25.03
ВВ-К1 | ТР: Р-К1-1. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
ВВ-К2 | ТР: Р-К2-2. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)0
20.03 - 25.03
ВВ-С1 | ТР: Р-С1-1. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
ВВ-С2 | ТР: Р-С2-2. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
20.03 - 25.03
ВВ-У1 | ТР: Р-У1-1. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
ВВ-У2 | ТР: Р-У2-2. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
20.03 - 25.03
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с выводом МВ-110 АТ-1 и 1 СШ-110 | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1. Техническое обслуживание: ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "В": Дифзащита АТ-1 2 комплект, АОПО АТ-1.ТО в объёме "К": МТЗ 6 2 компл, ДЗО 6 АТ-1,Технологические з-ты АТ-1, Авт-ка РПН АТ-1, Авт-ка охл.АТ-1. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ МВ-110 АТ-1 . ТО в объёме "В": АОПО АТ-1. ВВИ: ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 АТ-1, РПН АТ-1, РПН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-110 АТ-1, АТ-1, РПН АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
21.03 - 25.03
АТ-6 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 СШ-220 и ВВ-26. ТО ТТ-26 возможно только при выведенной в ремонт 1 СШ-220 по условиям безопасного производства работ. | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 и МВ-110 Рассвет | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), Авт-ка и ТАПВ МВ-110 Рассвет. ВВИ: КС Рассвет ф.В. | с отключением | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме, а так же в аварийной ситуации при отключении ВЛ 110 кВ Лорис - Динская
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 и МВ-110 Малороссийская | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Рассвет. | с отключением | 27.03.22 | 28.03.22 | 2 дн | 27.03.22 | 28.03.22 | 2 дн
27.03 - 28.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 НПС-1. | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
04.03 - 04.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-1. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
21.03 - 25.03
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), Авт-ка и ТАПВ МВ-110 Рассвет. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.03 - 25.03
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ МВ-110 Рассвет. | с отключением | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн
28.03 - 28.03
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2), Авт-ка и ТАПВ МВ-110 Малороссийская. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.03 - 25.03
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1 СШ, Р-СМВ-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Рассвет, ШР-110 Малороссийская, ШР-110 Новопокровсая. Техническое обслуживание: СМВ-110, МВ-110 Малороссийская, МВ-110 НПС-1, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. Верховой осмотр: 1 СШ-110. ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (МТО,ТЗНП,МТЗ), Авт-ка и ТАПВ СМВ-110, ТТ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме, а так же в аварийной ситуации при отключении ВЛ 110 кВ Лорис - Динская
23.03 - 25.03
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (МТО,ТЗНП,МТЗ) СМВ-110, Авт-ка и ТАПВ СМВ-110, ТТ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.03 - 25.03
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "О": Авт-ка, ТАПВ МВ-110 АТ-1. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
21.03 - 25.03
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110 АТ-1. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.03 - 25.03
ОМВ-110 | ТР: ШР-110 ОМВ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.03 - 25.03
В-2-220 Витаминкомбинат | ТР: ШР-2-220 Витаминкомбинат. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
20.03 - 25.03
В-1-220 Витаминкомбинат | ТР: ШР-1-220 Витаминкомбинат. | с отключением | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 в случаи аварийного отключения 1 СШ-220 кВ (2 СШ-220 кВ) на ПС 500 кВ Тихорецк. Работы выполнить в апреле, мае 2022 (рассмотреть необходимость/обоснованность выполнения работ с учетом планируемой реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк)
13.03 - 18.03
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7, ЛРТ-7, РТ 10 ЛРТ-7. Техническое обслуживание: ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-2-220 АТ-7, ТТ 220 АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7, ТР-10 АТ-7, РВ 10 ЛРТ-7, РВ РТ 10 ЛРТ-7. ТО в объёме "В": Комплект резервных защит 220 кВ АТ-7 (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 072), Комплект резервных защит 110 кВ АТ-7 (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 071), Комплект защит ст.10кВ АТ-7 (ШЭ2607 043), Газовая защита АТ-7, Газовая защита РПН АТ-7, технологические защиты, Автоматика РПН, Атоматика охлаждения. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-7, РПН АТ-7. Калибровка индикаторов температуры масла, обмотки. | с отключением | 20.03.22 | 25.03.22 | 6 дн | 13.03.22 | 18.03.22 | 6 дн
13.03 - 18.03
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ТН I СШ 220 | ТО: ТН I СШ 220, РТН I СШ 220, ОПН I СШ 220 | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
21.03 - 25.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТОР 10 АТ-1 ТО: ВЭ 110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1; ВВИ АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН ТН-10 АТ-1. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
Iсш-220кВ | ТО: ШР I СШ 220 АТ-3, ШР I СШ 220 Т-6, РТН I СШ 220, ШР I СШ 220 ШСВЭ, ШР I СШ 220 Черемушки, ШР I СШ 220 Ветропарк, ОПН I СШ 220, ТН I СШ 220. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи запиткой тупиковой нагрузки потребителей Абхазии. Подать в апреле, мае 2022 года
21.03 - 25.03
Установка плавки гололеда | Вынужденный простой в связи с выводом ВЭ 220 Т-6 | с отключением | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн
22.03 - 22.03
ВЭ 220 Т-6 | ТО: ШР I СШ 220 Т-6 | с отключением | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн
22.03 - 22.03
ВЭ 110 АТ-1 | ТО: ВЭ 110 АТ-1; ТО в объёме "В" РПР ВЭ 110 АТ-1 | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВЭ 220 АТ-1 | ТО в объёме "В" РПР ВЭ 220кВ АТ-1 | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВЭ-К-4 | ТР: ВЭ-К-4. ТО: ТТ-К-4, ТН СШ-500К.; ТТ ВЛ 500 Кубанская. ТО в объёме "О"Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-4 (С60) | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЭ-К-3 | ТР: ВЭ-К-3, ТТ-К-3.; ТО: ТН СШ-500К. т.о.: ТТ ВЛ 500 Кубанская. ТО в объёме "О"Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-3 (С60) | с отключением | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн
01.03 - 05.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТР: ВЧЗ ВЛ 500 Кубанская.; ТО: ТТ ВЛ 500 Кубанская, ТН ВЛ 500 Кубанская, ОПН ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ-500К. ТО в объёеме "К" ВЧ заградитель "А", ВЧ заградитель ф."В", ВЧ обработка, ФП ф."В" ВВИ ТН ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ 500 К | с отключением | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн
01.03 - 05.03
ОВЭ 220 | ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (D60), Комплект авт-ки ОВЭ 220 (С60), РПР ОВЭ-220 , Шкаф перевода цепей РЗА и ПА. | с отключением | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
28.03 - 31.03
ВЭ 220 Черемушки | ТО.: ШР I СШ 220 Черемушки | с отключением | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Iсш-220кВ
23.03 - 23.03
ВЭ 220 Ветропарк | ТО: ШР I СШ 220 Ветропарк | с отключением | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Iсш-220кВ
24.03 - 24.03
ШСВЭ 220 | ТО: ШР I СШ 220 ШСВЭ, ОПН I СШ 220, ТН I СШ 220. ТО в объёеме "В" Комплект резервных защит и авт-ки ШСВЭ-220 (С60) | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Iсш-220кВ
21.03 - 25.03
ВЭ 220 АТ-3 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-3 | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Iсш-220кВ
21.03 - 21.03
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | без отключения | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | без отключения | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 05.03.22 | 08.03.22 | 4 дн | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир, ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) для обеспечения МДП в КС "Невинномысск".
05.03 - 08.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | без отключения | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | Заявка снята в связи с отказом ВЛ
04.03 - 04.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская | без отключения | 09.03.22 | 12.03.22 | 4 дн | 09.03.22 | 12.03.22 | 4 дн
09.03 - 12.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | без отключения | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | Заявка снята в связи с отказом ВЛ
14.03 - 15.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | без отключения | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | Заявка снята в связи с отказом ВЛ
17.03 - 18.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | без отключения | 14.03.22 | 25.03.22 | 12 дн | 19.03.22 | 27.03.22 | 9 дн | СК РДУ: срок ремонта изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4 для обеспечения МДП в КС "Невинномысск".
19.03 - 27.03
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объеме "профилактическое восстановление". Выводится из работы ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипский НПЗ | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 4 дн 9 ч | 21.03.22 | 25.03.22 | 4 дн 9 ч
21.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Краснодарская ТЭЦ, текущий ремонт: ВЧЗ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, КС 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 4 дн 9 ч | 21.03.22 | 25.03.22 | 4 дн 9 ч
21.03 - 25.03
ВЭ 220 АТ-2 | Техническое обслуживание: АТ-2, ОПН 2-10 АТ-2, кабельной вставки АТ-2. Остается в работе АТ-1. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 9 ч | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 9 ч
14.03 - 18.03
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
СЭВ 110-3 | Техническое обслуживание устройств РЗА СЭВ 110-3 в обхеме "В" с опробованием на СЭВ 110-3 | с отключением | 28.03.22 | 30.03.22 | 2 дн 10 ч | 28.03.22 | 30.03.22 | 2 дн 10 ч
28.03 - 30.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси для двухстороннего тех.обслуживания устройств РЗА на Туапсиснком НПЗ и ПС 220 Шепси с работой на ВЧ- тракте и с воздействием на коммутационные аппараты | с отключением | 28.03.22 | 30.03.22 | 2 дн 10 ч | 28.03.22 | 30.03.22 | 2 дн 10 ч
28.03 - 30.03
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
В 220 Т-2 | Т-2 текущий ремонт | с отключением | 14.03.22 | 25.03.22 | 11 дн 10 ч | 14.03.22 | 25.03.22 | 11 дн 10 ч
14.03 - 25.03
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Ремонт системы АИСКГ оп. 257, 384, 522 | с отключением | 22.03.22 | 23.03.22 | 1 дн 14 ч | 20.03.22 | 20.03.22 | 14 ч | Без заземления ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 в обоих РУ. Установка ПЗ на рабочем месте производится с помощью оперативной штанги с дугогасящим устройством ШО-500ДУ. Работы будут выполняться в соответствии с пунктом 38.48 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
20.03 - 20.03
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Ремонт системы АИСКГ оп. 153 | с отключением | 10.03.22 | 11.03.22 | 1 дн 14 ч | 10.03.22 | 11.03.22 | 1 дн 14 ч | На время производства работ включить ЗН в сторону ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк на ПС 500 кВ Тихорецк и на Новочеркасской ГРЭС. Работы выполнять методом уравнивания потенциалов. | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2022 год. Подать в апреле, мае 2022. | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
10.03 - 11.03
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
В 500 Р-1-500 | ТО УРЗА в объёме "ТК" | с отключением | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
09.03 - 19.03
Р-1-500 | Р-1-500 ТР, ОПН 500 Р-1-500 ТО; ТО УРЗА в объёме "ТК", проф. испытания Р-1-500 | с отключением | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | ОДУ Юга перенос под работы на ВЛ | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
09.03 - 19.03
В-2-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-2-500 Тамань ТО; ТО УРЗА в объёме "ТК" | с отключением | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | ОДУ Юга перенос под работы на ВЛ | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
09.03 - 19.03
В-1-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО; ТО УРЗА в объёме "ТК" | с отключением | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | ОДУ Юга перенос под работы на ВЛ | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
09.03 - 19.03
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТН-1 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ 500 Тамань ТО, ОПН 500 Тамань ТО, РПГТ-1ВЛ Тамань ТО, РПГТ-2 ВЛ Тамань. | с отключением | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | 09.03.22 | 19.03.22 | 11 дн | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
09.03 - 19.03
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Профилактическое востановление Комплект РЗ ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ 2607 085) ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 2 дн 10 ч | 14.03.22 | 16.03.22 | 2 дн 10 ч |  | КубРДУ: отказана работы выполнить без вывода ВЛ, с включением РП
14.03 - 16.03
СВ 220 | Профилактическое востановление Комплект РЗ ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ 2607 085) ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 2 дн 10 ч | 14.03.22 | 16.03.22 | 2 дн 10 ч | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 16.03
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Белореченская тяговая
II с.ш. 110 кВ | М.Р.И. ТТ-110 ВЛ Центральная ТТ-110 АСКУЭ ВЛ Центральная С переводом питания ВЛ-110 Очистные сооружения на 1сш 110кВ | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 18.03.22 | 18.03.22 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская
18.03 - 18.03
СМВ-110 | М.Р.И. ТТ-110 ВЛ Центральная ТТ-110 АСКУЭ ВЛ Центральная | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 18.03.22 | 18.03.22 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская
18.03 - 18.03
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110. | с отключением | 23.03.22 | 23.03.22 | 9 ч | 23.03.22 | 23.03.22 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 23.03
Объект: ПС 220 кВ Тверская
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Замер угла диэлектрических потерь ТТ-110 МВ ВЛ-Центральная II | с отключением | 17.03.22 | 17.03.22 | 9 ч | 17.03.22 | 17.03.22 | 9 ч
17.03 - 17.03
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Замер тангенса угла диэлектрических потерь ТТ-110 ТМБО МВ ВЛ-Центральная I | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч
15.03 - 15.03
МВ-110 ВЛ-Куринская | Замер тангенса угла диэлектрических потерь ТТ-110 ТМБО МВ ВЛ-Куринская | с отключением | 03.03.22 | 03.03.22 | 9 ч | 03.03.22 | 03.03.22 | 9 ч
03.03 - 03.03
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Замер тангенса угла диэлектрических потерь ТТ-110 ТМБО ЭВ ВЛ Комсомольская | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 9 ч | 04.03.22 | 04.03.22 | 9 ч
04.03 - 04.03
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | снятие гнезд | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
03.03 - 04.03
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | с отключением | 29.03.22 | 31.03.22 | 3 дн | 29.03.22 | 31.03.22 | 3 дн
29.03 - 31.03
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 29.03.22 | 31.03.22 | 3 дн | 29.03.22 | 31.03.22 | 3 дн
29.03 - 31.03
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста в случаи аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии. Подать в апреле 2022 года
21.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Для безопасного выполнения работ по ремонту подвесных изоляторов ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Хоста. Необходим одновременный вывод в ремонт ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Бытха и Сочинская ТЭС- Хоста для возможности безопасной работы автогидроподъемника при ремонте подвесных изоляторов и оборудования присоединений. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста в случаи аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии. Подать в апреле 2022 года
21.03 - 25.03
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ, ремонт подвесных изоляторов. Необходим одновременный вывод в ремонт ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС- Хоста и Сочинская ТЭС-Бытха для возможности безопасной работы автогидроподъемника при ремонте подвесных изоляторов и оборудования присоединений. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста в случаи аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии. Подать в апреле 2022 года
21.03 - 25.03
ЭВ-110 КВЛ Хоста | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста в случаи аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии. Подать в апреле 2022 года
21.03 - 25.03
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | разрыв транзита при выводе в ремонт СВЭ-110 на ПС 110 кВ Ерик | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом МВ 110 ВЛ-Центральная I на ПС 220 кВ Тверская, АТ-1 на ПС 500 кВ Центральная
21.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов, чистка трассы на участке ЛабЭС | с отключением | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн
22.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | КР, замена изоляции | с отключением | 21.03.22 | 31.03.22 | 11 дн | 19.03.22 | 28.03.22 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
19.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | КР, замена изоляции | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | КР, замена изоляции | с отключением | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 17.03.22 | 9 дн | КубРДУ:срок сокращен в связи с выводом II с.ш. 110 кВ на ПС 110 кВ Белореченская тяговая
09.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | КР, замена изоляции | с отключением | 21.03.22 | 08.04.22 | 19 дн | 21.03.22 | 08.04.22 | 19 дн | Заявка снята собственником, как дублирующая
21.03 - 08.04.2022
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | КР, замена изоляции | с отключением | 21.03.22 | 08.04.22 | 19 дн | 19.03.22 | 27.03.22 | 9 дн | КубРДУ: срок сокращен и заявка перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
19.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТО, проверка РЗА | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом МВ 110 ВЛ-Центральная I на ПС 220 кВ Тверская, АТ-1 на ПС 500 кВ Центральная
21.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Северная | Замена ввода, проверка РЗА | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.03 - 25.03
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 | с отключением | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн
17.03 - 17.03
1СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
16.03 - 16.03
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
16.03 - 16.03
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 | с отключением | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн
17.03 - 17.03
2 СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 | с отключением | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн
17.03 - 17.03
РП-110 | Техобслуживание ТТ-110 РП-110 | с отключением | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн
18.03 - 18.03
Объект: ПС 110 кВ Советская
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
2 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ | с отключением | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.03 - 22.03
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ (поочередно); проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)), комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) | с отключением | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 22.03
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 2 дн 9 ч | 21.03.22 | 23.03.22 | 2 дн 9 ч
21.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | с отключением | 24.03.22 | 25.03.22 | 1 дн 9 ч | 24.03.22 | 25.03.22 | 1 дн 9 ч
24.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | КР ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная, реконструкция с заменой провода на участке ВЛ | с отключением | 01.03.22 | 31.03.22 | 30 дн 9 ч | 15.03.22 | 31.03.22 | 16 дн 9 ч | КубРДУ: срок начала работ изменен по инициативе собственника - Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
15.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | КР ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 1 дн 9 ч | 01.03.22 | 02.03.22 | 1 дн 9 ч
01.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | КР ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | с отключением | 09.03.22 | 10.03.22 | 1 дн 9 ч | 09.03.22 | 10.03.22 | 1 дн 9 ч
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | КР ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА. | с отключением | 14.03.22 | 14.03.22 | 9 ч | 14.03.22 | 14.03.22 | 9 ч
14.03 - 14.03
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | КР КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, реконструкция с заменой провода на участке ВЛ | с отключением | 01.03.22 | 31.03.22 | 30 дн 16 ч | 15.03.22 | 31.03.22 | 16 дн 16 ч | КубРДУ: срок начала работ изменен по инициативе собственника - Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС
15.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | БВР по СР МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 9 ч | 21.03.22 | 21.03.22 | 9 ч
21.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | БВР по СР МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн
25.03 - 25.03
МВ-110 ВЛ Афипская II цепь | СР МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ с 22 по 24.03.2022
21.03 - 25.03
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена ГЗТ, замена изоляторов | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая. Подать в апреле 2022
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская) для выполненнии работ на ВЛ-110 кВ Ходзь - Мостовская. | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале з.№607/542
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская) для выполненнии работ на ВЛ-110 кВ Ходзь - Мостовская. | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале з.№607/542
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов. Чистка трассы. | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале з.№606/541
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов. Чистка трассы. | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале з.№606/541
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | замена изоляторов на двух цепной опоре №44 (1цепь ВЛ 110 кВ Родниковскоя - Лабинск-2, 2 цепь ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская) | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 05.03.22 | 05.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале з.№731/646
05.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ | с отключением | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале з.№676/622, №788/683
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. Чистка трассы. | с отключением | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
28.03 - 29.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая. Подать в апреле 2022
16.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с отключением | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
1 СШ-110 кВ | Т0 ТН-110 1СШ | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 15.03
2 СШ-110 кВ | Т0 ТН-110 2СШ | с отключением | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 СОМВ-110 | с отключением | 25.03.22 | 28.03.22 | 4 дн | 25.03.22 | 28.03.22 | 4 дн
25.03 - 28.03
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Ходзь | с отключением | 17.03.22 | 20.03.22 | 4 дн | 05.03.22 | 08.03.22 | 4 дн
05.03 - 08.03
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Зассовская | с отключением | 09.03.22 | 12.03.22 | 4 дн | 09.03.22 | 12.03.22 | 4 дн
09.03 - 12.03
БСК-110 | Текущий ремонт БСК-110, ТН-110 БСК. Средний ремонт Р-110 БСК. Профиспытание ТН-110 БСК, БСК-110 | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
01.03 - 04.03
МВ-110 ВЛ Зассовская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Зассовская, РОСШ-110 ВЛ Зассовская. Средний ремонт МВ-110 ВЛ Зассовская, Проверка ТАПВ МВ-110 Зассовская, Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме восстановление. Профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Зассовская | с отключением | 09.03.22 | 15.03.22 | 7 дн | 09.03.22 | 15.03.22 | 7 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ с 13.03.2022
09.03 - 15.03
МВ-110 ВЛ Ходзь | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, РОСШ-110 ВЛ Ходзь, Средний ремонт МВ-110 ВЛ Ходзь, замена вводов 110 кВ ф (В) 2шт, Проверка ТАПВ МВ-110 Ходзь, Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме восстановление.. Профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Ходзь | с отключением | 17.03.22 | 23.03.22 | 7 дн | 01.03.22 | 07.03.22 | 7 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ с 01 по 04.03.2022
01.03 - 07.03
СОМВ-110 | Средний ремонт СОМВ-110, Проверка РЗА в объеме восстановление. профиспытание СОМВ-110, вводов 110 СОМВ-110. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская | с отключением | 25.03.22 | 31.03.22 | 7 дн | 25.03.22 | 31.03.22 | 7 дн
25.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, РОСШ-110 ВЛ Ходзь. Профиспытание КС-110 ВЛ Ходзь | с отключением | 17.03.22 | 20.03.22 | 4 дн | 05.03.22 | 08.03.22 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая СК РДУ: перенесена по причине переноса состояния транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай.
05.03 - 08.03
МВ-110 БСК | Средний ремонт МВ-110 БСК, Р-110 БСК. ТР ТН-110 БСК, Проверка РЗА в объеме восстановление. Профиспытание вводов МВ-110 БСК. | с отключением | 01.03.22 | 07.03.22 | 7 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская
01.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Зассовская, РОСШ-110 ВЛ Зассовская, ТР ТТ-110 ВЛ Зассовская. Профиспытание ТТ-110 ВЛ Зассовская, КС-110 ВЛ Зассовская | с отключением | 09.03.22 | 15.03.22 | 7 дн | 09.03.22 | 12.03.22 | 4 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
09.03 - 12.03
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ТН-110 1СШ | ТО ТН-110 2СШ | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн
29.03 - 29.03
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская, профиспытание вводов, проверка РЗА. | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
30.03 - 30.03
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
29.03 - 29.03
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная, профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, проверка РЗА. | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн
29.03 - 29.03
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт СМВ-110, 2 СШ-110, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отп. на ПС 110 Червонная на ПС 110 кВ Шкуринская и ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отп. на ПС 110 Червонная на ПС 110 кВ Кущевская | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч
01.03 - 04.03
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт 1 СШ-110, СМВ-110, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская на ПС 110 кВ Шкуринская | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч
14.03 - 18.03
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | с отключением | 14.03.22 | 31.03.22 | 17 дн 9 ч | 14.03.22 | 31.03.22 | 17 дн 9 ч
14.03 - 31.03
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная | с отключением | 01.03.22 | 11.03.22 | 10 дн 8 ч | 01.03.22 | 11.03.22 | 10 дн 8 ч
01.03 - 11.03
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Установка ПЗУ | с отключением | 01.03.22 | 11.03.22 | 10 дн 8 ч | 01.03.22 | 11.03.22 | 10 дн 8 ч
01.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Установка ПЗУ | с отключением | 14.03.22 | 31.03.22 | 17 дн 9 ч | 14.03.22 | 31.03.22 | 17 дн 9 ч
14.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ Шкуринская | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч
01.03 - 04.03
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТР МВ-110 ВЛ Шкуринская | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч
01.03 - 04.03
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, ВЧЗ, КС | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч
01.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для БВР на ПС 110 кВ Шкуринская (ремонт Р 1 СШ СМВ-110, СМВ-110) | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч
14.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ, КС-110 | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч
14.03 - 18.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч
01.03 - 04.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч
14.03 - 18.03
1СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ТО Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч
14.03 - 18.03
2СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, ТО СМВ-110 | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 8 ч
01.03 - 04.03
2СШ-110 | БВР для ТР Р 1 СШ СМВ-110 | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч | 14.03.22 | 18.03.22 | 4 дн 8 ч
14.03 - 18.03
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Вышестеблиевская
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | ПС 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская, Р 2СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | с отключением | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн
15.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. Профилактические испытания СВЧ-110 ВЛ Красноармейская(М), СМВ-110(М) | с отключением | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн
24.03 - 25.03
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. Профилактические испытания СВЧ-110 ВЛ Красноармейская(М), СМВ-110(М) | с отключением | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн
24.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 кВ Красноармейская ВЧЗ-ЛР-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. Профилактические испытания ВЧЗ-110 ВЛ Кирова | с отключением | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн
24.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: Профилактические испытания ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская(М) | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: Профилактические испытания ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская(М) | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 кВ Красноармейская ВЧЗ-ЛР-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. Профилактические испытания ВЧЗ-110 ВЛ Кирова | с отключением | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн
24.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Текущий ремонт 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т1. | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110. | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн
21.03 - 21.03
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская: Отключение 1СШ-110 и 2СШ-110 для подключения шлейфов между Р 1СШ СМВ-110 и СМВ-110 С включением РП-110. | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 25.03
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т1. Профилактические испытания Т1(Т), ТТ-110 Т1(М), СВЧ-110 ВЛ Старонижестеблиевская(М), ТН 1СШ-110(Т) | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская: Отключение 1СШ-110 и 2СШ-110 для подключения шлейфов между Р 1СШ СМВ-110 и СМВ-110 С включением РП-110. | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 25.03
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская: Отключение 1СШ-110 и 2СШ-110 для демонтажа шлейфов между Р 1СШ СМВ-110 и СМВ-110 для замены вводов 110 кВ на СМВ-110. С включением РП-110. | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская: Отключение 1СШ-110 и 2СШ-110 для демонтажа шлейфов между Р 1СШ СМВ-110 и СМВ-110 для замены вводов 110 кВ на СМВ-110. С включением РП-110. | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: СМВ-110 с заменой вводов 110 кВ и окраской оборудования. | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 25.03
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. С включением РП-110 Профилактические испытания Т2(Т), ТТ-110 Т2(М), ТН 2СШ-110(Т), СМВ-110(М), ТТ-110 СМВ(М). | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 25.03
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. С включением РП-110. Профилактические испытания: Т2(Т), ТТ-110 Т2(М), ТН 2СШ-110(Т), СМВ-110(М), ТТ-110 СМВ(М) | с отключением | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 25.03
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская: Отключение 1СШ-110 и 2СШ-110 для подключения шлейфов между Р 1СШ СМВ-110 и СМВ-110 С включением РП-110. | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн
25.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Старонижестеблиевская
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ Новомышастовская, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ Новомышастовская, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Старотитаровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Старотитаровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская, Р 2СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | с отключением | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн
15.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Таманский водовод 2СШ-110: ВЧЗ - ЛР- ВЛ-110 Старотитаровская , ОД-110 Т2, СР-110 2СШ, ОПН 2СШ-110. Профилактические испытания: ВЧЗ - ЛР- ВЛ-110 Старотитаровская(М), ОПН 2СШ-110(М), ТТ-110 Т2(М), Т2(М). | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Псоу | Опробование АПВ Комплекте резервных защит КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая. | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой погашения ПС 110 кВ Адлер, в случаи аварийного отключения КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками, в ремонтной схеме спрямленых КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста и КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер.
25.03 - 25.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Псоу. | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой погашения ПС 110 кВ Адлер в зимний период, в случаи аварийного отключения КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками, в ремонтной схеме спрямленых КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста и КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер.
25.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Испытание и измерение КС-110 кВ ВЛ Шепси. | с отключением | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн
30.03 - 30.03
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на ПС 110 кВ Бочаров ручей. Испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ СТЭС, ШР-110 ВЛ СТЭС. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Проверка Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Бытха. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | Проверка Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками в объеме "К". | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
15.03 - 16.03
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС, ШР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
15.03 - 16.03
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СЭВ-110. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
15.03 - 16.03
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СЭВ-110. Испытание и измерение СЭВ-110. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
II СШ 110 | Текущий ремонт: РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
15.03 - 16.03
I СШ 110 | Текущий ремонт: РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ СТЭС. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
ТН-110 1 СШ | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ, РТН-110 I СШ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
РП-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС, ВЧЗ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС (ф.А,В,С), КС-110 ВЛ Краснополянская ГЭС (ф.А,В,С), РРП-II-110. Испытание и измерение КС-110 ВЛ Краснополянская ГЭС (ф.А,В,С). | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
15.03 - 16.03
РП-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ СТЭС, ВЧЗ-110 ВЛ СТЭС (ф.А,В,С), КС-110 ВЛ СТЭС (ф.А,В,С), РРП-I-110. Испытание и измерение: КС-110 ВЛ СТЭС (ф.А,В,С). | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
15.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС, ВЧЗ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС (ф.А,В,С), КС-110 ВЛ Краснополянская ГЭС (ф.А,В,С), РРП-II-110, РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. Испытание и измерение КС-110 ВЛ Краснополянская ГЭС (ф. А,В,С). | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
15.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ СТЭС, ВЧЗ-110 ВЛ СТЭС (ф.А,В,С), КС-110 ВЛ СТЭС (ф.А,В,С), РРП-I-110, РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ СТЭС. Испытание и измерение: КС-110 ВЛ СТЭС (ф.А,В,С). | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 17.03.22 | 19.03.22 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС
17.03 - 19.03
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Техническое обслуживание, испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | 04.03.22 | 05.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое
04.03 - 05.03
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Разрыв транзита в связи с выводом из работы В 110 Ледовый дворец. | с отключением | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | 04.03.22 | 05.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое
04.03 - 05.03
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Разрыв транзита в связи с выводом из работы В 110 Псоу. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом КЛ для работ на ПС 220 кВ Псоу
01.03 - 02.03
В 110 Псоу | Проверка Комплекта автоматики и УРОВ В 110 Псоу в объеме "В". | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом КЛ для работ на ПС 220 кВ Псоу
01.03 - 02.03
В 110 Ледовый дворец | Проверка Комплекта автоматики и УРОВ В 110 Ледовый дворец в объеме "К". | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое
03.03 - 03.03
В 110 Адлерская ТЭС | Проверка Комплекта автоматики и УРОВ В 110 Адлерская ТЭС в объеме "К". | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн
14.03 - 15.03
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Разрыв транзита в связи с выводом из работы В 110 Адлерская ТЭС. | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн
14.03 - 15.03
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Кратковременное отключение ЭВ-110 КВЛ Пасечная на время отключения на ПС 110 кВ Пасечная ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая при выводе КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная в ремонт. Кратковременное погашение ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн
09.03 - 09.03
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Кратковременное отключение ЭВ-110 КВЛ Пасечная на время отключения на ПС 110 кВ Пасечная ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая при вводе КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная в работу. Кратковременное погашение ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн
10.03 - 10.03
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Головинка | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Головинка. Испытание и измерение вводов 110 кВ МВ-110 КВЛ Головинка. | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
02.03 - 02.03
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Головинка. | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая
02.03 - 02.03
Объект: ПС 110 кВ Головинка
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 КВЛ Волконка (ф. А,В,С). | с отключением | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
01.03 - 02.03
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 КВЛ Волконка (ф. А,В,С). | с отключением | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая
01.03 - 02.03
Объект: ПС 110 кВ Джубга
I СШ 110 | Текущий ремонт Р I СШ СОЭВ-110. | с отключением | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн
03.03 - 03.03
ТН-110 1СШ | Испытание и измерение ОПН-110 I СШ. | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн
10.03 - 10.03
СОЭВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СОЭВ-110. Испытание и измерение СОЭВ-110. | с отключением | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн
03.03 - 03.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Испытание и измерение КС-110 КВЛ Джубгинская ТЭС (ф. В,С). | с отключением | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн
03.03 - 03.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС. | с отключением | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн
03.03 - 03.03
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Испытание и измерение ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС. | с отключением | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн
03.03 - 03.03
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ 2607 016). | с отключением | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн
03.03 - 03.03
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СВ 110 в объеме "К". | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн
17.03 - 18.03
1С 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение ТН-1-110. Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-1-110 в объеме "В". | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн
10.03 - 10.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ; испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Текущий ремонт: ЛР-110 кВ ВЛ Новомихайловская, СР 1-110 кВ СВ, ШР-110 кВ Т-1. Испытание и измерение: ЛР-110 кВ ВЛ Новомихайловская, КС-110 ВЛ Новомихайловская (ф. А,В,С), ШР-110 кВ Т 1, СР 1-110 кВ СВ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Текущий ремонт, испытание и измерение: ЛР-110 кВ ВЛ Лермонтово, СР 2-110 кВ СВ, ШР-110 кВ Т-2. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн
14.03 - 16.03
1 сш 110 кВ | Текущий ремонт: ЛР-110 кВ ВЛ Новомихайловская, СР 1-110 кВ СВ, ШР-110 кВ Т-1, РТН-110 кВ 1 сш. Испытание и измерение: ЛР-110 кВ ВЛ Новомихайловская, ШР-110 кВ Т-1, РТН-110 кВ 1 СШ, СР 1-110 кВ СВ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
2 сш 110 кВ | Текущий ремонт, испытание и измерение: ЛР-110 кВ ВЛ Лермонтово, СР 2-110 кВ СВ, ШР-110 кВ Т-2, РТН-110 кВ 2 сш. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн
14.03 - 16.03
СВ-110 кВ | Текущий ремонт, испытание и измерение СР 2-110 кВ СВ. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн
14.03 - 16.03
СВ-110 кВ | Проверка КСЗ ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн
14.03 - 16.03
СВ-110 кВ | Текущий ремонт, испытание и измерение СР 1-110 кВ СВ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
СВ-110 кВ | Проверка Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская и Комплекта РЗА СВ-110 кВ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
В-110 кВ Т 1 | Текущий ремонт, испытание и измерение: ШР-110 кВ Т-1, ТР-110 кВ Т-1. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
В-110 кВ Т 2 | Текущий ремонт, испытание и измерение: ШР-110 кВ Т-2, ТР-110 кВ Т-2. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн
14.03 - 16.03
РП-110 | Текущий ремонт, испытание и измерение: ТР-110 кВ Т-2, РРП 2-110 кВ, ТТ-110 РП. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн
14.03 - 16.03
РП-110 | Текущий ремонт, испытание и измерение: ТР-110 кВ Т-1, РРП 1-110 кВ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Техническое обслуживание, испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | 04.03.22 | 05.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое
04.03 - 05.03
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
II СШ 110 | Испытание и измерение: ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ. | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Испытание и измерение КС-110 ВЛ Лазурная (ф. В). | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн
14.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
СЭВ-110 | Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 в объеме "К". | с отключением | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн
30.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская. | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн
11.03 - 11.03
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская. | с отключением | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн
09.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
I СШ 110 | Кратковременное отключение на время отключения ЛР-110 КВЛ Вишневая при выводе/вводе КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая. Кратковременное погашение ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
04.03 - 04.03
I СШ 110 | Кратковременное отключение на время отключения ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая при выводе КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная в ремонт. Кратковременное погашение ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн
09.03 - 09.03
I СШ 110 | Кратковременное отключение на время отключения ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая при вводе КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная в работу. Кратковременное погашение ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн
10.03 - 10.03
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ; испытание и измерение оболочек КЛ на ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
04.03 - 04.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн
09.03 - 10.03
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода Т-1. | с отключением | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн
09.03 - 09.03
В 111 | Отключить кратковременно для ввода Т-1. | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн
11.03 - 11.03
В 112 | Отключить кратковременно для вывода Т-2. | с отключением | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн
14.03 - 14.03
В 112 | Отключить кратковременно для ввода Т-2. | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
16.03 - 16.03
В 121 | Отключить кратковременно для ввода Т-1. | с отключением | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн
11.03 - 11.03
В 121 | Отключить кратковременно для вывода Т-1. | с отключением | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн
09.03 - 09.03
В 122 | Отключить кратковременно для ввода Т-2. | с отключением | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
16.03 - 16.03
В 122 | Отключить кратковременно для вывода Т-2. | с отключением | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн
14.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | Опробование ТАПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь. | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн
15.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь. | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн
15.03 - 15.03
ИРМ-110 | Текущий ремонт УШР-110. Техническое обслуживание: ЭВ-110 ИРМ, ЭВ-110 БСК-1, ЭВ-110 БСК-2. Испытание и измерение: УШР-110, ОПН-110 УШР, ТНП УШР-110, ЭВ-110 ИРМ, ЭВ-110 БСК-1, ЭВ-110 БСК-2. | с отключением | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
ЭВ-110 ИРМ | Техническое обслуживание: ЭВ-110 ИРМ, ЭВ-110 БСК-1, ЭВ-110 БСК-2. Испытание и измерение: ЭВ-110 ИРМ, ЭВ-110 БСК-1, ЭВ-110 БСК-2. | с отключением | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн | 23.03.22 | 25.03.22 | 3 дн
23.03 - 25.03
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. (с включением на ночь). | без отключения | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн
01.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ШСЭВ-110, ЭВ-110 КВЛ Шепси. (с включением на ночь) | без отключения | 14.03.22 | 24.03.22 | 11 дн | 14.03.22 | 24.03.22 | 11 дн
14.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 КВЛ Шепси. (с включением на ночь). | без отключения | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 КВЛ Шепси. (с включением на ночь). | без отключения | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Техническое обслуживание ящиков транспозиции КЛ, кабельных колодцев. | с отключением | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн
21.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | БВР на КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
14.03 - 16.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Техническое обслуживание КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ; испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Техническое обслуживание, испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | 04.03.22 | 05.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое
04.03 - 05.03
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО: камер микротоннеля, ящиков транспозиции. | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн
14.03 - 15.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена изоляторов на опорах №12, 18, 19. Установка ПЗУ на опорах №1-13, 18, 19. | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
01.03 - 04.03
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на участках КЛ опора № 125-ПС 110 кВ Архипо-Осиповка. | с отключением | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн
23.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления; испытание и измерение оболочек КЛ на участке КЛ ПС 110 кВ Пасечная - опора №37 (13а). | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
04.03 - 04.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на участке опора №49 - № 48, опора №38 - ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн
09.03 - 10.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Кратковременное отключение КВЛ на время отключения/включения ЛР-110 КВЛ Вишневая на ПС 110 кВ Пасечная для вывода/ввода КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая. Кратковременное погашение ПС 110 кВ Пасечная. | с отключением | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
04.03 - 04.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на участках КЛ опора 54т (1)-1т (11). Испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн
24.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена ОПН на опоре №52/1. | с отключением | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн
31.03 - 31.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №6, 7, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 28, 39, 49, 55, 59, замена ОПН на опорах № 28, 29, 41. | с отключением | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь в связи с перегрузом КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
14.03 - 18.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на участках КЛ опора №28 (14а)-ПС 110 кВ Бочаров ручей. Испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на участках КЛ опора 54т (1)-1т (11). | с отключением | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн
25.03 - 25.03
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №38, 41,, 97, 92, 84, 59, 77. | с отключением | 22.03.22 | 24.03.22 | 3 дн | 22.03.22 | 24.03.22 | 3 дн
22.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ на участках КЛ опора №123-1в, опора №138-1а. | с отключением | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая
01.03 - 02.03
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №4в, 17, 3л, 42, 24, 3л, 34, 37, 39. | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при выведенном в ремонт Г-22 ПГУ-2 Адлерской ТЭС, с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей Абхазии.
15.03 - 18.03
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Установка ПЗУ опоры №38, 41. Замена сцепной арматуры опора №24. | с отключением | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн
28.03 - 29.03
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 9 ч | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
17.03 - 18.03
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш | с отключением | 21.03.22 | 22.03.22 | 1 дн 9 ч | 21.03.22 | 22.03.22 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 22.03
II сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 2сш | с отключением | 23.03.22 | 24.03.22 | 1 дн 9 ч | 23.03.22 | 24.03.22 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Не в транзите, ремонт 2 СШ-110. | с отключением | 23.03.22 | 24.03.22 | 1 дн 9 ч | 23.03.22 | 24.03.22 | 1 дн 9 ч |  | Работы выполнить с включением РП
23.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Не в транзите, для ремонта СМВ-110 на ПС 110 кВ Медведовская. | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 10 ч | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 10 ч
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, ремонт 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Медведовская | с отключением | 21.03.22 | 22.03.22 | 1 дн 9 ч | 21.03.22 | 22.03.22 | 1 дн 9 ч |  | Работы выполнить с включением РП
21.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для включения РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | с отключением | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч
15.03 - 15.03
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальную схему на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | с отключением | 24.03.22 | 24.03.22 | 9 ч | 24.03.22 | 24.03.22 | 9 ч
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
II сш-110 кВ | К.Р. ОД-110 Т-2, Т.Р. ТН-110 2сш. | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 2 дн 9 ч | 21.03.22 | 23.03.22 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 23.03
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш | с отключением | 16.03.22 | 18.03.22 | 2 дн 9 ч | 16.03.22 | 18.03.22 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 18.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА. | с отключением | 16.03.22 | 18.03.22 | 2 дн 9 ч | 16.03.22 | 18.03.22 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 18.03
Т-2 | К.Р. ОД-110 Т-2. | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 2 дн 9 ч | 21.03.22 | 23.03.22 | 2 дн 9 ч
21.03 - 23.03
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов, установка ПЗУ | с отключением | 18.03.22 | 22.03.22 | 4 дн 9 ч | 19.03.22 | 23.03.22 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками для работ на ПС 220 кВ Крыловская
19.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Брюховецкая-Медведовская, ВЧЗ ВЛ Брюховецкая-Медведовская на ПС 110 кВ Тимашевская. | с отключением | 28.03.22 | 30.03.22 | 2 дн 9 ч | 14.03.22 | 16.03.22 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
14.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Верховой осмотр. | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 2 дн 9 ч | 09.03.22 | 11.03.22 | 2 дн 9 ч
09.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 2 дн 23 ч | 28.03.22 | 30.03.22 | 2 дн 23 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская для работ на ПС 220 кВ Брюховецкая
28.03 - 30.03
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | С.Р. ЛР-110 ВЛ Брюховецкая на ПС 110 кВ Роговская. | с отключением | 01.03.22 | 03.03.22 | 2 дн 9 ч | 01.03.22 | 03.03.22 | 2 дн 9 ч
01.03 - 03.03
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | с отключением | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 9 ч | 01.03.22 | 04.03.22 | 3 дн 9 ч
01.03 - 04.03
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ | с отключением | 14.03.22 | 16.03.22 | 2 дн 10 ч | 23.03.22 | 25.03.22 | 2 дн 10 ч | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
23.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением | 09.03.22 | 11.03.22 | 2 дн 10 ч | 09.03.22 | 11.03.22 | 2 дн 10 ч
09.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением | 21.03.22 | 23.03.22 | 2 дн 10 ч | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 10 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 10 ч | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 10 ч
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 1 дн 10 ч | 03.03.22 | 04.03.22 | 1 дн 10 ч
03.03 - 04.03
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
2 СШ 110 кВ | Для среднего ремонта ОД-110 Т-2 | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 1 дн 11 ч | 01.03.22 | 02.03.22 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 02.03
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | Для С.Р. РРП 1 СШ 110; ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая; Т.Р.ВЧЗ, КС ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая | с отключением | 31.03.22 | 03.04.22 | 3 дн 11 ч | 09.03.22 | 12.03.22 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
09.03 - 12.03
СМВ-110 | Для среднего ремонта Р 1 СШ СМВ-110 | с отключением | 31.03.22 | 03.04.22 | 3 дн 11 ч | 09.03.22 | 12.03.22 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
09.03 - 12.03
1 СШ 110 кВ | Для среднего ремонта Р 1 СШ СМВ-110; ШР-110 Т-1; ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая Т.Р. ТН-110 1 СШ | с отключением | 31.03.22 | 03.04.22 | 3 дн 11 ч | 09.03.22 | 12.03.22 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
09.03 - 12.03
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Т.О. | с отключением | 22.03.22 | 24.03.22 | 2 дн 11 ч | 22.03.22 | 24.03.22 | 2 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 500 кВ Тихорецк
22.03 - 24.03
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 14.03.22 | 17.03.22 | 4 дн | 14.03.22 | 17.03.22 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 17.03
1 СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш | с отключением | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 15.03
2 СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 сш Испытание ТН-110 2 сш | с отключением | 16.03.22 | 17.03.22 | 2 дн | 16.03.22 | 17.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Испытание КС ВЛ-110 Джемете на ПС 110 кВ Гостагаевская | с отключением | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание КС ВЛ-110 Варениковская на ПС 110 кВ Гостагаевская | с отключением | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
17.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ШСВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн
01.03 - 03.03
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Испытание КС ВЛ-110 Крымская. | с отключением | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
14.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Испытание КС ВЛ-110 Никитинская. | с отключением | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8
15.03 - 15.03
СМВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 02.03
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
03.03 - 04.03
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Замена изоляторов | с отключением | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн
10.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Замена изоляторов Замена ЛСА | с отключением | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
28.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
09.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Расчистка от ДКР | с отключением | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн
03.03 - 04.03
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Для технического обслуживания элементов ВЧ тракта ПА КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка. | с отключением | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн
23.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замена изоляторов установка ПЗУ | с отключением | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | 05.03.22 | 05.03.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
05.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн
16.03 - 18.03
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 21.03.22 | 24.03.22 | 4 дн | 21.03.22 | 24.03.22 | 4 дн
21.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
28.03 - 31.03
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Восстановления шлейфов ОПНа | с отключением | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | 22.03.22 | 24.03.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
22.03 - 24.03
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Камыш-Бурун ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Камыш-Бурун | с отключением | 22.03.22 | 28.03.22 | 7 дн | 22.03.22 | 28.03.22 | 7 дн | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
22.03 - 28.03
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО и Р ВЛ | с отключением | 22.03.22 | 28.03.22 | 7 дн | 22.03.22 | 28.03.22 | 7 дн | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Сб 05; Март 2022 Ср 09 to Март 2022 Пт 11; Март 2022 Пн 14 to Март 2022 Пт 18; Март 2022 Пн 21 to Март 2022 Пт 25; Март 2022 Пн 28 to Март 2022 Чт 31
22.03 - 28.03
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [7 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Март 2022 Вт 01 to Март 2022 Вс 20
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [7 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный