## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей 0,4-20кВ» - Maintenance and repair of distribution networks 0,4-20kV
|  |  | Criteria | Mark
|  | A | Модуль 1. Проверка знаний | 10
|  | B | Модуль 2. Первая помощь пострадавшему | 10
|  | C | Модуль 3.Плановый осмотр КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4кВ (3D- тренажер). | 12
|  |  | Модуль 4.Регулировка уровня напряжения, переключение ПБВ, замер сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора 10/0,4кВ | 22
|  |  | Модуль 5.Монтаж ВЛИ- 0,4 кВ с подключением ответвления к потребителю. | 23
|  |  | Модуль 6.Монтаж ВЛЗ- 10 кВ, замена подвесного дефектного изолятора на анкерно-угловой опоре | 23
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark
| Модуль 1. Проверка знаний. | O | Операция 1 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 2 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 3 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 4 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 5 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 6 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 7 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 8 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 9 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 10 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 11 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 12 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 13 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 14 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 15 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 16 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 17 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 18 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 19 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 20 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 21 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 22 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 23 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 24 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 25 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 26 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 27 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 28 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 29 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 30 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 31 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 32 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 33 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 34 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 35 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 36 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 37 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 38 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 39 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
|  | O | Операция 40 |  | Выполнение операции | Правильный ответ |  | 0.25
| Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark
| Модуль 2. Подготовительный этап |  | Проверка наличия дыхания / сердцебиения по пульсу на сонной артерии и реакции зрачка на свет (время проверки в течение 10 сек) |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Освобождение груди и живота от стесняющей одежды, расстегивание поясного ремня |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Очистка ротовой полости от посторонних предметов, рвотных масс. |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
| Модуль 2. Реанимационные мероприятия |  | Определение места нажатия на грудную клетку (2-3 см выше мечевидного отростка). |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Проведение наружного непрямого массажа сердца (30 надавливаний). |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Положение рук на грудине (руки должны быть прямыми, большой палец нижней руки направлен на подбородок или ноги пострадавшего). |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Глубина продавливания грудной клетки (должна соответствовать 3-5 см). |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Зажатие носа. |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Захват подбородка, запрокидывание головы. |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Проведение искусственной вентиляции легких (сделать 2 вдоха). |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Отвод головы спасателя в сторону между вдохами искусственной вентиляции легких |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
| Модуль 2. Оказание первой помощи пострадавшему |  | Контроль эффективности проведения искусственной вентиляции легких (осуществляется по подъему грудной клетки). |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Контроль эффективности наружного непрямого массажа сердца по пульсу на сонной артерии и реакции зрачка на свет. |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Правильное расположение лиц, проводящих реанимацию (должны располагаться с одной стороны от «пострадавшего») |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Смена участников реанимации (не позднее 2-х минут после начала реанимации) |  | Выполнение операции |  |  | 0.2
|  |  | Оживил |  | Выполнение операции |  |  | 7
| Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark
| Модуль 3.Плановый осмотр КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4кВ (3D- тренажер) |  | Дефект 1 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 2 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 3 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 4 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 5 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 6 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 7 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 8 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 9 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 10 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 11 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 12 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 13 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 14 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 15 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 16 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 17 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 18 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 19 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 20 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 21 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 22 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 23 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 24 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 25 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 26 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 27 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 28 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 29 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 30 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 31 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 32 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 33 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 34 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 35 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 36 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 37 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 38 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 39 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
|  |  | Дефект 40 |  | Выявил дефект |  |  | 0.3
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark
B1 | Модуль 4. Безопасность (электрическая и личная) (1 балл) | O | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм термостойкий |  | Подтверждено действующим сертификатом соответствия |  |  | 0.3
|  | O | Каска |  | Информация на каске соответствует требованиям ОТ |  |  | 0.3
|  | O | Защитный щиток для каски |  | Имеется в наличии |  |  | 0.3
|  | O | Сапоги/ботинки кожаные термостойкие |  | Подтверждено действующим сертификатом соответствия |  |  | 0.3
|  | O | Диэлектрические перчатки |  | Отсутствие не применение диэлектрических перчаток |  |  | 0.3
|  | O | Отсутствие опасных действий |  | Отсутствие явных признаков опасной работы |  |  | 0.3
|  | O | Правильность и своевременность применения СИЗ при выполнении этапа. Запуск секундомера |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже |  |  | 0.3
B2 | Модуль 4. Организация рабочего места (0,2 балла) | O | Размещение инструментов и материалов в зоне производства работ |  | Выполнение операции |  |  | 0.3
|  | O | Использование специализированных инструментов и преспособлений |  | Выполнение операции |  |  | 0.3
B3 | Модуль 4. Подготовка к проведению замеров сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора | O | Снять заряд с обмоток силового трансформатора путем предварительного их заземления (после вывода в ремонт) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Выполнить расшиновку силового трансформатора по низкой стороне |  |  |  |  | 0.35
|  |  | Выполнить расшиновку силового трансформатора по высокой стороне |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Проверить состояние бака, переключающего устройства (ПБВ), уровень трансформатора масла |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  | O | Проверить целостность изоляторов по низкой стороне |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  | O | Проверить целостность изоляторов по высокой стороне |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  | O | Выполнить отчистку и обезжиривание изоляторов, токоведущих частей по низкой стороне с использованием ветоши и обезжиривающих средств |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  | O | Выполнить отчистку и обезжиривание изоляторов, токоведущих частей по высокой стороне с использованием ветоши и обезжиривающих средств |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
[5 empty] | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Проверить наличие поверки мегаомметра Е6-32 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Изучить методику измерений и испытаний силовых трансформаторов |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Изучить инструкицию по эксплуатации мегаомметров Е6-32 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
[5 empty] | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Проверка мегаомметра на отсутствие механических повреждений корпуса мегаомметра, загрязнений. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Проверка целостности изоляции и отсутствие загрязнений проводов и гнезд мегаомметора Е6-32 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Правильность подключения провода к измерительным гнездам |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  | O | Произвести замер температуры окружающей среды, влажности. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять предварительное заземление с обмотки ВН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Проверить целостность обмотки ВН (A-В, В-С, А-С) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять заряд с обмотки ВН силового трансформатора путем предварительного их заземления |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Подсоединить измерительные провода для определения целостности обмотки НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять предварительное заземление с обмотки НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Проверить целостность обмотки НН (а-0, в-0, с-0) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять заряд с обмотки НН силового трансформатора путем предварительного их заземления |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Собрать схему для проведения измерений (ВН-НН+К) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Подсоединить измерительные провода для проведения измерения сопротивления изоляции обмотки ВН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять предварительное заземление с обмотки ВН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Произвести замер сопртивления изоляции обмотки ВН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять заряд с обмотки ВН силового трансформатора путем предварительного их заземления |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Собрать схему для проведения измерений (НН-ВН+К) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Подсоединить измерительные провода для проведения измерения сопротивления изоляции обмотки НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять предварительное заземление с обмотки НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Произвести замер сопртивления изоляции обмотки НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять заряд с обмотки ВН силового трансформатора путем предварительного их заземления |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Собрать схему для проведения измерений (ВН+НН) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Подсоединить измерительные провода для проведения измерения сопротивления изоляции обмотки ВН+НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять предварительное заземление с обмоток ВН+НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Произвести замер сопртивления изоляции обмоток ВН+НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять заряд с обмоток силового трансформатора путем предварительного их заземления |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
[5 empty] | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Оформить результаты полученных измерений сопротивления изоляции в ведомость проверки или протокол испытаний и измерений силового трансформатора |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Результаты полученных измерений сравнить с исходными данными завода-изготовителя |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | При удовлетворительных результатах измерений произвести ошиновку силового трансформатора обмоток ВН и НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Снять предварительное заземление с обмоток силового трансформатора |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Убрать рабочее место |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | Результаты полученных измерений сравнить с исходными данными завода-изготовителя |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  |  | При удовлетворительных результатах измерений произвести ошиновку силового трансформатора обмоток ВН и НН |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  | O | Снять предварительное заземление с обмоток силового трансформатора |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
|  | O | Собрать инструмент, материалы, приспособления. Привести в порядок рабочее место |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.35
| Модуль 4. Дополнительные замечания, нарушения | O | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.55
|  | O | Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.55
|  | O | После окончания работ рабочее место убрано, инструменты сложены |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.55
|  | O | Отсутствие подсказок участнику |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.55
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark
C1 | Модуль 5. Безопасность (электрическая и личная) | O | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм термостойкий |  | Подтверждено действующим сертификатом соответствия |  |  | 0.3
|  | O | Каска |  | Информация на каске соответствует требованиям ОТ |  |  | 0.3
|  | O | Защитный щиток для каски |  | Имеется в наличии |  |  | 0.3
|  | O | Сапоги/ботинки кожаные термостойкие |  | Подтверждено действующим сертификатом соответствия |  |  | 0.3
|  | O | Отсутствие опасной работы с колющим и режущим инструментом |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с ножом |  |  | 0.3
|  | O | Правильность и своевременность применения защитного щитка |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже |  |  | 0.3
|  |  | Правильность и своевременность применения средств защиты рук |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже |  |  | 0.3
C2 | Модуль 5. Организация рабочего места | O | Размещение инструментов и материалов в зоне производства работ |  | Выполнение операции | 0 | 0 | 0.3
|  | O | Использование специализированных инструментов и преспособлений |  | Выполнение операции | 0 | 0 | 0.3
C3 | Модуль 5. Монтаж магистрального провода СИП-2 | O | Барабан устанавливается на расстоянии от опоры равном, по меньшей мере, высоте опоры |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Установку механизма для раскатки СИП следует выполнить на расстоянии 10-15 м от анкерной опоры подготовить площадку, установить и надежно закрепить на ней раскаточное устройство (колесно-кабельный транспортер или кабельные домкраты) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | подготовить комплект раскаточных роликов, перемотать из бухты на металлическую катушку канат-лидер |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Производит раскатку каната-лидера с одновременной подвеской монтажных роликов и промежуточной подвески на опорах монтируемого участка ВЛИ |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Подъем каната-лидера, и установка роликов с промежуточной подвеской производятся по мере продвижения вдоль анкерного пролета от механизма раскатки к барабану с СИП |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Раскатку СИП производят без рывков под тяжением |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Во время раскатки СИП не должен касаться земли, металлических и бетонных конструкций |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Крепление промежуточной подвески к опорам производится при помощи металлической ленты и скрепы/бугеля |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Ролики крепятся за выступ в кронштейне промежуточной подвески, таким образом, чтобы ось жгута СИП была на уровне лодочки поддерживающего зажима |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | соединение СИП с канатом-лидером посредством металлического чулка, вертлюга и синтетического чулка, охватывающего жгут целиком |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | Сжать чулок, увеличивая диаметр чулка,и вставить в него свободный конец СИП |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | Накладывают два бандажа из изоляционной ленты |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | К грузовому кольцу чулка крепят канат-лидер и проверяют надежность выполненного соединения |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | Раскатка СИП осуществляться механически |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | Наблюдение за прохождением узла соединения каната-лидера с СИП через раскаточные ролики |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | В конце раскатки, когда СИП прошел последний ролик, необходимо оставить свободный конец жгута длиной, достаточной для электрического соединения проводов |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | В процессе раскатки не допускается трение СИП о поверхность земли, металлические и железобетонные элементы опор, зданий и сооружений |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии |  |  | 0.3
|  | O | натяжения и закрепления СИП в анкерном пролете выполнить установку анкерного зажима и закрепление СИП на первой анкерной опоре |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | натяжение СИП и закрепление его на второй анкерной опоре |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 1.3
|  | O | закрепление СИП на промежуточных опорах |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии |  |  | 0.6
|  | O | По монтажным таблицам, в зависимости от температуры окружающего воздуха, марки, сечения СИП и расстановки опор в анкерном пролёте определить величину усилия, с которым будет натягиваться несущая нулевая жила СИП |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | Визуально (по стрелам провеса) оценивают качество натяжки СИП в анкерном пролете |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | Устанавливают анкерный зажим на несущую нулевую жилу на концевой (анкерной) опоре |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии |  |  | 0.3
|  | O | Одновременно сматывать излишки СИП на барабан |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Установить на несущую нулевую жилу, как можно дальше в пролет, монтажный зажим и прикрепить к нему динамометр и ручную лебедку, предварительно закрепленную на первой опоре линии |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Натягивать СИП ручной лебедкой, при этом усилие контролировать с помощью динамометра |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Закрепить зажим на кронштейне и установить его на несущую нулевую жилу |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Снять ручную лебедку, монтажным ремешком стянуть жилы вместе |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
| Модуль 5 Подключение ответвления к потребителю |  | Ножницами отрезает 1 кусок ленты, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна (приблизительно, 1м) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Вставить конец отрезанного куска металлической ленты в скрепу таким образом, чтобы из скрепы было выпущено 4 см ленты, а «усы» скрепы находились со стороны короткого конца отрезка ленты |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им скрепу, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на скрепе |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Первый участник, находясь на опоре (условно), поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью второго участника |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в скрепу, подсунуть лапку кронштейна под ленту, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента для натяжения металлической ленты под защелку |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Рукоятка резака инструмента для натяжения металлической ленты в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Заблокировать ленту |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Вращением воротка натянуть ленту с необходимым усилием, отвести в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» скрепы, и вращением рукоятки резака отрезать свободный конец ленты |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» скрепы |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.4
|  |  | Закрепление на абонентском анкерном кронштейне анкерный зажим, продевая съемную скобу зажима в кольцо кронштейна |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.4
|  |  | Закрепляет в зажиме жгут проводов ввода, заклинивая одним клином зажима оба провода (провода должны располагаться по обе стороны клина) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | При заклинивании проводов ввода необходимо оставить свободные конца проводов длиной, достаточной для подсоединения их к магистрали (40-60 см) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | на опоре с помощью поддерживающего зажима на опоре с помощью разделительных клиньев отделяет от жгута нужную жилу |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | выполнить электрическое присоединение провода ввода к жиле СИП между разделительными клиньями с помощью ответвительного зажима после чего снимает разделительные клинья |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Герметичный ответвительный зажим нужно надеть на нулевую жилу СИП |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Завести в зажим до упора нулевой провод ввода (без снятия с него изоляции), таким образом, чтобы конец жилы выступал из зажима не более чем на 3-4 см |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Заизолировать торцевую часть жилы ответвления при помощи герметичного колпачка (колпачки могут быть встроены в зажим или быть прикреплены при помощи резиновой нити к корпусу зажима) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Поддерживая зажим рукой затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Аналогичным образом далее выполняется электрическое присоединение фазного провода ввода к одной из фазных жил СИП |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Ответвительные зажимы на жгуте СИП должны располагаться друг от друга на расстоянии 20 см. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком, затягивая ремешок инструментом. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  |  | Собрать инструмент, материалы, приспособления. Привести в порядок рабочее место |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 1.6
| Модуль 5. Дополнительные замечания, нарушения | O | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. |  | Вычесть баллы при наличии |  |  | 0.3
|  | O | Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны |  | Вычесть баллы при наличии |  |  | 0.3
|  | O | После окончания работ рабочее место убрано, инструменты сложены |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.3
|  | O | Отсутствие подсказок участнику |  | Вычесть баллы при наличии |  |  | 0.3
D3 | Модуль 6. Безопасность (электрическая и личная) | O | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм термостойкий |  | Подтверждено действующим сертификатом соответствия |  |  | 0.15
|  | O | Каска |  | Информация на каске соответствует требованиям ОТ |  |  | 0.15
|  | O | Защитный щиток для каски |  | Имеется в наличии |  |  | 0.1
|  | O | Сапоги/ботинки кожаные термостойкие |  | Подтверждено действующим сертификатом соответствия |  |  | 0.15
|  | O | Отсутствие опасной работы с колющим и режущим инструментом |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с ножом |  |  | 0.15
|  | O | Правильность и своевременность применения защитного щитка |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже |  |  | 0.4
|  |  | Правильность и своевременность применения средств защиты рук |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже |  |  | 0.4
| Модуль 6. Организация рабочего места | O | Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им скрепу, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на скрепе |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | 0 | 0 | 0.5
|  | O | Первый участник, находясь на опоре (условно), поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью второго участника |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | 0 | 0 | 0.5
D4 | Модуль 6. Замена изолированного провода | O | На расстоянии 15-20 м от второй анкерной опоры установить и надежно закрепить раскаточное устройство с тормозным механизмом. Установить на него барабан с тросом-лидером |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | На расстоянии 10-15 м от первой анкерной опоры установить и закрепить раскаточный механизм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Установить на траверсах первой и второй анкерных опор, ограничивающих монтируемый пролет ВЛЗ, по три сдвоенных раскаточных ролика. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Произвести раскатку троса-лидера вдоль трассы участка ВЛЗ от первой до второй анкерной опоры (от раскаточного механизма до барабана с защищенным проводом) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | На траверсах промежуточных опор со штыревыми изоляторами без верхнего желоба следует установить монтажные ролики, при наличии штыревых изоляторов с верхним желобом трос-лидер рекомендуется укладывать в верхний желоб |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Подъем троса-лидера на опоры и его укладку в ролики (или в верхний желоб изолятора) следует выполнять последовательно по мере продвижения вдоль пролета ВЛЗ. У очередной опоры один участник поднимается на опору, с помощью короткого каната трос-лидер следует поднять и уложить в прорезь втулки штыревого изолятора (при наличии в нем желоба) или в монтажный ролик, или в роликовый зажим |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Раскатка защищенного провода должна производиться под тяжением, с внешним торможением для исключения провисания провода до земли и касания земли или других объектов, могущих повредить его оболочку |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | закрепить монтажный (раскаточный) чулок. Для этого сжать пластмассовый чулок, в результате чего его диаметр увеличивается, вставить в чулок свободный конец защищенного провода |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | накладывать два бандажа из изоляционной ленты или пластмассовые хомуты |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | соприкосновения с чулком рекомендуется снять защитную оболочку |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Защищенный провод крепится с помощью специального монтажного зажима и временного анкера, предварительно закрепленных на траверсе опоры, при этом должен остаться свободным конец провода длиной 1-2 м |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Освободить от монтажного чулка трос-лидер и снять с провода монтажный чулок. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Установить натяжные изолирующие подвески совместно с анкерными зажимами на траверсе первой концевой опоры |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Монтаж провода в анкерном зажиме необходимо производить в соответствии с требованиями инструкций по применению конкретного типа зажима |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
| Модуль 6. Замена изолятора | O | Демонтировать дефектный изолятор, опустить его с помощью бесконечного каната на землю |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Осмотреть и проверить арматуру и изолятор на комплектность, целость, отсутствие загрязнений и повреждений |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Осуществить сборку линейной арматуры с применением полимерного изолятора для провода СИП. |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии |  |  | 0.5
|  | O | К серьге, смонтированной на траверсе, присоединить натяжной полимерный изолятор, к изолятору закрепить натяжной зажим с проколом изоляции для выравнивания потенциала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Смонтировать провода СИП-3 с применением соответствующей натяжной арматуры |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Закрепить провода на промежуточных и других опорах. |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии |  |  | 0.5
|  | O | Натягивание и регулировка проводов должна производиться со стороны второй анкерной опоры последовательно, начиная со среднего провода. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Для этого на раме автомобиля закрепляется тяговое устройство (ручная лебедка) грузоподъемностью 1 т. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Трос лебедки через динамометр соединяется с монтажным зажимом. |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии |  |  | 0.5
|  | O | Необходимо использовать зажимы с гладкой внутренней поверхностью, в которых больше длина захвата. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Первоначальное натягивание провода допускается осуществлять с помощью автомобиля или вручную, однако при этом тяжение не должно превышать 75% монтажного. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Освободившийся провод навивается на барабан с остатками, и барабан устанавливается на тормоз |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Далее натягивание производится с помощью ручной лебедки. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Тяжение контролируется по динамометру. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | С помощью капронового каната поднимает на опору и закрепляют на ней лебедку как можно ближе к месту закрепления монтируемого провода и временный анкер - несколько выше узла крепления монтажных роликов |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Закрепить монтажный зажим лебедки на проводе возможно дальше от опоры в сторону пролета. Снятие оболочки с провода не требуется |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Ручной лебедкой следует произвести вытягивание провода, контролируя усилие по показанию динамометра |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
D5 |  |  | По стрелам провеса оценивается качество натяжения провода во всех пролетах, после чего устанавливается на провод анкерный зажим и закрепляется к гирлянде изоляторов |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Последовательно производятся натягивание, регулировка и закрепление двух других проводов |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Для закрепления защищенного провода на изоляторах промежуточных опор имеющих верхний желоб, используются, как правило, пружинные спиральные вязки с полимерным покрытием |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Вязка накладывается поверх защитной оболочки провода |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Спираль следует начинать накручивать возможно ближе к изолятору, каждая спираль накручивается на провод с противоположной стороны от изолятора |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  |  | Собрать инструмент, материалы, приспособления. Привести в порядок рабочее место |  |  |  |  | 0.5
| Модуль 5. Дополнительные замечания, нарушения | O | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. |  | Вычесть баллы при наличии |  |  | 0.5
|  | O | Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны |  | Вычесть баллы при наличии |  |  | 0.5
|  | O | После окончания работ рабочее место убрано, инструменты сложены |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции |  |  | 0.5
|  | O | Отсутствие подсказок участнику |  | Вычесть баллы при наличии |  |  | 0.5

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Лист1
Наименование критерия | Наименование модуля и критерия | Необходимое выполнение операций
B1 | Модуль 2. Безопасность (электрическая и личная) (1 балл) | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм термостойкий
Каска
Защитный щиток для каски
Сапоги/ботинки кожаные термостойкие, маслобензостойкие
Отсутствие опасной работы с ножом
Отсутствие опасных действий с горелкой
Правильность и своевременность применения СИЗ при монтаже. Запуск секундомера
Проверка газового оборудования (мыльным раствором)
B2 | Модуль 2. Организация рабочего места (0,2 балла) | Размещение инструментов и материалов для монтажа в зоне производства работ
Использование контейнеров для горючих и негорючих отходов
B3 | Модуль 2. Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты. (2,20 балла) | Закрепить кабели под монтаж на стойки внахлёст примерно 300 +/-2 мм
Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке
Очистить кабель 1 на длине минимум 1000-2 м одной салфеткой СТ 149 и ветошью
Очистить кабель 2 на длине 500-2 мм этой же салфеткой СТ 149 и ветошью
Проверить соответствие марки кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте
Проверить комплектацию муфты в соответствии с упаковочной ведомостью.
Замер внутреннего диаметра соединителя и проверка на соответствие диаметру жилы кабеля
Проверка соединителя для экрана кабеля на соответствие сечению экрана.
Отторцевать конец кабеля 1
Применение ножовки для торцевания
Проверить торец кабеля 1 со стороны монтажа на наличие влаги в тпж
Отторцевать конец кабеля 2
Применение ножовки для торцевания
Проверить торец кабеля 2 со стороны монтажа на наличие влаги в тпж
Ознакомиться с инструкцией по монтажу
B4 | Модуль 2. Разделка кабеля (15,30 баллов) | Распрямить кабель 1
Кабель 1 выровнен до места крепления кабеля
Распрямить кабель 2
Кабель 2 выровнен до места крепления кабеля
Отметить опорную линию
Сделать отметку на расстоянии 450+/-2 мм с последующим удалением наружной оболочки кабеля 1
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 1
Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана повреждена
Удалить разделительный слой кабеля 1, с последующей проверкой на влагу
Проверить ровность среза оболочки кабеля 1
Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 1
Удалить медные ленты, скрепляющие медный проволочный экран кабеля 1
Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (по отношению к кабелю)
Отсутствие повреждения ножом поверхности э/п слоя при обрезке медных лент кабеля 1
Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 1
Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 1
Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 1
Удалить водонабухающий слой кабеля 1
Сделать отметку на расстоянии 210+/-2 мм с последующим удалением наружной оболочки кабеля 2
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 2
Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана
Удалить разделительный слой кабеля 2, с последующей проверкой на влагу
Проверить ровность среза оболочки кабеля 2
Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 2
Удалить медные ленты, скрепляющие медный проволочный экран кабеля 2
Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (по отношению к кабелю)
Отсутствие повреждения ножом поверхности э/п слоя при обрезке медных лент кабеля 2
Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 2
Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 2
Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 2
Удалить водонабухающий слой кабеля 2
Удалить на кабеле 1 фрагмент кабеля так, чтобы длина кабеля 1 и кабеля 2 без оболочки равнялась 210 мм
Удалить электропроводящий экран кабеля 1 на расстояние 150+/-2 мм
Размер оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм
Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм
Процентное соотношение белого в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%
Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя
Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции
Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж при снятии изоляции
Размеры снятия изоляции на тпж согласно инструкции
Размеры разделанной части кабеля 2 составляют 210±2мм. от оболочки
Удалить электропроводящий экран кабеля 2 на расстояние 150+/-2 мм
Размеры оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм
Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм
Процентное соотношение белого в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%
Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя
Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции
Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж при снятии изоляции
Размеры снятия изоляции на тпж согласно инструкции
Размеры разделанной части кабеля составляют 210±2мм от оболочки. Остановка секундомера. Проверка качества разделки, а также соблюдение всех необходимых размеров при разделке кабеля.
B5 | Модуль 2. Монтаж соединительной муфты (15,30 баллов) | Запуск секундомера. Намотана на концы проводников ПВХ-лента, для защиты от порезов трубок при их установке
Надвинуть уплотнительную CPEEPL68-19/600 трубку на один из кабелей, а две оставшиеся на другой кабель
Снять ленту-ПВХ с кончиков жил и установить соединитель. Выполнить предварительную затяжку.
Выполнить затяжку болтов воротком (трещоточный ключ) по пол-оборота каждый болт, соблюдая последовательность, согласно инструкции
Сорвать головки болтов
Использование держателя;
Последовательность срыва головок болтов соблюдена
Проверить и при необходимости удалить острые выступающие кромки болтов.
Зазор между изоляцией и соединителем не более 2 мм
Отсутствуют заусенцы на соединителе. Остановка секундомера. Проверка качества соединения.
Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке
Запуск секундомера Очистка кабеля и соединителя с помощью спиртовых салфеток CT149
Направление обезжиривания, от соединителя в сторону экрана, должно выполняться в одно движение
использование отдельной спиртовой салфетки на кабель 1 и 2. Протирка соединителя допускается одной из использованных салфеток
Заполнены пустоты на месте срыва головок серой уплотнительной мастикой SMG200
Заполнены зазоры между краем соединителя и изоляцией лентой стресс-контроля SSCTA85.10 (рулон) до уровня изоляции
Нанесено два слоя ленты стресс-контроля (рулон) на соединитель
Размер перекрытия ленты стресс-контроля SSCTA85.10 (рулон) на изоляцию кабеля 15+/-2 мм
Намотать ленту стресс контроля на оба среза э/п слоя
Лента намотана с перехлестом в 50% при этом вытягивается до половины исходной ширины
Обеспечен плавный переход от изоляции к э/п экрану
Соблюдены размеры намотки (10мм на э/п слой + 20мм на изоляцию со снятым э/п слоем)
Над срезом э/п сделано утолщение из ленты, (намотаны доп. слои) Остановка секундомера. Проверка качества намотки герметиков, а также соблюдение всех необходимых размеров
Запуск секундомера. Надвинуть трубку выравнивания поля SSCJ17/360 по центру соединителя
Термоусадка трубки производится от центра к ее краям
Отсутствуют точки локального перегрева
Произведена очистка трубки салфеткой после ее усадки
Намотано два слоя уплотнительной мастики SSM83 с двух сторон от концов усаженной трубки выравнивания поля до проволок экрана
Намотка уплотнительной мастики производится с перехлёстом в 50%. При этом вытягивается до половины исходной ширины
Надвиньте двухслойную трубку восстановления изоляции SIST20/400 по центру соединения
Термоусадка трубки производится равномерно от середины, продвигаясь к ее краям.
Трубка усажена до конца (нет неровностей на поверхности, внутренние компоненты просматриваются, толщина трубки по окружности одинаковая визуально)
Отсутствуют точки локального перегрева
Намотка медной луженой ленты STCTA49.5 Медная луженая лента намотана плотно, начиная от мастики SSM83 на усаженную трубку восстановления изоляции
Луженая лента намотана с растяжением до половины длины и нахлестом 20%
Луженая лента намотана до следующей мастики SSM83 и затем обрезана.
Загнуты проволоки экрана кабеля 1 и кабеля 2 на намотанную медную луженую ленту
Проволоки экрана кабеля аккуратно и равномерно разложены по окружности кабеля
Отсутвует загнутые и заостренные кончики проволоки экрана (если присутвует необходимо подрезать)
Пружина постоянного усилия SF4 установлена на расстоянии 100±5мм от среза оболочки
Проволоки экрана большей длины кабеля, отогнаны на установленную пружину SF4
Установлена вторая пружина постоянного усилия SF4 на загнутые проволоки экрана
Вторая пружина постоянного усилия установлена по верх первой
Вторая пружина постоянного усилия установлена на расстоянии 100±5мм от среза оболочки
Использование перчаток; Остановка секундомера. Проверка качества установленного пружины и соблюдение всех размеров
Запуск секундомера. Луженая медная лента STCTA49.5 плотно намотана от среза оболочки кабеля 1, до линии среза кабеля 2
Луженая лента намотана с растяжением до половины длины и нахлестом 20%
Луженая лента вымотана вся (без обрезов) независимо от количества слоев.
Плотно намотано два слоя черной уплотнительной мастики SSATA10 на сетчатую луженую ленту
Мастика намотана с растяжением до половины первоначальной ширины и с нахлестом 50%
Ширина намотанной мастики должна быть 80±5 мм
Отсутвует зазоры между лентами мастики в местах пружины (пружина не должна быть видна под мастикой)
Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке
Очистить и обезжирить салфеткой CT149 из комплекта муфты наружную оболочку кабеля с обеих сторон на расстояние не менее 100-5 мм от среза. Остановка секундомера, Проверка качества намотки герметика и луженой ленты, а также соблюдение всех необходимых размеров
Запуск секундомера. Надвинуть и усадить уплотнительную трубку CPEEPL68-19/600
Трубка установлена по центру соединителя (допуск±10мм)
Направление усадки трубки от середины до ее краев
Трубка усажена до конца, по краям трубки выступил клей (нет неровности на поверхности, внутренние компоненты просматриваются, толщина трубки по окружности одинаковая визуально)
Отсутствуют точки локального перегрева
Заполнить и повесить кабельную бирку
Заполнение бирки по форме. Доклад производителя работ судьям об окончании работ
B6 | Модуль 2. Дополнительные замечания, нарушения (1 балл) | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д.
Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны
После окончания работ рабочее место убрано, инструменты сложены
Отсутствие подсказок участнику
C1 | Модуль 3. Безопасность (электрическая и личная) (1,45 балл) | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм термостойкий
Каска
Защитный щиток для каски
Сапоги/ботинки кожаные термостойкие, маслобензостойкие
Отсутствие опасной работы с колющим и режущим инструментом
Отсутствие опасных действий с горелкой
Правильность и своевременность применения защитного щитка
Правильность и своевременность применения средств защиты рук
Проверка газового оборудования (мыльным раствором).
C2 | Модуль 3. Организация рабочего места (0,2 балла) | Отсутствие опасной работы с ножом
Отсутствие опасных действий с горелкой
C3 | Модуль 3. Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты. (2 балла) | Очистить наружные оболочки кабелей под разделку на необходимую длину
Проверить соответствие марки кабеля (конструкции, размеров и сечения тпж и экрана) описанию типу предоставленной муфте
Проверить комплектацию муфты в соответствии с упаковочной ведомостью.
Отторцевать конец кабеля 1
Применение ножовки для торцевания
Проверить торец кабеля 1 со стороны монтажа на наличие влаги в тпж
Отторцевать конец кабеля 2
Применение ножовки для торцевания
Проверить торец кабеля 2 со стороны монтажа на наличие влаги в тпж
Отторцевать конец кабеля 3
Применение ножовки для торцевания
Проверить торец кабеля 3 со стороны монтажа на наличие влаги в тпж
Замер внутреннего диаметра наконечника и проверка на соответствие диаметру или сечению тпж
Проверка наконечника для экрана кабеля на соответствие сечению экрана.
Проверка соответствия диаметра отверстия наконечника жилы диаметру отверстия для шпильки бушинга ячейки.
Ознакомиться с инструкцией по монтажу
C4 | Модуль 3. Разделка кабеля 1 (7,55 балла) | Выпрямить кабель 1
Определить длину разделки, нанести отметку
Длина разделки определялась с учетом установки муфты в ячейку
Удаление наружной оболочки кабеля 1
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки
Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана
Удалить разделительный (водоблокирующий) слой с проверкой на влагу
Проверить ровность среза оболочки
Использование инструмента с отражающей поверхностью для проверки среза оболочки
Зачистить наружную оболочку кабеля на длину не менее 100 мм ниже отметки для герметизации
Удалить медные ленты, скрепляющие медный проволочный экран
Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (по отношению к кабелю)
Отсутствие повреждения медных проволок экрана
Отметить размер (границы) нанесения ленты герметика на оболочку на расстояние ширины ленты герметика
Обернуть ленту-герметик (красного цвета) вокруг окончания наружного покрова
Намотка производилась с нахлестом 30-50%
Отогнуть проволоки экрана на наружную оболочку кабеля, избегая перехлестывания.
Отсутствие перехлеста проволок экрана
Вдавливание в нанесенную ленту-герметик и подстукивание проволок экрана для обеспечения герметизации
Определить размер и место наложения проволочного бандажа на оболочку чуть ниже герметика красного цвета
Закрепить проволоки экрана проволочным бандажом чуть ниже герметика красного цвета
Сформировать поводок заземления из проволок экрана (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Отрезать поводок на длине достаточной для подключения к болту заземления на РУ (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Установить наконечник на поводок заземления (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Зажаты все проволоки поводка заземления в наконечнике (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Концы проволок заземления не высовываются на контактную площадку наконечника (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Проверить на влажность влагоблокирующей ленты
Удалить разделительный (влагоблокирующий) слой
Отрезать кабель по размеру 190 +/-2 мм из монтажной инструкции
Применение ножовки для отрезания и проверить срез торца тпж
Проверка перпендикулярности среза торца тпж
Удалить электропроводящий экран
Размеры оставшегося э/п слоя составляют (40 +2 мм)
Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм
Процентное соотношение белого в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%
Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя
Удалить изоляцию с тпж под наконечник
Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж при снятии изоляции
Остановка секундомера. Размеры снятия изоляции на тпж составляют К +2мм (глубина наконечника в мм)
Размеры разделанной части кабеля составляют 190 +2мм от оболочки
Размеры нанесенной ленты-герметика составляют 50 +2мм от оболочки и намотка начинается не далее 3 мм от среза оболочки
Проволочный бандаж нанесен на расстоянии 60 +2мм от среза оболочки. Проверка размеров, осмотр качества среза полупроводящего экрана; Запуск секундомера
C5 | Модуль 3. Монтаж концевой муфты на кабель 1 (3,3 баллов) | Установить наконечник. Выполнить предварительную затяжку болтов
Выполнить затяжку при помощи воротка (трещеточный ключ) согласно инструкции к муфте
Сорвать головки болтов согласно инструкции к муфте
Использование держателя для наконечника при затяжке болтов
Правильная последовательность срыва головок болтов (первый - к изоляции)
Проверить и при необходимости удалить острые выступающие кромки болтов. Остановка секундомера. Проверка качества монтажа наконечника.
Зазор между изоляцией и наконечником не более 2 мм. Запуск секундомера
Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке
Очистить и обезжирить разделанную часть кабеля
Направление обезжиривания от изоляции в сторону экрана в одно движение
Наконечник обезжирен
Направление обезжиривания наконечника от изоляции кабеля в сторону контактной части
Установить пластину распределения напряжённости электрического поля
Нет касаний руками пластины выравнивания напряженности электрического поля (только через упаковочную бумагу)
Лента установлена по инструкции (с заходом на полупроводящий экран на 20 +/- 1 мм и по изоляции 10 +/- 1 мм)
Лента вытянута примерно до половины исходной ширины, обеспечивая 50% перекрытие слоев
Наконечник слегка прогрет пламенем горелки
Надвинуть и усадить внешнюю трубку
Трубка установлена согласно инструкции
Направление и последовательность усадки трубки соответствует инструкции
Трубка усажена до конца (нет неровностей и "холодных пятен" на поверхности)
По краю трубки виден выступающий расплавленный клей (зеленого цвета)
Нет мест локального перегрева на поверхности трубки
Профиль внутренних компонентов четко просматривается
C6 | Модуль 3. Разделка кабеля 2 (7,55 балла) | Выпрямить кабель 1
Определить длину разделки, нанести отметку
Длина разделки определялась с учетом установки муфты в ячейку
Удаление наружной оболочки кабеля 1
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки
Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана
Удалить разделительный (водоблокирующий) слой с проверкой на влагу
Проверить ровность среза оболочки
Использование инструмента с отражающей поверхностью для проверки среза оболочки
Зачистить наружную оболочку кабеля на длину не менее 100 мм ниже отметки для герметизации
Удалить медные ленты, скрепляющие медный проволочный экран
Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (по отношению к кабелю)
Отсутствие повреждения медных проволок экрана
Отметить размер (границы) нанесения ленты герметика на оболочку на расстояние ширины ленты герметика
Обернуть ленту-герметик (красного цвета) вокруг окончания наружного покрова
Намотка производилась с нахлестом 30-50%
Отогнуть проволоки экрана на наружную оболочку кабеля, избегая перехлестывания.
Отсутствие перехлеста проволок экрана
Вдавливание в нанесенную ленту-герметик и подстукивание проволок экрана для обеспечения герметизации
Определить размер и место наложения проволочного бандажа на оболочку чуть ниже герметика красного цвета
Закрепить проволоки экрана проволочным бандажом чуть ниже герметика красного цвета
Сформировать поводок заземления из проволок экрана (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Отрезать поводок на длине достаточной для подключения к болту заземления на РУ (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Установить наконечник на поводок заземления (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Зажаты все проволоки поводка заземления в наконечнике (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Концы проволок заземления не высовываются на контактную площадку наконечника (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Проверить на влажность влагоблокирующей ленты
Удалить разделительный (влагоблокирующий) слой
Отрезать кабель по размеру 190 +/-2 мм из монтажной инструкции
Применение ножовки для отрезания и проверить срез торца тпж
Проверка перпендикулярности среза торца тпж
Удалить электропроводящий экран
Размеры оставшегося э/п слоя составляют (40 +2 мм)
Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм
Процентное соотношение белого в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%
Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя
Удалить изоляцию с тпж под наконечник
Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж при снятии изоляции
Остановка секундомера. Размеры снятия изоляции на тпж составляют К +2мм (глубина наконечника в мм)
Размеры разделанной части кабеля составляют 190 +2мм от оболочки
Размеры нанесенной ленты-герметика составляют 50 +2мм от оболочки и намотка начинается не далее 3 мм от среза оболочки
Проволочный бандаж нанесен на расстоянии 60 +2мм от среза оболочки. Проверка размеров, осмотр качества среза полупроводящего экрана; Запуск секундомера
C7 | Модуль 3. Монтаж концевой муфты на кабель 2 (3,3 баллов) | Установить наконечник. Выполнить предварительную затяжку болтов
Выполнить затяжку при помощи воротка (трещеточный ключ) согласно инструкции к муфте
Сорвать головки болтов согласно инструкции к муфте
Использование держателя для наконечника при затяжке болтов
Правильная последовательность срыва головок болтов (первый - к изоляции)
Проверить и при необходимости удалить острые выступающие кромки болтов. Остановка секундомера. Проверка качества монтажа наконечника.
Зазор между изоляцией и наконечником не более 2 мм. Запуск секундомера
Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке
Очистить и обезжирить разделанную часть кабеля
Направление обезжиривания от изоляции в сторону экрана в одно движение
Наконечник обезжирен
Направление обезжиривания наконечника от изоляции кабеля в сторону контактной части
Установить пластину распределения напряжённости электрического поля
Нет касаний руками пластины выравнивания напряженности электрического поля (только через упаковочную бумагу)
Лента установлена по инструкции (с заходом на полупроводящий экран на 20 +/- 1 мм и по изоляции 10 +/- 1 мм)
Лента вытянута примерно до половины исходной ширины, обеспечивая 50% перекрытие слоев
Наконечник слегка прогрет пламенем горелки
Надвинуть и усадить внешнюю трубку
Трубка установлена согласно инструкции
Направление и последовательность усадки трубки соответствует инструкции
Трубка усажена до конца (нет неровностей и "холодных пятен" на поверхности)
По краю трубки виден выступающий расплавленный клей (зеленого цвета)
Нет мест локального перегрева на поверхности трубки
Профиль внутренних компонентов четко просматривается
C8 | Модуль 3. Разделка кабеля 3 (7,55 балла) | Выпрямить кабель 1
Определить длину разделки, нанести отметку
Длина разделки определялась с учетом установки муфты в ячейку
Удаление наружной оболочки кабеля 1
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки
Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана
Удалить разделительный (водоблокирующий) слой с проверкой на влагу
Проверить ровность среза оболочки
Использование инструмента с отражающей поверхностью для проверки среза оболочки
Зачистить наружную оболочку кабеля на длину не менее 100 мм ниже отметки для герметизации
Удалить медные ленты, скрепляющие медный проволочный экран
Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (по отношению к кабелю)
Отсутствие повреждения медных проволок экрана
Отметить размер (границы) нанесения ленты герметика на оболочку на расстояние ширины ленты герметика
Обернуть ленту-герметик (красного цвета) вокруг окончания наружного покрова
Намотка производилась с нахлестом 30-50%
Отогнуть проволоки экрана на наружную оболочку кабеля, избегая перехлестывания.
Отсутствие перехлеста проволок экрана
Вдавливание в нанесенную ленту-герметик и подстукивание проволок экрана для обеспечения герметизации
Определить размер и место наложения проволочного бандажа на оболочку чуть ниже герметика красного цвета
Закрепить проволоки экрана проволочным бандажом чуть ниже герметика красного цвета
Сформировать поводок заземления из проволок экрана (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Отрезать поводок на длине достаточной для подключения к болту заземления на РУ (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Установить наконечник на поводок заземления (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Зажаты все проволоки поводка заземления в наконечнике (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Концы проволок заземления не высовываются на контактную площадку наконечника (* -эта операции может быть выполнена после усадки и охлаждения внешней трубки)
Проверить на влажность влагоблокирующей ленты
Удалить разделительный (влагоблокирующий) слой
Отрезать кабель по размеру 190 +/-2 мм из монтажной инструкции
Применение ножовки для отрезания и проверить срез торца тпж
Проверка перпендикулярности среза торца тпж
Удалить электропроводящий экран
Размеры оставшегося э/п слоя составляют (40 +2 мм)
Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм
Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм
Процентное соотношение белого в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%
Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции
Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя
Удалить изоляцию с тпж под наконечник
Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж при снятии изоляции
Остановка секундомера. Размеры снятия изоляции на тпж составляют К +2мм (глубина наконечника в мм)
Размеры разделанной части кабеля составляют 190 +2мм от оболочки
Размеры нанесенной ленты-герметика составляют 50 +2мм от оболочки и намотка начинается не далее 3 мм от среза оболочки
Проволочный бандаж нанесен на расстоянии 60 +2мм от среза оболочки. Проверка размеров, осмотр качества среза полупроводящего экрана; Запуск секундомера
C9 | Модуль 3. Монтаж концевой муфты на кабель 3 (3,3 баллов) | Установить наконечник. Выполнить предварительную затяжку болтов
Выполнить затяжку при помощи воротка (трещеточный ключ) согласно инструкции к муфте
Сорвать головки болтов согласно инструкции к муфте
Использование держателя для наконечника при затяжке болтов
Правильная последовательность срыва головок болтов (первый - к изоляции)
Проверить и при необходимости удалить острые выступающие кромки болтов. Остановка секундомера. Проверка качества монтажа наконечника.
Зазор между изоляцией и наконечником не более 2 мм. Запуск секундомера
Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке
Очистить и обезжирить разделанную часть кабеля
Направление обезжиривания от изоляции в сторону экрана в одно движение
Наконечник обезжирен
Направление обезжиривания наконечника от изоляции кабеля в сторону контактной части
Установить пластину распределения напряжённости электрического поля
Нет касаний руками пластины выравнивания напряженности электрического поля (только через упаковочную бумагу)
Лента установлена по инструкции (с заходом на полупроводящий экран на 20 +/- 1 мм и по изоляции 10 +/- 1 мм)
Лента вытянута примерно до половины исходной ширины, обеспечивая 50% перекрытие слоев
Наконечник слегка прогрет пламенем горелки
Надвинуть и усадить внешнюю трубку
Трубка установлена согласно инструкции
Направление и последовательность усадки трубки соответствует инструкции
Трубка усажена до конца (нет неровностей и "холодных пятен" на поверхности)
По краю трубки виден выступающий расплавленный клей (зеленого цвета)
Нет мест локального перегрева на поверхности трубки
Профиль внутренних компонентов четко просматривается
C10 | Модуль 3. Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты. (1,45 балла) | Проверка диапазона применения адаптера (данные на этикетке) на соответствие типу и размерам концевой муфты
Проверка комплектации адаптера в соответствии с упаковочной ведомостью.
Проверка соответствия основных компонентов адаптера размерам концевой муфты
Замер наружного диаметра концевой муфты и проверка на соответствие диапазону применения адаптера
Проверка соответствия шпильки отверстию наконечника
Прогон шпильки на бушинге
Ознакомление с инструкцией по монтажу
Определение типа бушинга распредустройства и его соответствие адаптеру
C11 | Модуль 3. Монтаж адаптера 1 (5,45 балла) | Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Очистка наружной поверхности концевой муфты
Нанесение силикона из комплекта адаптера на концевую муфту
Соблюдение размера нанесения силикона на концевую муфту (примерно 160 мм)
Нанесение силикона на внутреннюю поверхность адаптера
Отсутствие нанесения силикона на лопатку наконечника
Установка адаптера на концевую муфту
Проверка бушинга на наличие сколов и трещин
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Очистка и обезжиривание изоляционной поверхности бушинга
Очистка и обезжиривание контактной поверхности бушинга
Установка шпильки на бушинг с применением отвертки
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Смазка бушинга силиконом из комплекта адаптера
Смазка внутренней поверхности адаптера
Проверка соосности отверстия лопатки наконечника и оси шпильки до установки адаптера на бушинг
Установка адаптера на бушинг
Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно требованию инсткрукции по монтажу
Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно требованию к ячейке (при наличие)
Проверка и/или установка необходимого момента затяжки на динамометрическом ключе
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Смазка задней крышки адаптера
Смазка внутренней поверхности адаптера
Разместить нитку в адаптере
Навернуть заднюю крышку адаптера
Использование динамометрического ключа для затяжки крышки
Установка хомута, закрепление кабеля хомутом
Обезжиривание контактной площадки наконечника
Подключение поводка заземления
Обеспечение плотности прилегания контактной площадки к контуру заземления
C12 | Модуль 3. Монтаж адаптера 2 (5,45 балла) | Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Очистка наружной поверхности концевой муфты
Нанесение силикона из комплекта адаптера на концевую муфту
Соблюдение размера нанесения силикона на концевую муфту (примерно 160 мм)
Нанесение силикона на внутреннюю поверхность адаптера
Отсутствие нанесения силикона на лопатку наконечника
Установка адаптера на концевую муфту
Проверка бушинга на наличие сколов и трещин
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Очистка и обезжиривание изоляционной поверхности бушинга
Очистка и обезжиривание контактной поверхности бушинга
Установка шпильки на бушинг с применением отвертки
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Смазка бушинга силиконом из комплекта адаптера
Смазка внутренней поверхности адаптера
Проверка соосности отверстия лопатки наконечника и оси шпильки до установки адаптера на бушинг
Установка адаптера на бушинг
Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно требованию инсткрукции по монтажу
Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно требованию к ячейке (при наличие)
Проверка и/или установка необходимого момента затяжки на динамометрическом ключе
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Смазка задней крышки адаптера
Смазка внутренней поверхности адаптера
Разместить нитку в адаптере
Навернуть заднюю крышку адаптера
Использование динамометрического ключа для затяжки крышки
Установка хомута, закрепление кабеля хомутом
Обезжиривание контактной площадки наконечника
Подключение поводка заземления
Обеспечение плотности прилегания контактной площадки к контуру заземления
C13 | Модуль 3. Монтаж адаптера 3 (5,45 балла) | Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Очистка наружной поверхности концевой муфты
Нанесение силикона из комплекта адаптера на концевую муфту
Соблюдение размера нанесения силикона на концевую муфту (примерно 160 мм)
Нанесение силикона на внутреннюю поверхность адаптера
Отсутствие нанесения силикона на лопатку наконечника
Установка адаптера на концевую муфту
Проверка бушинга на наличие сколов и трещин
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Очистка и обезжиривание изоляционной поверхности бушинга
Очистка и обезжиривание контактной поверхности бушинга
Установка шпильки на бушинг с применением отвертки
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Смазка бушинга силиконом из комплекта адаптера
Смазка внутренней поверхности адаптера
Проверка соосности отверстия лопатки наконечника и оси шпильки до установки адаптера на бушинг
Установка адаптера на бушинг
Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно требованию инсткрукции по монтажу
Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно требованию к ячейке (при наличие)
Проверка и/или установка необходимого момента затяжки на динамометрическом ключе
Очистка поверхности рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки
Смазка задней крышки адаптера
Смазка внутренней поверхности адаптера
Разместить нитку в адаптере
Навернуть заднюю крышку адаптера
Использование динамометрического ключа для затяжки крышки
Установка хомута, закрепление кабеля хомутом
Обезжиривание контактной площадки наконечника
Подключение поводка заземления
Обеспечение плотности прилегания контактной площадки к контуру заземления
C14 | Модуль 3. Дополнительные замечания, нарушения (1 балл) | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д.
Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны
После окончания работ рабочее место убрано, инструменты сложены
Отсутствие подсказок участнику