## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2018
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
Т-20 | Текущий ремонт трансформатора Т-20, переключение ПБВ в 4 положение. Вывод совмещен с выводом генерации | 13 дн 14 ч | 09.04.18 | 22.04.18
09.04 - 22.04
13 дн
Т-21 | Переключение ПБВ в 4 положение. Вывод совмещен с выводом генерации | 3 дн 14 ч | 10.04.18 | 13.04.18
10.04 - 13.04
3 дн
Т-22 | переключение ПБВ в 4 положение. Вывод совмещен с выводом генерации | 3 дн 14 ч | 16.04.18 | 19.04.18
16.04 - 19.04
3 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: АО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-1 | Текущий ремонт, испытания | 2 дн 12 ч | 25.04.18 | 27.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2
18.04 - 20.04
2 дн
АТ-1 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 3 дн 12 ч | 24.04.18 | 27.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2
17.04 - 20.04
3 дн
АТ-2 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 3 дн 12 ч | 16.04.18 | 19.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: по режиму вывода АТ-1
23.04 - 26.04
3 дн
АТ-2 | Текущий ремонт, испытания, техническое обслуживание РЗА "В". | 11 дн 12 ч | 09.04.18 | 20.04.18 | с отключением токовых цепей | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе
23.04 - 04.05.2018
11 дн
Т-1 | Техническое обслуживание Т-1 и токопроводов 220 кВ Т-1 | 1 дн 14 ч | 09.04.18 | 10.04.18 | без отключения токовых цепей
09.04 - 10.04
1 дн
Т-2 | Текническое обслуживание Т-2 и токопроводов | 1 дн 14 ч | 19.04.18 | 20.04.18 | без отключения токовых цепей
19.04 - 20.04
1 дн
В 220 АТ-1 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 3 дн 12 ч | 24.04.18 | 27.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
17.04 - 20.04
3 дн
В 220 АТ-2 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 3 дн 12 ч | 16.04.18 | 19.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.04 - 26.04
3 дн
В 110 АТ-1 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 3 дн 12 ч | 24.04.18 | 27.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
17.04 - 20.04
3 дн
В 110 АТ-2 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 3 дн 12 ч | 16.04.18 | 19.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.04 - 26.04
3 дн
В 110 Архипо-Осиповка | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 1 дн 12 ч | 09.04.18 | 10.04.18 | без отключения токовых цепей
09.04 - 10.04
1 дн
В 110 Джубга | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 1 дн 12 ч | 05.04.18 | 06.04.18 | без отключения токовых цепей
05.04 - 06.04
1 дн
В 110 Лермонтово | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 1 дн 12 ч | 19.04.18 | 20.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1
02.04 - 03.04
1 дн
ШСВ 110 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 2 дн 12 ч | 11.04.18 | 13.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с выводом СШ 110 кВ
23.04 - 25.04
2 дн
ШСВ 110 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 2 дн 12 ч | 02.04.18 | 04.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с выводом СШ 110 кВ
18.04 - 20.04
2 дн
I СШ 110 кВ | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 2 дн 12 ч | 02.04.18 | 04.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ, по режиму вывода ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе
18.04 - 20.04
2 дн
II СШ 110 кВ | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 2 дн 12 ч | 11.04.18 | 13.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена под вывод АТ, по режиму вывода ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе
23.04 - 25.04
2 дн
ТН I СШ 110 кВ | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 2 дн 12 ч | 02.04.18 | 04.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с выводом СШ 110 кВ
18.04 - 20.04
2 дн
ТН II СШ 110 кВ | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 2 дн 12 ч | 11.04.18 | 13.04.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с выводом СШ 110 кВ
23.04 - 25.04
2 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО МВ-220 ВЛ Г.Ключ | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: с переводом через ОМВ-220
23.04 - 23.04
1 дн
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110 | 1 дн | 25.04.18 | 25.04.18
25.04 - 25.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО МВ-110 ВЛ Афипская 2 ц | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18
26.04 - 27.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР МВ-110 ВЛ Афипская 1 ц | 2 дн | 19.04.18 | 20.04.18
12.04 - 13.04
2 дн
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 АТ-2 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Афипская 1ц | 2 дн | 19.04.18 | 20.04.18
12.04 - 13.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР РТН-110 ОСШ | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18
10.04 - 10.04
1 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Афипская 2ц, | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18
26.04 - 27.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 АТ-2 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 ц, | 1 дн | 13.04.18 | 13.04.18
13.04 - 13.04
1 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 (дегазация, ХАРГ, ФХА бак и 3 РПН), МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2/ Выставление уставок согласно письма РДУ № Р28-б1-II-1528 от 27.06.2017 "Об логике работы функции БНН на ПС 220 кВ Кубанского ПМЭС" на терминалах резервных защит 220 кВ АТ-2 и 110 кВ АТ-2 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР МВ-220 АТ-2, РОСШ 220 АТ-2/ ТО в объеме О ТАПВ, автоматика, управление МВ-220 АТ-2; | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Афипская 2 ц? ТО в объеме О комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская 1 ц; ТО в объеме О Автоматика, ТАПВ МВ 110 Афипская 1ц | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18
26.04 - 27.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Афипская 1ц. | 2 дн | 19.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская
12.04 - 13.04
2 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2/ ТО в объеме О ТАПВ, автоматика, управление МВ-110 АТ-2; | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | ВПР на время ремонта ТР ШР-220 Каневская | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод 2 СШ 220
14.04 - 22.04
9 дн
2 СШ 220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ, РТН-220 2СШ-220, ШР-220 Каневская, ШР-220 НПС-7, ШР 2СШ ОМВ-220. Замена хомутов порталов 2СШ 220 кВ | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
14.04 - 22.04
9 дн
МВ-220 НПС-7 | ТР ШР-220 НПС-7 | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ с переводом ВЛ через ОМВ-220
14.04 - 22.04
9 дн
МВ-220 Каневская | ТР ШР-220 Каневская | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод 2 СШ 220
14.04 - 22.04
9 дн
ОМВ-220 | ТР ШР 2 СШ ОМВ-220 | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
26.04 - 27.04
2 дн
СМВ-220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ. Калибровка манометров: СМВ-220. | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод 2 СШ 220
14.04 - 22.04
9 дн
МВ-110 Роговская | Техобслуживание: МВ-110 "Роговская". Калибровка манометров: МВ-110 Роговская. | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 кВ АПК
02.04 - 02.04
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110. Отбор проб масла на ФХА (С) из: СМВ-110. Калибровка манометров: СМВ-110. Высоковольтные испытания: СМВ-110, вводов 110 кВ СМВ-110. | 2 дн | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
2 дн
ТН-220 2СШ | ТР РТН-220 2 СШ, ТР ОПН-220 2 СШ-220 | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод 2 СШ 220
14.04 - 22.04
9 дн
АТ-2 | Техобслуживание: АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ТЗОП 220кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, Ускоренная з-та мин. напр., ТЗНП 220, ТЗНП 110, Перегруз ст.220, 110, 35, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения, ТТ АТ-2. Калибровка манометров: АТ-2 обдув, АТ-2 перегрев, ЛРН-35 АТ-2 обдув, ЛРН-35 АТ-2 перегрев, 220 кВ АТ-2, 110 кВ АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: РПН АТ-2, АТ-2. | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
14.04 - 22.04
9 дн
МВ-220 АТ-2 | Текущий ремонт: МВ-220 "АТ-2". Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Управление, авт-ка и ТАПВ МВ-220, ТТ МВ-220. | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод 2 СШ 220
14.04 - 22.04
9 дн
МВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Управление, авт-ка и ТАПВ МВ-110, ТТ МВ-220. Калибровка манометров: МВ-110 АТ-2. | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
14.04 - 22.04
9 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | ВПр в связи с работами на ОМВ-220 кВ | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
26.04 - 27.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2. ТО РЗА в объеме "В" ТТ АТ-2, ТТ В 110 АТ-2, ТТ 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2 | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
2 С 220 | ТО ТН-2-220, ТР ОПН-2-220 | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО ТТ-220 НПС-8, ТР КС и ВЧЗ ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8. ТО РЗА в объеме "В" ТТ 220 НПС-8, ТН 220 НПС-8 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.04 - 08.04
5 дн
В-1-220 НПС-8 | ТО ТТ-220 НПС-8, ТО РЗА ТТ В-1 220 НПС-8 в объеме "В" | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
04.04 - 08.04
5 дн
В-2-220 НПС-8 | ТО ТТ-220 НПС-8, ТО РЗА в объеме "В" ТТ В-2 220 НПС-8 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
04.04 - 08.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | ТО в объеме В ВЧ-заградитель ф.С, ВЧ обработка, ФП ф.С ВЛ 220 кВ КТЭЦ 1 ц | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь | ТО в объеме В ВЧ-заградитель ф.А, ВЧ обработка, ФП ф.С ВЛ 220 кВ КТЭЦ 1 ц | 3 дн | 26.04.18 | 28.04.18
26.04 - 28.04
3 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ВВИ, ФХА бак и 3 РПН), ТОР 10 кВ АТ-1 (ВВИ)? Выставление уставок согласно письма РДУ № Р28-б1-II-1528 от 27.06.2017 "Об логике работы функции БНН на ПС 220 кВ Кубанского ПМЭС" на терминалах резервных защит 220 кВ АТ-1 и 110 кВ АТ-1 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
23.04 - 27.04
5 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | ТР ОПН-110 кВ КВЛ Северная, ТО в объеме В ШОН ф А, ТТ КВЛ 110 кВ Северная, ВЧ обработка, ФП Ф А, ВЧ-загградитель ф.А КВЛ-110 кВ Северная | 3 дн | 11.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ включения на вечерний максимум нагрузок
11.04 - 13.04
3 дн
ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | ТО ВЭ-220 кВ ВЛ Тихорецк | 2 дн | 09.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 220 кВ
09.04 - 10.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 сш 110 кВ | ТР РТН-110 1 СШ, ШР 110 1СШ Т-3, ТР и ЗО ШР-110 1 СШ ОМВ-110 | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18
05.04 - 06.04
2 дн
ОМВ-110 | ТР и ЗО ШР-110 1 СШ ОМВ-110 | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18
05.04 - 06.04
2 дн
МВ-110 Геленджик | ТР МВ-110 Геленджик | 1 дн | 27.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
27.04 - 27.04
1 дн
МВ-110 Геленджик | ТО РЗА ТАПВ и привода МВ-110 Геленджик, ТТ Комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Геленджик в объеме "В" | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
23.04 - 28.04
6 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО ТН-110 КВЛ Кирилловская | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
11.04 - 11.04
1 дн
ВЭ-110 Кирилловская | ТО РЗА Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-110 Кирилловская с отп. в объеме "О", ТТ ВЭ-110 Кирилловская, ТН-110 ВЛ ф.С в объеме "К" | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.04 - 11.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
Установка плавки гололёда | ТР Т-4, ОПН-220 Т-4, ОПН-10 -1-Т-4, ОПН-10 -2-Т-4 | 3 дн | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Текущий ремонт Разъеденителей и заземлителей: ЛР КВЛ 220 кВ Центральная, ЗН ЛР 220 кВ Центральная; ЗН ТН КВЛ 220 кВ Центральная; Р-220 КВЛ 220 кВ Центральная; ЗН Р-220 КВЛ 220 кВ Центральная; Р-222 КВЛ 220 кВ Центральная, ЗН Р-222 КВЛ 220 кВ Центральная . Техническое обслуживание Концевой муфты КЛ-220 кВ Центральная - Дагомыс, Текущий ремонт разъеденителей и заземлителей КРУЭ-220 кВ яч. Центральная, ОПН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, Средний ремонт РЗД-"А", РЗД-"В", РЗД-"С" плащадка Вардане КВЛ-220 кВ Центральная-Дагомыс. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ВЭ-222 | Текущий ремонт Разъеденителей и заземлителей: ЛР КВЛ 220 кВ Центральная, ЗН ЛР 220 кВ Центральная; ЗН ТН КВЛ 220 кВ Центральная; Р-220 КВЛ 220 кВ Центральная; ЗН Р-220 КВЛ 220 кВ Центральная; Р-222 КВЛ 220 кВ Центральная, ЗН Р-222 КВЛ 220 кВ Центральная | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | Техническое обслуживание ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная щель. | 1 дн | 16.04.18 | 16.04.18
16.04 - 16.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | ТО в объеме "В" Эл. привод ЛР ВЛ-110 кВ Якорная щель тяговая, ТО в объеме "В" Эл. привод РОСШ ВЛ-110 кВ Якорная щель тяговая | 3 дн | 16.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Волконка
16.04 - 17.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Староминская. | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
02.04 - 08.04
7 дн
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Староминская, ЛР-220 ВЛ Староминская. | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
02.04 - 08.04
7 дн
СМВ-220 | ТО СМВ-220 | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ, РП-220
02.04 - 08.04
7 дн
1 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-1, ШР-220 ВЛ Староминская, РРП-1-220. Техобслуживание: ТН-220 1 сш. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 1 СШ. | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ, РП-220
02.04 - 08.04
7 дн
РП-220 | ТР РРП-1-220 | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
02.04 - 08.04
7 дн
Т-1 | Текущий ремонт: Т-1, ОПН-220 Т-1, ШР-27,5 ВЛ Тяговая-1, РВС-35 Т-1, РВС-27,5 Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗ Т-1, Диф. защита Т-1, МТЗ 220 кВ Т-1, МТЗ-27,5 сВМБ, Защита от перегруза ст.220, 27,5, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Управление и авт-ка ОД-220, Авт-ка отсечного клапана, Автоматика охлаждения, Авт-ка РПН Т-1, БАР РПН Т-1, ТТ Т-1. Калибровка манометров: Т-1 обдув, герм.вв.Т-1-220, Т-1 перегрев. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН Т-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод-220 Т-1, Т-1. | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18
02.04 - 08.04
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 К-1 | ТР РТН-220 СШ К, Р-К-1-К | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ТН-220 сш К | ТР РТН-220 СШ К, ТО ТН-220 СШ К. ТО РЗА ТН-220 сш К в объеме "К". | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ОСШ-110 | СР и замена оси РОСШ-110 АТ-2 | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
19.04 - 30.04
12 дн
2 СШ-220 | ТР ТР-220 АТ-2 | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
19.04 - 30.04
12 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТР-220 АТ-2, СР и замена оси ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, СР ТН-10 ПГ ВЛ-220, МВ-10 ПГ ВЛ-220/ Диф.защита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ДЗО 220кВ АТ-2, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 220 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2, Перегруз 220кВ, Перегруз общий, Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, ТН-10, Автоматика и ТАПВ МВ-110, ТТ АТ-2, ТТ МВ-110, Автоматика пож.тушения | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
19.04 - 30.04
12 дн
МВ-220 А-2 | ТР МВ-220 А-2, ТР Р-А-2-2, Р-К-2-2 | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
19.04 - 30.04
12 дн
МВ-220 К-2 | ТО МВ-220 К-2, ТР Р-А-2-2, Р-К-2-2. ТО в объеме "О" Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-2 (С60), ТО в объеме "К" привод МВ-220 К2, ТТ МВ-220 К2 | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
19.04 - 30.04
12 дн
МВ-220 К-2 | ТР РТН-220 СШ К, Р-К-2-К | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
МВ-110 АТ-2 | СР и замена оси ТР-110 АТ-2 | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
19.04 - 30.04
12 дн
МВ-110 АТ-2 | СР МВ-110 АТ-2 | 10 дн | 16.04.18 | 25.04.18
19.04 - 28.04
10 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | ТР РТН-220 СШ К, Р-К-1-К, Р-К-2-К. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Текущий ремонт: Р-Тх1-Тх, Р-Тх2-Тх, ОПН-220 СШ Тх. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф."В". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Тихорецк. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
1сш-220 | ТР ТР-220 АТ-1, Р-Кг-1-1, Р-Тх1-1 | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
2сш-220 | Отключить Р-Тх2-2 и включить ЗН МВ на Р-Тх2-2 на время текущего ремонт: Р-Тх2-Тх. | 9 дн | 16.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода ВЛ
16.04 - 20.04
5 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1 | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ОПН - 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-1. Калибровка манометров: герм.вв.АТ-1-220, 110, АТ-1 обдув, АТ-1 перегрев. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
ЭВ-220 Тх-1 | ТР Р-Кг-1-1, Р-Тх1-1 | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-1, Р-Тх1-Тх. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управ.и ТАПВ ЭВ-220 Тх-1. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
ЭВ-220 Кг-1 | ТР Р-Кг-1-1, Р-Тх1-1 | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Техобслуживание: ЭВ-110 АТ-1. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление и ТАПВ ЭВ-110. | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110, ТО Р-2-СШ ШСМВ-110, ТТ-110 ШСМВ, ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), АВР, ТАПВ и привод | 11 дн | 16.04.18 | 26.04.18
08.04 - 18.04
11 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ Неберджаевская 1ц | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц, | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТО РЗА в объеме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ Крымская-Крымская тяговая 2ц | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18
11.04 - 11.04
1 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ КПТФ | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18
12.04 - 12.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ Геленджик | 1 дн | 20.04.18 | 20.04.18
17.04 - 17.04
1 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ВДТ АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1, РР-35 ВДТ АТ-1, ЗР-35 нейтрали АТ-1 | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская, АТ-3 на ПС 220 кВ Крымская
02.04 - 13.04
12 дн
1сш-220 | ТО ТН-220 1 СШ-220 | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 10.04
2 дн
2 СШ-110 кВ | ТР и замена оси ШР-2 СШ 110 Т-1, ТР ШР-2 СШ 110 Т-2, ШР-2 СШ 110 ВЛ Геленджик, ШР-2 СШ 110 ВЛ КПТФ, ШР-2 СШ 110 ВЛ Неберджаевская 1ц, ШР-2 СШ 110 ВЛ Казачья, ШР-2 СШ 110 ВЛ Грушевая 1ц, ШР-2 СШ 110 ВЛ Грушевая 2ц, ОПН-2 СШ 110, ТО Р-2-СШ ШСМВ-110, ТН-2 СШ-110, РТН 2 СШ-110, СР ШР-2СШ 110 БСК-2 | 11 дн | 16.04.18 | 26.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
08.04 - 18.04
11 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.04 - 13.04
12 дн
МВ-110 АТ-1 | СР и ЗО ШР-2 СШ-110 АТ-1, ТО РЗА в объеме "О" АПВ и привод МВ-110 АТ-1 | 2 дн | 24.04.18 | 25.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 10.04
2 дн
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-2, СР Р-110-БСК-2 | 6 дн | 16.04.18 | 21.04.18
16.04 - 21.04
6 дн
ЭВ-110 БСК-2 | СР ШР-2СШ 110 БСК-2 | 1 дн | 22.04.18 | 22.04.18
16.04 - 16.04
1 дн
БСК-110-2 | ТР БСК-110-2, СР Р-110 БСК-2, ЗОН-110 БСК-2, ТО ТТ-110 БСК-2, ТО РЗА в объеме "К" ТТ-110 | 6 дн | 16.04.18 | 21.04.18
16.04 - 21.04
6 дн
МВ-110 ВЛ Первомайская | СР и замена Оси ШР-2 СШ=110 ВЛ Первомайская | 2 дн | 23.04.18 | 24.04.18
13.04 - 14.04
2 дн
АТ-3 | ТР АТ-3, ТР-110 АТ-3, РТН-10 АТ-3, КРУН 10 АТ-3 | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
07.04 - 18.04
12 дн
ВЭ-110 АТ-3 | ТР ТР-110 АТ-3 | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
07.04 - 18.04
12 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
В-1-220 Бужора | ТО ШР-1-220 Бужора | 4 дн | 26.04.18 | 29.04.18
26.04 - 29.04
4 дн
В-1-220 Кубанская | ТО ШР-1-220 Кубанская | 4 дн | 26.04.18 | 29.04.18
26.04 - 29.04
4 дн
1С 220 | ТО ТР-220 Т-1, ТР Т-1, ОПН-220 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТО ТР-220 Т-1 | 4 дн | 26.04.18 | 29.04.18
26.04 - 29.04
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 АТ-1 | ТО в объеме "В" ШМУ В-110 АТ-1 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
В 221 | ТО в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ (АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2710 511) В 221, Цепей ТТ В 221 в сторону линии, Электро привода ШР221 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
1 С 220 | ТО ТН-1-220. ТО в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ (АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2710 511) В 221, Цепей ТТ В 221 в сторону линии, Электро привода ШР221 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ЛРН-1. ТО ТР ЛРН-1-10. АГ 2ч | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | СР ЛС 220 Сочинская ТЭС, ТО ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТН 220 Сочинская ТЭС, ТР ВЧЗ и КС ВЛ 220 Сочинская ТЭС, ОПН 220 Сочинская ТЭС | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс
09.04 - 13.04
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТР ЛРН-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ЛРН-2, ТО КЛ 110 АТ-2, ТО ТР-220 АТ-2, ТО ТР ЛРН-2-10, ТО АУВП АТ-2. ТО в объёме "К" шкаф основных защит 2 комплект АТ-2 ШЭ2607 042043 (иск. БЭ2704V042 и БЭ2704V043), шкаф резервных защит 220 кВ АТ-2 ШЭ2607 072 (иск. БЭ2704V072), шкаф резервных защит 110 кВ АТ-2 ШЭ2607 072 (иск.БЭ2704V072), шкаф ДЗО 2 комплект 110 кВ АТ-2 ШЭ2607 051 (иск. БЭ2704V051); ТО в объёме "ТК" терминал основных защит 2 комплект АТ-2 БЭ2704V042, терминал резервных защит 220 кВ АТ-2 БЭ2704V072, Терминал резервных защит 110 кВ АТ-2 БЭ2704V072, Терминал ДЗО 2 комплект 110 кВ АТ-2 БЭ2704V051 | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТР В-1-220 Сочинская ТЭС, ТО ТН 220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
09.04 - 13.04
5 дн
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТР В-2-220 Сочинская ТЭС, ТО ТН 220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
09.04 - 13.04
5 дн
2 С 220 | ТО ШР-2-220 Бзыби, РТН-2-220, ТО ТР 220 АТ-2, ТО в объёме К ТР 220 АТ-2 и ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН-2-220 (емкостной) | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
ТН 220 Сочинская ТЭС | ТО ТН 220 Сочинская ТЭС | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, РТН-2-220, ТР ОПН-2-220 | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
В-2-220 Бзыби | ТО ШР-2-220 Бзыби | 2 дн | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | 1 дн | 28.04.18 | 28.04.18
28.04 - 28.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР ЛР -110 ВЛ Троицкий водозабор | 1 дн | 28.04.18 | 28.04.18
28.04 - 28.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
АТ-2 | Техобслуживание: АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2. Калибровка манометров: Индикатор температуры обмотки АТ-2. | 3 дн | 09.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму разрыва транзита 110 кВ Койсуг - Кущевская
30.04 - 01.05
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | ТР: ЛР-220 ВЛ Тихорецк, ТО: ТТ-220 ВЛ Тихорецк, ТО в объеме К ТТ-220 ВЛ Тихорецк | 9 дн | 16.04.18 | 24.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
16.04 - 24.04
9 дн
СМВ-220 | ТР СМВ-220 (ВВИ, ФХА баков и 4 вводов), Р-2 СШ СМВ-220, ТО в объеме О автоматика и ТАПВ СМВ-220 | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.04 - 10.04
9 дн
ТН-220 1СШ | ТР РТН-220 1СШ, ТО ТН-220 1СШ | 9 дн | 16.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен совместно с 1 СШ 220 кВ
16.04 - 22.04
7 дн
ТН-220 2СШ | ТР РТН-220-2СШ, ТО ТН-220-2СШ | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18
02.04 - 10.04
9 дн
I СШ 220кВ | ТР: РРП-1-220, ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ, ШР-220 ВЛ Тихорецк, ТО: ТН-220 1 СШ | 9 дн | 16.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С включением РП, ТР: РРП-1-220, ШР-220 ВЛ Тихорецк отказан. Срок сокращен по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
16.04 - 22.04
7 дн
II СШ 220кВ | ТР: ШР-220 АТ-2, РТН-220 2СШ, ШР-220 ВЛ Кругликовская, Р 2 СШ СМВ-220, ТО: ТН-220 2 СШ (ВВИ) | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.04 - 10.04
9 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ХАРГ бака и 5 вводов, ФХА бак и 3 РПН), ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТР-35 АТ-2, РВС-35 АТ-2, ТО: МВ-110 АТ-2. Выставление уставок согласно письма РДУ № Р28-б1-II-1528 от 27.06.2017 "Об логике работы функции БНН на ПС 220 кВ Кубанского ПМЭС" на терминалах резервных защит 220 кВ АТ-2 и 110 кВ АТ-2 | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.04 - 10.04
9 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ бака и 5 вводов, ФХА бак и 3 РПН), ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-35 АТ-1, РВС-35 АТ-1, ТО: МВ-110 АТ-1 (ХАРГ 6 вводов), ШР 220 АТ-1. Выставление уставок согласно письма РДУ № Р28-б1-II-1528 от 27.06.2017 "Об логике работы функции БНН на ПС 220 кВ Кубанского ПМЭС" на терминалах резервных защит 220 кВ АТ-1 и 110 кВ АТ-1 | 9 дн | 16.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Срок сокращен по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
16.04 - 22.04
7 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТО в объеме О автоматики ТАПВ МВ-110 АТ-2 | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.04 - 10.04
9 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, ТО в объеме О автоматика, ТАПВ МВ-110 АТ-1 | 9 дн | 16.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Срок сокращен совместно с АТ
16.04 - 22.04
7 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | ТР ЛР-220 ВЛ Кругликовская, ТО ТТ-220 Кругликовская, ТР РРП-2-220, ШР-220 ВЛ Кругликовская | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская
02.04 - 10.04
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 3 С 220 кВ | ТО: ТН 3С 220 кВ (ФХА), ОПН ТН 3С 220 кВ | 3 дн | 03.04.18 | 05.04.18
03.04 - 05.04
3 дн
ВЭ 220 кВ 13 | ТО ТТ ВЛ 220 Центральная | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
03.04 - 04.04
2 дн
ВЭ 220 кВ 23 | ТО ТТ ВЛ 220 Центральная | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
03.04 - 04.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ТО ТТ ВЛ 220 Центральная | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская
03.04 - 04.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ТР РД-1-Д, ТР РД-2-Д, | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
МВД-2 | СР МВД-2, ТО в объеме К:цепи встроенных ТТ МВД-2 | 20 дн | 02.04.18 | 21.04.18
02.04 - 21.04
20 дн
МВД-2 | ТР РД-2-Д. | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
МВД-1 | ТР РД-1-Д. Текущий ремонт МВД-1. ТО в обьеме К: Цепи встроенных ТТ МВД-1 | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси | 1 дн | 12.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
12.04 - 12.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Аше | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше, ТО МВ-110 ВЛ Аше. ТО в объеме "К": Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Аше. ЭПЗ 1636-67/2; ТО в объеме "К":АПВ и автоматика МВ-110 ВЛ Аше; ТО в объеме "К": Цепи встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Аше; | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
02.04 - 06.04
5 дн
МВ-110 ВЛ Магри | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри | 1 дн | 07.04.18 | 07.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
07.04 - 07.04
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР 1 СШ ОМВ-110, выставление 3 группы уставок ОМВ-110 | 1 дн | 11.04.18 | 11.04.18
11.04 - 11.04
1 дн
I сш 110 кВ | "ТО ТН 1 СШ 110, ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 1 СШ ОМВ-110, ШР 1 СШ 110 Т-2, ШР 1 СШ 110 Т-1, ШР 1 СШ 110 АТ-1, ТР РТН 1 СШ 110" | 8 дн | 06.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: с переводом присоеденений через ОМВ-110
06.04 - 13.04
8 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР 1 СШ 110 АТ-1 | 1 дн | 13.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
13.04 - 13.04
1 дн
ТН-Д | ТО ТН-Д, ТО в объеме К: Цепи ТН-Д. | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110. ТО в объеме "К": Комплект резервных защит ШСМВ-110; ТО в объеме "К": Цепи встроенных ТТ ШСМВ-110; ТО в объеме "К": АПВ и автоматика ШСМВ-110; | 8 дн | 06.04.18 | 13.04.18
06.04 - 13.04
8 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
09.04 - 09.04
1 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТР Т-3 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
1СШ-330 | ТО ТТ-Т-1, СР Р-А-1-1, ТР Р-Т-1-1, Испытания ТТ-Т-1 | 10 дн | 18.04.18 | 27.04.18
18.04 - 27.04
10 дн
ОВВ-110 | СР ОВВ-110, ТО ТТ-110 ОВВ, ТО РЗА в объёме "К" | 11 дн | 09.04.18 | 19.04.18
09.04 - 19.04
11 дн
ВЭ-А-1 | ТО ТТ-А-1, ТТ-Т-1, СР Р-А-1-1, ТР Р-Т-1-1, Испытания ТТ-А-1, ТТ-Т-1, ТО Комплекта РЗА ВЭ-А-1 в объёме "О" | 10 дн | 18.04.18 | 27.04.18
18.04 - 27.04
10 дн
ВЭ-А-2 | ТО ТТ-А-2, Испытания ТТ-А-2, ТО Комплекта РЗА ВЭ-А-2 в объёме "О" | 2 дн | 16.04.18 | 17.04.18
16.04 - 17.04
2 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Замена ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые ТО в объёме "О" ДФЗ и ПВЗУ ВЛ 330 кВ Нв.ГРЭС - Армавир | 13 дн | 15.04.18 | 27.04.18 |  | ОДУ Юга отказана, как отсутствующая в годовом графике ремонтов и из-за совмещения с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-ГЭС-2 совместно с ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысск-Ставрополь, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Невинномысск, а также ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Будённовск. | ОДУ Юга отказана, как отсутствующая в годовом графике ремонтов и из-за совмещения с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-ГЭС-2 совместно с ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысск-Ставрополь, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Невинномысск, а также ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Будённовск.
15.04 - 27.04
13 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | ТР: Р-1-14-2, Р-2-14-1, ТО: ТТ-2-14, ВВИ: ТТ-2-14, ТО в объёме "В" ТТ-2-14. | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Замена ТН ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС I цепь на новые | 13 дн | 01.04.18 | 13.04.18 |  | Срок сокращён по режиму ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк
07.04 - 15.04
9 дн
ВВ-1-01 | ТР: Р-1-01-1, ТО: ТТ-1-01, ВВИ: ТТ-1-01, ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-1-01 | 10 дн | 02.04.18 | 11.04.18
02.04 - 11.04
10 дн
ВВ-1-01 | Замена ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые | 13 дн | 15.04.18 | 27.04.18 |  | ОДУ Юга отказана изза отказа ВЛ
15.04 - 27.04
13 дн
ВВ-1-14 | Замена ТН ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС I цепь на новые | 13 дн | 01.04.18 | 13.04.18
01.04 - 13.04
13 дн
ВВ-1-14 | ТР Р-1-14-2, Р-2-14-1 | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
ВВ-1-14 | ТР Р-1-14-1 | 10 дн | 02.04.18 | 11.04.18
02.04 - 11.04
10 дн
ВВ-1-20 | ТР Р-1-20-1 | 10 дн | 02.04.18 | 11.04.18
02.04 - 11.04
10 дн
ВВ-1-3 | ТР Р-1-3-1 | 10 дн | 02.04.18 | 11.04.18
02.04 - 11.04
10 дн
ВВ-2-01 | Замена ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые | 13 дн | 15.04.18 | 27.04.18 |  | ОДУ Юга отказана изза отказа ВЛ
15.04 - 27.04
13 дн
ВВ-2-14 | ТО ТТ-2-14, ТР Р-1-14-2, Р-2-14-1 | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
ВВ-2-14 | Замена ТН ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС I цепь на новые | 13 дн | 01.04.18 | 13.04.18
01.04 - 13.04
13 дн
ВВ-2-4 | ТР Р 4-20-2, Р 2-4-1 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
ВВ-4-20 | ТР Р 4-20-2, Р 2-4-1, ТО ТТ-4-20, ВВИ: ТТ-4-20 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
ВВ-110 АТ-5 | СР: ВВ-110 АТ-5. ТО в объёме "О": упр. автомат., ТАПВ ВВ-110 АТ-5; | 10 дн | 02.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
02.04 - 11.04
10 дн
4СШ-220 | ТР Р-220 АТ-4 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
1СШ-330 | ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1, Р-1-14-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1 | 10 дн | 02.04.18 | 11.04.18
02.04 - 11.04
10 дн
АТ-4 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, ОПН 330 АТ-4, ОПН 220 АТ-4, ОПН 10 АТ-4, Р-220 АТ-4, ШР-10 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, ЗОН АТ-4, ФХА: АТ-4, ВДТ АТ-4, РПН АТ-4, ТО в объёме "О": ТЗНП 330 АТ-4, ДЗ 220 АТ-4; ДЗО 330 кВ. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
АТ-5 | ТО: АТ-5, ТР ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, Р-330 АТ-5. ТО в объёме "О": ДЗОШ 330 АТ-5, ТЗНП 330 АТ-5, ДЗ 110 АТ-5; ТО в объёме "К": ТН-10 кВ АТ-5. | 10 дн | 02.04.18 | 11.04.18
02.04 - 11.04
10 дн
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18
09.04 - 09.04
1 дн
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18
19.04 - 19.04
1 дн
ВВ-110 Советская | Замена ошиновки от ТТ-110 Советская до ЛР-110 Советская | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 | с переводом на ОВ
18.04 - 18.04
1 дн
ОСШ-110 | Демонтаж ТТ-110 учета ОВВ-110, Замена ТТ-110 ОВВ-110 на новые | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18
02.04 - 10.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена ошиновки от ТТ-110 Советская до ЛР-110 Советская | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18
18.04 - 18.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Замена ошиновки от ТТ-110 Армавирская ТЭЦ I цепь до ЛР-110 Армавирская ТЭЦ I цепь | 1 дн | 27.04.18 | 27.04.18
27.04 - 27.04
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | Замена ТТ-110 Армавирская ТЭЦ II цепь на новые. ТО в объёме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ II цепь | 11 дн | 28.04.18 | 08.05.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
28.04 - 08.05.2018
11 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | Замена ТТ-110 Армавирская ТЭЦ I цепь на новые | 8 дн | 20.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
20.04 - 27.04
8 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ТО ЗКР-220 ВЛ Черемушки | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18
09.04 - 09.04
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-1 | ВПр по режиму вывода в ремонт 1 С 500 кВ | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18
14.04 - 20.04
7 дн
ВЭ 13 | ТО Р 13-1; изменение уставок АУВ ВЭ14 согласно О2-б12-II-19-4847 от 11.10.17. | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 500 кВ
14.04 - 20.04
7 дн
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТР Т-1 | 129 дн | 09.04.18 | 15.08.18
09.04 - 15.08.2018
129 дн
2 С 500 кВ | ТО Р 25-2, Р 24-2 (с 24.03.18 по 03.04.18) | 3 дн | 01.04.18 | 03.04.18
01.04 - 03.04
3 дн
1 С 500 кВ | ТО Р 13-1; Р 15-1, 2 ТН 1 С 500 кВ, ТО в объеме "К" 2 ТН 1 С 500 кВ | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесенапод вывод ВЛ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань по нормальной схеме
14.04 - 20.04
7 дн
ОСШ 220 кВ | ТО РОСШ 220 НПС-8 | 3 дн | 25.04.18 | 27.04.18 |  | Срок ремонта изменен для несовмещения с работами на 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ "Кафа"
17.04 - 19.04
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ ВУ-2, ВУ-1, ВУ-2, РПГ -1 +14/28 кВ, РПГ -2 +14/28кВ, РПГ -1 -14/28 кВ, РПГ -2 -14/28 кВ, РПГ -1Ц +14/28 кВ, РПГ -2Ц +14/28кВ, РПГ -1Ц -14/28 кВ, РПГ -2Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц+14/28 кВ,РВУ -2( -), РВУ -1( -), РВУ -1(+), РС ВУ -2(+), РС ВУ -1( -), 1ТР 10 кВ Т-1, 2ТР 10 кВ Т-1, ШР ПГ +14/28 кВ, 1ШР ПГ - 14/28 кВ, 2ШР ПГ -14/28кВ. ТО ТТ-10 кВ ВУ1, ТТ-10 1-1, ТТ-1-2, ТТ-10 1-3, ТТ 10 10 2-1; ТТ 10 2-2; ТТ 10 2-3; ТН-10 кВ ВУ-1 | 129 дн | 09.04.18 | 15.08.18
09.04 - 15.08.2018
129 дн
АТ-2 | ТО АТ-2; ТР ОПН 500 кВ АТ-2; ОПН 220 кВ АТ-2; ОПН 10 кВ АТ-2; ТН 500 кВ АТ-2; ТН 220 кВ АТ-2; ТО ТТ 220 кВ АТ-2, ТР 500 кВ АТ-2, ТО в объеме "К" ТН 500 кВ АТ-2, ТН 220 кВ АТ-2, ТТ 220 кВ АТ-2 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 500 кВ Кубанская (заявка разрешена в утвержденном сводном месячном графике на март 2018)
04.04 - 08.04
5 дн
ВЭ 24 | ТО ТТ 24, Р24-2 (с 24.03.18 по 03.04.18) | 3 дн | 01.04.18 | 03.04.18
01.04 - 03.04
3 дн
ВЭ 24 | ТО ТТ 24; ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, ТО в объеме "В": ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ24, изменение уставок АУВ ВЭ24 согласно О2-б12-II-19-4847 от 11.10.17. | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.04 - 20.04
7 дн
ВЭ 14 | ТО ТТ 14; ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, ТО в объеме "В": ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ14, изменение уставок АУВ ВЭ14 согласно О2-б12-II-19-4847 от 11.10.17. | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.04 - 20.04
7 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | ТР ОПН 500 кВ Центральная , ТО ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, ТО в объеме "В": ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.А, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТН КС ВЛ 500 кВ Центральная | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 500 кВ и АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк, срок сокращен в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов на 2018 год
14.04 - 20.04
7 дн
АТ-4 | ТР АТ-4, ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТО системы пожаротушения АТ-4; ТО в объеме "К": -технологических защит, -автоматики РПН, -автоматики охлаждения, -автоматики пожаротушения, -управления задвижками КПЗ АТ4, в объеме "ТК" терминала автоматики пожаротушения ТО в объеме "К" Шкаф основных защит 1 комплект АТ4, в объеме "ТК" терминала, ТО в объеме "К" шкафа Шкаф основных защит 2 комплект и ДЗО НН АТ4 в объеме "ТК" терминала. (с 24.03.18 по 03.04.18) | 3 дн | 01.04.18 | 03.04.18
01.04 - 03.04
3 дн
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО в объеме "К" шкафа АУВ и привода, в объеме "ТК" терминала АУВ ВЭ 220кВ АТ4, ТО ТТ 220 кВ АТ-4 (с 24.03.18 по 03.04.18) | 3 дн | 01.04.18 | 03.04.18
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТР ЛР 220 кВ НПС-8 , РОСШ 220 кВ НПС-8, РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ НПС-8 ф.С | 3 дн | 25.04.18 | 27.04.18 |  | КРДУ УСЛОВНО по сети по режиму сети и нагрузок (выключатель ВЭ 220 кВ НПС-8)
01.04 - 03.04
3 дн
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТО ТТ220 кВ НПС-8, ТО ЛР 220 кВ НПС-8 | 3 дн | 25.04.18 | 27.04.18 |  | Срок ремонта изменен для несовмещения с работами на 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ "Кафа"
01.04 - 03.04
3 дн
ВЭ 12 | ТР ТН 500 кВ АТ-2; ТО ТР 500 кВ АТ-2 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.04 - 08.04
5 дн
ВЭ 22 | ТР ТН 500 кВ АТ-2; ТО ТР 500 кВ АТ-2 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.04 - 08.04
5 дн
ВЭ-1-220 кВ АТ-2 | ТО в объеме "К" ТТ-1-220 кВ АТ-2, ТО ТТ-1-220 кВ АТ-2 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.04 - 08.04
5 дн
ВЭ 15 | ТО Р 15-1; ВЭ15; ТО ТТ15 | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 500 кВ
14.04 - 20.04
7 дн
ВЭ 25 | ТО ВЭ 25, ТТ 25, Р 25-2 (с 24.03.18 по 03.04.18) | 3 дн | 01.04.18 | 03.04.18
01.04 - 03.04
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ОР 220 АТ-2 | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
21.04 - 30.04
10 дн
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафа №3 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | Срок ремонта изменен для совмещения с работами на КВЛ на ПС 220 кВ Кафа
02.04 - 06.04
5 дн
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафмыш-Бурун | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18 |  | Срок ремонта изменен для несовмещения с работами на 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ "Кафа".
23.04 - 27.04
5 дн
В 220 Камыш-Бурун | ТО В 220 Камыш-Бурун, ТТ 220 Камыш-Бурун, ЛР 220 Камыш-Бурун, ТО РЗА в объеме "К1" Комплекта РЗА В 220 Камыш-Бурун (ШЭ2710511), привод. | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18 |  | Срок ремонта изменен для несовмещения с работами на 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ "Кафа"
23.04 - 27.04
5 дн
В 220 Кафа №3 | ТО В 220 Кафа №3, ТТ 220 Кафа №3, ЛР 220 Кафа №3, ТО РЗА в объеме "О" Комплекта РЗА В 220 Кафа №3 (ШЭ2710511), привод. . | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | Срок ремонта изменен для совмещения с работами на КВЛ на ПС 220 кВ Кафа
02.04 - 06.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | ТО ЛР 220 Камыш-Бурун, ОР 220 Камыш-Бурун, ТН КВЛ 220 Камыш-Бурун, ТО в объеме "К1" ТН КВЛ 220 Камыш-Бурун | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18 |  | Срок ремонта изменен для несовмещения с работами на 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ "Кафа".
23.04 - 27.04
5 дн
2 С 500 | ТО ТР 500 АТ-2 | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
21.04 - 30.04
10 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2, ТО ТР 500 АТ-2, ТР 220 АТ-2, ОР 220 АТ-2, ТН 10 АТ-2, В 10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К1" | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода 1 С 500 кВ ПС 500 кВ Кубанская (АТ-1 на ПС 500 кВ Кубанская), в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов на 2018 год. При УСЛОВИИ в работе АТ-3 на ПС 500 кВ Тамань по нормальной схеме
21.04 - 30.04
10 дн
В 220 АТ-2 | ТО В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2, ОР 220 АТ-2, ТО в объеме "К1" Комплект РЗА В 220 АТ-2 (ШЭ2607 019)., ТО в объеме "К1" ТТ-220 АТ-2. | 13 дн | 16.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
21.04 - 30.04
10 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая, Р-Б1-Б, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ-Брюховецкая. ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 Брюховецкая. ТО в объёме "К": ТН-220 ВЛ-Брюховецкая. | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
23.04 - 27.04
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-212-502, РТН СШ-502. Техническое обслуживание: ТН СШ-502. ТО в объёме "В": Комплект резервных токовых защит ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (ТЗНП,ЗНР), ВЧ обработка, ВЧ заградители. ТО в объёме "К": ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ТН СШ-502, ОАПВ ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (АПВ-503) | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская
02.04 - 06.04
5 дн
2 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2, ТР-500 АТ-6. ТО в объёме "В": ТН-2-500. | 9 дн | 09.04.18 | 17.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная, в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов на 2018 год. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 15.04
7 дн
ВВ-16 | ТР ВВ-16, ТО ТТ ВВ-16 | 9 дн | 09.04.18 | 17.04.18
09.04 - 15.04
7 дн
ВВ-Б1 | ТР ЛР-220 Брюховецкая, Р-Б1-Б, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ОПН-220 СШ-Б, ТО в объёме "В": ЭМБ Р-Б1-Б | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18 |  |  | ОДУ Юга из-за отказа ВЛ
23.04 - 27.04
5 дн
ВВ-Б2 | ТР ЛР-220 Брюховецкая, Р-Б1-Б, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ОПН-220 СШ-Б. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-Б2-Б | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18 |  |  | ОДУ Юга из-за отказа ВЛ
23.04 - 27.04
5 дн
ВВ-К2 | ТР ВВ-К2, ТО ТТ -К2, ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-К2. | 2 дн | 24.04.18 | 25.04.18
24.04 - 25.04
2 дн
ВВ-У2 | ТР ВВ-У2, ТО ТТ-У2, ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-У2. | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18
26.04 - 27.04
2 дн
ВВ-21 | ТР ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502, ТО ТН СШ-502, ТР РТН СШ-502 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ВВ-22 | Текущий ремонт: ШР-22. | 9 дн | 09.04.18 | 17.04.18
09.04 - 15.04
7 дн
ВВ-22 | ТР ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502, ТО ТН СШ-502, ТР РТН СШ-502 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН 330 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 6 АТ-2, ЛРТ-2, ОПН 6 ЛРТ-2. Опробование пожаротушения АТ-2. | 30 дн | 01.04.18 | 30.04.18
01.04 - 30.04
30 дн
АТ-6 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, ВВ-16, РТН-10 АТ-6. Техническое обслуживание: ТТ-16. Опробование пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "К": КИВ-500 АТ-6, УРОВ 220 кВ АТ-6, дифзащита АТ-6 (ДЗТ-23) , перегруз АТ-6, защита 3-х проводного ввода АТ-6, защита от непереключеня фаз, ДЗО-10 АТ-6, выходные реле резервных защит и реле УРОВ. ТО в объёме "О": ДЗ 500 АТ-6, ТЗНП 500 АТ-6. | 9 дн | 09.04.18 | 17.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная, в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов на 2018 год. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 15.04
7 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Н.Покровская | 1 дн | 28.04.18 | 28.04.18
28.04 - 28.04
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-2, Выставление уставок МВ-110 Рассвет | 4 дн | 17.04.18 | 20.04.18
17.04 - 20.04
4 дн
МВ-110 Рассвет | ТР МВ-110 Рассвет | 1 дн | 27.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ
27.04 - 27.04
1 дн
Установка плавки гололеда | Средний ремонт: СШ-10 УПГ-1, СШ-10 УПГ-2, СШ-ПГ "-", СШ-ПГ "+", СШ-ПГ "-" ОРУ-500, СШ-ПГ "+" ОРУ-500. Техническое обслуживание: ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. | 182 дн | 16.04.18 | 14.10.18
16.04 - 14.10.2018
182 дн
ТН-2-500 | ТО в объёме "В": ТН-2-500. | 9 дн | 09.04.18 | 17.04.18
09.04 - 15.04
7 дн
Р 500 РоАЭС №1 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №1. | 7 дн | 02.04.18 | 08.04.18
02.04 - 08.04
7 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2. | 9 дн | 09.04.18 | 17.04.18
09.04 - 15.04
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | "т.о.: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, РС-3-С, РС-4-С, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.В, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС; т.р.: ОПН ВЛ 500 СтГРЭС; ТО в объеме ""В"" ВЧ заградит. ф. «В», ВЧ обработка, ФП ф. «В» , ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС, ТН СШ-500С" | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
АТ-4 | "т.р.: АТ-4, ОПН-500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4 т.о.: Р-500 АТ-4, РОСШ 220 АТ-4, ТТ-500 АТ-4 ТО в объеме ""В"" ТТ АТ-4 (ст.500кВ, 220кВ, 10кВ, ТТ в нейтрали АТ), ТТ-500 АТ-4 выносные, ТТ-10 АТ-4 выносные, ТН IV СШ-500, ТО в объеме ""К"" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 220кВ АТ-4 (С60), ТО в объеме ""В"" ТТ В-10, ТН-10кВ АТ-4 " | 6 дн | 02.04.18 | 07.04.18 |  | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом IV СШ 500 кВ
23.04 - 28.04
6 дн
АТ-4 | ВПР на время технического обслуживания: РИ-4-4, РС-4-4 | 2 дн | 23.04.18 | 24.04.18
23.04 - 24.04
2 дн
IVсш-500 кВ | отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-4 | 1 дн | 07.04.18 | 07.04.18
28.04 - 28.04
1 дн
IVсш-500 кВ | т.о.: РИ-4-4, РС-4-4 | 2 дн | 23.04.18 | 24.04.18
23.04 - 24.04
2 дн
IVсш-500 кВ | ТО Р-500 АТ-4 | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18
23.04 - 23.04
1 дн
ОСШ-220кВ | ТО РОСШ-220 АТ-4 | 6 дн | 02.04.18 | 07.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.04 - 28.04
6 дн
Установка плавки гололеда | т.о.: РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.В, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
ВЭ-И-4 500 кВ | ТО РИ-4-4 | 2 дн | 23.04.18 | 24.04.18
23.04 - 24.04
2 дн
ВЭ-С-4 500 кВ | т.о.: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ВЭ-С-4, РС-4-С, ТТ-С-4, РС-4-4 ТО в объеме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-4 (С60) ТО в объеме "В" Привод ВЭ-С-4, ТТ С-4 | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
ВЭ-С-3 500 кВ | т.о.: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ВЭ-С-3, РС-3-С | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
ВЭ-РС 500 кВ | т.о.: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, РС-3-С, РС-4-С | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО Кабельной вставки КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС -Черноморская, концевых муфт КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС -Черноморская , ТН 220 Адлерская ТЭС, ТТ 220 Адлерская ТЭС, РГЗТ 220 Адлерская ТЭС, ТР ОПН 220 Адлерская ТЭС | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | Замена загрязненных изоляторов, усиление сварных соединений, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 21.04.18 | 25.04.18
21.04 - 25.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь | Замена загрязненных изоляторов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, опрессовка сварных соединений | 5 дн | 26.04.18 | 30.04.18
26.04 - 30.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | Вырубка деревьев, | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная
23.04 - 27.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Монтаж ППУ, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 11.04.18 | 15.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для производства работ на ПС 220 кВ Каневская
02.04 - 06.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Вырубка деревьев, замена фарфоровых изоляторов, установка разрядных электродов, верховой осмотр | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
16.04 - 20.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ТР ВЛ | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ТР ВЛ | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18
23.04 - 27.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТР ВЛ | 2 дн | 16.04.18 | 17.04.18
16.04 - 17.04
2 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Снятие птичьих гнезд, верховой осмотр, замена опор | 10 дн | 21.04.18 | 30.04.18
21.04 - 30.04
10 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская
02.04 - 06.04
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Замена поврежденных изоляторов, монтаж ППУ, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев | 7 дн | 09.04.18 | 15.04.18
09.04 - 15.04
7 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | ТР ВЛ | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс
09.04 - 13.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж ППУ, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | Снятие птичьих гнезд | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Замена изоляторов, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев, монтаж Л-образных гирлянд, замена загрязненных изоляторов, перестановка гасителей вибрации, регулировка ИП, установка РР, выравнивание гирлянд изоляторов, | 12 дн | 09.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ включения на вечерний максимум нагрузок
09.04 - 20.04
12 дн
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | Вырубка деревьев, | 2 дн | 21.04.18 | 22.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 С 500 кВ ПС 500 кВ Тамань
21.04 - 22.04
2 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | Монтаж ППУ, установка разрядных электродов, выправка экрана, снятие птичьих гнезд | 3 дн | 16.04.18 | 18.04.18
16.04 - 18.04
3 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР ВЛ | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
16.04 - 20.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | Замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18
11.04 - 12.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | Замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская
02.04 - 10.04
9 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Снятие птичьих гнезд, установка разрядных электродов, установка доп. Гирлянд, монтаж ППУ | 7 дн | 02.04.18 | 08.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.04 - 08.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | Установка гасителей вибрации, разрядных электродов, регулировка ИП | 3 дн | 28.04.18 | 30.04.18 |  | ОДУ Юга перенесена из-за совмещения с АТ-2 на ПС Тамань
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Перестановка ГВ, монтаж ППУ, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18 |  | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с ремонтом АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
10.04 - 11.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | ТР ОПН 220 Тамань-Камыш-Бурун ф. А, В, С, R. ТО Кабельных муфт КВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун ф. А, В, С, R. (ПП Кубань) | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18 |  | Срок ремонта изменен для несовмещения с работами на 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ "Кафа",
23.04 - 27.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Вырубка деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр, усиление сварных соединений | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18
23.04 - 27.04
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | 9 дн | 07.04.18 | 15.04.18
07.04 - 15.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | 1 дн | 05.04.18 | 05.04.18
05.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | 1 дн | 06.04.18 | 06.04.18
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 2 дн | 30.04.18 | 01.05.18
30.04 - 01.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | 7 дн | 02.04.18 | 08.04.18
02.04 - 08.04
7 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18
14.04 - 22.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18
14.04 - 22.04
9 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | 7 дн | 02.04.18 | 08.04.18
02.04 - 08.04
7 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 6 дн | 23.04.18 | 28.04.18
23.04 - 28.04
6 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 2 дн | 30.04.18 | 01.05.18
30.04 - 01.05
2 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
2 СШ 110 кВ | КР ШР-110 2 СШ 4 шт., тр-ра 1Т, ОМВ-110, ЛЭП-110 ЗИП, ОПН-110 2 СШ. | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18
02.04 - 03.04
2 дн
Предприятие: ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
Собственник: ООО РН-Туапсинский НПЗ
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая | Опробование устройств РЗА на ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая в рамках проведения профилоктического контроля УРЗА | 2 дн 12 ч | 25.04.18 | 27.04.18 |  | Выведен в ремонт комплект автоматики и РЗ ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая
25.04 - 27.04
2 дн
СЭВ 110-3 | Опробование устройств РЗА на СЭВ 110-3 в рамках проведения профилоктического контроля УРЗА | 2 дн 12 ч | 25.04.18 | 27.04.18 |  | Выведен в ремонт комплект автоматики и РЗ СЭВ 110-3
25.04 - 27.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Опробование устройств РЗА на ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая и СЭВ 110-3 в рамках проведения профилактического контроля УРЗА. Проведение высоковольных испытаний кабельной линии 110 кВ от КРУЭ-110 до опоры №52. | 2 дн 12 ч | 25.04.18 | 27.04.18
25.04 - 27.04
2 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО МРСК Юга
Объект: Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | ТР; Плановая проверка ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Самарская на ПС 110 кВ Юбилейная, А/Г 01:00 | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
10.04 - 11.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | ТР; Плановая проверка АПВ ВЛ 110 Самарская на ПС 110 кВ Юбилейная, А/Г 01:00 | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 09.04
1 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ. Обеспечить максимально возможный переток по ВЛ, но не менее 30% от максимально допустимого перетока. | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18 |  | Без отключения ВЛ. | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 13.04
5 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
СМВ 220 | ТО СМВ220, проф. испытания, отбор проб масла из вводов МВ. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
02.04 - 06.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ЗРР: Разрыв транзита 220 кВ в связи с ТО СМВ220, проф. испытаниями, отбором проб масла из вводов МВ. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
02.04 - 06.04
5 дн
Собственник: Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
ОСВ-110 | ТР; Проверка РЗА: Делительные защиты ОСВ-110 "Контроль" А/Г 01:00 | 1 дн | 27.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
ОСВ-110 | ТР; Проверка РЗА: АПВ ОСВ-110 "Контроль" ;АВР ОСВ-110 "Опробование" А/Г 01:00 | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
12.04 - 12.04
1 дн
ОСВ-110 | ТР; Проверка РЗА: ЭПЗ-1636 ОСВ-110 подменная панель "Контроль" А/Г 01:00 | 2 дн | 25.04.18 | 26.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
12.04 - 12.04
1 дн
ОСВ-110 | ТР; Проверка РЗА: Делительные защиты ОСВ-110 "Контроль" А/Г 01:00 | 1 дн | 27.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
13.04 - 13.04
1 дн
МВ ВЛ Самарская | ТР; Плановая проверка ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Самарская А/Г 01:00 | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: Из-за работ в РЗА ОСВ-110 ПС 110 кВ Юбилейная. | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
10.04 - 11.04
2 дн
МВ ВЛ Самарская | ТР; Плановая проверка АПВ ВЛ 110 Самарская А/Г 01:00 | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: Из-за работ в РЗА ОСВ-110 ПС 110 кВ Юбилейная. | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 09.04
1 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Ростовское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР: Разрыв транзита из-за работ по РЗА на ОСВ-110 ПС 110 кВ Юбилейная. | 4 дн | 24.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
12.04 - 13.04
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР: Отключение ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная в связи с плановой проверкой ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Самарская на ПС 110 кВ Юбилейная, А/Г 01:00 | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
10.04 - 11.04
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР: Отключение ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная в связи с плановой проверкой АПВ ВЛ 110 Самарская на ПС 110 кВ Юбилейная, А/Г 01:00 | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 09.04
1 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
I с.ш. 110 кВ | ТР I сш 110 кВ: Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, замер переходных сопротив. МВ, в/в испытания: ТТ Л-11, ТН-Л-132, ТН-1. | 13 ч | 13.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с большим объемом работ по ТР МВ Л-11, Л-11-Л на Сенгилеевской ГЭС | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
16.04 - 16.04
0 дн
МВ Л-11 | ТР МВ Л-11, Л-11-Л. Восстановление - АПВ в составе автоматики МВ Л-11 ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11). | 1 дн 13 ч | 02.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
12.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | ТР МВ Л-11, Л-11-Л. Восстановление - АПВ в составе автоматики МВ Л-11 ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11). | 1 дн 13 ч | 02.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
12.04 - 13.04
1 дн
Собственник: Карачаево-Черкесский филиал
Объект: Карчерэнерго
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО | 2 дн | 18.04.18 | 19.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
18.04 - 19.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-I | 9 ч | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ уведомления соответствующих потребителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ и сроках ограничения режима потребления. | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
18.04 - 18.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л, МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1 | 9 ч | 17.04.18 | 17.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
17.04 - 17.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Тек. Рем. Л-91-I, Т-1-I | 9 ч | 18.04.18 | 18.04.18 |  | Погашение ПС 110кВ Курджиново согласовывается с потребителями. КубРДУ: при УСЛОВИИ уведомления соответствующих потребителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ и сроках ограничения режима потребления. | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
18.04 - 18.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Тек. Рем. Л-91-Л | 1 дн 9 ч | 18.04.18 | 19.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
18.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л, МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1 | 9 ч | 17.04.18 | 17.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Ремонт Л-92-Л, П-1-II | 9 ч | 20.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Ремонт Л-92-Л, П-1-II | 9 ч | 20.04.18 | 20.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
20.04 - 20.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Ремонт П-1-I, Л-28-Л | 9 ч | 27.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
16.04 - 16.04
0 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Северокавказкое РДУ
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Вынужденный простой в связи выводом в ремонт 2 СШ 110 ПС 110 кВ Прикубанская | 3 дн | 18.04.18 | 20.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
18.04 - 20.04
3 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Кубанская тяговая
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | текущий ремонт разъединителей | 9 ч | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
18.04 - 18.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | текущий ремонт разъединителей | 10 ч | 03.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
17.04 - 17.04
0 дн
С.Ш. 1-110 | текущий ремонт разъединителей | 10 ч | 03.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.04 - 17.04
0 дн
С.Ш. 2-110 | текущий ремонт разъединителей | 9 ч | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.04 - 18.04
0 дн
СМВ-110 | текущий ремонт разъединителей | 9 ч | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.04 - 18.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Степная тяговая
СВ-110 | Опробование защит ЛЭП 110 Юбилейная. | 9 ч | 02.04.18 | 02.04.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
02.04 - 02.04
0 дн
СВ-110 | Опробование защит ЛЭП 110 Кущевская | 9 ч | 09.04.18 | 09.04.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская
09.04 - 09.04
0 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Собственник: ИНТЕР РАО - Электрогенерация
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 3 дн 18 ч | 09.04.18 | 12.04.18
09.04 - 12.04
3 дн
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 3 дн 18 ч | 02.04.18 | 05.04.18
02.04 - 05.04
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Дагомыс для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию КС-220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, болтовых контактных соединений. Измерение изоляционных характеристик КС 220 кВ. | 3 дн 18 ч | 02.04.18 | 05.04.18
02.04 - 05.04
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Псоу для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию КС-220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, болтовых контактных соединений. Измерение изоляционных характеристик КС 220 кВ. | 3 дн 18 ч | 09.04.18 | 12.04.18
09.04 - 12.04
3 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза Хутор | ТО кабельных колодцев и эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ТО: кабельных колодцев, эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18
23.04 - 27.04
5 дн
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | ТО кабельных эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 | ТО: кабельных колодцев, эстакад, камер микротоннеля. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ТО кабельных колодцев, эстакад, камер микротоннеля. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | ТР: ЛР 110 Береговая тяговая, ШР 110 Т-2, СР-2-110. ТО ТН-2-110. ВВИ ТН-2-110. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КВЛ 110 кВ Береговая тяговая - Изумрудная (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092) на СВ 110. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
2С 110 | ТР: ЛР 110 Береговая тяговая, ШР 110 Т-2, СР-2-110. ТО ТН-2-110. ВВИ ТН-2-110. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | ТР: ЛР 110 Береговая тяговая, СР-2-110, ШР 110 Т-2. ТО: ОПН 110 Береговая тяговая, ТН-2-110. ТО в объеме "ТехК" Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КВЛ 110 кВ Береговая тяговая - Изумрудная (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092) с воздействием на В 110 Т-2, СВ 110. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | ТО: В 122, ТТ 110 В 122, Р 121 Роза Хутор, Р 122 Роза Хутор, ЛР 110 Роза Хутор, ТТ 110 Роза Хутор, ШР 112, ШР 122, ТР 110 Т-2. | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
16.04 - 27.04
12 дн
В 121 | ТО: Р 121 Роза Хутор, Р 122 Роза Хутор, ЛР 110 Роза Хутор, ТТ 110 Роза Хутор. | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
16.04 - 27.04
12 дн
В 112 | ТО: В 112, ТТ В 112, ШР 112, ШР 122, ТР 110 Т-2. | 5 дн | 23.04.18 | 27.04.18
23.04 - 27.04
5 дн
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ТО: ЛР 110 Роза Хутор, ЗНЛ ЛР 110 Роза Хутор, ТТ 110 Роза Хутор,ТН 110 Роза Хутор, Р 121 Роза Хутор, Р 122 Роза Хутор. | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
16.04 - 27.04
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | ТО: В 111, ТТ 110 В 111, ЛР 110 Спортивная №1, ТТ 110 Спортивная №1. ТР Т-1. ТО в объеме "ТехК" Комплекта автоматики и УРОВ В 111; в объеме "К": цепей ТТ 110 Спортивная №1, ШМУ и цепей ТТ В 111. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 на В 111. | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18
02.04 - 13.04
12 дн
В 112 | ТО: ШР 112, ШР 122. ТР Т-2, ТР 110 Т-2. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
В 112 | ТО: В 112, ТТ 110 В 112, ЛР 110 Поселковая, ТТ 110 Поселковая, ЛР 112, ЛР-2-110. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
В 121 | ТО: В 121, ТТ 110 В 121, ЛР 110 Мзымта, ТТ 110 Мзымта, ЛР-1-120. | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
16.04 - 27.04
12 дн
В 121 | Отключить В 121 на время ремонта Т-1. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза Хутор | ТО: ЛР 110 Поселковая, ЗНЛ ЛР 110 Поселковая, ТТ 110 Поселковая, ТН 110 Поселковая, ЛР 112, ЛР-2-110. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ТО: ЛР 110 Мзымта, ЗНЛ ЛР 110 Мзымта, ТН 110, Мзымта, ТТ 110 Мзымта, ЛР-1-120. | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
16.04 - 27.04
12 дн
В 120 | ТО: В 120, ТТ 110 В 120, ЛР 110 Спортивная №2, ТТ 110 Спортивная №2, ЛР 110 Мзымта, ТТ 110 Мзымта, ЛР-1-120, ЛР-2-120, ЛР-122. ТО в объеме "К" цепей ТТ 110 Спортивная №2. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 на В 120. | 12 дн | 16.04.18 | 27.04.18
16.04 - 27.04
12 дн
В 110 | ТО: В 110, ТТ 110 В 110, ЛР 110 Поселковая, ТТ 110 Поселковая, ЛР 110 Спортивная №1, ТТ 110 Спортивная №1, ЛР 112, ЛР-2-110. ТО в объеме "К" цепей ТТ 110 Спортивная №1. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 на В 110. | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18
02.04 - 13.04
12 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 | ТО: ЛР 110 Спортивная №1, ЗНЛ ЛР 110 Спортивная №1, ТН 110 Спортивная №1, ТТ 110 Спортивная №1. ТО в объеме "ТехК" Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 с воздействием на В 110, В 111; в объеме "К" цепей ТТ 110 Спортивная №1. | 12 дн | 02.04.18 | 13.04.18
02.04 - 13.04
12 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ТО: ЛР 110 Спортивная №2, ЗНЛ ЛР 110 Спортивная №2, ТН 110 Спортивная №2, ТТ 110 Спортивная №2, ЛР-122, ЛР-2-120. ТО в объеме "ТехК" Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 с воздействием на В 120, В 122; в объеме "К" цепей ТТ 110 Спортивная №2. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
В 122 | ТО: В 122, ТТ 110 В 122, ЛР 110 Спортивная №2, ТТ 110 Спортивная №2, ЛР 122, ЛР-2-120, ШР 112, ШР 122, ТР 110 Т-2. ТО в объеме "ТехК" Комплекта автоматики и УРОВ В 122; в объеме "К": цепей ТТ 110 Спортивная №2, ШМУ и цепей ТТ В 122. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 на В 122. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18
16.04 - 20.04
5 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Для КР ЛР-110 Шовгеновская -Армавир на ПС Комплекс на частке ЛабЭС | 3 дн | 21.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
06.04 - 08.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена ГЗТ | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир и ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
02.04 - 06.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена ГЗТ | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 | с включением на ночь
16.04 - 20.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена ГЗТ | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28), ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81), ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91), ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
16.04 - 20.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18
23.04 - 23.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18
17.04 - 17.04
1 дн
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТР | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18
17.04 - 17.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18
24.04 - 24.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18
23.04 - 23.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 26.04.18 | 26.04.18 |  | КубРДУ: с включением РП
26.04 - 26.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 16.04.18 | 16.04.18
16.04 - 16.04
1 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Чистка трассы от боковых деревьев в пролетах опор № 35-36, 38-39, 43-44, 45-47, 57-58, 60-61, 63-64, 68-69, 73-75, 77-78, 88-89, 108-109. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ НРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская, Советская, КНИИТИМ; 3к, ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва | 3 дн | 04.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
18.04 - 20.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | На ПС 110 кВ УНПС опробование рабочим напряжением МВ-110 Коноково тяговая после капремонта (от ПС 110 кВ Коноково тяговая) | 1 дн | 13.04.18 | 13.04.18
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Чистка трассы мульчером в пролетах опор № 29-42. Вывод из работы 2-х каналов АрЭС - КРЭС; ПС: "ВН", "К", "МИ", "РА", "ГО", "ОР", "Н", "ДМ", ХЗ; ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18 | под наведенным напряжением
26.04 - 27.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Чистка трассы от боковых деревьев в пролетах опор № 17-28, 48-59 | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Речная
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 3СШ | 2 дн | 04.04.18 | 05.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, условно по режиму сети и нагрузок. СК РДУ: перенесена по режиму разрыва транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС.и режима ремонта ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91).
25.04 - 26.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Для работ на ПС 110 кВ Речная (2СШ-110, СЭВ-110) | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
23.04 - 24.04
2 дн
3СШ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 3СШ, профконтроль вторичных цепей ТН-110 3СШ | 2 дн | 04.04.18 | 05.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
19.04 - 20.04
2 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ, профконтроль вторичных цепей ТН-110 2СШ | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
17.04 - 18.04
2 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ-110 Речная-Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СЭВ-110 | 2 дн | 04.04.18 | 05.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
19.04 - 20.04
2 дн
СЭВ-110 | Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ-110 Армавирская ТЭЦ - Речная (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 2СШ | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
17.04 - 18.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, текущий ремонт ТТ-110 учета АЛАР, ТТ-110 Заветная, профвосстановление АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51); комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) (ДЗ, ТЗНП, МТО); профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Капремонт ЛР-110 Отрадная, МВ-110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, Р 1СШ СОМВ, ШР-110 Т-1; РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ; профвосстановление комплект резервных защит ВЛ-110 УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Отрадная, ДЗШ 110 кВ; УРОВ 110 кВ; профиспытания, отбор проб масла | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.04 - 15.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Капремонт ЛР-110 Коноково тяговая, МВ-110 Коноково тяговая, РОСШ-110 Коноково тяговая, текущий ремонт ТТ-110 Коноково тяговая; профвосстановление ДФЗ ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО); профиспытания, отбор проб масла | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
МВ-110 Советская | Капремонт присоединений 2СШ-110 | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
1СШ-110 | Опробование МВ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ рабочим напряжением после капремонта | 1 дн | 22.04.18 | 22.04.18
15.04 - 15.04
1 дн
1СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Отрадная, МВ-110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, Р 1СШ СОМВ, ШР-110 Т-1; РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ; профвосстановление комплект резервных защит ВЛ-110 УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Отрадная, ДЗШ 110 кВ; УРОВ 110 кВ; профиспытания, отбор проб масла | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28), ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81), ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91), ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.04 - 15.04
9 дн
2СШ-110 | Опробование МВ-110 Заветная, ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 30.04.18 | 30.04.18
30.04 - 30.04
1 дн
2СШ-110 | Капремонт ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ТН-110 2СШ; профвосстановление ДЗШ 110 кВ; УРОВ 110 кВ; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
ТН-110 2СШ | Текущий ремонт ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
МВ-110 Заветная | Капремонт МВ-110 Заветная, профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) (ДЗ, ТЗНП, МТО); ТАПВ МВ-110 Заветная; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
МВ-110 Отрадная | Капремонт МВ-110 Отрадная, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ-110 УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Отрадная; профиспытания, отбор проб масла | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18
07.04 - 15.04
9 дн
СОМВ-110 | Опробование МВ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ рабочим напряжением после капремонта | 1 дн | 22.04.18 | 22.04.18
15.04 - 15.04
1 дн
СОМВ-110 | Опробование МВ-110 Заветная, ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 30.04.18 | 30.04.18
30.04 - 30.04
1 дн
СОМВ-110 | Капремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
СОМВ-110 | Капремонт Р 1СШ СОМВ | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18
07.04 - 15.04
9 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 Отрадная | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18
07.04 - 15.04
9 дн
ОСШ-110 | Капремонт ЛР-110 Коноково тяговая, РОСШ-110 Коноково тяговая | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Капремонт МВ-110 Коноково тяговая, текущий ремонт ТТ-110 Коноково тяговая; профвосстановление ДФЗ ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая; профиспытания, отбор проб масла | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Капремонт присоединений 1СШ-110 | 9 дн | 14.04.18 | 22.04.18
07.04 - 15.04
9 дн
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП с отпайкой на ПС РИП | Текущий ремонт | 3 дн | 10.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Северная. С включением на вечерний максимум нагрузок
08.04 - 10.04
3 дн
КВЛ 110 кВ ОБД – Северная с отпайкой на ПС Северо-Восточная | Текущий ремонт | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18 |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь
17.04 - 17.04
1 дн
КВЛ 110 кВ ОБД – Северная с отпайкой на ПС Северо-Восточная | Текущий ремонт | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18 |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь
17.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | Текущий ремонт | 1 дн | 30.04.18 | 30.04.18 |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь
20.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | Текущий ремонт | 1 дн | 04.04.18 | 04.04.18
04.04 - 04.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ЗИП с отпайками | Текущий ремонт | 2 дн | 25.04.18 | 26.04.18 |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь. С включением на вечерний максимум нагрузок
18.04 - 19.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ЗИП с отпайками | Текущий ремонт | 1 дн | 25.04.18 | 25.04.18 |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь
18.04 - 18.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат | 11 ч | 11.04.18 | 11.04.18
11.04 - 11.04
0 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Новомышастовская | 11 ч | 12.04.18 | 12.04.18
12.04 - 12.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | Текущий ремонт МВ-110 Новомышастовская | 1 дн | 12.04.18 | 12.04.18
12.04 - 12.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Текущий ремонт МВ-110 Витаминкомбинат | 1 дн | 11.04.18 | 11.04.18
11.04 - 11.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная - 2
МВ-110 БСК | Текущий ремонт МВ-110 БСК | 1 дн | 06.04.18 | 06.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом БСК через ОМВ-110
06.04 - 06.04
1 дн
ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110 | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18
09.04 - 09.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Юго-Западная | 1 дн | 04.04.18 | 04.04.18 | с переводом на ОВ
04.04 - 04.04
1 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ-110 | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | Текущий ремонт МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
02.04 - 02.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | Текущий ремонт МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
03.04 - 03.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Набережная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Набережная | 1 дн | 05.04.18 | 05.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
05.04 - 05.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ОБД
СМВ-110 | Текущий ремонт с включением РП-110 | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 | с включением ремонтной перемычки | КУбРДУ: с включением РП
10.04 - 10.04
1 дн
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ОВЭ 110 кВ | Для включения ВЛ 110 кВ Черемушки -Хаджох через ОВЭ 110 кВ в связи с ТР МВ-110 ВЛ Хаджох | 8 дн | 16.04.18 | 23.04.18
16.04 - 23.04
8 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | ТО | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
23.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | КР ЛР-110 ВЛ Андреедми-триевская - Курганная на ПС 110 кВ Комплекс | 3 дн | 26.04.18 | 28.04.18 |  |  | КубРДУ: отказвана по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 110 кВ УНПС
26.04 - 28.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | ТО | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.04 - 06.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ПИ вводов СМВ-110 | 2 дн | 16.04.18 | 17.04.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
16.04 - 17.04
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПИ ТН-110 1СШ | 1 дн | 16.04.18 | 16.04.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
16.04 - 16.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | ПИ ТН-110 2СШ | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 17.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | ПИ вводов МВ-110 ВЛ Псебай | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
23.04 - 23.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | ПИ вводов МВ-110 ВЛ Зассовская | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91).
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | ПИ КС-110 ВЛ Зассовская | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.04 - 06.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
3 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 3СШ, ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок. | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18
24.04 - 24.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | ТО ТТ-110 ВЛ Курджиново, ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок. | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) заявка СКРДУ
19.04 - 19.04
1 дн
1 СШ-110 кВ | ТО ТТ-110 ВЛ Мостовская, ТН-110 1СШ. | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-12-110 | ТО, проверка РЗА ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-12-110 | Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) заявка СКРДУ
19.04 - 19.04
1 дн
СМВ-23-110 | ТО, Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18
24.04 - 24.04
1 дн
СМВ-23-110 | ПС 110 кВ Псебай включить СМВ-110, изменение схемы транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская- Псебай | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91). Без оттключения
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-23-110 | Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) заявка СКРДУ
19.04 - 19.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
1 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: с включением РРП-1-110
03.04 - 03.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | Отключить МВ-110 Зассовская в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС 110 кВ Упорная, отсутствие защит. | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18
03.04 - 03.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | ТО, ПИ МВ-110 ВЛ Зассовская | 1 дн | 05.04.18 | 05.04.18
05.04 - 05.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО, ПИ МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита УНПС-Мостовская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Разрыв транзита УНПС-Мостовская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Упорная | 1 дн | 05.04.18 | 05.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.04 - 05.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шедок
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | ТО ЛР-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Шедок | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18
10.04 - 10.04
1 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Чистка просек, замена изоляторов | 2 дн 9 ч | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Чистка просек, замена изоляторов | 1 дн 9 ч | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
МВ-110 Кисляковская тяговая | Проверка РЗА | 9 ч | 16.04.18 | 16.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
16.04 - 16.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Ромашки | 2 дн 9 ч | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
1СШ-110 | ТР Р 1 СШ СМВ-110 | 2 дн 9 ч | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
2 дн
2СШ-110 | ТР Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская | 1 дн 9 ч | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА. ТР Р 1 СШ СМВ-110. | 2 дн 9 ч | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Ленинградская | 2 дн 9 ч | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТР ЛР-110 ВЛ Староминская | 1 дн 9 ч | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
1 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская: Установка ремонтной перемычки между ЛР-110 ВЛ Новопетровская и 2 СШ-110 кВ, демонтаж шинного моста 110 кВ с отсоединением спускков от ЛР-МВ-ШР-110 ВЛ Новопетровская. | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18
02.04 - 02.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская Демонтаж ремонтной перемычки между ЛР-110 ВЛ Новопетровская и 2 СШ-110 кв, монтаж шинного моста 110 кВ с подсоединением спускков к ЛР-МВ-ШР-110 ВЛ Новопетровская. | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Новопетровская | ПС 110 кВ Забойская МВ-110 ВЛ Новпетровская Окраска оборудования. | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: с сохранением перетока мощности по транзиту 110 кВ Лебеди - Красноармейская
02.04 - 10.04
9 дн
Объект: ПС 110 кВ Кирова
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110, ТН 1СШ-110, ТТ РП-110. | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18
23.04 - 23.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. | 2 дн | 16.04.18 | 17.04.18
16.04 - 17.04
2 дн
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18
11.04 - 12.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская ЛР-МВ-ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС. | 2 дн | 16.04.18 | 17.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.04 - 17.04
2 дн
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ШР-110Т1,ШР-110ВЛ ПАОС,ШР-110ВЛ Коржевская,РТН1СШ-110,ОПН1СШ-110,ТН1СШ-110,ТР-110Т2. Устранение ТВК нагрев болтового контактного соединения на ТР-110Т2 ф. "А" в сторону 1СШ-110, с заземлением 1СШ-110кВ. | 2 дн | 16.04.18 | 17.04.18
16.04 - 17.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская ЛР-110 ВЛ Коржевская, МВ-110 ВЛ Коржевская, ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская. | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга
20.04 - 20.04
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Кап. ремонт: Замена изоляторов ПС 70 на опорах № 2,4,18,19,20,24,50,54,59,79,82,93,95,101 - Опор 14 Усиление соединения шлейфов спиральной арматурой. Опоры № 1,4,9А,11,40,41,58,80, 95,103,104 Выправка гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси на опорах № 13,14,46,47 проверка состояния ж/б опор контроль коррозийного износа металлических элементов опор | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская
16.04 - 19.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Для безопасности работ по окраске опор совестного подвеса опоры № 55,57. ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | 2 дн | 03.04.18 | 04.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ по транзиту 220 кВ Кубанская - НПС-8 - Бужора
03.04 - 04.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Замена ж/б опоры №14 совместного подвеса с ВЛ 110 Кирова-Полтавская Проверка антикоррозийного покрытия металлических опор Верховые осмотры, проверка состояния ж/б опор контроль коррозийного износа металлических элементов опор измерение расстояний от проводов и тросов на пересечениях и сближениях с инженерными коммуникациями контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 3-5% пролетов | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18
26.04 - 27.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Демонтаж дефектного и установка нового элемента обрешетки опор № 7,13,17,30,31 Демонтаж дефектного узла; сборка нового узла; замена болтовых соединений; окраска узлов на оп. №7,13,17 1. Очистка поверхности металлоконструкций от общих загрязнений и рыхлой ржавчины. 2. Покраска ж/б опор типа У110-1 (5 шт), У110-2 (3 шт) опоры №1,2,3,7,13,17,30,31,80,81,82. | 7 дн | 23.04.18 | 29.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.04 - 29.04
7 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Для безопасности работ по окраске опор совестного подвеса опоры№ 80,81,82. | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.04 - 25.04
3 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Кап. ремонт.Замена ж/б опоры №51 | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Кап. ремонт. Замена ж/б опоры №70, 14 | 2 дн | 23.04.18 | 24.04.18
23.04 - 24.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Кап. ремонт: Демонтаж дефектного и установска нового элемента обрешетки до отметки +3,5м оп. №1,2 до 5м оп. № 29, окраска элементов опор Демонтаж дефектного узла; сборка нового узла; замена болтовых соединений; окраска узлов на оп. № 1,2,5,29 установка болтов на опоре № 5 усиление узлов премыкания траверс к стойкам опор № 2 1. Очистка поверхности металлоконструкций от общих загрязнений и рыхлой ржавчины. 2. Покраска ж/б опор типа У110-1 (5 шт), У110-2 (1 шт), У110+5 (1 шт) опоры №1,2,5,9,29,55,57 | 9 дн | 02.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ по транзиту 220 кВ Кубанская - НПС-8 - Бужора. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете
01.04 - 09.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Замена изоляции ПС 70 на опорах № 15,7/2, 2, 5 Усиление соединения шлейфов спиральной арматурой. Опоры № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 24,26,27 Замена соединительного зажима на спиральнный СС9,1-01 пр.опор 9-10 Проверка антикоррозийного покрытия металлических опор | 4 дн | 03.04.18 | 06.04.18
03.04 - 06.04
4 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Речная | 4 дн | 02.04.18 | 05.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, условно по режиму сети и нагрузок. СК РДУ: перенесена по режиму транзита 110 кВ УНПС-Заветная-Прикубанская-Невинномысская ГРЭС и режима ремонта ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай (Л-91). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
23.04 - 26.04
4 дн
Состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Для капремонта на ПС 110 кВ УНПС | 8 дн | 23.04.18 | 30.04.18
23.04 - 30.04
8 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая на ПС 110 кВ Кущевская | 9 ч | 16.04.18 | 16.04.18
16.04 - 16.04
0 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская | 2 дн 9 ч | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки | 1 дн 9 ч | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
1 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
СМВ-110 | Испытание и измерение изоляции СМВ-110, вводов 110 кВ СМВ-110. | 2 дн | 24.04.18 | 25.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
24.04 - 25.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит, АУВ и УРОВ КЛ 110 кВ Альпийская - Верещагинская. | 2 дн | 10.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по реэжиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская
17.04 - 18.04
2 дн
СЭВ-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение Р 1 СШ СЭВ-110. | 3 дн | 09.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по реэжиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская
16.04 - 18.04
3 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Капитальный ремонт ЛР-110 КЛ Верещагинская. Испытание и измерение. | 3 дн | 09.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по реэжиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская
16.04 - 18.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Бытха
II СШ 110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение изоляции ШР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС, Р 2 СШ СЭВ-110, РТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2. | 3 дн | 09.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
09.04 - 11.04
3 дн
I СШ 110 | Капитальный ремонт ШР-110 ВЛ СТЭС, Р 1 СШ СЭВ-110, РТН-110 1 СШ, ШР-110 Т-1. Испытание и измерение изоляции ШР-110 ВЛ СТЭС, Р 1 СШ СЭВ-110, РТН-110 1 СШ, ШР-110 Т-1. | 3 дн | 02.04.18 | 04.04.18
02.04 - 04.04
3 дн
РП-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение РРП-2-110. | 3 дн | 09.04.18 | 11.04.18
09.04 - 11.04
3 дн
РП-110 | КР РРП-1-110, испытание и измерение. | 3 дн | 02.04.18 | 04.04.18
02.04 - 04.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | Капитальный ремонт, испытания, измерения ЛР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС, РРП-2-110, КС-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. | 3 дн | 09.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
09.04 - 11.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ СТЭС, РРП-1-110. Испытание и измерение изоляции КС-110 ВЛ СТЭС (ф. А, В, С), ЛР-110 ВЛ СТЭС, РРП-1-110. | 3 дн | 02.04.18 | 04.04.18
02.04 - 04.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
СЭВ 110 | Проверка в объеме "В" комплекта защит и АУВ СЭВ-110. | 2 дн | 27.04.18 | 28.04.18 |  | КубРДУ: с включением РП
27.04 - 28.04
2 дн
ЭВ-110 КЛ Альпийская | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит, АУВ и УРОВ КЛ 110 кВ Альпийская - Верещагинская. | 2 дн | 10.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по реэжиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская
17.04 - 18.04
2 дн
ЭВ-110 КЛ Альпийская | Для проверки комплекта резервных защит и АУВ в объеме В. | 2 дн | 10.04.18 | 11.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по реэжиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская
17.04 - 18.04
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит, АУВ и УРОВ КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская. | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
09.04 - 10.04
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Проверка РЗА в объеме В комплекта резервных защит и АУВ КВЛ Дагомыс - Верещагинская. | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
09.04 - 10.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерения: ЛР-110 КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая, вводов МВ-110 КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая | 2 дн | 09.04.18 | 10.04.18
12.04 - 13.04
2 дн
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая, ШР-110 КВЛ Якорная щель тяговая. Испытание и измерение ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая, ШР-110 КВЛ Якорная щель тяговая, вводов МВ-10 КВЛ Якорная щель тяговая. | 2 дн | 12.04.18 | 13.04.18
12.04 - 13.04
2 дн
МВ-110 КВЛ Головинка | Техническое обслуживание, испытание и измерение иизоляции вводов МВ-110 КВЛ Головинка. | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | ТО МВ-110, испытание и измерение вводов 110 кВ. | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18
11.04 - 11.04
1 дн
ОМВ-110 | ТР: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ. Испытание и измерение изоляции вводов 110 ОМВ-110. | 2 дн | 19.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Волконка
23.04 - 24.04
2 дн
I СШ 110 | Испытание, измерение Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. Капитальный ремонт Р 1СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ. | 2 дн | 12.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: с переводом МВ-110 кВ Лазаревская тяговая через ОМВ-110
12.04 - 13.04
2 дн
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая, ШР-110 КВЛ Якорная щель тяговая, Р I СШ СМВ-110. Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая, ШР-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Капитальный ремонт: Р I СШ СМВ-110. | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: с переводом МВ-110 КВ Лазаревская тяговая через ОМВ-110
12.04 - 13.04
2 дн
I СШ 110 | ТР ШР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс. С переводом МВ-110 кВ Якорная Щель через ОМВ-110
11.04 - 11.04
1 дн
II СШ 110 | Капитальный ремонт ШР-110 КВЛ Магри тяговая. ТО ОПН-10 2 СШ. Испытание и измерение изоляции Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая, ОПН-110 2 СШ. Проверка РЗА в объеме К вторичных цепей ТН-110 2 СШ. | 3 дн | 04.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс. С переводом МВ-110 Головинка через ОМВ-110
18.04 - 20.04
3 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: Р II CШ СМВ-110, ОПН-110 II СШ. Капитальный ремонт Р II CШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая, | 3 дн | 04.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс. С переводом МВ-110 Головинка через ОМВ-110
18.04 - 20.04
3 дн
ОСШ-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая. | 3 дн | 04.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.04 - 20.04
3 дн
СМВ-110 | Проверка автоматики СМВ-110 в объеме "К". | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
19.04 - 20.04
2 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: Р I СШ СМВ-110, текущий ремонт ТТ СМВ-110. | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
12.04 - 13.04
2 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: Р II СШ СМВ-110 Капитальный ремонт: Р II СШ СМВ-110. | 3 дн | 04.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.04 - 20.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | Капитальный ремонт ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая. Текущий ремонт КС-110 КВЛ Магри тяговая. Испытание и измерение изоляции ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая, вводов 110 МВ-110 ВЛ Магри тяговая. | 3 дн | 04.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.04 - 20.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЛР-110 КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая, вводов МВ-110 КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая. | 2 дн | 12.04.18 | 13.04.18
12.04 - 13.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | ТР: ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. Испытание и измерение. | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
11.04 - 11.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | ТО: ЛР-110 ВЛ Новомихайловская, РРП-2-110. Испытание и измерение изоляции КС-110 ВЛ Новомихайловская, ЛР-110 ВЛ Новомихайловская, РРП-2-110. | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на Джубгинской ТЭС
26.04 - 27.04
2 дн
II СШ 110 | ТО ЛР-110 ВЛ Новомихайловская, ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ, Р 2 СШ СЭВ-110. Испытание и измерение изоляции. | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на Джубгинской ТЭС
26.04 - 27.04
2 дн
СЭВ-110 | ТО Р 2 СШ СЭВ-110. Испытание и измерение Р 2 СШ СЭВ-110, СЭВ-110. | 2 дн | 26.04.18 | 27.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на Джубгинской ТЭС
26.04 - 27.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерение: КС-110 ВЛ Сочи (ф. А, В, С) | 2 дн | 09.04.18 | 10.04.18
05.04 - 06.04
2 дн
СЭВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: СЭВ-110 | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18
02.04 - 03.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | Техническое обслуживание, испытание и измерение: КС-110 КВЛ Дагомыс (ф. А, В, С) | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18
02.04 - 03.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Терминал
СЭВ-110 | Проверка РЗА в объеме К комплекта защит и автоматики . | 1 дн | 06.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: с включением РП
06.04 - 06.04
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | Для проверки РЗА в объеме К. | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18
17.04 - 17.04
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | Для проверки РЗА в объеме К. | 2 дн | 19.04.18 | 20.04.18
19.04 - 20.04
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | ТО, испытание, измерение КС-110 КВЛ Шепси-Туапсе тяговая | 2 дн | 19.04.18 | 20.04.18
19.04 - 20.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Текущий ремонт: РРП-I-110. | 1 дн | 11.04.18 | 11.04.18
09.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Ремонт ошиновки с заменой провода | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
07.04 - 11.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Ремонт ошиновки с заменой провода | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Джубгинской ТЭС
12.04 - 16.04
5 дн
СМВ-110 | Ремонт ошиновки с заменой провода | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
07.04 - 11.04
5 дн
СМВ-110 | Проверка в объеме "К" защит, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг, ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая - Туапсе. Проверка РЗА в объеме К автоматики СМВ-110. | 3 дн | 11.04.18 | 13.04.18
09.04 - 11.04
3 дн
СМВ-110 | Текщий ремонт: P II СШ СМВ-110. | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Джубгинской ТЭС
13.04 - 13.04
1 дн
СМВ-110 | Ремонт ошиновки с заменой провода | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Джубгинской ТЭС
12.04 - 16.04
5 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р 1 СШ СМВ-110.. | 1 дн | 11.04.18 | 11.04.18
09.04 - 09.04
1 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт: Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1. | 1 дн | 11.04.18 | 11.04.18
09.04 - 09.04
1 дн
I СШ 110 | Ремонт ошиновки с заменой провода | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
07.04 - 11.04
5 дн
II СШ 110 | Текущий ремонт: Р II CМВ-110, ШР-110 Т-2. | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Джубгинской ТЭС
13.04 - 13.04
1 дн
II СШ 110 | Ремонт ошиновки с заменой провода | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Джубгинской ТЭС
12.04 - 16.04
5 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Для проведения ТВК ВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Магри тяговая, МВ-110 ВЛ Аше. На ПС 220 кВ Дагомыс отключить ВЭ 110 кВ ВЛ Якорная щель. | 1 дн | 27.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.04 - 27.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | Для проведения ТВК ВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая. На ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Аше. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать на 1 СШ 110: АТ-2, ВЭ КВЛ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ, ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | Капитальный ремонт. Замена ОПН на опоре 112. | 1 дн | 13.04.18 | 13.04.18
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | Для проведения ТВК ВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Сочи: отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая. На ПС 220 кВ Шепси: отключить МВ-110 ВЛ Магри. На ПС 220 кВ Дагомыс:перефиксировать на 1 СШ 110: АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ, ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. | 1 дн | 19.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Кронирование деревьев в пролетах опор 289-285. | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отп.
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | РУД пролет опор 22-23, 43-44, 45-46, 60-61, 62-63, 1т-2т, 12т-13т, замена изолятора ГЗТ опора №20. | 4 дн | 16.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Джубгинской ТЭС
12.04 - 16.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Текущий ремонт РРП-II-110, ЗКР-110 ВЛ Небуг. | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Джубгинской ТЭС
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замена фарфоровой изоляции, сцепной арматуры опоры 102-126, 125-149. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово
04.04 - 06.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Для проведения проведения ТВК ВЛ. На ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС. На ПС 110 кВ Кудепста отключить СМВ-110. На ПС 110 кВ Южная отключить ЭВ-110 ВЛ АТЭС.На ПС 110 кВ Адлер отключить ЭВ-110 КВЛ АТЭС.На ПС 220 кВ Псоу: перефиксировать на 2 СШ 110: В 110 Ахштырь, В 110 Веселое, В 110 Изумрудная, В 110 АТ-1, перефиксировать на 1 СШ 110 - В 110 Южная. Отключить ШСВ 110. | 1 дн | 12.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Для проведения ТВК ВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри. ПС 220 кВ Дагомыс отключить ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ШСВЭ 110 кВ. Перефиксировать АТ-2 на 1 сш-110. | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 24.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | Замена изоляторов на опоре 1-94. Безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста. | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
09.04 - 13.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста. | 4 дн | 03.04.18 | 06.04.18
03.04 - 06.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замена дисконекторов ОПН на опорах 17-22. | 2 дн | 12.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Замена дисконекторов ОПН опоры 17-22. | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 10.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена дисконекторов -ОПН, замена ограничителей перенапряжения, на опорах 313-296. | 4 дн | 03.04.18 | 06.04.18
03.04 - 06.04
4 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Капитальный ремонт. Установка птицеотпугивателей, регулировка шлейфов опоры 1-36ю. | 3 дн | 11.04.18 | 13.04.18
11.04 - 13.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Для проведения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 220 кВ Псоу: перефиксировать на 1 СШ 110 - В 110 АТ-2, В 110 Береговая тяговая, В 110 Имеретинская;перефиксировать на 2 СШ 110 - В 110 Адлер. Отключить В 110 Кудепста. На ПС 110 кВ Мацеста отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС. На ПС 110 кВ Хоста отключить СЭВ-110. На ПС 110 кВ Адлер отключить МВ-10 КВЛ АТЭС. | 1 дн | 26.04.18 | 26.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.04 - 26.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | Капитальный ремонт. Замена ограничителей перенапряжения на опоре 11. | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Джубгинской ТЭС
06.04 - 06.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | Замена ограничителей перенапряжения на опорах 16, 54, 85, 86, 87. | 2 дн | 03.04.18 | 04.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Небуг - Ольгинка
02.04 - 03.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена ОПН на опоре 123, 83, 100, РУД 80-82, 92-93. | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18
10.04 - 10.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Тепловизионное обследование КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать АТ-1 на 2СШ-110. Отключить ШСВЭ 110 кВ, ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная щель. На ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Родниковая. | 1 дн | 25.04.18 | 25.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.04 - 25.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | ТО концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, испытания оболочек кабеля. | 1 дн | 27.04.18 | 27.04.18
27.04 - 27.04
1 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | ТО концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции экранов КЛ 110 кВ, испытания оболочек кабеля. | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по реэжиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская
16.04 - 16.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | Для проведения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри. ПС 220 кВ Дагомыс отключить ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ШСВЭ 110 кВ. Перефиксировать АТ-2 на 1 сш-110. ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри. ПС 220 кВ Дагомыс отключить ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ШСВЭ 110 кВ. Перефиксировать АТ-2 на 1 сш-110. | 1 дн | 24.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 24.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | Техническое обслуживание: кабельныйх муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ, испытание оболочек кабеля. | 2 дн | 25.04.18 | 26.04.18
25.04 - 26.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Для безопасного производства работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь. | 2 дн | 12.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.04 - 13.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | БВР для работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 цепь. | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 10.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Техническое обслуживание: кабельных муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ, испытание оболочек кабеля. | 1 дн | 05.04.18 | 05.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс
09.04 - 09.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Тепловизионное обследование КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри. На ПС 220 кВ Дагомыс отключить ШСВЭ 110 кВ, ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная щель. Перефиксировать АТ-1 на 2СШ 110. На ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Родниковая. | 1 дн | 25.04.18 | 25.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.04 - 25.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Замена дисконекторов ОПН на 52-43. | 2 дн | 18.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
12.04 - 13.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Регулировка шлейфов, установка баласта на опорах 59-113. | 3 дн | 17.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
26.04 - 28.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | Техническое обслуживание: кабельных муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ, испытание оболочек кабеля. | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
26.04 - 26.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | Для безопасного выполнения работ на КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая. | 4 дн | 17.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
26.04 - 28.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | Для проведения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь, ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. На ПС 220 кВ Дагомыс отключить ВЭ 110 кВ ВЛ Родниковая. | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.04 - 23.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи | ТО концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции экранов КЛ 110 кВ, испытания оболочки кабеля. | 1 дн | 20.04.18 | 20.04.18
20.04 - 20.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | Для проведения ТВК. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Сочи отключить ШСЭВ-110, перефиксировать ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь, ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей на 1 сш 110. ПС 110 кВ Волконка отключить МВ-110 КВЛ Магри тяговая, МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать на 1 СШ 110: АТ-2, ВЭ КВЛ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ. | 1 дн | 06.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.04 - 06.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | Замена ОПН на опоре 31. | 1 дн | 04.04.18 | 04.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.04 - 18.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | Для выполнения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Волконка отключить СМВ-110. На ПС 220 кВ Дагомыс отключить ЭВ-110 ВЛ Родниковая. На Сочинской ТЭС отключить ЭВ-110 КЛ Альпийская. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать АТ-1 на 2сш 110, отключить ШСВЭ 110 кВ. | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.04 - 02.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | Для проведения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Сочи отключить ШСЭВ 110 кВ, перефиксировать ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь, ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей на 1 СШ 110. На ПС 110 кВ Волконка отключить МВ-110 КВЛ Магри тяговая, МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. На ПС 220 кВ Дагомыс: перефиксировать на 1 СШ 110 кВ: АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ. | 1 дн | 20.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.04 - 20.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Для выполнения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Сочи отключить ШСЭВ-110. Перефиксировать ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь, ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей на 1 СШ 110. На ПС 110 кВ Волконка отключить МВ-110 КВЛ Магри тяговая, МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать на 1 СШ-110: АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ. | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.04 - 17.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | Для проведения ТВК ВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Магри тяговая, МВ-110 ВЛ Аше, на ПС 220 кВ Дагомыс отключить ВЭ КВЛ 110 кВ Лоо. | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 09.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | Для проведения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок: на ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая. На ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Магри тяговая. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать на 1 СШ 110 кВ: АТ-2, ВЭ КВЛ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ, ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.04 - 18.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Для проведения ТВК КВЛ. Для создания режима максимальных нагрузок на ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая. На ПС 110 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Магри.На ПС 220 кВ Магри тяговая перефиксировать на 1 СШ 110: АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ, ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. | 1 дн | 16.04.18 | 16.04.18 |  | КубРДУ: Без отключения. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.04 - 16.04
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Медведвская, РОСШ-110 ВЛ Медведвская. | 1 дн 9 ч | 04.04.18 | 05.04.18
04.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская. | 1 дн 9 ч | 02.04.18 | 03.04.18 | под наведенным напряжением
02.04 - 03.04
1 дн
II сш-110 кВ | Тек. ремонт ШР-2 сш-110 Т-1, ШР-2 сш-110 Т-2, ШР-2 сш-110 Т-3, Р-2 сш-ШСМВ, ШР-2 сш-110 ВЛ Нововеличковская, ШР-2 сш-110 ВЛ Новониколаевская, ШР-2 сш-110 ВЛ Медведовская, ШР-2 сш-110 ВЛ Роговская. | 4 дн 10 ч | 23.04.18 | 27.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
23.04 - 27.04
4 дн
I сш-110 кВ | Тек. ремонт ШР-1 сш-110 Т-1, ШР-1 сш-110 Т-2, ШР-1 сш-110 Т-3, Р-1 сш-ШСМВ, ШР-1 сш-110 ВЛ Нововеличковская, ШР-1 сш-110 ВЛ Новониколаевская, ШР-1 сш-110 ВЛ Медведовская, ШР-1 сш-110 ВЛ Роговская. | 4 дн 9 ч | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
16.04 - 20.04
4 дн
МВ-110 ВЛ Медведовская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Медведвская, МВ-110 ВЛ Медведвская, опробование цепей управления и автоматики. | 1 дн 9 ч | 04.04.18 | 05.04.18
04.04 - 05.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, МВ-110 ВЛ Нововеличковская, опробование цепей управления и автоматики. | 1 дн 9 ч | 02.04.18 | 03.04.18
02.04 - 03.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Роговская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, МВ-110 ВЛ Рогоская, опробование цепей управления и автоматики. | 1 дн 9 ч | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, МВ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование цепей управления и автоматики. | 1 дн 9 ч | 12.04.18 | 13.04.18
12.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Роговская, РОСШ-110 ВЛ Роговская. | 1 дн 9 ч | 09.04.18 | 10.04.18
09.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская. | 1 дн 9 ч | 12.04.18 | 13.04.18
12.04 - 13.04
1 дн
ОСШ-110 кВ | Тек. ремонт РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Роговская, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 ОМВ-110. | 11 дн 9 ч | 02.04.18 | 13.04.18
02.04 - 13.04
11 дн
ОМВ-110 | Тек. ремонт ШР-1 сш-110 ОМВ, опробование цепей управления и автоматики ОМВ-110. | 9 ч | 17.04.18 | 17.04.18
17.04 - 17.04
0 дн
ОМВ-110 | Тек. ремонт ШР-2 сш-110 ОМВ. | 9 ч | 24.04.18 | 24.04.18
24.04 - 24.04
0 дн
ОМВ-110 | Тек. ремонт РОСШ ОМВ-110. | 9 ч | 06.04.18 | 06.04.18
06.04 - 06.04
0 дн
ШСМВ-110 | Тек. ремонт Р-1 сш ШСМВ, Р-2 сш ШСМВ, опробование цепей управления и автоматики. | 3 дн 9 ч | 20.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт СШ 110 кВ
20.04 - 20.04
0 дн
ШСМВ-110 | Тек. ремонт Р-1 сш ШСМВ, Р-2 сш ШСМВ, опробование цепей управления и автоматики. | 3 дн 9 ч | 20.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт СШ 110 кВ
23.04 - 23.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
МВ-110 ВЛ Гривенская | Опробование МВ-110 ВЛ Гривенская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская, опробование цепей управления и автоматики. | 10 ч | 05.04.18 | 05.04.18
05.04 - 05.04
0 дн
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, замена силикагеля ТТ-110 СМВ, опробование цепей управления и автоматики. | 9 ч | 04.04.18 | 04.04.18
04.04 - 04.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Опробование МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская, опробование цепей управления и автоматики. | 9 ч | 03.04.18 | 03.04.18
03.04 - 03.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование цепей управления и автоматики. | 9 ч | 06.04.18 | 06.04.18
06.04 - 06.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование цепей управления и автоматики. | 9 ч | 23.04.18 | 23.04.18 |  | КубРДУ: с включением РП
23.04 - 23.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Опробование цепей управления и автоматики. | 9 ч | 03.04.18 | 03.04.18 | с включением ремонтной перемычки
03.04 - 03.04
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Верховой осмотр, замена изоляторов. | 1 дн 9 ч | 02.04.18 | 03.04.18 | под наведенным напряжением
02.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | 2 дн 9 ч | 09.04.18 | 11.04.18
09.04 - 11.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Вырубка ДКР. | 1 дн 9 ч | 18.04.18 | 19.04.18
18.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | 1 дн 9 ч | 12.04.18 | 13.04.18
12.04 - 13.04
1 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Заря
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | кап.ремонт ЛР-110 Малороссийская, ШР-110 Т-1 | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
12.04 - 15.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | кап.ремонт ЛР-110 Кропоткин | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
12.04 - 15.04
4 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР, выправка жб опор. | 1 дн 9 ч | 18.04.18 | 19.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
18.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР, выправка жб опор. | 1 дн 9 ч | 19.04.18 | 20.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
23.04 - 24.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | в/в испытания КС-110 ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская на ПС 110 кВ Павловская, на ПС 110 кВ Западная | 1 дн | 12.04.18 | 12.04.18
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка жб опор | 3 дн | 09.04.18 | 11.04.18
09.04 - 11.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, замена ГЗТ, выправка жб опор | 4 дн 9 ч | 02.04.18 | 06.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
02.04 - 06.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР, выправка жб опор | 1 дн 11 ч | 09.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
12.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР, выправка жб опор. | 1 дн 9 ч | 16.04.18 | 17.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
12.04 - 13.04
1 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТО | 11 ч | 18.04.18 | 18.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ -110
18.04 - 18.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Выселки | ТО | 11 ч | 17.04.18 | 17.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ -110
17.04 - 17.04
0 дн
ОЭВ-110 | Для запитки через ОЭВ МВ-110 ВЛ Журавская для Т.О МВ-110 ВЛ Журавская | 11 ч | 16.04.18 | 16.04.18
16.04 - 16.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТО | 2 дн | 19.04.18 | 20.04.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ -110
19.04 - 20.04
2 дн
БСК-110 | ТР БСК, ЭВ-110 БСК | 1 дн 11 ч | 23.04.18 | 24.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет
12.04 - 13.04
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | ТО, КР ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Тихорецк на ПС 110 кВ Рассвет | 4 дн 11 ч | 02.04.18 | 06.04.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
23.04 - 25.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | ТО, КР ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Бузиновская на ПС 110 кВ Рассвет | 4 дн 10 ч | 09.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
26.04 - 28.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | ТО | 1 дн 11 ч | 29.04.18 | 30.04.18 | под наведенным напряжением
29.04 - 30.04
1 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Холмская, ВЧЗ ВЛ-110 Холмская, ЛР-110 Холмская. Испытание КС ВЛ-110 Абинская. ( С 18.04.18 до 19.04.18 ВЛ в вынужденном простое) | 4 дн | 16.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ильская - Холмская
16.04 - 18.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Крымская тяговая, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская тяговая, ЛР-110 Крымская тяговая. Испытание КС ВЛ-110 Абинская Крымская тяговая. (25.04.18 ВЛ в вынужденном простое) | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание: Р 1сш СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110. Проверка РЗА | 4 дн | 16.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
16.04 - 18.04
3 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание: Р 2сш СМВ-110 | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание: ЛР-110 Холмская, Р 1сш СМВ-110, СР-1-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1сш | 4 дн | 16.04.18 | 19.04.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
16.04 - 18.04
3 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание: ЛР-110 Крымская тяговая, Р 2сш СМВ-110, СР-2-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2сш | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18
23.04 - 25.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | Техническое обслуживание:РШР 2сш В-110 Крымская | 1 дн | 18.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.04 - 04.04
1 дн
ЭВ-110 Крымская | ТО ЭВ-110 Крымская; проверка РЗА | 1 дн | 04.04.18 | 04.04.18
04.04 - 04.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, РОСШ-110 Крымская, ЭВ-110 Крымская, Испытание КС ВЛ-110 Крымская. | 1 дн | 04.04.18 | 04.04.18
04.04 - 04.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Дивноморская, ЭВ-110 Дивноморская. Испытание КС ВЛ-110 Дивноморская | 1 дн | 05.04.18 | 05.04.18
05.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Восточная, ВЧЗ ВЛ-110 Восточная, РОСШ-110 Восточная, ЭВ-110 Восточная, Испытание КС ВЛ-110 Восточная | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Техническое обслуживание:КС ВЛ-110 Тонкий мыс, ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий мыс, РОСШ-110 Тонкий мыс, ЭВ-110 Тонкий мыс. Испытание КС ВЛ-110 Тонкий мыс. | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18
02.04 - 02.04
1 дн
ШСВ-110 | ТО ШСВ-110; проверка РЗА | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Проверка РЗА Техническое обслуживание: РШР 2сш В-110 Тонкий мыс | 2 дн | 09.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
09.04 - 10.04
2 дн
ЭВ-110 Тонкий мыс. | ТО ЭВ-110 Тонкий мыс | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18
02.04 - 02.04
1 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание: РШР 2сш В-110 Тонкий мыс, РШР 2сш В-110 Восточная, РШР 2сш В-110 Т-3, РШР 2сш В-110 Т-1, РШР 2сш ОВ-110, РШР 2сш В-110 Крымская, Р1 2сш ШСВ-110, РШР 2сш В-110 Дивноморская, РШР 2сш В-110 Т-2, РШР 2сш В-110 Прасковеевка, РТН-110 2сш | 10 дн | 09.04.18 | 18.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
09.04 - 18.04
10 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание: ЭВ-110 Тонкий мыс, ЭВ-110 Восточная, ОЭВ-110, ЭВ-110 Крымская, ЭВ-110 Дивноморская, ЭВ-110 Прасковеевка, РТН-110 1сш | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ЭВ-110 Дивноморская | ТО ЭВ-110 Дивноморская, проверка РЗА | 1 дн | 05.04.18 | 05.04.18
05.04 - 05.04
1 дн
ЭВ-110 Дивноморская | Техническое обслуживание: РШР 2сш В-110 Дивноморская. | 1 дн | 13.04.18 | 13.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
13.04 - 13.04
1 дн
ЭВ-110 Восточная | ТО ЭВ-110 Восточная | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18
03.04 - 03.04
1 дн
ЭВ-110 Восточная | Проверка РЗА. Техническое обслуживание: РШР 2сш В-110 Восточная | 2 дн | 11.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
11.04 - 12.04
2 дн
ЭВ-110 Прасковеевка | ТО ЭВ-110 Прасковеевка ,проверка РЗА. | 1 дн | 06.04.18 | 06.04.18
06.04 - 06.04
1 дн
ЭВ-110 Прасковеевка | ТО ЭВ-110 Прасковеевка ,проверка РЗА | 1 дн | 16.04.18 | 16.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
16.04 - 16.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Прасковеевка, ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка, РОСШ-110 Прасковеевка, ЭВ-110 Прасковеевка, испытание КС ВЛ-110 Прасковеевка | 1 дн | 06.04.18 | 06.04.18
06.04 - 06.04
1 дн
ОСШ-110 | Техническое обслуживание: РОСШ-110 Тонкий мыс, РОСШ-110 Восточная, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка, РПГ-110, ТН-110 ОСШ-110 | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
ОЭВ-110 | Техническое обслуживание: РШР 2сш ОВ-110 | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18
17.04 - 17.04
1 дн
ОЭВ-110 | ТО ОЭВ-110,проверка РЗА | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18
02.04 - 06.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Джемете, ВЧЗ ВЛ-110 Джемете, ЛР-110 Джемете. Испытание КС ВЛ-110 Джемете | 1 дн | 02.04.18 | 02.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга. УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, ЛР-110 Варениковская. Испытание КС ВЛ-110 Варениковская | 1 дн | 03.04.18 | 03.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга. УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская
11.04 - 11.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание КС ВЛ-110 Варениковская | 1 дн | 16.04.18 | 16.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.04 - 13.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Неберджаевская, МВ-110 Неберджаевская, ШР-110 Неберджаевская. | 3 дн | 16.04.18 | 18.04.18
16.04 - 18.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Кирилловская 1ц., ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 1ц., ЛР-110 Кирилловская 1ц. Испытание КС ВЛ-110 Кирилловская 1 цепь | 2 дн | 02.04.18 | 03.04.18
02.04 - 03.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Кирилловская 2ц., ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 2ц., ЛР-110 Кирилловская 2ц.Испытание КС ВЛ-110 Кирилловская 2 цепь. ( С 11.04.18 до 12.04.18 ВЛ в вынужденном простое) | 4 дн | 09.04.18 | 12.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110
09.04 - 12.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Неберджаевская, ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская, ЛР-110 Неберджаевская. Испытание КС ВЛ-110 Неберджаевская | 3 дн | 16.04.18 | 18.04.18
16.04 - 18.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | Техническое обслуживание: ЛР-110 Кирилловская 1ц., МВ-110 Кирилловская 1ц., ШР-110 Кирилловская 1ц. | 4 дн | 02.04.18 | 05.04.18
02.04 - 05.04
4 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | Техническое обслуживание: ЛР-110 Кирилловская 2ц., МВ-110 Кирилловская 2ц., ШР-110 Кирилловская 2ц. | 4 дн | 09.04.18 | 12.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.04 - 12.04
4 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание: ШР-110 Кирилловская 1ц, ШР-110 Т-1, РТН-110 1сш. Испытание РТН-110 1сш, ТН-110 1сш | 4 дн | 02.04.18 | 05.04.18
02.04 - 05.04
4 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание: ШР-110 Кирилловская 2ц, ШР-110 Т-2, РТН-110 2сш. Испытание РТН-110 2сш, ТН-110 2сш. | 4 дн | 09.04.18 | 12.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1, АТ-3 на ПС 220 кВ Крымская
09.04 - 12.04
4 дн
3СШ-110 | Техническое обслуживание: ШР-110 Неберджаевская, ШР-110 Т-3 | 3 дн | 16.04.18 | 18.04.18
16.04 - 18.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
1СШ-110 | Техническое обслуживание: ШР-110 1сш Новая 2цепь, ШР-110 1сш Новая 1цепь, ШР-110 1сш Абинская, ШР-110 1сш Звезда, Р 1сш ШСОМВ-110, РТН-110 1сш, Р РВС-110 1сш, ШР-110 1сш Т-1, ШР-110 1сш Т-2, ШР-110 1сш Ильская | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
16.04 - 20.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Техническое обслуживание: РОСШ-110 Ильская, ВЧЗ ВЛ-110 Ильская, КС ВЛ-110 Ильская, ЛР-110 Ильская. Испытание КС-110 Ильская. | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
19.04 - 20.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Абинская, МВ-110 Абинская, ШР-110 1сш Абинская. Проверка РЗА | 2 дн | 03.04.18 | 04.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
17.04 - 18.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | Техническое обслуживание: МВ-110 Абинская, ШР-110 2сш Абинская | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ-110
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Ильская, МВ-110 Ильская, ШР-110 1сш Ильская Испытание МВ-110 Ильская . Проверка РЗА | 2 дн | 05.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
19.04 - 20.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Техническое обслуживание:МВ-110 Ильская, ШР-110 2сш Ильская | 1 дн | 12.04.18 | 12.04.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ-110
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Техническое обслуживание: РОСШ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская, ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, ЛР-110 Абинская, Испытание КС ВЛ-110 Абинская.. Техническое обслуживание: КС ВЛ-110 Холмская, ВЧЗ ВЛ-110 Холмская, ЛР-110 Холмская | 2 дн | 03.04.18 | 04.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
16.04 - 17.04
2 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание: ШР-110 2сш Новая 2цепь, ШР-110 2сш Новая 1цепь, ШР-110 2сш Абинская, ШР-110 2сш Звезда, Р 2сш ШСОМВ-110, РТН-110 2сш, Р ОПН-110 2сш, ШР-110 2сш Т-1, ШР-110 2сш Т-2, ШР-110 2сш Ильская | 5 дн | 09.04.18 | 13.04.18
09.04 - 13.04
5 дн
ОСШ-110 | Техническое обслуживание: РОСШ-110 Новая 2 цепь, РОСШ-110 Новая 1 цепь, РОСШ-110 Абинская, РОСШ-110 Звезда, РОСШ ШСОМВ-110, РОСШ-110 Ильская | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
16.04 - 20.04
5 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Замена изоляторов | 1 дн | 10.04.18 | 10.04.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Замена изоляторов | 1 дн | 13.04.18 | 13.04.18
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Подрезка ДКР | 1 дн | 12.04.18 | 12.04.18
11.04 - 11.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Вывод АПВ для расчистки просеки | 15 дн | 02.04.18 | 16.04.18 |  |  | Без отключения
02.04 - 16.04
15 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Расчистка трассы от ДКР и подрезки ДКР | 3 дн | 26.04.18 | 28.04.18
26.04 - 28.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская
16.04 - 20.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 5 дн | 16.04.18 | 20.04.18 |  | Без отключения
16.04 - 20.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 1 дн | 23.04.18 | 23.04.18 |  | Без отключения
23.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Выправка опор | 2 дн | 23.04.18 | 24.04.18 |  | Без отключения
23.04 - 24.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замена линейно-сцепной арматуры на арматуру спирального типа | 3 дн | 23.04.18 | 25.04.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на Джубгинской ТЭС
11.04 - 13.04
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Собственник: ГУП РК "Крымэнерго"
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Феодосийская | Под работы по строительству трассы "Таврида". Производство работ по переустройству ВЛ в местах пересечении линии с автомобильной дорогой в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". | 6 дн | 01.04.18 | 06.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 220 кВ Тамань-Кафв III;
01.04 - 06.04
6 дн
Собственник: ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТО ШР-2-220 УШР-1 | 1 дн | 20.04.18 | 20.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
20.04 - 20.04
1 дн
В 220 Тамань II цепь | ТО ШР-2-220 Тамань II цепь | 1 дн | 14.04.18 | 14.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
14.04 - 14.04
1 дн
В 220 Тамань I цепь | ТО ШР-2-220 Тамань I цепь, ревизия привода В 220 Тамань I цепь | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
16.04 - 16.04
1 дн
ШСВ 220 | ТО ШСВ 220, ТТ 220 ШСВ, ШСВ 220, ТО ШР-2-220 ШСВ; ТО цепей вторичной коммутации ТТ 220 ШСВ, ШСВ 220, комплекта РЗА ШСВ 220кВ в объеме К1. | 12 дн | 09.04.18 | 20.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 20.04
12 дн
УШР-1-220 | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 УШР-1 | 1 дн | 20.04.18 | 20.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
20.04 - 20.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань I цепь, ревизия привода В 220 Тамань I цепь | 1 дн | 17.04.18 | 17.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
17.04 - 17.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань II цепь | 1 дн | 14.04.18 | 14.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
14.04 - 14.04
1 дн
2 СШ 220 | ТО ТН-2-220, ТР ОПН-2-220, ШР-2-220 Феодосийская I цепь, ШР-2-220 Феодосийская II цепь, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Тамань №3, ШР-2-220 Тамань I цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь, ШР-2-220 УШР-1, ШР-2-220 Насосная 2, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Симферопольская I цепь ШР-2-220 ШСВ 220, ШР-2-220 АТ-1; ТО цепей вторичной коммутации ТН-2-220,ШР-2-220 Феодосийская I цепь, ШР-2-220 Феодосийская II цепь, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Тамань №3, ШР-2-220 Тамань I цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь, ШР-2-220 УШР-1, ШР-2-220 Насосная 2, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Симферопольская I цепь ШР-2-220 ШСВ 220, ШР-2-220 АТ-1 - в объеме К1. | 12 дн | 09.04.18 | 20.04.18 |  | ОДУ Юга при условии в работе 1 и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Тамань | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 20.04
12 дн
В 220 Тамань №3 | ТО В 220 Тамань №3, ТТ 220 Тамань №3, ЛР 220 Тамань №3, ТО комплекта РЗА,синхронизатора В 220 Тамань №3 в объеме К1. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 |  | ОДУ Юга срок изменён под КВЛ. | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
05.04 - 09.04
5 дн
В 220 Тамань №3 | ТО ШР-2-220 Тамань №3 | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 09.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань №3 | 1 дн | 09.04.18 | 09.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
09.04 - 09.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | ТО ТН 220 Тамань №3, ЛР 220 Тамань №3, ТР ОПН 220 Тамань №3, на ПП крым ТР ОПН 220 Тамань №3 ф.А,В,С,Резерв, концевая муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3, ТО цепей вторичной коммутации ТН 220 Тамань №3 в объеме К1. | 5 дн | 02.04.18 | 06.04.18 | bar: Апрель 2018 Пн 02 to Апрель 2018 Пт 06; Апрель 2018 Пн 09 to Апрель 2018 Пт 13; Апрель 2018 Пн 16 to Апрель 2018 Пт 20; Апрель 2018 Пн 23 to Апрель 2018 Пт 27; Апрель 2018 Пн 30
05.04 - 09.04
5 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный