## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
Славянские ЭС | ПС Радуга | 1СШ-110 | {5943E8D4-8CF5-45A3-A844-040824BA3E8E} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110-ВЛ Джигинская, ЛР-110-ВЛ Вышестеблиевская, ТР-110-Т1, Текущий ремонт ВЧЗ-ВЛ 110 Вышестеблиевская, ВЧЗ-ВЛ 110 Джигинская. | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {64464647-F03B-4D32-A6E0-5AED3C7C8962} | ВЛ 110 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110-ВЛ Джигинская, ЛР-110-ВЛ Вышестеблиевская, ТР-110-Т1, Текущий ремонт ВЧЗ-ВЛ 110 Вышестеблиевская, ВЧЗ-ВЛ 110 Джигинская. | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {5577BB8C-3F84-4B77-8288-C1318843BB27} | ВЛ 110 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110-ВЛ Джигинская, ЛР-110-ВЛ Вышестеблиевская, ТР-110-Т1, Текущий ремонт ВЧЗ-ВЛ 110 Вышестеблиевская, ВЧЗ-ВЛ 110 Джигинская. | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3
Славянские ЭС | ПС Забойская | СМВ-110 | {EA94ADA3-2D1A-4A2D-878D-667A784B730C} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание СМВ-110, Р-1СШ-СМВ-110 . | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская | 1СШ-110 | {5EFFD5C4-C5AC-477C-8F6D-281C706D3050} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110-ВЛ Гривенская,ТТ-110-ВЛ Гривенская,ТР-110-Т1, РТН-1СШ-110. | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская | ТН-110 1СШ | {61986490-30E1-4375-9707-BBDA30051E27} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ТН-1СШ-110, ОПН -1СШ-110. | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская | 2СШ-110 | {7F529295-FAD5-439B-A340-992087EC2547} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Н.Петровская, ЛР-110 ВЛ Н.Петровская, ШР-110-ВЛ Н.Петровская, Р-2СШ-СМВ-110, ТР-110-Т2, РТН-2СШ-110. | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская | ТН-110 2СШ | {3A2E9922-3B67-425F-8088-03AD23393598} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ТН-2СШ-110. Текущий ремонт РВС-2СШ-110. | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | 2 СШ-110 | {9DBA59F3-41A9-4E93-9AEA-F3AD0599F5E2} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская, ЛР-110 ВЛ Забойская, Р-2СШ-СМВ-110, ТН-2СШ-110. | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | РП-110 | {7F7C911D-3D1D-4F65-8209-9BBBFBAEED18} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание РРП-110-2СШ. | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | СМВ-110 | {45E5DC09-845A-4EA2-A8B0-96A94D2E9D40} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание СМВ-110,ТТ-СМВ-110. | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | {B687ABD5-42FE-49C8-86AC-322523385AC6} | Прочее |  |  |  | ПС-110/10 ЧОРС-2. Текущий ремонт ТР-110-Т1. Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская-Новопетровская. | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | 1 СШ-110 | {A4D23B7A-D374-4391-A1E4-0CF6309EB7A2} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Полтавская, ЛР-110 ВЛ Полтавская, Р-1СШ-СМВ-110, ТР-110-Т1,ТН-1СШ-110. | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 3
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | РП-110 | {7F7C911D-3D1D-4F65-8209-9BBBFBAEED18} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание РРП-110-1СШ. | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 3
Славянские ЭС | ПС Полтавская | 1СШ-110 | {D79CAB5A-87CF-4FF1-90B3-7883ECC4EFB0} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110-Т1. | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 3
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {43C9277E-F938-434E-888A-1097D3CDC25A} | Прочее |  |  |  | ПС-110/10 Галицина. Текущий ремонт ТР-110-Т1. | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 3
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН - 1 СШ - 110, ТН - 1 СШ - 110 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН -110 - ТН - 2 СШ, ТН - 2 СШ - 110 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания МВ - 110 - ВЛ "Н. Петровская", ТН - 110 - 2 СШ, ОПН - 110 - 2 СШ. | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
Славянские ЭС | ПС Новопетровская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания СМВ - 110 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт грозотроса | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | вырубка деревьев | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | FALSE | Прочее |  |  |  | вывод АПВ без вывода ВЛ в ремонт, для вырубки деревьев | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод | FALSE | Прочее |  |  |  | вывод АПВ без вывода ВЛ в ремонт, для вырубки деревьев | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {D8CCB65B-3223-400D-8DF2-DFB3C4A26AEB} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {BE4A6954-7E1D-4011-8E42-24C2AFEFEA70} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | АТ-1 220/110 кВ | {27455DB6-458E-41C8-D98D-E892680E9763} | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1, РТН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1. ТО в объёме "К1": дифзащита АТ-1 2 комлект, МТЗ сторона 6 2 комплект, ДЗО-6 АТ-1, технологичнские защиты АТ-1, автоматика РПН АТ-1, автоматика охлаждения АТ-1, ТТ АТ-1, ТН-6 АТ-1, газовая защита ЛРН-6 АТ-1, автоматика РПН ЛРН-6 АТ-1, технологические защиты ЛРН-6 АТ-1. ТО в объёме "О": газовая защита АТ-1, дифзащита АТ-1 1 комплект, выходные реле ЗОВП, ЗЗ сторона 220 АТ-1, ЗЗ сторона 110 АТ-1, выходные реле и реле УРОВ, защита обратной последовательности, ВМЗ сторона 110 , МТЗ сторона 6 1 комплект, защита от перегруза, автоматика МВ-6 АТ-1, автоматика МВ-110 АТ-1, | 2012-03-12 | 2012-03-18 | 7
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | ОСШ 110 | {758CFD68-5634-4FBA-9D3A-729E6408AB6F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. | 2012-03-12 | 2012-03-18 | 7
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | ЭВ-110 Леушковская тяговая | {F6ADA7AC-18D6-4233-AC6B-6D6576005BBC} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ЭВ-110 Леушковская | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ТН-110 1СШ | {71C0901B-8B70-4636-91AB-97FF3D107D28} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-110 1с.ш., Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 1 СШ. Диагностика ТН | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ТН-110 2СШ | {C89450C1-4A71-45FD-AA7F-1DECBAF1A324} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-110 2с.ш. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 2 СШ. Диагностика ТН. | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ОСШ-110 | {37DA5C6F-A71C-4BC5-9F25-D36D0CC3E3A8} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-110 ОСШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 ОСШ. Диагностика ТН. | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт, испытания | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт, испытания ТН-110 ОСШ-110 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование (с заменой на ОЭВ-110) | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Динская | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование (с заменой на ОЭВ-110) | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 Выселки | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование (с заменой на ОЭВ-110) | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт, испытания | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт, испытания | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла из ТТ-РП-110, покраска (без разрыва транзита) | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, Выключатели | МВ-110 Т1 | FALSE | Прочее |  |  |  | замена масла в ТТ-МВ-110-Т1 (без разрыва транзита) | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, АТ (Т) | Т-1 110/27,5 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт (без разрыва транзита) | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, АТ (Т) | Т-2 110/27,5 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт (без разрыва транзита) | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла из ТТ-СМВ-110 1 СШ | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт, испытания ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская на ПС Кореновская Тяговая | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт, испытания ТН-110 2 СШ | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт, испытания ЛР-110 ВЛ Кореновская на ПС Кореновская Тяговая | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Новониколаевская | 1СШ-110 | {CA7AA8A7-60DF-42E5-98D6-93A22DFD0E54} | Прочее |  |  |  | Капремонт ШР-110 Т-1, СР-110 | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 7
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Н.Николаевская-Лебеди | {458EAF53-1CDA-427B-8C9C-3086C3E3AAD1} | ВЛ 110 |  |  |  | К.Р. ЛР-110 ВЛ Лебеди, т.р. ВЧЗ ВЛ-110 Лебеди, КС ВЛ-110 Лебеди | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 7
Тимашевские ЭС | ПС Новониколаевская | РП-110 | {B71DBC75-02F3-4A06-9F65-69B91ECC82EF} | Прочее |  |  |  | К.р. РРП-1-110 | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 7
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Новониколаевская | {D8956967-9400-4AD1-8013-83BFCECE0412} | ВЛ 110 |  |  |  | К.р. ЛР-110 ВЛ Калининская, РРП-2-110, т.р. ВЧЗ ВЛ-110 Калининская, КС ВЛ-110 Калининская | 2012-03-11 | 2012-03-16 | 6
Тимашевские ЭС | ПС Новониколаевская | 2СШ-110 | {315FE56D-120E-4051-8A88-A3B0E8DEB626} | Прочее |  |  |  | К.р. ШР-110 Т-2, ЛР-110 ВЛ Калининская | 2012-03-11 | 2012-03-16 | 6
Тимашевские ЭС | ПС Новониколаевская | РП-110 | {B71DBC75-02F3-4A06-9F65-69B91ECC82EF} | Прочее |  |  |  | К.р. РРП-2-110 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 4
Тимашевские ЭС | ПС Новониколаевская | 1СШ-110 | {CA7AA8A7-60DF-42E5-98D6-93A22DFD0E54} | Прочее |  |  |  | К.р. СР-110 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская | {2FC16476-E050-4219-926B-35006FB4FD01} | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Северная | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 Северная, в/в испытания | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Центральная | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 ВЛ Центральная, в/в испытания | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | ОВЭ 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Опробование ОВЭ-110 кВ, в/в испытания | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | ШСВЭ 110кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Опробование ШВЭ 110кВ, в/в испытания | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Промзона, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование СМВ-110 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование СМВ-110, в/в испытания | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 ВЛ Центральная Северная, в/в испытания | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Апшеронская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование СМВ-110 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | в/в испытания ТН-110 1СШ | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | в/в испытания ТН-110 2СШ | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Белореченск | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 ВЛ Белореченск, в/в испытания | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-03-05 | 2012-03-08 | 4
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Черемушки-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 5
Адыгейские ЭС | ПС Комсомольская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-110 ДМ-8, ШР-110 Т-2, РРП | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Комсомольская-ДМ-8 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-110 ДМ-8, РРП | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ КНИИТИМ | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ ГНС-1 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт СМВ-110, профконтроль автоматики с включением РП-110 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ ГНС-1, ТТ_1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ ГНС-1, ТТ_1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ ГНС-1, ТТ_1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт СМВ-110, ТН-110 II СШ с включением РП-110 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт СМВ-110, ТН-110 II СШ с включением РП-110 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1
Армавирские ЭС | ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Для техобслуживания МВ-110 Подгорная Синюха на ПС Отрадная | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
Армавирские ЭС | ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 УНПС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 II СШ | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | FALSE | Прочее |  |  |  | Для техобслуживания ТН-110 IIСШ на ПС Отрадная | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Для техобслуживания ТТ-110 СП-110 на ПС Отрадная | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
Армавирские ЭС | ПС Отрадная, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 СП-110 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Для техобслуживания МВ-110 Упорная на ПС Подгорная Синюха | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Подгорная Синюха, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 СП-110 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Для техобслуживания ТТ-110 СП-110 на ПС Подгорная Синюха | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | СОМВ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 с разрывом транзита | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | TRUE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 ОСШ-110 с разрывом транзита | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 ГНС-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
Армавирские ЭС | ПС Забайкаловская, Выключатели | МВ-110 Сенгилеевская ГЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 и ТН-110 ВЛ 110 Сенг.ГЭС | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Армавирские ЭС | Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для техобслуживания МВ-110, ТТ-110 и ТН-110 ВЛ 110 Сенг.ГЭС | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,чистка трассы. | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,чистка трассы. | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Пашковская-Лорис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 БСК | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Юго-Западная | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Набережная | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Кислородный завод, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР ШР-110 Т-1, Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ, ЛР-110 ВЛ КТЭЦ | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 3
Краснодарские ЭС | ПС Кислородный завод, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 3
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Кислородный завод | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для ТР ЛР-110 ВЛ КТЭЦ | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Кислородный завод, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР Р 1 СШ СМВ-110 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Кислородный завод, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР ШР-110 Т-2, Р 2 СШ СМВ-110, РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Кислородный завод, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Кислородный завод, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР Р 2 СШ СМВ-110, СМВ-110 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Родниковская-Лабинск 2 | {A17BAE2C-46DA-4A91-95B5-1E71648D8876} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Ходзь" на ПС "Лабинск-1" | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Ходзь" на ПС "Лабинск-1" | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Армавир" на ПС "Андреедмитриевская" | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | СМВ-110 | {86430EF2-D07D-460C-9C55-56BE8FDF30AF} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание Р-2 СШ-110 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | Техобслуживаие ШР-110 Т-2, ТН-110 2СШ | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ОПН-110 2СШ ( с включением РРП) | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | ТН-110 2СШ | {B26F2946-8554-4F29-A8CD-DD9A311FF349} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ОПН-110 2СШ | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | 1СШ-110 | {00BD64D9-13D0-4806-A48E-90DD6D9FC598} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШР-110 Т-1, Р-1 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ "Курганная" | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание Р-1 СШ СМВ-110 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Лабинские ЭС | ПС Андреедмитриевская | 1СШ-110 | {CE91D3E2-0E13-497F-8001-D894CC67A60A} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Армавир", ТТ-110 ВЛ "Армавир" | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {D66D1CC7-04FB-4C68-B84A-DCBB08CC88B6} | ВЛ 110 |  |  |  | Установка поддерживающих зажимов попоры №85 - 102 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-03-01 | 2012-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-03-01 | 2012-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-03-01 | 2012-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | усиление шлейфов | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Адлер-Южная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | усиление шлейфов | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | усиление шлейфов | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2
Сочинские ЭС | ПС Лермонтово, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лермонтово, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Небуг | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Небуг на ПС Туапсе | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Аше, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси на ПС Аше | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Аше, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Аше, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | для отбора проб масла с ТН-110 2 СШ | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт РРП-2-110 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капитальный ремонт РРП-2-110 на ПС Головинка | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, Выключатели | МВ-110 Кудепста | TRUE | Прочее |  |  |  | испытания | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кудепста, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЗН 2 СШ 110 ( с включением РП) | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 Псоу | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Псоу | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Псоу на ПС Адлер | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | отключить ТН -110 2 СШ для испытания и отбора проб масла ( без отключения 2 СШ 110) | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей (с включением РП-110) | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 (с включением РП-110) | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей (с включением РП-110) | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП-110) | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Фанагорийская | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Фанагорийская на ПС Афпостик | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС Афпостик | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1СШ ВЛ Туапсе | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1СШ ВЛ Туапсе | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена арматуры | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | Профиспытания ТТ-110 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Дивноморская | {EA2FB6CA-666D-4C9B-8FD6-1B2FC60FE79C} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев, ремонт провода | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2
Юго-Западные ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | {3E780E09-B852-4088-B329-55FB235FDA00} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь | {EE4D85EB-115A-4E38-BED8-887A6240E60C} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода, подрезка деревьев, замена изоляторов | 2012-03-26 | 2012-03-30 | 5
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | МВ-110 Гостагаевская | {40FDC7CB-F6F7-4A8B-8A46-E2AFC214B605} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТТ-110, МВ-110 с заменой через СОМВ | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | МВ-110 Джигинская | {EBBCDC2B-4562-46F7-8986-A4B9F22BDEDA} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТТ-110, с заменой через СОМВ | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Троицкая-2-А-4 - Троицкий Водозабор | {05F8D25D-0961-44DD-BBDE-BD21468EA8B9} | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасного выполнения работ по профиспытаниям ТТ-110 2СШ | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Троицкий Водозобор | СМВ-110 | {8B14DCE9-18F2-4B1C-A889-C6B11F0C98DD} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТТ-110 2СШ | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джигинская | РП-110 | {2A92E6E4-AFD3-4D86-8206-DE1D29504F63} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТТ-110 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская тяговая-Абинская | {916FDF2D-C2B7-47A0-894D-5493FB5E9B3F} | ВЛ 110 |  |  |  | Выправка опор, подрезка деревьев | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 3 | Текущий ремонт | 2012-03-03 | 2012-04-10 | 39 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-4 | {3BC0BC6F-3D9A-C6E7-D446-71B5426800C4} | Генерация | К4 | КР | 0 | Капитальный ремонт | 2012-03-03 | 2012-03-31 | 29 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-04 | 2012-03-04 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-18 | 2012-03-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 90 | Текущий ремонт | 2012-03-10 | 2012-03-11 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 90 | Текущий ремонт | 2012-03-24 | 2012-03-25 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-410 | {148C3E10-ABB9-42A6-BB29-F55B2EBAB253} | Генерация | ПГУ-410 | ТР | 390 | Текущий ремонт | 2012-03-01 | 2012-03-04 | 4 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 1 СШ 110 кВ | {F2A9298E-C50C-43A9-BC13-42FAF9323371} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ШР1СШ-110кВ( 19шт.) : ОМВ, ХБК-2, тр-ра С1Т, ХБК-1, ШСВЭ, Парфюмерная, тр-ра 1Т, Южная, тр-ра С3Т, Кислородный з-д, тр-ра С4Т, ОБД, тр-ра С5Т, А/тр-ра 3АТ, А/тр-ров 1АТ,2АТ, РВС №1 1СШ, ОПН №2 1СШ, ТН 1СШ, ЗИП. Текущий ремонт ТН 1 СШ-110кВ, РВС №1 и ОПН №2 1СШ-110кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН 1СШ-110кВ. | 2012-03-01 | 2012-03-27 | 27
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН I СШ 220 | {97ECE196-A5FB-B11D-FC27-0D0A3AC95162} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН и РВС 1 СШ-220кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН. | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН II СШ 220 | {F6FE433B-6D66-7E08-4168-82E9FDB6C61C} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН и РВС 2 СШ-220кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН. | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН 220 ОСШ | {4B5D331C-FEEE-4DCD-9A11-FFEF62B8A852} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН ОСШ-220кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 2 СШ | {C81D431F-F462-4924-ACB1-AC81C8B2F0A9} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН. | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 ОСШ | {CC956AB9-11DF-4631-BC3D-BE15E2C16D9F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/В испытания. | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-6 ТГ-1 | {915DECF2-BA85-4CA7-A0EE-56DC394A4E19} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание МВ. Капитальный ремонт ШР 1 секции-6кВ ТГ-1 (согласно тепловизионному обследованию). | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 1 СШ 6 кВ | {55077BDD-9C96-4D13-8B7F-6B4141B53E03} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ШР 1 секции-6кВ ТГ-1 (согласно тепловизионному обследованию). | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С3Т | {186544A9-DBAC-4A89-BF4D-CB6B40215B07} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра С3Т; ДГК-35кВ, РВС-35кВ тр-ра С3Т . Капитальный ремонт ЛР-110кВ, ШР 1 СШ тр-ра С3Т. Тех. обслуживание ЭВ-110кВ тр-ра С3Т. Проверка РЗА. В/В испытания. | 2012-03-12 | 2012-03-23 | 12
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-220 3Т | {34AD2C62-7641-BA90-3C2B-B4AF8F689088} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт МВ. Проверка РЗА. В/В испытания. С переводом тр-ра 3Т на ОМВ. | 2012-03-26 | 2012-04-13 | 19
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, ВЛ-220 кВ КТЭЦ-Афипская | ПРД АКПА-148 | {C0E3DCE9-063F-642C-4D45-EA9336E489BF} | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА. | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 5
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, ВЛ-220 кВ КТЭЦ-Афипская | ПРМ АКПА-180 | {FDB7E2E4-2951-C3B8-C50C-8364D25CD2D0} | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА. | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 5
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | рeзервный возбудитель блока 2 | {9C1E85AF-20AC-4F2C-A860-5A2BEA8ED923} | Прочее |  |  |  | Замена обмотки статора эл.двигателя | 2012-03-01 | 2012-03-31 | 31
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 40 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 40 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 6 | Текущий ремонт | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 6 | Текущий ремонт | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТО | 16 | Техническое обслуживание | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Т-1 110/10 | {51FA6F0A-3608-53E0-2560-C67F393E7B99} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-1, шинный мост Т-1, ОПН-110 кВ Т-1, в/вольтные испытания | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | 1 СШ-10кВ | {5A27CBD4-0CF9-4C1F-9049-1E84A2F27D6F} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Т-2 110/10 | {383D4925-C78F-5CE3-1109-C8A30D8D981F} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110 кВ Т-2 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | МВ-110 ВЛ Мартанская | {8212ED8A-4429-45BF-B775-41442617F208} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | СМВ-110 | {2AAD9EA4-6473-4CC6-B6B1-FF8242EB6CBA} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | МВ-110 ВЛ ДМ-8 | {9099C53A-5D50-477F-88B6-42B868E413C6} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 5.2 | Техническое обслуживание | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | КР | 7.3 | Капитальный ремонт | 2012-01-16 | 2012-03-06 | 51 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0.1 | Техническое обслуживание | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0.1 | Текущий ремонт | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | Снижение max мощности на 5 МВт и более | {77A6C86A-9D4E-4F8E-8008-550C6E06710B} | Генерация | ГГ4 | ВПр | 21.7 | Останов станции для ремонта и технического обслуживания ГТС | 2012-03-01 | 2012-03-06 | 6 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе КВЛ 220 кВ по ТКПГ №11. | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Дагомыс-Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе КВЛ 220 кВ (двухцепного захода ВЛ 220 кВ на ПС Дагомыс) по ТКПГ № 15. | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Дагомыс-Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ грозотросов КВЛ 220 кВ до площадки Вардане (оп.№1/12) по ТКПГ № 16 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ грозотроса ВЛ 220 кВ (с участком ГЗТ ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби) по ТКПГ №18 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ, верховой осмотр. Устранение дефекта ВОЛС. | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Расширение просек, замена изоляторов, перестановка ГВ, верховой осмотр | 2012-03-09 | 2012-03-12 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, замена ДР, перестановка ГВ, верховой осмотр. Монтаж ОКГТ. | 2012-03-27 | 2012-03-30 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт ГЗТ, замена ГЗТ, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев,замена фарфоровой изоляции | 2012-03-09 | 2012-03-14 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр, вырубка деревьев, монтаж ВОЛС | 2012-03-15 | 2012-03-18 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр, расширение просек, замена изоляторов, установка ГВ, устройство двойного крепления, замена опор | 2012-03-21 | 2012-03-25 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка двухцепных изолирующих подвесок, замена поврежденных изоляторов, ремонт ГЗТ, верховой осмотр, БВР при монтаже ОКГТ на участке совместного подвеса с ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опрессовка сварных соединений, расширение просек, замена изоляторов, монтаж ОКГТ | 2012-03-25 | 2012-03-31 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, верховой осмотр, замена опор | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена изоляторов, ргулировка ИП, устройство двойного крепления, верховой осмотр | 2012-03-21 | 2012-03-24 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Перестановка ГВ, регулировка ИП, вырубка деревьев, замена изоляторов, устройство двойного крепления, верховой осмотр | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп.на Восточную | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опрессовка сварных соединений, замена изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, устройство дренажных отверстий в консолях, устройство двойного крепления | 2012-03-15 | 2012-03-20 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр | 2012-03-16 | 2012-03-17 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, выправка опор | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-505, ВВ-Р-505, ОПН-500 Р-505, ТТ-35 Р-505. Отбор проб масла на ХАРГ: Р-505, ввод Р-505 ф "С". ТО в объёме "О": дифзащиты , газовой защиты, резервные защиты и реле УРОВ, КИВ-500, автоматика управления реактора и ШР-Р-505, выходные реле, автоматика пожаротушения. Опробование пожаротушения. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ШР-Р-505. ТО в объёме "К": автоматики управления задвижками Р-505. ТО в объёме "О": автоматики ВВ-Р-505. | 2012-03-01 | 2012-03-05 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 3 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-330 3СШ. | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 1 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-330 1СШ. | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ У | FALSE | Прочее |  |  |  | Тек. ремонт: ТН-220 СШ-У,ОПН-220 СШ-У. | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1, РТН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1. ТО в объёме "К1": дифзащита АТ-1 2 комлект, МТЗ сторона 6 2 комплект, ДЗО-6 АТ-1, технологичнские защиты АТ-1, автоматика РПН АТ-1, автоматика охлаждения АТ-1, ТТ АТ-1, ТН-6 АТ-1, газовая защита ЛРН-6 АТ-1, автоматика РПН ЛРН-6 АТ-1, технологические защиты ЛРН-6 АТ-1. ТО в объёме "О": газовая защита АТ-1, дифзащита АТ-1 1 комплект, выходные реле ЗОВП, ЗЗ сторона 220 АТ-1, ЗЗ сторона 110 АТ-1, выходные реле и реле УРОВ, защита обратной последовательности, ВМЗ сторона 110 , МТЗ сторона 6 1 комплект, защита от перегруза, автоматика МВ-6 АТ-1, автоматика МВ-110 АТ-1, | 2012-03-12 | 2012-03-18 | 7
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. | 2012-03-12 | 2012-03-18 | 7
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 500 кВ | АТ-6 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТР-26, ВВ-16, ТТ-16, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6, РТН-10 АТ-6, Техническое обслуживание: ВВ-26, ТТ-26. Опробование пожаротушения. Диагностика: ТН-220 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТТ-16, Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6 ф В,С, ввод 500 кВ Ф А. ТО в объёме "В": ЗЗ сторона 500 кВ, ЗЗ сторона 220 кВ, БАР РПН АТ-6, МТЗ-10, автоматика пожаротушения, ТТ-220 АТ-6, газовой защиты, газовой защиты РПН,ФО-220 АТ-6. ТО в объёме "К": дифзащита АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТН-10 АТ-6, автоматика охлаждения, автоматтика регулирования напряжения. ТО в объёме "О": перегруз, КИВ-500, защита трёхпроводного ввода, защита от непереключения фаз, УРОВ-220 АТ-6, ДЗО-10 АТ-6, выходные реле резервных защит и реле УРОВ. | 2012-03-19 | 2012-03-25 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | 2 СШ-500 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-52, ТН-2 СШ-500. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление Р-52-505 | 2012-03-19 | 2012-03-25 | 7
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Безопасное выполнение работ по техническому обслуживанию ТТ-26. | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН СШ-505 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН СШ-505 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-Б1. Техническое обслуживание: ВВ-Б1, ТО "В" ЭМБ Р-Б1-Б. | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН ВЛ-505 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-Б2. Техническое обслуживание: ВВ-Б2, ТО "В" ЭМБ Р-Б2-Б. | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-52 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-52, Техническое обслуживание ВВ-52, Диагностика ТТ-52. | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | ЭВ-110 Леушковская | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ЭВ-110 Леушковская | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ Кубанская, ТТ ВЛ 500 кВ Кубанская. Текущий ремонт: РК. Опробование пожаротушения, Отбор проб масла на ХАРГ: РК . Текущий ремонт: ТТ-61, ТТ-62, | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | СШ-506 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН СШ-506 | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, ТН, 110 кВ | ТН-Iсш-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-Iсш-110, РВС-110 ТН-Iсш. ТО в объеме "К" | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ШР-1сш220 Гор.Ключ, РОСШ-220 Гор.Ключ, | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-220 Гор.Ключ | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-1сш220 Гок. Ключ | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-220 Шепси, РОСШ-220 Армавир. | 2012-03-16 | 2012-03-21 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-1сш220 Шепси, ШР-1сш220 Армавир,ШР-1сш220 АТ-1,ШР-1сш220 АТ-3,ШР-1сш220 АТ-4,Р-1сш220 ШСВВ,ШР-1сш220 ОВВ. | 2012-03-16 | 2012-03-21 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ШР-1сш220 Шепси, РОСШ-220 Шепси. | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ШР-1сш220Армавир, ВВ-220 Армвир, РОСШ-220 Армавир, ЛР-220 Армавир | 2012-03-21 | 2012-03-24 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: ВВ-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ВЭ-110 АТ-1, ШР-1сш220 АТ-1. ТО в объеме защиты "В", автоматика ВВ-220, автоматика ВЭ-110 "О", токовые цепи ВЭ-110, автоматика В-10,токовые цепи В-10, ТН-10 АТ-1 "К1". | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-2 220 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: ВВ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ВЭ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. ТО в объеме; защиты, автоматика ВВ-220, токовые цепи ВВ-220 "К", автоматика ВВ-110 АТ-2, автоматика МВ-10 "О", ТН-10 АТ-1 "К1". | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-3 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | ТР АТ-3, ВВ-220 АТ-3, ШР-1сш220 АТ-3, ТТ-220 АТ-3. ТО в объеме; ДЗО (1,2 Комплект), автоматика РПН, Основные защиты (1,2 комплект), резервные защиты сторы 500/220,токовые цепи 500/220/10, КИВ, пожаротушение, ДЗОШ-10 "К1". | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-4 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | ТР: ВВ-220 АТ-4, ТТ-220 АТ-4, ШР-1сш220 АТ-4. | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШСВВ-220, ТТ-220 ШСВВ, Р-1сш220 ШСВВ. ТО в объеме; защиты "К", автоматика ВВ-220, АПВ, токовые цепи "К" | 2012-03-16 | 2012-03-21 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ОВВ-220, ТТ-220 ОВВ, ШР-1сш220 ОВВ, ТО в объеме; ЭПЗ-1636 "В", автоматика, АПВ "О." | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 110 кВ | Т-5 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО: Т-5 | 2012-03-26 | 2012-03-30 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО: Т-6 | 2012-03-26 | 2012-03-30 | 5
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К-1 Резервная защита (D60), АУВ ВЭ 220 кВ Вышестеблиевская (С60), ШОН ф.В, ТТ 220 кВ Вышестеблиевская, ПРД АКА Вышестеблиевская. | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К-1 ВЗ ф.А, ВЧ обработка ф.А . ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Славянская (С60) | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т), 220кВ | АТ-3 220/110кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Профилактические испытания АТ-3. Текущий ремонт АТ-3. ТО в объеме К1 терминал основных защит Т60-1, Т60-2, газовая защита АТ-3, газовая защита РПН АТ-3, регулирование напряжения АТ-3, технологические защиты АТ-3, автоматика охлаждения АТ-3, ТТ АТ-3, ТТ 110 АТ-3, ТТ 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3. | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 5
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Крымская Iц.(С60) | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т), 220кВ | Т-1 220/10кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Профилактические испытания Т-1. Текущий ремонт Т-1. | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Устранения течи масла ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк ф.А | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т) | АТ-1 | FALSE | АТ 500 |  |  |  | Профилактические испытания АТ-1. Текущий ремонт АТ-1. | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т) | АТ-2 | FALSE | АТ 500 |  |  |  | Профилактические испытания АТ-2. Текущий ремонт АТ-2. Сушка и дегазация масла АТ-2. | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 500кВ | ВЭ 13 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО в объеме О АУВ, АПВ, УРОВ ВЭ 13 (С60) | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 3
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 Кубанская | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 Кубанская, ТТ-110 Кубанская. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ, ЭПЗ-1636 с заменой на ОВВ-110 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТР ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС I цепь, ЛР 330 Ст ГРЭС- Армавир Iцепь, Р-1-14-2, Р-2-14-1. ТО в объеме "О" ФОЛ, АЛАР НПФ, "К" МФО, ТЗНП, защиты сравнения, "К" ВЧЗ, ФП ф."В" | 2012-03-09 | 2012-03-12 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 А.Дмитриевская | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 А.Дмитриевская, ТТ-110 А.Дмитриевская, ТО в объеме "В" автоматики и ТАПВ, ТТ-110 с заменой на ОВВ-110 | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 Шовгеновская | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Шовгеновская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 Шовгеновская, ТТ-110 Шовгеновская,ТО в объеме "О" ЭПЗ-1636, автоматики и ТАПВ с заменой на ОВВ-110 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТН-220-1, ОПН-220-1, ТО в объеме "О" терминала D60 | 2012-03-21 | 2012-03-24 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 Связная | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Связная | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 Связная . ТО ТТ-110 Связная, замена ОСИ шинных опор, ТО в объеме "К" автоматики и ТАПВ, "О"ЭПЗ-1636, "К1" ТТ-110 с заменой на ОВВ-110 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 ШСВВ, ТТ-110 ШСВВ. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ, МТЗ, ЗЗ, ТО с заменой развилкой резъединителя ВЛ-110 Шовгеновская | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 ЗТВС | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ с заменой на ОВВ-110 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 1СШ. ТО ОПН-110 1 СШ | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 2СШ. ТО ОПН-110 2 СШ | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 АТ-1,2. ТО в объеме "В" автоматики и ТАПВ | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 КНИИТИМ | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 КНИИТИМ, ТТ-110 КНИИТИМ замена ОСИ шинных опор. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ с заменой на ОВВ-110 | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 3
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТО: АТ-3. СР: ЗОН АТ-3 . ТО в объеме "О"диф. защиты АТ-3, диф.защиты регулировочной обмотки ВДТ АТ-3,газовых защит АТ и ВДТ, ДЗО-10 АТ-3 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст ГРЭС-Армавир II цепь, Р-2-15-1, Р-3-15-2, ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС II цепь. ТО в объеме "О" ФОЛ, "К" МФО, ТЗНП, АЛАР НПФ, защиты сравнения. ТР ВВ-3-15, ТТ-3-15. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-3-15, "В" ТТ-3-15 | 2012-03-27 | 2012-03-30 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, АТ (Т) | Т-1 110/10 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Т-1, ВВ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, РВСН-110 Т-1, РВП-6 Т-1, ТО УРЗА Т-1 в объеме "О" | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 ОСШ | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, АТ (Т) | Т-2 110/10 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Т-2,ВВ-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, РВСН-110 Т-2, РВП-6 Т-2, ТО УРЗА Т-2 в объеме "О" | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ШР, СК | БСК-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР БСК-110, ТН-110 БСК, ТТ-35 БСК, ВВ-110 БСК, ТО УРЗА ВВ-110 БСК в объеме "О" | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Тбилисская | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Тбилисская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 Тбилисская, ТО УРЗА ВВ-110 Тбилисская и ЭМБ ВВ-110 Тбилисская в объеме "К", | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 3
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТТ-110 ОВВ, ТО ОВВ-110 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ЭВ-220 Кг-1, ТТ-220 Кг-1. Средний ремонт: Р-220 Кг1-Кг, Р-220 Кг2-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.ЭВ-220 Кг-1. | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 4
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Средний ремонт: Р-220 Кг1-Кг, Р-220 Кг2-Кг.Текущий ремонт: ТН-220 с.ш.-Кг, ОПН-220 с.ш. Кг. Диагностика ТН-220 СШ Кг.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636 ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: УРОВ-220кВ | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-220 с.ш.-Тх, ОПН-220 с.ш. Тх. Диагностика ТН-220 СШ Тх.Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управ.ЭВ-220 Тх-1. | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-2 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.ЭВ-220 Кг-2. | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-110 1с.ш., Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 1 СШ. Диагностика ТН | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-110 2с.ш. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 2 СШ. Диагностика ТН. | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-110 ОСШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 ОСШ. Диагностика ТН. | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-110 АТ-1. | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Ромашки | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: МВ-110 Ромашки. | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-3, ТТ-110 Т-3 Диагностика Т-3. | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 2 СШ | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
МЭС Юга | ПС Каневская, Общеподстанционное оборудование | УРОВ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: УРОВ-220. | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Каневская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка, АПВ МВ-220, тр-ры тока МВ-220. Диагностика вводов и бака МВ 220 Каневская. | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 4
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработки, ФП, ВЧЗ ф. В. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АЛАР ФЦТ ВЛ 220 кВ Тихорецк , ДФЗ-201 ВЛ 220 Тихорецк. | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: СМВ-220 ТО автоматики - "О" | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТТ-220 ВЛ Тихорецк ТО ТТ - "К" | 2012-03-09 | 2012-03-14 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кореновск тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Усть-Лабинская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Усть-Лабинск тяговая 2Ц ТО автоматики,ТТ, защиты от перегруза - "К" | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1. ТО: МВ-110 АТ-1, МВ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 МВ АТ-1 ТО ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН, ДЗ, технологических з-т, з-ты от потери охлаждения, МТЗ-220 с ВМБ, ЗЗ-220 и 110, МТЗ-10, з-та реактора 10, перегруз, ДЗО-10, автоматика МВ-220, 110, 10 - "О" | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-2, МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2, ТТ-10 МВ АТ-2. ТР: РВМГ-220 АТ-2, ТН-10 АТ-2, РТН-10 АТ-2, ТОР-10 АТ-2. СР:ТР-10 АТ-2, яч. МВ-10 АТ-2 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кубанская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220 Кубанская ТО АУВ - "О" | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ОМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОМВ-220 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ОМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-220 Кубанская | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН-220-Iсш | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-220 1 СШ, ТР ОПН-220 1 СШ | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН-220-IIсш | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-220 2 СШ | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН 220 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-220 ОСШ | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ОМВ-110 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 Октябрьская 2ц ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выстав. уставок ВЛ-110 Шенджий ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ШСМВ-110 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Шенджий | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-110 Шенджий ТО ЭПЗ-1636, автоматика - "О" | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ШР, СК | СТК-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: В-10 СТК-1, В-10 БСК-1, В-10 ФКУ-1, ТТ-10 ФКУ-1, ТТ БСК-10-1 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 3
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ШР, СК | СТК-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: В-10 СТК-2, В-10 БСК-2, В-10 ФКУ-2. ТР: ТТ-10 ФКУ-2, ТТ БСК-10-2 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-110 Октябрьская 2 цепь | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ КТЭЦ I цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ ЭВ-220, ТТ, ШОН ф "С" - "К1" с переводом на ОВЭ-220 | 2012-03-11 | 2012-03-16 | 6
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ КТЭЦ II цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ ЭВ-220, ТТ, ШОН ф "С" - "К1" с переводом на ОВЭ-220 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 5
МЭС Юга | ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: РЦ-1Ц, РТН-220 "Ц", ЛР-220"Центр."ТО автоматики МВ-220 Ц-1 - "О" . | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220-Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-220 Ц | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 1С 220кВ | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 2С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 2С 220кВ | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН 1СШ 110кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 1СШ 110кВ | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН 2СШ 110кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 2СШ 110кВ | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН ОСШ 110кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН ОСШ 110кВ | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 1С-220кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: 1С 220 кВ ТО ДЗО-220 1С, ТН-220 1С - "К" | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 3
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 2С-220кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: 2С 220 кВ ТО ДЗО-220 2С, ТН-220 2С - "К" | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 220 кВ | АТ-1 220/110/10 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ОПН 220кВ АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 4С 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 4С 220кВ, ОПН ТН 4С 220кВ | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 1С 220кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 24 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ВЭ-220-24, ТО РЗА АУВ ВЭ ЭКРА, ТТ в объеме "К1" | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ОМВ-110 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ОМВ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОМВ-110, ТР РОСШ-110 ОМВ-110 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 АТ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ВЭ-110 АТ-2 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 23 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220-23, ТО РЗА Автоматика и привод в объеме "К", ТТ в объеме "К1" | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ШСМВ-110, ВВИ, Отбор проб масла | 2012-03-06 | 2012-03-16 | 11
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ К | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-220 с.ш.-"К", ТО РЗА в объеме "К" | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 1СШ | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР МВ-220 К-2, ТО РЗА АУВ(С60) в объеме "О", привод МВ, ТТ в объеме "К", ВВИ, Отбор проб масла | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 А-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220 А-2 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Новоросметалл, ТО РЗА ЭПЗ-1636, АПВ и провод в объеме "К", ТТ в объеме "В" | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-А-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220 А-1, ТО РЗА АПВ и привод в объеме "О" | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ШР, СК | СТК-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР СТК-10-1, ВВИ, | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1ц | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР-220 кВ ВЛ Кубанская 1ц., Р-1СШ СМВ-220 ВИИ и отборы проб масла с ТН-1 с.ш.-220 кВ ф А, В, С, ТО ТН-1 с.ш.-220 кВ | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ЛР-220 кВ ВЛ Кубанская 1ц, ТО РЗА основные защиты (L90) в объеме "О" | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТО РЗА Осн. з-та 1к (RET670), Осн. з-та 2к (RET670), рез. з-та ст.220 (REL670), рез. з-та ст.110 (REL670), АУВ ВЭ-110 АТ-2 (REC670), з-ты, авт В-10 (SPAC810), TARCON-260 (упр-е РПН), ТТ АТ-2, ТТ ст.220 АТ-2, ТТ ст.10 АТ-2, ТТ МВ-110, ТН-10 АТ-2, ТТ В-10 в объеме "К", ВВИ, отбор проб масла. | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, АТ(Т) | Т-3 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Т-3, РОСШ-110 Т-3, ТР-110 Т-3, ОПН-110 Т-3, РВСН-110 Т-3, КРУН-10 Т-3, ТО РЗА Диф. з-та, Газовая з-та Т-3, Газовая з-та РПН, Перегруз-110, МТЗ ст.110, РПР Т-3, Авт-ка МВ-110, Авт-ка и АПВ МВ-10 в объеме "О".ВВИ, Отбор проб масла, | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 220 кВ | 2С 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-222 2С 220 кВ, ШР ТН 2 С 220 кВ, ШР-212 2С 220 кВ, ТР-220 АТ-2 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР-220 Кубанская, ТТ-220 Кубанская, ТН-220 Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, АУВ ВЭ-220(REC670) в объеме "О". | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР-220 Вышестеблиевская, ТТ-220 Вышестеблиевская, ТН-220 Вышестеблиевская, ЛР-220 Кубанская, ТТ-220 Кубанская, ТН-220 Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, Р-221 ВЛ Вышестеблиевская, Р-220 ВЛ Вышестеблиевская, АУВ ВЭ-220(REC670) в объеме "О". | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 221 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ВЭ-221, ТР ЛР-220 Вышестеблиевская, ТТ-220 Вышестеблиевская, ТН-220 Вышестеблиевская, Р-221 ВЛ Вышестеблиевская, Р-220 ВЛ Вышестеблиевская, ТО РЗА АУВ ВЭ-221(REC670) в объеме "О" | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 222 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-222 2С 220 кВ, ЛР-220 Кубанская, ТТ-220 Кубанская, ТН-220 Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, ТО РЗА АУВ ВЭ-222(REC670) в объеме "О". | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-2С 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР ТН 2 С 220 кВ | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ЛР-220 ВЛ Вышестеблиевская, ТТ-220 ВЛ Вышестеблиевская, ТН-220 ВЛ Вышестеблиевская, Р-221 ВЛ Вышестеблиевская, Р-220 ВЛ Вышестеблиевская, Р ГЗТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, Р ОКГТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ТО РЗА осн. З-та (RED670) в объеме"К1", | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ЛР-220 ВЛ Кубанская, ТТ-220 ВЛ Кубанская, ТН-220 ВЛ Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, ТО РЗА В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф.А в объеме"К1", | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ОМВ-110, ВВИ, Отбор проб масла | 2012-03-04 | 2012-03-14 | 11
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ШСМВ-110, ВВИ, Отбор проб масла, ТО РЗА МТО, МТЗ, ЗЗ, АПВ и привод в объеме "О" | 2012-03-15 | 2012-03-25 | 11
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 Троицкий водозабор, РОСШ-110 Т-3, СР РТН ОСШ-110, | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 Троицкий водозабор | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 Троицкий водозабор, ТР ЛР-110 Троицкий водозабор, ТО РЗА ЭПЗ-1636, АПВ и привод в объеме "О" | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР РОСШ-110 Троицкий водозабор, ЛР-110 Троицкий водозабор | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР РТН-110 ОСШ, ТР ТН-110 ОСШ, РОСШ-110 Троицкий водозабор. ВВИ, Отбор проб масла | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-1 220/110 | FALSE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ВВИ, Отбор проб масла, ТО РЗА Осн. з-та 1к (REТ670), Осн. з-та 2к (REТ670), Рез. з-та ст.220(REL670), Рез. з-та ст.110(REL670), АУВ ВЭ-110 АТ-1(REС670), автоматика охлаждения, автоматика РПН (TAPCON), ТТ ст.220 кВ АТ-1, ТТ ст. 110 кВ АТ-1, ТТ ст. 10кВ АТ-1, ТТ ВЭ-110 АТ-1 в объеме "К1" | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-2 220/110 | FALSE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ВВИ, Отбор проб масла | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 1 С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА ДЗО АТ-1 (REB670), ТН-220кВ 1С в объеме "К1" | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА рез. З-та(REL670), ТТ ВЛ-220 Кубанская в объеме "К1".ТО РЗА ТН 220 3С в объеме "К1" | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО РЗА рез. З-та(REL670), ТТ ВЛ-220 Кубанская в объеме "К1".ТО РЗА ТТ ВЭ-220 14, АУВ ВЭ-220 14 в объеме "К1",ТТ ВЭ-220 24, АУВ ВЭ-220 24 в объеме "К1",ТН 220 4С в объеме "К1" . | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 3 |  |  |  | ▀

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
| Согласовано: | [41 empty] | Утверждаю:
| Заместитель генерального директора | [41 empty] | Первый заместитель директора -
| по техническим вопросам - | [41 empty] | Главный диспетчер Кубанского РДУ
| главный инженер ОАО "Кубаньэнерго" | [41 empty] | _______________ С.А. Антипов
| П.В. Зинченко _______________ | [41 empty] | 24 февраля 2012 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2012-03-01
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 3 | 2012-03-03 | 2012-04-10 | [31 empty] | 2012-03-03 | 2012-04-10 | (ТР . Pсниж= 3 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 2012-03-01 3 to 2012-03-01 31
| Краснодарская ТЭЦ | К-4 | {3BC0BC6F-3D9A-C6E7-D446-71B5426800C4} | Генерация | К4 | КР | 0 | 2012-03-03 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) Капитальный ремонт | bar: 2012-03-01 3 to 2012-03-01 31
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | [31 empty] | 2012-03-03 | 2012-03-03 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 3
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-04 | 2012-03-04 | [31 empty] | 2012-03-04 | 2012-03-04 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 4
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | [31 empty] | 2012-03-10 | 2012-03-10 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 10
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-11 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 11
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-17 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 17
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | [31 empty] | 2012-03-18 | 2012-03-18 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 18
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | [31 empty] | 2012-03-24 | 2012-03-24 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 24
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-03-25 | 2012-03-25 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 25
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 6
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-07 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 7
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 20
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 90 | 2012-03-10 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-10 | 2012-03-11 | (ТР . Pсниж= 90 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 2012-03-01 10 to 2012-03-01 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-13 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 13
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 14
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 27
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 28
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-09 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 9
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 0 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 22
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 23
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-01 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 1
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-02 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 2
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 15
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 16
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 90 | 2012-03-24 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-03-24 | 2012-03-25 | (ТР . Pсниж= 90 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 2012-03-01 24 to 2012-03-01 25
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-29 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 29
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-30 | 2012-03-30 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с 1час. до 6час. для чистки конденсатора | ▀ | bar: 2012-03-01 30
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-410 | {148C3E10-ABB9-42A6-BB29-F55B2EBAB253} | Генерация | ПГУ-410 | ТР | 390 | 2012-03-01 | 2012-03-04 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-04 | (ТР . Pсниж= 390 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ при условии отказа от вывода 1 СШ 110 кВ с 01.03. по 04.03.2012) | ▀ | bar: 2012-03-01 1 to 2012-03-01 4
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 1 СШ 110 кВ | {F2A9298E-C50C-43A9-BC13-42FAF9323371} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-25 | Капитальный ремонт ШР1СШ-110кВ( 19шт.) : ОМВ, ХБК-2, тр-ра С1Т, ХБК-1, ШСВЭ, Парфюмерная, тр-ра 1Т, Южная, тр-ра С3Т, Кислородный з-д, тр-ра С4Т, ОБД, тр-ра С5Т, А/тр-ра 3АТ, А/тр-ров 1АТ,2АТ, РВС №1 1СШ, ОПН №2 1СШ, ТН 1СШ, ЗИП. Текущий ремонт ТН 1 СШ-110кВ, РВС №1 и ОПН №2 1СШ-110кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН 1СШ-110кВ. (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода 2 С 220 кВ на ПС 220 Яблоновская) | bar: 2012-03-01 1 to 2012-03-01 27
| Краснодарская ТЭЦ | ТН I СШ 220 | {97ECE196-A5FB-B11D-FC27-0D0A3AC95162} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-02 | Текущий ремонт ТН и РВС 1 СШ-220кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН. | ▀ | bar: 2012-03-01 1 to 2012-03-01 2
| Краснодарская ТЭЦ | ТН II СШ 220 | {F6FE433B-6D66-7E08-4168-82E9FDB6C61C} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-06 | Текущий ремонт ТН и РВС 2 СШ-220кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН. | ▀ | bar: 2012-03-01 5 to 2012-03-01 6
| Краснодарская ТЭЦ | ТН 220 ОСШ | {4B5D331C-FEEE-4DCD-9A11-FFEF62B8A852} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-08 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-08 | Текущий ремонт ТН ОСШ-220кВ. Проверка РЗА. В/В испытания. | bar: 2012-03-01 7 to 2012-03-01 8
| Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 2 СШ | {C81D431F-F462-4924-ACB1-AC81C8B2F0A9} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-14 | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/В испытания. Поверка ТН. | bar: 2012-03-01 13 to 2012-03-01 14
| Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 ОСШ | {CC956AB9-11DF-4631-BC3D-BE15E2C16D9F} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-30 | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/В испытания. | bar: 2012-03-01 29 to 2012-03-01 30
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-6 ТГ-1 | {915DECF2-BA85-4CA7-A0EE-56DC394A4E19} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Тех. обслуживание МВ. Капитальный ремонт ШР 1 секции-6кВ ТГ-1 (согласно тепловизионному обследованию). | bar: 2012-03-01 23
| Краснодарская ТЭЦ | 1 СШ 6 кВ | {55077BDD-9C96-4D13-8B7F-6B4141B53E03} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Капитальный ремонт ШР 1 секции-6кВ ТГ-1 (согласно тепловизионному обследованию). | bar: 2012-03-01 23
| Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С3Т | {186544A9-DBAC-4A89-BF4D-CB6B40215B07} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-23 | Текущий ремонт тр-ра С3Т; ДГК-35кВ, РВС-35кВ тр-ра С3Т . Капитальный ремонт ЛР-110кВ, ШР 1 СШ тр-ра С3Т. Тех. обслуживание ЭВ-110кВ тр-ра С3Т. Проверка РЗА. В/В испытания. | bar: 2012-03-01 12 to 2012-03-01 23
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-220 3Т | {34AD2C62-7641-BA90-3C2B-B4AF8F689088} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-04-13 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-04-13 | Капитальный ремонт МВ. Проверка РЗА. В/В испытания. С переводом тр-ра 3Т на ОМВ. | ▀ | bar: 2012-03-01 26 to 2012-03-01 31
| Краснодарская ТЭЦ | рeзервный возбудитель блока 2 | {9C1E85AF-20AC-4F2C-A860-5A2BEA8ED923} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-31 | Замена обмотки статора эл.двигателя | bar: 2012-03-01 1 to 2012-03-01 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 6 | 2012-03-05 | 2012-03-09 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-09 | (ТР . Pсниж= 6 МВт.) Текущий ремонт | bar: 5 to 9
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 6 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-16 | (ТР . Pсниж= 6 МВт.) Текущий ремонт | bar: 12 to 16
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТО | 16 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | (ТО. Pсниж= 16 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 15
| Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 5
| Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-23 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: 19 to 23
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 5.2 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | (ТО. Pсниж= 5,2 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 19
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | КР | 7.3 | 2012-01-16 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-19 | (КР . Pсниж= 7,3 МВт.) Капитальный ремонт | bar: 1 to 19
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0.1 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | (ТО. Pсниж= 0,1 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 16
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0.1 | 2012-03-05 | 2012-03-09 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-09 | (ТР . Pсниж= 0,1 МВт.) Текущий ремонт | bar: 5 to 9
| Краснополянская ГЭС | Снижение max мощности на 5 МВт и более | {77A6C86A-9D4E-4F8E-8008-550C6E06710B} | Генерация | ГГ4 | ВПр | 21.7 | 2012-03-01 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-06 | (ВПр. Pсниж= 21,7 МВт.) Останов станции для ремонта и технического обслуживания ГТС | ▀ | bar: 1 to 6
| Белореченская ГЭС | Т-1 110/10 | {51FA6F0A-3608-53E0-2560-C67F393E7B99} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Техническое обслуживание: Т-1, шинный мост Т-1, ОПН-110 кВ Т-1, в/вольтные испытания (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Афипская) | bar: 5 to 6
| Белореченская ГЭС | 1 СШ-10кВ | {5A27CBD4-0CF9-4C1F-9049-1E84A2F27D6F} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Техническое обслуживание | bar: 5 to 6
| Белореченская ГЭС | Т-2 110/10 | {383D4925-C78F-5CE3-1109-C8A30D8D981F} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Техническое обслуживание: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110 кВ Т-2 | bar: 21
| Белореченская ГЭС | МВ-110 ВЛ Мартанская | {8212ED8A-4429-45BF-B775-41442617F208} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Техническое обслуживание | bar: 5 to 6
| Белореченская ГЭС | СМВ-110 | {2AAD9EA4-6473-4CC6-B6B1-FF8242EB6CBA} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Техническое обслуживание (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 Афипская) | bar: 20 to 21
| Белореченская ГЭС | МВ-110 ВЛ ДМ-8 | {9099C53A-5D50-477F-88B6-42B868E413C6} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Техническое обслуживание | bar: 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 28 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: 14; 20
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 14; 20
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-30 | ТР | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-30 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 40 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | (ТР . Pсниж= 40 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 28
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 40 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | (ТР . Pсниж= 40 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 29
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 28 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-02 | ТР (продление) | ▀ | bar: 1 to 2
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-02 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 1 to 2
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-03-30 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-16 | Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ, верховой осмотр. Устранение дефекта ВОЛС. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ Кубанская, ТТ ВЛ 500 кВ Кубанская. Текущий ремонт: РК. Опробование пожаротушения, Отбор проб масла на ХАРГ: РК . Текущий ремонт: ТТ-61, ТТ-62. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Кубанская | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | Устранения течи масла ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк ф.А (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Кубанская | ВЛ 500кВ Центральная-Ингури ГЭС | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Для организации цепей взаимодействия терминала С60 ВЭ-И-3 и устройств РЗА ВЛ 500 кВ "Кавкасиони" | ▀ | bar: ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-03-09 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-12 | Расширение просек, замена изоляторов, перестановка ГВ, верховой осмотр | ▀ | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 12
| ПС Армавир | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-03-09 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-12 | ТР ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС I цепь, ЛР 330 Ст ГРЭС- Армавир Iцепь, Р-1-14-2, Р-2-14-1. ТО в объеме "О" ФОЛ, АЛАР НПФ, "К" МФО, ТЗНП, защиты сравнения, "К" ВЧЗ, ФП ф."В" | ▀ | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 12
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-16 | Замена поврежденных изоляторов, замена ДР, перестановка ГВ, верховой осмотр. Монтаж ОКГТ. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 500 Тихорецк-Кубанская, для уменьшения токовой загрузки АТ-3,4 на ПС 330 Армавир в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 16; ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| ПС Армавир | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-16 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст ГРЭС-Армавир II цепь, Р-2-15-1, Р-3-15-2, ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС II цепь. ТО в объеме "О" ФОЛ, "К" МФО, ТЗНП, АЛАР НПФ, защиты сравнения. ТР ВВ-3-15, ТТ-3-15. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-3-15, "В" ТТ-3-15 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 500 Тихорецк-Кубанская, для уменьшения токовой нагрузки АТ-3,4 на ПС 330 Армавир в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 16; ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Зерновая-Сальск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-07 | Замена ВЧ канала ПА (РРДУ при условии отсутствия работ по реконструкции ПС 220 кВ Койсуг, связанных с отключением ВЛ 220 кВ Койсуг-Крыловская и Койсуг-Зерновая) | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-13 | Замена ВЧ канала ПА (РРДУ при условии отсутствия работ по реконструкции ПС 220 кВ Койсуг, связанных с отключением ВЛ 220 кВ Койсуг-Крыловская и Койсуг-Зерновая) | ▀ | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 13; ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ А20-А30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | КР ВЛ, работы на ПС А 30 (КубРДУ отказано по режиму вывода ВЛ-220 кВ Тихорецк-Брюховецкая, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки) | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 9
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-А30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | работы на ПС А 30 (КубРДУ отказано по режиму ) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-31 | Вырубка деревьев, верховой осмотр, замена опор | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 31
| ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-31 | Средний ремонт: Р-220 Кг1-Кг, Р-220 Кг2-Кг.Текущий ремонт: ТН-220 с.ш.-Кг, ОПН-220 с.ш. Кг. Диагностика ТН-220 СШ Кг.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636 ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: УРОВ-220кВ | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 31
| ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Текущий ремонт: ТН-220 с.ш.-Тх, ОПН-220 с.ш. Тх. Диагностика ТН-220 СШ Тх.Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управ.ЭВ-220 Тх-1. (ОДУ Юга отказано по режиму сети) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-24 | [31 empty] | 2012-03-10 | 2012-03-12 | Замена изоляторов, ргулировка ИП, устройство двойного крепления, верховой осмотр (КубРДУ перенесено по режиму совмещения с АТ-4(3) на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 12; ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| ПС Центральная | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-24 | [31 empty] | 2012-03-10 | 2012-03-12 | ТР ШР-1сш220Армавир, ВВ-220 Армвир, РОСШ-220 Армавир, ЛР-220 Армавир (КубРДУ перенесено по режиму совмещения с АТ-4(3) на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 12; ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| ПС Армавир | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-24 | [31 empty] | 2012-03-10 | 2012-03-12 | ТО ТН-220-1, ОПН-220-1, ТО в объеме "О" терминала D60 (КубРДУ перенесено по режиму совмещения с АТ-4(3) на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 12; ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-17 | [31 empty] | 2012-03-03 | 2012-03-06 | Перестановка ГВ, регулировка ИП, вырубка деревьев, замена изоляторов, устройство двойного крепления, верховой осмотр (ОДУ Юга перенесено по режиму вывода ВЛ 500 Тихорецк-Кубанская) | ▀ | bar: ▀▀ 3 to ▀▀ 6; ▀▀ 14 to ▀▀ 17
| ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-17 | [31 empty] | 2012-03-03 | 2012-03-06 | ТР: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир (ОДУ Юга перенесено по режиму вывода ВЛ 500 Тихорецк-Кубанская) | ▀ | bar: ▀▀ 3 to ▀▀ 6; ▀▀ 14 to ▀▀ 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-17 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-18 | Верховой осмотр (КубРДУ при условии запитки Хоста-Адлерского района по ВЛ 220 Салхино с нагрузкой не менее 60 МВт. КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 18
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-17 | 2012-03-17 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-17 | ТР ШР-1сш220 Шепси, РОСШ-220 Шепси. (КубРДУ при условии запитки Хоста-Адлерского района по ВЛ 220 Салхино с нагрузкой не менее 60 МВт) | ▀ | bar: ▀▀ 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-24 | 2012-03-25 | Вырубка деревьев, выправка опор (КубРДУ при условии запитки Хоста-Адлерского района по ВЛ 220 Салхино с нагрузкой не менее 60 МВт. КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-09 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-02 | Ремонт ГЗТ, замена ГЗТ, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев,замена фарфоровой изоляции (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская, ВЛ 220 Армавир-Центральная, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки) | ▀ | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 2; ▀▀ 9 to ▀▀ 14
| ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-09 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-02 | ТО ТТ-220 ВЛ Тихорецк ТО ТТ - "К" (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская, ВЛ 220 Армавир-Центральная, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки) | ▀ | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 2; ▀▀ 9 to ▀▀ 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-18 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-20 | Верховой осмотр, вырубка деревьев, монтаж ВОЛС (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 Тихорецк, ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 20
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Верховой осмотр, расширение просек, замена изоляторов, установка ГВ, устройство двойного крепления, замена опор. (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 25
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Установка двухцепных изолирующих подвесок, замена поврежденных изоляторов, ремонт ГЗТ, верховой осмотр, БВР при монтаже ОКГТ на участке совместного подвеса с ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ТР ШР-1сш220 Гор.Ключ, РОСШ-220 Гор.Ключ, (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ТР: РЦ-1Ц, РТН-220 "Ц", ЛР-220"Центр."ТО автоматики МВ-220 Ц-1 - "О" . (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-25 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-31 | Опрессовка сварных соединений, расширение просек, замена изоляторов, монтаж ОКГТ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 31
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-09 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработки, ФП, ВЧЗ ф. В. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АЛАР ФЦТ ВЛ 220 кВ Тихорецк , ДФЗ-201 ВЛ 220 Тихорецк. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская) | ▀ | bar: ▀▀ 7 to ▀▀ 9; ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Верховой осмотр, вырубка деревьев | ▀ | bar: ▀▀ 23
| ПС Кубанская | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Крымская Iц.(С60) | ▀ | bar: ▀▀ 23
| ПС Крымская | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | ТР ЛР-220 кВ ВЛ Кубанская 1ц, ТО РЗА основные защиты (L90) в объеме "О" (КубРДУ ТР ЛР-220 отказан по режиму нагрузки АТ-2 на ПС 220 Крымская в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп.на Восточную | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Опрессовка сварных соединений, замена изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, устройство дренажных отверстий в консолях, устройство двойного крепления (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 20
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-14 | ТО в объеме К-1 ВЗ ф.А, ВЧ обработка ф.А . ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Славянская (С60) | ▀ | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-14 | ТР ЛР-220 ВЛ Кубанская, ТТ-220 ВЛ Кубанская, ТН-220 ВЛ Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, ТО РЗА В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф.А в объеме"К1", | ▀ | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Верховой осмотр | ▀ | bar: ▀▀ 14
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-21 | ТР ЛР-220 ВЛ Вышестеблиевская, ТТ-220 ВЛ Вышестеблиевская, ТН-220 ВЛ Вышестеблиевская, Р-221 ВЛ Вышестеблиевская, Р-220 ВЛ Вышестеблиевская, Р ГЗТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, Р ОКГТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ТО РЗА осн. З-та (RED670) в объеме"К1", | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-21 | ТО РЗА рез. З-та(REL670), ТТ ВЛ-220 Кубанская в объеме "К1".ТО РЗА ТН 220 3С в объеме "К1" | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Верховой осмотр | ▀ | bar: ▀▀ 21
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-09 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-09 | ТО в объеме К-1 Резервная защита (D60), АУВ ВЭ 220 кВ Вышестеблиевская (С60), ШОН ф.В, ТТ 220 кВ Вышестеблиевская, ПРД АКА Вышестеблиевская. | ▀ | bar: ▀▀ 7 to ▀▀ 9
| ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-09 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-09 | ТО РЗА рез. З-та(REL670), ТТ ВЛ-220 Кубанская в объеме "К1".ТО РЗА ТТ ВЭ-220 14, АУВ ВЭ-220 14 в объеме "К1",ТТ ВЭ-220 24, АУВ ВЭ-220 24 в объеме "К1",ТН 220 4С в объеме "К1" . | ▀ | bar: ▀▀ 7 to ▀▀ 9
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-17 | ТР РОСШ-220 Шепси, РОСШ-220 Армавир. | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | ТР РОСШ-220 Шепси, РОСШ-220 Армавир. | ▀ | bar: ▀▀ 12; ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ТР ШР-1сш220 Шепси, ШР-1сш220 Армавир,ШР-1сш220 АТ-1,ШР-1сш220 АТ-3,ШР-1сш220 АТ-4,Р-1сш220 ШСВВ,ШР-1сш220 ОВВ. (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ТР ШСВВ-220, ТТ-220 ШСВВ, Р-1сш220 ШСВВ. ТО в объеме; защиты "К", автоматика ВВ-220, АПВ, токовые цепи "К" (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | ТР: ОВВ-220, ТТ-220 ОВВ, ШР-1сш220 ОВВ, ТО в объеме; ЭПЗ-1636 "В", автоматика, АПВ "О." | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-4 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-24 | 2012-03-31 | ТР: ВВ-220 АТ-4, ТТ-220 АТ-4, ШР-1сш220 АТ-4. ТО АТ (ОДУ Юга УСЛОВНО по режиму нагрузок, с 24.03. по 14.04.2012) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20; ▀▀ 24 to ▀▀ 31
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-23 | ТР: ВВ-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ВЭ-110 АТ-1, ШР-1сш220 АТ-1. ТО АТ; ТО в объеме защиты "В", автоматика ВВ-220, автоматика ВЭ-110 "О", токовые цепи ВЭ-110, автоматика В-10,токовые цепи В-10, ТН-10 АТ-1 "К1". (КубРДУ при условии в работе АТ-1 на ПС 220 Черемушки) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 23
| ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-3 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-22 | ТР АТ-3, ВВ-220 АТ-3, ШР-1сш220 АТ-3, ТТ-220 АТ-3. ТО в объеме; ДЗО (1,2 Комплект), автоматика РПН, Основные защиты (1,2 комплект), резервные защиты сторы 500/220,токовые цепи 500/220/10, КИВ, пожаротушение, ДЗОШ-10 "К1". (ОДУ Юга УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 16; ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Славянская | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | ТР РОСШ-110 Троицкий водозабор, ЛР-110 Троицкий водозабор | bar: ▀▀ 22
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 500 кВ | АТ-6 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТР-26, ВВ-16, ТТ-16, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6, РТН-10 АТ-6, Техническое обслуживание: ВВ-26, ТТ-26. Опробование пожаротушения. Диагностика: ТН-220 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТТ-16, Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6 ф В,С, ввод 500 кВ Ф А. ТО в объёме "В": ЗЗ сторона 500 кВ, ЗЗ сторона 220 кВ, БАР РПН АТ-6, МТЗ-10, автоматика пожаротушения, ТТ-220 АТ-6, газовой защиты, газовой защиты РПН,ФО-220 АТ-6. ТО в объёме "К": дифзащита АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТН-10 АТ-6, автоматика охлаждения, автоматтика регулирования напряжения. ТО в объёме "О": перегруз, КИВ-500, защита трёхпроводного ввода, защита от непереключения фаз, УРОВ-220 АТ-6, ДЗО-10 АТ-6, выходные реле резервных защит и реле УРОВ. (ОДУ Юга отказано по режиму работ в сечении "Юг") | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 25
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | Профилактические испытания АТ-1. Текущий ремонт АТ-1. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т) | АТ-2 | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | Профилактические испытания АТ-2. Текущий ремонт АТ-2. Сушка и дегазация масла АТ-2.(КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-10 | 2012-03-12 | ТО: АТ-3. СР: ЗОН АТ-3 . ТО в объеме "О"диф. защиты АТ-3, диф.защиты регулировочной обмотки ВДТ АТ-3,газовых защит АТ и ВДТ, ДЗО-10 АТ-3 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 12; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-18 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-16 | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1, РТН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1. ТО в объёме "К1": дифзащита АТ-1 2 комлект, МТЗ сторона 6 2 комплект, ДЗО-6 АТ-1, технологичнские защиты АТ-1, автоматика РПН АТ-1, автоматика охлаждения АТ-1, ТТ АТ-1, ТН-6 АТ-1, газовая защита ЛРН-6 АТ-1, автоматика РПН ЛРН-6 АТ-1, технологические защиты ЛРН-6 АТ-1. ТО в объёме "О": газовая защита АТ-1, дифзащита АТ-1 1 комплект, выходные реле ЗОВП, ЗЗ сторона 220 АТ-1, ЗЗ сторона 110 АТ-1, выходные реле и реле УРОВ, защита обратной последовательности, ВМЗ сторона 110 , МТЗ сторона 6 1 комплект, защита от перегруза, автоматика МВ-6 АТ-1, автоматика МВ-110 АТ-1 (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 Брюховецкая-Каневская) | ▀ | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 18
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-2 220 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-29 | ТР: ВВ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ВЭ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. ТО в объеме; защиты, автоматика ВВ-220, токовые цепи ВВ-220 "К", автоматика ВВ-110 АТ-2, автоматика МВ-10 "О", ТН-10 АТ-1 "К1". (КубРДУ при условии в работе АТ-1 на ПС 220 Черемушки) | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 29
| ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т), 220кВ | АТ-3 220/110кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Профилактические испытания АТ-3. Текущий ремонт АТ-3. ТО в объеме К1 терминал основных защит Т60-1, Т60-2, газовая защита АТ-3, газовая защита РПН АТ-3, регулирование напряжения АТ-3, технологические защиты АТ-3, автоматика охлаждения АТ-3, ТТ АТ-3, ТТ 110 АТ-3, ТТ 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3. (КубРДУ отказано, подать в апреле после завершения гололедного сезона) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 23
| ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-07 | ТР: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1. ТО: МВ-110 АТ-1, МВ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 МВ АТ-1 ТО ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН, ДЗ, технологических з-т, з-ты от потери охлаждения, МТЗ-220 с ВМБ, ЗЗ-220 и 110, МТЗ-10, з-та реактора 10, перегруз, ДЗО-10, автоматика МВ-220, 110, 10 - "О" | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 7
| ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-20 | ТО: АТ-2, МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2, ТТ-10 МВ АТ-2. ТР: РВМГ-220 АТ-2, ТН-10 АТ-2, РТН-10 АТ-2, ТОР-10 АТ-2. СР:ТР-10 АТ-2, яч. МВ-10 АТ-2 | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 220 кВ | АТ-1 220/110/10 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-08 | 2012-03-09 | ТР: АТ-1, ОПН 220кВ АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1 (КубРДУ при условии в работе АТ-1 (2) на ПС 500 Центральная. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Центральная, АТ-3 на ПС 330 Армавир) | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9; ▀▀ 12 to ▀▀ 13
| ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-13 | ТР АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТО РЗА Осн. з-та 1к (RET670), Осн. з-та 2к (RET670), рез. з-та ст.220 (REL670), рез. з-та ст.110 (REL670), АУВ ВЭ-110 АТ-2 (REC670), з-ты, авт В-10 (SPAC810), TARCON-260 (упр-е РПН), ТТ АТ-2, ТТ ст.220 АТ-2, ТТ ст.10 АТ-2, ТТ МВ-110, ТН-10 АТ-2, ТТ В-10 в объеме "К", ВВИ, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 13
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-1 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-20 | ТР АТ-1, ВВИ, Отбор проб масла, ТО РЗА Осн. з-та 1к (REТ670), Осн. з-та 2к (REТ670), Рез. з-та ст.220(REL670), Рез. з-та ст.110(REL670), АУВ ВЭ-110 АТ-1(REС670), автоматика охлаждения, автоматика РПН (TAPCON), ТТ ст.220 кВ АТ-1, ТТ ст. 110 кВ АТ-1, ТТ ст. 10кВ АТ-1, ТТ ВЭ-110 АТ-1 в объеме "К1" | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-23 | ТР АТ-2, ВВИ, Отбор проб масла | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Тихорецк, АТ(Т) | Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-25 | ТР:Т-6, ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2, ТОР-1-1 ,ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2,ТОР-2-3, ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ ВУ 1-1, ТТ ВУ 1-2, ТТ ВУ 1-3, ТТ ВУ 2-1, ТТ ВУ2-2, ТТ ВУ 2-3, ТТ-С-ВУ, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. ТО: ЭВ-110 Т-6, ОПН-110 КЛ-110 Т-6 , ОПН-110 Т-6 , ОПН-10 Т-6-1 , ОПН-10 Т-6-2, КРУН ТН-10 ТН-10 Т-6-1, КРУН-10 ТН-10 Т-6-2 | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 25
| ПС Тихорецк, ЭВ | ЭВ-110 Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-25 | ТО | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 25
| ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-05 | Текущий ремонт: Р-505, ВВ-Р-505, ОПН-500 Р-505, ТТ-35 Р-505. Отбор проб масла на ХАРГ: Р-505, ввод Р-505 ф "С". ТО в объёме "О": дифзащиты , газовой защиты, резервные защиты и реле УРОВ, КИВ-500, автоматика управления реактора и ШР-Р-505, выходные реле, автоматика пожаротушения. Опробование пожаротушения. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ШР-Р-505. ТО в объёме "К": автоматики управления задвижками Р-505. ТО в объёме "О": автоматики ВВ-Р-505. | ▀ | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 5
| ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 3 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Текущий ремонт: ТН-330 3СШ. | ▀ | bar: ▀▀ 5
| ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 1 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | Текущий ремонт: ТН-330 1СШ. | ▀ | bar: ▀▀ 6
| ПС Тихорецк, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ У | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-02 | Тек. ремонт: ТН-220 СШ-У,ОПН-220 СШ-У. | ▀ | bar: ▀▀ 2; ▀▀ 7
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-18 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-16 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. (КубРДУ совместно с выводом АТ-1 на ПС 220 Тихорецк) | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 18
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | 2 СШ-500 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-52, ТН-2 СШ-500. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление Р-52-505 (ОДУ Юга отказано по режиму работ в сечении "Юг") | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 25
| ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-09 | Безопасное выполнение работ по техническому обслуживанию ТТ-26. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: ▀▀ 9; ▀▀ 21
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН СШ-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Текущий ремонт: ТН СШ-505 (ОДУ Юга отказано по режиму работ в сечении "Юг") | ▀ | bar: ▀▀ 26
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-08 | 2012-03-08 | Текущий ремонт: ТТ-Б1. Техническое обслуживание: ВВ-Б1, ТО "В" ЭМБ Р-Б1-Б.(КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: ▀▀ 8; ▀▀ 27
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН ВЛ-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС (ОДУ Юга отказано по режиму работ в сечении "Юг") | ▀ | bar: ▀▀ 27
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-09 | Текущий ремонт: ТТ-Б2. Техническое обслуживание: ВВ-Б2, ТО "В" ЭМБ Р-Б2-Б. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: ▀▀ 9; ▀▀ 27
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-52 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Текущий ремонт: ТТ-52, Техническое обслуживание ВВ-52, Диагностика ТТ-52. (ОДУ Юга отказано по режиму работ в сечении "Юг") | ▀ | bar: ▀▀ 28
| ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | ЭВ-110 Леушковская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Текущий ремонт: ЭВ-110 Леушковская (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110 в Тихорецких ЭС) | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | СШ-506 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | Текущий ремонт: ТН СШ-506 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | ЭВ-61 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | ТР ТТ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | ЭВ-62 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | ТР ТТ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк, | РК | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | ТР | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Центральная, | И-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-23 | работы на ПС 500 Центральная | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 23
| ПС Центральная, ТН, 110 кВ | ТН-Iсш-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-07 | ТР: ТН-Iсш-110, РВС-110 ТН-Iсш. ТО в объеме "К" | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 7
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ТР РОСШ-220 Гор.Ключ (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ТР ШР-1сш220 Гок. Ключ (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-24 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Реконструкция ПС (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Реконструкция ПС (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 29
| ПС Центральная, АТ (Т), 110 кВ | Т-5 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-30 | ТО: Т-5 | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 30
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-30 | ТО: Т-6 | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 30
| ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т), 220кВ | Т-1 220/10кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Профилактические испытания Т-1. Текущий ремонт Т-1. (КубРДУ отказано, подать в апреле после прохождения гололедного сезона) | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 500кВ | ВЭ 13 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-31 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-16 | ТО в объеме О АУВ, АПВ, УРОВ ВЭ 13 (С60) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-14 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-09 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-12 | ТР ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС I цепь, ЛР 330 Ст ГРЭС- Армавир Iцепь, Р-1-14-2, Р-2-14-1. ТО в объеме "О" ФОЛ, АЛАР НПФ, "К" МФО, ТЗНП, защиты сравнения, "К" ВЧЗ, ФП ф."В" | ▀ | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 12
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-14 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-09 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-12 | ТР ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС I цепь, ЛР 330 Ст ГРЭС- Армавир Iцепь, Р-1-14-2, Р-2-14-1. ТО в объеме "О" ФОЛ, АЛАР НПФ, "К" МФО, ТЗНП, защиты сравнения, "К" ВЧЗ, ФП ф."В" | ▀ | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 12
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-16 | ТР: Р-2-15-1 | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 16; ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-3-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-16 | ТР: Р-3-15-2, ВВ-3-15, ТТ-3-15. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-3-15, "В" ТТ-3-15 | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 16; ▀▀ 27 to ▀▀ 30
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Выставление уставок ВЛ-110 Кубанская | bar: ▀▀ 27
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-29 | ТР ВВ-110 Кубанская, ТТ-110 Кубанская. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ, ЭПЗ-1636 с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Выставление уставок ВЛ-110 А.Дмитриевская | bar: ▀▀ 5
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-07 | ТР ВВ-110 А.Дмитриевская, ТТ-110 А.Дмитриевская, ТО в объеме "В" автоматики и ТАПВ, ТТ-110 с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 7
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-11 | Выставление уставок ВЛ-110 Шовгеновская | bar: ▀▀ 11
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Шовгеновская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-13 | ТР ВВ-110 Шовгеновская, ТТ-110 Шовгеновская,ТО в объеме "О" ЭПЗ-1636, автоматики и ТАПВ с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 13
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Выставление уставок ВЛ-110 Связная | bar: ▀▀ 14
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Связная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-16 | ТР ВВ-110 Связная . ТО ТТ-110 Связная, замена ОСИ шинных опор, ТО в объеме "К" автоматики и ТАПВ, "О"ЭПЗ-1636, "К1" ТТ-110 с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-17 | ТР ВВ-110 ШСВВ, ТТ-110 ШСВВ. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ, МТЗ, ЗЗ, ТО с заменой развилкой резъединителя ВЛ-110 Шовгеновская (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 17
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-17 | 2012-03-17 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-17 | Выставление уставок ВЛ-110 ЗТВС | bar: ▀▀ 17
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | ТР ВВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 19
| ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | ТР ТН-110 1СШ. ТО ОПН-110 1 СШ | bar: ▀▀ 19
| ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | ТР ТН-110 2СШ. ТО ОПН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 20
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-21 | ТР ВВ-110 АТ-1,2. ТО в объеме "В" автоматики и ТАПВ (КубРДУ с переводом на ОВВ-110) | ▀ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Выставление уставок ВЛ-110 КНИИТИМ | bar: ▀▀ 22
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-28 | ТР ВВ-110 КНИИТИМ, ТТ-110 КНИИТИМ замена ОСИ шинных опор. ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 28
| ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-09 | 2012-03-09 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-09 | ТР ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ | bar: ▀▀ 9
| ПС Кропоткин, АТ (Т) | Т-1 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-15 | ТР Т-1, ВВ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, РВСН-110 Т-1, РВП-6 Т-1, ТО УРЗА Т-1 в объеме "О" | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 15
| ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | ТР ТН-110 ОСШ | bar: ▀▀ 15
| ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | ТР ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ | bar: ▀▀ 16
МЭС Юга | ПС Кропоткин, АТ (Т) | Т-2 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-22 | ТР Т-2,ВВ-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, РВСН-110 Т-2, РВП-6 Т-2, ТО УРЗА Т-2 в объеме "О" | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 22
| ПС Кропоткин, ШР, СК | БСК-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-29 | ТР БСК-110, ТН-110 БСК, ТТ-35 БСК, ВВ-110 БСК, ТО УРЗА ВВ-110 БСК в объеме "О" | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 29
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Тбилисская | bar: ▀▀ 20
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Тбилисская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-23 | ТР ВВ-110 Тбилисская, ТО УРЗА ВВ-110 Тбилисская и ЭМБ ВВ-110 Тбилисская в объеме "К", | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-30 | ТР ТТ-110 ОВВ, ТО ОВВ-110 | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-28 | Текущий ремонт: ЭВ-220 Кг-1, ТТ-220 Кг-1. Средний ремонт: Р-220 Кг1-Кг, Р-220 Кг2-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.ЭВ-220 Кг-1.(КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 14; ▀▀ 26 to ▀▀ 28
| ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-2 | bar: ▀▀ 23
| ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-30 | Текущий ремонт: ТТ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.ЭВ-220 Кг-2. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Текущий ремонт: ТН-110 1с.ш., Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 1 СШ. Диагностика ТН | bar: ▀▀ 19
| ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Текущий ремонт: ТН-110 2с.ш. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 2 СШ. Диагностика ТН. | bar: ▀▀ 20
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Текущий ремонт: ТН-110 ОСШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 ОСШ. Диагностика ТН. | bar: ▀▀ 21
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-31 | 2012-03-31 | Текущий ремонт: ТТ-110 АТ-1. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум) | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 31
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Ромашки | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Техническое обслуживание: МВ-110 Ромашки. (КубРДУ с переводом ВЛ на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 23
| ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ | bar: ▀▀ 27
| ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Техническое обслуживание: Т-3, ТТ-110 Т-3 Диагностика Т-3. | bar: ▀▀ 26
| ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | Техническое обслуживание: ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 28
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Каневская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-20 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка, АПВ МВ-220, тр-ры тока МВ-220. Диагностика вводов и бака МВ 220 Каневская.(КубРДУ совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 22
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-30 | 2012-03-30 | ТО: СМВ-220 ТО автоматики - "О" (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 30
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-17 | 2012-03-17 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-17 | ТО СМВ-110 (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 17
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | ТР ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ | bar: ▀▀ 16
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кореновск тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | ТО МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | bar: ▀▀ 20
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Усть-Лабинская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | ТО МВ-110 ВЛ Усть-Лабинск тяговая 2Ц ТО автоматики,ТТ, защиты от перегруза - "К" | bar: ▀▀ 21
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кубанская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | ТО МВ-220 Кубанская ТО АУВ - "О" | ▀ | bar: ▀▀ 22
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ОМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-30 | 2012-03-30 | ТО ОМВ-220 | ▀ | bar: ▀▀ 30
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ОМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Выставление уставок ВЛ-220 Кубанская | ▀ | bar: ▀▀ 21
| ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН-220-Iсш | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | ТО ТН-220 1 СШ, ТР ОПН-220 1 СШ | ▀ | bar: ▀▀ 5
| ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН-220-IIсш | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | ТО ТН-220 2 СШ | ▀ | bar: ▀▀ 6
| ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН 220 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-02 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-02 | ТО ТН-220 ОСШ | bar: ▀▀ 2
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | ТО: ОМВ-110 | bar: ▀▀ 28
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-11 | Выставление уставок ВЛ-110 Октябрьская 2ц ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | bar: ▀▀ 11
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Выстав. уставок ВЛ-110 Шенджий ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | bar: ▀▀ 22
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-29 | ТО: ШСМВ-110 | bar: ▀▀ 29
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Шенджий | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | ТО: МВ-110 Шенджий ТО ЭПЗ-1636, автоматика - "О" | bar: ▀▀ 23
| ПС Афипская-220, ШР, СК | СТК-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-07 | ТО: В-10 СТК-1, В-10 БСК-1, В-10 ФКУ-1, ТТ-10 ФКУ-1, ТТ БСК-10-1 | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7
| ПС Афипская-220, ШР, СК | СТК-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-20 | ТО: В-10 СТК-2, В-10 БСК-2, В-10 ФКУ-2. ТР: ТТ-10 ФКУ-2, ТТ БСК-10-2 | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | ТО: МВ-110 Октябрьская 2 цепь | bar: ▀▀ 12
| ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ КТЭЦ I цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-16 | ТО АУВ ЭВ-220, ТТ, ШОН ф "С" - "К1" с переводом на ОВЭ-220 | ▀ | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 16
| ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ КТЭЦ II цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-23 | ТО АУВ ЭВ-220, ТТ, ШОН ф "С" - "К1" с переводом на ОВЭ-220 | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 23
| ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220-Ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | ТР ТН-220 Ц | bar: ▀▀ 6
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | ТР ТН 1С 220кВ | bar: ▀▀ 12
| ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 2С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-13 | ТР ТН 2С 220кВ | bar: ▀▀ 13
| ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН 1СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | ТО ТН 1СШ 110кВ | bar: ▀▀ 14
| ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН 2СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | ТО ТН 2СШ 110кВ | bar: ▀▀ 15
| ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН ОСШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | ТО ТН ОСШ 110кВ | bar: ▀▀ 16
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 1С-220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-31 | ТР: 1С 220 кВ ТО ДЗО-220 1С, ТН-220 1С - "К" (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на КТЭЦ. Рассмотреть возможность переноса ТР АТ-1 запланированного в годовом графике на апрель) | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 2С-220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-28 | ТР: 2С 220 кВ ТО ДЗО-220 2С, ТН-220 2С - "К" (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на КТЭЦ. Рассмотреть возможность переноса ТР АТ-2 запланированного в годовом графике на апрель) | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 28
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 4С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | ТР ТН 4С 220кВ, ОПН ТН 4С 220кВ | bar: ▀▀ 14
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | ТР ТН 1С 220кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ | bar: ▀▀ 15
| ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 24 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-07 | ТО ВЭ-220-24, ТО РЗА АУВ ВЭ ЭКРА, ТТ в объеме "К1" | bar: ▀▀ 7
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | ТР РОСШ-110 ОМВ-110 | bar: ▀▀ 6
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ОМВ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | ТО ОМВ-110, ТР РОСШ-110 ОМВ-110 | bar: ▀▀ 6
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 АТ-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | ТО ВЭ-110 АТ-2 (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 22
| ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | ТО МВ-220-23, ТО РЗА Автоматика и привод в объеме "К", ТТ в объеме "К1" | bar: ▀▀ 19
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-16 | СР ШСМВ-110, ВВИ, Отбор проб масла | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 16
| ПС Кирилловская, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ К | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | ТР ТН-220 с.ш.-"К", ТО РЗА в объеме "К" | bar: ▀▀ 26
| ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | ТР ТН-110 1СШ | bar: ▀▀ 27
| ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-09 | 2012-03-09 | ТР МВ-220 К-2, ТО РЗА АУВ(С60) в объеме "О", привод МВ, ТТ в объеме "К", ВВИ, Отбор проб масла (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 Тихорецк-Кубанская) | bar: ▀▀ 9; ▀▀ 14
| ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 А-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-13 | ТО МВ-220 А-2 | bar: ▀▀ 13
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | ТО МВ-110 ВЛ Новоросметалл, ТО РЗА ЭПЗ-1636, АПВ и провод в объеме "К", ТТ в объеме "В" (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 15
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | ТО МВ-220 А-1, ТО РЗА АПВ и привод в объеме "О" | bar: ▀▀ 12
| ПС Кирилловская, ШР, СК | СТК-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | ТР СТК-10-1, ВВИ, | ▀ | bar: ▀▀ 6
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | ТР МВ-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1ц | bar: ▀▀ 16
| ПС Крымская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ТР ЛР-220 кВ ВЛ Кубанская 1ц., Р-1СШ СМВ-220 ВИИ и отборы проб масла с ТН-1 с.ш.-220 кВ ф А, В, С, ТО ТН-1 с.ш.-220 кВ (КубРДУ отказано по режиму нагрузки АТ-2 на ПС 220 Крымская в послеаварийном режиме) | bar: ▀▀ 23
| ПС Славянская, АТ(Т) | Т-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-29 | ТР Т-3, РОСШ-110 Т-3, ТР-110 Т-3, ОПН-110 Т-3, РВСН-110 Т-3, КРУН-10 Т-3, ТО РЗА Диф. з-та, Газовая з-та Т-3, Газовая з-та РПН, Перегруз-110, МТЗ ст.110, РПР Т-3, Авт-ка МВ-110, Авт-ка и АПВ МВ-10 в объеме "О".ВВИ, Отбор проб масла, | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 29
| ПС Славянская, СШ, 220 кВ | 2С 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-13 | ТР ШР-222 2С 220 кВ, ШР ТН 2 С 220 кВ, ШР-212 2С 220 кВ, ТР-220 АТ-2 (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ) | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 13; ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-14 | ТР ЛР-220 Кубанская, ТТ-220 Кубанская, ТН-220 Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, АУВ ВЭ-220(REC670) в объеме "О". | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-21 | ТР ЛР-220 Вышестеблиевская, ТТ-220 Вышестеблиевская, ТН-220 Вышестеблиевская, ЛР-220 Кубанская, ТТ-220 Кубанская, ТН-220 Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, Р-221 ВЛ Вышестеблиевская, Р-220 ВЛ Вышестеблиевская, АУВ ВЭ-220(REC670) в объеме "О". | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 221 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-21 | ТО ВЭ-221, ТР ЛР-220 Вышестеблиевская, ТТ-220 Вышестеблиевская, ТН-220 Вышестеблиевская, Р-221 ВЛ Вышестеблиевская, Р-220 ВЛ Вышестеблиевская, ТО РЗА АУВ ВЭ-221(REC670) в объеме "О" | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 222 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-14 | ТР ШР-222 2С 220 кВ, ЛР-220 Кубанская, ТТ-220 Кубанская, ТН-220 Кубанская, Р-222 ВЛ Кубанская, Р-220 ВЛ Кубанская, ТО РЗА АУВ ВЭ-222(REC670) в объеме "О". | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-2С 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-13 | ТР ШР ТН 2 С 220 кВ | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 13; ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-04 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-04 | 2012-03-14 | СР ОМВ-110, ВВИ, Отбор проб масла | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 14
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-25 | [31 empty] | 2012-03-17 | 2012-03-25 | СР ШСМВ-110, ВВИ, Отбор проб масла, ТО РЗА МТО, МТЗ, ЗЗ, АПВ и привод в объеме "О" | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 25
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-23 | ТР РОСШ-110 Троицкий водозабор, РОСШ-110 Т-3, СР РТН ОСШ-110, | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 Троицкий водозабор | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | ТО МВ-110 Троицкий водозабор, ТР ЛР-110 Троицкий водозабор, ТО РЗА ЭПЗ-1636, АПВ и привод в объеме "О" (КубРДУ совместно с выводом ВЛ 110 кВ) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-23 | СР РТН-110 ОСШ, ТР ТН-110 ОСШ, РОСШ-110 Троицкий водозабор. ВВИ, Отбор проб масла | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 1 С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-20 | ТО РЗА ДЗО АТ-1 (REB670), ТН-220кВ 1С в объеме "К1" (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Без отключения ППГ на грозотросе КВЛ 220 кВ по ТКПГ №11. | ▀ | bar: 5
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Дагомыс-Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | Без отключения ППГ на грозотросе КВЛ 220 кВ (двухцепного захода ВЛ 220 кВ на ПС Дагомыс) по ТКПГ № 15. | ▀ | bar: 6
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Дагомыс-Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-11 | Без отключения. ППГ грозотросов КВЛ 220 кВ до площадки Вардане (оп.№1/12) по ТКПГ № 16 | ▀ | bar: 11
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Поселковая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-11 | Без отключения. ППГ грозотроса ВЛ 220 кВ (с участком ГЗТ ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби) по ТКПГ №18 | ▀ | bar: 11
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-01 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРД перенесено совместно с работами на БелГЭС) | bar: 1; 5
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Пашковская-Лорис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-13 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 13
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Кислородный завод | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Для ТР ЛР-110 ВЛ КТЭЦ | bar: 5; ▀▀ 19
| ПС Кислородный завод, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-21 | Для ТР ШР-110 Т-1, Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ, ЛР-110 ВЛ КТЭЦ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, выводу СМВ-110 на ПС Динская) | bar: 5 to 7; ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| ПС Кислородный завод, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-21 | ТР | bar: 5 to 7; ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| ПС Кислородный завод, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Для ТР Р 1 СШ СМВ-110 | bar: 6; ▀▀ 20
| ПС Кислородный завод, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-23 | Для ТР ШР-110 Т-2, Р 2 СШ СМВ-110, РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, выводу ВЛ 110 Пашковская-Лорис) | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 14; ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Кислородный завод, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-23 | ТР | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 14; ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Кислородный завод, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Для ТР Р 2 СШ СМВ-110, СМВ-110 | bar: ▀▀ 13; ▀▀ 22
| ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | ТО-1 | bar: 5
| ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | ТО-1 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110 в Тимашевских ЭС) | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 19
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | ТО-1 | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 19
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | ТО-1 | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 20
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | ТО-1 (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 21
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 БСК | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | ТО-1 (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 23
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Юго-Западная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | ТО-1 (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 26
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Набережная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-30 | 2012-03-30 | ТО-1 (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Замена арматуры (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 1 to 2; 26 to 27
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-02 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Профиспытания ТТ-110 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 2; 27
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Дивноморская | {EA2FB6CA-666D-4C9B-8FD6-1B2FC60FE79C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-10 | 2012-03-11 | Подрезка деревьев, ремонт провода (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 5 to 6; 10 to 11
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | {3E780E09-B852-4088-B329-55FB235FDA00} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Замена изоляторов (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110 КПМЭС) | bar: 7; 22
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь | {EE4D85EB-115A-4E38-BED8-887A6240E60C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | Ремонт провода (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110 КПМЭС) | bar: 12; 16
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | Ремонт провода, подрезка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ отказано по режиму нагрузок, выводу ВЛ 110 в Славянских ЭС, подать на апрель 2012) | bar: 26 to ▀▀ 30
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Троицкая-2-А-4 - Троицкий Водозабор | {05F8D25D-0961-44DD-BBDE-BD21468EA8B9} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Для безопасного выполнения работ по профиспытаниям ТТ-110 2СШ | bar: 21 to 22
| ПС Троицкий Водозобор | СМВ-110 | {8B14DCE9-18F2-4B1C-A889-C6B11F0C98DD} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Профиспытания ТТ-110 2СШ | bar: 21 to 22
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская тяговая-Абинская | {916FDF2D-C2B7-47A0-894D-5493FB5E9B3F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-30 | Выправка опор, подрезка деревьев | bar: 29 to ▀▀ 30
| ПС Варениковская | МВ-110 Гостагаевская | {40FDC7CB-F6F7-4A8B-8A46-E2AFC214B605} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Профиспытания ТТ-110, МВ-110 с заменой через СОМВ | bar: 5
| ПС Варениковская | МВ-110 Джигинская | {EBBCDC2B-4562-46F7-8986-A4B9F22BDEDA} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Профиспытания ТТ-110, с заменой через СОМВ | bar: 19
| ПС Джигинская | РП-110 | {2A92E6E4-AFD3-4D86-8206-DE1D29504F63} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Профиспытания ТТ-110 | bar: 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | Капитальный ремонт ЛР-110-ВЛ Джигинская, ЛР-110-ВЛ Вышестеблиевская, ТР-110-Т1, Текущий ремонт ВЧЗ-ВЛ 110 Вышестеблиевская, ВЧЗ-ВЛ 110 Джигинская. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 12 to 14; ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | Капитальный ремонт ЛР-110-ВЛ Джигинская, ЛР-110-ВЛ Вышестеблиевская, ТР-110-Т1, Текущий ремонт ВЧЗ-ВЛ 110 Вышестеблиевская, ВЧЗ-ВЛ 110 Джигинская. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 12 to 14; ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Радуга | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | Капитальный ремонт ЛР-110-ВЛ Джигинская, ЛР-110-ВЛ Вышестеблиевская, ТР-110-Т1, Текущий ремонт ВЧЗ-ВЛ 110 Вышестеблиевская, ВЧЗ-ВЛ 110 Джигинская. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 12 to 14; ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-01 | [31 empty] | 2012-02-29 | 2012-02-29 | ремонт грозотроса (КубРДУ отказано по режиму нагрузок) | bar: 1
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-08 | 2012-03-09 | вырубка деревьев (КубРДУ по режиму вывода ВЛ-110 кВ Н.Николаевская-Лебеди) | bar: 5 to 6; 8 to 9
| ПС Забойская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-22 | Тех. обслуживание СМВ-110, Р-1СШ-СМВ-110 . | bar: 21 to 22
| ПС Забойская | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-22 | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110-ВЛ Гривенская,ТТ-110-ВЛ Гривенская,ТР-110-Т1, РТН-1СШ-110. | bar: 21 to 22
| ПС Забойская | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-22 | Тех. обслуживание ТН-1СШ-110, ОПН -1СШ-110. | bar: 21 to 22
| ПС Забойская | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Н.Петровская, ЛР-110 ВЛ Н.Петровская, ШР-110-ВЛ Н.Петровская, Р-2СШ-СМВ-110, ТР-110-Т2, РТН-2СШ-110. | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС Забойская | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Тех. обслуживание ТН-2СШ-110. Текущий ремонт РВС-2СШ-110. | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская, ЛР-110 ВЛ Забойская, Р-2СШ-СМВ-110, ТН-2СШ-110. | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС Новопетровская | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Тех. обслуживание РРП-110-2СШ. | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС Новопетровская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Тех. обслуживание СМВ-110,ТТ-СМВ-110. | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | ПС-110/10 ЧОРС-2. Текущий ремонт ТР-110-Т1. Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская-Новопетровская. | bar: ▀▀ 27
| ПС Новопетровская | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Полтавская, ЛР-110 ВЛ Полтавская, Р-1СШ-СМВ-110, ТР-110-Т1,ТН-1СШ-110. | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Новопетровская | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | Тех. обслуживание РРП-110-1СШ. | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Полтавская | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110-Т1. | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | ПС-110/10 Галицина. Текущий ремонт ТР-110-Т1. | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Проф. испытания ОПН - 1 СШ - 110, ТН - 1 СШ - 110 | bar: 21
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Проф. испытания ОПН -110 - ТН - 2 СШ, ТН - 2 СШ - 110 | bar: 23
| ПС Забойская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Проф. испытания МВ - 110 - ВЛ "Н. Петровская", ТН - 110 - 2 СШ, ОПН - 110 - 2 СШ. | bar: ▀▀ 26
| ПС Новопетровская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Проф. испытания СМВ - 110 | bar: ▀▀ 27
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | вывод АПВ без вывода ВЛ в ремонт, для вырубки деревьев | bar: 12
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | вывод АПВ без вывода ВЛ в ремонт, для вырубки деревьев | bar: 12
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Н.Николаевская-Лебеди | {458EAF53-1CDA-427B-8C9C-3086C3E3AAD1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-07 | К.Р. ЛР-110 ВЛ Лебеди, т.р. ВЧЗ ВЛ-110 Лебеди, КС ВЛ-110 Лебеди | bar: 1 to 7
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Новониколаевская | {D8956967-9400-4AD1-8013-83BFCECE0412} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-16 | К.р. ЛР-110 ВЛ Калининская, РРП-2-110, т.р. ВЧЗ ВЛ-110 Калининская, КС ВЛ-110 Калининская | bar: 11 to ▀▀ 16
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская | {2FC16476-E050-4219-926B-35006FB4FD01} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-20 | Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС Новониколаевская | 1СШ-110 | {CA7AA8A7-60DF-42E5-98D6-93A22DFD0E54} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-07 | Капремонт ШР-110 Т-1, СР-110 | bar: 1 to 7
| ПС Новониколаевская | РП-110 | {B71DBC75-02F3-4A06-9F65-69B91ECC82EF} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-07 | К.р. РРП-1-110 | bar: 1 to 7
| ПС Новониколаевская | 2СШ-110 | {315FE56D-120E-4051-8A88-A3B0E8DEB626} | Прочее |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-16 | К.р. ШР-110 Т-2, ЛР-110 ВЛ Калининская | bar: 11 to ▀▀ 16
| ПС Новониколаевская | РП-110 | {B71DBC75-02F3-4A06-9F65-69B91ECC82EF} | Прочее |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-11 | 2012-03-14 | К.р. РРП-2-110 | bar: 11 to ▀▀ 14
| ПС Новониколаевская | 1СШ-110 | {CA7AA8A7-60DF-42E5-98D6-93A22DFD0E54} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-16 | К.р. СР-110 | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | текущий ремонт, испытания ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская на ПС Кореновская Тяговая | bar: ▀▀ 20
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | текущий ремонт, испытания ЛР-110 ВЛ Кореновская на ПС Кореновская Тяговая (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 в Краснодарских ЭС) | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 26
| ПС Кореновская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-07 | текущий ремонт, испытания | bar: 7
| ПС Кореновская, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-07 | текущий ремонт, испытания ТН-110 ОСШ-110 | bar: 7
| ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | опробование (с заменой на ОЭВ-110) | bar: 5
| ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Динская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | опробование (с заменой на ОЭВ-110) | bar: 5
| ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 Выселки | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | опробование (с заменой на ОЭВ-110) | bar: 6
| ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | опробование | bar: ▀▀ 19
| ПС Выселки, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | текущий ремонт, испытания | bar: ▀▀ 20
| ПС Выселки, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | текущий ремонт, испытания | bar: ▀▀ 20
| ПС Кореновская тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | отбор проб масла из ТТ-РП-110, покраска (без разрыва транзита) | bar: 12
| ПС Кореновская тяговая, Выключатели | МВ-110 Т1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-13 | замена масла в ТТ-МВ-110-Т1 (без разрыва транзита) | bar: 13
| ПС Кореновская тяговая, АТ (Т) | Т-1 110/27,5 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | текущий ремонт (без разрыва транзита) | bar: 14
| ПС Кореновская тяговая, АТ (Т) | Т-2 110/27,5 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | текущий ремонт (без разрыва транзита) | bar: ▀▀ 15
| ПС Кореновская тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | отбор проб масла из ТТ-СМВ-110 1 СШ | bar: ▀▀ 20
| ПС Кореновская тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | текущий ремонт, испытания ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 22; ▀▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {D66D1CC7-04FB-4C68-B84A-DCBB08CC88B6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-24 | 2012-03-25 | Установка поддерживающих зажимов опоры №85 - 102 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум. Перенесено по режиму токовой нагрузки АТ-1(2) на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме) | bar: 5 to 6; ▀ 24 to ▀ 25
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ ГНС-1, ТТ_1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ | bar: ▀ 15
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-13 | Замена изоляторов,чистка трассы. | bar: ▀ 12 to ▀ 13
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-15 | Замена изоляторов,чистка трассы. | ▀ | bar: ▀ 14 to ▀ 15
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Профконтроль РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ КНИИТИМ (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 5
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | Профконтроль РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ ГНС-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 6
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | Текущий ремонт СМВ-110, профконтроль автоматики с включением РП-110 | bar: ▀ 14; ▀ 16
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ ГНС-1, ТТ_1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ | bar: ▀ 15
| ПС Прогресс, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ ГНС-1, ТТ_1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ | bar: ▀ 15
| ПС Прогресс, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | Текущий ремонт СМВ-110, ТН-110 II СШ с включением РП-110 | bar: ▀ 16
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | Текущий ремонт СМВ-110, ТН-110 II СШ с включением РП-110 | bar: ▀ 16
Армавирские ЭС | ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Техобслуживание МВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 26
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Для техобслуживания МВ-110 Подгорная Синюха на ПС Отрадная (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 26
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Для техобслуживания ТТ-110 СП-110 на ПС Отрадная (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 26; ▀▀ 28
| ПС Отрадная, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Техобслуживание ТТ-110 СП-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 26; ▀▀ 28
| ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 УНПС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Техобслуживание ТН-110 II СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 27
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Для техобслуживания ТН-110 IIСШ на ПС Отрадная (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 27
| ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | Техобслуживание МВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀ 21; ▀▀ 28
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | Для техобслуживания МВ-110 Упорная на ПС Подгорная Синюха (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀ 21; ▀▀ 28
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | Для техобслуживания ТТ-110 СП-110 на ПС Подгорная Синюха (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀ 22; ▀▀ 28
| ПС Подгорная Синюха, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-28 | Техобслуживание ТТ-110 СП-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀ 22; ▀▀ 28
| ПС Найденовская, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Техобслуживание МВ-110 с разрывом транзита | bar: ▀ 19
| ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Техобслуживание МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | bar: ▀ 21
| ПС Найденовская, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ-110 с разрывом транзита | bar: ▀ 22
| ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 ГНС-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Техобслуживание МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | bar: ▀ 23
| ПС Забайкаловская, Выключатели | МВ-110 Сенгилеевская ГЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 и ТН-110 ВЛ 110 Сенг.ГЭС | bar: ▀ 19
| Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Для техобслуживания МВ-110, ТТ-110 и ТН-110 ВЛ 110 Сенг.ГЭС | ▀ | bar: ▀ 19
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС-Прикубанская (Л-57) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-02 | Работы на Невинномысской ГРЭС (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 1 to 2
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Работы на Сенгилеевской ГРЭС | ▀ | bar: ▀ 23
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Родниковская-Лабинск 2 | {A17BAE2C-46DA-4A91-95B5-1E71648D8876} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-24 | 2012-03-24 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 5; ▀▀ 24
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 6; ▀▀ 23
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Ходзь" на ПС "Лабинск-1" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 12; 22
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Ходзь" на ПС "Лабинск-1" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 12; 22
| ПС Лабинск-1 | СМВ-110 | {86430EF2-D07D-460C-9C55-56BE8FDF30AF} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Техобслуживание Р-2 СШ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 12; 22
| ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | Техобслуживаие ШР-110 Т-2, ТН-110 2СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 12; 22
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-30 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 15 to 16; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: 19
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-31 | 2012-03-31 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 31
| ПС Родниковская | 1СШ-110 | {00BD64D9-13D0-4806-A48E-90DD6D9FC598} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-31 | 2012-03-31 | Техобслуживание ШР-110 Т-1, Р-1 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ "Курганная" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 31
| ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-31 | 2012-03-31 | Техобслуживание Р-1 СШ СМВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 31
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-25 | 2012-03-25 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Армавир" на ПС "Андреедмитриевская" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 29
| ПС Андреедмитриевская | 1СШ-110 | {CE91D3E2-0E13-497F-8001-D894CC67A60A} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-25 | 2012-03-25 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Армавир", ТТ-110 ВЛ "Армавир" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 29
| ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-13 | Профиспытания ОПН-110 2СШ ( с включением РРП) | bar: 13
| ПС Мостовская | ТН-110 2СШ | {B26F2946-8554-4F29-A8CD-DD9A311FF349} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Профиспытания ОПН-110 2СШ | bar: 14
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Сторожевая-Преградная (Л-28) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | Работы на ПС 110 Сторожевая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 15
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Зеленчук-Сторожевая (Л-92) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-13 | Работы на ПС 110 Сторожевая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 13
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-02 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-02 | Вырубка деревьев, замена изоляторов | bar: 2
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {D8CCB65B-3223-400D-8DF2-DFB3C4A26AEB} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-07 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 6 to 7
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-16 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 Тихорецк) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Вырубка деревьев, замена изоляторов | bar: ▀▀ 20
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {BE4A6954-7E1D-4011-8E42-24C2AFEFEA70} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-30 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-23 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 12 to ▀▀ 14; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-08 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-08 | Расчистка трассы от боковых деревьев | bar: 5 to 8
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Черемушки-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-23 | Расчистка трассы от боковых деревьев | bar: ▀ 19 to ▀▀ 23
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Комсомольская-ДМ-8 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Текущий ремонт ЛР-110 ДМ-8, РРП | bar: ▀ 14
| ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Северная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Опробование МВ-110 Северная, в/в испытания | bar: 11; ▀ 19
| ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Центральная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Опробование МВ-110 ВЛ Центральная, в/в испытания | bar: ▀ 14
| ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | ОВЭ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Опробование ОВЭ-110 кВ, в/в испытания | bar: ▀ 14
| ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | ШСВЭ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Опробование ШВЭ 110кВ, в/в испытания | bar: ▀ 14
| ПС Промзона, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | Опробование СМВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 15
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Опробование СМВ-110, в/в испытания | bar: ▀▀ 26
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-26 | [31 empty] | 2012-03-26 | 2012-03-26 | Опробование МВ-110 ВЛ Центральная Северная, в/в испытания | bar: ▀▀ 26
| ПС Апшеронская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-29 | Опробование СМВ-110 | bar: ▀▀ 29
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | в/в испытания ТН-110 1СШ | bar: 6
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 110кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-07 | в/в испытания ТН-110 2СШ | bar: 7
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Белореченск | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-27 | 2012-03-27 | Опробование МВ-110 ВЛ Белореченск, в/в испытания | bar: ▀▀ 27
| ПС Комсомольская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Текущий ремонт ЛР-110 ДМ-8, ШР-110 Т-2, РРП | bar: ▀ 14
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-30 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-08 | 2012-03-09 | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов (КубРДУ перенесено по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | bar: 1 to 2; 8 to 9
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-07 | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | bar: 5 to 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-11 | 2012-03-11 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская) | bar: 11; ▀▀ 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-14 | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | bar: 12 to ▀▀ 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-30 | Рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов (КубРДУ перенесено по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| ПС Чилипси, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-29 | текущий ремонт разъединителей | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 29
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-29 | 2012-03-29 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Фанагорийская на ПС Афпостик (КубРДУ перенесено по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Фанагорийская (КубРДУ перенесено по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС Афпостик | bar: ▀▀ 21
| ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-21 | 2012-03-21 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары | bar: ▀▀ 21
| ПС Чинары, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | текущий ремонт разъединителей (с включением РП-110) | bar: 6
| ПС Чинары, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-06 | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 (с включением РП-110) | bar: 6
| ПС Чинары, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-07 | текущий ремонт разъединителей (с включением РП-110) | bar: 7
| ПС Чинары, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-07 | 2012-03-07 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП-110) | bar: 7
| ПС Чилипси, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | текущий ремонт разъединителей (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 22
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-22 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-22 | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-01 | [31 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-01 | усиление шлейфов | bar: 1
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-22 | 2012-03-23 | усиление шлейфов | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-26 | 2012-03-27 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-20 | усиление шлейфов (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Джубга-Архипо-Осиповка) | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20; ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-30 | 2012-03-30 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Небуг на ПС Туапсе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 21; ▀▀ 30
| ПС Туапсе, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-21 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-30 | 2012-03-30 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Небуг на ПС Туапсе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 21; ▀▀ 30
| ПС Туапсе тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-31 | 2012-03-31 | текущий ремонт ШР-110 1СШ ВЛ Туапсе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 28; ▀▀ 31
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | [31 empty] | 2012-03-31 | 2012-03-31 | текущий ремонт ШР-110 1СШ ВЛ Туапсе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 28; ▀▀ 31
| ПС Лермонтово, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-02 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-02 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | bar: 2
| ПС Лермонтово, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-02 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-02 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | bar: 2
| ПС Туапсе | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-04 | [31 empty] | 2012-03-28 | 2012-03-30 | проверка РЗА (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 1 to 4; ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-16 | 2012-03-16 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | [31 empty] | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-07 | [31 empty] | 2012-03-06 | 2012-03-07 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 6 to 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-14 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-14 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 13 to ▀▀ 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-21 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси на ПС Аше | bar: ▀▀ 19
| ПС Аше, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-03-19 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси | bar: ▀▀ 19
| ПС Аше, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 20
| ПС Аше, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-20 | 2012-03-20 | [31 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | капитальный ремонт РРП-2-110 на ПС Головинка | bar: ▀▀ 15
| ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | для отбора проб масла с ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 15
| ПС Головинка, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-15 | капитальный ремонт РРП-2-110 | bar: ▀▀ 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Адлер-Южная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-14 | 2012-03-15 | [31 empty] | 2012-03-14 | 2012-03-15 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Псоу на ПС Адлер | bar: ▀▀ 23
| ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 Псоу | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 | [31 empty] | 2012-03-23 | 2012-03-23 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Псоу | bar: ▀▀ 23
| ПС Хоста, Выключатели | МВ-110 Кудепста | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-12 | [31 empty] | 2012-03-12 | 2012-03-12 | испытания | bar: 12
| ПС Кудепста, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-13 | [31 empty] | 2012-03-13 | 2012-03-13 | текущий ремонт ЗН 2 СШ 110 ( с включением РП) | bar: 13
| ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-03-02 | 2012-03-02 | [31 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-02 | отключить ТН -110 2 СШ для испытания и отбора проб масла (без отключения 2 СШ 110) | bar: 2
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
| Начальник департамента ОТУ ________________ Д.Ю. Рязанцев | [8 empty] | ▀▀ 21: Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
| Начальник ДС ОАО "Кубаньэнерго" _______________ В.Н. Хуртесов | [8 empty] | ▀▀ 21: Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
| Начальник СЭР ОАО "Кубаньэнерго" _______________ В.А.Богдан | [8 empty] | ▀▀ 21: Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 3
выбранный год | 2012
первый день месяца | 2012-03-01
последний день месяца | 2012-03-31
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE