## Выходная форма
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер
_________________________Д.Ю. Рязанцев
"______"_____________________2015 года
Информация по аварийности электросетевых объектов ОАО "Кубаньэнерго" за 2014 год
Территориальная зона деятельности ОАО "Кубаньэнерго" | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Противоаварийные мероприятия | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-151 | 4 | 2014-01-18 17:30 | 2014-01-18 17:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-18 17:30 | 2014-01-18 17:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 | 5 | 2014-01-18 15:15 | 2014-01-18 17:15 | В результате резкого порыва ветра произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор № 14-15 | В результате резкого порыва ветра произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор № 14-15. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-18 15:15 | 2014-01-18 17:15
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-29 | 7 | 2014-01-27 14:35 | 2014-01-27 17:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение изолятора ТФ на опоре № 17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение изолятора ТФ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 14:35 | 2014-01-27 17:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-13 | 8 | 2014-01-18 13:00 | 2014-01-18 14:30 | Обрыв ввода от опоры № 8 | В результате налипания снега произошел обрыв вводного провода в домовладение от опоры №8. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-18 13:00 | 2014-01-18 14:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-04 | 9 | 2014-01-18 08:20 | 2014-01-18 11:30 | Обрыв вязки на опоре №1/3 | В результате налипания снега на провода была оборвана вязка провода на опоре №1/3,произошел схлест проводов приведший к отключению автомата АВ-200 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-18 08:20 | 2014-01-18 11:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-251 | 11 | 2014-01-18 08:00 | 2014-01-18 10:20 | В результате налипания снега на ВЛ-0,4 произошел провис и схлест проводов в пролете оп № 9-10 | В результате налипания снега на ВЛ-0,4 произошел провис и схлест проводов в пролете оп № 9-10 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-18 08:00 | 2014-01-18 10:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 84-128 | 13 | 2014-01-14 09:00 | 2014-01-14 11:10 | В результате сильного порыва ветра и длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре № 7 | В результате сильного порыва ветра и длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре № 7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 09:00 | 2014-01-14 11:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-161 | 15 | 2014-01-16 21:00 | 2014-01-17 10:00 | обрыв вязки ВС на опоре №5 | В связи с длительной эксплуатацией и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода одной фазы на опоре № 5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-16 21:00 | 2014-01-17 10:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-111 | 100 | 2014-02-21 09:30 | 2014-02-21 11:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа от КТП13-111 до опоры №1. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа от КТП13-111 до опоры №1. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 09:30 | 2014-02-21 11:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-08 | 105 | 2014-02-18 10:30 | 2014-02-18 12:05 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 1\5-1\7. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 1\5-1\7. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-18 10:30 | 2014-02-18 12:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 | 106 | 2014-02-17 12:07 | 2014-02-17 12:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-17 12:07 | 2014-02-17 12:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-111 | 107 | 2014-02-14 22:00 | 2014-02-14 23:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-14 22:00 | 2014-02-14 23:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-08 | 108 | 2014-02-14 13:30 | 2014-02-14 15:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-14 13:30 | 2014-02-14 15:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв-1-60 | 109 | 2014-02-02 15:30 | 2014-02-02 16:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода в частное домовладение от опоры № 12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода в частное домовладение от опоры № 12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 15:30 | 2014-02-02 16:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-106 | 104 | 2014-03-08 08:00 | 2014-03-08 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 08:00 | 2014-03-08 08:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 153 | 2014-03-01 22:00 | 2014-03-01 23:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-01 22:00 | 2014-03-01 23:28
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-146 | 162 | 2014-03-18 10:20 | 2014-03-18 12:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:20 | 2014-03-18 12:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е7-9 | 163 | 2014-03-18 09:40 | 2014-03-18 11:00 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 09:40 | 2014-03-18 11:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 | 168 | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 09:10 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 12-14. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 09:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТВ-2 | 39 | 2014-03-18 09:33 | 2014-03-18 11:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №8/6. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №8/6. | Провести внеплановый осмотр линии на наличие дефектных вязок | 2014-03-18 09:33 | 2014-03-18 11:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35/6 Заводская | 23 | 2014-03-05 20:30 | 2014-03-06 18:52 | В результате длительной эксплуатации произошло снижения сопротивления изоляции проходного изолятора фазы "С" СМВ-6 кВ что привело к его пробою с последующем межфазным перекрытием. | В результате длительной эксплуатации произошло снижения сопротивления изоляции проходного изолятора фазы "С" СМВ-6 кВ что привело к его пробою с последующем межфазным перекрытием. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-05 20:30 | 2014-03-05 20:56
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-08 | 180 | 2014-03-17 14:00 | 2014-03-17 15:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 14:00 | 2014-03-17 15:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-14 | 190 | 2014-03-16 23:00 | 2014-03-17 16:12 | В результате длительной эксплуатации ипри сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода в частное домовладение от опоры №6. | В результате длительной эксплуатации ипри сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода в частное домовладение от опоры №6. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 23:00 | 2014-03-17 16:12
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-50 | 219 | 2014-03-15 08:30 | 2014-03-15 11:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 08:30 | 2014-03-15 11:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-17 | 221 | 2014-03-17 12:10 | 2014-03-17 14:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:10 | 2014-03-17 14:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-18 | 222 | 2014-03-17 11:10 | 2014-03-17 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 11:10 | 2014-03-17 14:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 | 237 | 2014-04-22 16:15 | 2014-04-22 18:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор №15-№16 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор №15-№16 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-22 16:15 | 2014-04-22 18:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 85-124 | 249 | 2014-04-20 13:01 | 2014-04-20 14:59 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода одной фазы на опоре № 2/4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода одной фазы на опоре № 2/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 13:01 | 2014-04-20 14:59
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-16 | 250 | 2014-04-19 17:00 | 2014-04-19 18:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-19 17:00 | 2014-04-19 18:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-1-136 | 254 | 2014-04-17 16:30 | 2014-04-17 17:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-17 16:30 | 2014-04-17 17:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-4 | 255 | 2014-04-25 18:00 | 2014-04-25 19:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-25 18:00 | 2014-04-25 19:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-3-102 | 248 | 2014-05-05 15:20 | 2014-05-05 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 15:20 | 2014-05-05 16:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-156 | 264 | 2014-05-05 14:26 | 2014-05-05 15:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 14:26 | 2014-05-05 15:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-06 | 265 | 2014-05-05 13:00 | 2014-05-05 16:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 13:00 | 2014-05-05 16:42
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Е3-3 | 266 | 2014-05-05 12:30 | 2014-05-05 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 12:30 | 2014-05-05 13:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП 84-129 | 267 | 2014-05-04 06:00 | 2014-05-04 08:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-04 06:00 | 2014-05-04 08:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-103 | 271 | 2014-04-29 15:20 | 2014-04-29 16:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-29 15:20 | 2014-04-29 16:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-3 | 280 | 2014-04-20 16:10 | 2014-04-20 18:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 16:10 | 2014-04-20 18:12
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Тв-4 | 287 | 2014-05-10 20:08 | 2014-05-11 22:28 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролетах опор №6/13 -6/14 | В результате падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролетах опор №6/13 -6/14 произошло излом опор 3 шт. (стойка СВ-110), обрыв провода в пролетах №6/13 -6/14-6/15 АС-50 - 306 м., повреждение изоляторов ШФ-10 12 шт., деформация траверс ТМ-3 4 шт. | Выполнить осмотр ВЛ-10 Тв-4 на предмет наличия угрожающих падением деревьев | 2014-05-10 20:08 | 2014-05-11 01:12
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-31 | 289 | 2014-05-12 09:55 | 2014-05-12 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-12 09:55 | 2014-05-12 17:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-113 | 291 | 2014-05-12 08:50 | 2014-05-12 12:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-12 08:50 | 2014-05-12 12:32
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-52 | 298 | 2014-05-10 22:40 | 2014-05-11 21:00 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролетах опор №12-13,14-15. | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролетах опор №12-13,14-15. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 22:40 | 2014-05-11 21:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-23 | 310 | 2014-05-21 13:15 | 2014-05-21 15:06 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №1/1-№1/2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-21 13:15 | 2014-05-21 15:06
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-26 | 270 | 2014-05-12 08:25 | 2014-05-12 13:58 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №5/8-№5/7. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-12 08:25 | 2014-05-12 13:58
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-15 | 322 | 2014-06-05 06:50 | 2014-06-05 10:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-05 06:50 | 2014-06-05 10:48
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-105 | 325 | 2014-06-08 19:50 | 2014-06-08 21:13 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №2/2-№2/2а. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №2/2-№2/2а. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-08 19:50 | 2014-06-08 21:13
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Е9-14 | 326 | 2014-06-13 17:50 | 2014-06-13 18:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-13 17:50 | 2014-06-13 18:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Е9-14 | 343 | 2014-06-14 13:14 | 2014-06-14 13:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 13:14 | 2014-06-14 13:56
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв-1-64 | 347 | 2014-06-16 22:20 | 2014-06-16 23:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-16 22:20 | 2014-06-16 23:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв5-72 | 358 | 2014-06-21 08:05 | 2014-06-21 09:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 08:05 | 2014-06-21 09:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-113 | 352 | 2014-06-21 13:00 | 2014-06-21 14:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 13:00 | 2014-06-21 14:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-7-157 | 363 | 2014-06-21 13:25 | 2014-06-21 15:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 13:25 | 2014-06-21 15:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 | 365 | 2014-06-21 16:30 | 2014-06-21 17:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 16:30 | 2014-06-21 17:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-15 | 390 | 2014-07-07 22:23 | 2014-07-08 00:19 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы от КТП до опоры №1. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы от КТП до опоры №1. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-07 22:23 | 2014-07-08 00:19
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-7 | 398 | 2014-07-12 19:30 | 2014-07-12 20:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-12 19:30 | 2014-07-12 20:38
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Е-9 | 405 | 2014-07-18 06:00 | 2014-07-18 06:20 | В районе наблюдались грозовые явления. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 06:00 | 2014-07-18 06:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв-1-63 | 420 | 2014-07-15 22:13 | 2014-07-15 23:28 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра прозошел обрыв провода в пролете опор 10-11 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра прозошел обрыв провода в пролете опор 10-11 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-15 22:13 | 2014-07-15 23:28
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-23 | 422 | 2014-07-18 08:30 | 2014-07-18 10:47 | В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение АВ-0,4 Л3 КТП-Е9-23. | В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение АВ-0,4 Л3 КТП-Е9-23. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 08:30 | 2014-07-18 10:47
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-1-130 | 10 | 2014-08-02 11:40 | 2014-08-02 15:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 15-16. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 15-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-02 11:40 | 2014-08-02 15:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв-1-63 | 461 | 2014-08-13 10:48 | 2014-08-13 11:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-13 10:48 | 2014-08-13 11:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-3-102 | 462 | 2014-08-13 16:50 | 2014-08-13 18:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 2-3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 2-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-13 16:50 | 2014-08-13 18:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 85-121 | 468 | 2014-08-16 09:50 | 2014-08-16 11:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 09:50 | 2014-08-16 11:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-48 | 470 | 2014-08-16 17:55 | 2014-08-16 22:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 17:55 | 2014-08-16 22:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-3-103 | 474 | 2014-08-17 19:50 | 2014-08-17 21:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-17 19:50 | 2014-08-17 21:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-06 | 545 | 2014-09-24 09:50 | 2014-09-24 11:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 09:50 | 2014-09-24 11:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-52 | 546 | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-24 12:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-24 12:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-26 | 547 | 2014-09-24 12:10 | 2014-09-24 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 12:10 | 2014-09-24 13:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 15-10 | 560 | 2014-10-04 19:47 | 2014-10-04 21:30 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-04 19:47 | 2014-10-04 21:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП 13-111 | 564 | 2014-10-07 10:30 | 2014-10-07 12:00 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-07 10:30 | 2014-10-07 12:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-04 | 566 | 2014-10-07 21:10 | 2014-10-07 22:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-07 21:10 | 2014-10-07 22:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-50 | 571 | 2014-10-15 09:50 | 2014-10-15 11:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №4-5. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №4-5. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-15 09:50 | 2014-10-15 11:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Е3-4 | 574 | 2014-10-21 20:55 | 2014-10-21 21:46 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра, произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры №21. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра, произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры №21. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-21 20:55 | 2014-10-21 21:46
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 15-10 | 575 | 2014-10-24 20:40 | 2014-10-24 21:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-24 20:40 | 2014-10-24 21:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв2-43 | 583 | 2014-10-26 08:30 | 2014-10-26 10:45 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №14-№15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №14-№15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 08:30 | 2014-10-26 10:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-3 | 595 | 2014-10-27 08:50 | 2014-10-27 09:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 08:50 | 2014-10-27 09:17
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-29 | 606 | 2014-11-07 16:00 | 2014-11-07 17:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-07 16:00 | 2014-11-07 17:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 612 | 2014-11-12 22:00 | 2014-11-13 00:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-12 22:00 | 2014-11-13 00:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-123 | 614 | 2014-11-16 09:30 | 2014-11-16 11:12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №8. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №8. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-16 09:30 | 2014-11-16 11:12
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-156 | 626 | 2014-12-09 08:45 | 2014-12-09 10:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №1/2. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №1/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-09 08:45 | 2014-12-09 10:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-123 | 267 | 2014-12-08 19:00 | 2014-12-08 20:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-08 19:00 | 2014-12-08 20:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Е9-16 | 628 | 2014-12-06 19:30 | 2014-12-06 21:00 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-06 19:30 | 2014-12-06 21:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Чр-5-153 | 630 | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-08 14:40 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-08 14:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-16 | 642 | 2014-12-23 19:30 | 2014-12-23 21:20 | В результате перекрытия дугогасительных камер произошло повреждение АВ | В результате перекрытия дугогасительных камер произошло повреждение АВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 19:30 | 2014-12-23 21:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 643 | 2014-12-23 19:45 | 2014-12-23 21:00 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 19:45 | 2014-12-23 21:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-3-144 | 644 | 2014-12-23 19:46 | 2014-12-24 10:00 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №9/97-№11/100. | В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №9/97-№11/100. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 19:46 | 2014-12-24 10:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-06 | 645 | 2014-12-25 06:20 | 2014-12-25 08:57 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 06:20 | 2014-12-25 08:57
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-18 | 646 | 2014-12-25 19:00 | 2014-12-25 21:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 19:00 | 2014-12-25 21:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 15-10 | 647 | 2014-12-26 00:15 | 2014-12-26 01:25 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-26 00:15 | 2014-12-26 01:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП Бл5-294 | 1 | 2014-01-05 14:55 | 2014-01-05 17:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-05 14:55 | 2014-01-05 17:09
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Пш7-152 | 2 | 2014-01-04 15:01 | 2014-01-04 15:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-04 15:01 | 2014-01-04 15:38
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-12 | 16 | 2014-01-10 09:40 | 2014-01-10 11:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-10 09:40 | 2014-01-10 11:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Пз1-449 | 18 | 2014-01-14 20:12 | 2014-01-14 21:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 20:12 | 2014-01-14 21:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-3 КТП Ст4-124 | 19 | 2014-01-13 23:40 | 2014-01-14 01:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 11 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 11 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 23:40 | 2014-01-14 01:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 | 23 | 2014-01-11 19:10 | 2014-01-11 20:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-11 19:10 | 2014-01-11 20:01
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-515 | 26 | 2014-01-11 18:15 | 2014-01-11 19:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-11 18:15 | 2014-01-11 19:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-12 | 28 | 2014-01-17 07:00 | 2014-01-17 08:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-17 07:00 | 2014-01-17 08:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-232 | 29 | 2014-01-16 22:39 | 2014-01-16 23:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 19. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 19. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-16 22:39 | 2014-01-16 23:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-12 | 30 | 2014-01-11 13:40 | 2014-01-11 16:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-11 13:40 | 2014-01-11 16:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-320 | 33 | 2014-01-11 12:16 | 2014-01-11 13:40 | В результате длительной эксплуатации, при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 2 | В результате длительной эксплуатации, при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-11 12:16 | 2014-01-11 13:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-15 | 34 | 2014-01-09 18:10 | 2014-01-09 18:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-09 18:10 | 2014-01-09 18:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Шк4-79 | 36 | 2014-01-07 14:10 | 2014-01-07 15:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-07 14:10 | 2014-01-07 15:32
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Кс1-326 | 37 | 2014-01-10 15:05 | 2014-01-10 16:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-10 15:05 | 2014-01-10 16:38
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бж-3 | 5 | 2014-01-29 20:12 | 2014-01-30 20:27 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре № 6/9. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре № 6/9. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 20:12 | 2014-01-30 20:27
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шк-4 | 7 | 2014-01-30 08:10 | 2014-01-30 11:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Шк-4 | 2014-01-30 08:10 | 2014-01-30 11:59
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-11 | 14 | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 11:20 | В связи с длительной эксплуатацией произошло разрушение РВС-10 на КТП В-11-28 с последующим перекрытием шлейфа на другую фазу. | В связи с длительной эксплуатацией произошло разрушение РВС-10 на КТП В-11-28 с последующим перекрытием шлейфа на другую фазу. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 10:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз2-17 | 38 | 2014-01-19 00:50 | 2014-01-19 01:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 00:50 | 2014-01-19 01:27
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пш7-654 | 48 | 2014-01-10 19:30 | 2014-01-10 22:30 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-654. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-654. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-10 19:30 | 2014-01-10 22:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пш7-654 | 66 | 2014-01-17 13:34 | 2014-01-17 14:40 | В результате длительной эксплуатации оборудования произошло снижение сопротивления изоляции выходов, что привело к пробою изоляции между трансформатором и главным рубильником РШ-0,4 КТП Пш7-654. | В результате длительной эксплуатации оборудования произошло снижение сопротивления изоляции выходов, что привело к пробою изоляции между трансформатором и главным рубильником РШ-0,4 КТП Пш7-654. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-17 13:34 | 2014-01-17 14:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-4, Л-5 СКТП В1-24 ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП В1-38 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк5-84 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 КТП Шк5-85 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП Бл9-511 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 КТП Р1-202 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП Р1-206 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП Р1-208 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 КТП Р1-224 ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП Ст4-124 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП Шк1-64 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП Шк1-66 ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 КТП В3-43 | 3 | 2014-01-20 20:42 | 2014-01-27 22:00 | Воздействие стихийного явления(гололёдообразование) превышающие расчетные значения при проектирование. | Воздействие стихийного явления( гололёдообразование ) превышающие расчетные значения при проектирование. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 06:52 | 2014-01-27 22:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-24 | 71 | 2014-01-04 10:00 | 2014-01-04 13:33 | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошло замыкание выходов в РШ-0,4 кВ от трансформатора до главного рубильника СКТП В1-24. | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошло замыкание выходов в РШ-0,4 кВ от трансформатора до главного рубильника СКТП В1-24. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-04 10:00 | 2014-01-04 13:33
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Ос12-114 | 83 | 2014-02-08 18:20 | 2014-02-09 11:46 | В результате длительной эксплуатации и при действии тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4 кВ | В результате длительной эксплуатации и при действии тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-08 18:20 | 2014-02-09 11:46
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пп3-316 | 101 | 2014-02-09 13:10 | 2014-02-09 14:30 | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошло замыкание выходов в РУ-0,4 кВ КТП Пп3-316 Л-2. | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошло замыкание выходов в РУ-0,4 кВ КТП Пп3-316 Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-09 13:10 | 2014-02-09 14:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-518 | 128 | 2014-02-25 21:05 | 2014-02-25 22:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опорах 1/13-1/14. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опорах 1/13-1/14. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-25 21:05 | 2014-02-25 22:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ос13-97 | 129 | 2014-02-23 17:10 | 2014-02-23 22:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-23 17:10 | 2014-02-23 22:07
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-524 | 130 | 2014-02-22 17:12 | 2014-02-22 17:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-22 17:12 | 2014-02-22 17:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП М1-381 | 131 | 2014-02-22 16:02 | 2014-02-22 17:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-22 16:02 | 2014-02-22 17:12
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В3-44 | 132 | 2014-02-20 23:15 | 2014-02-21 13:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 23:15 | 2014-02-21 13:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-599 | 133 | 2014-02-20 14:15 | 2014-02-21 01:52 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп № 1/11 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп № 1/11 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 14:15 | 2014-02-21 01:52
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-683 | 134 | 2014-02-19 10:15 | 2014-02-19 11:05 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 4/3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 4/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-19 10:15 | 2014-02-19 11:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В9-46 | 135 | 2014-02-20 14:00 | 2014-02-20 23:05 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 6/3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 6/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 14:00 | 2014-02-20 23:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП Бж3-520 | 136 | 2014-02-17 19:10 | 2014-02-17 22:08 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 14. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 14. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-17 19:10 | 2014-02-17 22:08
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Пш7-150 | 137 | 2014-02-24 09:41 | 2014-02-24 10:56 | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошел пробой выходов в РЩ-0,4 кВ ЗТП Пш7-150. | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошел пробой выходов в РЩ-0,4 кВ ЗТП Пш7-150. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-24 09:41 | 2014-02-24 10:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Ос6-106 | 138 | 2014-02-21 14:00 | 2014-02-21 16:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 14:00 | 2014-02-21 16:29
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз2-566 | 139 | 2014-03-02 12:00 | 2014-03-02 13:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-02 12:00 | 2014-03-02 13:19
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-243 | 140 | 2014-02-11 18:20 | 2014-02-11 20:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 18:20 | 2014-02-11 20:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз8-18 | 141 | 2014-02-20 12:10 | 2014-02-20 12:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 12:10 | 2014-02-20 12:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-143 | 142 | 2014-02-15 13:50 | 2014-02-15 15:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-15 13:50 | 2014-02-15 15:19
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кс2-193 | 143 | 2014-02-11 21:10 | 2014-02-11 22:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 21:10 | 2014-02-11 22:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-32 | 144 | 2014-02-15 12:55 | 2014-02-15 13:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-15 12:55 | 2014-02-15 13:44
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Бж3-520 | 145 | 2014-02-06 21:50 | 2014-02-06 22:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-06 21:50 | 2014-02-06 22:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Ст4-118 | 146 | 2014-02-21 09:27 | 2014-02-21 12:50 | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошло замыкание выходов в РУ-0,4 кВ | В результате длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции произошло замыкание выходов в РУ-0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 09:27 | 2014-02-21 12:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-35 | 147 | 2014-02-20 10:00 | 2014-02-20 13:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 10:00 | 2014-02-20 13:38
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Бж4-233 | 148 | 2014-02-17 18:00 | 2014-02-17 22:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-17 18:00 | 2014-02-17 22:52
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз9-15 | 149 | 2014-02-16 21:15 | 2014-02-16 23:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-16 21:15 | 2014-02-16 23:44
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-162 | 150 | 2014-02-06 07:00 | 2014-02-06 21:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-06 07:00 | 2014-02-06 21:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн5-276 | 103 | 2014-03-01 19:45 | 2014-03-01 20:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-01 19:45 | 2014-03-01 20:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз8-436 | 170 | 2014-03-18 21:00 | 2014-03-18 21:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 21:00 | 2014-03-18 21:39
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В9-660 | 178 | 2014-03-18 03:00 | 2014-03-18 03:38 | В результате грозовых явлений произошло повреждение ПН-0,4 . | В результате грозовых явлений произошло повреждение ПН-0,4 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 03:00 | 2014-03-18 03:38
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Пз1-449 | 179 | 2014-03-17 20:35 | 2014-03-17 23:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 10-11,13-15. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 10-11,13-15. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 20:35 | 2014-03-17 23:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В9-660 | 187 | 2014-03-17 01:40 | 2014-03-17 03:07 | В результате атмосферного перенапряжения произошло поврежедение ПН-0,4 Л-1 КТП В9-660. | В результате атмосферного перенапряжения произошло поврежедение ПН-0,4 Л-1 КТП В9-660. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 01:40 | 2014-03-17 03:02
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк2-82 | 191 | 2014-03-30 11:35 | 2014-03-30 12:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-30 11:35 | 2014-03-30 12:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-13 | 193 | 2014-03-29 19:00 | 2014-03-29 20:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 19:00 | 2014-03-29 20:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Шк1-537 | 194 | 2014-03-29 12:50 | 2014-03-29 18:30 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ 0,4 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ 0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 12:50 | 2014-03-29 18:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк1-493 | 195 | 2014-03-22 11:40 | 2014-03-22 13:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 9-9а | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 9-9а | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-22 11:40 | 2014-03-22 13:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-168 | 196 | 2014-03-20 22:42 | 2014-03-20 23:58 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 4/4 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 4/4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 22:42 | 2014-03-20 23:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк3-56 | 197 | 2014-03-20 19:30 | 2014-03-20 21:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре №9 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре №9 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 19:30 | 2014-03-20 21:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-141 | 198 | 2014-03-20 13:00 | 2014-03-20 14:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 13:00 | 2014-03-20 14:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В11-29 | 199 | 2014-03-20 14:10 | 2014-03-20 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 14:10 | 2014-03-20 16:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-38 | 200 | 2014-03-15 19:01 | 2014-03-15 20:14 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 19:01 | 2014-03-15 20:14
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-224 | 201 | 2014-03-14 23:50 | 2014-03-15 00:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 23:50 | 2014-03-15 00:59
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк7-87 | 202 | 2014-03-14 22:22 | 2014-03-14 23:46 | в результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп 14 | в результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп 14 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 22:22 | 2014-03-14 23:46
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-76 | 203 | 2014-03-09 01:25 | 2014-03-09 01:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-09 01:25 | 2014-03-09 01:52
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-77 | 204 | 2014-03-12 15:25 | 2014-03-12 16:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-12 15:25 | 2014-03-12 16:21
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-32 | 205 | 2014-03-14 20:20 | 2014-03-14 22:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 20:20 | 2014-03-14 22:22
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 206 | 2014-03-12 16:25 | 2014-03-12 17:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-12 16:25 | 2014-03-12 17:41
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-316 | 207 | 2014-03-08 20:26 | 2014-03-08 21:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 20:26 | 2014-03-08 21:06
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Пш1-524 | 208 | 2014-03-08 19:15 | 2014-03-08 20:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 19:15 | 2014-03-08 20:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-75 | 209 | 2014-03-08 12:30 | 2014-03-08 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 12:30 | 2014-03-08 13:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 210 | 2014-03-07 10:10 | 2014-03-07 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 10:10 | 2014-03-07 11:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Зр1-143 | 211 | 2014-03-07 08:50 | 2014-03-07 09:51 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 Л-1 КТП Зр1-143. | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 Л-1 КТП Зр1-143. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 08:50 | 2014-03-07 09:51
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Ос13-97 | 212 | 2014-03-12 20:20 | 2014-03-12 20:51 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-12 20:20 | 2014-03-12 20:51
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП М7-197 | 213 | 2014-03-11 23:59 | 2014-03-12 17:06 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие щита 0,4 кВ автоматов Л-1,Л-2, Л-3 КТП М7-197 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие щита 0,4 кВ автоматов Л-1,Л-2, Л-3 КТП М7-197 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-11 23:59 | 2014-03-12 17:06
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк7-645 | 214 | 2014-03-20 16:55 | 2014-03-20 17:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 16:55 | 2014-03-20 17:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-35 | 215 | 2014-03-08 09:10 | 2014-03-08 10:15 | В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение ПН-0,4 . | В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение ПН-0,4 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 09:10 | 2014-03-08 10:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В9-660 | 216 | 2014-03-29 11:56 | 2014-03-29 12:41 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза)произошло повреждение ПН-0,4 фазы С . | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза)произошло повреждение ПН-0,4 фазы С . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 11:56 | 2014-03-29 12:41
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пз2-566 | 220 | 2014-03-19 19:05 | 2014-03-19 20:16 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 Л-2 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 Л-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-19 19:05 | 2014-03-19 20:16
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-395 | 233 | 2014-04-01 11:43 | 2014-04-01 13:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-01 11:43 | 2014-04-01 13:08
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк3-577 | 234 | 2014-04-01 20:40 | 2014-04-01 21:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-01 20:40 | 2014-04-01 21:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-428 | 235 | 2014-04-01 08:15 | 2014-04-01 10:03 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения( в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие щита 0,4 кВ с последующим повреждением АВ-0,4 Л-3 СКТП В1-428 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения( в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие щита 0,4 кВ с последующим повреждением АВ-0,4 Л-3 СКТП В1-428 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-01 08:15 | 2014-04-01 10:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-22 | 242 | 2014-04-06 20:00 | 2014-04-06 20:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-06 20:00 | 2014-04-06 20:49
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТВ В1-32 | 243 | 2014-04-06 16:50 | 2014-04-06 17:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-06 16:50 | 2014-04-06 17:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-315 | 244 | 2014-04-06 14:16 | 2014-04-06 15:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-06 14:16 | 2014-04-06 15:11
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бж4-231 | 245 | 2014-04-05 12:30 | 2014-04-05 13:52 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №1/4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №1/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-05 12:30 | 2014-04-05 13:52
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП В1-26 | 246 | 2014-04-05 10:21 | 2014-04-05 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-05 10:21 | 2014-04-05 11:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Шк7-422 | 247 | 2014-04-05 11:12 | 2014-04-05 11:59 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-05 11:12 | 2014-04-05 11:59
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-12 | 251 | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-08 09:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-08 09:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Бж4-515 | 252 | 2014-04-12 12:00 | 2014-04-12 14:05 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение автомата АВ-0,4 Л-3 КТП Бж4-515 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение автомата АВ-0,4 Л-3 КТП Бж4-515 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-12 12:00 | 2014-04-12 14:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-15 | 253 | 2014-04-07 19:30 | 2014-04-07 19:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-07 19:30 | 2014-04-07 19:57
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-301 | 256 | 2014-04-10 19:15 | 2014-04-10 19:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-10 19:15 | 2014-04-10 19:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-303 | 257 | 2014-04-09 14:00 | 2014-04-09 15:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-09 14:00 | 2014-04-09 15:26
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-383 | 258 | 2014-04-09 12:25 | 2014-04-09 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-09 12:25 | 2014-04-09 13:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Зр3-497 | 259 | 2014-04-08 10:07 | 2014-04-08 11:04 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4. | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-08 10:07 | 2014-04-08 11:04
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Ст1-133 | 260 | 2014-04-14 09:50 | 2014-04-14 10:13 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-14 09:50 | 2014-04-14 10:13
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП В1-24 | 261 | 2014-04-15 13:28 | 2014-04-15 15:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-15 13:28 | 2014-04-15 15:17
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш105-425 | 262 | 2014-04-15 12:10 | 2014-04-15 13:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-15 12:10 | 2014-04-15 13:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП В1-24 | 263 | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-15 08:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-15 08:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-20 | 268 | 2014-05-02 10:15 | 2014-05-02 11:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-02 10:15 | 2014-05-02 11:07
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Рн3-207 | 269 | 2014-05-02 11:19 | 2014-05-02 15:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-02 11:19 | 2014-05-02 15:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-307 | 272 | 2014-04-29 09:37 | 2014-04-29 12:56 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 2/3. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 2/3. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-29 09:37 | 2014-04-29 12:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП М5-335 | 273 | 2014-04-27 16:50 | 2014-04-27 17:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-27 16:50 | 2014-04-27 17:21
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-667 | 274 | 2014-04-27 16:12 | 2014-04-27 16:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-27 16:12 | 2014-04-27 16:49
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 | 275 | 2014-04-25 19:31 | 2014-04-25 20:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-25 19:31 | 2014-04-25 20:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-599 | 276 | 2014-04-19 19:40 | 2014-04-19 20:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-19 19:40 | 2014-04-19 20:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз2-12 | 277 | 2014-04-19 16:45 | 2014-04-19 17:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-19 16:45 | 2014-04-19 17:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-118 | 278 | 2014-04-18 19:45 | 2014-04-18 20:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-18 19:45 | 2014-04-18 20:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пш105-432 | 279 | 2014-04-29 11:00 | 2014-04-29 20:40 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение автомата 0,4 кВ. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение автомата 0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-29 11:00 | 2014-04-29 20:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Зр1-165 | 283 | 2014-05-05 08:15 | 2014-05-05 14:29 | В результате атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза)произошло перекрытие щита 0,4 кВ автоматов Л-1,2. | В результате атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза)произошло перекрытие щита 0,4 кВ автоматов Л-1,2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 08:15 | 2014-05-05 14:29
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-38 | 286 | 2014-05-06 21:02 | 2014-05-06 22:34 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 11-12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 11-12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-06 21:02 | 2014-05-06 22:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП Шк7-422 | 288 | 2014-05-10 21:00 | 2014-05-10 21:44 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 . | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 21:00 | 2014-05-10 21:44
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш105-432 | 290 | 2014-05-12 12:37 | 2014-05-12 14:45 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение автомата Л-1 КТП Пш105-432. В районе наблюдалась гроза. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение автомата Л-1 КТП Пш105-432. В районе наблюдалась гроза. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-12 12:37 | 2014-05-12 14:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк7-645 | 297 | 2014-05-10 22:15 | 2014-05-10 23:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 22:15 | 2014-05-10 23:09
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 | 300 | 2014-05-17 19:05 | 2014-05-17 19:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-17 19:05 | 2014-05-17 19:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 302 | 2014-05-15 19:15 | 2014-05-15 22:16 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение автомата АВ-0,4 Л-2 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение автомата АВ-0,4 Л-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-15 19:15 | 2014-05-15 22:16
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк5-86 | 304 | 2014-05-18 07:50 | 2014-05-18 08:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-18 07:50 | 2014-05-18 08:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М7-197 | 305 | 2014-05-18 08:45 | 2014-05-18 10:04 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 10-11 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 10-11 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-18 08:45 | 2014-05-18 10:04
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-164 | 306 | 2014-05-18 10:00 | 2014-05-18 10:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-18 10:00 | 2014-05-18 10:42
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-35 | 307 | 2014-05-18 15:20 | 2014-05-18 16:12 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 . | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-18 15:20 | 2014-05-18 16:12
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Рн5-405 | 308 | 2014-05-19 19:20 | 2014-05-19 21:08 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение АВ-0,4 Л-2. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение АВ-0,4 Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 19:20 | 2014-05-19 21:08
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-428 | 309 | 2014-05-20 16:37 | 2014-05-20 18:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-20 16:37 | 2014-05-20 18:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-173 | 311 | 2014-05-21 19:15 | 2014-05-21 20:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-21 19:15 | 2014-05-21 20:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк7-87 | 312 | 2014-05-22 08:25 | 2014-05-22 09:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-22 08:25 | 2014-05-22 09:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Ст1-409 | 313 | 2014-05-19 22:18 | 2014-05-20 00:29 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие автомата ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Ст1-409. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие автомата ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Ст1-409. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 22:18 | 2014-05-20 00:29
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 | 315 | 2014-05-23 21:20 | 2014-05-23 23:12 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие автомата ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие автомата ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-23 21:20 | 2014-05-23 23:12
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-670 | 316 | 2014-05-26 16:30 | 2014-05-26 17:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 16:30 | 2014-05-26 17:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | КТП Пш1-305 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-305 | 317 | 2014-05-27 20:22 | 2014-05-27 20:59 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-27 20:22 | 2014-05-27 20:59
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-243 | 301 | 2014-05-04 08:57 | 2014-05-04 11:46 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение автоматов Л-2,Л-3 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение автоматов Л-2,Л-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-04 08:57 | 2014-05-04 11:46
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-119 | 318 | 2014-06-01 12:15 | 2014-06-01 12:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-01 12:15 | 2014-06-01 12:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП В11-28 | 319 | 2014-06-01 14:50 | 2014-06-01 15:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-01 14:50 | 2014-06-01 15:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-672 | 320 | 2014-06-03 20:31 | 2014-06-03 21:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-03 20:31 | 2014-06-03 21:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-32 | 327 | 2014-06-10 19:15 | 2014-06-10 22:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 6/3-6/4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 6/3-6/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-10 19:15 | 2014-06-10 22:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-315 | 332 | 2014-06-11 20:50 | 2014-06-11 21:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 20:50 | 2014-06-11 21:52
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-168 | 333 | 2014-06-11 22:00 | 2014-06-11 23:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 22:00 | 2014-06-11 23:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Пш1-313 | 334 | 2014-06-11 22:00 | 2014-06-11 23:29 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 22:00 | 2014-06-11 23:29
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-303 | 335 | 2014-06-12 00:18 | 2014-06-12 02:00 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-303. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло перекрытие АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-303. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 00:18 | 2014-06-12 02:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-515 | 338 | 2014-06-14 08:30 | 2014-06-14 10:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 08:30 | 2014-06-14 10:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП В1-32 | 339 | 2014-06-14 10:05 | 2014-06-14 11:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 10:05 | 2014-06-14 11:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-77 | 340 | 2014-06-14 11:10 | 2014-06-14 12:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 11:10 | 2014-06-14 12:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-32 | 342 | 2014-06-14 12:30 | 2014-06-14 13:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 12:30 | 2014-06-14 13:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-224 | 344 | 2014-06-14 14:08 | 2014-06-14 16:14 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 1/8-1/10. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 1/8-1/10. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 14:08 | 2014-06-14 16:14
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бж4-232 | 345 | 2014-06-14 16:15 | 2014-06-14 16:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 16:15 | 2014-06-14 16:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-35 | 351 | 2014-06-19 19:20 | 2014-06-19 20:55 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-19 19:20 | 2014-06-19 20:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 | 353 | 2014-06-20 16:26 | 2014-06-20 20:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-20 16:26 | 2014-06-20 20:07
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В1-33 | 354 | 2014-06-20 20:07 | 2014-06-20 20:53 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-20 20:07 | 2014-06-20 20:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП В1-24 | 355 | 2014-06-21 00:01 | 2014-06-21 00:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:01 | 2014-06-21 00:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст4-119 | 356 | 2014-06-21 00:50 | 2014-06-21 02:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:50 | 2014-06-21 02:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М3-214 | 361 | 2014-06-19 22:25 | 2014-06-19 23:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-19 22:25 | 2014-06-19 23:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Зр3-497 | 366 | 2014-06-21 19:10 | 2014-06-21 20:50 | В результате длительной эксплуатации и при атмосферном перенапряжении(в районе наблюдалась гроза)произошло повреждение ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации и при атмосферном перенапряжении(в районе наблюдалась гроза)произошло повреждение ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 19:10 | 2014-06-21 20:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ЗТП Ос13-97 | 367 | 2014-06-21 21:00 | 2014-06-21 21:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 21:00 | 2014-06-21 21:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 СКТП Ст6-132 | 368 | 2014-06-21 23:00 | 2014-06-22 00:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 23:00 | 2014-06-22 00:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Шк7-422 | 369 | 2014-06-21 20:30 | 2014-06-21 21:45 | В результате длительной эксплуатации и при воздействии атмосферных перенапряжений(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации и при воздействии атмосферных перенапряжений(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 20:30 | 2014-06-21 21:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП Шк5-87 | 371 | 2014-06-21 21:50 | 2014-06-21 22:57 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 21:50 | 2014-06-21 22:57
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В3-43 | 372 | 2014-06-22 08:28 | 2014-06-22 10:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 6/1-6/2. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 6/1-6/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 08:28 | 2014-06-22 10:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП Шк3-623 | 373 | 2014-06-22 11:36 | 2014-06-22 12:19 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений(в районе гроза) произошло повреждение ПН-0,4. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений(в районе гроза) произошло повреждение ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 11:36 | 2014-06-22 12:19
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ЗТП Ос13-97 | 374 | 2014-06-22 15:30 | 2014-06-22 16:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 15:30 | 2014-06-22 16:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Бж4-231 | 375 | 2014-06-22 16:35 | 2014-06-22 17:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 16:35 | 2014-06-22 17:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-375 | 376 | 2014-06-22 17:30 | 2014-06-22 18:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 17:30 | 2014-06-22 18:07
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Пз1-449 | 377 | 2014-06-22 12:20 | 2014-06-22 15:25 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 12:20 | 2014-06-22 15:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бл9-511 | 380 | 2014-06-24 19:30 | 2014-06-24 22:01 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 5-6 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 5-6 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-24 19:30 | 2014-06-24 22:01
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк7-645 | 381 | 2014-06-27 11:09 | 2014-06-27 13:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 11:09 | 2014-06-27 13:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-518 | 382 | 2014-06-27 13:15 | 2014-06-27 14:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 13:15 | 2014-06-27 14:01
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк2-82 | 384 | 2014-06-30 16:00 | 2014-06-30 21:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 16:00 | 2014-06-30 21:39
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Шк7-422 | 386 | 2014-07-01 19:30 | 2014-07-01 20:47 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-2 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего был поврежден ПН-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 19:30 | 2014-07-01 20:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз2-12 | 387 | 2014-07-01 20:49 | 2014-07-01 21:39 | В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор №24-25 | В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор №24-25 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 20:49 | 2014-07-01 21:39
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 | 388 | 2014-07-02 20:00 | 2014-07-02 20:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-02 20:00 | 2014-07-02 20:17
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-203 | 389 | 2014-07-02 20:17 | 2014-07-02 21:14 | В результате длительй эксплуатации произошло разрушение колпочка крепления К-5, в результате чего произошел срыв изолятора, с последующем падением на траверсу на опоре №27 | В результате длительй эксплуатации произошло разрушение колпочка крепления К-5, в результате чего произошел срыв изолятора, с последующем падением на траверсу на опоре №27 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-02 20:17 | 2014-07-02 21:14
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн3-207 | 391 | 2014-07-04 14:15 | 2014-07-04 15:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-04 14:15 | 2014-07-04 15:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 392 | 2014-07-05 08:30 | 2014-07-05 09:20 | В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор 12/1-12/2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-05 08:30 | 2014-07-05 09:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст6-690 | 393 | 2014-07-05 16:30 | 2014-07-05 17:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-05 16:30 | 2014-07-05 17:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк5-87 | 397 | 2014-07-12 16:15 | 2014-07-12 17:30 | результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре №17 | результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре №17 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-12 16:15 | 2014-07-12 17:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк5-87 | 399 | 2014-07-12 20:10 | 2014-07-12 21:01 | результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре №5 | результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре №5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-12 20:10 | 2014-07-12 21:01
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-303 | 401 | 2014-07-12 23:10 | 2014-07-13 00:06 | результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре 24/3 | результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре 24/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-12 23:10 | 2014-07-13 00:06
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шк-2 | 403 | 2014-07-18 05:46 | 2014-07-18 12:30 | В результате прямого попадания молнии произошло отгорание провода двух фаз с последующим падением в пролётах опор №1/1-1/2 | В результате прямого попадания молнии произошло отгорание провода двух фаз с последующим падением в пролётах опор №1/1-1/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 05:46 | 2014-07-18 12:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бж-6 | 404 | 2014-07-18 05:50 | 2014-07-18 10:30 | В районе наблюдались грозовые явления. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 05:50 | 2014-07-18 10:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рн-7 | 409 | 2014-07-18 07:17 | 2014-07-18 10:15 | В районе наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:17 | 2014-07-18 10:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рн-1 | 410 | 2014-07-18 07:21 | 2014-07-18 10:00 | В районе наблюдалась гроза | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:21 | 2014-07-18 10:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шк-1 | 411 | 2014-07-18 07:25 | 2014-07-18 10:35 | В результате прямого попадания молнии произошло отгорание провода двух фаз в пролете опор № 12-13. | В результате прямого попадания молнии произошло отгорание провода двух фаз в пролете опор № 12-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:25 | 2014-07-18 10:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пз-8 | 412 | 2014-07-18 07:33 | 2014-07-18 10:32 | В районе наблюдались грозовые явления. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:33 | 2014-07-18 10:32
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рн-5 | 414 | 2014-07-18 07:50 | 2014-07-18 10:11 | В районе наблюдались грозовые явления. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:50 | 2014-07-18 10:11
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бж-4 | 418 | 2014-07-18 07:52 | 2014-07-18 10:25 | В районе наблюдались грозовые явления. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:52 | 2014-07-18 10:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 СКТП В1-37 | 74 | 2014-07-15 00:21 | 2014-07-15 02:10 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение автомата АВ-0,4 Л-4 СКТП В1-37 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения(в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение автомата АВ-0,4 Л-4 СКТП В1-37 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-15 00:21 | 2014-07-15 02:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн5-276 | 421 | 2014-07-17 22:10 | 2014-07-17 23:14 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-17 22:10 | 2014-07-17 23:14
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн5-276 | 430 | 2014-07-24 23:21 | 2014-07-25 00:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-24 23:21 | 2014-07-25 00:48
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 431 | 2014-07-31 13:02 | 2014-07-31 15:53 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №2/2 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №2/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-31 13:02 | 2014-07-31 15:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В1-33 | 432 | 2014-07-29 17:45 | 2014-07-29 18:25 | В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1, при возникшем КЗ произошло прегорания ПН-0,4 | В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1, при возникшем КЗ произошло прегорания ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-29 17:45 | 2014-07-29 18:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП В1-599 | 437 | 2014-08-01 19:15 | 2014-08-01 20:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-01 19:15 | 2014-08-01 20:48
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-599 | 19 | 2014-08-01 19:15 | 2014-08-01 20:14 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-01 19:15 | 2014-08-01 20:14
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-683 | 17 | 2014-08-01 21:00 | 2014-08-01 22:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-01 21:00 | 2014-08-01 22:01
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Р1-203 | 439 | 2014-08-02 20:30 | 2014-08-02 21:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-02 20:30 | 2014-08-02 21:06
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-406 | 444 | 2014-08-03 19:20 | 2014-08-03 20:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 19:20 | 2014-08-03 20:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-153 | 445 | 2014-08-03 19:20 | 2014-08-03 19:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 19:20 | 2014-08-03 19:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-149 | 446 | 2014-08-03 19:40 | 2014-08-03 20:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 19:40 | 2014-08-03 20:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-391 | 447 | 2014-08-03 20:00 | 2014-08-03 21:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 20:00 | 2014-08-03 21:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз9-41 | 449 | 2014-08-03 23:15 | 2014-08-03 23:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 23:15 | 2014-08-03 23:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-391 | 450 | 2014-08-04 00:31 | 2014-08-04 04:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 00:31 | 2014-08-04 04:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-149 | 448 | 2014-08-05 20:05 | 2014-08-05 21:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-05 20:05 | 2014-08-05 21:54
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст6-690 | 454 | 2014-08-05 22:00 | 2014-08-05 22:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-05 22:00 | 2014-08-05 22:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП В1-628 | 455 | 2014-08-07 08:10 | 2014-08-07 10:37 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 11-12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 11-12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-07 08:10 | 2014-08-07 10:37
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст6-690 | 456 | 2014-08-07 22:30 | 2014-08-07 22:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-07 22:30 | 2014-08-07 22:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн5-276 | 457 | 2014-08-09 20:50 | 2014-08-09 22:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-09 20:50 | 2014-08-09 22:11
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-203 | 460 | 2014-08-12 20:05 | 2014-08-12 21:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-12 20:05 | 2014-08-12 21:31
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-38 | 463 | 2014-08-13 19:30 | 2014-08-13 20:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-13 19:30 | 2014-08-13 20:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В1-22 | 464 | 2014-08-13 22:20 | 2014-08-13 23:36 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-13 22:20 | 2014-08-13 23:36
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст6-690 | 466 | 2014-08-14 23:10 | 2014-08-14 23:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-14 23:10 | 2014-08-14 23:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бж3-243 | 467 | 2014-08-15 10:00 | 2014-08-15 16:08 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/2-1/3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/2-1/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-15 10:00 | 2014-08-15 16:08
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ВЛ-2 КТП Р1-206 | 468 | 2014-08-16 11:20 | 2014-08-16 15:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 11:20 | 2014-08-16 15:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 СКТП Шк4-55 | 471 | 2014-08-16 20:02 | 2014-08-16 22:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре №6 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре №6 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 20:02 | 2014-08-16 22:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП Бж3-236 | 472 | 2014-08-17 01:30 | 2014-08-17 03:30 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-17 01:30 | 2014-08-17 03:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-241 | 473 | 2014-08-17 15:52 | 2014-08-17 17:31 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие автомата Л-2 КТП Бж3-241 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие автомата Л-2 КТП Бж3-241 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-17 15:52 | 2014-08-17 17:31
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-32 | 476 | 2014-08-18 22:32 | 2014-08-18 23:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-18 22:32 | 2014-08-18 23:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-241 | 477 | 2014-08-19 08:20 | 2014-08-19 10:32 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 10-12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 10-12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 08:20 | 2014-08-19 10:32
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В1-33 | 500 | 2014-09-01 10:30 | 2014-09-01 11:29 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 10:30 | 2014-09-01 11:29
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк4-68 | 501 | 2014-09-01 14:15 | 2014-09-01 17:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 14:15 | 2014-09-01 17:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Бж4-231 | 502 | 2014-09-01 19:05 | 2014-09-01 20:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 4-5 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 4-5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 19:05 | 2014-09-01 20:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В1-33 | 503 | 2014-09-02 20:50 | 2014-09-02 21:48 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-02 20:50 | 2014-09-02 21:48
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Шк4-57 | 505 | 2014-09-06 11:30 | 2014-09-06 12:40 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-06 11:30 | 2014-09-06 12:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-33 | 506 | 2014-09-06 12:30 | 2014-09-06 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-06 12:30 | 2014-09-06 13:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-243 | 507 | 2014-09-06 14:00 | 2014-09-06 14:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-06 14:00 | 2014-09-06 14:52
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс1-444 | 508 | 2014-09-06 19:30 | 2014-09-06 21:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-06 19:30 | 2014-09-06 21:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-210 | 509 | 2014-09-09 07:05 | 2014-09-09 08:36 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 1/14-1/15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 1/14-1/15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 07:05 | 2014-09-09 08:36
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТПВ9-660 | 510 | 2014-09-10 19:30 | 2014-09-10 20:45 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре 1/2. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре 1/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-10 19:30 | 2014-09-10 20:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Зр3-497 | 511 | 2014-09-10 21:00 | 2014-09-10 21:44 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-10 21:00 | 2014-09-10 21:44
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пп3-498 | 513 | 2014-09-14 10:20 | 2014-09-14 14:18 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-14 10:20 | 2014-09-14 14:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Бж6-229 | 514 | 2014-09-14 15:25 | 2014-09-14 16:24 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-14 15:25 | 2014-09-14 16:24
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-165 | 515 | 2014-09-14 17:30 | 2014-09-14 18:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-14 17:30 | 2014-09-14 18:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-15 | 527 | 2014-09-17 16:00 | 2014-09-17 16:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-17 16:00 | 2014-09-17 16:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 КТП Ст6-132 | 528 | 2014-09-18 19:00 | 2014-09-18 19:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 19:00 | 2014-09-18 19:37
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В3-44 | 529 | 2014-09-08 21:51 | 2014-09-09 15:03 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 21:51 | 2014-09-09 15:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Шк2-82 | 530 | 2014-09-08 23:44 | 2014-09-09 14:55 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 23:44 | 2014-09-09 14:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Шк5-85 | 531 | 2014-09-18 19:50 | 2014-09-18 20:53 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 19:50 | 2014-09-18 20:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП Бж4-232 | 532 | 2014-09-18 22:20 | 2014-09-18 23:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 22:20 | 2014-09-18 23:09
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Зр3-407 | 533 | 2014-09-21 20:44 | 2014-09-21 21:35 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-21 20:44 | 2014-09-21 21:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст6-690 | 534 | 2014-09-21 21:40 | 2014-09-21 22:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-21 21:40 | 2014-09-21 22:37
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП В1-24 | 536 | 2014-09-23 13:10 | 2014-09-23 15:04 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре 6/3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре 6/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-23 13:10 | 2014-09-23 15:04
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-149 | 537 | 2014-09-24 19:50 | 2014-09-24 20:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 19:50 | 2014-09-24 20:19
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-163 | 538 | 2014-09-24 20:20 | 2014-09-24 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 20:20 | 2014-09-24 20:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз8-439 | 539 | 2014-09-24 20:40 | 2014-09-24 21:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 20:40 | 2014-09-24 21:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-35 | 540 | 2014-09-24 21:45 | 2014-09-24 23:15 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 21:45 | 2014-09-24 23:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП В1-37 | 541 | 2014-09-24 23:15 | 2014-09-24 23:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 23:15 | 2014-09-24 23:42
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк7-59 | 542 | 2014-09-28 17:10 | 2014-09-28 17:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-28 17:10 | 2014-09-28 17:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В9-660 | 543 | 2014-09-30 15:15 | 2014-09-30 18:25 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-30 15:15 | 2014-09-30 18:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-232 | 553 | 2014-10-01 21:42 | 2014-10-01 22:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 21:42 | 2014-10-01 22:46
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз8-18 | 557 | 2014-10-03 11:50 | 2014-10-03 12:47 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 1/2-1/3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 1/2-1/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-03 11:50 | 2014-10-03 12:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Зр3-407 | 558 | 2014-10-04 09:10 | 2014-10-04 10:49 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-04 09:10 | 2014-10-04 10:49
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-683 | 559 | 2014-10-04 21:30 | 2014-10-04 22:10 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-04 21:30 | 2014-10-04 22:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-667 | 11 | 2014-10-14 21:40 | 2014-10-14 22:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-14 21:40 | 2014-10-14 22:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Ст4-380 | 561 | 2014-10-06 19:30 | 2014-10-06 20:10 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-06 19:30 | 2014-10-06 20:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Ст4-380 | 562 | 2014-10-06 20:43 | 2014-10-06 22:45 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-06 20:43 | 2014-10-06 22:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-232 | 563 | 2014-10-06 22:45 | 2014-10-06 23:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-06 22:45 | 2014-10-06 23:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-76 | 564 | 2014-10-07 17:20 | 2014-10-07 18:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-07 17:20 | 2014-10-07 18:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Ст4-128 | 567 | 2014-10-08 21:45 | 2014-10-08 22:30 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-08 21:45 | 2014-10-08 22:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-414 | 568 | 2014-10-12 23:00 | 2014-10-12 23:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-12 23:00 | 2014-10-12 23:43
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП Пп3-170 | 570 | 2014-10-14 16:25 | 2014-10-14 17:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-14 16:25 | 2014-10-14 17:17
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-210 | 572 | 2014-10-17 10:50 | 2014-10-17 12:45 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре 1/18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре 1/18 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-17 10:50 | 2014-10-17 12:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В11-29 | 577 | 2014-10-19 15:30 | 2014-10-20 13:26 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 и был поврежден АВ-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 и был поврежден АВ-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-19 15:30 | 2014-10-20 13:26
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-232 | 580 | 2014-10-23 20:30 | 2014-10-23 21:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-23 20:30 | 2014-10-23 21:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-162 | 584 | 2014-10-25 19:40 | 2014-10-25 20:36 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 2/3-2/4 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 2/3-2/4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 19:40 | 2014-10-25 20:36
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк3-623 | 585 | 2014-10-25 20:10 | 2014-10-25 23:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/1-1/2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/1-1/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 20:10 | 2014-10-25 23:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-662 | 587 | 2014-10-26 16:00 | 2014-10-26 16:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 16:00 | 2014-10-26 16:54
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пш1-305 | 588 | 2014-10-26 16:30 | 2014-10-26 17:10 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 16:30 | 2014-10-26 17:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В3-43 | 591 | 2014-10-26 19:15 | 2014-10-26 22:27 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7/3-7/5 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7/3-7/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 19:15 | 2014-10-26 22:27
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст6-132 | 592 | 2014-10-26 22:30 | 2014-10-26 23:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 22:30 | 2014-10-26 23:12
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Ст4-119 | 593 | 2014-10-26 23:20 | 2014-10-27 00:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 23:20 | 2014-10-27 00:16
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш3-301 | 594 | 2014-10-27 00:40 | 2014-10-27 01:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 00:40 | 2014-10-27 01:43
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП Пш1-391 | 596 | 2014-10-27 11:10 | 2014-10-27 13:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 11-12,16-16А | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 11-12,16-16А | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 11:10 | 2014-10-27 13:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-515 | 602 | 2014-11-01 16:12 | 2014-11-01 17:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-01 16:12 | 2014-11-01 17:04
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-38 | 604 | 2014-11-05 17:20 | 2014-11-05 18:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-05 17:20 | 2014-11-05 18:01
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-12 | 607 | 2014-11-09 10:45 | 2014-11-09 11:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-09 10:45 | 2014-11-09 11:13
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк4-75 | 608 | 2014-11-09 16:30 | 2014-11-09 17:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-09 16:30 | 2014-11-09 17:11
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Шк3-650 | 609 | 2014-11-09 17:12 | 2014-11-09 18:37 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-09 17:12 | 2014-11-09 18:37
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-360 | 610 | 2014-11-12 19:10 | 2014-11-12 19:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-12 19:10 | 2014-11-12 19:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз9-15 | 611 | 2014-11-12 19:52 | 2014-11-12 20:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-12 19:52 | 2014-11-12 20:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-686 | 615 | 2014-11-17 20:50 | 2014-11-17 21:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-17 20:50 | 2014-11-17 21:26
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Пш1-305 | 616 | 2014-11-18 19:05 | 2014-11-18 19:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-18 19:05 | 2014-11-18 19:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Бж6-229 | 617 | 2014-11-19 21:00 | 2014-11-19 22:04 | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ-0,4. | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-19 21:00 | 2014-11-19 22:04
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В1-23 | 618 | 2014-11-20 16:20 | 2014-11-20 22:31 | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ-0,4. | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-20 16:20 | 2014-11-20 22:31
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-599 | 619 | 2014-11-20 20:04 | 2014-11-20 20:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-20 20:04 | 2014-11-20 20:38
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 622 | 2014-12-01 21:30 | 2014-12-01 22:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-01 21:30 | 2014-12-01 22:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП М3-214 | 623 | 2014-12-02 19:23 | 2014-12-02 20:15 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-02 19:23 | 2014-12-02 20:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пз9-15 | 624 | 2014-12-02 22:15 | 2014-12-03 04:40 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-02 22:15 | 2014-12-03 04:40
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Шк7-422 | 625 | 2014-12-04 12:35 | 2014-12-04 13:35 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-2 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-04 12:35 | 2014-12-04 13:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП М3-838 | 626 | 2014-12-05 14:20 | 2014-12-05 17:45 | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ. | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-05 14:20 | 2014-12-05 17:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП М3-838 | 629 | 2014-12-07 07:20 | 2014-12-07 10:24 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №1 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №1 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-07 07:20 | 2014-12-07 10:24
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В9-46 | 631 | 2014-12-09 16:33 | 2014-12-09 17:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-09 16:33 | 2014-12-09 17:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-833 | 632 | 2014-12-09 19:30 | 2014-12-09 20:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-09 19:30 | 2014-12-09 20:48
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В1-599 | 633 | 2014-12-10 23:05 | 2014-12-10 23:50 | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ. | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-10 23:05 | 2014-12-10 23:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Б1-492 | 636 | 2014-12-11 13:29 | 2014-12-11 14:12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном ветре произошел срыв изолятора на опоре №3. | В результате длительной эксплуатации и при сильном ветре произошел срыв изолятора на опоре №3. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-11 13:29 | 2014-12-11 14:12
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП Бж3-236 | 637 | 2014-12-13 16:20 | 2014-12-13 17:28 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-13 16:20 | 2014-12-13 17:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Ст4-119 | 638 | 2014-12-14 14:39 | 2014-12-14 17:15 | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ. | В результате повреждения дугогасительных камер произошло перекрытие АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-14 14:39 | 2014-12-14 17:15
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-305 | 639 | 2014-12-17 16:02 | 2014-12-17 16:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре 1/2. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре 1/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-17 16:02 | 2014-12-17 16:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-124 | 641 | 2014-12-18 19:45 | 2014-12-18 20:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-18 19:45 | 2014-12-18 20:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-149 | 648 | 2014-12-23 22:00 | 2014-12-24 00:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 22:00 | 2014-12-24 00:55
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ1-57 | 10 | 2014-01-14 04:16 | 2014-01-14 04:33 | Обрыв провода на опоре № 17 в результате падения ветки под воздействием сильного порыва ветра. | Обрыв провода на опоре № 17 в результате падения ветки под воздействием сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 04:16 | 2014-01-14 04:33
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Кл5- 65 | 12 | 2014-01-13 11:19 | 2014-01-13 12:05 | Обрыв провода в пролетах опор № 8-9, срыв изолятора на опоре №8 в результате сильного порыва ветра. | Обрыв провода в пролетах опор № 8-9, срыв изолятора на опоре №8 в результате сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 11:19 | 2014-01-13 12:05
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КУ3-263 | 14 | 2014-01-14 11:08 | 2014-01-14 11:49 | обрыв вязок ВС на опорах 1/4,1/5 | В результате длительной эксплуатацией и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязок на опорах 1/4,1/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 11:08 | 2014-01-14 11:49
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л2 КТП КЛ5-69 | 17 | 2014-01-14 01:17 | 2014-01-14 03:00 | Обрыв провода АС-35 в пролете опор № 11-12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 11-12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 01:17 | 2014-01-14 03:00
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л2 КТП КЛ5-69- | 20 | 2014-01-13 17:25 | 2014-01-13 18:05 | Длительная эксплуатация оборудования | В результате срыва вязки провода на изоляторе произошел обрыв провода на опоре № 9 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 17:25 | 2014-01-13 18:05
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-2 КТП КЛ5-67 | 22 | 2014-01-13 15:27 | 2014-01-13 16:12 | Длительная эксплуатация оборудования | Разрушение изолятора, обрыв провода в результате КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 15:27 | 2014-01-13 16:12
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л2 КТП КЛ-5 69 | 24 | 2014-01-13 16:42 | 2014-01-13 17:18 | Длительная эксплуатация оборудования | Разрушение изолятора и обрыв провода | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 16:42 | 2014-01-13 17:18
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП КЛ5-200 | 25 | 2014-01-13 14:02 | 2014-01-13 15:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы и разрушение изолятора на опоре №3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы и разрушение изолятора на опоре №3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 14:02 | 2014-01-13 15:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Кл5-65 | 27 | 2014-01-13 13:02 | 2014-01-13 13:54 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязок на опорах 1/1-1/5 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязок провода в пролетах опор 1/1-1/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 13:02 | 2014-01-13 13:54
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл -0.4 кВ Л-1 КТП Г5-36 | 31 | 2014-01-13 09:43 | 2014-01-13 10:17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры № 15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры № 15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 09:43 | 2014-01-13 10:17
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-102 | 32 | 2014-01-12 09:43 | 2014-01-12 10:03 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки на вводный провод потребителя от опоры № 8 с последующим его обрывом. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки на вводный провод потребителя от опоры № 8 с последующим его обрывом. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-12 09:43 | 2014-01-12 10:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-5 | 15 | 2014-01-30 10:50 | 2014-01-30 14:40 | Падение дерева находящегося вне охранной зоны на провода в пролете опор № 2/4-2/7 | Падение дерева находящегося вне охранной зоны на провода в пролете опор № 2/4-2/7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 10:50 | 2014-01-30 14:40
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-1 | 39 | 2014-02-02 19:58 | 2014-02-02 21:03 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №11/6. с последующим падением провода на провод нижней фазы. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №11/6. с последующим падением провода на провод нижней фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 19:58 | 2014-02-02 21:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 кВ Л-2 КТП Г3-28 | 29 | 2014-01-14 16:37 | 2014-01-14 17:46 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 16-19. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 16-19. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 16:37 | 2014-01-14 17:46
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП Ку1-278 | 41 | 2014-01-15 09:39 | 2014-01-15 10:58 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 16-17. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 16-17. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-15 09:39 | 2014-01-15 10:58
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-1 КТП Ку 1-280 | 42 | 2014-01-15 10:10 | 2014-01-15 10:53 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете № 6-7. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете № 6-7. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-15 10:10 | 2014-01-15 10:53
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4 кВ Л-1 КТП Ку3-263 | 43 | 2014-01-14 11:08 | 2014-01-14 11:49 | В результате падения веток дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 1/4-1/5 произошел обрыв одной фазы. | В результате падения веток дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 1/4-1/5 произошел обрыв одной фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 11:08 | 2014-01-14 11:49
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Дд5-225 | 44 | 2014-01-14 15:11 | 2014-01-14 15:48 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор №10-13. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор №10-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 15:11 | 2014-01-14 15:48
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ л-2 КТП Кл5-70 | 45 | 2014-01-15 14:24 | 2014-01-15 14:46 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 1/1а | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 1/1а | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-15 14:24 | 2014-01-15 14:46
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-226 | 46 | 2014-01-14 14:21 | 2014-01-14 14:59 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 2/14-2/15. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 2/14-2/15. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 14:21 | 2014-01-14 14:59
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5-229 | 47 | 2014-01-14 13:19 | 2014-01-14 13:58 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода в пролетах опор № 10-11. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода в пролетах опор № 10-11. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-14 13:19 | 2014-01-14 13:58
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-36 | 49 | 2014-01-17 13:44 | 2014-01-17 14:27 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре № 8 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре № 8 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-17 13:44 | 2014-01-17 14:27
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП КБ1-55 | 50 | 2014-01-19 10:17 | 2014-01-19 10:42 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре №1 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре №1 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 10:17 | 2014-01-19 10:42
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ3-172 | 51 | 2014-01-17 14:59 | 2014-01-17 15:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-17 14:59 | 2014-01-17 15:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд7-505 | 52 | 2014-01-15 15:54 | 2014-01-15 16:31 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вводного провода абонента от опоры №4 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вводного провода абонента от опоры №4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-15 15:54 | 2014-01-15 16:31
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КЛ5-68 | 53 | 2014-01-28 14:13 | 2014-01-28 14:46 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 25-26. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 25-26. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 14:13 | 2014-01-28 14:46
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТПВс7-117 | 54 | 2014-01-28 13:27 | 2014-01-28 14:45 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 25-26. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 25-26. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 13:27 | 2014-01-28 14:45
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5-220 | 55 | 2014-01-28 15:23 | 2014-01-28 16:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп.1/1 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп.1/1 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 15:23 | 2014-01-28 16:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Вс7-123 | 56 | 2014-01-28 13:27 | 2014-01-28 13:52 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 1/5 - 1/6 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор 1/5 - 1/6 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 13:27 | 2014-01-28 13:52
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП ВС7-127 | 57 | 2014-01-28 11:08 | 2014-01-28 11:51 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах 20-23. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах 20-23. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 11:08 | 2014-01-28 11:51
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Вс7-123 | 58 | 2014-01-28 10:07 | 2014-01-28 11:22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 6-7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 6-7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 10:07 | 2014-01-28 11:22
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 КТП Г7-833 | 59 | 2014-01-28 09:53 | 2014-01-28 10:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 8-9 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 8-9 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 09:53 | 2014-01-28 10:50
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-31 | 60 | 2014-01-27 17:31 | 2014-01-27 17:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве произошел обрыв провода на оп.№1/3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве произошел обрыв провода на оп.№1/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 17:31 | 2014-01-27 17:50
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-93 | 61 | 2014-01-27 11:29 | 2014-01-27 12:06 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп.№3. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп.№3. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 11:29 | 2014-01-27 12:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП КБ-652 | 62 | 2014-01-25 12:55 | 2014-01-25 13:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы от оп.№18 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы от оп.№18 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-25 12:55 | 2014-01-25 13:55
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-192 | 63 | 2014-01-25 09:40 | 2014-01-30 13:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах №17 - №18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах №17 - №18 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 09:40 | 2014-01-30 13:00
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г1-317 | 64 | 2014-01-27 14:00 | 2014-01-27 18:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 2-17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 2-17 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 14:00 | 2014-01-27 18:00
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4КВ Л-1 КТП КЛ5-64 | 65 | 2014-01-26 13:35 | 2014-01-26 18:50 | при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор №1-20 и 1/1-1/10. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор №1-20 и 1/1-1/10. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-26 13:35 | 2014-01-26 18:50
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4кВ Л-3 КТП КЛ5-67 | 67 | 2014-01-29 13:40 | 2014-01-31 15:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 13:40 | 2014-01-31 15:34
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4 кВ Л-2 КТП Г7-86 | 40 | 2014-01-31 10:46 | 2014-01-31 11:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 10:46 | 2014-01-31 11:38
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4 кВ Л-2 КТП Дд7-293 | 70 | 2014-01-29 16:11 | 2014-01-29 16:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 16:11 | 2014-01-29 16:59
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ТП ТП ТП ТП ТП ТП ВЛ ТП ТП ТП | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л1 КТП Вс7-127 Вл-0.4 кВ Л-1,Л-3 КТП Г1-5 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г1-7 Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Д5-302 Вл-0.4 кВ Л-3 КТП Г5-96 Вл 0.4 кВ Л-4 КТП Г3-21 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд5-220 Вл-0.4 кВ Л-2 КТП Г5-36 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ6-652 ВЛ 0.4 КВ Л-3 КТП Г3-27 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КЛ5-67 ВЛ 0.4 кВ Л-1,Л-3 КТП Кб3-95 Вл-0.4 кВ Л-1 КТП Д5-306 Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Д5-312 Вл 0.4 кВ Л-2 КТП Д5-309 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Д5-329 ВЛ 0.4 кв Л3 КТП Дд5-226 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд3-512 Вл 0.4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 КТП ВС1-145 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП ВС1-507 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Вс1-142 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП ВС5-150 Вл-0.4 кВ Л3 КТП Вс5-152 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш3-385 ВЛ 0.4 кВ Л-4 КТП З9-262 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ч7-270 Вл 0.4 кВ Л-2 КТП Ч7-271 ВЛ 0.4 кВ Л-3 Ш5-420 Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Ш1-367 КТП Ш5-396 Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Вс7 -139 Вл-0.4 кВ Л-1 КТП Ш1-366 Вл 0.4 кВ Л-2 КТП Г7-93 КТП Ш5-413 КТП Ш2-253 КТП З9-262 КТП Г3-21 КТП Г5-31 КТП Г5-36 ВЛ 0.4 кВ Л1 КТП Ш5-396 Дд5-220 КТП КБ1-53 КТП Г5-104 | 4 | 2014-01-21 03:00 | 2014-01-29 12:25 | Воздействие стихийного явления (гололёдообразование), превышающего расчётные значения при проектировании. | Воздействие стихийного явления (гололёдообразование), превышающего расчётные значения при проектировании. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 03:30 | 2014-01-29 12:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ку1-277 | 85 | 2014-02-05 13:39 | 2014-02-05 14:53 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 1/1-1/2-1/3 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 1/1-1/2-1/3 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-05 13:39 | 2014-02-05 14:53
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ку7-259 | 110 | 2014-02-20 15:35 | 2014-02-20 17:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода в пролетах опор 2/1 - 2 /2 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода в пролетах опор 2/1 - 2 /2 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 15:35 | 2014-02-20 17:18
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд7-296 | 111 | 2014-02-19 13:16 | 2014-02-19 14:03 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки линейного провода на оп.№3. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки линейного провода на оп.№3. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-19 13:16 | 2014-02-19 14:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г5-36 | 112 | 2014-02-15 20:54 | 2014-02-15 21:21 | В пролете опор № 2-3 произошел обрыв фазного провода в результате падения ветки (дерево вне охранной зоны) | В пролете опор № 2-3 произошел обрыв фазного провода в результате падения ветки (дерево вне охранной зоны) | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-15 20:54 | 2014-02-15 21:21
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП КБ3-173 | 113 | 2014-02-13 16:43 | 2014-02-13 17:43 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов на опорах № 3,4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов на опорах № 3,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-13 16:43 | 2014-02-13 17:43
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд5-223 | 115 | 2014-02-08 15:51 | 2014-02-08 16:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №20-21 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №20-21 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-08 15:51 | 2014-02-08 16:20
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4 кВ Л-2 КТП Г7-86 | 116 | 2014-02-02 01:33 | 2014-02-02 02:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на оп. 2/4 - 2/5 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на оп. 2/4 - 2/5 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 01:33 | 2014-02-02 02:18
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г5-104 | 117 | 2014-02-01 23:27 | 2014-02-02 00:08 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре №9. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре №9. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 23:27 | 2014-02-02 00:08
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-1 КТП КЛ5-76 | 118 | 2014-02-02 18:23 | 2014-02-02 19:35 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на оп.№ 4/8 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на оп.№ 4/8 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 18:23 | 2014-02-02 19:35
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-445 | 119 | 2014-02-04 11:46 | 2014-02-04 12:09 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 1/8 - 1/9 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролетах опор 1/8 - 1/9 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-04 11:46 | 2014-02-04 12:09
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Г5-96 | 120 | 2014-02-08 12:01 | 2014-02-08 12:37 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошле обрыв нулевого провода в пролетах опор № 7-8 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошле обрыв нулевого провода в пролетах опор № 7-8 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-08 12:01 | 2014-02-08 12:37
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Ч3-287 | 121 | 2014-02-07 16:02 | 2014-02-07 17:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №1/2 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №1/2 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-07 16:02 | 2014-02-07 17:10
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд3-211- | 122 | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 10:22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов на опорах № 1/1,1/2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов на опорах № 1/1,1/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 10:22
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Дд 3-217 | 123 | 2014-02-06 09:02 | 2014-02-06 09:56 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-06 09:02 | 2014-02-06 09:56
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ л-2 КТП Дд3-512 | 124 | 2014-02-05 08:52 | 2014-02-05 09:17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 20 -21. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 20 -21. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-05 08:52 | 2014-02-05 09:17
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ-6 39 | 125 | 2014-02-08 10:37 | 2014-02-08 11:13 | В результате сильного порыва ветра веткой дерева стоявшего вне охранной зоны был оборван абонентский ввод от опоры № 8 | В результате сильного порыва ветра веткой дерева стоявшего вне охранной зоны был оборван абонентский ввод от опоры № 8 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-08 10:37 | 2014-02-08 11:13
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 кВ Л-3 КТП Г5-31 | 126 | 2014-02-24 12:17 | 2014-02-24 13:11 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре №6. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре №6. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-24 12:17 | 2014-02-24 13:11
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КЛ5-62 | 127 | 2014-02-28 13:06 | 2014-02-28 13:34 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов провода одной фазы на опорах №12, 12 а. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов провода одной фазы на опорах №12, 12 а. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-28 13:06 | 2014-02-28 13:34
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш2-425 | 114 | 2014-03-07 14:26 | 2014-03-07 15:05 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 2/6. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 2/6. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 14:26 | 2014-03-07 15:05
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-97 | 151 | 2014-03-04 14:51 | 2014-03-04 15:24 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение колпачка изолятора на опоре № 3/1. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение колпачка изолятора на опоре № 3/1. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-04 14:51 | 2014-03-04 15:24
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТПДд3-212 | 152 | 2014-03-04 11:07 | 2014-03-04 11:43 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 8-9. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 8-9. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-04 11:07 | 2014-03-04 11:43
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТПДд5-225 | 159 | 2014-03-08 21:30 | 2014-03-08 22:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре.№7 с последующим падением на провод фазы "А" . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв нулевого провода на опоре.№7 с последующим падением на провод фазы "А" . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 21:30 | 2014-03-08 22:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Дд5-228 | 160 | 2014-03-13 13:07 | 2014-03-13 13:45 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции, что привело к пробою на выходах 0,4 кВ. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции, что привело к пробою на выходах 0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-13 13:07 | 2014-03-13 13:45
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г7-88 | 161 | 2014-03-11 10:37 | 2014-03-11 11:34 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №6 с последующим падение м его на траверсу. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №6 с последующим падение м его на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-11 10:37 | 2014-03-11 11:34
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г3-27 | 166 | 2014-03-20 18:26 | 2014-03-20 19:03 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 1. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 1. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 18:26 | 2014-03-20 19:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП КБ6-39 | 167 | 2014-03-20 10:51 | 2014-03-20 11:30 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева находившегося вне охранной зоны на провода с последующим обрывом провода одной фазы на опоре № 18 . | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева находившегося вне охранной зоны на провода с последующим обрывом провода одной фазы на опоре № 18 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 10:51 | 2014-03-20 11:30
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ку3 -281 | 169 | 2014-03-16 10:49 | 2014-03-16 11:35 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 9 с последующим падением провода на провод другой фазы. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 9 с последующим падением провода на провод другой фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 10:49 | 2014-03-16 11:31
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Г5-96 | 192 | 2014-03-31 15:56 | 2014-03-31 16:35 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на ввод абонента с последующим обрывом провода на опоре № 7. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на ввод абонента с последующим обрывом провода на опоре № 7. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-31 15:56 | 2014-03-31 16:35
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТПЗ 5-219 | 218 | 2014-04-09 11:08 | 2014-04-09 12:14 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв ввода потребителя быта от опоры № 7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв ввода потребителя быта от опоры № 7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-09 11:08 | 2014-04-09 12:14
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТПДд5-225 | 228 | 2014-04-03 08:32 | 2014-04-03 10:38 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 11. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 11. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-03 08:32 | 2014-04-03 10:38
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г1-4 | 229 | 2014-04-02 15:36 | 2014-04-02 16:47 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение колпачка изолятора с последующим его срывом на опоре № 1/6 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение колпачка изолятора с последующим его срывом на опоре № 1/6 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-02 15:36 | 2014-04-02 16:47
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 КВ Л-2 КТП Дд5 - 511 | 230 | 2014-04-12 16:51 | 2014-04-12 17:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора провода одной фазы на опоре № 3/3 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора провода одной фазы на опоре № 3/3 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-12 16:51 | 2014-04-12 17:50
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4 кВ Л-4 КТП КБ3-172 | 231 | 2014-04-10 13:16 | 2014-04-10 15:52 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 2/4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 2/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-10 13:16 | 2014-04-10 15:52
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП КБ6-40 | 303 | 2014-05-16 23:14 | 2014-05-17 00:06 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре №4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре №4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-16 23:14 | 2014-05-17 00:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ш3-385 | 328 | 2014-06-04 22:28 | 2014-06-04 23:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролетах опор 1/1-1/2. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролетах опор 1/1-1/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-04 22:28 | 2014-06-04 23:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ку1-274 | 341 | 2014-06-14 12:24 | 2014-06-14 14:24 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода в пролетах опор 13-14. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода в пролетах опор 13-14. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 12:24 | 2014-06-14 14:24
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Дд-7 | 408 | 2014-07-18 06:20 | 2014-07-18 11:00 | В результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие в высоковольтном отсеке КТП Дд7-518 | В результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие в высоковольтном отсеке КТП Дд7-518 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 06:20 | 2014-07-18 11:00
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-3 | 416 | 2014-07-18 07:50 | 2014-07-18 10:30 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло отгорание шлейфа на разъединителе Р-215. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло отгорание шлейфа на разъединителе Р-215. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:50 | 2014-07-18 10:30
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вс-1 | 419 | 2014-07-18 10:11 | 2014-07-18 11:55 | В районе наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 10:11 | 2014-07-18 11:55
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш1-362 | 413 | 2014-07-01 11:50 | 2014-07-01 12:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №12. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №12. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 11:55 | 2014-07-01 12:50
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Дд5-225 | 424 | 2014-07-03 17:13 | 2014-07-03 18:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 3/2 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 3/2 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-03 17:13 | 2014-07-03 18:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г5-102 | 425 | 2014-07-05 17:40 | 2014-07-05 18:32 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 12-13 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 12-13 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-05 17:40 | 2014-07-05 18:32
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Вс5-150 | 434 | 2014-07-14 22:00 | 2014-07-14 22:44 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1-№2 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1-№2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-14 22:00 | 2014-07-14 22:44
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г4-2 | 436 | 2014-07-27 10:05 | 2014-07-27 11:00 | в результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра, произошел обрыв вязки на опоре №4, с последующем падением провода на траверсу | в результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра, произошел обрыв вязки на опоре №4, с последующем падением провода на траверсу | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-27 10:05 | 2014-07-27 11:00
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП Г1-660 | 438 | 2014-08-02 17:30 | 2014-08-02 18:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №10 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-02 17:30 | 2014-08-02 18:18
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г1-4 | 18 | 2014-08-03 16:37 | 2014-08-03 17:22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №5-6 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №5-6 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 16:37 | 2014-08-03 17:22
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г5-102 | 448 | 2014-08-03 21:11 | 2014-08-03 21:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 17-18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 17-18 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 21:11 | 2014-08-03 21:40
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ку3-506 | 453 | 2014-08-04 15:10 | 2014-08-04 16:44 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на оп 2/3. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на оп 2/3. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 15:10 | 2014-08-04 16:44
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г5-34 | 458 | 2014-08-11 10:25 | 2014-08-11 12:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре № 1/7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре № 1/7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-11 10:25 | 2014-08-11 12:10
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ктп Г5-96 | 459 | 2014-08-12 13:50 | 2014-08-12 15:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №4-5. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №4-5. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-12 13:50 | 2014-08-12 15:10
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г5-96 | 465 | 2014-08-13 23:30 | 2014-08-14 00:38 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-13 23:30 | 2014-08-14 00:38
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вс7-132 | 479 | 2014-08-21 12:30 | 2014-08-21 13:51 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №19-20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №19-20 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-21 12:30 | 2014-08-21 13:51
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ч3-277 | 483 | 2014-08-25 10:25 | 2014-08-25 16:23 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-4 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-25 10:25 | 2014-08-25 16:23
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ш1-365 | 504 | 2014-09-04 11:39 | 2014-09-04 12:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-04 11:39 | 2014-09-04 12:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-102- | 510 | 2014-09-09 15:21 | 2014-09-09 16:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода в пролетах опор 1/4-1/5. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода в пролетах опор 1/4-1/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 15:21 | 2014-09-09 16:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд3-513 | 512 | 2014-09-11 14:05 | 2014-09-11 15:30 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре оп№7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре оп№7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-11 14:05 | 2014-09-11 15:30
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП Г4-8 | 535 | 2014-09-24 14:11 | 2014-09-24 17:26 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 14:11 | 2014-09-24 17:26
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ку3-263 | 548 | 2014-10-04 09:56 | 2014-10-04 11:51 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода абонента от опоры № 1/6 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода абонента от опоры № 1/6 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-04 09:56 | 2014-10-04 11:51
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-83- | 590 | 2014-10-25 09:44 | 2014-10-25 10:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора и обрыв провода в пролетах опор №6 -7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора и обрыв провода в пролетах опор №6 -7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 09:44 | 2014-10-25 10:18
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд5-510 | 597 | 2014-10-25 14:05 | 2014-10-25 15:45 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на оп №2/5 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на оп №2/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 14:05 | 2014-10-25 15:45
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0.4 кВ Л-2 КТП Г1-10 | 598 | 2014-10-26 14:24 | 2014-10-26 15:12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки линейного провода на оп№15 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки линейного провода на оп№15 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 14:24 | 2014-10-26 15:12
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Г4-2 | 599 | 2014-10-26 18:35 | 2014-10-26 19:56 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 3-4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 18:35 | 2014-10-26 19:56
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Г3-28 | 600 | 2014-10-27 11:14 | 2014-10-27 12:34 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от оп №3 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от оп №3 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 11:14 | 2014-10-27 12:34
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-8 | 16 | 2014-01-30 12:00 | 2014-01-30 15:13 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа на опоре № 49. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа на опоре № 49. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 12:00 | 2014-01-30 15:13
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 Кл7-42 | 69 | 2014-01-21 01:39 | 2014-01-29 16:00 | Воздействие стихийного явления(гололедообразование) превышающие расчетные значения при проектирование. | Воздействие стихийного явления(гололедообразование) превышающие расчетные значения при проектирование. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 01:39 | 2014-01-29 16:00
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Кл-114 л3 | 68 | 2014-01-19 06:00 | 2014-01-19 12:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 06:00 | 2014-01-19 12:19
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Кл1-39 л3 | 72 | 2014-01-12 23:45 | 2014-01-13 00:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-12 23:45 | 2014-01-13 00:56
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Пм3-305 л4 | 73 | 2014-01-02 06:56 | 2014-01-02 11:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-02 06:56 | 2014-01-02 11:05
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Пт1-550 | 74 | 2014-01-02 15:50 | 2014-01-02 17:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-02 15:50 | 2014-01-02 17:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Пм3-305 л2 | 75 | 2014-01-03 13:52 | 2014-01-04 12:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-03 13:52 | 2014-01-04 12:03
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Пт7-741 л1 | 76 | 2014-01-05 19:18 | 2014-01-05 21:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-05 19:18 | 2014-01-05 21:11
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Пт3-527 л1 | 77 | 2014-01-06 23:29 | 2014-01-07 00:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-06 23:29 | 2014-01-07 00:55
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Пм3-305 л1 | 78 | 2014-01-07 17:00 | 2014-01-07 18:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-07 17:00 | 2014-01-07 18:37
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Хд1-604 | 79 | 2014-01-10 07:25 | 2014-01-10 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-10 07:25 | 2014-01-10 08:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ Кл1-19 л1 | 80 | 2014-01-11 19:39 | 2014-01-12 00:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Кл1-19 л1 | 2014-01-11 19:39 | 2014-01-12 00:15
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Кл4-50 л1- | 81 | 2014-01-11 06:10 | 2014-01-11 07:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Кл4-50 л1 на наличие дефектов | 2014-01-11 06:10 | 2014-01-11 07:02
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Т1-255 | 84 | 2014-02-20 20:05 | 2014-02-20 23:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 20:05 | 2014-02-20 23:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-41 | 86 | 2014-02-20 19:47 | 2014-02-21 06:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 19:47 | 2014-02-21 06:55
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1КТП Хт5-531 | 87 | 2014-02-20 15:22 | 2014-02-21 14:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 12-13 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете опор № 12-13 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 15:22 | 2014-02-21 14:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-259 | 88 | 2014-02-18 20:15 | 2014-02-18 23:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-18 20:15 | 2014-02-18 23:32
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бд1-283 | 89 | 2014-02-16 14:45 | 2014-02-16 15:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-16 14:45 | 2014-02-16 15:26
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв1-328 | 90 | 2014-02-16 14:40 | 2014-02-16 17:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-16 14:40 | 2014-02-16 17:45
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Сд5-427 | 91 | 2014-02-11 19:59 | 2014-02-11 20:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 19:59 | 2014-02-11 20:58
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-69 | 92 | 2014-02-09 22:04 | 2014-02-09 23:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-09 22:04 | 2014-02-09 23:18
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Т5-224 | 93 | 2014-02-05 22:06 | 2014-02-06 00:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-05 22:06 | 2014-02-06 00:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-421 | 94 | 2014-02-03 20:11 | 2014-02-03 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 20:11 | 2014-02-03 20:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хт5-524 | 95 | 2014-02-03 09:35 | 2014-02-03 16:34 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на оп № 2/7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на оп № 2/7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 09:35 | 2014-02-03 16:34
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пт1-551 | 96 | 2014-02-02 23:15 | 2014-02-03 01:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 23:15 | 2014-02-03 01:25
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-421 | 97 | 2014-02-01 21:40 | 2014-02-02 01:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 21:40 | 2014-02-02 01:15
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-257 | 154 | 2014-03-11 12:50 | 2014-03-11 13:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-11 12:50 | 2014-03-11 13:46
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-8 | 155 | 2014-03-10 07:56 | 2014-03-10 09:51 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 07:56 | 2014-03-10 09:51
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Сд1-490 | 156 | 2014-03-08 09:50 | 2014-03-08 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 09:50 | 2014-03-08 11:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Хт3-541 | 157 | 2014-03-02 17:30 | 2014-03-02 20:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-02 17:30 | 2014-03-02 20:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв1-328 | 158 | 2014-03-02 16:20 | 2014-03-02 17:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-02 16:20 | 2014-03-02 17:56
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т2-775 | 164 | 2014-03-23 11:30 | 2014-03-23 14:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-23 11:30 | 2014-03-23 14:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд5-437 | 165 | 2014-03-20 20:05 | 2014-03-21 01:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 20:05 | 2014-03-21 01:29
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т3-239 | 171 | 2014-03-18 10:25 | 2014-03-18 19:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:25 | 2014-03-18 19:01
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-425 | 172 | 2014-03-18 10:25 | 2014-03-18 16:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:25 | 2014-03-18 16:25
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм6-288 | 173 | 2014-03-18 09:24 | 2014-03-18 17:58 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете № 19-20. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете № 19-20. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 09:24 | 2014-03-18 17:58
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Пм3-305 | 174 | 2014-03-18 08:57 | 2014-03-18 17:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролетах 1/10-1/12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролетах 1/10-1/12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:57 | 2014-03-18 17:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП С1-3 | 175 | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-18 22:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-18 22:00
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-213 | 176 | 2014-03-18 08:27 | 2014-03-18 17:03 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролетах 12-14 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролетах 12-14 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:27 | 2014-03-18 17:03
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К5-125 | 177 | 2014-03-18 08:21 | 2014-03-18 12:21 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 8-9 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 8-9 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:21 | 2014-03-18 12:21
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К10-131 | 182 | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 20:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение колпачков изоляторов на опорах № 2/4 , 2/8 , что повлекло за собой срыв изоляторов. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение колпачков изоляторов на опорах № 2/4 , 2/8 , что повлекло за собой срыв изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 20:25
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нв1-325 | 183 | 2014-03-17 09:15 | 2014-03-17 13:05 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 6/1-6/2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 6/1-6/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 09:15 | 2014-03-17 13:05
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв3-320 | 184 | 2014-03-17 08:31 | 2014-03-17 18:17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 27-28 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 27-28 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:31 | 2014-03-17 18:17
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нв3-391 | 185 | 2014-03-17 08:20 | 2014-03-17 17:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 1/4-1/5 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 1/4-1/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:20 | 2014-03-17 17:25
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Нв3-386 | 186 | 2014-03-17 08:16 | 2014-03-17 16:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете опор № 14-15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете опор № 14-15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:16 | 2014-03-17 16:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кл1-32 | 188 | 2014-03-16 22:55 | 2014-03-17 15:23 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрв провода одной фазы в пролете опор 21-22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрв провода одной фазы в пролете опор 21-22 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 22:55 | 2014-03-17 15:23
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм1-339 | 189 | 2014-03-16 14:15 | 2014-03-17 12:00 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода с последующим повреждением двух деревяннных опор № 6а и 6б | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода с последующим повреждением двух деревяннных опор № 6а и 6б | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:15 | 2014-03-17 12:00
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв1-321 | 223 | 2014-03-17 08:33 | 2014-03-17 19:05 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 16-17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв поровода одной фазы в пролете 16-17 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:33 | 2014-03-17 19:05
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм6-381 | 225 | 2014-04-09 17:23 | 2014-04-09 20:43 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 9. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 9. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-09 17:23 | 2014-04-09 20:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-394 | 226 | 2014-04-04 16:03 | 2014-04-04 21:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-04 16:03 | 2014-04-04 21:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Хт5-524 | 227 | 2014-04-11 17:45 | 2014-04-11 21:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-11 17:45 | 2014-04-11 21:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-75 | 236 | 2014-04-22 18:30 | 2014-04-22 21:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-22 18:30 | 2014-04-22 21:32
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чм101-493 | 238 | 2014-04-21 21:05 | 2014-04-21 22:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-21 21:05 | 2014-04-21 22:58
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-208 | 239 | 2014-04-20 12:41 | 2014-04-20 18:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 12:41 | 2014-04-20 18:06
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-262 | 240 | 2014-04-20 12:09 | 2014-04-20 13:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 12:09 | 2014-04-20 13:02
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К5-110 | 241 | 2014-04-16 10:40 | 2014-04-16 15:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-16 10:40 | 2014-04-16 15:56
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм6-381 | 281 | 2014-05-05 16:29 | 2014-05-05 17:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 16:29 | 2014-05-05 17:59
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Т2-202 | 282 | 2014-05-05 16:05 | 2014-05-05 18:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 16:05 | 2014-05-05 18:20
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К10-131 | 284 | 2014-05-02 16:42 | 2014-05-02 18:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-02 16:42 | 2014-05-02 18:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пм6-359 | 285 | 2014-05-01 16:09 | 2014-05-02 11:02 | В результате атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение АВ-0,4 Л-1. | В результате атмосферного перенапряжения (в районе наблюдалась гроза) произошло повреждение АВ-0,4 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-01 16:09 | 2014-05-02 11:02
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бд8-278 | 292 | 2014-05-07 21:30 | 2014-05-07 22:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-07 21:30 | 2014-05-07 22:24
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм4-304 | 293 | 2014-05-08 09:50 | 2014-05-09 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-08 09:50 | 2014-05-09 08:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чм101-492 | 294 | 2014-05-09 05:20 | 2014-05-09 10:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-09 05:20 | 2014-05-09 10:11
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т2-249 | 295 | 2014-05-09 06:20 | 2014-05-09 07:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-09 06:20 | 2014-05-09 07:01
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хт5-531 | 296 | 2014-05-10 21:50 | 2014-05-10 23:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 21:50 | 2014-05-10 23:53
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл1-22 | 299 | 2014-05-11 21:34 | 2014-05-11 22:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-11 21:34 | 2014-05-11 22:41
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-8 | 321 | 2014-06-04 07:47 | 2014-06-04 14:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-04 07:47 | 2014-06-04 14:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Пм3-305 | 323 | 2014-06-07 15:12 | 2014-06-07 18:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-07 15:12 | 2014-06-07 18:39
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-467 | 324 | 2014-06-08 06:44 | 2014-06-08 09:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-08 06:44 | 2014-06-08 09:41
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-366 | 329 | 2014-06-10 09:38 | 2014-06-10 11:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-10 09:38 | 2014-06-10 11:22
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С5-81 | 330 | 2014-06-11 18:54 | 2014-06-11 21:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 18:54 | 2014-06-11 21:27
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К5-112 | 331 | 2014-06-11 19:04 | 2014-06-12 00:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 19:04 | 2014-06-12 00:57
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП К5-110 | 336 | 2014-06-12 06:43 | 2014-06-12 12:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 06:43 | 2014-06-12 12:12
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-304 | 337 | 2014-06-13 13:00 | 2014-06-13 20:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-13 13:00 | 2014-06-13 20:09
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хт5-522 | 346 | 2014-06-15 12:35 | 2014-06-15 18:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 12:35 | 2014-06-15 18:52
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-278 | 357 | 2014-06-21 06:56 | 2014-06-21 09:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 06:56 | 2014-06-21 09:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-423 | 362 | 2014-06-21 13:10 | 2014-06-21 21:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете оп. №25-26. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете оп. №25-26. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 13:10 | 2014-06-21 21:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-4 | 394 | 2014-07-06 14:15 | 2014-07-06 21:47 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода с последующим падением на провод другой фазы на опоре № 1/15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода с последующим падением на провод другой фазы на опоре № 1/15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-06 14:15 | 2014-07-06 21:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бд8-278 | 395 | 2014-07-10 20:36 | 2014-07-10 22:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-10 20:36 | 2014-07-10 22:12
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-254 | 396 | 2014-07-12 13:00 | 2014-07-12 14:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-12 13:00 | 2014-07-12 14:55
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-278 | 400 | 2014-07-12 20:32 | 2014-07-12 21:41 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) был поврежден АВ-0,4. | В результате атмосферных перенапряжений (в районе наблюдалась гроза) был поврежден АВ-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-12 20:32 | 2014-07-12 21:41
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чм101-493 | 402 | 2014-07-13 11:20 | 2014-07-13 14:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 11:20 | 2014-07-13 14:03
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм6-351 | 426 | 2014-07-15 11:40 | 2014-07-15 16:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-15 11:40 | 2014-07-15 16:24
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чм101-493 | 81 | 2014-07-16 04:30 | 2014-07-16 07:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-16 04:30 | 2014-07-16 07:22
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл1-30 | 427 | 2014-07-17 08:25 | 2014-07-17 21:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-17 08:25 | 2014-07-17 21:28
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-260 | 428 | 2014-07-17 14:57 | 2014-07-17 16:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-17 14:57 | 2014-07-17 16:19
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП К10-145 | 429 | 2014-07-18 07:05 | 2014-07-18 13:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:05 | 2014-07-18 13:00
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-4 | 20 | 2014-08-02 14:19 | 2014-08-02 16:50 | В результате длительной эксплуатации под воздействием сильного порыва ветра на оп. 1/9 был вырван крюк. | В результате длительной эксплуатации под воздействием сильного порыва ветра на оп. 1/9 был сорван изолятор. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-02 14:19 | 2014-08-02 16:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нв3-320 | 442 | 2014-08-03 14:23 | 2014-08-04 03:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №8-8А. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №8-8А. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 14:23 | 2014-08-04 03:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К10-134 | 451 | 2014-08-04 03:45 | 2014-08-04 06:43 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе гроза) произошло перекрытие АВ-0,4 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе гроза) произошло перекрытие АВ-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 03:45 | 2014-08-04 06:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв3-392 | 452 | 2014-08-04 13:45 | 2014-08-04 20:50 | В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 | В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 13:45 | 2014-08-04 20:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т3-274 | 480 | 2014-08-14 14:33 | 2014-08-14 16:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-14 14:33 | 2014-08-14 16:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТПХт5-530 | 481 | 2014-08-15 19:06 | 2014-08-15 22:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-15 19:06 | 2014-08-15 22:03
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл4-51 | 481 | 2014-08-16 15:15 | 2014-08-16 18:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 15:15 | 2014-08-16 18:07
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Т2-246 | 482 | 2014-08-08 16:10 | 2014-08-08 20:24 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-08 16:10 | 2014-08-08 20:24
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв3-391 | 518 | 2014-09-01 08:10 | 2014-09-01 14:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 08:10 | 2014-09-01 14:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд3-416 | 519 | 2014-09-05 14:20 | 2014-09-05 20:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор №1-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-05 14:20 | 2014-09-05 20:55
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП Пм3-350 | 520 | 2014-09-06 11:21 | 2014-09-06 17:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-06 11:21 | 2014-09-06 17:20
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-260 | 521 | 2014-09-07 14:43 | 2014-09-07 16:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-07 14:43 | 2014-09-07 16:04
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пм6-375 | 522 | 2014-09-08 16:15 | 2014-09-09 01:33 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 вследствие чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 16:15 | 2014-09-09 01:33
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Пм4-367 | 523 | 2014-09-09 01:10 | 2014-09-09 17:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 01:10 | 2014-09-09 17:23
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Т3-789 | 524 | 2014-09-17 22:30 | 2014-09-17 23:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-17 22:30 | 2014-09-17 23:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пт1-523 | 525 | 2014-09-19 21:20 | 2014-09-20 11:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-19 21:20 | 2014-09-20 11:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд3-415 | 526 | 2014-09-24 05:18 | 2014-09-24 06:06 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №5 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №5 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 05:18 | 2014-09-24 06:06
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП С5-60 | 549 | 2014-10-01 12:12 | 2014-10-01 19:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 12:12 | 2014-10-01 19:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-260 | 550 | 2014-10-01 16:20 | 2014-10-01 18:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 16:20 | 2014-10-01 18:23
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Нв3-393 | 551 | 2014-10-01 16:25 | 2014-10-01 17:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 16:25 | 2014-10-01 17:18
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хт3-545 | 552 | 2014-10-01 19:21 | 2014-10-02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 19:21 | 2014-10-02
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Т3-789 | 554 | 2014-10-02 18:20 | 2014-10-02 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-02 18:20 | 2014-10-02 20:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Сд1-420 | 555 | 2014-10-06 14:00 | 2014-10-06 16:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-06 14:00 | 2014-10-06 16:20
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП К5-130 | 556 | 2014-10-12 20:40 | 2014-10-12 23:35 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ 0,4 кВ, в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ 0,4 кВ, в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-12 20:40 | 2014-10-12 23:35
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Хт3-541 | 569 | 2014-10-13 20:02 | 2014-10-13 21:12 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-13 20:02 | 2014-10-13 21:12
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП К5-130 | 573 | 2014-10-17 14:53 | 2014-10-17 21:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-17 14:53 | 2014-10-17 21:38
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-278 | 576 | 2014-10-19 07:50 | 2014-10-19 10:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-19 07:50 | 2014-10-19 10:54
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-367 | 579 | 2014-10-19 18:58 | 2014-10-19 21:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-19 18:58 | 2014-10-19 21:08
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-290 | 578 | 2014-10-20 21:20 | 2014-10-20 22:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-20 21:20 | 2014-10-20 22:45
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-8 | 581 | 2014-10-23 20:51 | 2014-10-23 22:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-23 20:51 | 2014-10-23 22:41
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С3-13 | 582 | 2014-10-25 08:33 | 2014-10-25 17:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 08:33 | 2014-10-25 17:04
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С5-60 | 603 | 2014-11-05 08:10 | 2014-11-05 09:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-05 08:10 | 2014-11-05 09:42
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хд4-641 | 605 | 2014-11-09 08:30 | 2014-11-09 09:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-09 08:30 | 2014-11-09 09:09
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Бд1-763 | 613 | 2014-11-14 18:31 | 2014-11-14 20:57 | Причина в результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Причина в результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-14 18:31 | 2014-11-14 20:57
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Нв1-325 | 620 | 2014-11-24 12:15 | 2014-11-24 13:30 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ -0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ -0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-24 12:15 | 2014-11-24 13:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пм3-350 | 621 | 2014-11-28 17:30 | 2014-11-28 21:27 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-28 17:30 | 2014-11-28 21:27
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП К1-13 | 634 | 2014-12-11 08:32 | 2014-12-11 11:20 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-11 08:32 | 2014-12-11 11:20
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ПМ6-371 | 635 | 2014-12-11 10:05 | 2014-12-11 15:10 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-11 10:05 | 2014-12-11 15:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чм101-492 | 640 | 2014-12-17 17:54 | 2014-12-17 21:14 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 2-3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 2-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-17 17:54 | 2014-12-17 21:14
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нв-3 | 112 | 2014-12-22 08:29 | 2014-12-23 02:06 | В результате перекрытия в ВВ отсеке произошел пробой опорных и проходных золяторов на КТП Нв3-393, Нв3-320 | В результате перекрытия в ВВ отсеке произошел пробой опорных и проходных золяторов на КТП Нв3-393, Нв3-320 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-22 08:29 | 2014-12-22 15:40
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э8-764 | 6 | 2014-01-22 11:30 | 2014-01-22 11:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 11:30 | 2014-01-22 11:48
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх5-114 | 21 | 2014-01-22 09:10 | 2014-01-22 09:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 09:10 | 2014-01-22 09:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш8-10 | 35 | 2014-02-03 17:47 | 2014-02-03 18:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 3-11. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы на опоре № 3-11. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 17:47 | 2014-02-03 18:25
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ег-5 | 8 | 2014-01-30 08:12 | 2014-01-30 08:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ег-5 | 2014-01-30 08:12 | 2014-01-30 08:35
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ег-3 | 9 | 2014-01-30 08:35 | 2014-01-30 11:44 | В связи с длительной эксплуатацией произошло повреждение опорного изолятора на КТП Ег-3-78 с последующим перекрытием в в/в отсеке КТП. | В связи с длительной эксплуатацией произошло повреждение опорного изолятора на КТП Ег-3-78 с последующим перекрытием в в/в отсеке КТП. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:35 | 2014-01-30 11:44
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чх-4 | 12 | 2014-01-30 09:40 | 2014-01-30 10:52 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №2/18 с последующим падением провода на провод другой фазы. | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №2/18 с последующим падением провода на провод другой фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 09:40 | 2014-01-30 10:52
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш5-57 | 217 | 2014-03-10 20:30 | 2014-03-10 23:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 20:30 | 2014-03-10 23:20
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш3-58 | 224 | 2014-03-17 13:40 | 2014-03-17 17:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел излом опоры № 3-2 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел излом опоры № 3-2 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 13:40 | 2014-03-17 17:20
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП Чх5-160 | 348 | 2014-06-17 13:57 | 2014-06-17 15:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-17 13:57 | 2014-06-17 15:16
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-782 | 349 | 2014-06-18 10:20 | 2014-06-18 16:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с падением на провод другой фазы в пролете оп 1-1 - 1-2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с падением на провод другой фазы в пролете оп 1-1 - 1-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-18 10:20 | 2014-06-18 16:00
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Л1-9-837 | 350 | 2014-06-19 09:20 | 2014-06-19 15:37 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на оп.№ 1-8 - 1-10. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на оп.№ 1-8 - 1-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-19 09:20 | 2014-06-19 15:37
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх1-47 | 359 | 2014-06-21 08:16 | 2014-06-21 09:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре № 1/2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре № 1/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 08:16 | 2014-06-21 09:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чх5-89 | 360 | 2014-06-21 09:52 | 2014-06-21 10:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 09:52 | 2014-06-21 10:49
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч4-64 | 364 | 2014-06-21 14:21 | 2014-06-21 14:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 14:21 | 2014-06-21 14:50
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н5-788 | 370 | 2014-06-22 08:15 | 2014-06-22 13:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на оп 4-2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на оп 4-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 08:15 | 2014-06-22 13:25
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-109 | 383 | 2014-06-29 10:55 | 2014-06-29 11:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-29 10:55 | 2014-06-29 11:24
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-780 | 415 | 2014-07-15 09:20 | 2014-07-15 10:20 | В результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре 10/2 | результате длительной эксплуатации прозошело снижение сопротивление изоляции, что привело к пробою изолятора на опоре 10/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-15 09:50 | 2014-07-15 10:20
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч4-66 | 423 | 2014-07-18 11:38 | 2014-07-18 13:45 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра прозошел обрыв провода в пролете опор 14-15 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра прозошел обрыв провода в пролете опор 14-15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 11:38 | 2014-07-18 13:45
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Э3-757 | 440 | 2014-08-03 13:18 | 2014-08-03 15:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 13:18 | 2014-08-03 15:00
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш3-58 | 441 | 2014-08-03 13:57 | 2014-08-03 14:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 13:57 | 2014-08-03 14:21
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП Н7-780 | 443 | 2014-08-03 14:28 | 2014-08-03 15:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 14:28 | 2014-08-03 15:40
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш2-40 | 475 | 2014-08-18 14:08 | 2014-08-18 14:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-18 14:08 | 2014-08-18 14:40
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э2-753 | 478 | 2014-08-21 10:49 | 2014-08-21 11:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-21 10:49 | 2014-08-21 11:32
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э3-758 | 516 | 2014-09-20 13:50 | 2014-09-20 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-20 13:50 | 2014-09-20 14:30
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-773 | 517 | 2014-09-24 08:40 | 2014-09-24 10:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 08:40 | 2014-09-24 10:16
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э8-764 | 519 | 2014-09-24 09:20 | 2014-09-24 14:35 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 11-12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 11-12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 09:20 | 2014-09-24 14:35
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш3-59 | 586 | 2014-10-26 12:05 | 2014-10-26 15:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 12:05 | 2014-10-26 15:20
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-25 | 601 | 2014-11-03 12:30 | 2014-11-03 14:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-03 12:30 | 2014-11-03 14:35
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кр-7 | 20 | 2014-01-23 13:12 | 2014-01-23 14:48 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода двух фаз в пролете опор № 13-14. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода двух фаз в пролете опор № 13-14. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-23 13:12 | 2014-01-23 14:48
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хк-5- | 13 | 2014-01-30 08:20 | 2014-01-30 12:20 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел срыв вязки на опоре №38. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел срыв вязки на опоре №38. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:20 | 2014-01-30 12:20
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 КТП Кр8-338 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 КТП Нс1-161 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Бя5-149 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Бя5-188 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Бя5-191 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Бя5-195 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 КТП Ел7-27 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 КТП Ел7-33 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Кн1-162 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Кн1-164 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Кн3-169 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 Л-3 КТП Кр4-202 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 КТП Кр4-306 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Л-2 КТП Ел9-126 | 2 | 2014-01-21 03:20 | 2014-01-29 17:05 | Воздействие стихийного явления (гололёдообразование), превышающего расчётные значения при проектировании. | Воздействие стихийного явления (гололёдообразование), превышающего расчётные значения при проектировании. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 03:20 | 2014-01-29 17:05
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр8-324 | 98 | 2014-02-23 10:57 | 2014-02-23 12:22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел произошел обрыв нулевого провода от КТП Кр8-324 до опоры № 1 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел произошел обрыв нулевого провода от КТП Кр8-324 до опоры № 1 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-23 10:57 | 2014-02-23 12:22
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Нс 1-161 | 99 | 2014-02-19 10:10 | 2014-02-21 13:50 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 10:15 | 2014-02-21 13:50
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хк1-55 | 102 | 2014-02-10 09:47 | 2014-02-10 10:22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы от траверсы КТП Хк1-55 до опоры №1 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы от траверсы КТП Хк1-55 до опоры №1 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-10 09:47 | 2014-02-10 10:22
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 Кр8-324 | 181 | 2014-03-17 11:10 | 2014-03-17 20:25 | В результате сильного порыва ветра сорвало крышу с близлежащего здания.В результате произошло повреждение опор №9 и №10 | В результате сильного порыва ветра сорвало крышу с близлежащего здания.В результате произошло повреждение опор №9 и №10 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 11:10 | 2014-03-17 20:25
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,2,3 КТП Кр8-348 | 232 | 2014-04-06 19:02 | 2014-04-07 01:00 | В результате атмосферных перенапряжений (в районе набюдалась гроза) произошло перекрытие в РУ-0,4 с последующим повреждением АВ-0,4 Л-1,2,3. | В результате атмосферных перенапряжений (в районе набюдалась гроза) произошло перекрытие в РУ-0,4 с последующим повреждением АВ-0,4 Л-1,2,3. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-06 19:02 | 2014-04-07 01:00
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр7-331 | 314 | 2014-05-22 11:00 | 2014-05-22 11:32 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв ввода в домовладение от опоры №3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв ввода в домовладение от опоры №3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-22 11:00 | 2014-05-22 11:32
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр5-108 | 378 | 2014-06-15 10:45 | 2014-06-15 11:30 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв потребительского ввода от опоры №7 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв потребительского ввода от опоры №7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 10:45 | 2014-06-15 11:30
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Бя5-192 | 379 | 2014-06-17 15:43 | 2014-06-17 16:14 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 2/2-2/3 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 2/2-2/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-17 15:43 | 2014-06-17 16:14
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 Хк3-77 | 385 | 2014-06-02 10:38 | 2014-06-02 13:38 | В связи с длительной эксплуатации произошло разрегулирование контактов на Р-0,4 кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-02 10:38 | 2014-06-02 13:38
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шт-5 | 406 | 2014-07-18 06:01 | 2014-07-18 08:44 | В районе наблюдались грозовые. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 06:01 | 2014-07-18 08:44
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нс-1 | 407 | 2014-07-18 06:02 | 2014-07-18 11:25 | В районе наблюдались грозовые явления. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 06:02 | 2014-07-18 11:25
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ел-3 | 417 | 2014-07-18 07:52 | 2014-07-18 10:49 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло отгорание провода в пролете опор № 15-16 и разрушение изоляторов на опорах № 4,7 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло отгорание провода в пролете опор № 15-16 и разрушение изоляторов на опорах № 4,7 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:52 | 2014-07-18 10:49
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 Ел7-23 | 433 | 2014-07-18 09:33 | 2014-07-18 13:28 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие РУ-0,4 кВ | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие РУ-0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 09:33 | 2014-07-18 13:28
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нс3-207 | 435 | 2014-07-02 12:24 | 2014-07-02 13:31 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/4-1/5. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/4-1/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-02 12:24 | 2014-07-02 13:31
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хк3-77 | 447 | 2014-08-05 14:40 | 2014-08-05 15:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-05 14:40 | 2014-08-05 15:30
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кр8-348 | 544 | 2014-09-19 15:12 | 2014-09-19 16:31 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре №.19 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующим падением на провод другой фазы на опоре №.19 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-19 15:12 | 2014-09-19 16:31
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 Кн1-163 | 589 | 2014-10-08 11:21 | 2014-10-08 13:59 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-08 11:21 | 2014-10-08 13:59
Адыгейские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф-85 ПС Ширванская | 1 | 2014-01-08 07:10 | 2014-01-14 15:02 | Сторонним транспортом сбита опора №2/14 ВЛ-6 кВ Ф-85. | Сторонним транспортом сбита опора №2/14 ВЛ-6 кВ Ф-85. | Провести работу по возмещению ущерба | 2014-01-08 07:10 | 2014-01-08 15:02
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная | 2 | 2014-01-13 11:57 | 2014-01-13 12:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ Центральная - Северная. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Апшеронская | 3 | 2014-01-13 12:48 | 2014-01-13 12:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Шовгеновская | 4 | 2014-01-22 08:08 | 2014-01-31 20:33 | Усталость метала возникшей при длительной эксплуатации. | в результате усталости метала возникшей при длительной эксплуатации произошел излом болта соединения токоограничивающего резистора. | Организовать выполнения капитального ремонта контактора РПН Т-2 ПС 110 Шовгеновская | 2014-01-22 08:08 | 2014-01-22 08:15
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная | 20 | 2014-02-06 22:09 | 2014-02-06 22:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ Центральная - Северная | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Рязанская-2-Беляевская | 82 | 2014-02-01 21:20 | 2014-02-02 18:40 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор №27-28 с последующем падением на провод нижней фазы . | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор №27-28 с последующем падением на провод нижней фазы . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 21:20 | 2014-02-01 21:50
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская тяговая-Комсомольская | 21 | 2014-02-20 13:54 | 2014-02-20 13:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая | 22 | 2014-02-28 07:44 | 2014-02-28 07:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр транзита ВЛ-110 Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чм-101 | 26 | 2014-03-17 12:05 | 2014-03-17 18:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа на Р- 132. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа на Р- 132. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:05 | 2014-03-17 18:10
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ку-3 | 27 | 2014-03-17 12:05 | 2014-03-17 13:11 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода одной фазы на опоре № 37 с последующим падением провода на провод другой фазы. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода одной фазы на опоре № 37 с последующим падением провода на провод другой фазы. | Провести внеплановый осмотр на наличие дефектных вязок | 2014-03-17 12:05 | 2014-03-17 13:11
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кр-7 | 28 | 2014-03-17 12:10 | 2014-03-17 15:40 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор №23-24. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода ВЛ-10 кВ Кр-7 в пролете опор №23-24 | 2014-03-17 12:10 | 2014-03-17 15:40
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ел-5 | 29 | 2014-03-17 12:12 | 2014-03-17 16:30 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода двух фаз в пролете опор № 5-6. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода двух фаз в пролете опор № 5-6. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:12 | 2014-03-17 16:30
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шт-5 | 30 | 2014-03-17 12:13 | 2014-03-17 18:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:13 | 2014-03-17 18:34
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская тяговая-Комсомольская | 24 | 2014-03-16 13:25 | 2014-03-16 13:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ с привлечением ИТР | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кш-2 | 31 | 2014-03-17 12:15 | 2014-03-17 16:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Кш-2 на наличие дефектов | 2014-03-17 12:15 | 2014-03-17 16:15
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чх-5 | 32 | 2014-03-17 12:15 | 2014-03-17 17:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:15 | 2014-03-17 17:50
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кш-8 | 33 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 13:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 13:24
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Дд-3 | 34 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 22:13 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов на опоре № 9. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов на опоре № 9 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 22:13
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ М-5 | 35 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 16:30 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 38-39 | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода ВЛ-10 кВ М-5 в пролете опор № 38-39 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 16:30
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бч-4 | 36 | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 17:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 17:30
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шк-1 | 37 | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 18:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 52. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 52. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Шк-1 на наличие дефектных вязок | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 18:50
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пш-7 | 38 | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 18:07 | В результате воздействия грозовых явлений произошло перекрытие в РУ 6 кВ КТП Пш-7-154. | В результате воздействия грозовых явлений произошло перекрытие в РУ 6 кВ КТП Пш-7-154. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 18:07
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная | 57 | 2014-03-17 11:19 | 2014-03-17 11:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная | 56 | 2014-03-17 09:17 | 2014-03-17 09:17 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №79 ВЛ-110 Хаджох - Новосвободная. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №79 ВЛ-110 Хаджох - Новосвободная. | Провести измерения сопротивления заземляющих устройств опоры №79 ВЛ-110 Хаджох - Новосвободная. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская тяговая-Комсомольская | 58 | 2014-03-17 11:19 | 2014-03-17 19:55 | В результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролетах опор №52-53 произошло перегорания ГЗТ, с последующем приближением к проводу фазы "С" | В результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролетах опор №52-53 произошло перегорания ГЗТ, с последующем приближением к проводу фазы "С" | Провести измерения сопротивления заземляющих устроиств опоры №52, 53 ВЛ-110 Тверская-Комсомольская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пш-1 | 40 | 2014-03-18 10:48 | 2014-03-18 17:07 | В результате воздействия грозовых явлений произошло произошло перекрытие РУ-10 на КТП Пш-1-319. | В результате воздействия грозовых явлений произошло произошло перекрытие РУ-10 на КТП Пш-1-319. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:48 | 2014-03-18 17:07
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-1 | 41 | 2014-03-18 10:44 | 2014-03-18 12:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 52. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 52. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:44 | 2014-03-18 12:50
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-1 | 42 | 2014-03-18 09:00 | 2014-03-18 11:12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 18-19. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 18-19. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 09:00 | 2014-03-18 11:12
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ку-1 | 43 | 2014-03-18 12:50 | 2014-03-18 14:28 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на другой провод в пролете опор № 21-22 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на другой провод в пролете опор № 21-22 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 12:50 | 2014-03-18 14:28
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ку-3 | 44 | 2014-03-18 12:50 | 2014-03-18 14:28 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение двух штыревых изоляторов на опоре № 3/2. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение двух штыревых изоляторов на опоре № 3/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 12:50 | 2014-03-18 14:28
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ос-12 | 45 | 2014-03-18 09:00 | 2014-03-18 14:12 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода одной фазы на опоре № 138. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода одной фазы на опоре № 138. | Организовать осмотр ВЛ-10 кВ Ос-12 на наличие дефектных вязок. | 2014-03-18 09:00 | 2014-03-18 14:12
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская тяговая-Комсомольская | 59 | 2014-03-20 11:44 | 2014-03-20 11:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести УФ контроль ВЛ-110 Тверская - Комсомольская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бч-3 | 48 | 2014-03-18 12:27 | 2014-03-18 20:14 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа с последующим падением на шлейф другой фазы, на Р-10 КТП Бч-3-4. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа с последующим падением на шлейф другой фазы, на Р-10 КТП Бч-3-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 12:27 | 2014-03-18 20:14
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская тяговая-Ерик ВЛ 110 кВ Апшеронская-ПДК ВЛ 110 кВ ПДК-Ерик | 61 | 2014-03-28 15:54 | 2014-03-28 15:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кш-3 | 49 | 2014-03-18 09:10 | 2014-03-18 14:00 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 1/67-1/68. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода ВЛ-10 кВ Кш-3 в пролете опор № 1/67-1/68 | 2014-03-18 09:10 | 2014-03-18 14:00
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ег-5 | 50 | 2014-03-18 09:10 | 2014-03-18 15:35 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 7. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 7. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ег-5 на наличие дефектных вязок | 2014-03-18 09:10 | 2014-03-18 15:35
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ег-3 | 51 | 2014-03-18 12:20 | 2014-03-18 17:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязок в пролете опор № 1/96-1/97. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязок в пролете опор № 1/96-1/97. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 12:20 | 2014-03-18 17:40
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бр-5 | 52 | 2014-03-18 12:22 | 2014-03-18 17:22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 104-105. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 104-105. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 12:22 | 2014-03-18 17:22
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бч-1 | 47 | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-19 01:13 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение изолятора на опоре № 63. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошло разрушение изолятора на опоре № 63. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-19 01:13
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хк-9 | 53 | 2014-03-18 09:00 | 2014-03-18 19:50 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 42. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 42. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Хк-9 на наличие дефектных вязок. | 2014-03-18 09:00 | 2014-03-18 19:50
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кш-3 | 55 | 2014-03-18 17:20 | 2014-03-18 20:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 22-23. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 22-23. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 17:20 | 2014-03-18 20:55
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-4 | 54 | 2014-03-18 14:55 | 2014-03-18 16:25 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв с вязки на опоре № 37. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 37. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 14:55 | 2014-03-18 16:25
Адыгейские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Бч-3-25 | 25 | 2014-03-16 16:35 | 2014-03-17 12:50 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны) на КТП Бч-3-25с последующим повреждением трансформатора. | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны) на КТП Бч-3-25 с последующим повреждением трансформатора. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 16:35 | 2014-03-17 12:50
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ел-3 | 46 | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-18 11:12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 16. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 16. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ел-3 на наличие дефектных вязок. | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-18 11:12
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шовгеновская-Белореченская тяговая ВЛ 110 кВ Армавир- Шовгеновская | 62 | 2014-04-02 18:46 | 2014-04-03 21:46 | Предположительно в результате длительной эксплуатации ВЛ (52 года) произошло изменение структуры провода, а ранее предшествующая механическая нагрузка на провод вызванная гололедообразованием 21.01.2014 способствовала ослаблению механической прочности, что могло привести к обрыву провода фазы «А» в пролетах опор №166-167 ВЛ-110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская. | Предположительно в результате длительной эксплуатации ВЛ (52 года) произошло изменение структуры провода, а ранее предшествующая механическая нагрузка на провод вызванная гололедообразованием 21.01.2014 способствовала ослаблению механической прочности, что могло привести к обрыву провода фазы «А» в пролетах опор №166-167 ВЛ-110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская. | 1. Внести в график тепловизионного и УФ контроля на 2014 год транзит ВЛ-110 Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир. 1. Провести УФ контроль транзита ВЛ-110 Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир. 2. Провести техническое освидетельствование ВЛ-110 Белореченская тяговая-Шовгеновская. 3. Провести тепловизионный контроль транзита ВЛ-110 Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир. | 2014-04-02 18:46 | 2014-04-02 19:26
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох | 63 | 2014-04-14 20:14 | 2014-04-14 20:14 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 66 | 2014-04-29 15:43 | 2014-04-29 15:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Шовгеновская-Воздвиженская | 67 | 2014-04-29 14:25 | 2014-04-30 05:56 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №79 фазы "С" ВЛ 35кВ Шовгеновская – Воздвиженская. | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №79 фазы "С" ВЛ 35кВ Шовгеновская – Воздвиженская. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир- Шовгеновская | 65 | 2014-04-29 06:03 | 2014-04-29 06:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная | 64 | 2014-04-18 00:22 | 2014-04-18 12:38 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) при перекрытие гирлянды изоляторов на поре №237 ВЛ-110 Центральная-Северная произошло расцепление гирлянды с последующем падением провода на траверсу. | в результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) при перекрытие гирлянды изоляторов на поре №237 ВЛ-110 Центральная-Северная произошло расцепление гирлянды с последующем падением провода на траверсу. | Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №237 ВЛ Центральная-Северная | 2014-04-18 00:22 | 2014-04-18 01:41
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод 2 цепь | 73 | 2014-05-10 18:49 | 2014-05-10 18:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Центральная-Промзона | 75 | 2014-05-19 02:37 | 2014-05-19 15:03 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №125 ВЛ 110 Центральная-Промзона | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло повреждение натяжной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №125 с последующем расцеплением гирлянды. | Измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №125 ВЛ Центральная - Промзона | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Кабардинская ВЛ 110 кВ Тверская-Куринская | 72 | 2014-05-03 20:16 | 2014-05-03 20:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 71 | 2014-05-03 18:21 | 2014-05-03 18:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 110 | ВЛ 35 кВ Черёмушки-Промсточная ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская | 68 | 2014-05-01 05:48 | 2014-05-01 05:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Бел.ГЭС-ДМ-8 | 69 | 2014-05-02 00:21 | 2014-05-02 00:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Тверская | 70 | 2014-05-03 05:57 | 2014-05-03 05:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ПС | 35 | пс Апшеронская | 77 | 2014-06-01 23:28 | 2014-06-20 17:45 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Апшеронская - Хадыженская произошло повреждение МВ-35 Хадыженская на ПС 110 Апшеронская. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Апшеронская - Хадыженская произошло повреждение МВ-35 Хадыженская на ПС 110 Апшеронская. | Направить письмо в ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия» о необходимости проведения замеров сопротивления контуров заземления опор и переходных сопротивлений грозотроса с заземляющими спускам на подходе ВЛ-35 кВ Апшеронск-Хадыженская к ПС 110 кВ Апшеронская | 2014-06-01 23:28 | 2014-06-02 00:06
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Рязанская-2-Беляевская | 82 | 2014-06-10 17:15 | 2014-06-11 02:12 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло отгорание проводов пролетах опор №27-28, №29-30 ВЛ-35 Рязанская 2 - Беляевская. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло отгорание проводов пролетах опор №27-28, №29-30 ВЛ-35 Рязанская 2 - Беляевская. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ ВЛ 35кВ Новосевостопольская-Карьерная | 79 | 2014-06-03 09:55 | 2014-06-03 17:00 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло отгорания провода фазы "А" в пролетах опор №27-28, №28-29, пробой гирлянды изоляторов на опоре №28 ВЛ-35 Новосевостопольская- Карьерная. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло отгорания провода фазы "А" в пролетах опор №27-28, №28-29, пробой гирлянды изоляторов на опоре №28 ВЛ-35 Новосевостопольская- Карьерная. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая | 80 | 2014-06-04 19:31 | 2014-06-04 19:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Черемушки-Хаджох | 84 | 2014-06-22 17:22 | 2014-06-22 17:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод 2 цепь | 76 | 2014-06-01 22:46 | 2014-06-01 22:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Тверская- Куринская | 83 | 2014-06-20 22:15 | 2014-06-20 22:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ БелГЭС - Бжедуховская | 78 | 2014-06-03 04:15 | 2014-06-03 04:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Центральная-Северная | 86 | 2014-06-29 20:18 | 2014-06-29 20:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод 2 цепь | 85 | 2014-06-28 02:05 | 2014-06-28 02:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | 87 | 2014-07-03 23:48 | 2014-07-03 23:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Центральная-Промзона | 88 | 2014-07-04 15:58 | 2014-07-04 15:58 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов (разрушение 4 изоляторов) на опоре №74 ВЛ-110 Центральная – Промзона. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов (разрушение 4 изоляторов) на опоре №74 ВЛ-110 Центральная – Промзона. | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №74 ВЛ-110 Центральная-Промзона | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 89 | 2014-07-09 01:45 | 2014-07-09 01:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 91 | 2014-07-13 05:25 | 2014-07-13 05:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки ИТР персоналом | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | 92 | 2014-07-13 15:08 | 2014-07-13 15:08 | при повышении температуры окружающего воздуха произошло провисания провода, что вероятно привело к перекрытию на дерево (боковое) в пролетах опор №39-40. | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчистку просеки, выробку угрожающих падению деревьев в пролете опор №39-40 ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая. Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ерик-ПДК | 93 | 2014-07-20 09:23 | 2014-07-20 12:56 | Со слов очевидца установлено, что около 9-00 пастух частных коров Караибрагимов Х.Х. поднялся на опору №44 на высоту 10 м в целях осмотра местности с высоты, чтобы посмотреть местонахождение коров. В результате приближения на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-110 кВ произошло травмирование электрической дугой Караибрагимова Х.Х. в виде ожогов тела с падением с опоры. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 09:23 | 2014-07-20 10:15
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 94 | 2014-07-21 03:54 | 2014-07-21 03:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 90 | 2014-07-19 22:44 | 2014-07-19 22:44 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошел пробой 6 изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №55. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошел пробой 6 изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №55. | Измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №55 ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная | 95 | 2014-07-23 23:05 | 2014-07-23 23:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Гиагинская- Комбизавод | 98 | 2014-07-30 21:25 | 2014-07-31 15:15 | воздействие атмосферного перенапряжения. | в результате воздействия атмосферного перенапряжения (предположительно 25.07.2017) произошло, повреждения провода с уменьшение сечения провода фазы "С" в пролетах опор № 20-21, повреждение натяжной гирлянды опоры № 19 фазы "В", при увеличении тока нагрузки в связи с ремонтной схемой в сети 35 кВ произошло отгорание провода, увеличения фазного напряжения вызванного замыканием на землю фазы "С" привело расцеплению ранее поврежденной гирлянды изорляторов с последующем обрыом шлейфа. | Провести тепловизионный контроль ВЛ-35 кВ Кобизавод - Гиагинская | 2014-07-30 21:25 | 2014-07-30 22:40
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Зарево- Гиагинская | 96 | 2014-07-30 21:02 | 2014-07-31 10:36 | Воздействие атмосферного перенапряжения | в результате воздействия атмосферного перенапряжения (предположительно 25.07.2014) произошло повреждения провода с уменьшение сечения провода фазы "А" в пролетах опор № 51-52, повреждение изоляторов фазы "А" на опре №51, при увеличении тока нагрузки в связи с ремонтной схемой в сети 35 кВ, произошло отгорание ранее поврежденного провода. | Провести тепловизионный контроль ВЛ-35 Зарево - Гиагинская | - | -
Адыгейские ЭС Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Шовгеновская-Воздвиженская ВЛ-35 Шовгеновская-Воздвиженская | 97 | 2014-07-30 21:05 | 2014-07-31 02:24 | Обесточение потребителей Лабинских ЭС произошло вследствии отключения электроустановки, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности Адыгейских ЭС | Техническая причина отсутствует | При проведении ТО выключателей усилить контроль технического состояния блок-контактов | 2014-07-30 21:05 | 2014-07-30 21:58
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Дм-8-Мартанская | 98 | 2014-08-11 00:26 | 2014-08-11 00:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Дм-8 - Мартанская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная ВЛ 110 кВ Армавир- Шовгеновская | 99 | 2014-08-18 13:30 | 2014-08-18 13:30 | воздействие атмосферного перенапряжения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Центральная-Черёмушки | 102 | 2014-08-26 20:56 | 2014-08-26 20:56 | воздействия атмосферного перенапряжения | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (предположительно 19.08.2014) произощло повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опорах №175,176 что привело к отключению ВЛ 26.08.2014 | выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №75,76 ВЛ-110 Центральная - Черемушки выполнить замену поврежденных изоляторов на опорах №75,76 ВЛ-110 Центральная - Черемушки | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Центральная-Черемушки | 100 | 2014-08-25 04:58 | 2014-08-25 04:58 | воздействия атмосферного перенапряжения | В результате воздействия (предположительно 19.08.2014) атмосферного перенапряжения произощло повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опорах №72, что привело к отключению ВЛ в 25.08.2014. | выполнить измерение сопротивления заземляющих устройствопоры №72 ВЛ Центральная - Черемушки Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №72 ВЛ Центральная - Черемушки | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 103 | 2014-08-28 06:00 | 2014-08-28 06:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ Центральная - Апшеронская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мартанская-ДМ-8 | 101 | 2014-08-25 20:52 | 2014-08-25 20:52 | Воздействие атмосферного перенапряжения | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (предположительно 19.08.2014) поизошло повреждение гирлянды изоляторов на опоре №149 ВЛ-110 БелгЭС - Мартанская, что привело к отключению ВЛ в 25.08.2014 | Выполнить измерение сопротивление заземляющих устройств опоры №149 ВЛ БелГС - Мартанская Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №149 ВЛ 110 кВ БелГС - Мартанская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Центральная-Апшеронск | 104 | 2014-09-01 22:58 | 2014-09-01 22:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести УФ контроль ВЛ 110 Центральная - Апшеронская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 106 | 2014-09-08 18:05 | 2014-09-08 18:05 | Воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 106 | 2014-09-10 20:49 | 2014-09-10 20:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ КТЭЦ-Тверская | 105 | 2014-09-06 01:25 | 2014-09-06 16:22 | зацепление грозотросом провода фазы «В» в пролетах опор №196-197 ВЛ 220 Тверская - КТЭЦ, возникшего в результате нарушения технологии проведения работ по замене грозотроса подрядной организацией ООО "Краснодарэнергомонтаж". | Техническая причина отсутствует | Напрвить письмо в исполнительный аппарат ОАО "Кубаньэнерго" с информированием о характере взаимодйствия с ООО «Краснодарэнергомонтаж» | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | 108 | 2014-09-15 19:14 | 2014-09-15 19:14 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная | 109 | 2014-10-25 09:40 | 2014-10-25 13:50 | В результате гололедообразования на деревья стоявшие вне просеке ВЛ произошло приближение кроны дерева к проводам ВЛ-110 Хаджох – Новосвободная в пролетах опор 85-86. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих падением деревьев в пролете опор 85-86 ВЛ Хаджох - Новосвободная | 2014-10-25 09:40 | 2014-10-25 13:50
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Черемушки-Хаджох | 110 | 2014-11-26 17:21 | 2014-11-26 17:21 | В пролетах опор 175-176 ВЛ-110 Черемушки - Хаджох неизвестными лицами производились погрузка леса. | Техническая причина отсутствует | Провести работу с лесхозами о выделении делянок расположенных вблизи ВЛ. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир | 111 | 2014-12-21 07:45 | 2014-12-21 07:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная | 114 | 2014-12-26 10:49 | 2014-12-26 10:49 | Падение ветки с дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провод фазы «С» в пролетах опор 132-133. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская тяговая-Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская-ДМ-8 | 113 | 2014-12-25 13:04 | 2014-12-25 13:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-7 | 115 | 2014-12-28 04:15 | 2014-12-28 06:40 | В результате длительной эксплуатации при порыве ветра произошел обрыв шлейфа РКТП Г-7-85 с последующем касание фазы другого провода. | В результате длительной эксплуатации при порыве ветра произошел обрыв шлейфа РКТП Г-7-85 с последующем касание фазы другого провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-28 04:15 | 2014-12-28 05:38
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП 10/0,4 кВ КУ-5-224 | 1 | 2014-01-13 15:45 | 2014-01-13 16:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 15:45 | 2014-01-13 16:45
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ КУ-4-235 | 2 | 2014-01-17 08:00 | 2014-01-17 12:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-17 08:00 | 2014-01-17 12:05
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 10/0,4 кВ от ф-2 ТП 10/0,4 КУ-5-221 | 3 | 2014-01-28 16:45 | 2014-01-28 18:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 16:45 | 2014-01-28 18:05
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП10/0,4 кВ КУ-4-181 | 4 | 2014-01-23 14:45 | 2014-01-23 17:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-23 14:45 | 2014-01-23 17:27
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 10/0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗЛ-8-473 | 5 | 2014-01-26 02:30 | 2014-01-26 05:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-26 02:30 | 2014-01-26 05:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП ОЛ-11-996 | 6 | 2014-01-29 22:00 | 2014-01-30 14:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 22:00 | 2014-01-30 14:03
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ф-6 ТП СХ-2-965 | 8 | 2014-01-30 10:25 | 2014-01-30 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 10:25 | 2014-01-30 17:00
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 ТП ОК-1-387 | 9 | 2014-01-30 11:04 | 2014-01-31 12:20 | Сильный снег,метель, снежные заносы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 11:04 | 2014-01-31 12:20
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП ЗР-3-390 | 10 | 2014-01-30 11:56 | 2014-01-31 13:10 | Сильный снег,метель, снежные заносы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 11:56 | 2014-01-31 13:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 ТП КУ-4-190 | 11 | 2014-01-30 16:52 | 2014-01-30 18:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 16:52 | 2014-01-30 18:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 НК-1-267 | 12 | 2014-01-30 17:00 | 2014-01-31 17:40 | Сильный снег,метель, снежные заносы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 17:00 | 2014-01-31 17:40
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-4 КУ-5-227 | 13 | 2014-01-30 19:30 | 2014-01-31 13:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 19:30 | 2014-01-31 13:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП КУ-5-220 | 14 | 2014-01-30 19:30 | 2014-01-31 12:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 19:30 | 2014-01-31 12:45
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от Ф-1 ТП КУ-4-169 | 15 | 2014-01-31 00:25 | 2014-01-31 11:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 00:25 | 2014-01-31 11:01
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП ЗЛ-8-306 | 16 | 2014-01-31 06:46 | 2014-01-31 10:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 06:46 | 2014-01-31 10:31
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ф-1 ТП ПГ-5-401 | 7 | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-31 12:20 | Сильный снег,метель, снежные заносы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-31 12:20
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ф-1 ТП НК-3-1303 | 17 | 2014-02-04 19:40 | 2014-02-05 12:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-04 19:40 | 2014-02-05 12:05
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ф-1 ТП НК-3-283 | 18 | 2014-02-05 08:58 | 2014-02-05 12:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-05 08:58 | 2014-02-05 12:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ольгинская | 2 | 2014-02-21 10:40 | 2014-02-21 16:18 | Организационная причина не выявлена | 1. Действие защит ВЛ-10 кВ ОЛ-3 предположительно в результате схлеста проводов во время дождя с сильным ветром. 2. Причиной работы защит ВЛ-10 ОЛ-1 стало перекрытие в пролете опор №165-166 ветками дерева фаз А и В, перешедшее в трехфазное замыкание. При послеаварийной проверке выявлено, что срабатывание реле РТМ фазы А в приводе МВ-10 ОЛ-1 привело к срыву пластмассовой шайбы и заклиниванию бойка. В следствии чего реле РТМ не сработало на отключение (произошел излом пластмассовой шайбы, закрепленной на нижней части бойка). В результате чего, при возникновении двухфазного короткого замыкания и срабатывания токового реле РТМ фазы А произошло заклинивание бойка в следствии чего МВ-10 ОЛ-1 не отключился. Дальнейший переход двухфазного замыкания в трехфазное привел к срабатыванию токового реле РТМ фазы С и отключению МВ-10 ОЛ-1, при этом время действия до отключения стало соизмеримым со временем срабатывания МТЗ-10 Т-1 на отключение МВ-10 Т-1 (на МВ-10 ОЛ-1 tср.мтз = 0,5 сек., на МВ-10 Т-1 tср.мтз = 1,0 сек.) | Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ОЛ-3 с проверкой стрелы провеса проводов. Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ОЛ-1 с проверкой габарита от проводов до древесной поросли (при необходимости произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ ОЛ-1). При проведении ТО устройств РЗА на ПС 35-110 кВ обращать особое внимание на состояние токовых реле типа РТМ с пластмассовой шайбой на бойке (при необходимости производить замену бойка). | 2014-02-21 10:40 | 2014-02-21 11:51
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1,2 от КТП Г6-917 | 19 | 2014-02-07 20:20 | 2014-02-07 21:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-07 20:20 | 2014-02-07 21:46
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ф -1 Г6-100 | 20 | 2014-02-11 09:00 | 2014-02-11 10:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 09:00 | 2014-02-11 10:18
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НК-9 | 21 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:37 | Ветер порывами до 21м/с. | Обрыв вязки провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ НК9.По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:37
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НК-1 | 22 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 20:30 | Ветер порывом до 21м/с | Обрыв вязки провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ НК-1.По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 20:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1от ТП ОЛ9-80 | 23 | 2014-04-03 15:47 | 2014-04-03 20:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-03 15:47 | 2014-04-03 20:50
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП ОЛ-3-984 | 24 | 2014-04-16 14:30 | 2014-04-16 15:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-16 14:30 | 2014-04-16 15:00
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-3 от ТП НК6-323 | 26 | 2014-05-19 19:45 | 2014-05-19 22:00 | Гроза,дождь, ветер до 22м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 19:45 | 2014-05-19 22:00
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-3 от ТП ОЛ9-160 | 25 | 2014-05-19 19:29 | 2014-05-19 22:00 | Гроза, дождь, ветер до22м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 19:29 | 2014-05-19 22:00
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП СО8-1084 | 27 | 2014-05-19 19:54 | 2014-05-19 21:50 | Гроза, дождь, ветер до 22м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 19:54 | 2014-05-19 21:50
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП В1-51 | 28 | 2014-05-19 20:39 | 2014-05-19 22:00 | Гроза, дождь, сильный ветер до 22м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 20:39 | 2014-05-19 22:00
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП ОЛ1-159 | 29 | 2014-05-19 21:34 | 2014-05-19 23:10 | Гроза, дождь, сильны ветер до 22м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 21:34 | 2014-05-19 23:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от ТП ОЛ1-159 | 30 | 2014-05-19 21:42 | 2014-05-19 23:10 | Гроза, дождь, сильный ветер до 22м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 21:42 | 2014-05-19 23:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП СО1-1089 | 31 | 2014-05-19 22:30 | 2014-05-20 00:15 | Гроза, дождь, сильный ветер до 22м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 22:30 | 2014-05-20 00:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НК3 НК-3-1110 | 32 | 2014-05-19 23:40 | 2014-05-20 02:35 | Гроза,дождь,ветер до 22м/с | Электродуговое повреждение проходной изоляции ТП10/0,4кВ "НК3-1110" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 23:40 | 2014-05-20 02:35
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП ЗЛ-6-1102 | 33 | 2014-06-21 18:36 | 2014-06-21 19:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 18:36 | 2014-06-21 19:20
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП ЗР1-419 | 34 | 2014-07-25 14:06 | 2014-07-25 14:46 | Неудовлетворительное состояние провода 0,23 находящегося на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-25 14:06 | 2014-07-25 14:46
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ф-1 ТП ПЛ-11-491 | 35 | 2014-07-26 17:10 | 2014-07-26 19:15 | Неудовлетворительное состояние неизолированного провода находящегося на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-26 17:10 | 2014-07-26 19:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КУ-4 | 37 | 2014-08-25 02:53 | 2014-08-25 10:00 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля марки ВАЗ 2115 на ж/б опору в п. Кубань по ул. Юбилейная. | Излом стойки опоры в 2-х местах. | Произвести восстановление поврежденного оборудования Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2014-08-25 02:53 | 2014-08-25 03:20
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП ОЛ-5-77 | 38 | 2014-09-30 20:40 | 2014-09-30 20:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-30 20:40 | 2014-09-30 20:56
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Г-6 | 39 | 2014-09-29 16:45 | 2014-09-29 19:18 | Произошел наезд автомобилем ВАЗ 21099 г/н Х 689 ММ 93 на ж/б опору №1/116 ВЛ-6 кВ Г-6 | Повреждение ж/б опоры СВ-110 | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП Произвести восстановление поврежденного оборудования | 2014-09-29 16:45 | 2014-09-29 17:18
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВН-6 ВН6-532 | 1 | 2014-01-07 21:05 | 2014-01-08 02:29 | Организационная причина не выявлена | В результате длительной эксплуатации (более 25лет) произошло снижение электроизоляционных характеристик, что привело к пробою изоляции и межфазному КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-07 21:05 | 2014-01-08 02:29
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВН-6 | 2 | 2014-01-12 21:49 | 2014-01-12 23:05 | Неустановленными лицами разрушены изоляторы, перебит провод | Разрушены изоляторы на опорах 2/8 и 2/9, перебит провод в пролетах опор 2/7-2/8 | Подать отношение в правоохранительные органы по данному факту | 2014-01-12 21:49 | 2014-01-12 23:05
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП К-3-611 | 3 | 2014-01-15 16:03 | 2014-01-15 16:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-15 16:03 | 2014-01-15 16:44
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМ-7 | 8 | 2014-01-21 19:26 | 2014-01-21 21:05 | Мокрый снег,ледяной дождь, ветер 11м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "ДМ-7".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-01-21 19:26 | 2014-01-21 21:05
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-2 ТП ВН-2-480 | 4 | 2014-01-21 03:39 | 2014-01-21 12:33 | Мокрый снег, ледяной дождь, ветер 11м/с | перекрытие опорной изоляции в в/в отсеке. | Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ "ВН2-480".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-01-21 03:39 | 2014-01-21 09:53
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-5 ТП КП5-702 | 6 | 2014-01-21 06:02 | 2014-01-21 14:45 | Мокрый снег, ледяной дождь, ветер 11м/с | старение резинового уплотнения | Провести внеплановый осмотр КТП10/0,4кВ "КП5-702".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-01-21 06:02 | 2014-01-21 08:39
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМ-3 | 7 | 2014-01-21 19:26 | 2014-01-21 21:19 | Мокрый снег,ледяной дождь, ветер 11м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ "ДМ-3".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-01-21 19:26 | 2014-01-21 21:19
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП Н-6-358 | 11 | 2014-01-29 06:48 | 2014-01-29 08:52 | Метель,сильный снег. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 06:48 | 2014-01-29 08:52
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП ВН-3-511 | 12 | 2014-01-29 14:17 | 2014-01-29 15:08 | Метель, сильный снег | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 14:17 | 2014-01-29 15:08
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МИ-5 ТП МИ5-553 | 13 | 2014-01-30 05:03 | 2014-01-30 15:40 | сильный снег и ветер | перекрытие опорной изоляции | Провести внеплановый осмотр ТП10/0,4кВ "МИ5-553".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-01-30 05:03 | 2014-01-30 15:40
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОР-1 | 14 | 2014-01-30 07:50 | 2014-01-30 15:07 | Сильный ветер и снег. | Обрыв провода в пролёте опор №2/25-2/26, 2/27-2/28. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 07:50 | 2014-01-30 15:07
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-5 | 15 | 2014-01-30 08:36 | 2014-01-30 17:04 | Сильный ветер,снег. | Обрыв вязки провода ф"В"на опоре №2/1 ВЛ10кВ "ВН-5" Схлёст провода ф"В" с проводом ф"А". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:36 | 2014-01-30 17:04
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП К-3-665 | 16 | 2014-01-30 13:15 | 2014-01-30 14:08 | Метель,сильный снег | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 13:15 | 2014-01-30 14:08
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП ВН-6-531 | 17 | 2014-01-30 21:15 | 2014-01-31 15:50 | Метель,сильный снег | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 21:15 | 2014-01-31 15:50
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП ОР1-496 | 19 | 2014-01-30 23:30 | 2014-01-31 15:36 | Метель,сильный снег | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 23:30 | 2014-01-31 15:36
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМ-4 ТП ДМ4-308 | 5 | 2014-01-21 19:26 | 2014-01-21 21:02 | Мокрый снег,ледяной дождь, ветер 11м/с | Обрыв шлейфа ф"В" на РТП ДМ4-308. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 19:26 | 2014-01-21 21:02
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОР-5 | 9 | 2014-01-28 05:57 | 2014-01-28 10:29 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода в пролёте опор №5/3-5/6 ВЛ10кВ "ВН-3" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 05:57 | 2014-01-28 10:29
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Т-1 | 10 | 2014-01-29 14:05 | 2014-01-29 19:43 | Сильный ветер,снег. | Обрыв проводов фаз"А","В","С". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 14:05 | 2014-01-29 16:02
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 МИ-9-534 | 18 | 2014-01-30 21:15 | 2014-01-30 23:40 | Метель,сильный снег | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 21:15 | 2014-01-30 23:40
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от МИ-9-534 | 20 | 2014-02-01 09:00 | 2014-02-01 12:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 09:00 | 2014-02-01 12:57
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ГО8-346 | 21 | 2014-02-11 17:11 | 2014-02-11 18:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 17:11 | 2014-02-11 18:19
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП К-3-667 | 23 | 2014-03-17 08:57 | 2014-03-17 13:01 | Сильный ветер порывами до 20м/с | обрыв провода на опоре 1/6 ф2 от КТП 10/0,4кВ К3-667 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:57 | 2014-03-17 13:01
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП Т5-724 | 24 | 2014-03-17 03:05 | 2014-03-17 15:17 | Сильный ветер порывами до 23м/с | Обрыв провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 03:05 | 2014-03-17 15:17
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП К-3-686 | 30 | 2014-03-18 05:50 | 2014-03-18 10:43 | Ветер до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 05:50 | 2014-03-18 10:43
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП К-7-694 | 22 | 2014-03-12 05:36 | 2014-03-12 13:05 | неизвестными лицами разграблено РУ 0,4кВ ЗТП К7-694 | Повреждение оборудования РУ 0,4кВ ЗТП К7-694 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-12 05:36 | 2014-03-12 13:05
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП К9-699 | 26 | 2014-03-17 10:53 | 2014-03-17 14:23 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 10:53 | 2014-03-17 14:23
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП К-3-666 | 25 | 2014-03-17 09:35 | 2014-03-17 13:15 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 09:35 | 2014-03-17 13:15
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГН-8 | 27 | 2014-03-17 11:37 | 2014-03-17 20:04 | Ветер до 20м/с. | Обрыв вязки провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 11:37 | 2014-03-17 20:04
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-1 | 28 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 20:25 | Ветер до 20м/с | Обрыв провода ф."С" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 20:25
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМ-3 | 29 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:20 | Ветер до 21м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:20
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОР-1 | 31 | 2014-03-18 07:40 | 2014-03-18 23:00 | Ветер до 19м/с. | Обрыв вязки провода Пробой изолятора | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 07:40 | 2014-03-18 18:43
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМ-3 | 32 | 2014-03-18 14:25 | 2014-03-18 20:20 | Ветер до19 м/с,снег. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 14:25 | 2014-03-18 16:04
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Горьковская | 9 | 2014-04-02 05:10 | 2014-04-02 15:43 | Организационная причина не выявлена | Перекрытие ТТ-10 ГО-3 фазы "А" на корпус ячейки с последующим электродуговым перекрытием на ошиновку фазы"В" в ячейке ВЛ-10 ГО-3. | При проведении капитальных ремонтов оборудования ПС 110/35/10-6 кВ обращать особое внимание на изоляционные характеристики трансформаторов тока с проведением анализа предыдущих замеров Срок: постоянно при проведении капитальных ремонтов. Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-04-02 05:10 | 2014-04-02 08:50
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП ОР1-520 | 33 | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-06 23:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-06 23:59
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ВН4-570 | 34 | 2014-04-12 05:48 | 2014-04-12 13:40 | Нарушение водителем автомобиля Правил дорожного движения. | В результате ДТП произошел излом опоры №1/13 фидер №1 от ТП ВН4-570 . | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП. | 2014-04-12 05:48 | 2014-04-12 13:40
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от К-3-666 | 35 | 2014-04-30 22:01 | 2014-05-01 00:05 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-30 22:01 | 2014-05-01 00:05
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГО8-307 | 36 | 2014-05-10 22:00 | 2014-05-11 12:10 | Организационная причина не выявлена | В результате длительной эксплуатации (свыше 25 лет)и старения изоляции обмоток произошло витковое замыкание обмотки НН. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 22:00 | 2014-05-11 12:10
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВН-3 | 37 | 2014-05-19 20:20 | 2014-05-20 12:03 | Сильный ветер до 22м/с, гроза. | Обрыв вязок провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 20:20 | 2014-05-20 12:03
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГО-7 | 38 | 2014-05-19 23:00 | 2014-05-20 08:31 | Сильный ветер до 22м/с, дождь гроза. | Обрыв провода ф"А". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 23:00 | 2014-05-20 08:31
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП КА-7-852 | 42 | 2014-05-19 22:42 | 2014-05-20 13:10 | Гроза, ветер до 22м/с | Обрыв провода | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 22:42 | 2014-05-20 13:10
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП Т-3-716 | 41 | 2014-05-19 22:08 | 2014-05-20 16:15 | Гроза, ветер до 22 м/с. | Обрыв провода | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 22:08 | 2014-05-20 16:15
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП КП-5-819 | 40 | 2014-05-19 21:52 | 2014-05-20 10:54 | Из-за недостаточного финансирования по инвестиционной программе в АрЭС нет обменного фонда силовых трансформаторов, вследствие этого не проводилась плановая замена трансформатора на ТП 10/0,4кВ КП5-819 Грозовые перенапряжения | Длительная эксплуатация (свыше 25лет).В работе с 1966 года. Вследствие длительной эксплуатации произошло старение изоляции обмоток трансформатора, что привело к витковому замыканию обмоток НН при грозовых перенапряжениях. | Отправить повреждённый трансформатор в Службу ремонтов для обследования и ремонта. | 2014-05-19 21:52 | 2014-05-20 10:54
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП К-3-681 | 39 | 2014-05-19 21:30 | 2014-05-20 16:59 | Сильный ветер до 22м/с, гроза. | Падение дерева на опору. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 21:30 | 2014-05-20 16:59
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от Т-5-723 | 45 | 2014-06-04 06:45 | 2014-06-04 09:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-04 06:45 | 2014-06-04 09:30
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-7 | 43 | 2014-06-02 01:48 | 2014-06-02 18:27 | Наезд стороннего транспортного средства. | в результате наезда автомобиля повреждена анкерная опора №85/11(излом стойки), оборван провод, разрушены изоляторы по ВЛ10кВ "К-7" .По ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ К-7-687" оборваны провода в пролёте опор 84/10-86/12 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-02 01:48 | 2014-06-02 04:28
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ПС | 10 (10.5) | КПТФ | 21 | 2014-06-11 14:25 | 2014-06-11 20:52 | Организационная причина не выявлена | Причиной отказа в отключении МВ-10 КП-3 при работе защит стал обрыв отпайки обмотки токового реле РТМ фазы "А". При этом с большей выдержкой времени сработало МТЗ-10 Т-1 на отключение МВ-10 Т-1 (на МВ-10 Кп-3 tср.мтз=0,5 с; на МВ-10 Т-1 tср.мтз=2,0 с.). | Произвести замену токового реле РТМ | 2014-06-11 14:25 | 2014-06-11 15:22
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ОР-1-578 | 44 | 2014-06-27 08:00 | 2014-06-27 10:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 08:00 | 2014-06-27 10:01
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП КА-7-795 | 46 | 2014-06-27 11:45 | 2014-06-27 16:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 11:45 | 2014-06-27 16:19
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ДМ-5-380 | 47 | 2014-06-27 21:55 | 2014-06-27 23:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 21:55 | 2014-06-27 23:52
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП ДМ-4 315 | 48 | 2014-07-01 20:27 | 2014-07-01 22:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 20:27 | 2014-07-01 22:45
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ТП Т5-723 | 49 | 2014-07-04 08:21 | 2014-07-04 10:27 | Повреждение изоляции на ввода 0,23 находящегося на балансе потребителя. | Короткое замыкание в следствии перекрытия изоляции провода на вводе 0,23 кВ в частное домовладение по причине старения и разрушения изоляции. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-04 08:21 | 2014-07-04 10:27
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ДМ-7-386 | 50 | 2014-07-08 12:50 | 2014-07-08 21:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-08 12:50 | 2014-07-08 21:36
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП ВН-4-572 | 51 | 2014-06-23 12:55 | 2014-06-23 14:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-23 12:55 | 2014-06-23 14:12
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от Т-9-740 | 51 | 2014-07-13 10:17 | 2014-07-13 15:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 10:17 | 2014-07-13 15:47
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ДМ-4-315 | 52 | 2014-07-13 10:57 | 2014-07-13 18:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 10:57 | 2014-07-13 18:01
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДМ-4 | 54 | 2014-07-19 14:30 | 2014-07-19 15:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ДМ-4 | 2014-07-19 14:30 | 2014-07-19 15:44
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДМ-5 | 55 | 2014-07-19 14:30 | 2014-07-19 19:40 | В районе с. Дмитревское наблюдалась гроза, ветер. | Предположительно в результате грозового перенапряжения произошло разрушение разрядника 10 кВ ф."В" на ТП ДМ5-373. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ДМ-5 Произвести замену поврежденного разрядника на ТП 10/0,4 кВ ДМ5-373 | 2014-07-19 14:30 | 2014-07-19 18:43
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от Т-9-740 | 53 | 2014-07-19 07:00 | 2014-07-19 09:40 | Неудовлетворительное состояние ввода в здание находящееся на балансе потребителя. | Короткое замыкание на вводе в здание. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 07:00 | 2014-07-19 09:40
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 ТП ДМ-5-373 | 56 | 2014-08-02 12:44 | 2014-08-02 14:38 | Несоблюдение сроков проведения ТО | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-02 12:44 | 2014-08-02 14:38
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от К-9-603 | 57 | 2014-08-11 15:28 | 2014-08-11 19:47 | Наезд автомобиля на опору 0,4 кВ | В результате ДТП сбита опора №17 | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2014-08-11 15:28 | 2014-08-11 19:47
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДМ-7 | 58 | 2014-08-13 06:37 | 2014-08-13 07:35 | Во время грозы от действия МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ ДМ-7. По осмотру оборудования замечаний не выявлено. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ДМ-7 | 2014-08-13 06:37 | 2014-08-13 07:35
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП ВН-2-484 | 59 | 2014-08-16 15:42 | 2014-08-16 17:13 | Неудовлетворительное состояние ввода в домовладение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 15:42 | 2014-08-16 17:13
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП К9-602 | 60 | 2014-08-16 23:21 | 2014-08-17 00:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 23:21 | 2014-08-17 00:30
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф.1 от ТП ВН2-484 | 61 | 2014-09-24 08:50 | 2014-09-24 22:35 | Несоблюдение периодичности проведения технического обслуживания | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 08:50 | 2014-09-24 22:35
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП Казанская-7-686 | 62 | 2014-10-08 02:20 | 2014-10-08 16:17 | Наезд автомобиля на ж/б опору | излом ж/б опоры №6 | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-10-08 02:20 | 2014-10-08 03:19
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 0,4кВ ф-2 от ТП К3-681,ВЛ-10кВ К-3 | 63 | 2014-11-05 19:23 | 2014-11-06 16:39 | В ст.Казанская в результате ДТП сторонним лицом на автомобиле произошел наезд на ж/б опору № 41/2/14 ВЛ-10 кВ К3 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП К3-681 с последующим ее повреждением. | Повреждение ж/б опоры № 41/2/14 ВЛ-10 кВ К3 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП К3-681. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП. Провести осмотр ВЛ, восстановить поврежденное оборудование и электроснабжение потребителей. | 2014-11-05 19:23 | 2014-11-05 21:13
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП Т-1-722 | 64 | 2014-11-15 11:51 | 2014-11-15 13:35 | В следствие несоблюдения эксплуатации , произошел обрыв вязки провода на опоре № 15 по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Т-1-722. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-15 11:51 | 2014-11-15 13:35
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП М-1-537 | 65 | 2014-12-25 15:00 | 2014-12-25 22:59 | Неудовлетворительное состояние неизолированного провода на вводе в частное домовладение по ул.Пушкина д.6 (ввод в здание на балансе потребителя). | Замыкание на вводе в частное домовладение по ул.Пушкина д.6. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 15:00 | 2014-12-25 22:59
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЛЯ-6-337 | 1 | 2014-01-10 08:42 | 2014-01-10 14:35 | Хищение медных обмоток трансформатора | Техническая причина отсутствует | Подать отношение в правоохранительные органы по факту разграбления КТП ЛЯ-6-337 | 2014-01-10 08:42 | 2014-01-10 14:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП ГЛ-3-610 | 3 | 2014-01-19 23:23 | 2014-01-20 01:07 | Дорожно-транспортное происшествие (авария) | В результате ДТП сбита опора №8 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 23:23 | 2014-01-20 01:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЛ-5 ЗТП ГЛ5-618 | 2 | 2014-01-02 13:10 | 2014-01-02 15:10 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение электроизоляционных характеристик ИПУ ф"В", что привело к его разрушению и межфазному замыканию с ф"А". | Разрушение ИПУ 10 ф"В" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-02 13:10 | 2014-01-02 15:10
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГБ-5 | 5 | 2014-01-30 05:45 | 2014-01-30 16:12 | Организационная причина не выявлена | Обрыв вязки провода | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 05:45 | 2014-01-30 14:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП БИ-3-176 | 4 | 2014-01-30 19:10 | 2014-01-30 20:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 19:10 | 2014-01-30 20:57
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ХТ-1 | 7 | 2014-02-03 10:42 | 2014-02-03 13:53 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода ф"А" ВЛ10кВ "ХТ-1" В результате длительной эксплуатации (более 25лет) и воздействия атмосферных явлений произошли изменения в структуре материала провода, что привело к снижению его несущей способности и обрыву. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "ХТ-1" по выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков устранения и ответственных лиц. | 2014-02-03 10:42 | 2014-02-03 13:53
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП С-7-642 | 6 | 2014-02-01 16:50 | 2014-02-01 19:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 16:50 | 2014-02-01 19:40
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП С-2-681 | 8 | 2014-02-04 19:40 | 2014-02-04 21:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-04 19:40 | 2014-02-04 21:46
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП Б-7-731 | 9 | 2014-02-07 20:41 | 2014-02-08 13:10 | Наезд легкового автомобиля ВАЗ-2110 на одностоечную железобетонную опору №12 по ВЛ0,4кВ ф.2 от ТП Б7-731. | Повреждение одностоечной железобетонной опоры №12 по ВЛ0,4кВ ф.2 от ТП Б7-731 в результате наезда легкового автомобиля. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-07 20:41 | 2014-02-07 21:53
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП БИ-6-235- | 11 | 2014-03-16 18:10 | 2014-03-16 21:34 | Сильный порывистый ветер до 18м/с | обрыв провода в пролетах опор 1/1-1/4 ф-1 от от КТП БИ-6-235. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 18:10 | 2014-03-16 21:34
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПР-1 | 10 | 2014-03-16 16:45 | 2014-03-16 19:45 | Ветер до 20м/с. | Обрыв вязки провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 16:45 | 2014-03-16 17:05
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Р-9-392 | 14 | 2014-03-18 07:12 | 2014-03-18 14:00 | Сильный ветер порывами до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 07:12 | 2014-03-18 14:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПР-4-430 | 18 | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 16:30 | Сильный ветер до 26м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 16:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПР-6-500 | 13 | 2014-03-17 18:06 | 2014-03-17 22:00 | Ветер до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 18:06 | 2014-03-17 22:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП З-7-389 | 12 | 2014-03-17 11:30 | 2014-03-17 23:00 | Ветер до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 11:30 | 2014-03-17 23:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП КН-15-152 | 15 | 2014-03-17 13:00 | 2014-03-18 12:00 | Ветер до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 13:00 | 2014-03-18 12:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП С-7-679 | 16 | 2014-03-17 15:20 | 2014-03-18 10:00 | Ветер до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 15:20 | 2014-03-18 10:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП БИ-11-219 | 17 | 2014-03-17 17:07 | 2014-03-17 19:00 | Ветер до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 17:07 | 2014-03-17 19:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП НВ-2-169 | 19 | 2014-03-17 17:58 | 2014-03-18 13:00 | Ветер до 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 17:58 | 2014-03-18 13:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Б-7-724 | 20 | 2014-03-17 18:18 | 2014-03-17 20:00 | Ветер 25м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 18:18 | 2014-03-17 20:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БИ-3-201 | 21 | 2014-03-18 07:19 | 2014-03-18 20:15 | Ветер 26м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 07:19 | 2014-03-18 20:15
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП БИ-3-177 | 22 | 2014-03-18 07:34 | 2014-03-18 20:00 | Ветер 26м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 07:34 | 2014-03-18 20:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП НВ-2-294 | 23 | 2014-03-18 08:17 | 2014-03-18 20:00 | Ветер 26м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:17 | 2014-03-18 20:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СД-7 | 24 | 2014-04-15 04:50 | 2014-04-15 12:58 | Организационная причина не выявлена | Вследствие длительной эксплуатации произошло снижение электроизоляционных характеристик изолятора, что привело к его пробою и разрушению. Пробой изолятора ф"А" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-15 04:50 | 2014-04-15 12:58
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-7 | 25 | 2014-04-20 11:47 | 2014-04-20 12:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "С-7" .По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-04-20 11:47 | 2014-04-20 12:52
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВС-4 | 26 | 2014-04-29 21:31 | 2014-04-30 13:27 | Неизвестным транспортным средством совершён наезд на опору №27 ВЛ10кВ "ВС-4". | Неизвестным транспортным средством сбита опора №27 ВЛ10кВ "ВС-4". Обрыв провода ф "А". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-29 21:31 | 2014-04-29 23:37
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП С7-679 | 27 | 2014-05-10 15:32 | 2014-05-10 20:12 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода в пролёте опор №2-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 15:32 | 2014-05-10 20:12
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС-110/35/10кВ "Забайкаловская" | 11 | 2014-05-10 22:46 | 2014-05-11 15:00 | После произошедшего технологического нарушения на территории ПС-110кВ "Забайкаловская" в 1983 году был временно установлен нетиповой релейный шкаф защит Т-1 на ОРУ ПС-110кВ "Забайкаловская". Вследствии длительной эксплуатации произошла разгерметизация нетипового шкафа с последующим затеканием воды на клемник вторичных цепей и перекрытие проводов в цепи включения КЗ-110 Т-1 от заряженных конденсаторов. | Затекание воды в релейный шкаф защит Т-1 (нетиповой) При попадании воды на клемник вторичных цепей произошло перекрытие проводов в цепи включения КЗ-110 Т-1 | Направить письмо в ОАО "Кубаньэнерго" с предложением о включении инвестиционную программу 2015 года реконструкцию ПС-110Кв "Забайкаловская" со строительством ОПУ-110кВ на территории ПС - 110кВ "Забайкаловская", с последующим переносом в него релейной защиты силового оборудования. Провести внеочередной осмотр панелей РЗА ПС - 110, 35 кВ имеющих нестандартные проектные решения по размещению устройств РЗА вне помещений ОПУ или КРУН-6(10)кВ По результатам внепланового осмотра ПС-35, 110кВ разработать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной эксплуатации устройств РЗА На ПС-110кВ "Забайкаловская" произвести замену клеммника вторичных цепей и герметизацию места завода в шкаф силовых цепей, с целью исключения попадания влаги Произвести замену реле типа РВ-245, с последующим опробованием работы делительной автоматики на ПС-110кВ "Забайкаловская". | 2014-05-10 22:46 | 2014-05-11 01:21
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Б-7 КТП Б-7-732 | 28 | 2014-05-13 11:45 | 2014-05-13 17:33 | Организационная причина не выявлена | Вследствие длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик опорного изолятора ф"А" подвижного ножа разъединителя КТП, что привело к его пробою и разрушению. Электродуговое разрушение опорного изолятора подвижного ножа КТП | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-13 11:45 | 2014-05-13 14:14
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БИ-6 КТП БИ-6-251 | 29 | 2014-05-19 21:10 | 2014-05-20 13:35 | Сильный дождь, гроза. | Перекрытие опорной изоляции. | Провести герметизацию мест сопряжения кровли и стен КТП БИ6-251. | 2014-05-19 21:10 | 2014-05-20 08:11
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-7 | 32 | 2014-05-20 20:17 | 2014-05-20 21:20 | Наезд стороннего транспортного средства на опору №181 ВЛ-10 "С-7". | Повреждение опоры №181 ВЛ-10 "С-7" Схлёст проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-20 20:17 | 2014-05-20 20:37
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З-7 | 31 | 2014-05-20 00:10 | 2014-05-20 04:19 | Гроза,дождь | Повреждение изоляторов ф"А"и "ф"С" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-20 00:10 | 2014-05-20 04:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВС-2 КТП ВС-2-603 | 30 | 2014-05-19 23:10 | 2014-05-20 13:17 | Гроза, дождь,ветер. | Перекрытие проходной изоляции. В результате длительной эксплуатации произошло старение армировочного шва и уплотнений между конструкциями ПНБ КТП, что привело к затеканию атмосферных осадков. | Провести техническое обслуживание КТП ВС-2-603. | 2014-05-19 23:10 | 2014-05-20 09:25
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП С-7-810 | 33 | 2014-05-26 09:33 | 2014-05-26 10:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 09:33 | 2014-05-26 10:38
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП СТ-9-616 | 34 | 2014-05-26 16:55 | 2014-05-26 20:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 16:55 | 2014-05-26 20:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БИ-11 | 35 | 2014-06-09 01:10 | 2014-06-09 15:57 | Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Обрыв проводов ф."А" и ф."В". ВЛ10кВ "БИ-11". | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "БИ-11".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-06-09 01:10 | 2014-06-09 15:57
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП С-7-790 | 36 | 2014-06-14 12:10 | 2014-06-14 16:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 12:10 | 2014-06-14 16:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ГЛ-9-520 | 37 | 2014-06-15 14:49 | 2014-06-15 19:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 14:49 | 2014-06-15 19:04
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовое -7 | 38 | 2014-06-19 09:43 | 2014-06-19 14:35 | Организационная причина не выявлена | Вследствие длительной эксплуатации произошло снижение электроизоляционных характеристик изолятора, что привело к его пробою и разрушению. Пробой изолятора ф"С" | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "СД-7" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-06-19 09:43 | 2014-06-19 14:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Б-7-729 | 39 | 2014-06-18 23:14 | 2014-06-19 19:33 | Организационная причина не выявлена | Длительная эксплуатация.В работе с 1967 года. в результате длительной эксплуатации, произошло старение изоляции кабельных выводов от трансформатора до главного рубильника 0,4кВ ,что привело к перекрытию между ф"А" и Ф"В", | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-18 23:14 | 2014-06-19 19:33
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Р-9-484 | 40 | 2014-06-27 13:10 | 2014-06-27 14:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 13:10 | 2014-06-27 14:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП З-7-387 | 41 | 2014-06-27 13:21 | 2014-06-27 15:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 13:21 | 2014-06-27 15:36
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПР-3-432 | 42 | 2014-06-27 14:19 | 2014-06-27 16:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 14:19 | 2014-06-27 16:38
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПР-5-423 | 43 | 2014-06-27 15:40 | 2014-06-27 17:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 15:40 | 2014-06-27 17:44
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СТ-3-592 | 44 | 2014-06-27 16:07 | 2014-06-27 18:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 16:07 | 2014-06-27 18:16
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ГЛ-5-555 | 45 | 2014-06-27 16:28 | 2014-06-27 18:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 16:28 | 2014-06-27 18:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПР-6-425 | 46 | 2014-06-27 18:08 | 2014-06-27 21:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 18:08 | 2014-06-27 21:48
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БИ-5-188 | 47 | 2014-06-27 18:18 | 2014-06-28 09:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 18:18 | 2014-06-28 09:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПР-5-459 | 48 | 2014-06-27 18:19 | 2014-06-27 21:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 18:19 | 2014-06-27 21:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ХТ-7-147 | 49 | 2014-06-27 18:30 | 2014-06-28 07:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 18:30 | 2014-06-28 07:22
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПР-1-406 | 50 | 2014-06-27 18:42 | 2014-06-28 10:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 18:42 | 2014-06-28 10:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП С-4-763 | 51 | 2014-06-27 19:15 | 2014-06-28 11:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 19:15 | 2014-06-28 11:20
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-10кВ ф-4 от КТП КИ-5-282 | 52 | 2014-06-27 19:20 | 2014-06-28 10:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 19:20 | 2014-06-28 10:59
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП С-6-674 | 53 | 2014-06-27 19:20 | 2014-06-28 11:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 19:20 | 2014-06-28 11:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП КИ-5-242 | 54 | 2014-06-27 19:30 | 2014-06-28 11:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 19:30 | 2014-06-28 11:21
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ВС-2-544 | 56 | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 14:37 | ДКР в охранной зоне ВЛ-0,23 на участке потребителя. | Перекрытие веткой неизолированного провода ввода 0,23 в здание, что привело к замыканию и перегоранию ПН-0,4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 14:37
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Б-7-723 | 57 | 2014-07-05 22:45 | 2014-07-06 15:20 | В результате несоблюдения ТО произошел провис проводов 0,4 кВ более допустимого, что привело к схлесту проводов и повреждению главного рубильника в ТП в результате короткого замыкания. | В результате короткого замыкания на линии произошло повреждение контактов главного рубильника 0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-05 22:45 | 2014-07-06 15:20
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ХТ-7 | 58 | 2014-07-07 12:48 | 2014-07-07 17:14 | комбайн зацепил провод СИП питающий центр КТП ХТ-7-56п. В результате натяжения провода опора № 73А с разъединителем РНТП ХТ-7-56п обломилась у основания и упала на землю, так же оборвав провода от опоры № 73 до опоры № 74 фазы «А». | Обрыв провода ф"А" в пролёте опор №73-74. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-07 12:48 | 2014-07-07 17:14
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП КЛ-3-167 | 59 | 2014-07-13 09:28 | 2014-07-13 14:17 | Ветер порывами до18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 09:28 | 2014-07-13 14:17
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СТ-3-602 | 60 | 2014-07-13 10:07 | 2014-07-13 13:41 | Ветер порывами до 18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 10:07 | 2014-07-13 13:41
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП СТ-9-616 | 61 | 2014-07-13 10:26 | 2014-07-13 14:17 | Ветер порывами до 18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 10:26 | 2014-07-13 14:17
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП СТ-5-538 | 62 | 2014-07-13 11:24 | 2014-07-13 15:16 | Ветер до 18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 11:24 | 2014-07-13 15:16
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-4 от ЗТП БИ-6-234 | 63 | 2014-07-13 12:54 | 2014-07-13 16:54 | Ветер до 18 м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 12:54 | 2014-07-13 16:54
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СТ-1 | 65 | 2014-07-19 15:20 | 2014-07-19 15:53 | Порывы штормового ветра с максимальной скоростью до 15 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СТ-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2014-07-19 15:20 | 2014-07-19 15:53
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ГЛ-9 | 64 | 2014-07-18 09:10 | 2014-07-18 10:39 | Собственником ВЛ-10 кВ не производится уборка ДКР в охранной зоне ВЛ-10. | Техническая причина отсутствует | Направить собственнику ВЛ-10 кВ (СТ "Ротор") о необходимость произвести чистку древестно-кустарниковой растительности в охранной зоне принадлежащей им ВЛ-10 кВ от Р455. | 2014-07-18 09:10 | 2014-07-18 10:39
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Хуторок | 29 | 2014-08-13 06:05 | 2014-08-13 06:28 | Проникновение животного (кошки) на шинный мост Т-1 между КРУН-10 и Т-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-13 06:05 | 2014-08-13 06:28
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-4 БИ6-234 | 66 | 2014-08-20 09:02 | 2014-08-20 17:01 | В результате ДТП автомобилем ВАЗ 2110 гос. № т359нм123RUS сбита анкерная опора №14 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кв БИ6-234. | Повреждение анкерной опоры. | Подать отношение правоохранительные органы по факту ДТП | 2014-08-20 09:02 | 2014-08-20 17:01
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП С-7-810 | 67 | 2014-09-09 07:05 | 2014-09-09 09:40 | Некачественное проведение периодического обслуживания ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ С7-810. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 07:05 | 2014-09-09 09:40
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Биофабрика-8 | 68 | 2014-09-07 18:15 | 2014-09-08 17:45 | Низовой пожар в лесополосе расположенной вне охранной зоны ВЛ-10 кВ БИ-11. | Падение дерева в пролете оп 161-162. | Произвести внеплановый осмотр пожароопасных участков вблизи ВЛ-10 кВ БИ-8. | 2014-09-07 18:15 | 2014-09-08 17:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БИ-11 | 69 | 2014-09-24 14:23 | 2014-09-24 22:01 | Штормовой ветер западных направлений с максимальными порывами до 21 м/с. | Падение дерева на провода ВЛ-10 БИ-11 в пролете оп. 86-87 (обрыв 3-ф) | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 14:23 | 2014-09-24 22:01
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ХТ-5 | 70 | 2014-09-19 11:13 | 2014-09-19 14:02 | Во время проведения полевых работ трактором К-700 повреждена опора | Повреждение опора №3/31 ВЛ-10 кВ ХТ-5. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту повреждения опоры ВЛ-10 кВ ХТ-5. | 2014-09-19 11:13 | 2014-09-19 14:02
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП БИ-6-265 | 71 | 2014-09-16 06:05 | 2014-09-16 14:53 | Неудовлетворительное состояния провода на вводе частное домавладение по ул. Школьная п. Восход. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-16 06:05 | 2014-09-16 14:53
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП С-2-787 | 72 | 2014-09-24 19:30 | 2014-09-24 22:19 | Штормовой ветер западных направлений с порывами до 21 м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 19:30 | 2014-09-24 22:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новокубанская-2 | 73 | 2014-10-10 09:41 | 2014-10-10 16:01 | В результате ДТП повреждена ж/б опора № 102 ВЛ-10 кВ НВ-2 | Излом ж/б опоры у основания. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП. Произвести восстановление поврежденного оборудования ( замену ж/б опоры) | 2014-10-10 09:41 | 2014-10-10 16:01
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП СТ-5-538 | 74 | 2014-10-27 08:40 | 2014-10-27 11:26 | Неудовлетворительное состояние неизолированного провода на вводе в частное домовладение (ввод в здание на балансе потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 08:40 | 2014-10-27 11:26
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП З-7-383 | 75 | 2014-11-01 21:30 | 2014-11-01 23:17 | В связи с несоблюдением своевременного технического обслуживания оборудования, произошло отключение АВ-0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП З-7-383 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-01 21:30 | 2014-11-01 23:17
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кировская-9 | 76 | 2014-11-20 05:05 | 2014-11-20 14:07 | В результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2111 повреждена, с изломом у основания, ж/б опора № 57 ВЛ-10 кВ КИ-9. В следствие чего был оборван провод марки АС-50 длиной 0,36 км в пролете опор № 56-58. | Повреждение ж/б опоры № 57 ВЛ-10 кВ КИ-9. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП Восстановление поврежденного оборудования (замена ж/б опоры, провода, изоляторов и траверс). | 2014-11-20 05:05 | 2014-11-20 14:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БИ-11 | 78 | 2014-12-03 02:00 | 2014-12-03 13:48 | Срыв изолятора со штыря траверсы на опоре №165 ВЛ-10 кВ БИ-11 в следствии разрушения полиэтиленового колпачка. | Разрушение полиэтиленового колпачка. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ БИ-11. | 2014-12-03 02:00 | 2014-12-03 13:48
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Успенское НПС-Советская | 39 | 2014-12-24 13:05 | 2014-12-24 13:05 | Штормовой ветер с порывами до 21 м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП У3-275 | 1 | 2014-01-06 17:07 | 2014-01-06 22:07 | Организационная причина не выявлена | В результате длительной эксплуатации (более 25лет) произошло старение изоляции ВН и снижение электроизоляционных характеристик. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-06 17:07 | 2014-01-06 22:07
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-3 | 2 | 2014-01-17 14:33 | 2014-01-17 17:53 | Наезд автомобилем | В результате наезда автомобилем повреждена опора №49 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-17 14:33 | 2014-01-17 15:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП О6-116 | 3 | 2014-01-27 17:30 | 2014-01-27 18:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 17:30 | 2014-01-27 18:07
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-5 | 4 | 2014-01-30 06:10 | 2014-01-30 15:43 | Сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 06:10 | 2014-01-30 15:43
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП У3-260 | 5 | 2014-01-30 06:30 | 2014-01-30 10:55 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 06:30 | 2014-01-30 10:55
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-5 | 9 | 2014-02-02 22:48 | 2014-02-03 17:43 | Организационная причина не выявлена | Касание расплетённой жилой провода ф"В" ВЛ10кВ "П-5" траверсы опоры №12/7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "П-5".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков устранения и ответственных лиц. | 2014-02-02 22:48 | 2014-02-02 22:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП О8-25 | 7 | 2014-01-30 14:30 | 2014-01-30 19:19 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 14:30 | 2014-01-30 19:19
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП О6-57 | 8 | 2014-01-31 18:25 | 2014-01-31 21:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 18:25 | 2014-01-31 21:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-7 | 6 | 2014-01-30 14:09 | 2014-01-30 17:05 | Сильный ветер,снег. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "ПО-7".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-01-30 14:09 | 2014-01-30 17:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-5 КТП У5-300 | 10 | 2014-02-03 06:05 | 2014-02-03 15:10 | Организационная причина не выявлена | Обрыв шлейфа неподвижного ножа ф"С" разъединителя КТП "У5-300" В результате длительной эксплуатации,более 25лет, и ветрового воздействия произошел излом с последующим отгоранием шлейфа неподвижного ножа ф"С" разъединителя КТП "У5-300" | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "У-5".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков устранения и ответственных лиц. | 2014-02-03 06:05 | 2014-02-03 06:25
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП СП2-662 | 11 | 2014-02-03 16:06 | 2014-02-03 17:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 16:06 | 2014-02-03 17:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП О3-70 | 12 | 2014-02-06 19:30 | 2014-02-06 21:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-06 19:30 | 2014-02-06 21:50
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ПО5-795 | 15 | 2014-02-16 16:35 | 2014-02-16 18:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-16 16:35 | 2014-02-16 18:13
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 05 | 14 | 2014-02-14 23:29 | 2014-02-15 18:46 | Наезд автомобиля на опору №60/4 по ВЛ10кВ "О-5" | излом опоры у основания. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-14 23:29 | 2014-02-14 23:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП О3-113 | 16 | 2014-02-24 01:20 | 2014-02-24 17:42 | Наезд транспортного средства | наезд транспортного средства | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-24 01:20 | 2014-02-24 17:42
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПО7 | 13 | 2014-02-10 18:43 | 2014-02-10 22:13 | В результате наезда стороннего транспортного средства сбита стойка анкерной опоры ВЛ10кВ "ПО-7" №290а. | Излом стойки у основания. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-10 18:43 | 2014-02-10 19:51
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП О8-164 | 17 | 2014-03-07 18:54 | 2014-03-07 19:51 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 18:54 | 2014-03-07 19:51
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП У3-267 | 25 | 2014-03-17 18:37 | 2014-03-18 00:45 | Сильный ветер до 23м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 18:37 | 2014-03-18 00:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О7-107 | 26 | 2014-03-17 18:43 | 2014-03-17 20:40 | Ветер до 23м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 18:43 | 2014-03-17 20:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У3-270 | 27 | 2014-03-18 07:16 | 2014-03-18 23:40 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 07:16 | 2014-03-18 23:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП У3-267 | 28 | 2014-03-18 07:48 | 2014-03-18 20:46 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 07:48 | 2014-03-18 20:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У3-258 | 29 | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-18 23:01 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:40 | 2014-03-18 23:01
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП У3-265 | 30 | 2014-03-18 10:52 | 2014-03-18 20:47 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:52 | 2014-03-18 20:47
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У3-259 | 31 | 2014-03-18 10:59 | 2014-03-18 23:23 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:59 | 2014-03-18 23:23
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У1-253 | 32 | 2014-03-18 13:53 | 2014-03-18 20:15 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 13:53 | 2014-03-18 20:15
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП СП2-648 | 33 | 2014-03-18 14:30 | 2014-03-18 20:15 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 14:30 | 2014-03-18 20:15
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП СП6-617 | 34 | 2014-03-18 18:42 | 2014-03-19 06:32 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 18:42 | 2014-03-19 06:32
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП НД1-471 | 35 | 2014-03-18 18:46 | 2014-03-19 04:45 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 18:46 | 2014-03-19 04:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-7 | 18 | 2014-03-17 03:08 | 2014-03-17 16:32 | Ветер до 23м/с | Пробой изоляторов ф"В" и ф"С". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 03:08 | 2014-03-17 06:03
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НД-1 | 19 | 2014-03-17 11:22 | 2014-03-18 04:59 | Ветер до 23м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "НД-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-03-17 11:22 | 2014-03-17 13:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-3 | 24 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 18:16 | Ветер до 23м/с. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ "У-3" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 18:16
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ПО-1 | 23 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 19:20 | Ветер до 23м/с. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "ПО-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 19:20
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СП-6 | 22 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:12 | Ветер до 23м/с. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "СП-6".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Малотегинская -1 | 21 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 18:01 | Ветер до 23м/с. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "МТ-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 18:01
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ О-3 | 20 | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:52 | Ветер до 23м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "О-3".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:52
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 03-66 | 36 | 2014-03-23 13:53 | 2014-03-23 14:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-23 13:53 | 2014-03-23 14:53
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП У5-304 | 37 | 2014-03-31 07:54 | 2014-03-31 13:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-31 07:54 | 2014-03-31 13:33
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП О 6-2 | 38 | 2014-04-02 08:35 | 2014-04-02 15:52 | Наезд стороннего транспортного средства. | Излом стойки у основания. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-02 08:35 | 2014-04-02 15:52
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 БС3-510 | 39 | 2014-04-08 19:40 | 2014-04-08 21:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-08 19:40 | 2014-04-08 21:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ПО5-787 | 40 | 2014-04-20 05:00 | 2014-04-20 12:54 | Нарушение ПДД водителем автомобиля | в результате ДТП автомобилем автомобиля "Хёндай солярис"сбита опора ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП ПО5-787 | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2014-04-20 05:00 | 2014-04-20 12:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП П3-197 | 41 | 2014-04-28 19:24 | 2014-04-28 20:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-28 19:24 | 2014-04-28 20:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП НД1-471 | 42 | 2014-05-03 07:22 | 2014-05-03 09:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-03 07:22 | 2014-05-03 09:53
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 НД9-470 | 43 | 2014-05-10 21:37 | 2014-05-10 22:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 21:37 | 2014-05-10 22:19
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП СП4-607 | 44 | 2014-05-10 22:29 | 2014-05-10 23:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 22:29 | 2014-05-10 23:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ПО1-727 | 45 | 2014-05-11 17:22 | 2014-05-11 18:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-11 17:22 | 2014-05-11 18:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП СП6-618 | 46 | 2014-05-14 21:35 | 2014-05-14 21:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-14 21:35 | 2014-05-14 21:50
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП У3-260 | 47 | 2014-05-14 23:10 | 2014-05-15 00:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-14 23:10 | 2014-05-15 00:27
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП УР3-989 | 49 | 2014-05-21 18:08 | 2014-05-21 18:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-21 18:08 | 2014-05-21 18:36
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-7 | 48 | 2014-05-20 00:20 | 2014-05-20 11:20 | Гроза, дождь. | Электродуговое повреждение подвесных изоляторов ф"А" и ф"С". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-20 00:20 | 2014-05-20 02:03
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП НД1-451 | 50 | 2014-05-22 09:00 | 2014-05-22 10:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-22 09:00 | 2014-05-22 10:39
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-4 ПВ-3-365 | 52 | 2014-05-26 12:52 | 2014-05-26 15:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 12:52 | 2014-05-26 15:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП БС-1-506 | 51 | 2014-05-22 13:21 | 2014-05-22 19:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-22 13:21 | 2014-05-22 19:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 КТП ПВ-5-421 | 53 | 2014-05-26 20:55 | 2014-05-27 01:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 20:55 | 2014-05-27 01:06
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП НД-1-471 | 56 | 2014-06-01 14:27 | 2014-06-01 15:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-01 14:27 | 2014-06-01 15:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ ф-1 от КТП 0-3-109 | 54 | 2014-05-31 17:50 | 2014-05-31 20:36 | Падение ветки дерева во дворе у потребителя. | Падение ветки дерева во дворе у потребителя. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-31 17:50 | 2014-05-31 20:36
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП БС-3-510 | 57 | 2014-06-03 20:02 | 2014-06-04 18:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-03 20:02 | 2014-06-04 18:42
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 0-5 | 55 | 2014-06-01 10:30 | 2014-06-01 13:43 | Организационная причина не выявлена | Вследствие длительной эксплуатации(свыше 25лет) произошло снижение электроизоляционных характеристик подвесных изоляторов ф."В" и ф."С", что привело к их пробою и межфазному перекрытию | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "О-5".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2014-06-01 10:30 | 2014-06-01 13:43
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БС-3 | 59 | 2014-06-07 23:32 | 2014-06-08 14:44 | Наезд стороннего транспорта на опору №45/3 по ВЛ10кВ "БС-3" | Излом стойки | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-07 23:32 | 2014-06-07 23:34
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У-3-275 | 60 | 2014-06-09 14:00 | 2014-06-09 16:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-09 14:00 | 2014-06-09 16:36
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-2 | 58 | 2014-06-06 14:10 | 2014-06-09 16:56 | Предположительно повреждения нанесены неизвестным летательным аппаратом (веролётом)во время опрыскивания полей. Следов транспортных средств в районе места происшествия на земле не обнаружено. | Обрыв провода АС-50 Деформация траверс, повреждение изоляторов, разъединителя | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-06 14:10 | 2014-06-06 14:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП БЛ-3-955 | 61 | 2014-06-15 15:30 | 2014-06-15 16:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 15:30 | 2014-06-15 16:13
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП ПО-5-795 | 62 | 2014-06-15 17:50 | 2014-06-15 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 17:50 | 2014-06-15 20:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Отрадная | 16 | 2014-06-08 20:50 | 2014-06-08 23:03 | Организационная причина не выявлена | В связи с длительным сроком эксплуатации с 1962 года силового трансформатора 35/10 произошло старение и износ изоляции, расслоение и отделение прокладок прессованного картона, так же в процессе работы трансформатора из-за вибрации сердечника произошло ослабление усилия стяжных шпилек и ярмовой балки с последующим смещением обмотки фазы «В» трансформатора. В результате чего произошло замыкание параллельных проводов в витках ВВ обмотки фазы «В», с последующим повреждением изоляции переключающего устройства. Причиной несрабатывания газового реле на сигнал явилось недостаточное количество выделившегося газа в камере газового реле (объем менее 200 см3). Окончательную причину возникновения и развития, повреждения возможно установить при непосредственном ремонте трансформатора на производственной базе специализированной организации. | Произвести замену поврежденного трансформатора Т-1 | 2014-06-08 20:50 | 2014-06-08 23:03
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ЗТП ПО-3-726 | 63 | 2014-06-26 19:10 | 2014-06-26 22:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 19:10 | 2014-06-26 22:47
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-5-804 | 64 | 2014-06-26 20:18 | 2014-06-26 21:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 20:18 | 2014-06-26 21:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-5-822 | 65 | 2014-06-26 20:26 | 2014-06-26 23:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 20:26 | 2014-06-26 23:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 КТП ПО-7-864 | 66 | 2014-06-26 20:31 | 2014-06-26 23:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 20:31 | 2014-06-26 23:13
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-5-795 | 67 | 2014-06-26 21:15 | 2014-06-26 21:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 21:15 | 2014-06-26 21:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП О-3-14 | 68 | 2014-07-01 06:51 | 2014-07-01 10:42 | Во время дождя произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 на ТП 10/0,4 кВ О3-14 предположительно из-за замыкания на вводе 0,23 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 06:51 | 2014-07-01 10:42
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП БС-3-505 | 69 | 2014-07-01 07:43 | 2014-07-01 10:39 | Неудовлетворительное состояние ответвления в зданию, находящееся на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 07:43 | 2014-07-01 10:39
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП МТ-1-227 | 70 | 2014-07-01 09:14 | 2014-07-01 10:38 | Неудовлетворительное состояние проводов на вводе в здание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 09:14 | 2014-07-01 10:38
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП ПО-5-787 | 71 | 2014-07-01 13:54 | 2014-07-01 15:29 | Неудовлетворительное состояние ответвления находящегося на балансе потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 13:54 | 2014-07-01 15:29
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 | 72 | 2014-07-02 20:30 | 2014-07-02 23:17 | Неудовлетворительное состояние не изолированных проводов ответвления к зданию. Ответвление находится на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-02 20:30 | 2014-07-02 23:17
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 0-3-105 | 74 | 2014-07-04 21:22 | 2014-07-04 22:26 | неудовлетворительное состояние неизолированных проводов на вводе в здание. Граница раздела на опоре. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-04 21:22 | 2014-07-04 22:26
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ ПВ-3 | 73 | 2014-07-01 17:14 | 2014-07-01 19:37 | Наезд стороннего транспортного средства | Излом стойки СВ110-5, излоим траверсы,повреждение изоляторов ШФ-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 17:14 | 2014-07-01 19:37
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 от КТП БЛ-5-935 | 75 | 2014-07-13 19:12 | 2014-07-13 20:48 | Неудовлетворительное состояние проводов ответвления к зданию. Ответвление находится на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 19:12 | 2014-07-13 20:48
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП БС-3-509 | 76 | 2014-07-14 15:00 | 2014-07-14 16:30 | Неудовлетворительное состояние ввода в здание находящегося на балансе потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-14 15:00 | 2014-07-14 16:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП У-1-204 | 77 | 2014-07-18 11:54 | 2014-07-18 12:46 | Неудовлетворительное состояние проводов находящихся на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 11:54 | 2014-07-18 12:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП У-3-258 | 78 | 2014-07-19 08:00 | 2014-07-20 11:20 | Гроза, сильный ветер | Обрыв провода А-25 в пролете опор 26-27 | Произвести восстановление поврежденного оборудования | 2014-07-19 08:00 | 2014-07-19 23:20
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У-1-204 | 81 | 2014-07-19 10:20 | 2014-07-19 11:07 | Гроза, ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 10:20 | 2014-07-19 11:07
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У-1-241 | 82 | 2014-07-19 12:40 | 2014-07-19 15:01 | Гроза, ветер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 12:40 | 2014-07-19 15:01
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ПО-5-787 | 84 | 2014-07-19 18:30 | 2014-07-20 14:06 | Шквальный ветер с порывами до 21 м/с | обрыв провода в пр. оп. № 3-4 марки А-25, разбиты изоляторы ТФ-20 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 18:30 | 2014-07-20 14:06
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП ПО-3-726 | 85 | 2014-07-19 18:45 | 2014-07-20 14:30 | Шквальный ветер с порывами до 21 м/с. | Обрыв провода в пр. оп. № 11-12 марки А-25, разбиты изоляторы ТФ-20. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 18:45 | 2014-07-20 14:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-3 | 79 | 2014-07-19 09:20 | 2014-07-19 21:45 | Сильный ветер, гроза. | В результате сильного порыва ветра произошел занос ветки на провода. В результате произошел обрыв провода (всех 3-х фаз) марки А-50, разбиты изоляторы ШФ-10 на опоре №12. | Произвести восстановление поврежденного оборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 У-5 | 2014-07-19 09:20 | 2014-07-19 10:36
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП БС-3-506 | 87 | 2014-07-20 08:00 | 2014-07-20 10:27 | Неудовлетворительное состояние проводов на вводе в здание (ввод в здание находится на балансе потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 08:00 | 2014-07-20 10:27
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф-2 от ТП У3-259 | 80 | 2014-07-19 10:20 | 2014-07-19 11:27 | Гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 10:20 | 2014-07-19 11:27
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ТП БС1-557 | 88 | 2014-07-19 19:15 | 2014-07-20 10:45 | Шквальный ветер с порывами до 21 м/с | Короткое замыкание на ВЛ-0,4 в результате шквального ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 19:15 | 2014-07-20 10:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ПО7-833 | 83 | 2014-07-19 18:20 | 2014-07-20 15:43 | Шквалистый ветер с порывами до 21 м/с. | В результате действия шквального ветра произошел излом ж/б оп. № 4. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 18:20 | 2014-07-20 15:43
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 БС-3-505 | 89 | 2014-07-19 18:25 | 2014-07-20 17:22 | Штормовой ветер с порывами до 21 м/с. | Обрыв провода в пролете опор 1-6. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 18:25 | 2014-07-20 17:22
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ПО5-823 | 86 | 2014-07-19 18:48 | 2014-07-20 15:36 | Штормовой ветер с порывами до 21 м/с | Обрыв провода в пр. оп. № 7-8 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 18:48 | 2014-07-20 15:36
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф№1 от КТП НД1-483 | 90 | 2014-07-21 10:23 | 2014-07-21 14:54 | Неудовлетворительное состояния ввода в здание находящегося на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-21 10:23 | 2014-07-21 14:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП ПО1-786 | 91 | 2014-07-26 17:58 | 2014-07-26 20:59 | Неудовлетворительное состояние проводов находящихся на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-26 17:58 | 2014-07-26 20:59
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП НД1-471 | 92 | 2014-07-31 16:03 | 2014-07-31 17:58 | Древесно-кустарниковые растения растущие вблизи ввода в здание | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-31 16:03 | 2014-07-31 17:58
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП 06-116 | 93 | 2014-08-03 17:13 | 2014-08-03 18:40 | Неудовлетворительное состояние провода 0,23 находящегося на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 17:13 | 2014-08-03 18:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП ПО-7 -853 | 94 | 2014-08-03 20:15 | 2014-08-03 22:41 | Неудовлетворительное состояния проводов на вводе в частное домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 20:15 | 2014-08-03 22:41
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ПВ3-399 | 95 | 2014-08-08 08:37 | 2014-08-08 11:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-08 08:37 | 2014-08-08 11:01
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Отрадная-7 от ПС 110 кВ Отрадная | 96 | 2014-08-19 01:52 | 2014-08-19 14:54 | Неудовлетворительное проведение технического обслуживания | Обрыв провода в пролете опор №2/3-2/4 | Произвести внеплановый осмотр линии. По выявленным нарушениям разработать мероприятия по их устранению | 2014-08-19 01:52 | 2014-08-19 02:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Спокойная-2 от ПС 35 кВ Спокойная | 97 | 2014-08-19 05:15 | 2014-08-19 11:31 | В результате неудовлетворительной эксплуатации ТП произошло затекание воды в РУ-10 кВ. | В результате затекания воды в РУ-10 ТП произошло перекрытие опорных изоляторов ф. "А" и "В". | При проведение капитальных ремонтов ТП 10/0,4 кВ особое внимание обращать на герметизацию РУ-10 кВ. | 2014-08-19 05:15 | 2014-08-19 11:31
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Благодарная-5 от ПС 35 кВ Благодарная | 98 | 2014-08-19 05:15 | 2014-08-19 10:26 | Неудовлетворительное качество проведения технического обслуживания | Разрушение изолятора ШФ-10 ф. «В» на оп. № 3/28/3. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 05:15 | 2014-08-19 10:26
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-3 | 99 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 17:52 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с | В результате замыкания на ВЛ-10 кВ произошло повреждение ПК-10 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 17:52
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Удобная-7 | 100 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 21:02 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 21:02
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-7 | 101 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 18:44 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. | В результате замыкания на линии произошло повреждение проходных изоляторов в ТП 10/0,4 кВ ПО7-862 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 18:44
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Надежная-5 | 102 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 18:30 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 18:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Надежная-1 | 103 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 18:30 | Гроза, дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 18:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Спокойная-6 | 104 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:52 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с | В результате стихийных явлений повреждено оборудование: 1. ВЛ-10 кВ СП-6 на опорах № 8/5,8/7,8/9: бой изоляторов ШФ-20, изгиб траверсы ТМ1. 2. ВЛ-0,4кВ СП6-626 ф.1 обрыв провода в пролете опор № 1-1/1, 1-2 марки А-25, разбиты изоляторы ТФ-20, излом деревянной А-обр. оп. № 1 у основания, обрыв вводов в домовладения; ф.3 излом деревянной оп. № 14 у основания, обрыв провода марки А-25 в пролете опор опор № 13-15, разбиты изоляторы ТФ-20, обрыв ввода в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:52
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Спокойная-4 | 105 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:39 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. | 1. Замыкание на ВЛ-10 кВ в следствии падения дерева на опору №9/6. 2. Повреждения по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ СП4-606, СП4-602. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:39
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СПОКОЙНАЯ-2 | 106 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:46 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. | Повреждения ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ СП2-646, СП2-648, СП2-654, СП2-662, СП2-663. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Спокойная-3 | 107 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 15:30 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. В ночь с 19 на 20 туман, видимость до 5 метров. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 15:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Спокойная-1 | 108 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:32 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 мс), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. В ночь с19.08.2014 на 20.08.2014 туман с видимостью до 5 метров. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:32
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Малотенгинская-5 | 109 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:28 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. | В результате падения деревьев произошло: 1. ВЛ-10 кВ МТ-5 в пролете опор 42-43 изломом стойки СВ-110 у основания опоры № 42 , изгиб траверсы ТМ-3, разбиты изоляторы ШФ-20. 2. ВЛ-10 кВ ДП-1 излом одностоечной ж/б опоры № 5/76 у основания, обрыв провода А-25 в пр. оп. № 5/75-5/77, бой изоляторов ШФ-20, изгиб траверсы ТМ1. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-19 23:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Малотенгинская-1 | 110 | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:47 | Ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. | 1. ВЛ-10 кВ МТ1 между х.Саньков и ст. Удобной обрыв провода марки А-50 в пр. оп. № 139-141. 2. Повреждение КТП 10/0,4 кВ МТ1-220. 3. Повреждения ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ МТ1-220, 221,224, 225, 228, 229, 231, 232, 236, 238, | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:58 | 2014-08-20 16:47
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Подгорная Синюха-Маяк | 31 | 2014-08-19 17:12 | 2014-08-19 18:21 | Гроза, ливневый дождь с градом (диаметром 2-3 см), шквалистый ветер 18-25 м/с с порывами до 25-32 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 17:12 | 2014-08-19 18:21
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП О6-107 | 111 | 2014-09-01 16:09 | 2014-09-01 17:50 | В результате неудовлетворительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О6-107 произошел схлест проводов, в результате чего отключился АВ 0,4 кВ в ТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 16:09 | 2014-09-01 17:50
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП О3-06 | 112 | 2014-09-01 16:09 | 2014-09-01 17:45 | Неудовлетворительное состояние неизолированного провода на вводе в частное домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 16:09 | 2014-09-01 17:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП СП2-662 | 113 | 2014-09-13 20:26 | 2014-09-13 21:19 | Неудовлетворительное техническое состояние провода на вводе в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-13 20:26 | 2014-09-13 21:19
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У1-201 | 114 | 2014-09-14 04:18 | 2014-09-14 06:19 | Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП У1-201 ф. 2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-14 04:18 | 2014-09-14 06:19
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПВ-3 | 115 | 2014-09-24 15:17 | 2014-09-24 19:56 | В результате ДТП сбита опора №215 ВЛ-10 кВ ПВ-3. | Излом стойки ж/б опоры, обрыв провода. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2014-09-24 15:17 | 2014-09-24 19:56
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ПО9-878 | 116 | 2014-09-21 09:52 | 2014-09-21 11:50 | Неудовлетворительное состояния не изолированных проводов находящихся на балансе потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-21 09:52 | 2014-09-21 11:50
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП ПО7-854 | 117 | 2014-09-25 06:03 | 2014-09-25 08:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 06:03 | 2014-09-25 08:21
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-5 | 118 | 2014-10-25 19:38 | 2014-10-26 18:06 | Выпадение осадков в виде дождя, снега с образованием гололеда. Порывы ветра в среднем достигали 8 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ П-5. По результатам осмотра разработать мероприятия по расчистке трассы. | 2014-10-25 19:38 | 2014-10-26 18:06
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ 0традная-2 | 119 | 2014-10-26 05:33 | 2014-10-26 17:16 | Выпадение осадков в виде дождя, снега с образованием гололеда на деревьях. Порывы ветра в среднем достигали 8 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ О-2 . По результатам осмотра разработать мероприятия по расчистке трассы. | 2014-10-26 05:33 | 2014-10-26 06:13
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Подгорная Синюха-3 | 120 | 2014-10-27 08:15 | 2014-10-27 22:09 | 25 -26.10.2014 наблюдалось выпадение осадков в виде дождя, снега и образованием гололеда. 27.10.2014 был зафиксирован ветер порывами от 12 до 19 м/с .В результате воздействия неблагоприятных погодных условий произошло обледенение проводов. | Обрыв провода в пролете опор №2/58-2/60 в результате гололедообразования | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 08:15 | 2014-10-27 14:14
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ПО6-740 | 121 | 2014-10-27 14:15 | 2014-10-28 12:10 | Выпадение осадков в виде дождя, снега с образованием гололеда на деревьях. Порывы ветра в среднем достигали 19 м/с. | В результате гололедообразования произошел злом деревянных опор № 3,5,6,8 и обрыв провода в пролете опор № 3-8. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 14:15 | 2014-10-28 12:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП СП2-660 | 122 | 2014-11-01 21:09 | 2014-11-02 13:54 | В ст.Спокойной на перекрестке ул.Ленина и Садовая в результате наезда транспортным средством была сбита ж/б опора № 2/1 по ВЛ 0,4 кВ СП2-660 ф.1. | Повреждение ж/б опоры (излом стойки у основания) № 2/1 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП . Произвести замену поврежденного оборудования, восстановить электроснабжение потребителей. | 2014-11-01 21:09 | 2014-11-02 13:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У3-262 | 123 | 2014-11-05 21:19 | 2014-11-06 16:47 | В ст.Удобная по ул.Базарная в результате ДТП сторонним лицом на автомобиле произошел наезд на ж/б опору № 2/1 ВЛ-0,4 кВ У-3-262 с последующим ее повреждением у основания. | Повреждение ж/б опоры № 2/1 ВЛ 0,4 кВ У-3-262. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП. Провести осмотр ВЛ, восстановить поврежденное оборудование и электроснабжение потребителей. | 2014-11-05 21:19 | 2014-11-06 16:47
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП УР3-987 | 77 | 2014-11-25 10:14 | 2014-11-25 12:18 | Неудовлетворительное состояние неизолированного провода на вводе в частное домовладение (ввод в здание на балансе потребителя) . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-25 10:14 | 2014-11-25 12:18
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10кВ Подгорная Синюха | 36 | 2014-11-24 13:21 | 2014-11-24 13:21 | Налипание мокрого снега на провода (диаметр налипания 6-8 см) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП У3-213 | 124 | 2014-11-28 17:39 | 2014-11-28 18:17 | Неудовлетворительное состояние неизолированного провода на вводе в частное домовладение по ул.Родниковская д.5 (ввод в здание на балансе потребителя). | Замыкание на вводе в частное домовладение по ул.Родниковская д.5. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-28 17:39 | 2014-11-28 18:17
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП НД1-484 | 125 | 2014-11-28 15:17 | 2014-11-28 22:06 | Проникновение животного (кошки) в высоковольтный отсек на КТП НД1-484. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ТП, РП на предмет отсутствия технологического отверстия через которое возможно проникновение к токоведущим частям. По результатам осмотра разработать конкретных мероприятий по недопущению аналогичных случаев. | 2014-11-28 15:17 | 2014-11-28 22:06
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-5 | 126 | 2014-12-15 06:51 | 2014-12-15 12:46 | В ст.Отрадная по ул.Октябрьская в следствие ДТП произошел произошел наезд автомобилем на ж/б опору № 36/5 ВЛ-10 кВ О5 с последующим ее повреждением у основания. | Повреждение ж/б опоры 36/5 ВЛ-10 кВ О5. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ О-5. | 2014-12-15 06:51 | 2014-12-15 12:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО6-729 | 128 | 2014-12-25 09:26 | 2014-12-25 12:15 | На ВЛ 0,4 кВ от ТП ПО6-729 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Кирова д.122. | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Кирова д.122. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 09:26 | 2014-12-25 12:15
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от КТП СП4-598 | 127 | 2014-12-06 15:23 | 2014-12-06 16:43 | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Речная. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-06 15:23 | 2014-12-06 16:43
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 УБ-9 | 1 | 2014-01-27 06:20 | 2014-01-27 16:17 | Ледяной дождь | Обрыв провода ф"А" ВЛ10кВ "УБ-9" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 06:20 | 2014-01-27 10:49
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 МР6-1380 | 2 | 2014-01-27 10:52 | 2014-01-27 13:05 | Ледяной дождь | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 10:52 | 2014-01-27 13:05
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КПТ МР6-1195 | 3 | 2014-01-27 12:11 | 2014-01-27 13:50 | Ледяной дождь | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 12:11 | 2014-01-27 13:50
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СР-1 РП 10 кВ Серединское | 4 | 2014-01-27 13:25 | 2014-01-27 16:10 | Ледяной дождь. | Обрыв вязки провода ф"А",ф"С" на опоре №174 ВЛ10кВ "СР-1" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 13:25 | 2014-01-27 16:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ЛС3-1298 | 5 | 2014-01-27 18:17 | 2014-01-27 20:20 | Ледяной дождь | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 18:17 | 2014-01-27 20:20
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КТП КО-3-973 | 6 | 2014-01-30 07:15 | 2014-01-30 15:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 07:15 | 2014-01-30 15:09
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП МА-1-1088 | 7 | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 14:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 14:37
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-1-1255 | 8 | 2014-01-30 08:27 | 2014-01-30 16:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:27 | 2014-01-30 16:21
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЛС-1-1058 | 9 | 2014-01-30 09:18 | 2014-01-30 14:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 09:18 | 2014-01-30 14:28
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП УС-7-929 | 10 | 2014-01-30 12:10 | 2014-01-30 15:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 12:10 | 2014-01-30 15:11
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП НЛ-7-1200 | 11 | 2014-01-30 12:45 | 2014-01-30 14:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 12:45 | 2014-01-30 14:15
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП МР-2-1137 | 12 | 2014-01-31 08:48 | 2014-01-31 12:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 08:48 | 2014-01-31 12:07
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП МР-10-1328 | 14 | 2014-02-01 14:44 | 2014-02-01 18:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 14:44 | 2014-02-01 18:16
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кв ф-1 от КТП КО8-974 | 13 | 2014-02-01 13:33 | 2014-02-01 15:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 13:33 | 2014-02-01 15:09
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП МР-6-1381 | 15 | 2014-02-03 13:37 | 2014-02-03 15:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 13:37 | 2014-02-03 15:21
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП НЛ-7-1148 | 16 | 2014-02-04 08:52 | 2014-02-04 16:57 | Организационная причина не выявлена | Повреждение опорного не подвижного изолятора на РТП фазы А | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-04 08:52 | 2014-02-04 16:57
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КО-8-1030 | 17 | 2014-02-07 11:00 | 2014-02-07 13:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-07 11:00 | 2014-02-07 13:50
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МР-10 КТП МР-10-1305 | 18 | 2014-02-13 07:34 | 2014-02-13 13:27 | Организационная причина не выявлена | Вследствие длительной эксплуатации(более 25лет) произошло снижение электроизоляционных характеристик изоляторов, что привело к электродуговому пробою с межфазным перекрытием. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "МР-10".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-02-13 07:34 | 2014-02-13 07:57
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ПП-5-918 | 19 | 2014-03-08 12:57 | 2014-03-08 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 12:57 | 2014-03-08 13:20
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП УС-3-942 | 20 | 2014-03-08 12:30 | 2014-03-08 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 12:30 | 2014-03-08 14:30
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КО-3-954 | 21 | 2014-03-16 21:30 | 2014-03-16 23:15 | Ветер до 20м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 21:30 | 2014-03-16 23:15
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП КО3-978 | 25 | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 09:46 | Ветер до 25м/с | Обрыв вязки провода | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 09:46
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП НЛ-7-1154 | 26 | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 18:20 | Сильный ветер до 26м/с | Отгорел шлейф на разъединителе КТП | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 18:20
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП НЛ-7-1152 | 27 | 2014-03-18 11:00 | 2014-03-18 18:50 | Сильный ветер до 26м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 11:00 | 2014-03-18 18:50
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП КО-7-1004 | 24 | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 16:30 | Ветер до 26м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 16:30
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УС-2 | 22 | 2014-03-17 13:01 | 2014-03-17 13:41 | Сильный ветер до 25м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 13:01 | 2014-03-17 13:41
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УС-8 | 23 | 2014-03-17 13:06 | 2014-03-17 15:15 | Сильный ветер до 25м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 13:06 | 2014-03-17 15:15
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДИ-7 | 28 | 2014-03-18 16:53 | 2014-03-18 19:01 | Сильный ветер до 26/с | Падение дерева на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 16:53 | 2014-03-18 19:01
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТС-3 | 29 | 2014-04-02 02:08 | 2014-04-02 15:14 | Наезд стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры в результате наезда стороннего транспортного средства. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-02 02:46 | 2014-04-02 15:14
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КО-7 | 30 | 2014-04-21 19:30 | 2014-04-21 20:53 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода В следствие длительной эксплуатации и внешних атмосферных воздействий произошли структурные изменения материала провода, что привело к снижению его несущей способности и последующему обрыву. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "КО-7".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-04-21 19:30 | 2014-04-21 20:53
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КО-8 | 31 | 2014-04-27 21:50 | 2014-04-28 00:05 | Организационная причина не выявлена | Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошли структурные изменения материала провода,что привело к снижению его несущей способности и последующему обрыву. Обрыв провода. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ "КО-8".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2014-04-27 21:50 | 2014-04-28 00:05
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ДИ7-1307 | 32 | 2014-05-05 21:48 | 2014-05-05 23:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 21:48 | 2014-05-05 23:31
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП УС5-1106 | 33 | 2014-05-08 09:00 | 2014-05-08 10:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-08 09:00 | 2014-05-08 10:45
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП МР6-1343 | 34 | 2014-05-20 12:58 | 2014-05-20 14:53 | Гроза, дождь, сильный ветер. | Обрыв провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-20 12:58 | 2014-05-20 14:53
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП МР6-1114 | 35 | 2014-05-22 07:40 | 2014-05-22 11:20 | Организационная причина не выявлена | обрыв шлейфа фазы С | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-22 07:40 | 2014-05-22 11:20
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП МР-6-1114 | 36 | 2014-05-19 18:20 | 2014-05-19 23:00 | Гроза,дождь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 18:20 | 2014-05-19 23:00
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ДИ-7-1130 | 37 | 2014-05-24 06:53 | 2014-05-24 10:28 | Наезд стороннего транспорта на опору №12 по ВЛ0,4кВ Ф2 от ТП ДИ7-1130 | Повреждение стойки СВ 95-3 Обрыв провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-24 06:53 | 2014-05-24 10:28
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП МР-2-1132 | 38 | 2014-05-26 09:50 | 2014-05-26 12:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 09:50 | 2014-05-26 12:05
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП НЛ-7-1153 | 40 | 2014-05-26 11:50 | 2014-05-26 14:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 11:50 | 2014-05-26 14:59
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МР-6 после В-56 | 39 | 2014-05-26 08:17 | 2014-05-26 14:48 | Воздействие атмосферных осадков | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение армировочных швов на ПНБ10. Перекрытие опорной изоляции ф"В"и ф"С". | Провести техническое обслуживание В-56. | 2014-05-26 08:17 | 2014-05-26 14:48
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП МР-10-1396 | 41 | 2014-05-31 18:31 | 2014-05-31 19:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-31 18:31 | 2014-05-31 19:50
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП НЛ-7-1154 | 42 | 2014-06-05 14:00 | 2014-06-05 15:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-05 14:00 | 2014-06-05 15:20
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП НЛ-7-1149 | 43 | 2014-06-06 14:30 | 2014-06-06 16:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-06 14:30 | 2014-06-06 16:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП КО-4-1372 | 45 | 2014-06-30 11:37 | 2014-06-30 13:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 11:37 | 2014-06-30 13:27
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ТП УС5-1297 | 44 | 2014-06-30 09:40 | 2014-06-30 10:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 09:40 | 2014-06-30 10:42
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП КО-4-925 | 46 | 2014-07-01 09:49 | 2014-07-01 11:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 09:49 | 2014-07-01 11:17
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от МА-7-1085 | 47 | 2014-07-01 14:10 | 2014-07-01 16:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 14:10 | 2014-07-01 16:41
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ТС-5-1175 | 48 | 2014-07-08 07:29 | 2014-07-08 09:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-08 07:29 | 2014-07-08 09:18
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП МР-6-1393 | 49 | 2014-07-13 10:27 | 2014-07-13 17:36 | Ветер порывами до 18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 10:27 | 2014-07-13 17:36
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП МА-7-1082 | 50 | 2014-07-13 11:59 | 2014-07-13 16:34 | Ветер до 18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 11:59 | 2014-07-13 16:34
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП МР-6-1114 | 51 | 2014-07-13 12:27 | 2014-07-13 17:19 | Ветер до 18 м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 12:27 | 2014-07-13 17:19
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП МА-7-1085 | 52 | 2014-07-13 13:31 | 2014-07-13 16:25 | Ветер до 18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 13:31 | 2014-07-13 16:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-5 от КТП ПП-5-1199 | 53 | 2014-07-13 14:56 | 2014-07-13 19:44 | Ветер до 18м/с | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 14:56 | 2014-07-13 19:44
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ УС-5 после В-53 | 54 | 2014-07-28 14:01 | 2014-07-28 18:20 | Наезд автомобиля на опору №70 ВЛ-10 кВ УС-5 | разрушение опоры №70 ВЛ-10 кВ УС-5 в результате ДТП | Произвести замену поврежденной опоры Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2014-07-28 14:01 | 2014-07-28 18:20
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП УС-5-1204 | 55 | 2014-07-29 11:32 | 2014-07-29 12:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-29 11:32 | 2014-07-29 12:05
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПП-5 | 56 | 2014-08-02 09:04 | 2014-08-02 10:48 | По прибытию бригадой ОВБ было установлено что произошло падение отломившейся ветки на линию электропередач в пролете опор 68-69. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПП-5", по результатам осмотра разработать конкретные мероприятия по недопущению аналогичных нарушений. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ "ПП-5" в пролете опор №№ 68-69 | 2014-08-02 09:04 | 2014-08-02 10:48
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ УС-2 | 57 | 2014-08-07 06:30 | 2014-08-07 12:40 | Вследствие дождя произошло затекание воды в РУ - 10кВ КТП УС-2-928 | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденной опорной изоляции, произвести герметизацию РУ - 10 кВ Провести осмотр ТП, ЗТП -10/0,4кВ обратив особое внимание на техническое состояние (герметичность, водонепроницаемость) шкафов и строительной части оборудования. | 2014-08-07 06:30 | 2014-08-07 06:36
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ПД-7-1325 | 58 | 2014-08-07 08:00 | 2014-08-07 11:08 | Неудовлетворительное состояния неизолированного ввода в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-07 08:00 | 2014-08-07 11:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП КО-3-978 | 59 | 2014-08-07 08:00 | 2014-08-07 17:10 | Гроза, ливень | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-07 08:00 | 2014-08-07 17:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | КТП КО-3-1232 | 60 | 2014-08-07 08:00 | 2014-08-07 15:01 | Ливневый дождь Неудовлетворительное состояние ВЛ-0,23 потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-07 08:00 | 2014-08-07 15:01
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ УС-3 | 61 | 2014-08-08 18:09 | 2014-08-08 20:10 | В результате ДТП произошел наезд автомашиной госномер Н 659 КР 23 регион "Приора" на опору №89 по ВЛ 10 кВ УС-3 | В результате ДТП повреждена опора №89 ВЛ 10 кВ УС-3 | Произвести замену поврежденной опоры Направить отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | - | -
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УС-5 | 63 | 2014-08-31 00:18 | 2014-08-31 08:42 | При осмотре оборудования установлено: автомобиль "Лифан" допустил столкновение со стоящим на обочине автомобилем ВАЗ 21099, который врезался в опору №55 ВЛ-10 кВ УС-5. | Техническая причина отсутствует | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2014-08-31 00:18 | 2014-08-31 08:42
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МР-6 | 64 | 2014-09-16 19:27 | 2014-09-16 21:10 | Подпиливание ствола дерева неустановленным лицом. | Техническая причина отсутствует | Подать отношение в правоохранительные органы по факту отключения оборудования. | 2014-09-16 19:27 | 2014-09-16 21:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП УС2-1098 | 65 | 2014-09-18 16:55 | 2014-09-18 17:12 | Схлест проводов в результате порыва ветра на ВЛ -0,4кВ ф2 от КТП УС2-1098 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 16:55 | 2014-09-18 17:12
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП МР-10 1328 | 66 | 2014-09-24 20:15 | 2014-09-25 10:14 | Штормовой ветер западных направлений с максимальными порывами до м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 20:15 | 2014-09-25 10:14
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Трехсельская-3-1051 | 67 | 2014-10-14 17:03 | 2014-10-14 17:50 | В результате ДТП повреждена ж/б опора № 14 по ВЛ-0,4 кВ | Повреждение ж/б опоры № 14 | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП Произвести восстановление поврежденного оборудования | 2014-10-14 17:03 | 2014-10-14 17:50
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Подлесная-7 | 68 | 2014-12-05 00:02 | 2014-12-05 16:33 | В следствие ДТП произошел наезд автомобилем на ж/б опору № 5 (стойка), №6 (анкер) и обрыв провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-10 кВ ПД-7. | Повреждение ж/б опоры № 5 (стойка), №6 (анкер) по ВЛ-10 кВ ПД-7. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПД-7. | 2014-12-05 00:02 | 2014-12-05 16:33
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МА-7 | 69 | 2014-12-24 12:18 | 2014-12-24 15:10 | В результате ветра произошло падение дерева на территории домовладения на ВЛ-10 МА-7 в пролете опор № 4/6-4/7 и схлёст проводов. | Повреждение изоляторов и колпачков на опорах №4/6, 4/7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ МА-7. | 2014-12-24 12:18 | 2014-12-24 15:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЛ7 | 70 | 2014-12-24 12:18 | 2014-12-24 17:10 | В результате сильного порывистого ветра на ВЛ-10 кВ НЛ-7 произошел обрыв вязки на опоре 4/3. | Обрыв вязки на опоре 4/3 ВЛ-10 кВ НЛ-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НЛ-7. | 2014-12-24 12:18 | 2014-12-24 17:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф1 от ТП УС2-928 | 71 | 2014-12-27 12:45 | 2014-12-27 13:59 | В с.Успенское по ул.Ленина в результате наезда транспортным средством была сбита ж/б опора № 2/6 (анкер) по ВЛ 0,4 кВ УС2-928 ф.1. | Повреждение ж/б опоры (излом стойки у основания) № 2/6 по ВЛ 0,4 кВ УС-2 от ТП УС2-928 ф.1 | Подать отношение в полицию по факту ДТП Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП УС2-928 | 2014-12-27 12:45 | 2014-12-27 13:59
Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Зарьковская-Комсомольская | 1 | 2014-01-28 13:15 | 2014-02-01 15:55 | 28.01.2014 17:38 в результате осмотра ВЛ-35 кВ установлено на анкерной опоре № 45 похищено 3 металлических оттяжки. На анкерной опоре № 11 похищены 4 металлических оттяжки, что привело к падению и излому опоры № 11. | На опорах №11 и №45 ВЛ-35 кВ Комсомольская-Зарьковская неизвестными лицами похищены оттяжки в количестве 7 шт, что привело к падению и излому опоры №11 | Подать отношение в правоохранительные органы по факту хищения Провести внеочередной осмотр опор, имеющих оттяжки, ВЛ 35-110 кВ проходящих по территории Гулькевичского района. Провести в СМИ разъяснительную работу с гражданами по предупреждению фактов хищения на объектах электроэнергетики | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Подгорная Синюха | 3 | 2014-03-07 16:15 | 2014-03-09 23:24 | При проведении ТО в объеме восстановления персоналом группы эксплуатации СДТУ, РЗА, гр. ПС ОРЭС в ОПУ на панели приборов учета была ошибочна установлена дополнительная закоротка (перемычка) в токовых цепях защит ТТ-35, встроенных в МВ-35 Т-1, между клеммами №8 и №9 (между фазами А и С). | 1. По результатам послеаварийной проверки причиной работы защит Т-1 предположительно стало короткое замыкание на ВЛ-35 кВ "Маяк" (схлест проводов под действием сильного ветра). МВ-35 "Маяк" от защит не отключился из-за повреждения изоляции контрольного кабеля токовых цепей между клеммной коробкой ТТ-35, встроенных в МВ-35 "Маяк", и панелью защит ВЛ-35 кВ "Маяк" о ОПУ (появление второй "земли" на жиле А421). 2. На ПС 110 кВ "Отрадная" при АПВ ВЛ-110 кВ "Отрадная - Подгорная Синюха" самопроизвольно отключился АВ питания соленоида включения МВ-110 "Подгорная Синюха". | На ПС 110 кВ "Подгорная Синюха" выполнить внеплановую послеаварийную проверку устройств РЗА ВЛ-35 кВ "Маяк", Т-1. Заменить АВ питания соленоида включения МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ "Отрадная" Проведение внеочередного инструктажа с персоналом, работающим в цепях РЗА на тему: "Проверка правильности сборки токовых цепей вторичным током" для исключению повторения допущенного нарушения. На ПС 110 кВ "Подгорная Синюха" провести внеплановую проверку изоляции контрольных кабелей токовых цепей защит ВЛ-35 кВ "Маяк", Т-1. | 2014-03-07 16:15 | 2014-03-07 18:25
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 4 | 2014-03-10 21:29 | 2014-03-10 21:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 5 | 2014-03-10 21:29 | 2014-03-11 18:13 | Организационная причина не выявлена | В результате воздействия разнопеременных нагрузок (колебания провода вверх-вниз и вправо-влево вследствии продолжительных ветровых нагрузок) произошел разрыв провода ф.А между поддерживающим зажимом и оттяжкой на опоре №54 | Для снижения воздействия разнопеременных нагрузок (колебаниях провода вверх-вниз и вправо-влево вследствии продолжительных ветровых нагрузок) на опоре № 54 ВЛ-110 кВ "УНПС-Отрадная" и ВЛ-110 кВ "УНПС-Советская"в узлах крепления фазы А, состоящих из подвесной гирлянды и оттяжки, на провод АС-150 установить протектор защитный спиральный типа ПЗС. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 6 | 2014-03-17 14:03 | 2014-03-17 14:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Казанская-Кубань | 7 | 2014-03-17 14:42 | 2014-03-17 19:52 | Организационная причина не выявлена | В результате воздействия сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с) произошел занос постороннего предмета к гирлянде изоляторов на опоре №10 ВЛ-110 кВ Казанская - Кубань, что привело к электродуговому перекрытию с последующим разрушением изоляторов в гирлянде. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 14:42 | 2014-03-17 15:21
Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Кубанская тяговая-Сахзавод с отпайкой на ПС 35 кВ Новокубанская | 8 | 2014-03-17 13:20 | 2014-03-17 19:05 | Организационная причина не выявлена | В результате воздействия штормового ветра западного направления с максимальными порывами до 25 м/с в пролетах опор №25-26 произошло расплетение грозозащитного троса с обрывом прядей. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 13:20 | 2014-03-17 19:05
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | 10 | 2014-04-22 16:38 | 2014-04-22 16:43 | Отключение оборудования Армавирских электрических сетей произошло по причине обесточивания ВЛ-110 кВ Упорная - П.Синюха филиала ОАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-22 16:38 | 2014-04-22 16:43
Армавирские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ УНПС ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 11 | 2014-04-24 16:18 | 2014-04-24 16:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дивная | 13 | 2014-05-19 18:51 | 2014-05-19 19:25 | Воздействие грозового перенапряжения на ШМ-10 Т-2. | На ПС 110 кВ Дивная во время грозы произошло попадание молнии на ШМ-10 Т-2 между РВО-10 Т-2 и КРУН-10 с перекрытием фаз "А" и"В". В результате возникшего перенапряжения произошло электродуговое перекрытие опорных изоляторов, трансформаторов тока 10 кВ, разрушение проходных изоляторов в вводном отсеке МВ-10 Т-2, повреждение полюсов "А" и"В" МВ-10 Т-2. При осмотре подстанции 110 кВ Дивная обнаружены следы перекрытия на участке ШМ-10 Т-2 между РВО-10 и КРУН-10 на фазах "А" и "В". | Произвести внеочередную проверку заземляющего устройства КРУН-10 на ПС 110 кВ Дивная. Произвести проверку эффективности системы грозозащиты ПС 110 кВ Дивная. Провести верховой осмотр ШМ-10 Т-1, Т-2 на предмет повреждений провода в результате воздействия молний Произвести ремонт ШМ-10 Т-2 в местах перекрытия фаз "А" и"В"(наложить бандажи). | 2014-05-19 18:51 | 2014-05-19 19:25
Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Стеблицкая-Дивная | 14 | 2014-05-21 08:41 | 2014-05-22 00:12 | Подъем уровня воды в реке Уруп до критического. | В результате подмыва берега реки Уруп произошло падение опоры №47. | Провести осмотр ВЛ 35-110 кВ расположенных в зоне возможного подтопления р. Уруп и р. Кубань Произвести перенос опоры №47 ВЛ-35 кВ "Стеблицкая-Дивная" из зоны подтопления на 70 метров от предыдущего места установки. Для контроля движения грунта установить контрольные маяки между опорой №47 ВЛ-35 кВ "Стеблицкая-Дивная" и берегом р.Уруп. Выполнить измерение габарита ВЛ-35 кВ "Стеблицкая-Дивная" в месте ее пересечения с р. Уруп. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | 12 | 2014-05-17 03:36 | 2014-05-17 03:36 | Неудовлетворительная эксплуатация персоналом ООО "МК-сеть"устройств РЗА на ГЩУ. Отсутствуют предохранители в цепях сигнализации. | По результатам осмотра 17.05.2014 руководителями ОДС и СРЗА Армавирских электрических сетей и анализа осциллограммы аварийного события с устройства АУРА ПС 330 кВ Армавир выявлено, что причиной отключения 1СШ-110 от ДЗШ-110 явилось электродуговое перекрытие на РТН-110 1СШ на колонке изолятора фазы «С» с дальнейшим переходом однофазного КЗ в двухфазное (следы дугового перекрытия на оголовниках колонок изоляторов фаз «В» и «С» и на конструкции разъединителя). Причиной электродугового перекрытия на РТН-110 кВ 1СШ явилось попадание постороннего предмета (бумажного воздушного шара с каркасом из металлической проволоки - "китайский фонарик") на РТН-110 кВ 1СШ | Направить письмо в ООО "МК-Сеть" по факту технологического нарушения. Произвести замену поврежденного опорно-стержневого изолятора РТН-110 1СШ | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин-Кавказская тяговая 1 цепь | 15 | 2014-05-23 05:29 | 2014-05-23 05:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Речная | 16 | 2014-05-10 22:46 | 2014-05-10 22:46 | Технологическое нарушение на ПС 110 кВ Забайкаловская. | Включение КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Забайкаловская | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Речная | 17 | 2014-06-09 16:20 | 2014-06-09 16:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Армавир-330-КНИИТИМ | 18 | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-11 08:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найденовская | 20 | 2014-06-11 13:39 | 2014-06-11 13:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи | 19 | 2014-06-11 16:57 | 2014-06-11 16:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи | 22 | 2014-06-21 16:44 | 2014-06-22 16:38 | Падение вертолета МИ-2 в пролете опор 192-193 на ВЛ 110 Кубанская тяговая - Гулькевичи | При падении вертолета МИ-2 оборваны провода 3-х фаз и грозотрос в пролете опор 192-193 | Произвести восстановление поврежденной ВЛ-110 Направить отношение в правоохранительные органы по факту падения вертолета МИ-2 | 2014-06-21 16:44 | 2014-06-21 16:56
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 23 | 2014-06-26 18:16 | 2014-06-26 18:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 330 кВ Кропоткин | 24 | 2014-06-22 15:23 | 2014-06-22 15:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская-УНПС | 24 | 2014-06-26 18:16 | 2014-06-26 20:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 25 | 2014-06-26 18:16 | 2014-06-26 20:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Отрадная | 26 | 2014-07-14 10:40 | 2014-07-14 10:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 27 | 2014-07-18 05:56 | 2014-07-18 05:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр Вл-110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Венцы-1 | 36 | 2014-08-01 01:03 | 2014-08-01 10:48 | В следствии низового пожара в лесополосе (за пределами охранной зоны ВЛ) произошло падение дерева на ВЛ-10 кВ В-1 в пролете опор № 84-85 на провода в результате чего, произошло перекрытие всех трех фаз. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-01 01:03 | 2014-08-01 10:48
Армавирские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Советская | 28 | 2014-08-07 09:10 | 2014-08-07 17:21 | Повреждение (пробой) диодного моста VD системы динамического торможения привода РПН Т-2 типа ПДП-1, при этом, при подаче команды "повысить" происходило проскакивание диском контроллера нейтрального положения и привод РПН Т-2 дошел выше крайнего верхнего (девятого) положения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановую проверку цепей дистанционного и автоматического управления приводов РПН типа ПДП-1 с аналогичной системой динамического торможения на ПС 110 кВ Советская, ПС 110 кВ Подгорная Синюха Произвести внеплановое техническое обслуживание и регулировку приводов РПН типа ПДП-1 с аналогичной системой динамического торможения на ПС 110 кВ Советская, ПС 110 кВ Подгорная Синюха | 2014-08-07 09:10 | 2014-08-07 09:16
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Найденовская-ГНС-1 | 30 | 2014-08-14 11:45 | 2014-08-14 14:28 | Проникновение животного (змеи) в ячейку ВВ-10 Т-2 Причиной срабатывания ТЗШ-10 2СШ стало перекрытие ошиновки 10 кВ в ячейке ВВ-10 Т-2 между ВВ-10 Т-2 и ТТ-10 Т-2 змеей, в результате чего, через 0,5 с произошло отключени е ВВ-10 Т-2 действием ТЗШ, а через 1,0 с - отключение МВ-35 Т-2, СМВ-110, включение КЗ-110 Т-2, так как отключением ВВ-10 Т-2 повреждение не было устранено. Причиной отказа работы АПВ СМВ-110 на ПС 110 кВ ГНС-1 в режиме ОН2сш+НН1сш стало повреждение реле-повторителя РПН-2 типа РП-252 (обрыв обмотки) в цепи контроля наличия напряжения на 2СШ-110. Причиной отказа работы АПВ МВ-110 ГНС-1 на ПС 110 кВ Найденовская в режиме ОНл+ННш стало повреждение реле-повторителя РПН-2 типа РП-252 (обрыв обмотки) в цепи контроля наличия напряжения на ВЛ-110 Найденовская - ГНС-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановую проверку устройств АПВ на ПС 110 кВ Найденовская, ПС 110 кВ ГНС-1 Произвести осмотр оборудования ПС 110-35 кВ на предмет наличия технологических отверстий в которые возможно проникновение змей, птиц. | 2014-08-14 11:45 | 2014-08-14 13:43
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 32 | 2014-09-17 06:32 | 2014-09-17 06:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ УНПС-Заветная на участке Армавирских электрических сетей (18,57 км) | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская | 33 | 2014-09-17 06:37 | 2014-09-17 06:37 | Перекрытие изоляторов на опоре №548 ф.А ВЛ-110 Армавир-330-Шовгеновская | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Армавир - Шовгеновская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | 34 | 2014-10-28 15:44 | 2014-10-28 21:53 | В следствии длительного воздействия разнопеременных ветровых нагрузок произошел излом провода в месте сварного соединения шлейфа на опоре №1 фазы "А" | Излом шлейфа в месте сварного соединения на опоре № 1 фазы "А" | При проведении осмотров ВЛ 110-35 кВ обращать особое внимание на наличие несимметричного соединения провода в флейфах. По результатам осмотров в объемы работ капитального ремонта (реконструкции) линий включать установку спиральной арматуры на сварные соединения флейфов. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 35 | 2014-11-18 00:04 | 2014-11-18 16:53 | Длительный срок эксплуатации изолятора ИОС-35. | Во время выполнения операции по отключению ШР 1 СШ-35 Очистные Сооружения 1 цепь произошел излом колонки изолятора типа ИОС-35 ф. А ШР 1 СШ-35 кВ "Очистные Сооружения 1 цепь" с падением колонки в сторону 1 СШ-35 кВ. Отключение МВ-110 "Армавир 1цепь" вызванное замыканием в контрольном кабеле цепей управления между жилами цепи отключения вследствие снижения изоляции. Отключение МВ-110 Т-2 по причине механической неисправности (заклинивание) часового механизма реле времени МТЗ-35 Т-2. | Провести внеочередную спецподготовкувсему оперативному персоналу ОДС (диспетчерам и электромонтерам ОВБ) с выездом на ПС 110 кВ Армавирскую ТЭЦ по углубленному изучению оборудования ОРУ 35, 110 кВ и ГЩУ (в т.ч. панелей РЗА) Армавирской ТЭЦ с целью отработки действий по ликвидации аналогичного технологического нарушения в минимально возможные сроки Провести ситуационную противоаварийную тренировку с оперативным персоналом Армавирских электрических сетей совместно с персоналом Армавирской ТЭЦ с целью отработки взаимодействия по ликвидации аварии при аналогичном технологическом нарушении на 2СШ 35 кВ при питании от Т-1, а также исполнения регламента передачи оперативной информации Провести диспетчерам ОДС и ОВБ ОДС внеочередные контрольные тренировки по теме: "Действия персонала при выявлении дефекта изолятора 35 кВ на разъединителе ШР-35 кВ 1СШ 35 кВ на ПС 110 кВАрмавирская ТЭЦ" Направить письмо руководству Армавирской ТЭЦ о проведении внеочередной проверки состояния изоляции контрольных кабелей цепей управления МВ 35-110 кВ на ПС-110 кВ Армавирская ТЭЦ с указанием необходимости предоставления результатов проверок в адрес филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети Произвести внеплановый инженерный осмотр с применением бинокля разъединителей 35 кВ на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. По результатам осмотра разработать график устранения обнаруженных дефектов Произвести тепловизионный осмотр разъединителей 35 кВ на ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ на предмет наличия нагрева токоведущих частей и фарфора Произвести послеаварийную проверку МТЗ-35 и МТЗ-110 на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. По результатам проверки разработать мероприятия по обеспечению селективности защит. | 2014-11-18 00:04 | 2014-11-18 02:00
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 37 | 2014-11-27 14:37 | 2014-11-27 15:22 | 1. Согласно проведенному анализу исполнительной схемы вторичных соединений защит Т-2 и последовательности действий персонала ОВБ ОДГ УРЭС, причина срабатывания газовой защиты РПН Т-2 в следующем: - при выполнении проверки готовности струйного реле: для квитирования (приведения в состояние готовности к срабатыванию) струйного реле ошибочно вместо кнопки «Работа» была нажата кнопка «Выключен.». При этом контакт струйного реле в цепи отключения Т-2 от газовой защиты замкнулся, но отключений и сигнализации не было, так как АВ «Оперативного тока защит и автоматики Т-2» и ОД-110 Т-2 были еще отключены; - при операции включения АВ «Оперток защиты и автоматики Т-2» выходная цепь отключения от газовой защиты РПН Т-2 не собралась по причине отключенного положения ОД-110 Т-2 (в цепи задействован нормально замкнутый контакт реле повторителя отключенного положения ОД-110 Т-2 (РПО)); - при операции включения ОД-110 Т-2: после включения ОД-110 Т-2 с задержкой времени 0,8 с отпало реле-повторитель отключенного положения ОД-110 Т-2 и собрало цепь отключения МВ-110 Советская, МВ-110 Заветная, СОМВ-110 и ОД-110 Т-2 в бестоковую паузу. При этом сработали указательные реле 11РУ3 – «Работа ГЗ РПН» на п. 15, 2РУ1 – «Аварийное отключение ОД-110 кВ» на п.14, центральная аварийная сигнализация со звуковым сигналом. 2. Диспетчер ОДГ УРЭС Хижняков А.Г. при приемке рапортов от электромонтеров ОВБ ОДГ и при выдаче разрешения на переключения по вводе в работу Т-2 при проведении целевого инструктажа не акцентировал внимание на технологию проверки готовности газовой защиты РПН Т-2 (так как уже имел место аналогичный случай ошибочного воздействия на органы газового реле). 3. Электромонтеры ОВБ ОДГ УРЭС из-за личной невнимательности и слабых знаний Инструкции по эксплуатации газовой защиты РПН Т-2 симитировали ложное срабатывание газового реле РПН Т-2. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую спецподготовку в декабре 2014 всему оперативному персоналу ОДГ Успенского РЭС по особенностям оперативного обслуживания струйных реле типа RS-1000 (разных производителей) с привлечением специалистов СРЗА. Внести дополнение в п.1.3.1 «Газовая защита» Местного дополнения к инструкции ЭР-1 для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики Армавирских ЭС – «Характеристика и порядок эксплуатации устройств РЗА ПС 110 кВ «УНПС» в части описания порядка оперативного обслуживания струйных реле типа RS-1000. Изъять с рабочего места диспетчера ОДГ Успенского РЭС типовые бланки переключений (далее-ТБП) по ПС 110 кВ УНПС № УН-10, УН-12 по вводу в работу силовых трансформаторов Т-1, Т-2. Составить список ПС 110 кВ по филиалу на которых установлены струйные реле типа RS-1000. На основании составленного списка разработать график пересмотра ТБП с указанием в проверочной операции конкретного положения оперативных элементов струйного реле RS-1000 со сроком пересмотра 31.03.2015. Пересмотреть и при необходимости внести изменения в разделе «Газовая защита» Местного дополнения к инструкции ЭР-1 для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики Армавирских ЭС – «Характеристика и порядок эксплуатации устройств РЗА ПС 110, 35 кВ. Включить в программу проведения Дня оперативного работника IV квартала 2014 года вопрос об особенностях оперативного обслуживания струйных реле типа RS-1000 Диспетчеру ОДГ УРЭС Хижнякову А.Г., электромонтерам ОВБ ОДГ УРЭС Григорьеву В.П. и Пилину С.Н. провести внеочередную проверку знаний в центральной комиссии филиала. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дивная | 38 | 2014-12-23 07:44 | 2014-12-23 07:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4кВ №2 ТП МТ-3-839 | 551 | 2014-01-21 09:44 | 2014-01-21 11:49 | На момент технологического нарушения в районе прохождения Вл-0,4кВ №2 ТП МТ-3-839 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошел обрыв провода. | Начальнику ГКРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-21 09:44 | 2014-01-21 11:49
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП МТ-3-738 | 552 | 2014-01-21 09:30 | 2014-01-21 15:54 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4кВ наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса дерава произошло его падение на провода. | Начальнику ГКРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-21 09:30 | 2014-01-21 15:54
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 МТ-2 на ПС Мартанская | 614 | 2014-01-31 19:35 | 2014-01-31 21:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГКРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ МТ-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самопроизвольному выключеню линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения | 2014-01-31 19:35 | 2014-01-31 21:15
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Мартанская | 246 | 2014-03-18 18:04 | 2014-03-18 20:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГкРЭС Гостееву О.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-2 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-18 18:04 | 2014-03-18 20:17
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Мартанская | 252 | 2014-03-18 08:07 | 2014-03-18 09:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГкРЭС Гостееву О.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-18 08:07 | 2014-03-18 09:08
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-9-762 | 20 | 2014-03-16 11:22 | 2014-03-16 12:16 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ Б-9-762 наблюдалося сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГкРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ Б-9-762 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-16 11:22 | 2014-03-16 12:16
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП МТ-2-753 | 21 | 2014-03-17 07:29 | 2014-03-17 11:17 | на момент технологического нарушения в районе прохождения 0,4кВ ТП МТ-2-753 наблюдался сильный ветер | Техническая причина отсутствует | начальнику ГК РЭС Гостееву О.В.органиовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП МТ-2-753 ИТР, для | 2014-03-17 07:29 | 2014-03-17 11:17
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП МТ-3-747 | 22 | 2014-03-17 10:59 | 2014-03-17 16:33 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ МТ-3-747 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГкРЭС Гостееву О.В организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ МТ-3-747 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-17 10:59 | 2014-03-17 16:33
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-4-707 | 23 | 2014-03-17 16:12 | 2014-03-17 21:39 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ Б-4-707 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГкРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ Б-4-707 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-17 16:22 | 2014-03-17 21:39
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Б-11-873 | 24 | 2014-03-18 07:30 | 2014-03-18 09:40 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТП-Б-11-873 наблюдался сильный ветер . | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГкРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ ТП-Б-11-873 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-18 07:30 | 2014-03-18 09:40
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Мартанская | 277 | 2014-03-31 11:48 | 2014-03-31 13:27 | На момент технологического нарушения в районе РТП-1/760 наблюдался сильный ветер . | В результате ветровой нагруки произошел обрыв шлейфа. | Начальнику ГкРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ МТ-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-31 11:48 | 2014-03-31 13:27
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Горячий Ключ | 646 | 2014-05-11 21:10 | 2014-05-11 21:28 | Проникновение на территорию ПС животного-кота и перекрытие фаз "А" и "В" шинного моста 10 кВ непосредственно через тело животного. | Техническая причина отсутствует | И.о. заместителю главного инженера по эксплуатации проработать вопрос возможности применения на ПС 35 кВ и выше ультрозвуковых или других электронных отпугивателей животных. Начальнику ПТС проработать с проектным институтом вопрос замены шинного моста 10 кВ на ПС Горячий Ключ на шинный мост с применением изолированных токопроводящих жил (фаз) типа СИП или другое. | 2014-05-11 21:10 | 2014-05-11 21:28
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ЧР-1-779 | 17 | 2014-05-05 06:30 | 2014-05-05 10:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести гл.инженеру Аникину А.А. внеплановое ТО ТП ЧР-1-779 | 2014-05-05 06:30 | 2014-05-05 10:21
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Б-9 763 | 400 | 2014-07-12 18:58 | 2014-07-13 01:07 | Несвоевременная замена стареющей изоляции трансформатора. | Межвитковое замыкание. | Произвести ремонт трансформатора ТМГ 250 кВА в ТП Б-9 763. | 2014-07-12 18:58 | 2014-07-13 01:07
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧР-3 761 | 402 | 2014-07-12 18:58 | 2014-07-13 03:34 | В результате старения изоляции. | Межвитковое замыкание. | Произвести замену трансформатора в ТП ЧР-3 761. | 2014-07-12 18:58 | 2014-07-13 03:34
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-СР-6-876 | 420 | 2014-08-16 11:20 | 2014-08-16 16:10 | Несвоевременное выявление дефекта. | Отгорела шпилька и разрушен ВВ изолятор фаза "А". | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ТП-СР-6-876, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-16 11:20 | 2014-08-16 14:37
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ВЛ ПС ПС | 110 | ДМ-8 ВЛ-110 кВ ДМ-8 - БелГЭС - Мартанская ПС 110/35/10 кВ Мартанская ПС 110/35/10 кВ Мартанская | 697 | 2014-08-11 00:26 | 2014-08-11 00:26 | Грозовые воздействия. | Грозовые перенапряжения в сети привели к поверхностному пробою изоляции с последующим восстановлением изоляционных свойств. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "ДМ-8 - БелГЭС - Мартанская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Бакинская | 423 | 2014-08-16 10:54 | 2014-08-16 11:55 | На отходящем фидере 10 кВ Б-6 повреждение проводов упавшим деревом в пролетах опор №№ 15-16. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-08-16 10:54 | 2014-08-16 11:55
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | ТП МТ-3-46 Мартанская | 555 | 2014-09-18 22:00 | 2014-09-18 22:20 | грозовое перенапряжение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 22:00 | 2014-09-18 22:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧР-1-772 | 556 | 2014-09-09 11:01 | 2014-09-09 15:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр, ТО ТП-ЧР-1-777 | 2014-09-09 11:01 | 2014-09-09 15:12
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | ТП СР-6-869 Саратовская | 557 | 2014-09-09 11:00 | 2014-09-09 14:51 | Грозовое перенапряжение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 11:00 | 2014-09-09 14:51
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МТ-2 | 29 | 2014-10-18 22:40 | 2014-10-19 16:45 | скол изоляторов на опоре 23 фаза «А»,опора 25 фаза «В», фаза «С» . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-2, произвести ТО, перетяжку линейного провода, выпровку опор. | 2014-10-18 22:40 | 2014-10-19 05:10
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТ-3 | 505 | 2014-12-25 13:01 | 2014-12-25 14:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ МТ-3 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 13:01 | 2014-12-25 14:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП ЧР-1-779 | 3 | 2014-12-21 20:38 | 2014-12-21 21:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику РЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП-ЧР-1-779, перетяжку проводов. | 2014-12-21 20:38 | 2014-12-21 21:33
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧР-1-877 | 105 | 2014-12-24 10:18 | 2014-12-24 15:16 | Перегорели ПК 10 кВ в высоковольтном отсеке из за схлеста проводав на линии. | Техническая причина отсутствует | Начальнику РЭС произвести внеочередной осмотр ТП-ЧР-1-877, ТО. | 2014-12-24 10:18 | 2014-12-24 15:16
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ДН-3 ВЛ-10кВ | 1 | 2014-01-23 11:10 | 2014-01-24 13:15 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ДН-3 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода пройзошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ДН-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-23 11:10 | 2014-01-24 13:15
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | АГР-3 ВЛ-10кВ | 2 | 2014-01-22 23:05 | 2014-01-23 15:40 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АГР-3 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АГР-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-22 23:05 | 2014-01-23 15:40
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДН-8 | 3 | 2014-01-22 17:05 | 2014-01-23 12:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ДН-8 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ДН-8 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения | 2014-01-22 17:05 | 2014-01-23 12:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АГР-1 | 4 | 2014-01-22 16:30 | 2014-01-23 00:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АГР-1 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АГР-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-22 16:30 | 2014-01-23 00:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Д-7 ВЛ-10кВ | 5 | 2014-01-22 12:05 | 2014-01-23 15:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Д-7 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Д-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-22 12:05 | 2014-01-23 15:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | СТМ-9 ВЛ-10кВ | 6 | 2014-01-22 10:15 | 2014-01-23 20:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СТМ-9 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СТМ-9 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения | 2014-01-22 10:15 | 2014-01-23 20:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПЛ-9 ВЛ-10кВ | 7 | 2014-01-21 15:25 | 2014-01-22 17:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ПЛ-9 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ПЛ-9 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-21 15:25 | 2014-01-22 17:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВС-3 | 8 | 2014-01-21 15:10 | 2014-01-23 10:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВС-3 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ВС-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-21 15:10 | 2014-01-23 10:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НВ-6 | 9 | 2014-01-23 10:30 | 2014-01-25 14:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-6наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса произошло падение ветки и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-6 по всей длине линии, обращая внимание на деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-01-23 10:30 | 2014-01-25 14:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НВ-1 | 10 | 2014-01-23 15:30 | 2014-01-26 10:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-1 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-23 15:30 | 2014-01-26 10:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АГ-5 | 11 | 2014-01-23 15:10 | 2014-01-26 18:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АГ-5 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АГ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-23 15:10 | 2014-01-26 18:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НС10-4 | 12 | 2014-01-23 16:30 | 2014-01-26 12:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НС10-4 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НС10-4 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-23 16:30 | 2014-01-26 12:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ДН12-103 | 13 | 2014-01-21 15:30 | 2014-01-27 13:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ ДН12-103 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ ДН12-103 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-21 15:30 | 2014-01-27 13:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | АГ11-1012 | 14 | 2014-01-23 21:15 | 2014-01-27 13:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ АГ11-1012 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ АГ11-1012 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-24 21:15 | 2014-01-27 13:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | АГ11-20 | 15 | 2014-01-24 14:20 | 2014-01-27 10:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ АГ11-20 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошло падение опоры и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ АГ11-20 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-24 14:20 | 2014-01-27 10:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Т1-354 | 16 | 2014-01-24 13:45 | 2014-01-27 19:15 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ Т1-354 наблюдалось сильное образование гололеда. | В результате образования гололеда и увеличения веса провода произошел обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-0,4 кВ по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-24 13:45 | 2014-01-27 19:15
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС Пластуновская | 591 | 2014-01-30 04:10 | 2014-01-30 05:05 | Большое количество потребителей. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать перераспределение нагрузок на ПС Пластуновская. | 2014-01-30 04:10 | 2014-01-30 05:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 ВЦ-7 ПС Воронцовская | 609 | 2014-01-29 11:20 | 2014-01-29 12:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ВЦ-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии приводящие к сомопроизвольным выключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-29 11:20 | 2014-01-29 12:15
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ АГ-3 на ПС Агроном-1 | 611 | 2014-01-29 15:56 | 2014-01-29 16:26 | Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-10 кВ АГ-3 из-за нехватки персонала. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АГ-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев в охраной зоне. | 2014-01-29 15:56 | 2014-01-29 16:26
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Пластуновская | 612 | 2014-01-30 04:10 | 2014-01-30 04:40 | Большие нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать замену трансформатора на большую мощность на ПС Пластуновская. | 2014-01-30 04:10 | 2014-01-30 04:40
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ ТТ-5 на ПС Титаровская | 613 | 2014-01-31 00:09 | 2014-01-31 18:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии приводящие к самопроизвольным выключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-31 00:09 | 2014-01-31 18:34
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ АГ-1 на ПС Агроном-1 | 230 | 2014-02-20 11:40 | 2014-02-20 12:32 | Несвоевременная расчистка трасы ВЛ-10 кВ АГ-1. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АГ-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-02-20 11:40 | 2014-02-20 12:32
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ ТТ-5 на ПС Титаровская | 232 | 2014-02-17 20:38 | 2014-02-17 23:00 | Несвоевременная расчистка трасы ВЛ-10 кВ ТТ-5. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-02-17 20:38 | 2014-02-17 23:00
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Старомышатовская | 237 | 2014-02-03 16:50 | 2014-02-03 18:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СТМ-9 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-02-03 16:50 | 2014-02-03 18:11
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 ПЛ-9 ПС Пластуновская | 238 | 2014-02-01 01:30 | 2014-02-01 02:20 | Потребляемая мощность выше расчетной. | Выгорела шпилька фазы А. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. провести замену провода от трансформатора до шины 0,4 кВ с сечения 95 мм. на 120 мм. | 2014-02-01 01:30 | 2014-02-01 02:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Ново-Титоровская 35/10 | 248 | 2014-03-18 13:24 | 2014-03-18 17:17 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НТ-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НТ-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-18 13:24 | 2014-03-18 17:17
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ТТ-5 | 249 | 2014-03-18 08:52 | 2014-03-18 18:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-18 08:52 | 2014-03-18 18:11
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | АГ-7 | 250 | 2014-03-18 08:23 | 2014-03-18 11:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АГ-7 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-18 08:23 | 2014-03-18 11:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Т-7 | 251 | 2014-03-18 08:15 | 2014-03-18 10:47 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Т-7 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Т-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-03-18 08:15 | 2014-03-18 10:47
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Титаровская тяговая | 255 | 2014-03-18 04:30 | 2014-03-18 07:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику Динского РЭС А.П. Простакову организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-18 04:30 | 2014-03-18 07:38
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Воронцовская | 261 | 2014-03-17 10:58 | 2014-03-17 12:00 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВЦ-7 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику Динского РЭС А.П. Простакову организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ВЦ-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-17 10:58 | 2014-03-17 12:00
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | СТМ-2 | 262 | 2014-03-17 10:53 | 2014-03-17 16:15 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СТМ-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику Динского РЭС А.П. Простакову организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СТМ-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-17 10:53 | 2014-03-17 16:15
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Васюринская | 267 | 2014-03-16 13:20 | 2014-03-16 15:41 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВС-3 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ВС-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-03-16 13:20 | 2014-03-16 15:41
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Динская | 268 | 2014-03-16 12:34 | 2014-03-16 16:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ДН-8 наблюдался сильный ветер. | Обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ДН-8 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения | 2014-03-16 12:34 | 2014-03-16 16:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Старомышатовская | 269 | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 17:06 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СТМ-7 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ДН-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 17:06
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ново-Титоровская | 270 | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 16:17 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НТ-8 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НТ-8 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 16:17
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Динская | 271 | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 16:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ДН-2 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 16:54
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | НС-19-3 | 272 | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 15:45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НС-19-3 наблюдался сильный ветер. | Обрыв провода деревом стоящим за пределами охраной зоны. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НС-19-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-03-16 12:24 | 2014-03-16 15:45
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Старомышатовская | 275 | 2014-03-12 08:41 | 2014-03-12 17:23 | В ТП СТМ-2-461 залез кот. | Перекрытие в РУ-10 кВ котом изоляции шин. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ТП СТМ-2-461, обращая внимание на наличие дефектов и отверстий в которые могут проникнуть животные. | 2014-03-12 08:41 | 2014-03-12 17:23
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Титаровская тяговая | 303 | 2014-04-19 02:42 | 2014-04-19 12:40 | Опора сбита автомобилем. | Излом опоры №88 у основания и оборван провод одной фазы от опоры №87. | Начальнику ОУП Якушевой Н.В. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-04-19 02:42 | 2014-04-19 04:35
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Агроном-1 | 307 | 2014-05-25 19:10 | 2014-05-25 22:02 | Несвоевременая расчистка трассы ВЛ-10 кВ Т-1 | Падение дерева и обрыв провода. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Т-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-05-25 19:10 | 2014-05-25 22:02
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ново-Величковская | 316 | 2014-05-20 06:10 | 2014-05-20 11:44 | Дефектный изолятор. | Разрушение форфорового покрытия. | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-11. | 2014-05-20 06:10 | 2014-05-20 11:44
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | Т-1 354 | 324 | 2014-05-19 23:11 | 2014-05-20 12:35 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ТП 10кВ Т-1 354 наблюдалась сильная гроза. | повреждение изоляции ТП Т-1-354 | Улучшить контур заземления ТП Т-1-354 . | 2014-05-19 23:11 | 2014-05-20 12:35
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Васюринская | 349 | 2014-06-29 07:28 | 2014-06-29 12:56 | Сторонним транспортом сбита опора №28 ВЛ-10 кВ ВС-2. | Излом у основания опоры. | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-06-29 07:28 | 2014-06-29 12:56
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-3 Нововеличковская | 359 | 2014-06-21 08:00 | 2014-06-21 18:45 | Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-10 кВ НВ-3. | Обрыв провода упавшим деревом в пролете опор №№7-8. | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-06-21 08:00 | 2014-06-21 18:45
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ново-Величковская | 352 | 2014-06-21 08:00 | 2014-06-21 09:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-4 наблюдалась сильная гроза. | В результате грозы обрыв провода в пролете опор №№25-26 | организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-4 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-21 08:00 | 2014-06-21 09:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Агроном-2 | 354 | 2014-06-21 05:10 | 2014-06-21 07:30 | Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-10 Агр-2. | Техническая причина отсутствует | организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 Агр-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-06-21 05:10 | 2014-06-21 07:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Воронцовская | 355 | 2014-06-20 23:58 | 2014-06-21 10:53 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВЦ-3 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 ВЦ-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-20 23:58 | 2014-06-21 10:53
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ново-Титаровская | 360 | 2014-06-20 23:29 | 2014-06-21 10:35 | Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-10 НТ-2. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 НТ-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-06-20 23:29 | 2014-06-21 10:35
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Динская | 361 | 2014-06-20 23:10 | 2014-06-21 09:45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ДН-6 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 ДН-6 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения | 2014-06-20 23:10 | 2014-06-21 09:45
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС-19-3 | 368 | 2014-06-11 14:42 | 2014-06-11 17:00 | Опора № 139 падение дерева во время грозы на ВЛ Грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 НС-19-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-06-11 14:42 | 2014-06-11 17:00
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Титаровская | 369 | 2014-06-11 10:50 | 2014-06-11 17:09 | Повреждение в ТП 1252 в результате грозового перенапряжения | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-06-11 10:50 | 2014-06-11 17:09
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-6 от ПС 110/35/10/6 кВ Нововеличковская | 372 | 2014-06-07 06:53 | 2014-06-07 12:26 | Сторонним транспортом сбита опора №36 ВЛ-10 кВ НВ-6. | Излом опоры у основания. | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-06-07 06:53 | 2014-06-07 12:26
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Титаровская | 288 | 2014-06-04 08:53 | 2014-06-04 14:00 | Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-10 кВ Т-7. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 Т-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-06-04 08:53 | 2014-06-04 14:00
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖБИ-1 | 391 | 2014-06-03 07:54 | 2014-06-03 08:59 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ЖБИ-1 наблюдалась сильная гроза. Грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ЖБИ-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-03 07:54 | 2014-06-03 08:59
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Титаровская | 394 | 2014-07-18 05:38 | 2014-07-18 17:17 | Несвоеременная расчистка трассы ВЛ-10 кВ Т-5. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Т-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-07-18 05:38 | 2014-07-18 17:17
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Титаровская | 395 | 2014-07-18 05:09 | 2014-07-18 09:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Т-1 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВТ-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-07-18 05:09 | 2014-07-18 09:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Старомышастовская | 396 | 2014-07-18 02:10 | 2014-07-18 10:50 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СТМ-4 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СТМ-4 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-07-18 02:10 | 2014-07-18 10:50
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-19-3 | 397 | 2014-07-18 01:17 | 2014-07-18 11:40 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НС19-3 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НС-19-3 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-07-18 01:17 | 2014-07-18 11:40
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Старомышастовская 35/10 | 398 | 2014-07-18 00:30 | 2014-07-18 17:20 | Неудовлетворительная смазка контактов масленого выключателя. | Износ контактов МВ-10 кВ | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ПС Старомышастовская 35/10, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-18 00:30 | 2014-07-18 17:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 403 | 2014-07-07 18:00 | 2014-07-07 18:22 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТТ-5 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-07 18:00 | 2014-07-07 18:22
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 410 | 2014-07-08 17:30 | 2014-07-08 19:34 | Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-10 кВ ТТ-5. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-07-08 17:30 | 2014-07-08 19:34
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ПС | 35 | ПС 35 кВ Старомышатовская ПС 35/10 Ново-Титаровская | 684 | 2014-07-18 12:32 | 2014-07-18 16:59 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 кВ Старомышатовская наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-35 кВ Старомышатовская по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-18 12:32 | 2014-07-18 16:59
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-НТ-7-348 | 412 | 2014-07-15 09:20 | 2014-07-15 13:27 | Сбита опора №4 сторонним транспортом. | Излом опоры у основаения. | Помощнику директора по СМИ Махош З. Н. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-07-15 09:20 | 2014-07-15 13:27
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 0.38 | НТ5-320 | 553 | 2014-08-11 10:50 | 2014-08-11 11:10 | Несвоевременная протяжка контактных соединений. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-11 10:50 | 2014-08-11 11:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 554 | 2014-08-10 09:41 | 2014-08-10 12:44 | Несвоевременное проведение технических осмотров. | Обрыв провода фазы на опоре №83 | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-10 09:41 | 2014-08-10 12:44
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Агроном-1 | 419 | 2014-08-20 07:55 | 2014-08-20 10:15 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-08-20 07:55 | 2014-08-20 10:15
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Д-7-1036 | 422 | 2014-08-16 16:30 | 2014-08-16 21:32 | Исчерпание ресурса изоляции. | Вследствие старения изоляции | Произвести замену трансформатора В ТП Д-7-1036. | 2014-08-16 16:30 | 2014-08-16 21:32
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 426 | 2014-08-16 07:41 | 2014-08-16 11:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-16 07:41 | 2014-08-16 11:08
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 429 | 2014-08-12 10:30 | 2014-08-12 12:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-12 10:30 | 2014-08-12 12:56
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ново-Дмитриевская | 436 | 2014-09-24 16:52 | 2014-09-24 20:55 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-6 кВ НД-67 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-6 кВ НД-67 для дальнейшего повышения надежности электроснабжения потребителей. | 2014-09-24 16:52 | 2014-09-24 20:55
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-6 от ПС 110/35/10/6 кВ Нововеличковская | 437 | 2014-09-24 13:53 | 2014-09-24 17:34 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-6 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10 кВ НВ-6 для дальнейшего повышения надежности электроснабжения. | 2014-09-24 13:53 | 2014-09-24 17:34
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Ново-Титоровская 35/10 | 443 | 2014-09-08 03:51 | 2014-09-08 08:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 03:51 | 2014-09-08 08:21
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10/6 кВ Ново-Величковская | 444 | 2014-09-08 06:05 | 2014-09-08 12:14 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-6 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 06:05 | 2014-09-08 12:14
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-3 Нововеличковская | 469 | 2014-09-24 11:20 | 2014-09-24 16:47 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-3 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 11:20 | 2014-09-24 16:47
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 470 | 2014-09-24 11:28 | 2014-09-24 11:54 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТТ-5 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 11:28 | 2014-09-24 11:54
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БП-7 | 471 | 2014-09-24 12:49 | 2014-09-24 15:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ БП-7 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 12:49 | 2014-09-24 15:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Т1-365 | 19 | 2014-09-24 08:05 | 2014-09-24 13:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ Т1-365 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 08:05 | 2014-09-24 13:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ АГР5-130 | 25 | 2014-09-24 06:35 | 2014-09-24 12:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-0,4 кВ АГР5-130 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 06:35 | 2014-09-24 12:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ СТМ9-414 ТП СТМ9-414 | 26 | 2014-09-09 10:25 | 2014-09-09 11:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СТМ9-414 наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 10:25 | 2014-09-09 11:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Т-1 | 27 | 2014-09-09 09:10 | 2014-09-09 10:36 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Т-1 наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 09:10 | 2014-09-09 10:36
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НТ-5 | 28 | 2014-09-24 10:05 | 2014-09-24 15:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НТ-5 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 10:05 | 2014-09-24 15:05
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ НС-16-4 на ПС 35 кВ НС-16 | 233 | 2014-02-19 08:40 | 2014-02-19 19:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику КРЭС Швыреву А.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НС-16-4 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-02-19 08:40 | 2014-02-19 19:23
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Кубанская | 264 | 2014-03-17 10:50 | 2014-03-17 11:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику КРЭС Швыреву А.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КУ-3 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-17 10:50 | 2014-03-17 11:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-16 | 310 | 2014-05-20 22:46 | 2014-05-21 00:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НС16-5. | 2014-05-20 22:46 | 2014-05-21 00:25
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП КУ-4 840 | 315 | 2014-05-20 06:40 | 2014-05-20 12:35 | Большое колличество потребителей. | Перегрузка трансформатора. | В ТП КУ-4 840 произвести замену трансформатора на более высокую мощность. | 2014-05-20 06:40 | 2014-05-20 12:35
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Старо-Корсунская Старо-Корсунская | 317 | 2014-05-19 01:03 | 2014-05-19 13:20 | Несвоевременая расчистка трассы ВЛ-10 кВ СК-10 | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СК-10 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-05-19 01:03 | 2014-05-19 01:20
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Старокорсунская110/35/10 | 358 | 2014-06-21 08:50 | 2014-06-21 11:28 | Несвоевременная расчмстка трассы ВЛ-10 СК-2. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СК-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-06-21 08:50 | 2014-06-21 11:28
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Воронцовская | 365 | 2014-06-11 16:20 | 2014-06-11 18:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВЦ-7 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 ВЦ-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-11 16:20 | 2014-06-11 18:20
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Елизаветинская | 389 | 2014-06-04 11:50 | 2014-06-04 15:37 | Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-10 кВ ЕЛ-8. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 2/13-2/14 | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 ЕЛ-8 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-06-04 11:50 | 2014-06-04 15:09
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-10 кВ СК-5-747 | 922 | 2014-06-02 11:48 | 2014-06-02 21:26 | Сторонним транспортом сбиты опоры 0,4 кВ №15 №16 в ст.Старокорсунской от линии №1 ТП-СК-5-747. | Излом у основания опоры. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-02 11:48 | 2014-06-02 21:26
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Воронцовская | 398 | 2014-07-17 21:42 | 2014-07-17 22:02 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВЦ-7 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВВЦ-7 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-07-17 21:42 | 2014-07-17 22:02
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Воронцовская | 405 | 2014-07-07 16:56 | 2014-07-07 19:00 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-07-07 16:56 | 2014-07-07 19:00
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС НС-3 35/10 ВЛ-10 кВ НС-3-102 | 411 | 2014-07-07 21:10 | 2014-07-07 21:42 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-07-07 21:10 | 2014-07-07 21:42
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Старокорсунская | 414 | 2014-08-03 13:50 | 2014-08-03 20:46 | Несвоевременая расчистка трассы ВЛ-10 кВ СК-10. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-35 Лорис-СК-10 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-08-03 13:50 | 2014-08-03 20:46
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-3-102 | 415 | 2014-08-31 09:28 | 2014-08-31 17:37 | Вмешательство посторонних лиц. | Излом опоры у основания. | Помощнику директора по СМИ Махош З. Н. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-08-31 09:28 | 2014-08-31 17:37
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Воронцовская | 427 | 2014-08-12 19:15 | 2014-08-13 00:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ВЦ-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-12 19:15 | 2014-08-13 00:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РП-10кВ №7 Шапсуг | 428 | 2014-08-12 17:00 | 2014-08-12 18:57 | Несвоевременая протяжка проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№45-46 ВЛ-10 кВ РП-7 - 3 | 2014-08-12 17:00 | 2014-08-12 18:57
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Елизаветинская | 430 | 2014-08-06 18:33 | 2014-08-06 19:40 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 СЕЛ-2 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-08-06 18:33 | 2014-08-06 19:40
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СК-10 от ПС Старо-корсунская | 432 | 2014-08-06 01:55 | 2014-08-06 17:30 | Посторонним транспортом сбиты опоры №№ 130, 131 | Техническая причина отсутствует | Помощнику директора по СМИ Махош З. Н. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-08-06 01:55 | 2014-08-06 02:25
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Воронцовская | 435 | 2014-08-03 15:10 | 2014-08-03 18:10 | Несвоевременая расчистка трассы ВЛ | Обрыв провода | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ВЦ-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-08-03 15:10 | 2014-08-03 18:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СК-11 | 448 | 2014-09-08 19:55 | 2014-09-08 21:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СК-11 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 19:55 | 2014-09-08 21:20
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-10кВ №7 Шапсуг | 473 | 2014-10-11 13:15 | 2014-10-11 14:48 | Причина отключения – сбита опора №103 сторонним транспортом. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-11 13:15 | 2014-10-11 14:48
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АГР-7 | 478 | 2014-10-24 20:50 | 2014-10-24 23:15 | обрыв провода на оп 1-8 ВЛ – 10 кВ АГ - 7 , физический износ провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-24 20:50 | 2014-10-24 23:15
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СК-5-752 | 964 | 2014-11-28 12:05 | 2014-11-28 16:59 | сбита автомобилем Хендай Р189НР93 опоро № 18 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СК-5-752 | сбита опора автомобилем | Оформиль заявку на возмещение ущерба | 2014-11-28 12:05 | 2014-11-28 16:59
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Старокорсунская110/35/10 | 488 | 2014-11-29 13:25 | 2014-11-29 16:30 | Причина отключения – автомобилем сбита опора №5-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-29 13:25 | 2014-11-29 16:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РП7-3 | 494 | 2014-12-09 12:17 | 2014-12-09 12:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-09 12:17 | 2014-12-09 12:21
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КУ-3 | 496 | 2014-12-13 23:00 | 2014-12-13 23:50 | Земля на фазе А. пришла от ПС 220/110/35/10 "Витаминкомбинат". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-13 23:00 | 2014-12-13 23:50
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-16-4 | 497 | 2014-12-12 07:50 | 2014-12-12 12:41 | обрыв провода в пролете опор №№14-18 грузовым автомобилем | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-12 07:50 | 2014-12-12 12:41
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 500 | 2014-12-23 18:08 | 2014-12-23 20:23 | схлест проводов за ЛР-288п. наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 18:08 | 2014-12-23 20:23
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 504 | 2014-12-25 12:30 | 2014-12-25 15:55 | Причина отключения – схлест проводов на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ в сторону аэропорта. ЛР 10 кВ 288п. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ХЛ-11 наблюдался сильный ветер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 12:30 | 2014-12-25 15:55
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-1 | 510 | 2014-12-28 03:22 | 2014-12-28 04:09 | схлест проводов в пролете опор №№ 2-25 - 2-26. Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10 кВ Л-1 для дальнейшего повышения надежности электроснабжения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-28 03:22 | 2014-12-28 04:09
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЕЛ-8 | 511 | 2014-12-30 12:38 | 2014-12-30 13:02 | Причина отключения – повреждение изоляции на РТП в ТП ЕЛ-8-953. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 12:38 | 2014-12-30 13:02
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ СХ-3 ПС Сельхозтехника | 615 | 2014-01-31 20:09 | 2014-01-31 20:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васукуну А.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СХ-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к саиопроизвольным выключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-31 20:09 | 2014-01-31 20:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | МВ-6 кВ НД-66 ПС Новодмитриевская | 617 | 2014-01-31 20:32 | 2014-01-31 22:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НД-66 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самопроизвольным отключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-31 20:32 | 2014-01-31 22:16
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ И-145 ПС Азовская | 618 | 2014-01-31 20:40 | 2014-01-31 21:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васькун А.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ И-145 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самопроизвольным выключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-31 20:40 | 2014-01-31 21:32
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ СР-6 на ПС 35 кВ Саратовская | 226 | 2014-02-21 06:35 | 2014-02-21 07:30 | Несвоевтеменная расчиска трасы ВЛ-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ГКРЭС Гостееву О.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СР-6, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-02-21 06:35 | 2014-02-21 07:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | МВ-6 кВ СЕ-1 на ПС 110 кВ Северская | 227 | 2014-02-21 05:55 | 2014-02-21 14:30 | Стороннии автотранспорт. | Излом опоры у основания сторонним автотранспортом. | Начальнику ОУП Якушевой Н.В. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-02-21 05:55 | 2014-02-21 14:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | МВ-6 кВ КЖ-71 | 228 | 2014-02-20 17:56 | 2014-02-20 21:45 | Несвоевременная расчистка трасы ВЛ-10 кВ КЖ-71. | Обрыв провода. | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Т-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-02-20 17:56 | 2014-02-20 21:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ СМ-1 | 234 | 2014-02-18 16:10 | 2014-02-19 13:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-02-18 16:10 | 2014-02-19 13:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ ИЛ-1 | 235 | 2014-02-04 21:35 | 2014-02-04 22:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-02-04 21:35 | 2014-02-04 22:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-9 | 236 | 2014-02-04 20:27 | 2014-02-05 00:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-9 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-02-04 20:27 | 2014-02-05 00:38
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 СМ-1 ПС Смоленская | 240 | 2014-02-01 04:35 | 2014-02-01 05:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-02-01 04:35 | 2014-02-01 05:24
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Витим от ПС Холмская | 241 | 2014-03-16 08:58 | 2014-03-16 20:00 | Несвоевременная расчистка трасы ВЛ-6 кВ Витим. | Обрыв провода двух фаз. | Начальнику СРЭС Васкуну А.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-6 кВ Витим по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревьев стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-03-16 08:58 | 2014-03-16 20:00
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Северская | 245 | 2014-03-20 11:07 | 2014-03-20 18:10 | Трансформатор в ТП СЕ-4 нуждался в замене на более мощный. | Из-за большого колличества потребителей произошол перегрев трансформатора. | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. провести замену трансформатора на более высокую мощность в ТП СЕ-4 | 2014-03-20 11:07 | 2014-03-20 18:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-5 ПС Северская | 288 | 2014-04-28 17:35 | 2014-04-28 18:26 | Перекрытие птицей на ЛР-61 в потребительском ТП СЕ-5 199П | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС А. В. Васкуну подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-04-28 17:35 | 2014-04-28 18:26
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Сельхоз-Техника | 311 | 2014-05-20 22:10 | 2014-05-20 23:40 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СХ-2 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СХ-2 | 2014-05-20 22:10 | 2014-05-20 23:40
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Северская | 366 | 2014-06-11 15:45 | 2014-06-11 20:47 | Повреждение проходных изоляторов в ТП-СЕ-5-806п | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-06-11 15:45 | 2014-06-11 20:47
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Северская | 367 | 2014-06-11 15:45 | 2014-06-11 20:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СЕ-2 наблюдалась силная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 СЕ-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-11 15:45 | 2014-06-11 16:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-83 от ПС 35/6 кВ Восточная | 370 | 2014-06-09 13:10 | 2014-06-09 15:11 | Повреждение проходных изоляторов в потребительской ТП-И-83-184п | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-06-09 13:10 | 2014-06-09 15:11
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | Новодмитриевская | 371 | 2014-06-08 00:06 | 2014-06-08 07:15 | Повреждение в потребительской ТП-НД-67-603п | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-06-08 00:06 | 2014-06-08 07:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ильская | 385 | 2014-06-03 08:21 | 2014-06-03 10:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-4 наблюдалась сильная гроза. Грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 ИЛ-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжени | 2014-06-03 08:21 | 2014-06-03 10:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ильская | 387 | 2014-06-03 08:21 | 2014-06-03 12:50 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ИЛ-5 наблюдался сильный ветер. Грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 ИЛ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-03 08:21 | 2014-06-03 12:50
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХК-5 | 401 | 2014-07-12 20:44 | 2014-07-12 23:03 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС А.В. Васькун Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-07-12 20:44 | 2014-07-12 23:03
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС 35/6 кВ Новодмитриевская ТП 10/0,4 кВ НД-68-651п | 446 | 2014-09-08 06:35 | 2014-09-08 12:15 | На момент технологического нарушения в районе ТП НД-68-651п наблюдался сильный ветер и гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 06:35 | 2014-09-08 12:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | МВ-6 кВ КЖ-71 | 477 | 2014-10-22 11:00 | 2014-10-22 14:31 | Причина отключения – повреждение на контактах соединения клемм токовых цепей ВВ – 6 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-22 11:00 | 2014-10-22 14:31
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ ИЛ-7-323 | 480 | 2014-10-12 14:02 | 2014-10-12 15:28 | сбита опора №1-11В на ВЛ-0,4кВ №Л-1 сторонним автотранспортом | Излом опоры. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-12 14:02 | 2014-10-12 15:28
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ А-7 | 481 | 2014-11-03 11:45 | 2014-11-03 12:30 | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-03 11:45 | 2014-11-03 12:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ОТ ТП КЖ-71-606 | 490 | 2014-11-19 16:50 | 2014-11-19 22:11 | Разрушение опоры ВЛ-0,4 кВ сторонним автомобилем. | сбита опора автомобилем из за чего отключился автомат на ТП КЖ71-606 Л-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-19 16:50 | 2014-11-19 22:11
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-4 от ТП СХ-3-420 | 512 | 2014-12-30 22:08 | 2014-12-31 12:12 | в опору №1 Л-3 и Л-4 въехала а/м ВАЗ-21099 А882ХО 093. | Разрушение опоры автомобилем ВАЗ-21099 А882ХО 093 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 22:08 | 2014-12-31 12:12
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 Ш-10 ПС Шапсуг | 586 | 2014-01-26 12:28 | 2014-01-26 19:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панеш К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Ш-10 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самопроизвольным отключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения | 2014-01-26 12:28 | 2014-01-26 19:08
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 Ш-6 ПС Шапсуг | 608 | 2014-01-27 19:20 | 2014-01-27 19:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К.. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Ш-6 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии приводяших к самоотключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-27 19:20 | 2014-01-27 19:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ Т-1 на ПС Восход | 610 | 2014-01-29 15:27 | 2014-01-29 16:39 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Т-1 наблюдалося сильный ветер. | В результате силного ветра произошло падение ветки и обрыв провода. | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Т-1 по всей длине линии, обращая внимание на деревья находящиеся в пределах охраной зоны и произвести чистку трассы. | 2014-01-29 15:27 | 2014-01-29 16:39
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 РП-7-3 РП№7 Шапсуг | 616 | 2014-01-31 20:25 | 2014-01-31 20:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ РП-7-3по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к сомопроизвольным отключениям линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-01-31 20:25 | 2014-01-31 20:57
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ Э-7 на ПС 35 кВ Энем | 229 | 2014-02-20 12:00 | 2014-02-20 12:43 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Э-7 наблюдались сильные парывы ветра. | В результате парыва ветра поизошел схлест проводов и оплавление одного из них. | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Э-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-02-20 12:00 | 2014-02-20 12:43
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ О-9 на ПС 35 кВ Октябрьская | 231 | 2014-02-20 05:57 | 2014-02-20 13:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдался сильный ветер. | Обрыв провода. | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ О-9 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-02-20 05:57 | 2014-02-20 13:20
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 РП-7-3 РП№7 Шапсуг | 239 | 2014-02-02 12:35 | 2014-02-02 17:05 | Схлест проводов на потребительской отпайке. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-02-02 12:35 | 2014-02-02 17:05
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТМ-8 | 243 | 2014-03-07 11:28 | 2014-03-07 12:50 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Начальнику Тах РЭС Панешу К.К. подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-03-07 11:28 | 2014-03-07 12:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Термнефть | 244 | 2014-03-21 13:45 | 2014-03-21 13:59 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-03-21 13:45 | 2014-03-21 13:59
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 Термнефть | 247 | 2014-03-18 16:37 | 2014-03-18 18:38 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТМ-1 наблюдался сильный ветер. | Обрыв. | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТМ-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-18 16:37 | 2014-03-18 18:38
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Хомуты | 254 | 2014-03-18 05:20 | 2014-03-18 05:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ХМ-4 наблюдался сильный ветер. | Излом опоры. | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ХМ-4 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-03-18 05:20 | 2014-03-18 05:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Энем | 257 | 2014-03-17 16:20 | 2014-03-17 18:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Э-7 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-17 16:20 | 2014-03-17 18:45
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 Термнефть | 258 | 2014-03-17 16:10 | 2014-03-17 17:01 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТМ-1 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТМ-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-17 16:10 | 2014-03-17 17:01
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ш-2 | 259 | 2014-03-17 14:10 | 2014-03-17 15:55 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Ш-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Ш-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-17 14:10 | 2014-03-17 15:55
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 Термнефть | 263 | 2014-03-17 10:52 | 2014-03-17 12:04 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТМ-1 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Начальнику Тах РЭС Панешу К.К. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТМ-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-17 10:52 | 2014-03-17 12:04
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 289 | 2014-04-26 05:37 | 2014-04-26 05:58 | Повреждение в потребительском ТП И-1 629П | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-04-26 05:37 | 2014-04-26 05:58
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | РП ВЛ | 10 (10.5) | РП-10кВ №7 Шапсуг ВЛ-10 кВ Шапсуг | 300 | 2014-04-24 18:58 | 2014-04-24 19:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РП-7-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-04-24 18:58 | 2014-04-24 19:15
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 301 | 2014-04-24 12:05 | 2014-04-24 12:27 | Повреждения в потребительской ТП И-1-629п. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-04-24 12:05 | 2014-04-24 12:27
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 302 | 2014-04-20 20:20 | 2014-04-20 20:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-04-20 20:20 | 2014-04-20 20:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 304 | 2014-04-13 17:04 | 2014-04-13 17:34 | Повреждение в потребительской ТП-764п. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС Панешу К.К. подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-04-13 17:04 | 2014-04-13 17:34
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Шенджий тяговая | 308 | 2014-05-21 02:06 | 2014-05-21 09:06 | Повреждение на потребительской ТП-ШЖ2-163п | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-05-21 02:06 | 2014-05-21 09:06
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХМ-4 Хомуты | 309 | 2014-05-21 | 2014-05-21 19:10 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-05-21 | 2014-05-21 11:48
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 Керамзитовый завод Керамзитовый завод | 318 | 2014-05-06 23:40 | 2014-05-07 00:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ КРЗ-4. | 2014-05-06 23:40 | 2014-05-07 00:56
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 348 | 2014-07-02 12:28 | 2014-07-02 12:48 | Повреждение участка линии (потребитель ЖК Солнечный) | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-07-02 12:28 | 2014-07-02 12:48
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | РП-10 №1 ИКЕА | 350 | 2014-06-27 15:29 | 2014-06-27 15:39 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 15:29 | 2014-06-27 15:39
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 351 | 2014-06-27 08:30 | 2014-06-27 14:30 | Вмешательство сторонней техники. | Обрыв 2-х проводов в пролете опор №49-51 | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-06-27 08:30 | 2014-06-27 14:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИКЕА | 353 | 2014-06-24 22:57 | 2014-06-25 12:35 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-06-24 22:57 | 2014-06-25 12:35
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Шапсуг | 356 | 2014-06-22 17:25 | 2014-06-22 20:49 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Ш-10 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Ш-10 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-22 17:25 | 2014-06-22 20:49
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИКЕА | 357 | 2014-06-22 13:50 | 2014-06-22 14:25 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ И-9 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ И-9 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-22 13:50 | 2014-06-22 14:25
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 Керамзитовый завод | 363 | 2014-06-19 11:27 | 2014-06-19 12:10 | Повреждение в потребительском ТП-КРЗ-7-445п | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-06-19 11:27 | 2014-06-19 12:10
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП 10-3 ИКЕА | 373 | 2014-06-06 17:39 | 2014-06-06 22:49 | Повреждение кабеля 10 кВ в сети ОАО "Меотика" от БКТП-РП-3-12-826п в сторону ТП-827п | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-06-06 17:39 | 2014-06-06 22:49
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Термьнефть | 374 | 2014-06-06 13:12 | 2014-06-06 13:18 | повреждение на потребительской ТП- ТМ-1-741п | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-06-06 13:12 | 2014-06-06 13:18
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 375 | 2014-06-05 16:20 | 2014-06-05 16:37 | Повреждение в потребительской ТП-И-9-824п. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-06-05 16:20 | 2014-06-05 16:37
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ИКЕА | 379 | 2014-06-24 21:50 | 2014-06-24 22:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками РПН Т-2 обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-24 21:50 | 2014-06-24 22:35
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Хакурате | 662 | 2014-06-12 00:10 | 2014-06-12 12:55 | В результате перекрытия диким животным двух фаз «В» и «С» шинного моста 10 кВ Т-1 - зона действия ДЗТ, произошло аварийное отключение ДЗТ Т-1 с кратковременным отключением ВЛ-35 кВ "Сельхозтехника - Хакурате". | Техническая причина отсутствует | Начальнику ПТС совместно с начальником СПС проработать с проектным институтом вопрос замены шинного моста 10 кВ на ПС Горячий Ключ на шинный мост с применением изолированных токопроводящих жил (фаз) типа СИП или другое. | 2014-06-12 00:10 | 2014-06-12 00:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Хакурате - Шапсуг | 666 | 2014-06-23 21:49 | 2014-06-23 22:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Шапсуг - Хакурате". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 Энем ВЛ-10 кВ Э-2 | 393 | 2014-07-19 15:30 | 2014-07-19 17:17 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-07-19 15:30 | 2014-07-19 17:17
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХМ-6 | 404 | 2014-07-04 07:10 | 2014-07-04 11:02 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ХМ-6 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ХМ-6 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-04 07:10 | 2014-07-04 11:02
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-2 | 406 | 2014-07-04 06:58 | 2014-07-04 07:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Э-2 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Э-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-04 06:58 | 2014-07-04 07:20
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Энем | 407 | 2014-07-04 06:58 | 2014-07-04 08:14 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Э-4 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Э-4 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-04 06:58 | 2014-07-04 08:14
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Энем | 408 | 2014-07-04 06:30 | 2014-07-04 10:08 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Э-13 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Э-13 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-04 06:30 | 2014-07-04 10:08
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-5 Октябрьская | 409 | 2014-07-10 15:38 | 2014-07-10 18:51 | Старение материала спиральной вязки. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ О-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-10 15:38 | 2014-07-10 16:20
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЭНЕМ | 416 | 2014-08-30 14:19 | 2014-08-30 15:58 | повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-08-30 14:19 | 2014-08-30 15:58
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Керамзитовый завод | 417 | 2014-08-30 11:46 | 2014-08-30 12:14 | Повреждение изоляции в высоковольтном отсеке в ТП КРЗ-4 №450-3п. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-08-30 11:46 | 2014-08-30 12:14
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/27,5/10 кВ Шенджий тяговая | 418 | 2014-08-23 08:20 | 2014-08-23 10:43 | перекрытие изоляции животным – котом в ячейке МВ-10 кВ Т-1 | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ПС , обращая внимание на наличие дефектов и сквозных отверстий в которые могут проникнуть животные. | 2014-08-23 08:20 | 2014-08-23 10:43
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-10 № 3 Яблоновский | 418 | 2014-08-21 21:38 | 2014-08-21 22:20 | Повреждение у потребителя | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-08-21 21:38 | 2014-08-21 22:20
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/27,5/10 кВ Шенджий тяговая | 421 | 2014-08-23 08:20 | 2014-08-23 10:43 | Перекрытие котом | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ПС Шенджий тяговая , обращая внимание на наличие отверстий в которые могут проникнуть животные. | 2014-08-23 08:20 | 2014-08-23 10:43
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 431 | 2014-08-06 11:15 | 2014-08-06 12:21 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-08-06 11:15 | 2014-08-06 12:21
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТМ-8 | 433 | 2014-08-05 21:16 | 2014-08-05 22:21 | Повреждение у потребителя | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-08-05 21:16 | 2014-08-05 22:21
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 434 | 2014-08-03 15:30 | 2014-08-03 15:40 | На момент технологического нарушения в районе нахождения РП-10 №1ИКЕА наблюдался сильный ветер. | Обрыв шлейфа фазы на Р-10 кВ №143. | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками РП ИКЕА №1 , обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-03 15:30 | 2014-08-03 15:40
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Шенджий тяговая | 438 | 2014-09-24 13:48 | 2014-09-24 15:40 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ШЖ-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10 кВ ШЖ-2 для дальнейшего повышения надежности электроснабжения. | 2014-09-24 13:48 | 2014-09-24 15:40
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-5 Октябрьская | 441 | 2014-09-05 20:49 | 2014-09-06 01:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ О-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-09-05 20:49 | 2014-09-06 01:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/27.5/10 Шенджий тяговая | 447 | 2014-09-08 19:25 | 2014-09-08 19:54 | На момент технологического нарушения в районе ВЛ-10 кВ ШЖ-9 наблюдался сильный ветер и гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 19:25 | 2014-09-08 19:54
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ И-12 ИКЕА | 449 | 2014-09-09 04:10 | 2014-09-09 05:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 04:10 | 2014-09-09 05:08
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-5 ТП О-5-130п | 460 | 2014-09-18 01:15 | 2014-09-18 08:50 | 18.09.2014 в 01-15 на ПС Октябрьская произошло аварийное отключение МВ-10 кВ О -5 от МТЗ с НАПВ.Причина отключения – повреждение Р-10 кВ в сети потребителя в ТП-ОК-05-130п. Фидер введен в работу 18.09.2014 в 08-50. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 01:15 | 2014-09-18 08:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 461 | 2014-09-18 06:20 | 2014-09-18 07:35 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТМ-6 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 06:20 | 2014-09-18 07:35
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-2 | 462 | 2014-09-18 17:18 | 2014-09-18 17:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 17:18 | 2014-09-18 17:47
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-4 | 463 | 2014-09-18 17:18 | 2014-09-18 17:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 17:18 | 2014-09-18 17:47
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-9 | 464 | 2014-09-19 18:18 | 2014-09-19 20:04 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ О-9 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-19 18:18 | 2014-09-19 20:04
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХМ-4 Хомуты | 465 | 2014-09-20 07:55 | 2014-09-20 08:25 | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-20 07:55 | 2014-09-20 08:25
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть ТП 10/0,4 кВ ТМ-1-746 | 466 | 2014-09-23 07:45 | 2014-09-23 16:22 | Увеличение нагрузок; работа тр-ра на пределе. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-23 07:45 | 2014-09-23 08:10
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-6 | 467 | 2014-09-24 04:50 | 2014-09-24 06:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ОК-6 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 04:50 | 2014-09-24 06:20
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-5 Октябрьская | 468 | 2014-09-24 04:50 | 2014-09-24 06:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ О-5 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 04:50 | 2014-09-24 06:20
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-2 | 474 | 2014-10-17 20:10 | 2014-10-17 20:40 | перекрытие фаз на РТП к ТП ОК-2-209 | Произошел излом шлейфа на зажиме разъединителя. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-17 20:10 | 2014-10-17 20:40
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-6 | 475 | 2014-10-18 10:01 | 2014-10-18 21:06 | Несвоевременное обслуживание. Потеря нормальных физических свойств провода АС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-18 10:01 | 2014-10-18 21:06
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ИКЕА | 709 | 2014-10-04 11:46 | 2014-10-04 18:44 | Работа ДЗТ Т-1 из-за отказа реле ДЗТ-11 | На исполнительном органе реле ДЗТ-11 лопнула шайба-пружина, подпирающая возвратную пружину исполнительного органа из-за чего при внешнем КЗ ДЗТ Т-1 отработала ошибочно. | Начальнику СРЗА выполнить внеочередную проверку работы ДЗТ Т-1 на ПС ИКЕА. В дальнейшем при наладочных работах особое внимание уделять состоянию шайбы-пружины, подпирающую возвратную пружину исполнительного органа ДЗТ-11 | - | -
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 714 | 2014-10-18 10:01 | 2014-10-18 12:31 | За счет двойной земли из-за разрушения изолятора на ВЛ 10 кВ и разрядника на ТСН Т-2 образовалась цепь КЗ в зоне действия. | Разрушение изоляции и образование двойной земли на разных фазах по стороне 10 кВ. | Начальнику ТахРЭС выполнить осмотр ВЛ-10 кВ, отходящих от ПС Октябрьская. Особое внимание обратить на наличие на опорах №1 наличие разрядников, на сколы и трещины изоляторов на опорах ВЛ-10 кВ. При обнаружении дефектов организовать работы по их устранению. Начальнику СПС выполнить замену разрядника РВС-10 на ТСН Т-2 ПС Октябрьская | 2014-10-18 10:01 | 2014-10-18 12:31
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 482 | 2014-11-05 12:33 | 2014-11-05 13:13 | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-05 12:33 | 2014-11-05 13:13
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 483 | 2014-11-15 14:20 | 2014-11-15 14:40 | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-15 14:20 | 2014-11-15 14:40
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 487 | 2014-11-25 21:31 | 2014-11-25 23:01 | повреждение изоляции в ТП И-1-442 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-25 21:31 | 2014-11-25 23:01
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ИКЕА | 489 | 2014-11-25 21:31 | 2014-11-25 22:19 | После замены Т-1 с двухобмоточного трансформатора на трехобмоточный и переключения 1-й СШ РП-10 кВ ИКЕА на третью обмотку Т-1, отсутствует проектное решение по изменению схемы ДЗШ 1-й СШ 10 кВ - изменение пускового органа со стороны МТЗ 110 кВ 1-СШ на МТЗ 10 кВ 1-СШ. В результате, при внешнем КЗ на отходящем фидере 10 кВ И-1, собралась цепь ДЗШ 1-й СШ 10 кВ на отключение. | Техническая причина отсутствует | Начальнику службы РЗА совместно с начальником ПТС выполнить изменение проектной схемы ДЗШ 1-й и 2-й СШ 10 кВ на ПС ИКЕА, оформить изменение в соответствии с НТД. Начальнику службы РЗА выполнить наладку зашит ДЗШ 1-й и 2-й СШ 10 кВ на ПС ИКЕА по измененной схеме с оформлением соответствующих документов. | 2014-11-25 21:31 | 2014-11-25 22:19
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 498 | 2014-12-16 11:25 | 2014-12-16 12:18 | повреждение изоляции в ТП И-1-270 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-16 11:25 | 2014-12-16 12:18
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-11 | 499 | 2014-12-22 02:02 | 2014-12-22 13:30 | повреждение изоляции в потребительской ТП Э-11-374п и Э-11-242п. Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-22 02:02 | 2014-12-22 13:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-9 | 501 | 2014-12-23 18:13 | 2014-12-23 20:50 | схлест проводов в пролетах опор №№83-84. наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 18:13 | 2014-12-23 20:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХМ-6 | 502 | 2014-12-23 19:58 | 2014-12-23 20:50 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ХМ-6 наблюдался сильный ветер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 19:58 | 2014-12-23 20:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ИК-6 | 509 | 2014-12-27 16:20 | 2014-12-28 17:35 | повреждение питающего (головного) КЛ-10 кВ. Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-27 16:20 | 2014-12-27 16:33
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Шевченко | 253 | 2014-03-18 06:34 | 2014-03-18 13:47 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ШЧ-7 наблюдался сильный ветер. | Обрыв. | Начальнику ТРЭС Хураю А.Р. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ШЧ-7 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-18 06:34 | 2014-03-18 13:47
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Шевченко | 256 | 2014-03-17 18:30 | 2014-03-17 19:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТРЭС Хураю А.Р. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ШЧ-7 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-17 18:30 | 2014-03-17 19:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПН-4 | 260 | 2014-03-17 15:10 | 2014-03-17 19:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТРЭС Хураю А.Р. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПН-4 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-17 15:10 | 2014-03-17 19:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Адыгейская | 265 | 2014-03-17 10:40 | 2014-03-17 13:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТРЭС Хураю А.Р. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АД-8 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-17 10:40 | 2014-03-17 13:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Заря | 266 | 2014-03-16 13:30 | 2014-03-16 17:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТРЭС Хураю А.Р. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЗР-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-03-16 13:30 | 2014-03-16 17:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Адыгейская 35/10 кВ | 274 | 2014-03-16 11:57 | 2014-03-16 12:56 | Перекрытие на трансформаторе птицей. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТРЭС Хураю А.Р. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ТП АД-3-376 , обращая внимание на наличие дефектов и отверстий в которые могут попасть животные. | 2014-03-16 11:57 | 2014-03-16 12:56
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Понежукай | 276 | 2014-03-29 11:10 | 2014-03-29 16:40 | Излом опоры ВЛ-10 кВ ПН-7 № 92 сторонним транспортом. | Разрушение, потеря несущей способности. | Начальнику ОУП Якушевой Н.В. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-03-29 11:10 | 2014-03-29 16:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Адыгейская | 312 | 2014-05-20 21:58 | 2014-05-20 22:27 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АД-1 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АД-1 | 2014-05-20 21:58 | 2014-05-20 22:27
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Понежукай | 313 | 2014-05-20 21:58 | 2014-05-20 22:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ПН-4 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ПН-4. | 2014-05-20 21:58 | 2014-05-20 22:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Адыгейская | 314 | 2014-05-20 21:50 | 2014-05-20 22:00 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АД-8 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АД-8. | 2014-05-20 21:50 | 2014-05-20 22:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВД-8 | 364 | 2014-06-19 07:00 | 2014-06-19 08:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВД-8 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-06-19 07:00 | 2014-06-19 07:28
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Адыгейская 35/10 кВ Адыгейская | 384 | 2014-06-03 08:05 | 2014-06-03 10:00 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АД-4 наблюдалося сильный ветер. Обрыв шлейфа фазы В. | Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе РТП-АД-4-5 | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 АД-4 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-03 08:05 | 2014-06-03 10:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Водохранилище-Заря | 669 | 2014-06-27 03:50 | 2014-06-27 04:52 | Причина отключения – перекрытие фаз «А» и «В» 10 кВ Т-1 на ПС Заря диким животным - енотом. | Причина отказа в отключении ОД-35 Т-1 при работе ДЗТ Т-1 на ПС Заря - межвитковое замыкание катушки отключения привода ОД-35 Т-1, в результате чего произошло НАПВ МВ-35 кВ ВЛ Заря на ПС Водохранилище. | Начальнику ПТС совместно с начальником СПС проработать с проектным институтом вопрос замены шинного моста 10 кВ на ПС Заря на шинный мост с применением изолированных токопроводящих жил (фаз) типа СИП или другое. | 2014-06-27 03:50 | 2014-06-27 04:52
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Водохранилище | 399 | 2014-07-25 15:30 | 2014-07-25 16:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВД-11 наблюдалось сильное образование ветра. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ВД-11 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефекта линии (провис провода). Результат оформить листком осмотра. | 2014-07-25 15:30 | 2014-07-25 16:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Понежукай | 440 | 2014-09-18 16:55 | 2014-09-18 18:10 | Несоевтеменное техническое обслуживания. | Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ опора №3-16 | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ПН-4 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-09-18 16:55 | 2014-09-18 18:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-4 | 476 | 2014-10-19 08:00 | 2014-10-19 10:00 | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10 кВ АД-4 для дальнейшего повышения надежности электроснабжения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-19 08:00 | 2014-10-19 10:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-6 | 506 | 2014-12-25 13:28 | 2014-12-25 14:40 | повреждение изоляции в потребительской ТП. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АД-6 наблюдался сильный ветер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 13:28 | 2014-12-25 14:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПН-5 | 507 | 2014-12-25 13:28 | 2014-12-25 14:20 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ПН-5 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 13:28 | 2014-12-25 14:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-4 | 508 | 2014-12-25 13:40 | 2014-12-25 19:00 | повреждение изоляции в потребительской ТП АД-6-120п. Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-25 13:40 | 2014-12-25 19:00
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная | 550 | 2014-01-27 12:20 | 2014-01-27 14:05 | В результате продолжительного ледяного дождя произощло налипание ледяной оболочки на провода ВЛ-110 кВ, утяжеление провода и его механическому разрыву. | Механическое разрушение грозотроса в результате значительного увеличения разрывного усилия за счет его утяжеления из-за налипания гололедной оболочки. | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 КТЭЦ - Южная. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. Особое внимание уделить наличию признаков повреждения провода в местах скруток и крепление в изоляторах. | 2014-01-27 12:20 | 2014-01-27 12:38
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Октябрьская-Керамзитовый завод" | 549 | 2014-01-27 11:10 | 2014-01-28 04:55 | Выход из строя ТТ-10 кВ в ячейке Т-1 с разрушением изоляции и переходом в электродуговое замыкание. Выход из строя конденсатора в цепи отключения ОД-35 Т-1 | Нарушение электрической изоляции ТТ-10 кВ в ячейке ввода Т-1 с переходом в электродуговое замыкание. Нарушение электрической изоляции конденсатора в цепи отключения ОД-35 Т-1 с отказом работы ОД-35 Т-1 и срабатыванием следующей по селективности МТЗ на ПС Октябрьская | Начальнику службы РЗА Одновол С.З. провести комплексное опробывание защит РЗА на ПС 35/10 кВ Восход, включая обязательную проверку вольтамперной характеристики установленных трансформаторов тока. При необходимости выполнить замену отслуживших срок элементов. Начальнику службы метрологии и контроля качества электроэнергии Ляхову Ю.А. силами подрядной организации выполнить высоковольтные испытания и калибровку трансформаторов тока, установленных в КРУ-10 кВ и на ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Восход. При необходимости выполнить замену отслуживших срок элементов совместно с СПС. | 2014-01-27 11:10 | 2014-01-27 13:10
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ Северная-Военгородок 35 кВ | 620 | 2014-01-14 20:45 | 2014-01-14 21:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Северная - Военгородок". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-01-14 20:45 | 2014-01-14 21:09
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Пашковская | 621 | 2014-02-08 17:23 | 2014-02-12 12:34 | В результате выхода из строя ВЧ поста ПВЗ-90М1 при изменении величины тока в момент включения Т-2 на ПС Аэропорт, не правильно сработала основная защита (ДФЗ) ВЛ-110 Пашковская-Кислородный завод (без отключения выключателя ЭВ-110 кВ), что привело к работе "УРОВ на себя". | В блоке ПРМ-2 ВЧ поста ПВЗ-90М1 произошел выход из строя резистора типа МЛТ в результате повышенного прохождения тока в цепи ВЧ поста из-за броска тока в сети 110 кВ при включении Т-2 ПС Аэропорт на холостой ход, что привело к неправильной работе основной защиты (ДФЗ) ВЛ-110 Пашковская-Кислородный завод без отключения выключателя ЭВ-110 кВ, что привело к работе "УРОВ на себя". | Начальнику службы РЗА Одновол С.З. выполнить ремонт и наладку поврежденного ВЧ поста ПВЗ-90М1 в производственной лаборатории СРЗА ЦУС с опробыванием ВЧ защиты ДФЗ ВЛ-110 кВ "Пашковская-Кислородный завод" на ПС Пашковская. | 2014-02-08 17:23 | 2014-02-08 17:29
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ЗИП | 624 | 2014-02-20 12:20 | 2014-02-20 21:06 | После гололедообразования 21.01.2014 года осмотром не определен дефект - ослабление крепления провода в лодочке в зажимном устройстве типа ПГК на верхнем проводе опоры №59. | За счет динамических воздействий при пляске проводов во время стихийных явлений - гололедообразования 21.01.2014 года произошло ослабление крепления зажимного устройства провода типа ПГК на опоре №59, что в последствии привело к перепуску верхнего провода через лодочку в пролет опор №№59-60 и приближение на недопустимое расстояние к среднему проводу. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 "КТЭЦ - ЗИП". Особое внимание уделить обследованию узлов крепления провода в изоляторах, задирам провода в местах крепления, состоянию грозотроса. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-02-20 12:20 | 2014-02-20 21:06
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная | 626 | 2014-02-28 15:22 | 2014-02-28 20:15 | Работа в охранной зоне ВЛ-110 кВ негабаритным автотранспортом без согласования с энергоснабжающей организацией. Отсутствие наряда-допуска у сторонней организации на выполнение работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ . | Недопустимое приближение поднятого кузова А/м к нижнему проводу ВЛ-110 кВ, находящемуся под напряжением с электро-дуговым пробоем на землю. | Заместителю главного инженера по эксплуатации Улезькову А.С. подготовить письмо на руководителя строительной организации о недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ "КТЭЦ -Парфюмерная" без согласования энергоснабжающей организации | 2014-02-28 15:22 | 2014-02-28 16:42
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Кочеты 2х2,5 МВА | 625 | 2014-02-26 17:05 | 2014-02-27 00:05 | Поверхностный пробой изоляции ввода СМВ-35 кВ произошел по неустановленной причине. | За счет поверхностного пробоя изоляции ввода СМВ-35 кВ фазы "В" на ПС Кочеты произошло электродуговое перекрытие ввода с переходом в междуфазное короткое замыкание на вводах СМВ-35 кВ. | Начальнику СИЗП Швец А.В. проверить работоспособность разрядников РВС-35 кВ, установленных на 1 СШ 35 кВ ПС 35/10 кВ Кочеты. При необходимости совместно с начальником службы ПС Прудиус А.И. выполнить замену на ОПН-35 кВ. | 2014-02-26 17:05 | 2014-02-26 17:40
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-220 - Шенджий | 623 | 2014-02-18 00:40 | 2014-02-18 00:40 | В результате механических воздействий на грозотрос в результате налипания гололеда 21.01.2014 года произошел механический разрыв части проволочек грозотроса, что в дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрыву. | В результате механических нагрузок на грозозащитный трос из-за гололедообразования 21.01.2014 года и последующих ветровых нагрузках произошел обрыв ГЗТ с падением на землю в пролетах опор №№20-24. При падении ГЗТ на землю произошло касание фазного провода ф. "А" с отключением ВЛ-110 кВ "Афипская 220 - Шенджий". | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская 220 - Шенджий". Особое внимание обратить на состояние провода и ГЗТ в узлах крепления изоляторов. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | КЛ КВЛ | 35 | КЛ-35 Калинина- ВК-220 КВЛ-35 кВ "Витаминкомбинат 220 - Калинино" | 622 | 2014-02-04 12:14 | 2014-02-09 17:21 | Причиной повреждения промежуточной муфты 35 кВ явилось механическое воздействие за счет тяжения КЛ из-за гололедообразования на КЛ -35 кВ с повреждением ее герметичности. | В результате нарушения герметичности промежуточной кабельной муфты 35 кВ, установленной на КВЛ-35 кВ " Витаминкомбинат 220 - Калинино", из-за механического воздействия гололедообразования на КЛ 21.01.2014 года произошло ее влагонасыщение и пробой изоляции с переходом в трехфазное короткое замыкание. | Начальнику службы СЭКС Житкевич С.Э. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-35 кВ " Витаминкомбинат 220 - Калинино". Особое внимание уделить местам установки промежуточных и концевых муфт. По выявленным дефектам подготовить мероприятию по устранению и недопущению подобных технологических нарушений. | 2014-02-04 12:14 | 2014-02-04 13:55
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" | 628 | 2014-03-18 08:17 | 2014-03-18 08:17 | В результате механических воздействий на грозотрос из-за налипания гололеда 21.01.2014 года произошел механический разрыв части проволочек грозотроса, что в дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрыву. | В результате механических нагрузок на грозозащитный трос из-за гололедообразования 21.01.2014 года и последующих ветровых нагрузках произошел обрыв ГЗТ с падением на землю в пролетах опор №№23-24. При падении ГЗТ на землю произошло касание фазного провода ф."А" с отключением ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". Особое внимание обратить на состояние провода и ГЗТ в узлах крепления изоляторов. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. Заместителю главного инженера по эксплуатации, учитывая неоднократные отключения по причине обрыв ГЗТ, проработать с соответственными службами в ОАО "Кубаньэнерго" вопрос замены грозотроса по всей длине ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" - 17.3 км. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Афипская 220 - Шенджий" | 627 | 2014-03-17 14:16 | 2014-03-17 14:23 | В результате механических воздействий на грозотрос из-за налипания гололеда 21.01.2014 года произошел механический разрыв части проволочек грозотроса, что в дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрыву. | В результате механических нагрузок на грозозащитный трос из-за гололедообразования 21.01.2014 года и последующих ветровых нагрузках произошел обрыв ГЗТ с падением на землю в пролетах опор №№56-58. При падении ГЗТ на землю произошло касание фазного провода ф."А" с отключением ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". Особое внимание обратить на состояние провода и ГЗТ в узлах крепления изоляторов. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. Заместителю главного инженера по эксплуатации, учитывая неоднократные отключения по причине обрыв ГЗТ, проработать с соответственными службами в ОАО "Кубаньэнерго" вопрос замены грозотроса по всей длине ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" - 17.3 км. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 (ПС 35 кВ Х.Ленина) | 278 | 2014-03-18 04:30 | 2014-03-18 11:52 | Произошло ослабление вязки на опоре №82 | Техническая причина отсутствует | Начальнику КРЭС Швыреву А.А. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ХЛ-11 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-18 04:30 | 2014-03-18 11:52
Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | Калужская | 279 | 2014-03-16 14:08 | 2014-03-17 10:00 | Несвоевременая расчистка трассы ВЛ-10 кВ КЖ-74. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ КЖ-74 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящие за пределами охраной зоны. | 2014-03-16 14:08 | 2014-03-17 10:00
Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | НД-67 | 280 | 2014-03-16 21:10 | 2014-03-17 02:03 | Слетела вязка с изолятора. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НД-67 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-16 21:10 | 2014-03-17 02:03
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | х.Ленина | 281 | 2014-03-17 10:56 | 2014-03-17 19:42 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Начальнику КРЭС А.А. Швыреву подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-03-17 10:56 | 2014-03-17 19:42
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Титоровская-тяговая 110/35/10 | 282 | 2014-03-16 23:10 | 2014-03-17 01:04 | Плохой контакт на трансформаторном разъединители. | Выгорела шпилька трансформатора. | Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-03-16 23:10 | 2014-03-17 01:04
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Лорис - Старо-Корсунская" | 629 | 2014-03-05 07:46 | 2014-03-05 07:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 Лорис-Старо-Корсунская. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Агроном-1 | 630 | 2014-03-13 15:54 | 2014-03-13 18:02 | Проникновение постороннего животного - кота в ячейку МВ-10 кВ Т-1 с электродуговым перекрытием в ячейке. | За счет проникновения в ячейку постороннего животного - кота произошло электродуговое перекрытие изоляции с переходом в трехфазное КЗ в ячейке МВ-10 кВ Т-1. | Начальнику службы ПС Прудиус А.И. организовать инженерный осмотр КРУ-10 кВ на ПС Агроном-1 с выявлением возможных мест проникновения животных к токоведущим частям 10 кВ. Разряботать и выполнить мероприятия заделыванию возможных мест проникновения животных к токоведущим частям 10 кВ на ПС Агроном-1 и других ПС с таким же конструктивным исполнением КРУ-10 кВ. | 2014-03-13 15:54 | 2014-03-13 18:02
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ НС-17 - Калинино | 631 | 2014-03-16 13:16 | 2014-03-16 17:14 | Приближение веток деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-35 кВ. | Пробой изоляции на землю через выросшие ветки деревьев. | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ НС-17 - Калинино. Особое внимание уделить растущим деревьям в охранной зоне ВЛ-35 кВ. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-03-16 13:16 | 2014-03-16 17:14
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Бакинская | 632 | 2014-03-16 13:16 | 2014-03-16 18:23 | Отсутсвие герметичности контактной части газового реле Т-1, что привело к попаданию влаги и ложной работе ГЗТ. | Попадание влаги на контактную часть газового реле Т-1 привело к замыканию цепи отключения трансформатора и неправильной работе ГЗТ. | Начальнику службы РЗА Одновол С.З. при проверке и опробывании работы газовой защиты особое внимание уделять герметичности контактной части газового реле с целью недопустимости попадания влаги в контактную часть и исключения ложной работы ГЗТ. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ЗИП | 633 | 2014-03-17 10:44 | 2014-03-18 00:56 | Не выявление дефекта зажима в месте контакта шлейфа ф."С" на оп.№2, что под воздействием ветровой нагрузки привело к его обрыву. | Ослабление механического зажима в месте контакта шлейфа ф."С" на оп.№2, что под воздействием ветровой нагрузки привело к его обрыву. | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 КТЭЦ-ЗИП. Контактную часть на шлейфах обследовать с помощью тепловизора. По результатам осмотра и ТВК подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ОБД | 634 | 2014-03-17 10:44 | 2014-03-17 21:16 | В результате механических воздействий на грозотрос из-за налипания гололеда 21.01.2014 года произошел механический разрыв части проволочек грозотроса, что в дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрыву. | В результате механических нагрузок на ГЗТ из-за гололндообразования 21.01.2014 года и последующих ветровых нагрузках произошел обрыв ГЗТ с падением его на провода ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ОБД | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД. Особое внимание обратить на состояние провода и ГЗТ в узлах крепления изоляторов. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-03-17 10:44 | 2014-03-17 12:10
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нововеличковская | 635 | 2014-03-17 11:25 | 2014-03-17 11:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику службы РЗА Одновол С.З. выполнить внеочередную проверку работы защит РЗА СМВ-110 кВ на ПС Нововеличковская. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 636 | 2014-03-17 12:39 | 2014-03-17 12:52 | Причина отключения не установлена. | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 Лорис-Динская. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 КТЭЦ -Южная | 637 | 2014-03-22 18:52 | 2014-03-22 22:25 | Причина отключения не установлена. | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 КТЭЦ-Южная. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. выполнить внеплановую проверку защит РЗА на СМВ-110 ПС Южная. Определить и устранить причину отказа работы АПВ СМВ-110 кВ на ПС Южная и МВ-110 кВ ВЛ Южная на ПС КТЭЦ | 2014-03-22 18:52 | 2014-03-22 19:51
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Шенджий-Мартанская | 639 | 2014-03-29 08:56 | 2014-03-29 08:56 | Причина осмотром не установлена. | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 Шенджий-Мартанская. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС Афипская-110 | 638 | 2014-03-27 07:54 | 2014-03-27 21:18 | Опорный изолятор не выдержал усилия на скручивание и лопнул по месту соединения верхней части чугунной арматуры с изолирующей частью опорного изолятора. | Излом изолятора произошел в месте соединения изоляционной части опорного изолятора и верхней чугунной арматуры при выполнении операции отключения ШР-110 кВ. При падении арматуры изолятора вместе со шлейфом фазы "В" произошло касание рамы разъединителя, что и привело к отрабатыванию ДЗШ 1 СШ 110 кВ. | Начальнику СПС Прудиус А.И. провести внеочередные механические испытания опорно-поворотным изоляторам, отработавших ресурс более 25 лет на ПС Афипская-110 и обеспечить проведение акустико-эмиссионного контроля. Начальнику Северского РЭС Васькун А.В. провести техническую учебу с оперативным персоналом ОВБ ОДГ, провести внеочередной инструктаж электротехническому персоналу СРЭС, имеющему оперативные права в действующих электроустановках. Заместителю главного инженера по ОТУ Донцову А.В. по факту технологического нарушения на ПС Афипская-110 подготовить приказ по предприятию, в котором предусмотреть мероприятия, исключающие аналогичные нарушения, ознакомить электротехнический персонал предприятия, имеющий оперативные права в действующих электроустановках. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 305 | 2014-04-29 14:10 | 2014-04-29 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС К.К. Панешу провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ И-9 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-04-29 14:10 | 2014-04-29 14:30
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Агроном-1 | 306 | 2014-04-10 17:01 | 2014-04-10 17:15 | Сбита опора №158 на потребительской отпайке. | Техническая причина отсутствует | Помощнику директора по СМИ Махош З. Н. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-04-10 17:01 | 2014-04-10 17:15
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Калинино | 640 | 2014-04-05 10:32 | 2014-04-05 11:40 | В связи с большой загрузкой Т-1 на ПС Калинино (около 100%) усложняется задача селективной настройки защиты МТЗ отходящих фидеров и вводного выключателя за счет широкой зоны чуствительности токового реле РТ-40. | При нарушении изоляции в сети НЭСК произошло короткое замыкание и неселективная работа защиты МТЗ с аварийным отключением МВ-10 Т-1 на ПС Калинино | Начальнику службы РЗА Одновол С.З.пересмотреть карту уставок защит РЗА на ПС Калинино, подготовить свои предложения по селективной настройки защиты МТЗ и выполнить внеочередную переналадку защит РЗА. | 2014-04-05 10:32 | 2014-04-05 10:41
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 641 | 2014-04-09 14:31 | 2014-04-09 14:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Лорис-Пашковская | 643 | 2014-04-28 08:57 | 2014-04-28 08:57 | Перекрытие подвесной изоляции на опоре №13 произошло птицей, которая носила ветки (проволоку) для строительства гнезда. | Пробой изоляции с фазного провода на траверсу произошел за счет недопустимого приближения токопроводящего материала (ветки, проволоки) от птицы, сидящей на траверсе. | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Лорис -Пашковская". Особое внимание обратить на птичьи гнезда на опорах (траверсах). По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная | 642 | 2014-04-18 21:48 | 2014-04-19 22:55 | Работы по отсыпке грунта в охранной зоне ВЛ-110 кВ производились без согласования с электроснабжающей организацией. | При отсыпке грунта в охранной зоне ВЛ-110 кВ и поднятии кузова ТОНАРА произошло недопустимое приближение к нижнему проводу ВЛ-110 кВ, находящейся под напряжением, с пробоем воздушного промежутка и КЗ через автомашину на землю. | Заместителю главного инженера по эксплуатации подготовить письмо в строительную организацию, ведущую работы в охранной зоне ВЛ-110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная, о недопустимости выполнения работ без согласования электроснабжающей организации. | 2014-04-18 21:48 | 2014-04-18 22:20
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП | 644 | 2014-05-07 01:24 | 2014-05-07 11:49 | В результате механических воздействий на провод фазы "А" из-за налипания гололеда 21.01.2014 года произошел механический разрыв части стальных проволочек провода, несущих механическую нагрузку, что в дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрыву. | Из-за гололедообразования 21.01.2014 года и последующих ветровых нагрузках произошел обрыв провода в натяжном зажиме изолятора с падением его на землю в пролетах опор №№19-20. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - ЗИП". Особое внимание обратить на состояние провода и ГЗТ в узлах крепления изоляторов. При необходимости выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ. По результатам осмотра подготовить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить тепловизионное обследование возможных мест повреждения провода ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - ЗИП" за счет увеличенных механических нагрузок во время гололедообразования. При выявлении дефектов (локальных нагревов) выводить ВЛ-110 кВ в ремонт для проверки целостности(ремонта) провода. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10/10 кВ Юго - Западаня | 645 | 2014-05-09 08:16 | 2014-05-09 12:28 | Причиной отключения Т-2 от ДЗТ явилась упавшая проволока с портала 110 кВ на шинный мост 10 кВ 2 СШ-10 кВ Т-2, принесенная птицей для строительства гнезда. | Техническая причина отсутствует | Начальнику службы ПС выполнить инженерный осмотр ПС Юго-Западная на наличие птичьих гнезд в порталах 110 кВ и вблизи шинных мостов 10 кВ. При их наличии на порталах 110 кВ и вблизи шинных мостов 10 кВ - ликвидировать птичьи гнезда. И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации проработать вопрос возможности применения на ПС 35 кВ и выше ультрозвуковых или других электронных отпугивателей животных. Начальнику ОДС организовать силами оперативного персонала осмотр всех ПС 35 и выше кВ, кроме ПС Юго-Западная, на наличие птичьих гнезд в порталах 110(35,10,6) кВ и вблизи шинных мостов 10(6) кВ. При обнаружении птичьх гнезд оформить заявку для устранения службе ПС в журнале дефектов оборудования КЭС | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ-220 кВ КТЭЦ-Тверская | 647 | 2014-05-17 16:28 | 2014-05-17 16:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Исполняющему обязанности начальника СЛЭП Даметкину В.В. в связи с неустановленной причиной отключения выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ-220 кВ "КТЭЦ - Тверская". По результатам осмотра подготовить мероприятия для устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 648 | 2014-05-20 13:20 | 2014-05-20 16:31 | Несвоевременное выявление разбалансировки ДЗТ Т-3 и Т-4, что привело к неправильному срабатыванию РЗА. Разбалансировка ДЗТ Т-3 и Т-4 произошла за счет значительного увеличения нагрузок на ПС 110/35/10 кВ Водохранилище ( по сравнению с последней проверкой круговой диаграммы ДЗТ), увеличенного количества токовых реле (9 штук) в цепи ДЗТ и отклонения от нормального режима положения РПН. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЗА рассмотреть возможность разделения токовых цепей защиты ДЗТ на ПС 110/35/10 кВ Водохранилище от других токовых защит РЗА. Разработать мероприятия и переутвердить главным инженером КЭС предлагаемую схему токовых защит ПС 110/35/10 кВ Водохранилище. Начальнику РЗА выполнить перерасчет уставок ДЗТ по ПС 35 кВ и выше КЭС по фактически установившемуся режиму положения РПН. Начальнику РЗА выполнить внеочередную переналадку защит на ПС 110/35/10 кВ Водохранилище. Ввести в работу ДЗТ Т-3 и ДЗТ Т-4. | 2014-05-20 13:20 | 2014-05-20 16:31
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-19-3 | 319 | 2014-05-19 13:25 | 2014-05-19 18:04 | Несвоевременая расчистка трассы ВЛ-10 кВ НС-19-3. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НС-19-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие деревья стоящих за пределами охраной зоны. | 2014-05-19 13:25 | 2014-05-19 14:23
Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | Компрессорная | 320 | 2014-05-19 07:10 | 2014-05-19 07:45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СМ-5 наблюдалась сильная гроза. | Повреждение разрядников РВО-10 фазы «А» и «В» на ТП КС-7-504 | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками в ТП КС-7-504. | 2014-05-19 07:10 | 2014-05-19 07:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Северская | 321 | 2014-05-04 16:06 | 2014-05-04 19:26 | Сторонним автотранспортом сбита опора №64 ВЛ-10 кВ СЕ-2. | Излом опоры у осования. | Помощнику директора по СМИ Махош З. Н. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-05-04 16:06 | 2014-05-04 19:26
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 322 | 2014-05-20 21:28 | 2014-05-21 02:24 | повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2014-05-20 21:28 | 2014-05-21 02:24
Краснодарские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-10 №7 Шапсуг | 323 | 2014-05-02 07:06 | 2014-05-02 09:10 | Повреждение у потребителя в РТП-912П | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-05-02 07:06 | 2014-05-02 09:10
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ ХБК | 649 | 2014-05-01 12:05 | 2014-05-03 14:37 | В результате динамического удара при повреждении КЛ-10 кВ ХБК-151 фидера, произошел излом изолятора тяги полюса фазы "В" на МВ-10 кВ ХБК-151 и зависание МВ в промежуточном положении. | В результате повреждения МВ-10 кВ ХБК-151 и и зависании его в промежуточном положении, произошло селективное отключение МВ-10 кВ Т-1. | Начальнику СПС при проведении плановых работ на МВ-10 типа ВМГ-133 особое внимание уделять состоянию изоляторов тяг полюсов на сколы и трещины. При выявлении дефектов производить замену изоляторов. | 2014-05-01 12:05 | 2014-05-01 13:04
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Мартанская ВЛ-110 кВ "БелГЭС - Мартанская" | 655 | 2014-05-24 20:31 | 2014-05-24 20:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "БелГЭС - Мартанская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 654 | 2014-05-20 21:34 | 2014-05-21 15:08 | Грозовые явления | В результате грозовых явлений произошло прямое попадание молнии в провод фазы "А" ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" с его пережегом и обрывом в пролете опор №№ 63-65 | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная | 653 | 2014-05-19 12:14 | 2014-05-19 12:14 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Парфюмерная". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ-35 Пластуновская - Кочеты п/ст 35/10 "Родина" | 652 | 2014-05-18 23:40 | 2014-05-20 21:38 | Грозовые перенапряжения привели к выходу из строя изоляторов на двух опорах ВЛ-35 кВ "Пластуновская - Кочеты" на фазах "А" и "В". Отключение зафиксировано из-за технологического нарушения, произошедшего в зоне ответственности Краснодарских ЭС | В результате нарушения изоляции ВЛ-35 кВ "Пластуновская -Кочеты" на разных фазах произошло двухфазное замыкание на землю с аварийным отключением МВ-35 кВ ВЛ Пластуновская на ПС 110/35/10 кВ Динская. | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Пластуновская - Кочеты" и ВЛ-35 кВ "Динская - Пластуновская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-05-18 23:40 | 2014-05-19 01:51
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ДМ-8 | 651 | 2014-05-17 12:16 | 2014-05-17 13:19 | Отказ работы реле времени при срабатывании МТЗ в ячейке ДМ-8-3 из-за повреждения КЛ-10 кВ на фидере ДМ-8-3. | В результате износа часового механизма реле времени защиты МТЗ в ячейке МВ-10 кВ ДМ-8-3 при повреждении на КЛ-10 кВ фидера ДМ-8-3, произошло увеличение времени срабатывания и неселективная работа защиты МТЗ с отключением МВ-10 Т-1. | Начальнику службы РЗА выполнить замену выполнить замену отказавшего реле времени в ячейке ДМ-8-3 на ПС 110/10 кВ ДМ-8 и произвести внеочередную проверку защит РЗА на ПС ДМ-8 с оформлением акта. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 650 | 2014-05-14 22:20 | 2014-05-16 12:33 | В результате механических воздействий на провод ВЛ-110 кВ из-за налипания гололеда 21.01.2014 года произошел механический разрыв части проволочек стали внутри провода, что в дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрыву. | В связи со снижением механической прочности провода ВЛ-110 кВ из-за ледяного дождя 21.01.2014 года под воздействием ветровых нагрузок произошел разрыв провода в пролете опор №№54-55, что и привело к аварийному отключению ВЛ-110 кВ. | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. произвести в специализированной лаборатории испытание механической прочности провода ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". | 2014-05-14 22:20 | 2014-05-14 22:34
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Титаровская | 325 | 2014-05-28 18:09 | 2014-05-28 18:57 | Поврежедение в ТП потребителя отпака 10 кВ от опоры 195. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-05-28 18:09 | 2014-05-28 18:57
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Нововеличковская | 326 | 2014-05-28 16:17 | 2014-05-28 18:09 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НВ-9 наблюдалась сильная гроза. | Повреждение изоляторов от грозовых перенапряжений на опоре №138 и №139. | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-9 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-05-28 16:17 | 2014-05-28 18:09
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-17-4 | 327 | 2014-05-28 17:41 | 2014-05-28 20:22 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НС-17-4 наблюдалась сильная гроза. | На ВЛ-10 кВ НС-17-4 разрушении изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре 2. | организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ НС17-4 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-05-28 17:41 | 2014-05-28 20:22
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Водохранилище-Заря | 656 | 2014-05-25 18:50 | 2014-05-25 22:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мастеру СЛЭП Даметкину В.В. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Водохранилище - Заря". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-05-25 18:50 | 2014-05-25 19:20
Краснодарские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 18 | 2014-05-03 05:57 | 2014-05-03 05:57 | Отключение произошло из-за технологического нарушения, произошедшего в зоне ответственности Адыгейских ЭС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северная | 657 | 2014-06-22 14:15 | 2014-06-22 22:14 | При монтаже контрольного кабеля Т-1 в 2009 году и прокладке его в кабельном канале от Т-1 до ОПУ произошло поврежение общей и поясной изоляции, что в дальнейшем, при насыщении влаги, привело к ложному срабатыванию ГЗТ Т-1. | В результате повреждения изоляции контрольного кабеля ГЗТ Т-1 при проведении монтажных работ, на выходе из кабельного канала, под воздействием бокового ветра и дождя произошло насыщение влагой и перекрытие жил кабеля, ложная работа ГЗТ Т-1. | Начальнику службы РЗА при проведении плановых работ по проверке основных защит трансформатора включить в регламент обязательную проверку изоляции мегаомметром контрольных кабелей ГЗТ и ДЗТ. При снижении изоляции ниже 500 кОм принимать меры по замене или ремонту контрольных кабелей. Начальнику службы РЗА совместно с начальником ПТС подготовить письмо на проектный институт ОАО "ЭНЕКС" по разработке схемы АВР-35 кВ на ПС Северная. Начальнику службы РЗА организовать в службе проработку причин акта ТН на ПС Северная по ложной работе ГЗТ Т-1 из-за повреждения контрольного кабеля ДЗТ. Особое внимание уделить качеству надзора при строительстве и реконструкции ПС 35-110 кВ. Начальнику службы РЗА произвести визуальную проверку состояния контрольных кабелей на выходах из кабельных каналов на ПС-110 кВ «Северная". | 2014-06-22 14:15 | 2014-06-22 15:33
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДН-2 от ПС 35/10 кВ Динская | 376 | 2014-06-09 11:54 | 2014-06-09 14:43 | Повреждение в потребительской ТП Д-2/271п | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-06-09 11:54 | 2014-06-09 12:59
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ново-Титаровская | 377 | 2014-06-20 23:29 | 2014-06-21 02:49 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВНТ-3 наблюдалась сильная гроза. | Повреждение изоляции разъединителя 10 кВ. | организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 НТ-3 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-20 23:29 | 2014-06-21 02:49
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Лорис | 378 | 2014-06-22 17:04 | 2014-06-22 18:08 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Л-1 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-06-22 17:04 | 2014-06-22 18:08
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 И-12 | 380 | 2014-06-28 00:06 | 2014-06-28 00:16 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ И-12 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ И-12 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить | 2014-06-28 00:06 | 2014-06-28 00:16
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 И-9 | 381 | 2014-06-28 01:10 | 2014-06-28 01:32 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ И-9 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 И-9 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-06-28 01:10 | 2014-06-28 01:32
Краснодарские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП НТ-3/325 | 382 | 2014-06-30 19:46 | 2014-06-30 22:34 | Организационная причина не выявлена | Внутреннее повреждение тр-ра | Произвести замену трансформатора в ТП НТ-3/325. | 2014-06-30 19:46 | 2014-06-30 22:34
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Хомуты 35/10/6 Хомуты | 383 | 2014-06-03 07:00 | 2014-06-03 07:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ХМ-4 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-06-03 07:00 | 2014-06-03 07:28
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 КТЭЦ -Южная | 658 | 2014-06-02 07:06 | 2014-06-02 07:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Южная". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Военгородок-35 | 659 | 2014-06-02 11:45 | 2014-06-02 14:15 | Ввиду разветвленной сети 10 кВ и сложностью отстройки селективности на коммутационных аппаратах от 0,4 до 10 кВ в сети НЭСК, на отходящих ячейках ПС Военгородок выставлена ступень селективности по отношению к вводу 10 кВ менее 0,5 сек, что не гарантирует селективную работу МТЗ в КРУН - 10 кВ. Длительная работа механических реле - более 34 лет не позволяет надежной работы защиты МТЗ при заниженной ступени селективности в КРУН-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЗА рассмотреть уставки МТЗ в КРУН-10 кВ на ПС Военгородок-35 на возможность надежной и селективной работы РЗА. Подготовить мероприятия по увеличению надежности работы РЗА на ПС Военгородок-35 с ответственным исполнителем и сроками выполнения. Утвердить мероприятия главным инженером КЭС и выполнить в установленные сроки. | 2014-06-02 11:45 | 2014-06-02 14:15
Краснодарские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Шенджий - Мартанская ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 660 | 2014-06-08 13:24 | 2014-06-08 13:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" и ВЛ-110 "Шенджий - Мартанская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС РИП 110/10/6 кВ | 661 | 2014-06-11 06:39 | 2014-06-11 07:12 | В результате окисления и исчезновения контакта в штепсельном разъеме блока "Сипам" при подключении в ячейке РИП-309 произошел отказ работы МТЗ при повреждении на фидере 10 кВ РИП-309 с отключением от МТЗ ВВ-10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЗА выполнить внеочередную проверку защит РЗА на ПС РИП. Особое внимание уделить окислению контактов в месте присоединения блоков "Сипам" к ячейке 10 кВ. | 2014-06-11 06:39 | 2014-06-11 07:12
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Икея | 390 | 2014-06-28 00:06 | 2014-06-28 00:16 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ И-1 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 И-1 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности | 2014-06-28 00:06 | 2014-06-28 00:16
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 КТЭЦ -Южная | 668 | 2014-06-26 10:16 | 2014-06-26 10:16 | Из-за негерметичности шкафа ГЗТ Т-4 на ПС Водохранилище 110/35/10 кВ при дожде с боковым ветром, на клемный зажим ГЗТ проникла влага. В результате чего произошло ложное сработывание ГЗТ Т-4, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ КТЭЦ - Южная. | Нарушение герметичности шкафа ГЗТ Т-4 привело к ложному срабатыванию ГЗТ Т-4 и аварийному отключению ВЛ-110 кВ КТЭЦ -Южная. | Начальнику СПС выполнить герметизацию шкафа ГЗТ Т-4 на ПС Водохранилище 110/35/10 кВ | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Центральная ПС 35/6 кВ Центральная | 663 | 2014-06-17 10:50 | 2014-06-21 03:50 | При выводе в ремонт фидера 6 кВ Ц-15 персоналом НЭСК нагрузка была переведена на фидер Ц-19 с перегрузом номинального значения по току МВ-6 кВ Ц-19, что привело к выходу его из строя. | Перегруз МВ-6 Ц-19 привел к недопустимому нагреву токосъемных контактов в горшке выключателя на фазе "В", выбросу масла и перекрытию изоляции 3 СШ 6 кВ. | Начальнику СРЗА рассмотреть возможность ограничения нагрузок отходящих фидеров на ПС Центральная по разрешенной мощности и номинальной токовой пропускной способностью установленного оборудования. Разработать мероприятия по введению защиты по перегрузу на отходящих фидерах 6 кВ на ПС Центральная, утвердить главным инженером КЭС Начальнику ОДС взять на контроль загрузку отходящих фидеров 6 кВ на ПС Центральная. В случае превышения разрешенной мощности или номинальных параметров установленного оборудования принимать неотложные меры по снижению нагрузки до указанных параметров. | 2014-06-17 10:50 | 2014-06-17 13:54
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Северная | 664 | 2014-06-21 13:20 | 2014-06-21 13:20 | Излом узла крепления изолятора на траверсе из-за повышенных механических нагрузок | В узле крепления изолятора к траверсе произошел излом металической пластины с падением изолятора. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Северная - Апрелевская". Особое внимание обратить на состояние узлов крепления изоляторов к траверсам. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Западная 2 - Хомуты | 665 | 2014-06-22 17:23 | 2014-06-22 23:29 | Грозовые перенапряжения в сети привели к пробою изоляции на ВЛ 35 кВ. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Западная-2 - Хомуты". Особое внимание уделить состоянию и количеству изоляторов в гирлянде, состоянию грозотроса. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-06-22 17:23 | 2014-06-22 23:29
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская-Набережная 2ц. | 667 | 2014-06-24 12:31 | 2014-06-24 19:19 | Повреждение провода фазы "А" в пролете опор №№ 21-22 краном манипулятором при производстве разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ без разрешения электроснабжающей организации. | Пробой фазы "А" на землю через кран-манипулятор при проведении разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ без разрешения электроснабжающей организации. | Заместителю главного инженера по эксплуатации подготовить письмо в строительную организацию, ведущую работы в охранной зоне ВЛ-110 кВ Яблоновская - Набережная, о недопустимости выполнения работ без согласования электроснабжающей организации. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Военгородок-35 | 670 | 2014-06-22 18:45 | 2014-06-22 18:55 | Ввиду разветвленной сети 10 кВ и сложностью отстройки селективности на коммутационных аппаратах от 0,4 до 10 кВ в сети НЭСК, на отходящих ячейках ПС Военгородок выставлена ступень селективности по отношению к вводу 10 кВ менее 0,5 сек, что не гарантирует селективную работу МТЗ в КРУН - 10 кВ. Длительная работа механических реле - более 34 лет не позволяет надежной работы защиты МТЗ при заниженной ступени селективности в КРУН-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЗА рассмотреть уставки МТЗ в КРУН-10 кВ на ПС Военгородок-35 на возможность надежной и селективной работы РЗА. Подготовить мероприятия по увеличению надежности работы РЗА на ПС Военгородок-35 с ответственным исполнителем и сроками выполнения. Утвердить мероприятия главным инженером КЭС и выполнить в установленные сроки. | 2014-06-22 18:45 | 2014-06-22 18:55
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ ХБК | 694 | 2014-07-24 22:31 | 2014-07-25 22:12 | Повреждение отходящего КЛ-6 кВ фидера ХБК-103 "НЭСК-электросети". Отказ филиала ОАО "НЭСК-электросети" выводу в ремонт МВ-6 кВ ХБК-103 на 26.07.2014 года для ремонтно-профилактических работ при наработке отключений на КЗ. | Отгорание подвижного штока фазы "А" в результате близкого КЗ на фидере "ХБК-103" из-за повышенного переходного контакта в токосъемном узле. | Доработать положение о взаимоотношениях между филиалом ОАО "Кубаньэнерго" Краснодарские ЭС и филиалом "Краснодарэлектросеть" в части подачи заявок на вывод в ремонт оборудования (плановые и неотложные), их согласование, производство допуска и непосредственно ремонта. В целях единого подхода и рассмотрения заявок на вывод в ремонт оборудования обеспечить взаимный обмен месячными сетевыми графиками ремонта между филиалом ОАО "Кубаньэнерго" Краснодарские ЭС и филиалом "Краснодарэлектросеть". Организовать взаимодействие служб РЗА филиала ОАО "Кубаньэнерго" Краснодарские ЭС и филиала "Краснодарэлектросеть" в части перерасчета, согласования и выставления уставок защит РЗА на отходящих ячейках 6-10 кВ ПС 110/35/6(10) кВ, питающих городские объекты филиала ОАО "НЭСК-электросети" для селективной работы защит РЗА. Начальнику СПС Прудиус А.И. пересмотреть норматив наработки на отказ масляных выключателей 6-10 кВ, имеющих срок эксплуатации более 20 лет. Эти данные передать в ОДС КЭС и ОДГ РЭС для организации работ по внеплановым ремонтам выключателей. | 2014-07-24 22:31 | 2014-07-25 15:28
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-Биофабрика | 670 | 2014-07-05 11:48 | 2014-07-05 11:48 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 Лорис-Биофабрика наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НС-19-3 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям Результат оформить листком осмотра. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Западная 2 - Хомуты | 671 | 2014-07-05 12:03 | 2014-07-05 12:08 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 Западная 2 – Хомуты наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-35 Западная 2 - Хомуты по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-05 12:03 | 2014-07-05 12:08
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-Ст.корсунская | 672 | 2014-07-05 12:15 | 2014-07-05 12:15 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 Лорис-Ст.корсунская наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-35 Лорис-Ст.корсунская по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Западная-2 - Тургеневская 1 ц. | 673 | 2014-07-11 10:10 | 2014-07-11 13:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр КВЛ-110 Западная-2 - Тургеневская 1 ц. по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям. Результат оформить листком осмотра. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Титаровская тяговая КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 2 ц. | 674 | 2014-07-12 23:12 | 2014-07-13 00:46 | Межвитковое замыкание трансформаторо, пробой через трансформаторное масло. | Техническая причина отсутствует | Заменин масло трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Титаровская тяговая. | 2014-07-12 23:12 | 2014-07-12 23:14
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110кВ Западная-2 - Тургеневская 1цепь | 675 | 2014-07-14 06:42 | 2014-07-14 16:42 | Повреждение у потребителя "Кубаньстройинвест". | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Шенджий - Мартанская | 676 | 2014-07-15 07:39 | 2014-07-15 07:39 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-110 кВ Шенджий - Мартанская наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шенджий - Мартанская по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям . Результат оформить листком осмотра. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ ХБК | 677 | 2014-07-16 23:48 | 2014-07-17 04:54 | Из за перенапряжений возникших у потребителя. | Повреждение проходных изоляторов в ячейке 6 кВ ХБК-310 со стороны 3 СШ 6 кВ из-за возникших перенапряжений при КЗ на фидере ХБК-310 | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-07-16 23:48 | 2014-07-17 04:54
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10/6 кВ Западная-2 | 678 | 2014-07-17 22:46 | 2014-07-17 23:36 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-07-17 22:46 | 2014-07-17 23:36
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС Мартанская 110/35/10 | 679 | 2014-07-18 00:15 | 2014-07-18 00:15 | На момент технологического нарушения в районе ПС Мартанская 110/35/10 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ПС Мартанская 110/35/10, обращая внимание на наличие дефектов для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ПС | 110 | ПС Афипская 110/35/6 ПС Ильская 110/35/10 | 680 | 2014-07-18 00:47 | 2014-07-18 00:47 | На момент технологического нарушения в районе ПС Афипская 110/35/6 ьнаблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-110 кВ Северская по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС Витаминкомбинат 220/110/35/10 | 681 | 2014-07-18 02:30 | 2014-07-18 16:59 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 кВ Ново-Титоровская наблюдалась сильная гроза. | Пережег провода. | Заменить разрядники напряжением 35 кВ в пролетах опор №№ 5-6, 9-11 ВЛ-35 кВ Новотитвровская. | 2014-07-18 02:30 | 2014-07-18 05:09
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-110 - Северская - Ильская | 682 | 2014-07-18 04:41 | 2014-07-18 04:41 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-110 кВ Афипская-Северская-Ильская наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-110 кВ "Афипская - Северская" по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС Лорис 110/35/10 | 683 | 2014-07-18 05:50 | 2014-07-18 05:50 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 кВ Старокорсунская наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-35 кВ Старокорсунская по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 | ВЛ 110 КТЭЦ -Южная ПС 110 кВ Почтовая ПС 110 кВ Южная | 685 | 2014-07-18 13:21 | 2014-07-19 02:48 | Вмешательство сторонних организаций. | Обрыв провода. | Заместителю главного инженера по эксплуатации подготовить письмо в строительную организацию, ведущую работы в охранной зоне ВЛ-110 кВ КТЭЦ - Южная,о недопустимости выполнения работ без согласования электроснабжающей организации. | 2014-07-18 13:21 | 2014-07-19 02:48
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 686 | 2014-07-18 19:31 | 2014-07-18 22:30 | На момент технологического нарушения в районе ПС 110/35/10 кВ Лорис наблюдалась сильная гроза. | Сгорел ТН-35 кВ. | Провести тренировку согласно инструкции ликвидации аварий на ПС 110/35/10 кВ с оперативным персоналом. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС Витаминкомбинат 220/110/35/10 | 687 | 2014-07-18 23:20 | 2014-07-18 23:30 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 кВ Новотитаровская наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-35 кВ Новотитаровская по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-18 23:20 | 2014-07-18 23:30
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Витаминкомбинат-Новотитаровская | 688 | 2014-07-19 14:46 | 2014-07-19 19:26 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 Витаминкомбинат-Новотитаровская наблюдалась сильная гроза. | Пережег провода в пролете опор №№ 26-28. | Заменить разрядники в пролете опор №№ 26-28 на ВЛ-35 Витаминкомбинат-Новотитаровская. | 2014-07-19 14:46 | 2014-07-19 19:26
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-НС-16 | 689 | 2014-07-19 16:23 | 2014-07-19 22:25 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 Лорис-НС-16 наблюдалась сильная гроза | Повреждение изоляции на опоре № 14 ф"С" | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-35 Лорис-НС-16 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-07-19 16:23 | 2014-07-19 22:25
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС Лорис 110/35/10 | 690 | 2014-07-19 16:44 | 2014-07-19 16:44 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-110 Старокорсунская наблюдалась сильная гроза . | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Старокорсунская по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям. Результат оформить листком осмотра. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Динская-НС-19 | 691 | 2014-07-19 16:50 | 2014-07-19 16:50 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 Динская-НС-19 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 Динская-НС-19 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям. Результат оформить листком осмотра. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-НС-19 | 692 | 2014-07-19 16:50 | 2014-07-20 15:17 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 Лорис-НС-19 наблюдалась сильная гроза. | Повреждение изоляции на опоре №92 ф "А", обрыв провода. | Замеить разрядники на опоре №92 ВЛ-35 Лорис-НС-19. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 КТЭЦ-Центральная 2Ц | 693 | 2014-07-19 17:55 | 2014-07-19 17:55 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-35 КТЭЦ-Центральная 2Ц наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 КТЭЦ-Центральная 2Ц всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям. Результат оформить листком осмотра. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Октябрьская | 413 | 2014-07-23 07:25 | 2014-07-23 07:57 | Повреждение у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2014-07-23 07:25 | 2014-07-23 07:57
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 696 | 2014-08-08 23:00 | 2014-08-10 01:51 | Несвоевременная замена оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет | Пробой изоляции ввода 110 кВ на фазе "В" со стороны 1-й СШ 110 кВ из-за старения изоляции. | Начальнику СИЗП Швец А.В. маслонаполненные высоковольтные ввода 110 кВ, установленные на выключателях и трансформаторах со сроком эксплуатации более 25 лет поставить на учащенный контроль испытаний и отбор проб масла. Начальнику СИЗП Швец А.В. не допускать эксплуатацию высоковольтных вводов 110 кВ, установленных на выключателях и трансформаторах с показателями превышающими требование норм и правил эксплуатации электроустановок | 2014-08-08 23:00 | 2014-08-09 00:15
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кислородный завод - Пашковская | 700 | 2014-08-15 17:48 | 2014-08-15 18:43 | Неправильная работа ДФЗ в результате выхода из строя ВЧПП типа ПВЗ-90М1 при возникновении внешних КЗ в сети 10 кВ. ДД ОДС не сообщил дежурному диспетчеру РДУ о неисправности основной защиты ДФЗ на ВЛ-110 кВ "Кислородный завод-Пашковская". Сигнал неисправности ДФЗ выдан обоими полукомплектами основной защиты на ПС Пашковская 15.08.2014 в 06-53 и на ПС Кислородный завод 14.08.2014 в 22-14. Согласно журнала внутренних событий шкафа защит на ПС Пашковская, не зафиксирован сброс сигнализации неисправности, также как и вывод ее из работы, в течении более 10 часов после выхода из строя защиты. | Выход из строя микросхемы гетеродина в блоке генератора сетки частот (ГСЧ) высокочастотного приемо-передатчика ДФЗ ВЛ-110 "Пашковская - Кислородный завод" на ПС Пашковская. | Начальнику ОДС Лутай С.И. запретить эксплуатацию защиты ДФЗ на ВЛ-110 кВ при наличии предупредительной сигнализации неисправности в/ч приемо-передатчика. Начальнику ОДС Лутай С.И. проработать с диспетчерами ОДС и ОДГ данное технологическое нарушение, особое внимание уделить повторной неправильной работе основной защиты ДФЗ из-за непринятия своевременных мер по выводу ее из работы. Начальнику АХО приобрести и установить систему охлаждения и вентиляции помещений ОПУ на ПС 110/10 кВ "Пашковская" и ПС 110/10 кВ "Кислородный завод" Начальнику СРЗА на ПС 110/10 кВ "Пашковская" и ПС 110/10 кВ "Кислородный завод" провести модернизацию высокочастотного приемо-передатчика типа ПВЗ-90-М1 в части установки внутренней системы принудительной рециркуляции воздуха. Начальнику ССДТУ приобрести и установить в особо нагреваемых помещениях подстанций 110 кВ устройств температурного мониторинга с выводом показаний температуры в помещении на диспетчерский пульт посредством телемеханики. Начальнику ССДТУ дополнить программу ОИК КОТМИ аварийным сигналом "Неисправность ВЧПП" с возможностью квитирования непосредственно на подстанции. | 2014-08-15 17:48 | 2014-08-15 17:54
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Лорис | 420 | 2014-08-19 06:48 | 2014-08-19 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Л-2 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-19 06:48 | 2014-08-19 20:40
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 ц | 695 | 2014-08-03 22:44 | 2014-08-03 22:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1-я цепь". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | спрямленная ВЛ-110 кВ Мартанская - ДМ-8 с отпайкой на БелГЭС | 703 | 2014-08-25 20:52 | 2014-08-25 20:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "ДМ-8 - БелГЭС - Мартанская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ОБД | 702 | 2014-08-20 06:50 | 2014-08-20 16:06 | Перекрытие диким животным - крысой двух фаз шинного моста 10 кВ 2-й СШ. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СПС провести обследование ЗРУ-10 кВ ПС ОБД на возможность проникновения диких животных к токоведущим частям. Разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность проникновения диких животных к токоведущим частям ЗРУ-10 кВ ПС ОБД. | 2014-08-20 06:50 | 2014-08-20 06:52
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кислородный завод - Пашковская | 701 | 2014-08-15 20:50 | 2014-08-15 20:50 | Неправильная работа ДФЗ в результате выхода из строя высокочастотного приемо-передатчика типа ПВЗ-90М1 при возникновении внешних КЗ в сети 10 кВ. | Неправильная работа ДФЗ из-за отказа блока генератора сетки частот ВЧПП ДФЗ ВЛ-110 "Пашковская - Кислородный завод" на ПС Пашковская. | Начальнику АХО приобрести и установить систему охлаждения и вентиляции помещений ОПУ на ПС 110/10 кВ Пашковская и ПС 110/10 кВ "Кислородный завод. Начальнику ОДС запретить эксплуатацию защиты ДФЗ на ВЛ-110 кВ при наличии сигнализации неисправности в/ч приемо передатчика. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 ц | 699 | 2014-08-12 06:07 | 2014-08-12 06:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1-я цепь"". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-10 №1 ИКЕА | 436 | 2014-08-09 08:59 | 2014-08-09 09:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного верхового осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ И12 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-08-09 08:59 | 2014-08-09 09:58
Краснодарские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ИКЕА | 437 | 2014-08-09 14:06 | 2014-08-09 15:06 | Стороний транспорт. | Повреждение экскаватором КЛ-10 кВ | Помощнику директора по СМИ Махош З. Н. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2014-08-09 14:06 | 2014-08-09 15:06
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Витаминкомбинат-Новотитаровская | 698 | 2014-08-11 22:25 | 2014-08-12 04:45 | Грозовые явления. | В результате прямого попадания молнии во время грозы, произошел пережег и обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№ 36-37. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Витаминкомбинат-220 - Новотитаровская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-08-11 22:25 | 2014-08-12 04:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Мартанская | 439 | 2014-09-18 20:01 | 2014-09-18 20:27 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ МТ-3 наблюдался сильный ветер. Произошло перекрытие выходов РУ-10 кВ МТ-3-746. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2014-09-18 20:01 | 2014-09-18 20:27
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Динская | 442 | 2014-09-08 03:00 | 2014-09-08 07:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать проведения внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Д-9 по всей длине линии, обращая внимание на наличие дефектов линии для дальнейшего устранения и повышения надежности электроснабжения. | 2014-09-08 03:00 | 2014-09-08 07:44
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Мартанская- Понежукай | 708 | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 09:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Мартанская - Понежукай". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 09:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 ц | 860 | 2014-09-13 07:46 | 2014-09-13 07:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2-я цепь". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Старокорсунская-ЖБИ | 706 | 2014-09-09 13:30 | 2014-09-09 16:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Старокорсунская - ЖБИ". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-09-09 13:30 | 2014-09-09 14:07
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Шенджий-Мартанская | 704 | 2014-09-03 09:58 | 2014-09-03 16:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Шенджий - Мартанская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-09-03 09:58 | 2014-09-03 10:50
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Шенджий-Мартанская | 705 | 2014-09-04 03:55 | 2014-09-04 14:48 | Пробой подвесной форфоровой изоляции на фазе "В" опора № 86 | В результате пробоя изоляции на фазе "В" произошло однофазное замыкание на землю с аварийным отключением ВЛ-110 кВ от земляной защиты. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Шенджий - Мартанская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2014-09-04 03:55 | 2014-09-04 05:45
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Лорис | 445 | 2014-09-08 06:41 | 2014-09-08 08:59 | грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 06:41 | 2014-09-08 08:59
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЕЛ-7 | 450 | 2014-09-09 07:33 | 2014-09-09 09:45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 наблюдался сильный ветер и гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 07:33 | 2014-09-09 09:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-7 | 451 | 2014-09-09 08:32 | 2014-09-09 13:45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ШЖ-2 наблюдался сильный ветер и гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:32 | 2014-09-09 13:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 452 | 2014-09-09 08:37 | 2014-09-09 09:29 | 09.09.2014 в 08-32 на ПС Энем произошло аварийное отключение МВ-10 кВ Э-7 от МТЗ с НАПВ. Причина отключения – грозовые перенапряжения в сети с повреждением КЛ-10 кВ на ТП потребителя Э-7-264п. Фидер введен в работу 09.09.2014 в 13-45. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:37 | 2014-09-09 09:29
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 453 | 2014-09-09 08:37 | 2014-09-09 09:29 | 09.09.2014 в 08-37 на ПС Смоленская произошло аварийное отключение МВ-10 кВ СМ-3 от МТЗ с НАПВ.Причина отключения – грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз. Фидер введен в работу 09.09.2014 в 09-29 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:37 | 2014-09-09 09:29
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-5 Смоленская | 454 | 2014-09-09 08:37 | 2014-09-09 09:29 | 09.09.2014 в 08-37 на ПС Смоленская произошло аварийное отключение МВ-10 кВ СМ-5 от МТЗ с НАПВ.Причина отключения – грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз. Фидер введен в работу 09.09.2014 в 09-29. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:37 | 2014-09-09 09:29
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-2 | 455 | 2014-09-09 08:37 | 2014-09-09 16:55 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СЕ-2 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:45 | 2014-09-09 16:55
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-9 | 456 | 2014-09-09 08:45 | 2014-09-09 15:21 | 09.09.2014 в 08-45 на ПС ИКЕА в РП-10 кВ произошло аварийное отключение ВВ-10 кВ И-9 от МТЗ с НАПВ.Причина отключения – повреждение проходных изоляторов в РУ-10 кВ КТП-И-9-744. Фидер введен в работу после проведения восстановительных работ 09.09.2014 в 15-21. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:45 | 2014-09-09 15:21
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТМ-4 | 457 | 2014-09-09 08:48 | 2014-09-09 11:55 | 09.09.2014 в 08-48 на ПС Термнефть произошло аварийное отключение МВ-10 кВ ТМ-4 от МТЗ с НАПВ. Причина отключения – падение ветки на ВЛ-10 кВ в районе ТП-203. Фидер введен в работу после проведения восстановительных работ 09.09.2014 в 11-55 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:48 | 2014-09-09 11:55
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 458 | 2014-09-09 09:21 | 2014-09-09 09:45 | 09.09.2014 в 09-21 на ПС Титаровская-тяговая произошло аварийное отключение МВ-10 кВ ТТ-5 от МТЗ с НАПВ. Причина отключения – грозовые перенапряжения в сети с перекрытием трех фаз. Фидер введен в работу 09.09.2014 в 09-45. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 09:21 | 2014-09-09 09:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СК-11 | 459 | 2014-09-10 11:50 | 2014-09-10 15:15 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СК-11 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-10 11:50 | 2014-09-10 13:50
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-13 Лорис | 472 | 2014-09-24 12:57 | 2014-09-24 14:22 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Л-13 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 12:57 | 2014-09-24 14:22
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Т-2 | 473 | 2014-09-09 08:45 | 2014-09-09 09:50 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Т-2 наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:45 | 2014-09-09 09:50
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ШЖ-2 | 474 | 2014-09-09 08:32 | 2014-09-09 10:55 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ШЖ-2 наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 08:32 | 2014-09-09 10:55
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) 110 | ПС Парфюмерная 110/6 | 711 | 2014-10-14 21:53 | 2014-10-17 22:50 | В результате длительной эксплуатации и механических нагрузках при вкате-выкате тележки МВ-6 кВ Т-2 на опорном изоляторе выкатного элемента МВ- 6 кВ Т - 2 образовались микротрещины, которые в дальнейшем привели к пробою изоляции. | В результате длительной эксплуатации(более 44 года) произошел пробой изоляции опорного изолятора, что привело к электродуговому повреждению изоляции в ячейке выкатного элемента МВ- 6 кВ Т - 2. | Начальнику СПС провести тепловизионное и визуальное обследование опорной изоляции на 1-й и 2-й СШ 6 кВ ПС Парфюмерная на наличие нагревов, сколов и трещин. При обнаружении дефектов принять неотложные меры по замене изоляторов. Начальнику СИЗП провести внеочередные В/В испытания изоляции 2-й СШ 6 кВ на ПС Парфюмерная. | 2014-10-14 21:53 | 2014-10-15 01:20
Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ А-2 | 479 | 2014-10-29 18:41 | 2014-10-29 20:57 | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-6 кВ А-2 для дальнейшего повышения надежности электроснабжения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-29 18:41 | 2014-10-29 20:57
Краснодарские ЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская ВЛ-110 Кореновская-Динская | 27 | 2014-10-29 09:40 | 2014-10-29 09:52 | Отключение по причине повреждения на участке ВЛ-110 кВ Динская-Кореновская филиала Усть-Лабинские электрические сети. Причиной отключения явилось перекрытие электрической дугой элементов негабаритной строительной техники (трубоукладчик) во время ее проезда под проводами ВЛ.. | Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Кореновская-Динская" явилось перекрытие электрической дугой элементов негабаритной строительной техники (трубоукладчик) во время её проезда под поводами ВЛ в пролёте опор 165-166. Следы перекрытия на проводах фазы А и С имеются. | Провести аварийный осмотр. Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Шенджий-Мартанская | 710 | 2014-10-10 06:55 | 2014-10-10 06:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Шенджий - Мартанская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 713 | 2014-10-28 07:03 | 2014-10-28 07:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - ВНИИРиС". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. Начальник СЛЭП Даметкин В.В. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 484 | 2014-11-18 09:57 | 2014-11-18 12:07 | Несвоевременная расчистка трасс ВЛ-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-18 09:57 | 2014-11-18 12:07
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 485 | 2014-11-19 20:50 | 2014-11-19 22:00 | Перегруз ТП И-1-628 и сгорание предохранителей 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-19 20:50 | 2014-11-19 22:00
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХМ-4 | 486 | 2014-11-23 21:50 | 2014-11-24 17:56 | Автомобилем сбита опора №106А | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-23 21:50 | 2014-11-24 17:56
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нововеличковская | 718 | 2014-11-19 20:34 | 2014-11-21 17:56 | Из-за длительного срока эксплуатации и открытого исполнения трансформатора тока произошло повреждение изоляции и межвитковое замыкание на ТТ фаза "В" в ячейке 10 кВ Т-3. | Межвитковое замыкание на ТТ фаза"В" в ячейке 10 кВ Т-3. | Начальнику службы РЗА выполнить внеплановую проверку защит трансформатора Т-3 на ПС Нововеличковская, особое внимание уделить проверке вольт-амперных характеристик трансформаторов тока, состоянию изоляции вторичных цепей. | 2014-11-19 20:34 | 2014-11-20 06:34
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 719 | 2014-11-29 05:53 | 2014-11-29 05:53 | Снижение изоляционных свойств подвесного изолятора типа ЛК-70/110 с поверхностным пробоем изоляции в результате выпадения росы и последующим восстановлением изоляционных свойств после просушки от воздействия электрической дуги. | Поверхностный пробой изоляции полимерного изолятора с последующим восстановлением изоляционных свойств. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - ВНИИРиС". При осмотре особое внимание уделить состоянию полимерных изоляторов - изменение цвета, следов нагрева и т.п. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10/6 НС-17 | 717 | 2014-11-18 12:34 | 2014-11-18 13:19 | По сообщению председателя СТ "Авангард" Дерягиной на ПС 35/0.4 Дачи-2 энергетик отключил Р-35кВ под нагрузкой. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ОДС пересмотреть типовое положение о взаимоотношениях с потребителями в части организации и выполнения оперативных переключений в электроустановках. При обмене списков и оперативной документации на следующий год направлять типовое положение о взаимоотношениях с потребителями в качестве руководящего документа для оперативного персонала. Начальнику ОДС направить председателю СТ "Авангард" Дерягиной информационно-претензионное письмо о низкой квалификации электротехнического персонала, опасности поражения электрическим током и простое потребителей из-за ошибки, допущенной при производстве переключений на ПС Дачи-2 без согласования с ДД ОДС КЭС. | 2014-11-18 12:34 | 2014-11-18 13:19
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Лорис | 716 | 2014-11-15 07:21 | 2014-11-15 07:21 | Снижение изоляционных свойств подвесного изолятора типа ЛК-70/110 с поверхностным пробоем изоляции в результате выпадения росы и последующим восстановлением изоляционных свойств после просушки от воздействия электрической дуги. | Снижение поверхностного сопротивления изоляции подвесного изолятора на опоре №165 фаза "С" в результате выпадения утренней росы на поверхность изолятора. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Лорис". При осмотре особое внимание уделить состоянию по-лимерных изоляторов - изменение цвета, следов нагрева и т.п. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Лорис | 715 | 2014-11-16 07:29 | 2014-11-16 07:29 | Снижение изоляционных свойств подвесного изолятора типа ЛК-70/110 с поверхностным пробоем изоляции в результате выпадения росы и последующим восстановлением изоляционных свойств после просушки от воздействия электрической дуги. | Снижение поверхностного сопротивления изоляции подвесного изолятора на опоре №165 фаза "С" в результате выпадения утренней росы на поверхность изолятора. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Лорис". При осмотре особое внимание уделить состоянию полимерных изоляторов - изменение цвета, следов нагрева и т.п. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Северская - Ильская | 720 | 2014-11-18 12:19 | 2014-11-18 17:30 | Нагрев контактов на ВЧ заградителе фаза "А" ВЛ 110 Северская - Ильская | Техническая причина отсутствует | Начальнику службы ЛЭП при выводе в ремонт ВЛ 110 кВ особое внимание уделять состоянию контактной части ВЧ заградителей с обязательной протяжкой и смазкой контактов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Северская - Ильская | 721 | 2014-11-20 10:04 | 2014-11-20 12:43 | Нагрев контактов на ВЧ заградителе фаза "В" ВЛ 110 Северская – Ильская | Техническая причина отсутствует | Начальнику службы СП при выводе в ремонт ВЛ 110 кВ особое внимание уделять состоянию контактной части ВЧ заградителей, установленных на ОРУ ПС 110 кВ с обязательной протяжкой и смазкой контактов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 Витаминкомбинат - ЗИП с отпайкой на ПС РИП | 722 | 2014-11-26 11:55 | 2014-11-26 17:09 | Механический дефект - искривление траверсы на опоре ВЛ 110 кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 503 | 2014-12-23 21:00 | 2014-12-23 22:35 | Схлест проводов за ЛР-288п. наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 21:00 | 2014-12-23 22:35
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Саратовская-Ключевая | 720 | 2014-12-18 13:43 | 2014-12-18 17:19 | Создание большого уравнительного тока при включении на паралельную работу по стороне 35 кВ Т-3 ПС Горячий Ключ-220 и Т-2 ПС Мартанская, из-за разницы потенциалов в связи с разной загрузкой трансформаторов, что привело к срабатыванию МТЗ на ПС Ключевая и ПС Саратовская. | Техническая причина отсутствует | Начальнику СРЗА и начальнику ОДС рассмотреть разные режимы включения трансформаторов ПС Горячий Ключ -220 и ПС Мартанская на паралельную работу по стороне 35 кВ, выполнить перерасчет уставок МТЗ, составить карту селективности работы защит и в соответствии с картой выставить уставки РЗА на ПС Горячий Ключ 220, Мартанская, Ключевая, Саратовская и Бакинская для надежной и селективной работы РЗА. | 2014-12-18 13:43 | 2014-12-18 17:19
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Афипская 220 - Шенджий" | 721 | 2014-12-23 13:00 | 2014-12-23 13:00 | В связи с отсутствием стопорного зажима в узле крепления грозотроса типа ПГН-2-6А на опоре № 62 произошло перетирание троса и его механический разрыв. | Падение ГЗТ и под воздействием порывов ветра пробой изоляции по воздуху на фазы "А" и "В" ВЛ 110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" в пролете опор №№61-62. | Начальнику СЛЭП выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". Особое внимание обратить на состояние провода и ГЗТ в узлах крепления изоляторов и наличие стопорных зажимов провода в лодочке. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. Заместителю главного инженера по эксплуатации, учитывая неоднократные отключения по причине обрыв ГЗТ, проработать с соответственными службами в ОАО "Кубаньэнерго" вопрос замены грозотроса по всей длине ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" - 17.3 км. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 КТЭЦ -Южная | 722 | 2014-12-23 18:53 | 2014-12-23 18:53 | Вероятное приближение на недопустимое расстояние самосвала с поднятым кузовом при движении на песчанный карьер. | Пробой изоляции по воздуху при недопустимом приближении поднятого кузова автомобиля к нижнему проводу ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Южная в пролете опор №№45-46. | Заместителю главного инженера по эксплуатации подготовить письмо на организацию, осуществляющую перевозку грунта из карьера о недопустимости приближения механизмов и машин к токоведущим частям ВЛ-110 кВ КТЭЦ - Южная, находящейся под рабочим напряжением. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат - Нововеличковская | 724 | 2014-12-26 07:28 | 2014-12-26 07:28 | Снижение изоляционных свойств подвесного изолятора типа ЛК-70/110 с поверхностным пробоем изоляции в результате выпадения росы и последующим восстановлением изоляционных свойств после просушки от воздействия электрической дуги. | Пробой изоляции изолятора ЛК-70/110 с последующим восстановлением изолирующих свойств. | Начальнику службы ЛЭП организовать проведение ультрафиолетового обследования полимерных и фарфоровых изоляторов КВЛ-110 Витаминкомбинат - Нововеличковская. По результатам обследования подготовить мероприятия по замене дефектных изоляторов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Лорис-Старокорсунская | 723 | 2014-12-25 16:08 | 2014-12-26 01:19 | Дефект сварочного шва аппаратного зажима типа А2А между плоской частью и цилиндрической (для опрессовки провода). | Двухфазное замыкание при изломе аппаратного зажима КС типа А2А по сварному шву между плоской частью и цилиндрической (для опрессовки провода) и касание его фазы "С". | Начальнику службы ПС при ремонте оборудования на ПС 110/35/10(6) кВ особое внимание уделять состоянию сварного шва аппаратного зажима типа А2А между плоской частью и цилиндрической (для опрессовки провода). При наличии микротрещин в сварном шве аппаратный зажим подлежит замене. | 2014-12-25 16:08 | 2014-12-25 17:01
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 Кв Л-3 ктп Мх-4 -477 | 2 | 2014-01-01 19:28 | 2014-01-01 21:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-01 19:28 | 2014-01-01 21:24
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МОК-1 | 102 | 2014-01-11 10:52 | 2014-01-11 10:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 Т-4-815 | 10 | 2014-01-11 08:50 | 2014-01-11 10:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-11 08:50 | 2014-01-11 10:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 Пп-7-652 | 12 | 2014-01-13 04:35 | 2014-01-13 05:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 04:35 | 2014-01-13 05:25
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Мх-4-530 | 13 | 2014-01-13 05:01 | 2014-01-13 05:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 05:01 | 2014-01-13 05:48
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Мх-1-402 | 14 | 2014-01-13 05:48 | 2014-01-13 06:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 05:48 | 2014-01-13 06:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Мх-2-405 | 16 | 2014-01-16 19:30 | 2014-01-16 20:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-16 19:30 | 2014-01-16 20:30
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Мх-2-409 | 17 | 2014-01-19 08:33 | 2014-01-19 09:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 08:33 | 2014-01-19 09:15
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Мх-3-676 | 18 | 2014-01-19 08:40 | 2014-01-19 10:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 08:40 | 2014-01-19 10:35
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Км-2-418 | 19 | 2014-01-19 10:48 | 2014-01-19 11:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 10:48 | 2014-01-19 11:35
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-3 | 106 | 2014-01-21 07:15 | 2014-01-21 18:45 | 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Недостаточное финансирование ремонтных программ. | Ослабление контакного соединения крайнего провода шлейфа на ТР-10. Перегрев и термическое повреждение крайнего провода шлейфа в месте контактного соединения на ТР-10. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-3. | 2014-01-21 07:15 | 2014-01-21 18:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Мх-3-435 | 25 | 2014-01-21 23:09 | 2014-01-22 01:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 23:09 | 2014-01-22 01:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 Т-4-819 | 26 | 2014-01-22 08:30 | 2014-01-22 09:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 08:30 | 2014-01-22 09:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 Вз-7-819 | 27 | 2014-01-22 09:49 | 2014-01-22 12:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 09:49 | 2014-01-22 12:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кн-2 | 109 | 2014-01-22 06:10 | 2014-01-22 10:47 | Гололедообразование на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие на провода ВЛ вследствии гололедообразования. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кн-2 | 2014-01-22 06:10 | 2014-01-22 10:47
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 Пп-5-619 | 29 | 2014-01-23 20:58 | 2014-01-23 22:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-23 20:58 | 2014-01-23 22:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-23 Пп-5-683 | 30 | 2014-01-25 09:03 | 2014-01-25 10:48 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-25 09:03 | 2014-01-25 10:48
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вз-1 | 111 | 2014-01-27 20:45 | 2014-01-27 21:40 | Ветер, ледяной дождь, гололедообразование на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода (узел крепления провода к изолятору). | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вз-1. | 2014-01-27 20:45 | 2014-01-27 20:55
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Мх-2-690 | 32 | 2014-01-27 17:02 | 2014-01-27 21:25 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 17:02 | 2014-01-27 21:25
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Км-3 | 112 | 2014-01-28 12:35 | 2014-01-28 17:26 | Валка дерева посторонними лицами в охранной зоне ВЛ. | Падение спиленного дерева на провода ВЛ. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-01-28 12:35 | 2014-01-28 17:26
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Км-3 | 117 | 2014-01-30 07:48 | 2014-01-30 11:08 | Ледяной дождь, обильный снег, сильный порывистый ветер, гололедообразование на проводах ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-3. | 2014-01-30 07:48 | 2014-01-30 11:08
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-9 | 119 | 2014-01-30 08:11 | 2014-01-30 10:50 | Ледяной дождь, обильный снег, сильный порывистый ветер, гололедообразование на проводах ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пп-9. | 2014-01-30 08:11 | 2014-01-30 10:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кп-1 | 120 | 2014-01-30 12:35 | 2014-01-30 18:50 | Ледяной дождь, обильный снег, сильный порывистый ветер, гололедообразование на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода фазы "А" (узел крепления провода к изолятору) на опоре №87. Разрушение штыревого изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №87. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кп-1. | 2014-01-30 12:35 | 2014-01-30 18:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Км-2 | 118 | 2014-01-30 08:10 | 2014-01-30 14:42 | Ледяной дождь, обильный снег, сильный порывистый ветер, гололедообразование на проводах ВЛ. | Обрыв шлейфа провода фазы "А на угловой анкерной опоре №226 ВЛ-10кВ Км-2. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-2. | 2014-01-30 08:10 | 2014-01-30 14:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 Мх-3-430 | 35 | 2014-02-02 15:41 | 2014-02-02 17:23 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 15:41 | 2014-02-02 17:23
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Мх-1 | 125 | 2014-02-23 05:05 | 2014-02-23 05:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 Пп-5-625 | 69 | 2014-02-21 09:48 | 2014-02-21 10:50 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 09:48 | 2014-02-21 10:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП На-5-225 | 70 | 2014-02-22 19:25 | 2014-02-22 20:25 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-22 19:25 | 2014-02-22 20:25
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 Пп-7-632 | 71 | 2014-02-26 08:17 | 2014-02-26 09:18 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-26 08:17 | 2014-02-26 09:18
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вс-5 | 126 | 2014-03-02 08:50 | 2014-03-02 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Вс-5. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Пп-7 | 127 | 2014-03-02 16:00 | 2014-03-02 16:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пп-7. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Км-3-440 | 74 | 2014-03-07 19:05 | 2014-03-07 20:11 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 19:05 | 2014-03-07 20:11
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Км-2-443 | 75 | 2014-03-10 07:07 | 2014-03-10 08:32 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 07:07 | 2014-03-10 08:32
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Вз-1-887 | 76 | 2014-03-10 12:05 | 2014-03-10 13:54 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 12:05 | 2014-03-10 13:54
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП На-3-245 | 84 | 2014-03-10 14:15 | 2014-03-10 16:03 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 14:15 | 2014-03-10 16:03
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП Р-5-9 | 92 | 2014-03-11 20:37 | 2014-03-11 22:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-11 20:37 | 2014-03-11 22:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Пп-3-614 | 93 | 2014-03-14 15:50 | 2014-03-14 17:17 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 15:50 | 2014-03-14 17:17
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП Р-5-11 | 95 | 2014-03-15 21:09 | 2014-03-15 22:14 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 21:09 | 2014-03-15 22:14
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Мок-5 | 131 | 2014-03-16 18:46 | 2014-03-16 22:00 | Сильный, порывистый ветер. | Скоростной напор порывов ветра выше расчетного. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ МОК-5. | 2014-03-16 18:46 | 2014-03-16 22:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-4 | 133 | 2014-03-17 11:00 | 2014-03-17 15:04 | Сильный, шквалистый ветер. | Падение сорванной ветром крыши домовладения на провода ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-4. | 2014-03-17 11:00 | 2014-03-17 15:04
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Вс-1 | 138 | 2014-03-17 11:50 | 2014-03-17 17:01 | Сильный, шквалистый ветер. | Падение дерева, стоящего во внеохранной зоне, на провода ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Вс-1. | 2014-03-17 11:50 | 2014-03-17 17:01
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 Ст-3 | 137 | 2014-03-17 11:45 | 2014-03-17 21:07 | Сильный, шквалистый ветер. | Гололедообразование на проводах ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ст-3. | 2014-03-17 11:45 | 2014-03-17 21:07
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кв-3 | 136 | 2014-03-17 11:35 | 2014-03-17 12:27 | Сильный, шквалистый ветер. | Падение сорванной ветром крыши домовладения на провода ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кв-3. | 2014-03-17 11:35 | 2014-03-17 12:27
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Мх-4 | 134 | 2014-03-17 11:15 | 2014-03-17 19:36 | Сильный, шквалистый ветер. | Падение сорванной ветром крыши теплицы на провода ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Мх-4. | 2014-03-17 11:15 | 2014-03-17 19:36
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Т-8-855 | 154 | 2014-03-17 09:36 | 2014-03-17 10:36 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 09:36 | 2014-03-17 10:36
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-2-911 | 156 | 2014-03-18 11:35 | 2014-03-18 12:09 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 11:35 | 2014-03-18 12:09
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-2-864 | 157 | 2014-03-18 13:10 | 2014-03-18 14:08 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 13:10 | 2014-03-18 14:08
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТПТ-4-815 | 158 | 2014-03-19 08:12 | 2014-03-19 09:17 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-19 08:12 | 2014-03-19 09:17
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-1-899 | 159 | 2014-03-19 09:17 | 2014-03-19 10:11 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-19 09:17 | 2014-03-19 10:11
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Р-5-34 | 160 | 2014-03-27 21:50 | 2014-03-27 22:18 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-27 21:50 | 2014-03-27 22:18
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-3 | 154 | 2014-03-27 21:50 | 2014-03-27 21:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-3. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Т-4-819 | 161 | 2014-03-30 19:05 | 2014-03-30 21:34 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-30 19:05 | 2014-03-30 21:34
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Р-5-34 | 162 | 2014-03-31 02:57 | 2014-03-31 03:46 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-31 02:57 | 2014-03-31 03:46
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Мх-4-477 | 182 | 2014-04-21 19:05 | 2014-04-21 20:42 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-21 19:05 | 2014-04-21 20:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Во-7-97 | 206 | 2014-04-27 15:00 | 2014-04-27 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-27 15:00 | 2014-04-27 16:35
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Р-4-156 | 207 | 2014-04-27 19:50 | 2014-04-27 23:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-27 19:50 | 2014-04-27 23:13
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вз-7 | 161 | 2014-04-30 13:02 | 2014-04-30 16:12 | Грозовое воздействие. | Пробой изоляторов в результате грозового воздействия. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вз-7. | 2014-04-30 13:02 | 2014-04-30 16:12
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Вз-1-875 | 193 | 2014-05-01 19:40 | 2014-05-01 21:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-01 19:40 | 2014-05-01 21:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Т-8-890 | 208 | 2014-05-01 20:10 | 2014-05-01 22:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-01 20:10 | 2014-05-01 22:35
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Пп-7-642 | 209 | 2014-05-01 21:50 | 2014-05-01 23:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-01 21:50 | 2014-05-01 23:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Пр-9-702 | 210 | 2014-05-02 12:10 | 2014-05-02 13:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-02 12:10 | 2014-05-02 13:30
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП На-5-225 | 211 | 2014-05-02 16:07 | 2014-05-02 16:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-02 16:07 | 2014-05-02 16:47
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Мх-3-674 | 212 | 2014-05-03 23:10 | 2014-05-03 23:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-03 23:10 | 2014-05-03 23:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Мх-3-675 | 222 | 2014-05-20 12:41 | 2014-05-20 15:48 | Наезд на опору ВЛ постороннего автотранспорта. | Разрушение бетона с оголением арматуры у основания ж/б стойки СВ-95. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-05-20 12:41 | 2014-05-20 15:48
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4кв Л-2 КТП-Мх-2-403 | 268 | 2014-06-15 15:10 | 2014-06-15 17:10 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 15:10 | 2014-06-15 17:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Мх-3-658 | 340 | 2014-07-18 06:25 | 2014-07-18 09:49 | превышение токовой уставки автоматического выключателя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 06:25 | 2014-07-18 09:49
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-4-425 | 341 | 2014-07-18 07:17 | 2014-07-18 11:04 | превышения уставки автоматического выключателя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:17 | 2014-07-18 11:04
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП Мх-4-530 | 342 | 2014-07-18 07:17 | 2014-07-18 11:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-18 07:17 | 2014-07-18 11:04
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Во-7 | 180 | 2014-07-15 10:12 | 2014-07-15 11:28 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Во-7. | 2014-07-15 10:12 | 2014-07-15 11:28
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Мх-3 | 189 | 2014-08-24 20:55 | 2014-08-25 00:31 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания из-за недостаточного финансирования. | Применение проволочного крепления провода к изолятору вместо крепления СШ-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Мх-3. | 2014-08-24 20:55 | 2014-08-25 00:31
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Кп-1-453 | 390 | 2014-08-15 11:16 | 2014-08-15 16:42 | Наезд на опору ВЛ-04 неизвестного стороннего транспорта. | Обрыв проводов ВЛ в результате наезда на опору ВЛ неизвестного стороннего транспорта. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-08-15 11:16 | 2014-08-15 16:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС 110/35/10 кВ Родниковская ВЛ-35кВ "Родниковская-Кавказ" | 393 | 2014-08-15 16:12 | 2014-08-15 16:30 | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Следы перекрытия на юбках фарфоровых изоляторов фазы "В" на опоре № 16, фазы "С" на опоре № 17 | На ВЛ-35кВ "Родниковская-Кавказ" Выполнить замену изоляторов фазы "В" опоры № 16, фазы "С" опоры № 17 | 2014-08-15 16:12 | 2014-08-15 16:30
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Км-1 | 203 | 2014-09-10 23:03 | 2014-09-10 23:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-1. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Пп-9-606 | 419 | 2014-09-14 19:29 | 2014-09-15 13:56 | Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. | Повреждение ж/б стойки опоры ВЛ. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-09-14 19:29 | 2014-09-14 21:13
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вз-1 | 204 | 2014-09-18 17:57 | 2014-09-19 02:26 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Пробой линейной изоляции. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вз-1. Пересмотреть и утвердить схему нормальных соединений ВЛ-10кВ Вз-1 с учетом нанесения на схему ТР, ЛР и КР. Для повышение надежности электроснабжения установить ЛР на опоре №50 ВЛ-10кВ Вз-1. Для повышение надежности электроснабжения произвести замену подвесных фарфоровых изоляторов на стеклянные на отпайках №№ 1-:-6 ВЛ-10кв Вз-1 в количестве 30шт. | 2014-09-18 17:57 | 2014-09-18 19:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Ст-2-231 | 429 | 2014-09-16 04:10 | 2014-09-16 14:24 | Наезд на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | Обрыв проводов ВЛ. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-09-16 04:10 | 2014-09-16 04:54
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Км-1 | 206 | 2014-09-21 09:17 | 2014-09-21 09:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-1. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-2 | 207 | 2014-09-21 14:35 | 2014-09-21 14:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Мх-2. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-3 КТП-На-5-276 | 431 | 2014-09-24 21:05 | 2014-09-24 23:32 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04 Л-3 от КТп На-5-276. По результату внеочередного осмотра ВЛ-04кВ Л-3 от КТП На-5-276 произвести перетяжку провода. | 2014-09-24 21:05 | 2014-09-24 23:32
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 Т-4 917 | 4 | 2014-09-26 08:20 | 2014-09-26 08:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-26 08:20 | 2014-09-26 08:44
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 Пп-5-604 | 6 | 2014-09-25 09:30 | 2014-09-25 10:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 09:30 | 2014-09-25 10:25
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-8-820 | 8 | 2014-09-25 08:30 | 2014-09-25 10:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 08:30 | 2014-09-25 10:02
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 Пп-3-613 | 9 | 2014-09-25 08:10 | 2014-09-25 09:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 08:10 | 2014-09-25 09:57
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП На-5-225 | 10 | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 10:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 10:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р-3 | 212 | 2014-09-22 22:47 | 2014-09-22 22:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-3. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кп-1 | 213 | 2014-09-24 11:10 | 2014-09-24 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кп-1. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р-3 | 218 | 2014-09-24 14:08 | 2014-09-24 14:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-3. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кв На-3 | 219 | 2014-09-24 16:07 | 2014-09-24 16:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ На-3. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-3 | 220 | 2014-09-24 16:33 | 2014-09-24 16:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пп-3. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-7 | 221 | 2014-09-24 16:35 | 2014-09-24 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пп-7. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-11 | 222 | 2014-09-24 18:17 | 2014-09-24 18:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пп-11. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Км-1 | 223 | 2014-09-25 14:02 | 2014-09-25 14:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-1. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кв Л-2 КТП-На-5-218 | 7 | 2014-09-24 15:52 | 2014-09-24 19:50 | Сильный, порывистый ветер. | Воздействие ветровой нагрузки. | Произвести замену поврежденной опоры №10 ВЛ-04 Л-2 от КТП На-5-218. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-04 Л-2 от КТП На-5-218 | 2014-09-24 15:52 | 2014-09-24 19:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-4-409 | 14 | 2014-10-02 20:54 | 2014-10-02 22:00 | Временное превышение допустимой нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-02 20:54 | 2014-10-02 22:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-4-477 | 15 | 2014-10-01 13:20 | 2014-10-01 13:47 | Временное превышение допустимой нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 13:20 | 2014-10-01 13:47
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Р-5-9 | 16 | 2014-10-06 20:06 | 2014-10-06 21:30 | Кратковременное превышение допустимой нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-06 20:06 | 2014-10-06 21:30
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Т-4 | 230 | 2014-10-13 14:35 | 2014-10-13 14:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Т-4. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Км-2-418 | 17 | 2014-10-13 09:42 | 2014-10-13 10:26 | Кратковременное превышение допустимой нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04 Л-2 от Км-2-418. | 2014-10-13 09:42 | 2014-10-13 10:26
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пп-9 | 233 | 2014-10-19 13:40 | 2014-10-19 14:40 | Повреждение на потребительской отпайке за разъединителем Р-474. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-19 13:40 | 2014-10-19 14:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Мх-3 | 232 | 2014-10-18 19:15 | 2014-10-19 02:50 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Изменение изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного ТМ-10/04кВ 100кВа на КТП Мх-3-427. | 2014-10-18 19:15 | 2014-10-19 00:47
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МОК-1 | 237 | 2014-10-25 08:45 | 2014-10-25 10:10 | Сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ МОК-1 По результату внеочередного ИТР осмотра произвести чистку трассы ВЛ-10кв МОК-1. | 2014-10-25 08:45 | 2014-10-25 10:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Во-7 | 239 | 2014-10-25 10:05 | 2014-10-25 14:47 | Обильный, мокрый снег, сильный порывистый ветер. | Обрыв вязки провода. | Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре № 4-6 ВЛ-10кВ Во-7. | 2014-10-25 10:05 | 2014-10-25 14:47
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-4 | 240 | 2014-10-25 10:40 | 2014-10-25 13:33 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование; сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-4. По результату внеочередного ИТР осмотра произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Р-4. | 2014-10-25 10:40 | 2014-10-25 13:33
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Км-1 | 246 | 2014-10-27 19:35 | 2014-10-27 21:40 | Наезд на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | Разрушение ж/б стойки опоры № 65. | Обратиться с заявлением в органы ВД. Произвести замену поврежденной опоры № 65 на ВЛ-10кВ Км-1. | 2014-10-27 19:35 | 2014-10-27 21:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-4 | 247 | 2014-10-29 07:04 | 2014-10-29 07:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-4. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 Тпво7 -97 | 40 | 2014-10-29 09:08 | 2014-10-29 09:25 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-29 09:08 | 2014-10-29 09:25
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП Мх-4-492 | 41 | 2014-10-28 14:43 | 2014-10-28 15:03 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-28 14:43 | 2014-10-28 15:03
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-1 ТП-Р-4-15 | 42 | 2014-10-27 23:12 | 2014-10-27 23:58 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 23:12 | 2014-10-27 23:58
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-5-868 | 43 | 2014-10-26 15:04 | 2014-10-26 18:47 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 15:04 | 2014-10-26 18:47
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4кв Л-5КТП Пп-5-619 | 44 | 2014-10-26 13:54 | 2014-10-26 14:50 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 13:54 | 2014-10-26 14:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Ст-2-230 | 45 | 2014-10-26 10:53 | 2014-10-26 11:27 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 10:53 | 2014-10-26 11:27
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-1-879 | 46 | 2014-10-25 12:25 | 2014-10-25 13:07 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 12:45 | 2014-10-25 13:07
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Вз-2-865 | 47 | 2014-10-25 10:46 | 2014-10-25 12:23 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 10:46 | 2014-10-25 12:23
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Р-4-17 | 50 | 2014-11-04 22:50 | 2014-11-05 00:30 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-04 22:50 | 2014-11-05 00:30
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Кп-3-105 | 51 | 2014-11-04 18:50 | 2014-11-04 19:54 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-04 18:50 | 2014-11-04 19:54
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Ст-2-233 | 52 | 2014-11-04 08:50 | 2014-11-04 11:40 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Старение материала в процессе длительной эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04 Л-1 от КТП Ст-2-233. Устранить обрыв фазного провода в пролете опор №№ 2-:-3 ВЛ-04 Л-1 от КТП Ст-2-233. | 2014-11-04 08:50 | 2014-11-04 11:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ На-5 | 255 | 2014-11-24 09:15 | 2014-11-24 10:33 | Воздействие стаи птиц на провода ВЛ. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ На-5. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ На-5 произвести замену вязок. | 2014-11-24 09:15 | 2014-11-24 10:33
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-5-827 | 69 | 2014-12-07 09:55 | 2014-12-07 11:14 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-07 09:55 | 2014-12-07 11:14
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-3 КТП-Пр-9-622 | 70 | 2014-12-02 08:39 | 2014-12-02 09:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-02 08:39 | 2014-12-02 09:55
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р-4 | 258 | 2014-12-05 15:30 | 2014-12-05 18:43 | Падение дерева спиленного посторонними лицами на провода ВЛ. | Обрыв проводов ВЛ-10 вследствии падения на них дерева, спиленного посторонними лицами. | Обратиться с заявлением в органы ВД. Устранить обрыв проводов ВЛ-10кВ Р-4 в пролете опор №№ 12-6-:-12-8. | 2014-12-05 15:30 | 2014-12-05 15:43
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МОК-1 | 261 | 2014-12-28 08:33 | 2014-12-28 10:33 | Сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ МОК-1. По результату внеочередного ИТР осмотра произвести чистку трассы ВЛ-10кВ МОК-1 . | 2014-12-28 08:33 | 2014-12-28 10:33
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ На-5 | 262 | 2014-12-28 11:40 | 2014-12-28 14:28 | Сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ На-5. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ На-5 произвести чистку трассы. | 2014-12-28 11:40 | 2014-12-28 14:28
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ На-5 | 266 | 2014-12-30 10:29 | 2014-12-30 11:45 | Сильный, порывистый ветер. | Воздействие ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ На-5. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ На-5 произвести замену вязок. | 2014-12-30 10:29 | 2014-12-30 11:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вс-1 | 265 | 2014-12-30 07:35 | 2014-12-30 09:50 | Сильный, порывистый ветер. | Воздействие ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вс-1. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Вс-1 произвести замену вязок провода. | 2014-12-30 07:35 | 2014-12-30 09:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Во-7-2410 | 102 | 2014-12-28 10:15 | 2014-12-28 11:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-28 10:15 | 2014-12-28 11:25
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-3 | 268 | 2014-12-31 03:02 | 2014-12-31 03:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пп-3. | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-2/256 | 1 | 2014-01-03 13:15 | 2014-01-04 10:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-03 13:15 | 2014-01-04 10:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/33 | 3 | 2014-01-06 12:30 | 2014-01-06 12:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-06 12:30 | 2014-01-06 12:58
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Эф-5/917 | 4 | 2014-01-07 23:04 | 2014-01-08 01:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-07 23:04 | 2014-01-08 01:01
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ В-7 | 101 | 2014-01-02 12:50 | 2014-01-02 16:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-02 12:50 | 2014-01-02 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП 10/0.4 Л-2-5/71 | 5 | 2014-01-09 10:30 | 2014-01-09 11:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-09 10:30 | 2014-01-09 11:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1244 | 6 | 2014-01-10 13:35 | 2014-01-10 15:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-10 13:35 | 2014-01-10 15:12
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-3/305 | 7 | 2014-01-13 12:40 | 2014-01-13 13:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 12:40 | 2014-01-13 13:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-5 | 107 | 2014-01-21 07:40 | 2014-01-21 09:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ В-5. | 2014-01-21 07:40 | 2014-01-21 08:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-1/456 | 24 | 2014-01-18 09:31 | 2014-01-18 11:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-18 09:31 | 2014-01-18 11:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПС-5 | 110 | 2014-01-27 01:44 | 2014-01-27 15:26 | Наезд на опору №73 ВЛ-10кВ ПС-5 стороннего транспорта. | Излом ж/б стойки СВ-110 в двух местах.. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-01-27 01:44 | 2014-01-27 04:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-5/111 | 33 | 2014-01-24 19:15 | 2014-01-24 20:40 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-24 19:15 | 2014-01-24 20:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/1286 | 34 | 2014-01-29 19:36 | 2014-01-29 21:26 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 19:36 | 2014-01-29 21:26
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 СС1/1242 | 36 | 2014-01-30 07:06 | 2014-01-30 08:22 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 07:06 | 2014-01-30 08:22
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/128 | 37 | 2014-01-30 08:44 | 2014-01-30 10:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:44 | 2014-01-30 10:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 кВ В-3/291 | 38 | 2014-01-30 08:34 | 2014-01-30 09:40 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 08:34 | 2014-01-30 09:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 кВ СС-2/1292 | 39 | 2014-02-01 07:25 | 2014-02-01 08:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 07:25 | 2014-02-01 08:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1290 | 40 | 2014-02-02 10:35 | 2014-02-02 11:25 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 10:35 | 2014-02-02 11:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 СС-1/1242- | 41 | 2014-02-02 19:10 | 2014-02-02 19:50 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 19:10 | 2014-02-02 19:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/116 | 42 | 2014-02-02 11:26 | 2014-02-02 12:05 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 11:26 | 2014-02-02 12:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1234 | 43 | 2014-02-02 13:10 | 2014-02-02 14:45 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 13:10 | 2014-02-02 14:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/113 | 45 | 2014-02-02 14:47 | 2014-02-02 16:35 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 14:47 | 2014-02-02 16:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 СС-2/1292 | 46 | 2014-02-02 22:00 | 2014-02-02 22:22 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 22:00 | 2014-02-02 22:22
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вл-3 | 121 | 2014-02-02 17:14 | 2014-02-02 18:18 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Обрыв вязки провода на опоре №145 ВЛ-10кВ Вл-3. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-3. Обязать мастеров сетевых участков проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2014-02-02 17:14 | 2014-02-02 18:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/43 | 50 | 2014-02-03 08:30 | 2014-02-03 09:55 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 08:30 | 2014-02-03 09:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1252 | 51 | 2014-02-03 09:15 | 2014-02-03 13:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 09:15 | 2014-02-03 13:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-2/177 | 52 | 2014-02-03 14:20 | 2014-02-03 14:39 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 14:20 | 2014-02-03 14:39
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-5/301 | 53 | 2014-02-03 09:37 | 2014-02-03 11:31 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 09:37 | 2014-02-03 11:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 ПС-3/473 | 54 | 2014-02-03 15:30 | 2014-02-03 16:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-03 15:30 | 2014-02-03 16:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-6/359 | 55 | 2014-02-09 14:15 | 2014-02-09 16:30 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-09 14:15 | 2014-02-09 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Пх-3/70 | 56 | 2014-02-12 07:16 | 2014-02-12 07:45 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-12 07:16 | 2014-02-12 07:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/33 | 66 | 2014-02-21 08:30 | 2014-02-21 09:39 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 08:30 | 2014-02-21 09:39
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-5/192 | 67 | 2014-02-21 11:43 | 2014-02-21 13:58 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 11:43 | 2014-02-21 13:58
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/27 | 68 | 2014-02-22 15:18 | 2014-02-22 15:52 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-22 15:18 | 2014-02-22 15:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-5/156 | 72 | 2014-02-22 19:55 | 2014-02-22 20:50 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-22 19:55 | 2014-02-22 20:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-6 от ЗТПП 10/0.4 Л-1-12/78 | 82 | 2014-03-07 20:16 | 2014-03-07 21:35 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 20:16 | 2014-03-07 21:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Упорная | 85 | 2014-03-07 16:15 | 2014-03-07 16:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-3/300 | 86 | 2014-03-08 13:40 | 2014-03-08 14:48 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 13:40 | 2014-03-08 14:48
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Сд-1/412 | 87 | 2014-03-08 14:49 | 2014-03-08 15:28 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 14:49 | 2014-03-08 15:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Пс-3/472 | 88 | 2014-03-08 15:30 | 2014-03-08 17:03 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 15:30 | 2014-03-08 17:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/164 | 89 | 2014-03-09 14:55 | 2014-03-09 15:34 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-09 14:55 | 2014-03-09 15:34
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/234 | 90 | 2014-03-10 07:30 | 2014-03-10 08:15 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 07:30 | 2014-03-10 08:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/116 | 91 | 2014-03-10 08:18 | 2014-03-10 09:05 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 08:18 | 2014-03-10 09:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 КВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2-42 | 98 | 2014-03-16 23:25 | 2014-03-17 02:29 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 23:25 | 2014-03-17 02:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л- 2 от КТП 10/0.4 Зс9/217 | 99 | 2014-03-15 22:39 | 2014-03-15 23:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 22:39 | 2014-03-15 23:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 кВ Вл-2-34 | 100 | 2014-03-15 20:04 | 2014-03-15 21:08 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 20:04 | 2014-03-15 21:08
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-6 | 140 | 2014-03-17 15:03 | 2014-03-17 18:55 | Сильный, шквалистый ветер. | Гололедообразование на проводах ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-6. | 2014-03-17 15:03 | 2014-03-17 18:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вл-3 | 139 | 2014-03-17 14:55 | 2014-03-18 13:15 | Сильный, шквалистый ветер. | Падение сорванной ветром крыши домовладения на провода ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Вл-3. | 2014-03-17 14:55 | 2014-03-17 21:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-5 | 141 | 2014-03-18 15:05 | 2014-03-18 17:40 | Повреждение на потребительской КТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 15:05 | 2014-03-18 17:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/164 | 163 | 2014-03-20 07:11 | 2014-03-20 08:01 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 07:11 | 2014-03-20 08:01
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2;3 от КТП 10/0.4 Вл-2/164 | 164 | 2014-03-20 19:55 | 2014-03-20 21:55 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 19:55 | 2014-03-20 21:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/116 | 165 | 2014-03-20 21:55 | 2014-03-20 23:51 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 21:55 | 2014-03-20 23:51
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1252 | 166 | 2014-03-21 15:32 | 2014-03-21 17:37 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-21 16:49 | 2014-03-21 17:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 167 | 2014-03-26 20:25 | 2014-03-26 21:19 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-26 20:25 | 2014-03-26 21:19
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1;2 от КТП 10/0.4 Вл-2/183 | 168 | 2014-03-28 21:30 | 2014-03-28 22:25 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-28 21:30 | 2014-03-28 22:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ВЛ-2/34 | 169 | 2014-03-28 22:55 | 2014-03-28 23:26 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-28 22:55 | 2014-03-28 23:26
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/150 | 170 | 2014-03-29 07:40 | 2014-03-29 08:32 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 07:40 | 2014-03-29 08:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 | 171 | 2014-03-29 10:10 | 2014-03-29 12:32 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 10:10 | 2014-03-29 12:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/201 | 172 | 2014-03-29 12:33 | 2014-03-29 13:20 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 12:33 | 2014-03-29 13:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/146 | 173 | 2014-03-29 14:00 | 2014-03-29 15:23 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 14:00 | 2014-03-29 15:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/112 | 174 | 2014-03-29 21:50 | 2014-03-29 22:56 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 21:50 | 2014-03-29 22:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/192 | 175 | 2014-03-30 14:30 | 2014-03-30 15:30 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-30 14:30 | 2014-03-30 15:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Первая Синюха | 183 | 2014-04-21 11:47 | 2014-04-21 11:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-5 отКТП 10/0.4 Вл-1/36 | 189 | 2014-04-07 21:30 | 2014-04-07 21:58 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-07 21:30 | 2014-04-07 21:58
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 | 190 | 2014-04-13 21:00 | 2014-04-13 22:27 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-13 21:00 | 2014-04-13 22:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-5/192 | 191 | 2014-04-20 20:45 | 2014-04-20 22:19 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 20:45 | 2014-04-20 22:19
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ПС-1/468 | 192 | 2014-04-20 22:20 | 2014-04-20 23:21 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 22:20 | 2014-04-20 23:21
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 | 194 | 2014-04-26 08:30 | 2014-04-26 11:28 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-26 08:30 | 2014-04-26 11:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 195 | 2014-04-26 21:35 | 2014-04-26 22:15 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-26 21:35 | 2014-04-26 22:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/205 | 196 | 2014-04-26 22:18 | 2014-04-26 23:21 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-26 22:18 | 2014-04-26 23:21
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-6/317 | 197 | 2014-04-27 16:09 | 2014-04-27 17:35 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-27 16:09 | 2014-04-27 17:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 198 | 2014-04-28 22:00 | 2014-04-28 22:29 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-28 22:00 | 2014-04-28 22:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Эф-5/934 | 199 | 2014-04-28 22:31 | 2014-04-28 23:57 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-28 22:31 | 2014-04-28 23:57
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Зс-1/53 | 200 | 2014-04-29 20:57 | 2014-04-29 22:41 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-29 20:57 | 2014-04-29 22:41
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ПС-3/473 | 201 | 2014-04-30 03:20 | 2014-04-30 04:47 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-30 03:20 | 2014-04-30 04:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/173 | 202 | 2014-05-01 17:40 | 2014-05-01 18:51 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-01 17:40 | 2014-05-01 18:51
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВЛ-6 от КТП 10/0.4 Вл-3/16 | 203 | 2014-05-02 10:30 | 2014-05-02 11:31 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-02 10:30 | 2014-05-02 11:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 204 | 2014-05-03 20:50 | 2014-05-03 21:59 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-03 20:50 | 2014-05-03 21:59
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/176 | 214 | 2014-05-05 19:10 | 2014-05-05 21:16 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-05 19:10 | 2014-05-05 21:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-3/115 | 215 | 2014-05-09 08:20 | 2014-05-09 08:52 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-09 08:20 | 2014-05-09 08:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-1/443 | 216 | 2014-05-09 08:56 | 2014-05-09 11:35 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-09 08:56 | 2014-05-09 11:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1290 | 219 | 2014-05-15 11:45 | 2014-05-15 16:43 | Наезд на опору ВЛ-04кВ автотранспорта. | Излом у основания ж/б стойки СВ-95. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-05-15 11:45 | 2014-05-15 16:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/173 | 220 | 2014-05-19 07:15 | 2014-05-19 08:02 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 07:15 | 2014-05-19 08:02
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-6/247 | 221 | 2014-05-19 08:03 | 2014-05-19 08:37 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 08:03 | 2014-05-19 08:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/27 | 223 | 2014-05-19 19:30 | 2014-05-19 20:19 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 19:30 | 2014-05-19 20:19
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ПС-3/474 | 224 | 2014-05-21 20:42 | 2014-05-21 22:43 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-21 20:42 | 2014-05-21 22:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/6 | 225 | 2014-05-24 20:21 | 2014-05-24 22:36 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-24 20:21 | 2014-05-24 22:36
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1290 | 226 | 2014-05-24 22:38 | 2014-05-24 23:06 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-24 22:38 | 2014-05-24 23:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1284 | 227 | 2014-05-25 21:03 | 2014-05-25 21:39 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-25 21:03 | 2014-05-25 21:39
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1234 | 228 | 2014-05-25 21:40 | 2014-05-25 22:08 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-25 21:40 | 2014-05-25 22:08
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 229 | 2014-05-25 22:16 | 2014-05-26 00:45 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-25 22:16 | 2014-05-26 00:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 230 | 2014-05-26 08:30 | 2014-05-26 10:55 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 08:30 | 2014-05-26 10:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/172 | 231 | 2014-05-26 10:56 | 2014-05-26 12:27 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 10:56 | 2014-05-26 12:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ПС-3/475 | 232 | 2014-05-26 12:41 | 2014-05-26 14:35 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 12:41 | 2014-05-26 14:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/27 | 233 | 2014-05-26 12:28 | 2014-05-26 14:12 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 12:28 | 2014-05-26 14:12
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 кВ Вл-2-166 | 234 | 2014-05-30 22:00 | 2014-05-30 22:31 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-30 22:00 | 2014-05-30 22:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 кВ Ч-6-247 | 235 | 2014-05-31 23:15 | 2014-05-31 23:51 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-31 23:15 | 2014-05-31 23:51
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кл-7 | 165 | 2014-06-03 08:41 | 2014-06-04 11:10 | Грозовое воздействие. | Пробой подвесных изоляторов ПС-70 - 2шт. | Включить в план капитального ремонта на 2015г мероприятие по усилению линейной изоляции и установке разрядников на ВЛ-10кВ Кл-7. | 2014-06-03 08:41 | 2014-06-03 10:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/247 | 239 | 2014-06-05 14:53 | 2014-06-05 17:11 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-05 14:53 | 2014-06-05 17:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-5/111 | 240 | 2014-06-05 17:28 | 2014-06-05 18:43 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-05 17:28 | 2014-06-05 18:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-2/258 | 241 | 2014-06-05 19:40 | 2014-06-05 20:25 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-05 19:40 | 2014-06-05 20:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1284 | 242 | 2014-06-05 20:28 | 2014-06-05 21:35 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-05 20:28 | 2014-06-05 21:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1284 | 243 | 2014-06-07 20:00 | 2014-06-07 20:48 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-07 20:00 | 2014-06-07 20:48
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/146 | 244 | 2014-06-07 20:49 | 2014-06-07 21:24 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-07 20:49 | 2014-06-07 21:24
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-5/111 | 245 | 2014-06-07 21:25 | 2014-06-07 22:07 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-07 21:25 | 2014-06-07 22:07
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Зс-1/225 | 246 | 2014-06-07 21:48 | 2014-06-08 00:16 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-07 21:48 | 2014-06-08 00:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ПС-1/468 | 247 | 2014-06-08 01:00 | 2014-06-08 02:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-08 01:00 | 2014-06-08 02:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Хр-1/442 | 248 | 2014-06-08 02:02 | 2014-06-08 03:42 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-08 02:02 | 2014-06-08 03:42
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1284 | 249 | 2014-06-09 16:28 | 2014-06-09 21:59 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-09 21:20 | 2014-06-09 21:59
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 ВЛ-2/130 | 217 | 2014-06-12 07:25 | 2014-06-12 09:30 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 07:25 | 2014-06-12 09:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 218 | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 09:59 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 09:59
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/127 | 251 | 2014-06-12 10:48 | 2014-06-12 13:10 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 10:48 | 2014-06-12 13:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/112 | 252 | 2014-06-12 13:12 | 2014-06-12 14:02 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 13:12 | 2014-06-12 14:02
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-5/16 | 253 | 2014-06-12 15:30 | 2014-06-12 16:45 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 15:30 | 2014-06-12 16:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1234 | 254 | 2014-06-12 18:03 | 2014-06-12 18:40 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 18:03 | 2014-06-12 18:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/44 | 255 | 2014-06-12 19:20 | 2014-06-12 20:15 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 19:20 | 2014-06-12 20:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-3/282 | 256 | 2014-06-12 21:09 | 2014-06-12 21:35 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 21:09 | 2014-06-12 21:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1284 | 257 | 2014-06-12 23:09 | 2014-06-12 23:37 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 23:09 | 2014-06-12 23:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-1/441 | 258 | 2014-06-13 15:17 | 2014-06-13 16:40 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-13 15:17 | 2014-06-13 16:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Сд-1/411 | 259 | 2014-06-13 16:41 | 2014-06-13 17:29 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-13 16:41 | 2014-06-13 17:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/135 | 260 | 2014-06-14 23:00 | 2014-06-14 23:39 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 23:00 | 2014-06-14 23:39
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-3/297 | 261 | 2014-06-15 13:05 | 2014-06-15 14:45 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 13:05 | 2014-06-15 14:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 262 | 2014-06-15 15:50 | 2014-06-15 16:16 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 15:50 | 2014-06-15 16:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-5/430 | 263 | 2014-06-16 20:00 | 2014-06-16 22:15 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-16 20:00 | 2014-06-16 22:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 269 | 2014-06-17 22:57 | 2014-06-17 23:36 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-17 22:57 | 2014-06-17 23:36
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 270 | 2014-06-20 21:45 | 2014-06-20 22:56 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-20 21:45 | 2014-06-20 22:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Пх-3/66 | 271 | 2014-06-21 07:29 | 2014-06-21 08:02 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 07:29 | 2014-06-21 08:02
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Пх-3/187 | 272 | 2014-06-21 19:25 | 2014-06-21 21:08 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 19:25 | 2014-06-21 21:08
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1244 | 273 | 2014-06-21 21:10 | 2014-06-21 21:55 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 21:10 | 2014-06-21 21:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 274 | 2014-06-22 19:10 | 2014-06-22 19:44 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 19:10 | 2014-06-22 19:44
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 275 | 2014-06-22 20:26 | 2014-06-22 21:04 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 20:26 | 2014-06-22 21:04
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 ПС-3/489 | 276 | 2014-06-22 08:56 | 2014-06-22 10:33 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-22 08:56 | 2014-06-22 10:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-6/112 | 277 | 2014-06-23 19:10 | 2014-06-23 19:46 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-23 19:10 | 2014-06-23 19:46
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/168 | 278 | 2014-06-23 22:30 | 2014-06-23 23:00 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-23 22:30 | 2014-06-23 23:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-7/327 | 279 | 2014-06-26 05:15 | 2014-06-26 05:51 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 05:15 | 2014-06-26 05:51
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 | 280 | 2014-06-26 17:35 | 2014-06-26 17:58 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 17:35 | 2014-06-26 17:58
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-7 от КТП 10/0.4 Л-1-16/125 | 281 | 2014-06-27 14:25 | 2014-06-27 15:13 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 14:25 | 2014-06-27 15:13
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/146 | 282 | 2014-06-27 11:15 | 2014-06-27 15:54 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 11:15 | 2014-06-27 15:54
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-5/151 | 283 | 2014-06-27 17:22 | 2014-06-27 17:45 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 17:22 | 2014-06-27 17:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 | 284 | 2014-06-27 19:16 | 2014-06-27 20:33 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 19:16 | 2014-06-27 20:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/27 | 285 | 2014-06-27 20:35 | 2014-06-27 21:23 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 20:35 | 2014-06-27 21:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/122 | 286 | 2014-06-28 08:30 | 2014-06-28 09:30 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-28 08:30 | 2014-06-28 09:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/116 | 287 | 2014-06-28 09:32 | 2014-06-28 11:05 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-28 09:32 | 2014-06-28 11:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/127 | 288 | 2014-06-28 11:07 | 2014-06-28 12:47 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-28 11:07 | 2014-06-28 12:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/151 | 291 | 2014-06-28 12:50 | 2014-06-28 14:13 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-28 12:50 | 2014-06-28 14:13
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-6 от КТП 10/0.4 В-3/12 | 292 | 2014-06-28 15:45 | 2014-06-28 16:38 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-28 15:45 | 2014-06-28 16:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/116 | 293 | 2014-06-28 17:32 | 2014-06-28 17:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-28 17:32 | 2014-06-28 17:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/146 | 295 | 2014-06-29 13:15 | 2014-06-29 14:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-29 13:15 | 2014-06-29 14:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/108 | 301 | 2014-06-30 20:15 | 2014-06-30 20:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 20:15 | 2014-06-30 20:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/236 | 302 | 2014-06-30 20:57 | 2014-06-30 23:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 20:57 | 2014-06-30 23:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-2/258 | 303 | 2014-07-01 01:42 | 2014-07-01 02:05 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 01:42 | 2014-07-01 02:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-3/291 | 304 | 2014-07-01 02:07 | 2014-07-01 02:30 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 02:07 | 2014-07-01 02:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/108 | 305 | 2014-07-01 02:32 | 2014-07-01 03:31 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 02:32 | 2014-07-01 03:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Хр-5/433 | 306 | 2014-07-01 19:20 | 2014-07-01 21:31 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 19:20 | 2014-07-01 21:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/151 | 308 | 2014-07-02 19:20 | 2014-07-02 21:01 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-02 19:20 | 2014-07-02 21:01
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/174 | 309 | 2014-07-02 12:25 | 2014-07-02 14:10 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-02 12:25 | 2014-07-02 14:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 310 | 2014-07-03 22:00 | 2014-07-03 22:23 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-03 22:00 | 2014-07-03 22:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Л-2 от КТП 10/0.4 СС-1/250 | 311 | 2014-07-04 07:25 | 2014-07-04 07:59 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-04 07:25 | 2014-07-04 07:59
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-1/264 | 312 | 2014-07-04 19:30 | 2014-07-04 20:54 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-04 19:30 | 2014-07-04 20:54
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Кл-4/526 | 313 | 2014-07-06 09:56 | 2014-07-06 11:01 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-06 09:56 | 2014-07-06 11:01
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Кл-7/618 | 314 | 2014-07-06 11:02 | 2014-07-06 12:24 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-06 11:02 | 2014-07-06 12:24
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-1/440 | 315 | 2014-07-06 12:34 | 2014-07-06 15:34 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-06 12:34 | 2014-07-06 15:34
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-1/55 | 316 | 2014-07-07 19:30 | 2014-07-07 20:57 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-07 19:30 | 2014-07-07 20:57
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пх-8 | 174 | 2014-07-10 15:05 | 2014-07-10 17:32 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Пробой изоляции с последующим разрушением изолятора. | Обязать мастеров сетевых участков проводить техническое обслуживание оборудования в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2014-07-10 15:05 | 2014-07-10 17:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/135 | 317 | 2014-07-09 22:18 | 2014-07-09 23:40 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-09 22:18 | 2014-07-09 23:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-5 от КТП 10/0.4 СС-1/108 | 318 | 2014-07-10 19:30 | 2014-07-10 20:00 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-10 19:30 | 2014-07-10 20:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Пс-1/486 | 319 | 2014-07-12 22:30 | 2014-07-13 01:05 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-12 22:30 | 2014-07-13 01:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-5/306 | 320 | 2014-07-13 14:03 | 2014-07-13 17:08 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 14:03 | 2014-07-13 17:08
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Хр-1/443 | 321 | 2014-07-13 16:00 | 2014-07-13 17:08 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 16:00 | 2014-07-13 17:08
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-3/313 | 325 | 2014-07-17 21:23 | 2014-07-17 23:25 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-17 21:23 | 2014-07-17 23:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Эф-5/927 | 326 | 2014-07-17 22:20 | 2014-07-17 23:28 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-17 22:20 | 2014-07-17 23:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 кВ Ч-5-150 | 328 | 2014-07-19 00:05 | 2014-07-19 00:47 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 00:05 | 2014-07-19 00:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 кВ Сс-1-108 | 329 | 2014-07-19 07:10 | 2014-07-19 07:40 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 07:10 | 2014-07-19 07:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ЗТПП 10/0.4 Л-1-12-78 | 330 | 2014-07-19 17:00 | 2014-07-19 17:35 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 17:00 | 2014-07-19 17:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Сс-1-1290 | 331 | 2014-07-19 17:37 | 2014-07-19 18:30 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-19 17:37 | 2014-07-19 18:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6-197 | 327 | 2014-07-20 08:39 | 2014-07-20 09:41 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 08:39 | 2014-07-20 09:41
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Мр-2-324 | 332 | 2014-07-20 10:25 | 2014-07-20 12:03 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 10:25 | 2014-07-20 12:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Л-2-5-1252 | 333 | 2014-07-20 12:10 | 2014-07-20 15:27 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 12:10 | 2014-07-20 15:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ПС -1-495 | 334 | 2014-07-20 16:20 | 2014-07-20 17:52 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 16:20 | 2014-07-20 17:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Сс-1-1234 | 335 | 2014-07-20 19:55 | 2014-07-20 20:21 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 19:55 | 2014-07-20 20:21
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Сс-1-250 | 336 | 2014-07-20 20:23 | 2014-07-20 20:29 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 20:23 | 2014-07-20 20:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Сс-1-1242 | 337 | 2014-07-20 20:30 | 2014-07-20 20:37 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-20 20:30 | 2014-07-20 20:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3-1236 | 338 | 2014-07-21 14:10 | 2014-07-21 14:48 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-21 14:10 | 2014-07-21 14:48
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Сд-7-415 | 339 | 2014-07-21 22:15 | 2014-07-21 23:03 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-21 22:15 | 2014-07-21 23:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Зс-7/203 | 343 | 2014-07-24 20:00 | 2014-07-24 21:47 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-24 20:00 | 2014-07-24 21:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 1/0.4 Зс-9/220 | 344 | 2014-07-26 19:21 | 2014-07-26 20:14 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-26 19:21 | 2014-07-26 20:14
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/150 | 345 | 2014-07-28 22:10 | 2014-07-28 22:50 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-28 22:10 | 2014-07-28 22:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | 352 | 2014-07-29 14:23 | 2014-07-29 15:46 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-29 14:23 | 2014-07-29 15:46
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/108 | 353 | 2014-07-29 15:47 | 2014-07-29 16:30 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-29 15:47 | 2014-07-29 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/150 | 354 | 2014-07-29 21:50 | 2014-07-29 22:45 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-29 21:50 | 2014-07-29 22:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/175 | 357 | 2014-07-30 19:14 | 2014-07-30 21:41 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-30 19:14 | 2014-07-30 21:41
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 СС-1/1290 | 359 | 2014-08-02 20:05 | 2014-08-02 23:35 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-02 20:05 | 2014-08-02 23:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 360 | 2014-08-02 23:37 | 2014-08-03 02:25 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-02 23:37 | 2014-08-03 02:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 СС-1/1290 | 361 | 2014-08-03 08:00 | 2014-08-03 11:00 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 08:00 | 2014-08-03 11:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 СС-2/177 | 362 | 2014-08-03 11:58 | 2014-08-03 12:15 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 11:58 | 2014-08-03 12:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-5/151 | 363 | 2014-08-03 21:40 | 2014-08-03 22:29 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 21:40 | 2014-08-03 22:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-6/175 | 364 | 2014-08-03 22:30 | 2014-08-03 23:43 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 22:30 | 2014-08-03 23:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 ПС-3/474 | 365 | 2014-08-04 15:20 | 2014-08-04 16:20 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 15:20 | 2014-08-04 16:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/150 | 366 | 2014-08-04 19:30 | 2014-08-04 20:19 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 19:30 | 2014-08-04 20:19
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв л-3 от КТП 10/0.4 Зс-9/217 | 367 | 2014-08-07 15:16 | 2014-08-07 16:18 | Кратковременное повышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-07 15:16 | 2014-08-07 16:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 ПС-3/473 | 374 | 2014-08-09 19:30 | 2014-08-09 22:24 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-09 19:30 | 2014-08-09 22:24
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-2/251 | 375 | 2014-08-10 20:21 | 2014-08-10 20:56 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-10 20:21 | 2014-08-10 20:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-5/431 | 376 | 2014-08-10 16:47 | 2014-08-10 17:24 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-10 16:47 | 2014-08-10 17:24
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/113 | 377 | 2014-08-14 23:06 | 2014-08-14 23:29 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-14 23:06 | 2014-08-14 23:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 Вл-2/44 | 378 | 2014-08-15 19:21 | 2014-08-15 19:47 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-15 19:21 | 2014-08-15 19:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-7/328 | 379 | 2014-08-16 19:30 | 2014-08-16 20:20 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 19:30 | 2014-08-16 20:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/1288 | 380 | 2014-08-17 19:20 | 2014-08-17 20:45 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-17 19:20 | 2014-08-17 20:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-5/192 | 381 | 2014-08-18 19:20 | 2014-08-18 20:30 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-18 19:20 | 2014-08-18 20:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/175 | 382 | 2014-08-18 20:31 | 2014-08-18 21:03 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-18 20:31 | 2014-08-18 21:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 | 383 | 2014-08-18 21:48 | 2014-08-18 22:57 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-18 21:48 | 2014-08-18 22:57
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Сд-1/411 | 384 | 2014-08-19 08:33 | 2014-08-19 13:33 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 08:33 | 2014-08-19 13:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Эф-5/926 | 385 | 2014-08-19 16:27 | 2014-08-19 17:08 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 16:27 | 2014-08-19 17:08
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-5 от КТП 10/0.4 А-5/579 | 386 | 2014-08-19 15:39 | 2014-08-19 18:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 15:39 | 2014-08-19 18:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/1238 | 387 | 2014-08-19 21:07 | 2014-08-19 22:25 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 21:07 | 2014-08-19 22:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 СС-1/68 | 388 | 2014-08-24 19:30 | 2014-08-24 19:57 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-24 19:30 | 2014-08-24 19:57
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/166 | 389 | 2014-08-24 19:57 | 2014-08-24 20:47 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-24 19:57 | 2014-08-24 20:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-3/313 | 391 | 2014-08-27 22:40 | 2014-08-27 23:25 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-27 22:40 | 2014-08-27 23:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-3 | 192 | 2014-09-07 15:15 | 2014-09-07 16:03 | Производство работ вблизи охранной зоны ВЛ без уведомления ПЭС. | Техническая причина отсутствует | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-09-07 15:15 | 2014-09-07 16:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 Зс-9/220 | 400 | 2014-08-28 12:40 | 2014-08-28 13:32 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-28 12:40 | 2014-08-28 13:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/116 | 401 | 2014-09-01 09:45 | 2014-09-01 10:24 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 09:45 | 2014-09-01 10:24
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 ПС-5/492 | 402 | 2014-09-01 22:55 | 2014-09-01 23:42 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 22:55 | 2014-09-01 23:42
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-3/313 | 403 | 2014-09-01 23:44 | 2014-09-02 00:04 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 23:44 | 2014-09-02 00:04
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/127 | 404 | 2014-09-02 19:54 | 2014-09-02 20:22 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-02 19:54 | 2014-09-02 20:22
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/33 | 405 | 2014-09-06 11:05 | 2014-09-06 12:08 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-06 11:05 | 2014-09-06 12:08
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/119 | 407 | 2014-09-09 09:20 | 2014-09-09 11:07 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 09:20 | 2014-09-09 11:07
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/93 | 408 | 2014-09-09 07:15 | 2014-09-09 08:23 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 07:15 | 2014-09-09 08:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/174 | 409 | 2014-09-09 09:05 | 2014-09-09 11:07 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 09:05 | 2014-09-09 11:07
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/156 | 411 | 2014-09-09 11:22 | 2014-09-09 11:54 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 11:22 | 2014-09-09 11:54
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-6 | 202 | 2014-09-08 11:24 | 2014-09-08 16:29 | Наезд на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | Обрыв вязки провода вследствии наезда на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-09-08 11:24 | 2014-09-08 16:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/247 | 415 | 2014-09-10 13:22 | 2014-09-10 14:48 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-10 13:22 | 2014-09-10 14:48
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ЗТПП 10/0.4 Зс-7/203 | 416 | 2014-09-10 15:00 | 2014-09-10 16:30 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-10 15:00 | 2014-09-10 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0.4 СС-1/1264 | 417 | 2014-09-13 01:26 | 2014-09-13 01:54 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-13 01:26 | 2014-09-13 01:54
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-1/264 | 418 | 2014-09-13 15:20 | 2014-09-13 17:14 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-13 15:20 | 2014-09-13 17:14
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/11- | 420 | 2014-09-13 20:30 | 2014-09-13 21:54 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-13 20:30 | 2014-09-13 21:54
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0.4 В-3/313 | 421 | 2014-09-13 22:30 | 2014-09-13 23:11 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-13 22:30 | 2014-09-13 23:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 ПХ-3/187 | 424 | 2014-09-18 13:05 | 2014-09-18 14:25 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 13:05 | 2014-09-18 14:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 | 425 | 2014-09-18 16:50 | 2014-09-18 18:06 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 16:50 | 2014-09-18 18:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-5/135 | 427 | 2014-09-19 19:23 | 2014-09-19 21:02 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-19 19:23 | 2014-09-19 21:02
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-5/586 | 428 | 2014-09-20 09:00 | 2014-09-20 11:45 | Временое превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-20 09:00 | 2014-09-20 11:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-3/313 | 430 | 2014-09-23 22:15 | 2014-09-23 23:02 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-23 22:15 | 2014-09-23 23:02
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл 10 кВ Ч-8 | 208 | 2014-09-24 18:12 | 2014-09-24 20:51 | Сильный, порывистый ветер. | Обрыв вязки провода (узел крепления провода к изолятору). | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-8. | 2014-09-24 18:12 | 2014-09-24 20:51
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2-5 | 209 | 2014-09-24 14:30 | 2014-09-24 19:50 | Повреждение на потребительской отпайке (за границей балансовой принадлежности ЛабЭС). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 14:30 | 2014-09-24 19:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/226 | 432 | 2014-09-25 00:12 | 2014-09-25 01:05 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 00:12 | 2014-09-25 01:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Зс-7/201 | 433 | 2014-09-25 01:06 | 2014-09-25 01:41 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 01:06 | 2014-09-25 01:41
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-3/115 | 434 | 2014-09-25 01:42 | 2014-09-25 03:03 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 01:42 | 2014-09-25 03:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/127 | 435 | 2014-09-25 03:05 | 2014-09-25 04:47 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 03:05 | 2014-09-25 04:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-6/175 | 436 | 2014-09-25 04:49 | 2014-09-25 05:54 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 04:49 | 2014-09-25 05:54
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Хр-6/359 | 101 | 2014-09-27 15:46 | 2014-09-27 16:22 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-27 15:46 | 2014-09-27 16:22
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-1/180 | 439 | 2014-09-27 16:46 | 2014-09-27 18:35 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-27 16:46 | 2014-09-27 18:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-1/180 | 440 | 2014-09-27 19:19 | 2014-09-27 20:54 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-27 19:19 | 2014-09-27 20:54
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/215 | 5 | 2014-09-27 20:55 | 2014-09-27 22:27 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-27 20:55 | 2014-09-27 22:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Л-2-5/1245 | 102 | 2014-09-28 14:14 | 2014-09-28 14:47 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-28 14:14 | 2014-09-28 14:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/127 | 11 | 2014-09-30 21:30 | 2014-09-30 22:50 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-30 21:30 | 2014-09-30 22:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-8/127 | 12 | 2014-10-01 13:51 | 2014-10-01 16:16 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 13:51 | 2014-10-01 16:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Зс-7/215 | 13 | 2014-10-02 20:40 | 2014-10-02 21:40 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-02 20:40 | 2014-10-02 21:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СС-1 | 227 | 2014-10-03 08:19 | 2014-10-03 17:15 | Наезд на КТП-10/04кВ Сс-1-84 постороннего транспорта. | Повреждение оборудования ВЛ-10кВ и КТП-10/04кВ вследствии падения с конструкции. | Обратиться с заявлением в органы ВД. Произвести замену оборудования КТП-10/04кВ Сс-1-84. | 2014-10-03 08:19 | 2014-10-03 09:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-3/184 | 18 | 2014-10-07 19:30 | 2014-10-07 20:05 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-07 19:30 | 2014-10-07 20:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-5/18 | 19 | 2014-10-10 08:40 | 2014-10-10 09:25 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-10 08:40 | 2014-10-10 09:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/173 | 20 | 2014-10-06 20:47 | 2014-10-06 21:10 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-06 20:47 | 2014-10-06 21:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Зс-5/18 | 21 | 2014-10-11 08:20 | 2014-10-11 09:45 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-11 08:20 | 2014-10-11 09:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1234 | 22 | 2014-10-14 11:54 | 2014-10-14 12:42 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-14 11:54 | 2014-10-14 12:42
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-5/301 | 23 | 2014-10-18 19:35 | 2014-10-18 20:37 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-18 19:35 | 2014-10-18 20:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-2/258 | 24 | 2014-10-19 10:00 | 2014-10-19 13:33 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-19 10:00 | 2014-10-19 13:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПС-5 | 231 | 2014-10-17 17:42 | 2014-10-17 20:10 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Обрыв вязки провода (узел крепления провода к изолятору). | Восстановить вязку провода фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10кВ Пс-5. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пс-5. | 2014-10-17 17:42 | 2014-10-17 20:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2-5 | 235 | 2014-10-25 07:40 | 2014-10-25 08:51 | Обильный снегопад, налипание мокрого снега на провода ВЛ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 19. | Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре № 19 ВЛ-10кВ Л-2-5. | 2014-10-25 07:40 | 2014-10-25 08:51
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-6 | 236 | 2014-10-25 08:40 | 2014-10-25 11:15 | Мокрый снег, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Устранить схлест проводов в пролете опор №№ 14-:-15 ВЛ-10кВ В-6. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ с замером габаритов. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ В-6 произвести перетяжку провода. | 2014-10-25 08:40 | 2014-10-25 11:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-3/279 | 25 | 2014-10-20 20:50 | 2014-10-20 21:37 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-20 20:50 | 2014-10-20 21:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/1201 | 26 | 2014-10-20 22:07 | 2014-10-20 22:27 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-20 22:07 | 2014-10-20 22:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | 27 | 2014-10-25 23:28 | 2014-10-25 23:43 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 23:28 | 2014-10-25 23:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-1/46 | 28 | 2014-10-26 10:53 | 2014-10-26 12:49 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 10:53 | 2014-10-26 12:49
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Пх-3/187 | 29 | 2014-10-26 19:25 | 2014-10-26 20:38 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 19:25 | 2014-10-26 20:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Сд-7/415 | 30 | 2014-10-27 14:01 | 2014-10-27 14:45 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 14:01 | 2014-10-27 14:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Мр-2/325 | 31 | 2014-10-27 14:48 | 2014-10-27 15:35 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 14:48 | 2014-10-27 15:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-6/173 | 32 | 2014-10-27 19:20 | 2014-10-27 19:52 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 19:20 | 2014-10-27 19:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/112 | 33 | 2014-10-27 20:02 | 2014-10-27 20:14 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 20:02 | 2014-10-27 20:14
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Эф-5/927 | 34 | 2014-10-27 20:15 | 2014-10-27 22:47 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 20:15 | 2014-10-27 22:47
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Пс-3/474 | 36 | 2014-10-27 22:49 | 2014-10-28 00:24 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 22:49 | 2014-10-28 00:24
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/173 | 37 | 2014-10-28 05:00 | 2014-10-28 06:06 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-28 05:00 | 2014-10-28 06:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-5 | 241 | 2014-10-25 12:05 | 2014-10-25 18:15 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование; сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-5. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Ч-5 произвести чистку трассы. | 2014-10-25 12:05 | 2014-10-25 18:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПС-2 | 242 | 2014-10-25 12:05 | 2014-10-25 12:30 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование; сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ПС-2 произвести чистку трассы. | 2014-10-25 12:05 | 2014-10-25 12:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПС-1 | 243 | 2014-10-25 12:05 | 2014-10-25 16:10 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование; сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-1. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ПС-1 произвести перетяжку провода. | 2014-10-25 12:05 | 2014-10-25 16:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-6 | 244 | 2014-10-25 12:50 | 2014-10-25 16:12 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование; сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-6. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Ч-6 произвести чистку трассы. | 2014-10-25 12:50 | 2014-10-25 16:12
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПС-5 | 245 | 2014-10-25 12:50 | 2014-10-25 16:17 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование; сильный, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-5. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ПС-5 произвести перетяжку провода. | 2014-10-25 12:50 | 2014-10-25 16:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 Ч-6/144 | 53 | 2014-11-01 12:00 | 2014-11-01 12:56 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-01 12:00 | 2014-11-01 12:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Уп-8/991 | 54 | 2014-11-02 09:00 | 2014-11-02 11:28 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-02 09:00 | 2014-11-02 11:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 В-1/263 | 55 | 2014-11-02 11:29 | 2014-11-02 13:05 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-02 11:29 | 2014-11-02 13:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/206 | 56 | 2014-11-03 20:52 | 2014-11-03 21:34 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-03 20:52 | 2014-11-03 21:34
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СС-2 | 250 | 2014-11-06 10:43 | 2014-11-06 11:23 | Повреждение на потребительской КЛ-10кВ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Сс-2. | 2014-11-06 10:43 | 2014-11-06 11:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/176 | 60 | 2014-11-07 17:07 | 2014-11-07 17:37 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/176. Выполнить замер нагрузок. | 2014-11-07 17:07 | 2014-11-07 17:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Эф-5/920 | 61 | 2014-11-08 09:28 | 2014-11-08 10:05 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Эф-5/920. Выполнить замер нагрузок | 2014-11-08 09:28 | 2014-11-08 10:05
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЛССК-3 | 253 | 2014-11-11 16:32 | 2014-11-11 16:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ЛССК-3. | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-2/254 | 62 | 2014-11-11 19:06 | 2014-11-11 21:25 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-2/254 Произвести замер нагрузок | 2014-11-11 19:06 | 2014-11-11 21:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Эф-5/918 | 63 | 2014-11-16 13:18 | 2014-11-16 14:55 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-16 13:18 | 2014-11-16 14:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/173 | 64 | 2014-11-20 11:25 | 2014-11-20 12:17 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/173 Выполнять замер нагрузок | 2014-11-20 11:25 | 2014-11-20 12:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/134 | 65 | 2014-11-22 08:02 | 2014-11-22 09:10 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/134 Выполнить замер нагрузок | 2014-11-22 08:02 | 2014-11-22 09:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 | 67 | 2014-11-28 16:20 | 2014-11-28 16:44 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 Выполнить замер нагрузок | 2014-11-28 16:20 | 2014-11-28 16:44
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-5 от КТП 10/0.4 Л-1-12/1208 | 68 | 2014-11-29 10:40 | 2014-11-29 11:11 | Временное превышение допустимой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-5 от КТП 10/0.4 Л-1-12/1208 Выполнить замер нагрузок | 2014-11-29 10:40 | 2014-11-29 11:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вл-3 | 257 | 2014-12-04 12:11 | 2014-12-04 13:43 | Повреждение на потребительской КТп Вл-3-60. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-04 12:11 | 2014-12-04 12:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1-12 | 259 | 2014-12-09 11:24 | 2014-12-09 11:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-1-12. | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Кл-7/618 | 71 | 2014-12-07 13:30 | 2014-12-07 16:17 | Повреждение ввода в домовладение у бытового потребителя | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Кл-7/618 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-07 13:30 | 2014-12-07 16:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 | 72 | 2014-12-11 22:42 | 2014-12-11 23:06 | Кратковременный схлест проводов в результате несанкционированного спила деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/13 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-11 22:42 | 2014-12-11 23:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-1/263 | 73 | 2014-12-12 20:00 | 2014-12-12 21:49 | Кратковременный схлест проводов в результате воздействия посторонних лиц при перевозке крупногабаритного груза | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 В-1/263 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-12 20:00 | 2014-12-12 21:49
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/112 | 74 | 2014-12-15 20:15 | 2014-12-15 20:55 | Повреждение ввода в домовладение у бытового потребителя | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Ч-6/112 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-15 20:15 | 2014-12-15 20:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-5/586 | 75 | 2014-12-16 00:55 | 2014-12-16 02:18 | Кратковременный схлест проводов в результате воздействия крупногабаритного груза при его перевозке посторонными лицами | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-5/586 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-16 00:55 | 2014-12-16 02:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 ПС-1/458 | 76 | 2014-12-19 14:24 | 2014-12-19 15:18 | Замыкание в сети 0.4 кВ в результате сгорания прибора учета бытового потребителя и отказа в работе вводной автоматики | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 ПС-1/458 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-19 14:24 | 2014-12-19 15:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/117 | 77 | 2014-12-21 19:11 | 2014-12-21 19:40 | Кратковременный схлест проводов в результате несанкционированного спила деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-8/117 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-21 19:11 | 2014-12-21 19:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СС-1 | 260 | 2014-12-24 15:56 | 2014-12-24 16:46 | Недостаточное финансирование объемов ТО и ремонта оборудования. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Сс-1. | 2014-12-24 15:56 | 2014-12-24 16:46
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-3/115 | 78 | 2014-12-24 20:40 | 2014-12-24 21:17 | Замыкание в сети 0.4 кВ в результате красковременного схлеста ввода в домовладение у бытового потребителя | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-3/115 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-24 20:40 | 2014-12-24 21:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/1267 | 79 | 2014-12-24 21:19 | 2014-12-24 21:30 | Кратковременный схлест проводов в результате несанкционированного спила деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-2/1267 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-24 21:19 | 2014-12-24 21:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Сд-7/415 | 80 | 2014-12-25 08:17 | 2014-12-25 09:10 | Кратковременный схлест проводов при перевозке крупногабаритного груза посторнними лицами | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Сд-7/415 Выполнить замер нагрузок | 2014-12-25 08:17 | 2014-12-25 09:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПС-4 | 267 | 2014-12-31 07:40 | 2014-12-31 10:58 | Повреждение на потребительской КТП ПС-4-487. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-31 07:40 | 2014-12-31 10:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-273 | 8 | 2014-01-10 14:30 | 2014-01-10 16:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-10 14:30 | 2014-01-10 16:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Бс-1-76 | 9 | 2014-01-10 15:10 | 2014-01-10 16:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-10 15:10 | 2014-01-10 16:32
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-14-52 | 11 | 2014-01-12 19:04 | 2014-01-12 19:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-12 19:04 | 2014-01-12 19:48
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-325 | 15 | 2014-01-13 20:00 | 2014-01-13 22:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 20:00 | 2014-01-13 22:23
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-33 | 103 | 2014-01-14 11:19 | 2014-01-14 11:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-2-337 | 20 | 2014-01-18 07:50 | 2014-01-18 22:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-18 07:50 | 2014-01-18 22:23
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-4-672 | 21 | 2014-01-19 09:50 | 2014-01-19 10:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 09:50 | 2014-01-19 10:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-5-582 | 22 | 2014-01-19 09:00 | 2014-01-19 11:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 09:00 | 2014-01-19 11:02
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-2-841 | 23 | 2014-01-19 11:55 | 2014-01-19 13:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 11:55 | 2014-01-19 13:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-3 | 104 | 2014-01-18 22:50 | 2014-01-18 22:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-3 | 105 | 2014-01-19 07:00 | 2014-01-19 07:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-1 | 108 | 2014-01-21 16:04 | 2014-01-21 20:12 | 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Недостаточное финансирование ремонтных программ. 3. Длительный срок эксплуатации ВЛ (50лет). | Разрушение материала вследствии длительного срока эксплуатации. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ун-1. 2. По результату внеочередного ИТР осмотра определить объемы и сроки по замене колпачков на ВЛ-10кВ Ун-1. | 2014-01-21 16:04 | 2014-01-21 20:12
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-1-677 | 28 | 2014-01-23 15:18 | 2014-01-23 16:03 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-23 15:18 | 2014-01-23 16:03
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-9-512 | 31 | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 09:48 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 09:48
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-1 | 113 | 2014-01-30 00:38 | 2014-01-30 00:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-2 | 114 | 2014-01-30 03:28 | 2014-01-30 03:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-2 | 115 | 2014-01-30 04:23 | 2014-01-30 04:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-1 | 116 | 2014-01-30 05:44 | 2014-01-30 05:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-606 | 44 | 2014-02-01 11:00 | 2014-02-01 13:58 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 11:00 | 2014-02-01 13:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-3 | 123 | 2014-02-03 04:01 | 2014-02-03 04:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-3 | 122 | 2014-02-02 20:52 | 2014-02-02 20:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-304 | 47 | 2014-02-02 10:00 | 2014-02-02 11:02 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 10:00 | 2014-02-02 11:02
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-7-571 | 48 | 2014-02-02 12:00 | 2014-02-02 13:08 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 12:00 | 2014-02-02 13:08
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Кк-3-549 | 49 | 2014-02-02 13:15 | 2014-02-02 13:55 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 13:15 | 2014-02-02 13:55
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-4-811 | 57 | 2014-02-15 19:00 | 2014-02-15 21:04 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-15 19:00 | 2014-02-15 21:04
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-44 | 58 | 2014-02-16 21:30 | 2014-02-16 22:44 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-16 21:30 | 2014-02-16 22:44
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-4-811 | 59 | 2014-02-20 13:00 | 2014-02-20 15:04 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 13:00 | 2014-02-20 15:04
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Г-4-814 | 60 | 2014-02-20 14:30 | 2014-02-20 15:20 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 14:30 | 2014-02-20 15:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-14-233 | 61 | 2014-02-20 16:00 | 2014-02-20 16:58 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 16:00 | 2014-02-20 16:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-10-47 | 62 | 2014-02-21 01:00 | 2014-02-21 02:50 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 01:00 | 2014-02-21 02:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-44 | 63 | 2014-02-21 01:00 | 2014-02-21 03:04 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 01:00 | 2014-02-21 03:04
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пм-2 | 124 | 2014-02-21 01:23 | 2014-02-21 09:16 | Повреждение на потребительской КТП Пм-2-211. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пм-2. | 2014-02-21 01:23 | 2014-02-21 09:16
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП М-9-89 | 64 | 2014-02-21 01:00 | 2014-02-21 04:29 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 01:00 | 2014-02-21 04:29
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-4-811 | 65 | 2014-02-21 02:00 | 2014-02-21 05:21 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-21 02:00 | 2014-02-21 05:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кк-3-560 | 77 | 2014-03-07 15:50 | 2014-03-07 17:34 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 15:50 | 2014-03-07 17:34
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-314 | 78 | 2014-03-08 14:10 | 2014-03-08 17:38 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 14:10 | 2014-03-08 17:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пв-1 | 128 | 2014-03-03 16:26 | 2014-03-03 16:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пв-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-10-245 | 79 | 2014-03-08 16:20 | 2014-03-08 17:38 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 16:20 | 2014-03-08 17:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кк-3-590 | 80 | 2014-03-08 18:50 | 2014-03-08 20:58 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 18:50 | 2014-03-08 20:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-35-369 | 81 | 2014-03-09 19:58 | 2014-03-09 21:03 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-09 19:58 | 2014-03-09 21:03
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-35-369 | 83 | 2014-03-10 08:02 | 2014-03-10 09:20 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 08:02 | 2014-03-10 09:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-74 | 94 | 2014-03-15 14:04 | 2014-03-15 16:00 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 14:04 | 2014-03-15 16:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ П-15-319 | 132 | 2014-03-16 19:48 | 2014-03-17 10:21 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | Старение резиновой прокладки под фланцем проходного изолятора. | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ П-15. | 2014-03-16 19:48 | 2014-03-17 10:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бс-1 | 135 | 2014-03-17 11:26 | 2014-03-17 16:06 | Повреждение на потребительской отпайке НЭСК. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 11:26 | 2014-03-17 16:06
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-1 | 144 | 2014-03-18 22:44 | 2014-03-18 22:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ун-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-1 | 145 | 2014-03-20 15:58 | 2014-03-20 15:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-9 | 146 | 2014-03-20 15:58 | 2014-03-20 15:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-9. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-5 | 147 | 2014-03-20 15:58 | 2014-03-20 15:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-5. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-1 | 148 | 2014-03-16 13:39 | 2014-03-16 13:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ун-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кк-2 | 149 | 2014-03-16 16:03 | 2014-03-16 16:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кк-2. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-1 | 150 | 2014-03-16 16:46 | 2014-03-16 16:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ун-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-7 | 151 | 2014-03-18 10:40 | 2014-03-18 10:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ун-7. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кк-3 | 152 | 2014-03-18 14:38 | 2014-03-18 14:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кк-3. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бс-1 | 153 | 2014-03-21 12:15 | 2014-03-21 12:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Бс-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-406 | 155 | 2014-03-24 14:56 | 2014-03-24 17:40 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-24 14:56 | 2014-03-24 17:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-1 | 155 | 2014-03-29 11:05 | 2014-03-29 11:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-10 | 156 | 2014-03-29 12:24 | 2014-03-29 12:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-10. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-38 | 157 | 2014-03-29 12:24 | 2014-03-29 12:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-38. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-2-126 | 176 | 2014-04-03 20:04 | 2014-04-03 20:40 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-03 20:04 | 2014-04-03 20:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-2-336 | 177 | 2014-04-04 10:42 | 2014-04-04 11:17 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-04 10:42 | 2014-04-04 11:17
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-269 | 178 | 2014-04-05 17:20 | 2014-04-05 17:50 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-05 17:20 | 2014-04-05 17:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пв-2 | 158 | 2014-04-09 11:34 | 2014-04-09 16:25 | Наезд на опору №2-19/1-3а ВЛ-10кВ Пв-2 неизвестного стороннего транспорта. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №2-19/1-3а в результате наезда на опору неизвестного стороннего транспорта. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-04-09 11:34 | 2014-04-09 16:25
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-331 | 179 | 2014-04-20 20:35 | 2014-04-20 21:41 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 20:35 | 2014-04-20 21:41
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-329 | 180 | 2014-04-20 21:00 | 2014-04-20 23:01 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 21:00 | 2014-04-20 23:01
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-33-325 | 181 | 2014-04-20 22:50 | 2014-04-20 23:41 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-20 22:50 | 2014-04-20 23:41
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-33 | 159 | 2014-04-20 18:09 | 2014-04-20 18:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-33. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-310 | 184 | 2014-04-26 10:06 | 2014-04-26 11:17 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-26 10:06 | 2014-04-26 11:17
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-150 | 185 | 2014-04-26 11:50 | 2014-04-26 13:26 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-26 11:50 | 2014-04-26 13:26
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-1-542 | 186 | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 13:52 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 13:52
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-1 | 160 | 2014-04-27 01:48 | 2014-04-27 01:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ун-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ун-2-633 | 187 | 2014-05-01 22:00 | 2014-05-01 22:54 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-01 22:00 | 2014-05-01 22:54
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-58 | 188 | 2014-05-02 18:50 | 2014-05-02 19:20 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-02 18:50 | 2014-05-02 19:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-2-670 | 213 | 2014-05-10 23:40 | 2014-05-11 02:01 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-10 23:40 | 2014-05-11 02:01
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бс-1 | 162 | 2014-06-01 16:42 | 2014-06-01 16:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Бс-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Пм-2 | 163 | 2014-06-03 01:49 | 2014-06-03 01:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пм-2. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-6 | 164 | 2014-06-03 03:48 | 2014-06-03 03:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Я-6. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-35-389 | 289 | 2014-06-30 20:02 | 2014-06-30 20:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 20:02 | 2014-06-30 20:45
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-249 | 294 | 2014-06-30 21:35 | 2014-06-30 23:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 21:35 | 2014-06-30 23:36
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-1-616 | 296 | 2014-06-30 23:37 | 2014-07-01 00:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-30 23:37 | 2014-07-01 00:01
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-2-633 | 297 | 2014-07-01 02:03 | 2014-07-01 02:26 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 02:03 | 2014-07-01 02:26
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Я-9-512 | 298 | 2014-07-01 02:27 | 2014-07-01 02:56 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 02:27 | 2014-07-01 02:56
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Кк-4-624 | 299 | 2014-07-01 03:15 | 2014-07-01 03:36 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 03:15 | 2014-07-01 03:36
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-40 | 300 | 2014-07-01 03:37 | 2014-07-01 04:59 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-01 03:37 | 2014-07-01 04:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-5 | 166 | 2014-06-30 20:00 | 2014-06-30 20:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-5. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-317 | 307 | 2014-07-03 08:56 | 2014-07-03 13:14 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-03 08:56 | 2014-07-03 13:14
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бн-1 | 167 | 2014-07-05 17:16 | 2014-07-05 17:16 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки МВ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-15 | 168 | 2014-07-05 17:50 | 2014-07-05 17:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-15. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пм-2 | 169 | 2014-07-06 06:26 | 2014-07-06 06:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пм-2. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-7 | 170 | 2014-07-06 21:06 | 2014-07-06 21:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-7. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-10 | 171 | 2014-07-10 13:10 | 2014-07-10 13:27 | Повреждение на потребительской КТП Ш-10-301 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-10 13:10 | 2014-07-10 13:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-10 | 173 | 2014-07-10 12:20 | 2014-07-10 12:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ш-10. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-150 | 290 | 2014-07-13 09:27 | 2014-07-13 09:43 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 09:27 | 2014-07-13 09:42
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-645 | 322 | 2014-07-13 15:49 | 2014-07-13 17:45 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 15:49 | 2014-07-13 17:45
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-14-249 | 323 | 2014-07-16 13:00 | 2014-07-16 14:16 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-16 13:00 | 2014-07-16 14:16
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-1 | 175 | 2014-07-11 14:42 | 2014-07-11 14:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бн-1 | 177 | 2014-07-16 16:07 | 2014-07-16 16:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-9 | 178 | 2014-07-19 15:15 | 2014-07-19 15:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-9. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-3 | 179 | 2014-07-21 19:22 | 2014-07-21 19:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-3. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-9-392 | 346 | 2014-07-31 08:15 | 2014-07-31 09:15 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-31 08:15 | 2014-07-31 09:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-245 | 347 | 2014-07-31 13:04 | 2014-07-31 13:26 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-31 13:04 | 2014-07-31 13:26
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-99 | 348 | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 20:09 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 20:09
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пм-205 | 349 | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 20:35 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 20:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-101 | 350 | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 21:17 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 21:17
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-776 | 351 | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 22:09 | Кратковременное превышение нагрузки, тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 22:09
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пм-205 | 355 | 2014-08-04 20:25 | 2014-08-04 20:42 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 20:25 | 2014-08-04 20:42
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пм-205 | 356 | 2014-08-04 21:05 | 2014-08-04 22:16 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки автоматического выключателя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-04 21:05 | 2014-08-04 22:16
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Бс-5-344 | 358 | 2014-08-05 07:26 | 2014-08-05 08:37 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки автоматического выключателя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-05 07:26 | 2014-08-05 08:37
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-7-543 | 368 | 2014-08-09 18:50 | 2014-08-09 20:35 | Неклассифицированные причины | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-09 18:50 | 2014-08-09 20:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-4-811 | 369 | 2014-08-12 18:30 | 2014-08-12 19:59 | Кратковременное превышение тока нагрузки уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-12 18:30 | 2014-08-12 19:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-1 | 180 | 2014-07-27 18:26 | 2014-07-27 18:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внечочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-1 | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кс-2 | 181 | 2014-07-26 09:16 | 2014-07-26 09:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кс-2. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП М-9-64 | 370 | 2014-08-15 12:30 | 2014-08-15 12:50 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-15 12:30 | 2014-08-15 12:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 371 | 2014-08-18 22:35 | 2014-08-18 22:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-1-776 | 372 | 2014-08-19 12:23 | 2014-08-19 12:36 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 12:23 | 2014-08-19 12:36
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-780 | 373 | 2014-08-19 11:30 | 2014-08-19 15:59 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ-04. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-19 11:30 | 2014-08-19 15:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-10 | 182 | 2014-08-16 21:38 | 2014-08-16 21:38 | Грозовое воздействие. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-10. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бн-5 | 183 | 2014-08-18 21:38 | 2014-08-18 21:38 | Грозовое воздействие. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-5. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бн-1 | 184 | 2014-08-18 21:38 | 2014-08-18 21:38 | Грозовое воздействие. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-9 | 185 | 2014-08-18 23:00 | 2014-08-18 23:00 | Грозовое воздействие. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-9. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Пм-2 | 186 | 2014-08-18 23:09 | 2014-08-18 23:09 | Грозовое воздействие. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пм-2. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пв-2 | 187 | 2014-08-18 23:44 | 2014-08-18 23:44 | Грозовое воздействие. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пв-2. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пв-2 | 188 | 2014-08-19 09:16 | 2014-08-19 15:22 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания из-за недостаточного финансирования. | Применение проволочного крепления провода к изолятору вместо крепления СШ-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пв-2. | 2014-08-19 09:16 | 2014-08-19 15:22
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-5-577 | 392 | 2014-08-31 10:53 | 2014-08-31 13:11 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-31 10:53 | 2014-08-31 13:11
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-9 | 190 | 2014-08-31 18:42 | 2014-08-31 18:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-9. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-2-645 | 394 | 2014-09-01 10:58 | 2014-09-01 11:59 | Кратковременное певышение нагрузки, тока уставки. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 10:58 | 2014-09-01 11:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кк-4-627 | 395 | 2014-09-01 14:00 | 2014-09-01 16:20 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-01 14:00 | 2014-09-01 16:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Псебай | 396 | 2014-08-18 07:03 | 2014-08-18 07:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 397 | 2014-08-18 07:03 | 2014-08-18 07:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бс-5 | 191 | 2014-09-04 10:36 | 2014-09-04 14:57 | Производство работ в охранной зоне ВЛ. | Обрыв провода ВЛ крупногабаритным транспортом. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-09-04 10:36 | 2014-09-04 14:57
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-П-11-290 | 399 | 2014-09-03 04:32 | 2014-09-03 09:15 | Наезд на опору ВЛ-04 неизвестного стороннего транспорта. | 1. Излом ж/б стойки опоры ВЛ-04; обрыв фазного провода в результате наезда на опору неизвестного стороннего транспорта. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-09-03 04:32 | 2014-09-03 09:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-14-80 | 406 | 2014-09-10 07:15 | 2014-09-10 08:11 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-10 07:15 | 2014-09-10 08:11
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-10 | 195 | 2014-09-09 02:56 | 2014-09-09 02:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-10. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бс-1 | 196 | 2014-09-09 08:34 | 2014-09-09 08:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бс-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пв-1 | 197 | 2014-09-09 13:05 | 2014-09-09 13:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пв-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бн-1 | 198 | 2014-09-09 18:13 | 2014-09-09 18:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-7 | 199 | 2014-09-10 07:47 | 2014-09-10 07:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-7. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП М-9-65 | 410 | 2014-09-10 08:40 | 2014-09-10 08:59 | Кратковременное превышение нагрузок, тока уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-10 08:40 | 2014-09-10 08:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бн-1 | 200 | 2014-09-10 22:21 | 2014-09-10 22:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-1. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-2-337 | 412 | 2014-09-11 12:01 | 2014-09-11 15:54 | Наезд на опору ВЛ-04 неизвестного постороннего транспорта. | Наклон опоры ВЛ-04 выше нормы; обрыв вязки проводов; схлест проводов. | Обратиться с заявлением в органы ВД. Произвести осмотр со вскрытием грунта ж/б стойки опоры № 1-1 ВЛ-04 Л-2 от КТП Ш-2-337 для определения ее целостности. По результату осмотра со вскрытием грунта ж/б стойки опоры № 1-1 ВЛ-04 Л-2 от КТП Ш-2-337 произвести устранение наклона либо замену ж/б стойки. | 2014-09-11 12:01 | 2014-09-11 15:54
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ун-9 | 201 | 2014-09-12 08:12 | 2014-09-12 08:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ун-9. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-5-83 | 413 | 2014-09-12 10:47 | 2014-09-12 11:21 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-12 10:47 | 2014-09-12 11:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП М-1-775 | 414 | 2014-09-13 19:50 | 2014-09-13 20:35 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-13 19:50 | 2014-09-13 20:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-5-558 | 422 | 2014-09-16 09:08 | 2014-09-16 11:30 | Кратковременное превышение нагрузки, токов уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-16 09:08 | 2014-09-16 11:30
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-314 | 423 | 2014-09-19 08:15 | 2014-09-19 09:24 | Кратковременное превышение нагрузок, тока уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-19 08:15 | 2014-09-19 09:24
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-288 | 426 | 2014-09-19 12:40 | 2014-09-19 13:10 | Кратковременное превышение нагрузок, тока уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-19 12:40 | 2014-09-19 13:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-14 | 205 | 2014-09-20 01:13 | 2014-09-20 01:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-14. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-10 | 210 | 2014-09-24 14:35 | 2014-09-24 18:00 | Сильный, порывистый ветер. | Обрыв вязки. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-10. Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре № 6-4/2-6 ВЛ-10кВ М-10. | 2014-09-24 14:35 | 2014-09-24 15:03
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кк-2 | 211 | 2014-09-25 06:16 | 2014-09-25 10:59 | Сильный, порывистый ветер. | Обрыв вязки. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кк-2. Восстановить вязку провода фазы "С" на опоре № 2-42 ВЛ-10кВ Кк-2 | 2014-09-25 06:16 | 2014-09-25 09:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-6-626 | 437 | 2014-09-26 08:20 | 2014-09-26 12:03 | Кратковременное превышения нагрузки, тока уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-26 08:20 | 2014-09-26 12:03
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Я-4-503 | 438 | 2014-09-26 09:40 | 2014-09-26 13:04 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-26 09:40 | 2014-09-26 13:04
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-5 | 214 | 2014-09-24 12:20 | 2014-09-24 12:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-5. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-14 | 215 | 2014-09-24 12:38 | 2014-09-24 12:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-14. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-5 | 216 | 2014-09-24 13:05 | 2014-09-24 13:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-5. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-5 | 217 | 2014-09-24 13:35 | 2014-09-24 13:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-5. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-4 | 224 | 2014-09-29 00:42 | 2014-09-29 00:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-4. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-4 | 225 | 2014-09-29 03:22 | 2014-09-29 03:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-4. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-4 | 226 | 2014-09-29 09:04 | 2014-09-29 09:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-4. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-9 | 228 | 2014-10-11 15:52 | 2014-10-11 15:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-9. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-9 | 229 | 2014-10-11 20:36 | 2014-10-11 22:10 | Повреждение на потребительской КТП Я-9-695. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-11 20:36 | 2014-10-11 22:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-9 | 234 | 2014-10-25 06:59 | 2014-10-25 06:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-9. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-9 | 238 | 2014-10-25 09:02 | 2014-10-25 15:05 | Обильный, мокрый снег; сильный порывистый ветер. | Срыв изолятора с траверсы с последующим его разрушением. | Произвести замену разрушенного изолятора ШФ-10 на опоре № 68 ВЛ-10кВ Я-9. | 2014-10-25 09:02 | 2014-10-25 15:05
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Я-6-625 | 35 | 2014-10-29 19:17 | 2014-10-29 21:29 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-29 19:17 | 2014-10-29 21:29
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Бн-5-782 | 38 | 2014-10-30 05:29 | 2014-10-30 06:30 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-30 05:29 | 2014-10-30 06:30
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-33-333 | 39 | 2014-10-29 08:50 | 2014-10-29 10:22 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-29 08:50 | 2014-10-29 10:22
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Ш-10-299 | 48 | 2014-11-03 08:03 | 2014-11-03 09:05 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-03 08:03 | 2014-11-03 09:05
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-99 | 49 | 2014-11-03 16:48 | 2014-11-03 17:13 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-03 16:48 | 2014-11-03 17:13
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-33 | 247 | 2014-11-02 14:10 | 2014-11-02 14:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Г-2 | 249 | 2014-11-04 21:49 | 2014-11-05 01:30 | Наезд на опору ВЛ-10кВ Г-2 постороннего транспорта. | Обрыв вязки провода трех фаз. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Г-2. Восстановить вязку проводов на опоре № 180/1-4 ВЛ-10кВ Г-2. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2014-11-04 21:49 | 2014-11-05 01:30
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-33 | 248 | 2014-11-02 14:32 | 2014-11-02 17:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. | 2014-11-02 14:32 | 2014-11-02 17:33
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Кк-3-553 | 57 | 2014-11-05 16:45 | 2014-11-05 18:21 | Кратковременное превышение нагрузки, токов уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-05 16:45 | 2014-11-05 18:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-40 | 58 | 2014-11-07 19:05 | 2014-11-07 19:49 | Кратковременное превышение нагрузки, токов уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-07 19:05 | 2014-11-07 19:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-1-775 | 59 | 2014-11-09 19:25 | 2014-11-09 20:08 | Кратковременное превышение нагрузок, токов уставок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-09 19:25 | 2014-11-09 20:08
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-8 | 251 | 2014-11-03 07:00 | 2014-11-03 07:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-8. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бн-6 | 252 | 2014-11-09 20:08 | 2014-11-09 20:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-6. | - | -
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-15 | 254 | 2014-11-19 10:23 | 2014-11-19 11:00 | Повреждение на потребительской ЗТПП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-19 10:23 | 2014-11-19 11:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ш-2-337 | 66 | 2014-12-04 14:00 | 2014-12-04 16:14 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-04 14:00 | 2014-12-04 16:14
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кк-3 | 263 | 2014-12-28 13:27 | 2014-12-28 15:35 | Сильный, порывистый ветер. | Воздействие ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кк-3. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Кк-3 произвести замену изоляторов, вязок и перетяжку провода. | 2014-12-28 13:27 | 2014-12-28 15:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-9 | 264 | 2014-12-28 15:14 | 2014-12-28 20:45 | Сильный, порывистый ветер. | Обрыв проводов ВЛ в результате падения ветки дерева, стоящего во внеохранной зоне. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-9. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Я-9 произвести чистку трассы. | 2014-12-28 15:14 | 2014-12-28 16:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-6-507 | 104 | 2014-12-30 14:10 | 2014-12-30 14:59 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 14:10 | 2014-12-30 14:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-57 | 104 | 2014-12-31 19:49 | 2014-12-31 20:23 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-31 19:49 | 2014-12-31 20:23
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Петропавловская-Темиргоевская | 1 | 2014-01-23 06:39 | 2014-01-23 15:38 | Обледенение проводов врезультате ледяного дождя | Пережег провода в результате перекрытия грозотроса на провод фазы "А" | Выполнить ремонт грозозащитного троса и провода фазы "В" в пролете опор № 89-:-90 ВЛ-35кВ "Петропавловская - Темиргоевская" Произвести верховой осмотр ВЛ-35кВ, 110-кВ, подвергшихся обледенению 21-22.01.2014 | 2014-01-23 06:39 | 2014-01-23 08:09
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Псебай | 73 | 2014-02-08 02:21 | 2014-02-08 02:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л-2-9 | 129 | 2014-03-08 21:26 | 2014-03-11 15:43 | Повреждение на потребительской КТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 21:26 | 2014-03-08 22:23
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л-2-7 | 130 | 2014-03-08 21:05 | 2014-03-24 09:37 | Повреждение на потребительской КТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 21:05 | 2014-03-08 23:25
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Вознесенская | 96 | 2014-03-17 14:20 | 2014-03-17 14:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 кВ Родниковская | 97 | 2014-03-17 12:50 | 2014-03-17 12:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Лабинск-1 | 131 | 2014-03-17 12:31 | 2014-03-17 12:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Мостовская-Зассовская | 132 | 2014-03-17 13:15 | 2014-03-17 13:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Зс-УП- | 133 | 2014-03-17 13:15 | 2014-03-17 13:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кп-5 | 143 | 2014-03-18 15:59 | 2014-03-18 18:10 | Сильный, шквалистый ветер. | Глоледообразование на проводах ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кп-5. | 2014-03-18 15:59 | 2014-03-18 18:10
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Вс-1 | 142 | 2014-03-18 15:31 | 2014-03-18 18:20 | Сильный, шквалистый ветер. | Гололедеобразование на проводах ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вс-1. | 2014-03-18 15:31 | 2014-03-18 18:20
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Псебай | 205 | 2014-04-22 16:35 | 2014-04-22 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ "Упорная" | 2 | 2014-05-18 18:15 | 2014-05-18 18:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | На ПС 110кВ "Упорная" выполнить проверку работоспособности схемы АПВ линии ВЛ "Подгорная синюха" | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Мостовская-Зассовская | 236 | 2014-06-01 23:00 | 2014-06-01 23:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Зассовская-Упорная | 237 | 2014-06-01 23:00 | 2014-06-01 23:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 238 | 2014-05-23 17:22 | 2014-05-23 17:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Упорная | 3 | 2014-06-01 23:00 | 2014-06-01 23:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ 110кВ "Упорная - Подгорная Синюха" в пролете опор № 23-25. | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Воздвиженская | 250 | 2014-06-11 11:12 | 2014-06-11 11:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Лабинск-1 | 264 | 2014-06-12 17:15 | 2014-06-12 17:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Лабинск-1 | 265 | 2014-06-11 20:47 | 2014-06-11 20:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 кВ Родниковская | 266 | 2014-06-11 13:11 | 2014-06-11 13:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Псебай | 267 | 2014-06-09 17:04 | 2014-06-09 17:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л-1-8 | 172 | 2014-07-08 09:44 | 2014-07-08 11:40 | Повреждение в сети 10 кВ НЭСК | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-08 09:44 | 2014-07-08 11:40
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Упорная | 324 | 2014-07-14 10:41 | 2014-07-14 10:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Мостовская-Зассовская | 398 | 2014-09-02 08:22 | 2014-09-02 08:22 | Организационная причина не выявлена | ВЛ-110 Мостовская-Зассовская 28 опора разрушение 1 изолятора в гирлянде. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л-1-6 | 193 | 2014-09-08 13:39 | 2014-09-08 13:39 | Повреждение в сети 10кВ Лабинского НЭСК. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л-1-6 | 194 | 2014-09-08 13:56 | 2014-09-08 14:05 | Повреждение в сети 10кВ Лабинского НЭСК. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 13:56 | 2014-09-08 14:05
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Псебай-Курджиново | 217 | 2014-04-27 06:32 | 2014-04-27 06:32 | Участок ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Псебай-Курджиново | 218 | 2014-04-27 06:18 | 2014-04-27 06:18 | Участок ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бс-1 | 256 | 2014-11-26 15:19 | 2014-11-26 15:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бс-1. | - | -
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | АЗ-7 | 5 | 2014-01-22 09:15 | 2014-01-22 15:35 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание. | Нарушение изоляции из-за попадания влаги. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования Замена поврежденного оборудования. | 2014-01-22 09:15 | 2014-01-22 15:35
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | АЗ-5 | 8 | 2014-01-22 13:23 | 2014-01-22 14:48 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ АЗ-5 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ АЗ-5 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-01-22 13:23 | 2014-01-22 14:48
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-5 | 17 | 2014-01-30 08:32 | 2014-01-30 15:52 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание. | Пробой изоляторов в следствии физического износа. | Заменить поврежденые изоляторы ф"А", "В" ВЛ-10кВ ПО-5 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПО-5, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-01-30 08:32 | 2014-01-30 15:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-5 | 40 | 2014-01-30 08:35 | 2014-01-30 12:44 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Д-5. | 2014-01-30 08:35 | 2014-01-30 12:44
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-3 | 42 | 2014-01-30 08:35 | 2014-01-30 13:58 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Д-3. | 2014-01-30 08:35 | 2014-01-30 13:58
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-7 | 49 | 2014-01-30 09:40 | 2014-01-30 17:45 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание. | Пробой изоляторов в следствии физического износа. | Заменить поврежденные изоляторы ф "В" ВЛ-10кВ ПО-7 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПО-7, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-01-30 09:40 | 2014-01-30 17:45
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-7 КТП ПО-7-600 | 50 | 2014-01-30 04:00 | 2014-01-30 08:00 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание на КТП ПО-7-600. | Пробой изолятора ИПУ-10 в следствии физического износа. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. Замена поврежденного оборудования на КТП ПО-7-600. | 2014-01-30 04:00 | 2014-01-30 08:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕС-5 | 62 | 2014-01-30 08:30 | 2014-01-30 13:23 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ес-5 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ес-5 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 Ес-5. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ес-5. | 2014-01-30 08:30 | 2014-01-30 13:23
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-9 | 86 | 2014-02-20 12:47 | 2014-02-20 14:29 | Не в полном объеме выполнено техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Д-9. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ Д-9. По результатам осмотра организовать замену дефектных РТП на ВЛ-10 Д-9. | 2014-02-20 12:47 | 2014-02-20 14:29
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ Д-1 | 89 | 2014-02-26 17:08 | 2014-02-26 17:52 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Д-1 опора №55-№55а. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Д-1 опора №55-№55а. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Д-1 опора №55-№55а. | 2014-02-26 17:08 | 2014-02-26 17:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-7 | 110 | 2014-03-03 11:16 | 2014-03-03 14:30 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ ПО-7 не в полном объеме произведена замена дефектного оборудования. | Излом траверсы в следствии коррозийного износа на ВЛ-10 кВ По-7 на опоре № 51. | Произвести замену поврежденной траверсы на ВЛ-10 кВ ПО-7 опора №51. | 2014-03-03 11:16 | 2014-03-03 14:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | А-4 | 135 | 2014-03-16 15:28 | 2014-03-16 16:40 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ А-4 не в полном объеме произведена замена дефектного оборудования. | Излом траверсы в следствии коррозийного износа на ВЛ-10 кВ А-4 на опоре № 30 | Произвести замену поврежденной траверсы на ВЛ-10 кВ А-4 опора №30. | 2014-03-16 15:28 | 2014-03-16 16:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | А-2 | 136 | 2014-03-16 15:40 | 2014-03-16 16:37 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-03-16 15:40 | 2014-03-16 16:37
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | А-6 | 142 | 2014-03-17 10:20 | 2014-03-17 13:10 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ А-6 опора № 33. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ А-6 опора № 33. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ А-6 опора № 33. | 2014-03-17 10:20 | 2014-03-17 13:10
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП МР-5-230 | 165 | 2014-03-17 17:47 | 2014-03-17 19:36 | Не выполнение технического обслуживания на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП МР-5-230 в полном объеме | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП МР-5-230 Обрыв провода из-за сильного ветра | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП МР-5-230 провести дополнительное техническое обслуживание в части замены вязок | 2014-03-17 17:47 | 2014-03-17 19:36
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-5 | 167 | 2014-03-31 11:45 | 2014-03-31 13:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-31 11:45 | 2014-03-31 13:41
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ПО-5-119 | 192 | 2014-05-08 13:29 | 2014-05-08 14:18 | на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ПО-5-119 упал тополь в результате обрезки веток сторонней организацией за пределами охранной зоны. | В результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ПО-5-119 произошел механический обрыв провода. | Спилить дерево упавшее, восстановить провод. | 2014-05-08 13:29 | 2014-05-08 14:18
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Д-5-523 | 194 | 2014-06-05 12:30 | 2014-06-05 17:00 | Наезд сторонним транспортным средством на опору ВЛ-0,4 Л-3 от КТП Д-5-523 кВ по неосторожности водителя. | Повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Д-5-523 сторонним транспортным средством. | Заменить опору № 1-13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Д-5-523 | 2014-06-05 12:30 | 2014-06-05 17:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 А-6 | 195 | 2014-05-25 19:16 | 2014-05-25 21:14 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ А-6 в пролёте опор №5/2- 5/3. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 А-6. | 2014-05-25 19:16 | 2014-05-25 21:14
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 от КТП Д-3-563 | 210 | 2014-06-12 13:26 | 2014-06-12 14:41 | Техническое обслуживание производится не в полном объеме. | Обрыв провода в результате ветровых нагрузок. | Восстановление провода. Проведение технического обслуживания | 2014-06-12 13:26 | 2014-06-12 14:41
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Д-1-508 | 211 | 2014-06-11 21:47 | 2014-06-11 22:28 | Организационная причина не выявлена | В результате близкого расположения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-1-508 к морской зоне линия подвергается влиянию морского воздуха. | Восстановить провод на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-1-508 пролет опор № 3-4 | 2014-06-11 21:47 | 2014-06-11 22:28
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от Ктп -Д-3-518 | 212 | 2014-06-11 20:15 | 2014-06-11 21:15 | Организационная причина не выявлена | Сильные порывы ветра | Восстановление вязки провода, замена изолятора. | 2014-06-11 20:15 | 2014-06-11 21:15
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП ЯСН-3-345 Ясн-3- | 225 | 2014-06-12 18:52 | 2014-06-12 20:12 | Не качественный контроль за состоянием изоляции трансформатора на КТП ЯСН-3-345. | Межвитковое замыкание обмоток НН трансформатора на КТП ЯСН-3-345. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-06-12 18:52 | 2014-06-12 20:12
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-372 | 232 | 2014-06-21 14:07 | 2014-06-21 19:35 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв провода, падение опоры. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Восстановить провод и опору № 3/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-372 | 2014-06-21 14:07 | 2014-06-21 19:35
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-1-358 | 233 | 2014-06-21 13:37 | 2014-06-21 19:58 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв провода.Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Восстановление провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 оп № 6-11 от КТП ЗЕ-1-358 | 2014-06-21 13:37 | 2014-06-21 19:58
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Д-3-516 | 236 | 2014-06-27 13:17 | 2014-06-27 14:43 | Несоблюдение технического обслуживания. | Произошёл обрыв провода. | Восстановление провода | 2014-06-27 13:17 | 2014-06-27 14:43
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КХ-3 | 252 | 2014-06-21 07:24 | 2014-06-21 07:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 07:24 | 2014-06-21 07:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЕС-3 | 265 | 2014-06-21 07:30 | 2014-06-21 07:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 07:30 | 2014-06-21 07:50
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЕС-3 | 266 | 2014-06-21 06:05 | 2014-06-21 06:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 06:05 | 2014-06-21 06:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ПС | 0.38 | КТП ЗЕ-3-694 | 274 | 2014-06-21 15:12 | 2014-06-21 18:40 | , Несоблюдение техн.обслуживания | В следствии затекания воды в КТП ЗЕ-3-694 произошло перекрытие РЩ-0,4кВ фаза "А" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 15:12 | 2014-06-21 18:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ПС | 0.38 | КТП ЗЕ-5-378 | 237 | 2014-06-21 11:17 | 2014-06-21 12:43 | Проникновение животного в КТП ЗЕ-5-378 | Проникновение животного в КТП ЗЕ-5-378, в следствии чего произошло перекрытие РЩ-0.4кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 11:17 | 2014-06-21 12:43
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Д-3-754 КТП Д-3-754 | 275 | 2014-06-27 15:00 | 2014-06-27 18:45 | Несоблюдение техн.обслуживания | В результате нарушения контакта, произошло размыкание цепи. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 15:32 | 2014-06-27 18:45
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1 от КТП -КМ-6-251 | 304 | 2014-07-22 16:51 | 2014-07-22 20:16 | Водитель частного легкового автотранспорта врезался в опору № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КМ-6-251 | В результате наезда на опору № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КМ-6-251 произошло механическое разрушение опоры. | Заменить опору № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КМ-6-251 | 2014-07-22 16:51 | 2014-07-22 20:16
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ктп ЕС-1-34 КТП ЕС-1-34 | 331 | 2014-08-30 09:40 | 2014-08-30 15:09 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП ЕС-1-34. | Повреждение Т-1 160кВА витковое замыкание КТП ЕС-1-34. | произвести замену ТМ-160кВА в КТП-Ес-1-34 | 2014-08-30 09:40 | 2014-08-30 15:09
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | КТП КП-4-421 | 334 | 2014-09-02 13:49 | 2014-09-02 16:52 | Нарушение соблюдения ТО | Техническая причина отсутствует | Чистка и замена болтового соединения, проведение ТО | 2014-09-02 13:49 | 2014-09-02 16:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ЗЕ-1-358 | 335 | 2014-09-02 11:49 | 2014-09-02 16:37 | Несвоевременное ТО. | Падение гнилого дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ЗЕ-1-358 | Перетяжка провода, замена изоляторов | 2014-09-02 11:49 | 2014-09-02 16:37
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-1 | 349 | 2014-09-06 05:30 | 2014-09-06 15:33 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры №53 ВЛ-10 кВ Д-1. | Механическое разрушения в результате наезда на опору №53 ВЛ-10 кВ Д-1. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Д-1 опора №53. | 2014-09-06 05:30 | 2014-09-06 15:33
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-6 А-2 А-4 ВЛ-10 кВ М-1 ВЛ-10 кВ ЛМ-1 ВЛ-10 кВ Д-3 ВЛ-10 кВ Д-5 ВЛ-10 кВ УР-2 ВЛ-10 кВ УР-7 АЗ-7 ВЛ-10 кВ ЕС-1 ВЛ-10 кВ ЯСН-1 А-6 ВЛ-10 кВ ПО-5 ВЛ-10 кВ КП-8 ВЛ-10 кВ ЯСН-5 ВЛ-10 кВ ПО-9 ВЛ-10 кВ МР-5 ВЛ-10 кВ КХ-1 ВЛ-10 кВ ЗЕ-1 ВЛ- 10 кВ УР-1 ВЛ-10 кВ ЯСН-4 ВЛ-10 кВ ЯСН-3 ВЛ-10 кВ ПК-5 | 702 | 2014-09-24 05:00 | 2014-09-26 03:13 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения на ВЛ-10 кВ. | Нарушение эл. контакта в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Деформация опоры в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Нарушение электрической изоляции в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Произвести замену всего поврежденного оборудования. | 2014-09-24 05:00 | 2014-09-26 03:13
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-КП-3-438 | 768 | 2014-09-29 13:53 | 2014-09-29 16:47 | В результате шквалистого ветра произошел обрыв провода | Под действием шквалистого ветра провод перетерся об изолятор. | Восстановление провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КП-3-438 | 2014-09-29 13:53 | 2014-09-29 16:47
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-ЯСН-1-312 | 770 | 2014-09-29 10:21 | 2014-09-29 18:26 | Сильный ветер превышающий норму в данной климатической зоне. | В следствии сильных порывов ветра произошел обрыв провода в нескольких пролетах ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ЯСН-1-312. | Произвести перетяжку провода | 2014-09-29 10:21 | 2014-09-29 18:26
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Д-1-537 | 772 | 2014-09-28 15:17 | 2014-09-28 22:25 | Сильные порывы ветра | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв провода. | Произвести восстановление провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Д-1-537 | 2014-09-28 15:17 | 2014-09-28 22:25
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Д-3-560 | 779 | 2014-09-28 14:55 | 2014-09-28 21:39 | Усиление ветра выше допустимых параметров в данной климатической зоне | В следствии сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Д-3-560 | Восстановление вязки провода, перетяжка провода | 2014-09-28 14:55 | 2014-09-28 21:39
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кв Л-1 от КТП Д-3-754- | 782 | 2014-09-28 14:33 | 2014-09-28 21:19 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязок провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролетах опор 1-9 от КТПА Д-3-754 | Шквалистый ветер, сопровождающийся дождем, превышающий допустимый норматив в данной климатической зоне валил деревья, обрывал линии электропередач. | Восстановление вязок провода, восстановление провода | 2014-09-28 14:33 | 2014-09-28 21:19
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Д-9-547 | 783 | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 20:35 | Сильные порывы ветра | В результате сильного шквалистого ветра произошел обрыв вязок провода. | Восстановить вязки провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор 1-10 от КТП Д-9-547 и произвести перетяжку провода. | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 20:35
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Д-1-508 | 784 | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 20:55 | Сильный шквалистый ветер. | В результате сильного шквалистого ветра произошел обрыв вязок провода, оборвались провода. | Восстановление вязок провода, перетяжка провода | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 20:55
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1 от КТП Д-9-547 | 785 | 2014-09-27 12:23 | 2014-09-27 23:38 | Сильный шквалистый ветер растрепал провода. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязок провода, провода упали на землю. | Восстановление вязок провода, перетяжка провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 пролет опор № 8-19 от КТП Д-9-547 | 2014-09-27 12:23 | 2014-09-27 23:38
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2 от КТП Д-1-537 | 786 | 2014-09-27 12:20 | 2014-09-27 23:23 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв провода. | Перетяжка провода. | 2014-09-27 12:20 | 2014-09-27 23:23
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП ЛМ-1-735 | 787 | 2014-09-27 13:00 | 2014-09-27 16:00 | Сильные порывы ветра | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв провода | Перетяжка провода | 2014-09-27 13:00 | 2014-09-27 16:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1 от КТП Д-1-735 | 788 | 2014-09-27 11:50 | 2014-09-27 18:00 | Не стихающие сильные порывы ветра. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода. Провод перетерся об изолятор. | Восстановление провода, перетяжка провода. | 2014-09-27 11:50 | 2014-09-27 18:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2,3,4 от КТП Д-1-566 | 789 | 2014-09-27 11:05 | 2014-09-27 23:05 | Сильный шквалистый ветер. | В результате сильных порывов ветра происходит обрыв провода | Перетяжка провода | 2014-09-27 11:05 | 2014-09-27 23:05
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП КМ-5-652 | 790 | 2014-09-30 09:20 | 2014-09-30 15:21 | В результате сильного шквалистого ветра с дождем попала влага в автомат КТП КМ-5-652. | Из-за попадания влаги в КТП КМ-5-652 в автомате выгорела фаза "С". | КТП КМ-5-652 замена выходов ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 | 2014-09-30 09:20 | 2014-09-30 15:20
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2 от КТП Д-1-508 | 791 | 2014-09-27 09:55 | 2014-09-27 21:28 | Сильные порывы ветра | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв провода | Перетяжка провода | 2014-09-27 09:55 | 2014-09-27 21:28
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2 от КТП Д-3-756 | 792 | 2014-09-27 08:30 | 2014-09-27 11:40 | Сильный шквалистый ветер, обрыв вязок проводов. | Из-за сильных порывов ветра обрываются вязки проводов. | Восстановление вязок, перетяжка провода | 2014-09-27 08:30 | 2014-09-27 11:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от КТП КП-2-429 | 793 | 2014-09-27 08:30 | 2014-09-27 12:25 | Не стихающие порывы ветра | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода. | Перетяжка провода | 2014-09-27 08:30 | 2014-09-27 12:25
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от КТП Д-3-582 | 794 | 2014-09-26 18:55 | 2014-09-26 22:33 | Сильный шквалистый ветер. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов | Перетяжка провода | 2014-09-26 18:55 | 2014-09-26 22:33
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2,3 от КТП Д-3-583 | 795 | 2014-09-26 18:30 | 2014-09-26 22:32 | Сильный шквалистый ветер. | Из-за сильного ветра произошел обрыв провода, обрыв вязок изоляторов | Восстановление вязок, перетяжка провода | 2014-09-26 18:30 | 2014-09-26 22:32
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-3 от КТП Д-3-503 | 796 | 2014-09-26 18:05 | 2014-09-26 22:29 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов. | Перетяжка провода | 2014-09-26 18:05 | 2014-09-26 22:29
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2 от КТП Д-9-504 | 797 | 2014-09-26 17:40 | 2014-09-26 22:26 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов. | Произвести перетяжку провода. | 2014-09-26 17:40 | 2014-09-26 22:26
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2 от КТП Д-3-515 | 798 | 2014-09-26 14:30 | 2014-09-26 14:58 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов. | Произвести перетяжку провода. | 2014-09-26 14:30 | 2014-09-26 14:58
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2,3 от КТП Д-5-523 | 799 | 2014-09-26 14:10 | 2014-09-26 14:45 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошли обрывы проводов. | Перетяжка провода | 2014-09-26 14:10 | 2014-09-26 14:45
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2 от КТП Д-9-551 | 800 | 2014-09-26 13:45 | 2014-09-26 14:44 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошли обрывы проводов. | Перетяжка провода. | 2014-09-26 13:45 | 2014-09-26 14:44
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1,2 от КТП Д-9-570 | 801 | 2014-09-26 13:20 | 2014-09-26 14:41 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошли обрывы проводов линий электропередач. | Перетяжка провода. | 2014-09-26 13:20 | 2014-09-26 14:41
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Д-3-503 | 802 | 2014-09-25 23:10 | 2014-09-26 00:40 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв провода. | Перетяжка провода | 2014-09-25 23:10 | 2014-09-26 00:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от КТП Д-5-522 | 803 | 2014-09-25 14:39 | 2014-09-25 22:03 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошли обрывы проводов линии электропередач | Перетяжка провода | 2014-09-25 14:39 | 2014-09-25 22:03
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | КТП ЕС-1-636 | 804 | 2014-09-27 08:23 | 2014-09-27 17:00 | Сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Восстановление шлейфов на КТП ЕС-1-636 | 2014-09-27 08:23 | 2014-09-27 17:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-3 от КТП КП-6-411 | 805 | 2014-09-25 09:15 | 2014-09-25 21:20 | Сильные порывы ветра. | В результате сильной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов. | Перетяжка провода | 2014-09-25 09:15 | 2014-09-25 21:20
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЯСН-1 | 813 | 2014-10-15 16:30 | 2014-10-15 19:35 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры №371 ВЛ-10 кВ Ясн-1. | Механическое разрушения в результате наезда на опору №371 ВЛ-10 кВ Ясн-1. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ ЯСН-1 опора №371. | 2014-10-15 16:30 | 2014-10-15 19:35
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | А-2 | 820 | 2014-10-21 09:28 | 2014-10-21 10:04 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ А-2 в пролете опор №16. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 А-2. | 2014-10-21 09:28 | 2014-10-21 10:04
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-7 | 821 | 2014-10-22 03:47 | 2014-10-22 05:15 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ С-7 в пролёте опор №46. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 С-7. | 2014-10-22 03:47 | 2014-10-22 05:15
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-5 | 822 | 2014-10-22 05:00 | 2014-10-22 09:00 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Д-5. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Д-5. | 2014-10-22 05:00 | 2014-10-22 09:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Км-5 | 823 | 2014-10-22 05:40 | 2014-10-22 11:45 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Км-5 в пролёте опор №79. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Км-5. | 2014-10-22 05:40 | 2014-10-22 11:45
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-1 | 826 | 2014-10-24 05:50 | 2014-10-24 12:00 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Д-1 в пролёте опор №74-75. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Д-1. | 2014-10-24 05:50 | 2014-10-24 12:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | вл-10 кВ ПК-1 | 827 | 2014-10-27 15:30 | 2014-10-27 15:59 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Пк-1 опора №12. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Пк-1. | 2014-10-27 15:30 | 2014-10-27 15:59
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПО-9 | 830 | 2014-10-27 15:10 | 2014-10-27 18:10 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ ПО-9 опора №49. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ПО-9 опора №49. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 ПО-9 опора №49. | 2014-10-27 15:10 | 2014-10-27 18:10
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | АЗ-7 | 834 | 2014-10-22 05:25 | 2014-10-22 17:00 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание на КТП АЗ-7-759. | Пробой изолятора ИПУ-10 в следствии физического износ. | Замена поврежденного оборудования (ИПУ-10) на КТП АЗ-7-759. | 2014-10-22 05:25 | 2014-10-22 17:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | вл-10 кВ ПК-1 | 836 | 2014-10-28 14:20 | 2014-10-28 16:33 | Не в полном объеме выполнено техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Пк-1. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ Пк-1. По результатам осмотра организовать замену дефектных РТП на ВЛ-10 Пк-1. | 2014-10-28 14:20 | 2014-10-28 16:33
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КХ-3 | 837 | 2014-10-22 03:52 | 2014-10-22 09:40 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание РКТП-799 ВЛ-10 кВ Кх-3. | Повреждение РЛНД-10. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на РКТП-799 ВЛ-10 кВ Кх-3. | 2014-10-22 03:52 | 2014-10-22 09:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-1 | 838 | 2014-10-22 04:58 | 2014-10-22 18:57 | Выход из строя в следствии старения изоляции на ВЛ-10 кВ КТП Д-1-558. | Кабель на ВЛ-10 кВ Д-1 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить поврежденное оборудование на ВЛ-10 кВ КТП Д-1-558. | 2014-10-22 04:58 | 2014-10-22 18:57
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕС-5 | 839 | 2014-10-21 07:05 | 2014-10-21 12:36 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ес-5 не в полном объеме произведена замена дефектного оборудования. | Излом траверсы в следствии коррозийного износа на ВЛ-10 кВ Ес-5 опора №3-10. | Произвести замену поврежденной траверсы на ВЛ-10 кВ Ес-5 опора №3-10. | 2014-10-21 07:05 | 2014-10-21 12:36
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-1 | 844 | 2014-11-06 08:11 | 2014-11-06 08:56 | Выход из строя в следствии старения изоляции на ВЛ-10 кВ КТП Д-1-509 | Кабель на ВЛ-10 кВ Д-1 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить поврежденное оборудование на ВЛ-10 кВ КТП Д-1-509. | 2014-11-06 08:11 | 2014-11-06 08:56
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | КТП Д-3-516 | 870 | 2014-12-09 16:48 | 2014-12-09 17:52 | Не в полном объеме выполнено техническое обслуживание КТП Д-3-516 | Повреждение Т-1-160 кВА витковое замыкание , КТП Д-3-516 | Произвести замену ТМ-160 кВА в КТП Д-3-516 | 2014-12-09 16:48 | 2014-12-09 17:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КМ-4 | 877 | 2014-12-23 20:55 | 2014-12-23 21:32 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Км-4 в пролетах опор №5-6. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Км-4. | 2014-12-23 20:55 | 2014-12-23 21:32
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | А-2 | 881 | 2014-12-24 12:05 | 2014-12-24 13:05 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ А-2 в пролетах опор №10. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 А-2. | 2014-12-24 12:05 | 2014-12-24 13:05
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЯСН-1 | 887 | 2014-12-28 11:05 | 2014-12-28 20:28 | Под действием сильной волны. | Произошло внешние воздействие. | Произвести восстановления поврежденного участка ВЛ-10 кВ ЯСН-1. | 2014-12-28 11:05 | 2014-12-28 20:28
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-5 | 2 | 2014-12-30 04:50 | 2014-12-30 10:22 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Д-5 в пролете опор № 28-29. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Д-5 | 2014-12-30 04:50 | 2014-12-30 10:22
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-3 | 3 | 2014-12-30 04:50 | 2014-12-30 10:27 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №22-23 на ВЛ-10 кВ Д-3. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Д-3. | 2014-12-30 04:50 | 2014-12-30 10:27
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗЕ-9 | 3 | 2014-12-30 07:48 | 2014-12-30 10:20 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ Зе-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Зе-9. | 2014-12-30 07:48 | 2014-12-30 10:20
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | АЗ-7 | 3 | 2014-12-30 07:56 | 2014-12-30 09:20 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ Аз-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Аз-7. | 2014-12-30 07:56 | 2014-12-30 09:20
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МР-5 | 3 | 2014-12-30 08:06 | 2014-12-30 08:53 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Мр-5. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Мр-5. | 2014-12-30 08:06 | 2014-12-30 08:53
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Км-5 | 11 | 2014-12-30 07:54 | 2014-12-30 09:47 | Попадание животного в КТП КМ-6-251. | Повреждены ПКТ-101-10-16 -12,5У3 в КТП КМ-6-251. | Произвести замену поврежденного оборудования (ПКТ-101-10-16-12,5У3). принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям КТП КМ-6-251. | 2014-12-30 07:54 | 2014-12-30 09:47
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-5 | 3 | 2014-12-30 10:20 | 2014-12-30 12:32 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-10 кВ М-5. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ М-5 в пролете опор № 7-9. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ М-5 в пролете опор № 7-9. | 2014-12-30 10:20 | 2014-12-30 12:32
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-3 | 14 | 2014-12-30 13:42 | 2014-12-30 15:53 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Кп-3 не в полном объеме произведена замена дефектного оборудования. | Излом траверсы в следствии коррозийного износа на ВЛ-10 кВ Кп-3 опора №54. | Произвести замену поврежденной траверсы на ВЛ-10 кВ Кп-3 опора №54. | 2014-12-30 13:42 | 2014-12-30 15:53
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КМ-6 | 3 | 2014-12-30 10:11 | 2014-12-30 15:07 | Не в полном объеме выполнено ТО КТП КМ-6-251 | Повреждение проходного изолятора на фазе "С" КТП КМ-6-251 | Произвести замену проходного изолятора ПНБ-10 на КТП КМ-6-251 | 2014-12-30 10:11 | 2014-12-30 15:07
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЯСН-1 | 3 | 2014-12-30 12:54 | 2014-12-30 15:23 | Не в полном объеме проведено ТО на КТП ЯСН-1-338 ВЛ-10 кВ ЯСН-1 | В следствии слабого контакта на фазе "А" КТП ЯСН-1-338 | Заменить шлейф на фазе "А" КТП ЯСН-1-338 ВЛ-10 кВ ЯСН-1 | 2014-12-30 12:54 | 2014-12-30 15:23
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д-7 | 3 | 2014-12-30 14:06 | 2014-12-30 15:23 | Не в полном объеме произведено ТО на КТП Д-7-565 ВЛ-10 кВ Д-7 | В следствии слабого контакта на фазе "С" КТП Д-7-565 | Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на КТП Д-7-565 | 2014-12-30 14:06 | 2014-12-30 15:23
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-3 от КТП ЯСН-1-312 | 5 | 2014-12-29 17:30 | 2014-12-29 18:20 | сильные порывы ветра | в следствии сильного ветра обрыв провода | замена провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП ЯСН-1-312 на СИП | 2014-12-29 17:30 | 2014-12-29 18:20
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ШКР-5 | 6 | 2014-01-21 20:35 | 2014-01-21 23:48 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ ШКР-5 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ ШКР-5 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-01-21 20:35 | 2014-01-21 23:48
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-5 | 7 | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-21 18:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-21 18:00
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-1 | 9 | 2014-01-13 07:17 | 2014-01-13 13:04 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Э-1 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Э-1 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-01-13 07:17 | 2014-01-13 07:33
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЛ-7 | 12 | 2014-01-13 01:40 | 2014-01-13 16:14 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-01-13 01:40 | 2014-01-13 16:14
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЗ-5 | 65 | 2014-01-27 16:49 | 2014-01-27 21:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 16:49 | 2014-01-27 21:35
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЗ-5 | 68 | 2014-02-06 16:17 | 2014-02-06 19:19 | Не в полном объеме проведено ТО на замену дефектного участка на ВЛ-10 кВ Кз-5 в пролёте опор №4-40, 4-41. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Кз-5 в пролёте опор №4-40, 4-41. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ КЗ-5. | 2014-02-06 16:17 | 2014-02-06 19:19
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-3 | 80 | 2014-02-09 07:56 | 2014-02-09 11:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-09 07:56 | 2014-02-09 11:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-6 | 85 | 2014-02-12 00:16 | 2014-02-12 00:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-12 00:16 | 2014-02-12 00:22
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-6 | 93 | 2014-02-12 01:53 | 2014-02-12 04:52 | Перекрытия на кабельной вставке от Р-10 до Т-1. Р-10 ЗТП-Э-6-558 не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Э-6. | Снижение изоляционных свойств, что привело к на перекрытия на кабельной вставке ЗТП Э-6-558. | Заменить поврежденное оборудование на ЗТП Э-6-558. | 2014-02-12 01:53 | 2014-02-12 04:52
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Л-1 от КТП СТ-6-808 | 105 | 2014-03-08 16:49 | 2014-03-08 18:00 | Не качественное проведение ТО на ВЛ-0,4 от КТП СТ-6-808. | В следствии падения ветки в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 от КТП СТ-6-808 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-0,4 от КТП СТ-6-808 в пролете опор № 11-12. | 2014-03-08 16:49 | 2014-03-08 18:00
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-6- | 113 | 2014-03-08 18:42 | 2014-03-08 19:45 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Ст-6 опора №5-4, 5-5. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ст-6 опора №5-4, 5-5. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ст-6 опора №5-4, 5-5. | 2014-03-08 18:42 | 2014-03-08 19:45
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-1- | 118 | 2014-03-11 01:14 | 2014-03-11 02:19 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Ст-1 в пролете опор № 1-27,1-28. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ст-1 в пролете опор № 1-27,1-28. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ст-1. | 2014-03-11 01:14 | 2014-03-11 02:19
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-3 | 145 | 2014-03-17 14:14 | 2014-03-17 16:47 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Ст-3 в пролёте опор №9/6-9/7. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ст-3 в пролёте опор №9/6-9/7. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ст-3 в пролёте опор №9/6-9/7. | 2014-03-17 14:14 | 2014-03-17 16:47
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЧ-5 | 146 | 2014-03-17 15:33 | 2014-03-17 18:46 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сч-5. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Сч-5. | 2014-03-17 15:33 | 2014-03-17 18:46
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЛ-7 | 147 | 2014-03-17 16:06 | 2014-03-17 18:34 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сл-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ СЛ-7 | 2014-03-17 16:06 | 2014-03-17 18:34
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КТ-1- | 149 | 2014-03-18 06:20 | 2014-03-18 09:06 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кт-1 в пролете опор №1-87÷1-88. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 КТ-1. | 2014-03-18 06:20 | 2014-03-18 09:06
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КТ-1- | 150 | 2014-03-18 10:30 | 2014-03-18 16:49 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кт-1 в пролете опор №1-35 на фазах "В-С". | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 КТ-1. | 2014-03-18 10:30 | 2014-03-18 16:49
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЧ-3 | 151 | 2014-03-18 11:40 | 2014-03-18 13:54 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сч-3 в пролёте опор №6-47÷6-48. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Сч-3. | 2014-03-18 11:40 | 2014-03-18 13:54
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЛ-7 | 152 | 2014-03-18 12:43 | 2014-03-18 14:45 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сл-7 в пролёте опор №68-69. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 СЛ-7. | 2014-03-18 12:43 | 2014-03-18 14:45
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-6- | 156 | 2014-03-17 12:44 | 2014-03-17 19:17 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП СТ-6-811 | Техническая причина отсутствует | Произвести ТО КТП СТ-6-811 в полном объёме. | 2014-03-17 12:44 | 2014-03-17 19:17
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-5 | 159 | 2014-03-29 09:00 | 2014-03-29 12:40 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Г-5 | В результате коррозийного износа провода в пролете опор 37-38 ВЛ-10кВ Г-5 произошло механическое разрушение провода фазы "А" | Произвести замену провода фазы "А" в пролете опор 37-38 ВЛ-10кВ Г-5 Организовать проведение осмотра ВЛ-10кВ Г-5 особое внимание обратить на коррозийное состояние проводов. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Г-5 наметить корректирующие мероприятия. | 2014-03-29 09:00 | 2014-03-29 12:40
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НМ-9- | 162 | 2014-03-29 09:52 | 2014-03-29 14:06 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание КТП-НМ-9-479 | перекрытие опорных изоляторов ф "А" ф "В" в РУ-10кВ на КТП НМ-9 479. Отключён Р-10 КТП-НМ-9-479 | произвести замену опорных изоляторов ф."А" ф."В" в РУ-10кВ КТП-НМ-9-479 Организовать осмотр КТП-НМ-9-479, по результатам осмотра произвести дополнительное техническое обслуживание КТП-НМ-9-479 | 2014-03-29 09:52 | 2014-03-29 14:06
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП СТ-3-740 | 166 | 2014-03-19 17:03 | 2014-03-19 18:04 | не качественное проведение ТО | Эрозийный износ провода по ВЛ-0.4 кВ | Провести замену поврежденного оборудования на ВЛ-0.4 кВ в пролете опор № 16-19. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-03-19 17:03 | 2014-03-19 18:04
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-3 | 172 | 2014-04-08 15:34 | 2014-04-08 20:54 | Не установленным лицом произведен поджег камыша в пролете опор №84-85 и 74-75 ВЛ-10 кВ Р-5 в связи с этим произошло повреждение линии. | Повреждение в результате перегорания проводов в пролётах №84-85 и 74-75 ВЛ-10 кВ Р-5. | Организовать осмотр на предмет наличия ДКР, камыша вблизи ВЛ-10 кВ Р-3, для недопущения повторных повреждений. По результатам осмотра наметить мероприятия по расчистки ДКР и камыша. Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Р-3 в пролётах №84-85 и 74-75. | 2014-04-08 15:34 | 2014-04-08 20:54
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-3 | 173 | 2014-04-13 10:07 | 2014-04-13 15:12 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Р-3 опоры № 75, 84. | Пробой изоляторов в следствии физического износа на ВЛ-10 кВ Р-3 опоры № 75, 84. | Заменить поврежденные изоляторы ВЛ-10кВ Р-3 опоры № 75, 84. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-3 опоры № 75, 84, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-04-13 10:07 | 2014-04-13 15:12
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кс-7 | 177 | 2014-04-17 11:31 | 2014-04-17 15:54 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Кс-7 на опоре № 7-4. | Пробой изоляторов в следствии физического износа на ВЛ-10 кВ Кс-7 на опоре № 7-4. | Заменить поврежден изолятор ф. "С" ВЛ-10кВ Кс-7 опора № 7-4. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кс-7, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-04-17 11:31 | 2014-04-17 15:54
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-7 | 179 | 2014-04-20 22:55 | 2014-04-20 23:32 | Причиной пробой разрядника на ЗТП-Р-7-858 не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Р-7. | Разрядник на ЗТП-Р-7-858 отработал сверхнормативный срок службы | Произвести замену поврежденного на ЗТП Р-7-858 ВЛ-10 кВ Р-7. | 2014-04-20 22:55 | 2014-04-20 23:32
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НМ-3 | 185 | 2014-04-15 05:15 | 2014-04-15 13:33 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ НМ-3 на опоре №20. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ НМ-3 на опоре №20. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ НМ-3 опора №20. | 2014-04-15 05:15 | 2014-04-15 13:33
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-3 | 186 | 2014-04-21 23:16 | 2014-04-22 11:32 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Р-3 на опоре №21. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Р-3 на опоре №21. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Р-3 на опоре №21. | 2014-04-21 23:16 | 2014-04-22 11:32
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Л-1 от КТП-Сч-5-915 | 190 | 2014-04-12 13:40 | 2014-04-12 17:02 | Вовремя не произведен осмотр оборудования. | Перекрытие воздушного промежутка упавшей веткой. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Сч-5-915, особое внимание обратить на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по обрезке ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Произвести обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-Сч-5-915. | 2014-04-12 13:40 | 2014-04-12 17:02
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Сл-7 | 216 | 2014-06-08 20:46 | 2014-06-08 22:28 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Сл-7 на опоре №64. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Сл-7 на опоре №64. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Сл-7 на опоре №64. | 2014-06-08 20:46 | 2014-06-08 22:28
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЛ-1 | 218 | 2014-06-11 20:30 | 2014-06-11 21:46 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сл-1 в пролёте опор 57-58. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Сл-1. | 2014-06-11 20:30 | 2014-06-11 21:46
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-3 | 223 | 2014-06-12 08:32 | 2014-06-12 12:22 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры ВЛ-10 кВ Ст-3. | Механическое разрушения в результате наезда на опору № 49 ВЛ-10 кВ Ст-3. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Ст-3 опора №49. | 2014-06-12 08:32 | 2014-06-12 12:22
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-2 | 224 | 2014-06-14 13:15 | 2014-06-14 21:50 | Причиной пробой изолятора на опоре №20 ф "С" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ К-2. | Изолятор ф"В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ К-2 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор ф"С" на опоре №20 ВЛ-10кВ К-2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ К-2, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ К-2 разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-06-14 13:15 | 2014-06-14 21:50
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-3 | 239 | 2014-06-28 08:22 | 2014-06-28 13:35 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-3 в пролёте опор №189. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ст-3. | 2014-06-28 08:22 | 2014-06-28 11:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Нм-1 | 240 | 2014-06-27 14:50 | 2014-06-27 19:25 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ Нм-1 на опоре №37. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Нм-1 на опоре №37. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Нм-1 на опоре №37. | 2014-06-27 14:50 | 2014-06-27 19:25
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТ-3 | 246 | 2014-06-21 00:40 | 2014-06-21 14:10 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-3 в пролёте опор № №4/25-4/27. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ст-3. | 2014-06-21 00:40 | 2014-06-21 14:10
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ст-1 | 247 | 2014-06-21 02:16 | 2014-06-21 08:23 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-1 в пролёте опор №1-2. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ст-1. | 2014-06-21 02:16 | 2014-06-21 08:23
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Шк-3 | 248 | 2014-06-21 04:12 | 2014-06-21 08:32 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Шк-3 в пролёте опор № 263-264. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Шк-3 | 2014-06-21 04:12 | 2014-06-21 08:32
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Шкр-1 | 249 | 2014-06-21 04:51 | 2014-06-21 06:00 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Шкр-1 в пролёте опор №1/25-1/26. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Шкр-1. | 2014-06-21 04:51 | 2014-06-21 06:00
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ис-5 | 283 | 2014-07-06 08:53 | 2014-07-06 10:46 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Ис-5 на ПНБ КТП Ис-5-843. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ис-5. | 2014-07-06 08:53 | 2014-07-06 10:46
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-3- | 285 | 2014-07-04 08:06 | 2014-07-04 13:00 | Пробой подвесного изолятора на опоре №4-4 ф "А" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Ст-3. | Изолятор ф "А"на опоре №4/4 ВЛ-10 кВ Ст-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор ф "А" на опоре №4/4 ВЛ-10кВ Ст-3. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ст-3, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ст-3 разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-07-04 08:06 | 2014-07-04 13:00
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-6 | 288 | 2014-07-19 13:55 | 2014-07-19 16:58 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ст-6 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-6 пролете опор №5/9-5/10. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ст-6 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 Ст-6. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ст-6. | 2014-07-19 13:55 | 2014-07-19 16:58
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-1 | 289 | 2014-07-19 16:14 | 2014-07-19 17:49 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на Р-10 КТП-К-1-20. | В результате ослабления контактного соединения на подвижном контакте. | Произвести ремонт РЛНД-10 КТП КТП-К-1-20. Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2014-07-19 16:14 | 2014-07-19 17:49
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 Л-2 от КТП-Стп-5-183 | 310 | 2014-07-04 10:45 | 2014-07-04 14:43 | Вовремя не произведен осмотр оборудования | Коррозийный износ провода | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования Произвести замену поврежденного оборудования по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-Стп-5-183 в пролете опор № 5-6,5-7 | 2014-07-04 10:45 | 2014-07-04 14:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-К-5-456 | 311 | 2014-07-01 11:16 | 2014-07-01 12:57 | Опора №11 по ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-К-5-456 сбита сторонним транспортом | Опора №11 по ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-К-5-456 сбита сторонним транспортом | Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-07-01 11:16 | 2014-07-01 12:57
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-3 | 316 | 2014-08-12 17:40 | 2014-08-12 20:43 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ К-3 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ К-3 пролете опор №2-4. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ К-3 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 К-3. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ К-3. | 2014-08-12 17:40 | 2014-08-12 20:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кт-2 | 321 | 2014-08-16 12:27 | 2014-08-16 12:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 12:27 | 2014-08-16 12:50
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кт-3 | 322 | 2014-08-16 14:57 | 2014-08-16 15:00 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кт-3 в пролетах опор № 124-125. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Кт-3. | 2014-08-16 14:57 | 2014-08-16 15:00
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кт-3 | 324 | 2014-08-17 13:15 | 2014-08-17 14:30 | Перекрытие в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кт-3 на проходных изоляторах КТП Кт-3-1401. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Кт-3. | 2014-08-17 13:15 | 2014-08-17 14:30
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТ-6 | 332 | 2014-08-31 18:42 | 2014-08-31 19:31 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ПНБ-КТП-Ст-6-811. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ст-6. | 2014-08-31 18:42 | 2014-08-31 19:31
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Сл-7-174 | 342 | 2014-08-12 17:35 | 2014-08-12 18:30 | Не вовремя проведено ТО оборудования. | Вследствие коррозии произошел обрыв провода А-25. | Произвести восстановление оборванного провода в пролете опор № 1-2 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-08-12 17:35 | 2014-08-12 18:30
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ст-1 | 713 | 2014-09-24 09:09 | 2014-09-24 18:14 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-1 в пролете опор № 92-93. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ст-1. | 2014-09-24 09:09 | 2014-09-24 18:14
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТ-2 | 724 | 2014-09-24 08:20 | 2014-09-24 16:24 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ст-2 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-2 в пролетах опор № 48-49-50. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ст-2 в пролетах опор № 48-49-50. | 2014-09-24 08:20 | 2014-09-24 16:24
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сл-3 | 726 | 2014-09-25 12:28 | 2014-09-25 18:05 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на Р-КТП-Сл-3-435. | В следствии старении изоляции произошел обрыв шлейфа на Р-КТП-Сл-3-435. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Р-КТП-Сл-3-435. | 2014-09-25 12:28 | 2014-09-25 18:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кт-3 | 767 | 2014-09-13 06:55 | 2014-09-13 13:05 | Пробой изолятора на Р-10 КТП-Кт-3-361 не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Кт-3. | Изолятор Р-10 КТП-Кт-3-361 ВЛ-10 кВ Кт-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор Р-10 КТП-Кт-3-361. ВЛ-10кВ Кт-3. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кт-3, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Кт-3 разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-09-13 06:55 | 2014-09-13 13:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТП-11 | 810 | 2014-10-08 10:21 | 2014-10-08 13:30 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ Стп-11 на опоре № 78. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Стп-11 на опоре № 78. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Стп-11 на опоре № 78. | 2014-10-08 10:21 | 2014-10-08 13:30
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Р-5 | 812 | 2014-10-14 09:30 | 2014-10-14 17:45 | Пробой изолятора на опоре №2 ф "А", "В" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Р-5. | Изолятор ф "А", "В" на опоре №2 ВЛ-10 кВ Р-5 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор ф"А,В" на опоре №2 ВЛ-10кВ Р-5. | 2014-10-14 09:30 | 2014-10-14 17:45
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-К-10-537 | 815 | 2014-10-20 13:26 | 2014-10-20 14:59 | Организационная причина не выявлена | В результате износа провода, произошёл его обрыв. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-К-10-537 в пролётах опор №21/3-22/4. | 2014-10-20 13:26 | 2014-10-20 14:59
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-3 от КТП-Р-5-763 | 817 | 2014-10-19 10:47 | 2014-10-19 12:08 | Организационная причина не выявлена | в следствии износа произошел обрыв провода ВЛ-0,4 Л-3 от КТП-Р-5-763 в пролётах опор №3-4 | Произвести замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 Л-3 от КТП-Р-5-763 в пролётах опор №3-4 | 2014-10-19 10:47 | 2014-10-19 12:08
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-1 | 825 | 2014-10-23 18:25 | 2014-10-23 20:30 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Э-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Э-1. | 2014-10-23 18:25 | 2014-10-23 20:30
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Шк-3 | 832 | 2014-10-17 10:18 | 2014-10-17 18:16 | Пробой изолятора на Р-10 КТП-Шк-3-692 не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Шк-3. | Изолятор Р-10 КТП-Шк-3-692 ВЛ-10 кВ Шк-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор Р-10 КТП-Шк-3-692 ВЛ-10кВ Шк-3. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Шк-3, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Шк-3 разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-10-17 10:18 | 2014-10-17 18:16
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Шк-3 | 841 | 2014-10-21 16:52 | 2014-10-21 18:48 | Перекрытие веткой, в следствии недопустимого приближения веток к проводам на ВЛ-10 кВ Шк-3 от Р-10 до тр-ра. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Шк-3. | 2014-10-21 16:52 | 2014-10-21 18:48
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ст-6- | 845 | 2014-11-11 10:59 | 2014-11-11 12:15 | В результате несанкционированного спила дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ст-6, произошло падение дерева на провода, с последующим обрывом проводов, в пролетах опор №5-81. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-6 пролете опор №5-81. | Произвести замену поврежденного оборудования Ст-6 пролете опор №5-81. | 2014-11-11 10:59 | 2014-11-11 12:15
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-Стп-5-65 | 847 | 2014-11-14 14:50 | 2014-11-14 16:40 | В результате спила дерева посторонним лицом произошло падение дерева на ВЛ-0,4 | В результате падения дерева произошел обрыв проводов в двух пролетах. | Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-11-14 14:50 | 2014-11-14 16:40
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-1 | 851 | 2014-11-30 08:40 | 2014-11-30 17:42 | Не качественное проведение ТО оборудования | Пробой кабельной муфты типа КНст-240 | Принять меры по учащению контроля за состоянием кабельных муфт со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2014-11-30 08:40 | 2014-11-30 17:42
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Э-6 | 853 | 2014-11-13 06:30 | 2014-11-13 13:59 | не в полном объеме выполнено техн.обслуживания КТП Э-6-152 | В результате старения изоляции произошло повреждение выхода 0,4 кВ от трансформатора до главного рубильника на КТП Э-6-152 | провести замену выходов 0,4 кВ КТП Э-6-152 | 2014-11-13 06:30 | 2014-11-13 08:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кз-1 | 856 | 2014-11-13 12:57 | 2014-11-13 14:34 | Не в полном объеме проведена ревизия контактных соединений при ТО на Р КТП-КЗ-1-139 | В следствии старения изоляции отгорел шлейф фазы А на Р КТП-1-139 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-13 12:57 | 2014-11-13 14:34
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТП-3- | 857 | 2014-11-21 15:48 | 2014-11-21 17:16 | Не в полном объеме проведена ревизия контактных соединений при ТО на на опоре №2-1 ВЛ-10 кВ СТП-3 | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ СТП-3 | 2014-11-21 15:48 | 2014-11-21 17:16
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Сл-3 | 858 | 2014-11-21 15:27 | 2014-11-21 16:29 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на Р-КТП-СЛ-3-410 | В следствии старения изоляции отгорел шлейф фазы С на Р-10 КТП-СЛ-3-410 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-21 15:27 | 2014-11-21 16:29
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-Э-6-22 | 859 | 2014-12-02 19:58 | 2014-12-02 21:07 | Не в полном объеме выполнено ТО | Коррозия провода А-25 | Выполнить замену поврежденного оборудования Повысить качество проводимых ТО оборудования | 2014-12-02 19:58 | 2014-12-02 21:07
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-Стп-5-183 | 862 | 2014-11-03 12:30 | 2014-11-03 13:45 | Не в полном объеме проводится ТО | Коррозия провода А-35 | выполнить замену поврежденного оборудования повысить качество проводимых ТО оборудования | 2014-11-03 12:30 | 2014-11-03 13:45
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-2 | 868 | 2014-12-15 12:40 | 2014-12-15 16:11 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10 К-2 на Р-481 | В следствии слабого контакта на фазе "С" Р-481 ВЛ-10 кВ К-2 | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2014-12-15 12:40 | 2014-12-15 16:11
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-1 | 869 | 2014-12-21 19:10 | 2014-12-22 13:25 | Не в полном объеме выполнено техническое обслуживание КТП СТП-1-76 | Повреждены изоляторы опорные в в/в отсеке КТП СТ-1-76 | Произвести замену ИО-10 в КТП СТ-1-76 | 2014-12-21 19:10 | 2014-12-22 13:25
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-Э-6-530 | 871 | 2014-12-20 14:11 | 2014-12-20 15:34 | Не качественно проведено техобслуживание. | Обрыв провода в следствии износа. | Повысить качество проводимых ТО Отрегулировать стрелу провиса проводов. | 2014-12-20 14:11 | 2014-12-20 15:34
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-6 | 875 | 2014-12-28 14:03 | 2014-12-28 16:35 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на РТП Э-6-152. | В следствии старении изоляции произошел обрыв шлейфа на РТП Э-6-152. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Э-6 РТП Э-6-152. | 2014-12-28 14:03 | 2014-12-28 16:35
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-2 | 876 | 2014-12-25 14:16 | 2014-12-25 17:27 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на РТП. | В следствии старении изоляции произошел обрыв шлейфа на РТП. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Э-2. | 2014-12-25 14:16 | 2014-12-25 17:27
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кт-2 | 882 | 2014-12-24 15:30 | 2014-12-24 16:52 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кт-2 в пролетах опор №169-170. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Кт-2. | 2014-12-24 15:30 | 2014-12-24 16:52
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ст-6- | 883 | 2014-12-24 16:37 | 2014-12-24 17:57 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-6 в пролетах опор №40-41. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ст-6. | 2014-12-24 16:37 | 2014-12-24 17:57
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кт-1 | 891 | 2014-12-30 03:17 | 2014-12-30 08:51 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кт-2 в пролетах опор №1-88 и 1-88А. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Кт-2. | 2014-12-30 03:17 | 2014-12-30 08:51
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-1 | 12 | 2014-12-30 08:05 | 2014-12-30 11:46 | В результате падения дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ Э-1, произошло падение дерева на провода, с последующим обрывом проводов, в пролетах опор №22/6-22/7. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Э-1 пролете опор №22/6-22/7. | Произвести замену поврежденного оборудования Э-1 пролете опор 22/6-22/7. | 2014-12-30 08:05 | 2014-12-30 08:13
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-Сл-7-174 | 5 | 2014-12-30 14:00 | 2014-12-30 15:47 | Не в полном объеме проведено ТО | Коррозия провода А-25 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сл-7-174 Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сл-7-174 | 2014-12-30 14:00 | 2014-12-30 15:47
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-Шк-3-606 | 5 | 2014-12-30 14:35 | 2014-12-30 15:50 | Не в полном объеме проведено ТО | Коррозия провода А-25 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Шк-3-606 Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Шк-3-606 | 2014-12-30 14:35 | 2014-12-30 15:50
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Рщ-2 | 2 | 2014-01-13 00:15 | 2014-01-13 11:23 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Рщ-2 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Рщ-2 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-01-13 00:15 | 2014-01-13 11:23
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-7 | 3 | 2014-01-13 02:35 | 2014-01-13 05:24 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ У-7 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ У-7 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования | 2014-01-13 02:35 | 2014-01-13 05:24
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ЗТП Рщ-4-142 ВЛ-0,4 кВ Л-6, Л-7 от КТП Рщ-4-142 | 4 | 2014-01-13 09:22 | 2014-01-13 16:04 | повторяющиеся воздействия ветра | Схлест провода в следствии повторяющегося порывистого ветра | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-6, Л-7 от КТП Рщ-4-142 | 2014-01-13 09:22 | 2014-01-13 16:04
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-1 | 27 | 2014-01-29 08:30 | 2014-01-29 09:34 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-01-29 08:30 | 2014-01-29 09:34
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРЛ-9 | 38 | 2014-02-02 19:28 | 2014-02-02 22:05 | Неудовлетворительная организация тех. обслуживания. | Техническая причина отсутствует | Произвести ТО ЗТП КРЛ-9-543 в полном объёме. | 2014-02-02 19:28 | 2014-02-02 22:05
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПТ-13 | 44 | 2014-01-30 10:50 | 2014-01-30 15:57 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ ПТ-13. | 2014-01-30 10:50 | 2014-01-30 15:57
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-5 | 45 | 2014-01-30 04:20 | 2014-01-30 15:36 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ РЩ-5. | 2014-01-30 04:20 | 2014-01-30 15:36
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КРЛ-7 | 46 | 2014-01-29 13:55 | 2014-01-29 15:30 | Не качественно проведено уплотнении дверей при ТО. | В следствии попадания влаги произошло замыкание и соответственно разрушение опорного изолятора. | Произвести ТО КТП Крл-7-419 с заменой опорного изолятора. Произвести замену уплотнителя двери в РУ-10 на КТП Крл-7-419. | 2014-01-29 13:55 | 2014-01-29 15:30
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Б-1 | 53 | 2014-01-29 21:53 | 2014-01-29 22:54 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание. | Пробой изоляторов в следствии физического износа. | Заменить поврежденные изоляторы ф"А" ВЛ-10кВ Б-1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Б-1, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-01-29 21:53 | 2014-01-29 22:54
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СР-9 | 63 | 2014-01-30 00:30 | 2014-01-30 01:59 | Перекрытие веткой на спусках 10 кВ между Р-КТП и КТП СР-9-509. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СР-9 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ СР-9 выявленные дефекты связанные с нахождение ДКР в охранной зоне включить в график чистки ДКР 2014 года. | 2014-01-30 00:30 | 2014-01-30 01:59
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-5 | 64 | 2014-01-22 02:35 | 2014-01-22 02:54 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Рщ-5 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Рщ-5 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2014-01-22 02:35 | 2014-01-22 02:54
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Л-13-775 | 69 | 2014-02-05 09:52 | 2014-02-05 11:40 | Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока | старение изоляции внутренних обмоток силового трансформатора КТП Л-13-775 | Замена силового трансформатора КТП Л-13-775 | 2014-02-05 09:52 | 2014-02-05 11:40
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Л-13-775 | 70 | 2014-02-05 00:50 | 2014-02-05 11:40 | превышение нагрузки от разрешенной | повреждение внутренних обмоток силового трансформатора КТП Л-13-775 | замена силового трансформатора | 2014-02-05 00:50 | 2014-02-05 11:40
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ КТП ЛГ-6-88 | 103 | 2014-03-01 08:47 | 2014-03-01 09:34 | Организационная причина не выявлена | перекрытие на гаражном ответвлении | отключение дефектного кабеля на опоре 6Б с дальнейшим его восстановлением | 2014-03-01 08:47 | 2014-03-01 09:34
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЖ-3 | 120 | 2014-03-09 07:55 | 2014-03-09 13:39 | Попадание животного в КТП КЖ-3-547. | Техническая причина отсутствует | Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям. | 2014-03-09 07:55 | 2014-03-09 11:37
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-5 | 121 | 2014-03-14 15:01 | 2014-03-14 18:15 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 РЩ-5 на опоре 5-2. | Износ в результате коррозийного износа на ВЛ-10 РЩ-5 на опоре 5-2. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 РЩ-5 на опоре 5-2. | 2014-03-14 15:01 | 2014-03-14 18:15
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СР-3 | 123 | 2014-03-14 18:00 | 2014-03-14 21:04 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ СР-3 на опоре 46. | Износ в результате коррозийного износа на ВЛ-10 кВ СР-3 на опоре 46. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СР-3 на опоре 46. | 2014-03-14 18:00 | 2014-03-14 21:04
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 КТП У-3-287 | 133 | 2014-03-18 09:03 | 2014-03-18 11:52 | сильный ветер | обрыв провода | восстановление механического соединения провода | 2014-03-18 09:03 | 2014-03-18 11:52
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-1 | 137 | 2014-03-16 15:50 | 2014-03-16 18:42 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Рщ-1 опора №35. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Рщ-1 опора №35. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Рщ-1 опора №35. | 2014-03-16 15:50 | 2014-03-16 18:42
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РЩ-2 | 138 | 2014-03-16 15:55 | 2014-03-16 21:10 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Рщ-2 в пролетах опор № 80-82. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Рщ-2 в пролетах опор № 80-82. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Рщ-2 в пролетах опор № 80-82. | 2014-03-16 15:55 | 2014-03-16 21:10
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ЛГ-6 | 154 | 2014-03-20 15:04 | 2014-03-20 17:20 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Лг-6 на опоре № 4-4. | Пробой изоляторов в следствии физического износа на ВЛ-10 кВ Лг-6 на опоре № 4-4. | Заменить поврежденные изоляторы ф"А","С" ВЛ-10кВ Лг-6 опора № 4-4. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Лг-6, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-03-20 15:04 | 2014-03-20 17:20
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-КРЛ-9-472 | 170 | 2014-04-13 20:48 | 2014-04-13 22:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | произвести дополнительный осмотр Л-1 ВЛ-0,4 КТП-КРЛ-9-472 | 2014-04-13 20:48 | 2014-04-13 22:12
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Рщ-2 | 189 | 2014-05-12 10:17 | 2014-05-12 12:30 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Рщ-2 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Рщ-2 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 Рщ-2. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Рщ-2. | 2014-05-12 10:17 | 2014-05-12 12:30
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП Б-5-273 | 191 | 2014-05-11 09:02 | 2014-05-11 11:00 | нахождение сухого дерева в охранной зоне ЛЭП | обрыв проводов в пролетах между 21 и 24 опорами Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП Б-5-273. | восстановление пролетов проводов между 21 и 24 опорами ВЛ-0,4 кВ КТП Б-5-273. | 2014-05-11 09:02 | 2014-05-11 11:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛГ-7 | 217 | 2014-06-10 13:31 | 2014-06-10 16:55 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Лг-7 на опоре №5/65-5/66. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Лг-7 на опоре №5/65-5/66. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Лг-7 на опоре №5/65-5/66. | 2014-06-10 13:31 | 2014-06-10 16:55
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-10 | 220 | 2014-06-10 13:29 | 2014-06-10 23:58 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Рщ-10. | Пробой изоляторов в следствии физического износа на ВЛ-10 кВ Рщ-10 Р-316. | Заменить поврежденные изоляторы ВЛ-10кВ Рщ-10 Р-316. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Рщ-10 Р-316, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-06-10 13:29 | 2014-06-10 23:58
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-1 | 221 | 2014-06-10 15:51 | 2014-06-10 16:39 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание на КТП РЩ-1-848. | Пробой изолятора ИПУ-10 в следствии физического износ. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. Замена поврежденного оборудования на КТП РЩ-1-848. | 2014-06-10 15:51 | 2014-06-10 16:39
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП РЩ-1-848 Рщ-1- | 222 | 2014-06-10 16:20 | 2014-06-11 21:35 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание на КТП РЩ-1-848. | Пробой изолятора ИПУ-10 в следствии физического износ. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. Замена поврежденного оборудования на КТП РЩ-1-848. | 2014-06-11 16:20 | 2014-06-11 21:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 КТП НПЛ-5-620 | 251 | 2014-07-05 18:07 | 2014-07-05 19:06 | обрыв провода произошел в результате падения ветки дерева, имеющего высоту 12 м, которое находилось вне охранной зоны ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП НПЛ-5-620 | обрыв провода из-за падении ветки дерева | восстановить пролет ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП НПЛ-5-620 в пролете опор 13-14 произвести рубку деревьев, создающих потенциальную опасность повреждения ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП НПЛ-5-620 | 2014-07-05 18:07 | 2014-07-05 19:06
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-Рщ-3-59 | 261 | 2014-06-22 10:34 | 2014-06-22 11:08 | обрыв провода веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-Рщ-3-59 | разрыв провода | восстановить пролет опор № 8-9 ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-Рщ-3-59 произвести обрезку растительности в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-Рщ-3-59 | 2014-06-22 10:34 | 2014-06-22 11:08
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛГ-2 | 267 | 2014-06-20 23:40 | 2014-06-21 05:50 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Лг-2 в пролёте опор №40-41. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Лг-2. | 2014-06-20 23:40 | 2014-06-21 05:50
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-9 | 269 | 2014-06-21 13:50 | 2014-06-21 15:00 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Л-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Л-9. | 2014-06-21 13:50 | 2014-06-21 15:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РЩ-2 | 271 | 2014-06-21 00:25 | 2014-06-21 02:27 | Попадание животного в ЗТП РЩ-2-825. | Техническая причина отсутствует | Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям. | 2014-06-21 00:25 | 2014-06-21 02:27
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП Л-9-201 ВЛ-10 кВ Л-9 | 272 | 2014-06-21 00:55 | 2014-06-21 20:21 | При прохождении грозового фронта произошло попадания молнии в КТП-Л-9-201. | В следствии попадания молнии в КТП Л-9-201 произошло повреждение трансформатора. | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП Л-9-201. | 2014-06-21 00:55 | 2014-06-21 20:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ РЩ-1-104 | 276 | 2014-06-21 09:15 | 2014-06-21 09:55 | в результате длительного срока работы ВЛ-0,4 кВ произошло разрушение провода ( расплетение) | расплетение провода А-25 в результате разрушение металла с течением времени | произвести замену провода на Л-1 ВЛ-0.4 кВ КТП РЩ-1-104 в пролетах проводов оп.№ 2÷6 | 2014-06-21 09:15 | 2014-06-21 09:55
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 Л-13 | 284 | 2014-07-13 09:26 | 2014-07-13 10:07 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры ВЛ-10 кВ Рщ-5. | Механическое разрушения в результате наезда на опору № 3/30 ВЛ-10 кВ Рщ-5. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Рщ-5 опора №3/30. | 2014-07-13 09:26 | 2014-07-13 10:07
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП рщ-10-141 | 287 | 2014-07-01 20:24 | 2014-07-01 21:50 | При прохождении грозового фронта произошло попадания молнии в КТП РЩ-10-141. | В следствии попадания молнии в КТП РЩ-10-141 произошло повреждение трансформатора. | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП РЩ-10-141. | 2014-07-01 20:24 | 2014-07-01 21:50
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ КТП-УМ-1-343 | 297 | 2014-07-16 13:20 | 2014-07-18 12:47 | в результате наезда стороннего транспорта произошло механическое разрушение опоры | излом опоры под действием внешних сил | заменить сбитую опору №5 Л-2 КТП -УМ-1-343, восстановить целостность линии ВЛ-0,4 кВ | 2014-07-16 13:20 | 2014-07-18 12:47
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Лг-9 | 313 | 2014-08-03 20:29 | 2014-08-03 23:40 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Лг-9 в пролете опор №371-377. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Лг-9 в пролете опор №371-377. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Лг-9 в пролете опор №371-377. | 2014-08-03 20:29 | 2014-08-03 23:40
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-9 | 315 | 2014-08-12 13:05 | 2014-08-12 15:25 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Л-9 в пролете опор №32-33. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Л-9 в пролете опор №32-33. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Л-9 в пролете опор №32-33. | 2014-08-12 13:05 | 2014-08-12 15:25
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП РЩ-10-138 | 323 | 2014-08-16 18:57 | 2014-08-16 20:08 | Попадание животного в КТП РЩ-10-138. | В следствии воздействия повреждено ПК-10кВ на КТП РЩ-10-138. | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП Рщ-10-138. Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям. | 2014-08-16 18:57 | 2014-08-16 20:08
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Л-11-213 | 325 | 2014-08-18 23:33 | 2014-08-19 15:07 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП Л-11-213. | Повреждение Т-1 витковое замыкание КТП Л-11-213. | Произвести замену ТМ-160кВА КТП-Л-11-213. | 2014-08-18 23:33 | 2014-08-19 15:07
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПТ-13 | 326 | 2014-08-19 07:50 | 2014-08-19 14:27 | В следствии постороннего воздействия произошел обрыв в пролетах опор №4/4-4/6 на ВЛ-10 кВ Пт-13. | Нарушение эл. контакта в следствии падения самолета в пролетах опор №4/4-4/6 на ВЛ-10 кВ Пт-13. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Пт-13 в пролете опор №4/4-4/6. | 2014-08-19 07:50 | 2014-08-19 14:27
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ УМ-1 | 328 | 2014-08-25 10:21 | 2014-08-25 17:24 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на ВЛ-10 кВ Ум-1 Р-73 ф."В". | В следствии ослабления контакта произошло отгорание шлейфа на ВЛ-10 кВ Ум-1 Р-73 ф."В". | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ Ум-1 Р-73. | 2014-08-25 10:21 | 2014-08-25 17:24
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛГ-3 | 333 | 2014-09-01 13:46 | 2014-09-01 14:14 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП ЛГ-3-37. | Повреждение ПК-10кВ. | Произвести замену ПК-10кВ в КТП ЛГ-3-37. | 2014-09-01 13:46 | 2014-09-01 14:14
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-9 | 350 | 2014-09-08 08:45 | 2014-09-08 12:43 | Выход из строя в следствии старения изоляции на опоре № 16-2 Вл-10 кВ Кр-9. | Кабель на ВЛ-10 кВ Кр-9 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить поврежденное оборудование на опоре № 16-2 Вл-10 кВ Кр-9. | 2014-09-08 08:45 | 2014-09-08 12:43
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-1 | 714 | 2014-09-24 09:24 | 2014-09-26 11:39 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Л-1 в пролёте опор №70/100. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Л-1. | 2014-09-24 09:24 | 2014-09-24 09:28
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СР-9 | 723 | 2014-09-24 07:31 | 2014-09-24 07:44 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ср-9 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева на ВЛ-10 кВ Ср-9 в пролетах опор №83-84. | Произвести замену поврежденного оборудования Ср-9 пролете опор №83-84. | 2014-09-24 07:31 | 2014-09-24 07:44
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЛГ-6-803 | 771 | 2014-09-24 15:55 | - | не исправность АВ-0,4 кВ Л-2 КТП ЛГ-6-803 | в следствии внутреннего повреждения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП ЛГ-6-803 произошло возгорание с повреждением соседних коммутационных аппаратов. | замена АВ 0,4 кВ Л-1, АВ 0,4 кВ Л-2, АВ 0,4 кВ Л-3, АВ 0,4 кВ Л-4, главного рубильника 0,4 кВ КТП ЛГ-6-803. | 2014-09-24 15:55 | 2014-09-24 20:03
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Л-5 КТП Лг-9-156 | 773 | 2014-10-06 14:45 | 2014-10-06 15:37 | не своевременное обнаружение провиса проводов ВЛ-0.4 Л-5 КТП Лг-9-156 | схлест проводов в результате провиса проводов | произвести перетяжку проводов в пролете опор 1-2 Вл 0,4кВ Л-5 КТП-Лг9-156 | 2014-10-06 14:45 | 2014-10-06 15:37
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 от КТП-КР-1-402 | 774 | 2014-09-25 16:23 | - | обслуживание ВЛ-0,4 кВ в части выпиливания веток рядом растущих деревьев происходит с запозданием. | разрыв провода в результате падения ветки на ВЛ-0,4 кВ | произвести выпиливание веток на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-КР-1-402 произвести восстановление провода в пролетах опор 1-5/1-6 | 2014-09-25 16:23 | 2014-09-25 18:42
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП СР-9-504 Ср-9- | 809 | 2014-10-05 23:33 | 2014-10-06 01:30 | Попадание животного в КТП СР9-504 | Техническая причина отсутствует | Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям. | 2014-10-05 23:33 | 2014-10-06 01:30
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РЩ-2 | 811 | 2014-10-08 10:49 | 2014-10-08 14:50 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Рщ-2 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Рщ-2 в пролете опор №3-22 ÷ 4-4. | Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Рщ-2 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2014-10-08 10:49 | 2014-10-08 14:50
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-3 | 831 | 2014-10-28 08:15 | 2014-10-28 13:35 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ О-3 опора № 14. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ О-3 опора № 14. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 О-3 опора № 14. | 2014-10-28 08:15 | 2014-10-28 13:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛГ-7 | 835 | 2014-10-31 16:21 | 2014-10-31 18:36 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры №145 ВЛ-10 кВ Лг-7. | Механическое разрушения в результате наезда на опору №145 ВЛ-10 кВ Лг-7. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Лг-7 опора №145. | 2014-10-31 16:21 | 2014-10-31 18:36
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Лг-3 | 855 | 2014-11-25 16:38 | 2014-11-25 17:13 | Не в полном объеме проведена ревизия контактных соединений при ТО Р- КТП-ЛГ-3-821 | В следствии старения изоляции отгорел контактна не подвижном "ноже" фаза А Р-КТП-ЛГ-3-821 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Р-КТП- ЛГ-3-821 | 2014-11-25 16:38 | 2014-11-25 17:13
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-13 | 873 | 2014-12-23 16:40 | 2014-12-23 21:12 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Л-13 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева на ВЛ-10 кВ Л-13 в пролете опор №61-63. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Л-13 в пролете опор №61-63. | 2014-12-23 16:40 | 2014-12-23 21:12
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛГ-7 | 886 | 2014-12-24 14:58 | 2014-12-24 15:14 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Лг-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Лг-7. | 2014-12-24 14:58 | 2014-12-24 15:14
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-2 | 15 | 2014-12-30 14:18 | 2014-12-30 17:15 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на Р-113. | В следствии ослабления контакта произошел перегрев шлейфа на Р-113. | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ Л-2. | 2014-12-30 14:18 | 2014-12-30 17:15
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЗС-7 | 31 | 2014-01-29 13:20 | 2014-01-29 13:45 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СЗС-7. | 2014-01-29 13:20 | 2014-01-29 13:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КН-5 | 32 | 2014-01-29 13:42 | 2014-01-29 17:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 13:42 | 2014-01-29 17:25
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СМ-25 | 34 | 2014-01-29 21:27 | 2014-01-29 21:59 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на Р-294. | 2014-01-29 21:27 | 2014-01-29 21:59
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ТД-6 | 37 | 2014-01-30 15:45 | 2014-01-30 20:58 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ ТД-6 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования. | 2014-01-30 15:45 | 2014-01-30 20:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 43 | 2014-01-29 14:07 | 2014-01-31 14:55 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СМ-3. | 2014-01-29 14:10 | 2014-01-31 14:55
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СМ-14-26 | 74 | 2014-02-17 22:03 | 2014-02-18 11:25 | Воздействие посторонних лиц | Внешнее механическое воздействие | восстановить обрыв линейных проводов на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СМ-14-26 | 2014-02-17 22:03 | 2014-02-18 11:25
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 84 | 2014-02-17 22:03 | 2014-02-17 22:45 | В результате наезда автомобиля произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ СМ-14-26 с ВЛ-10 кВ СМ-14. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-17 22:03 | 2014-02-17 22:30
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-3 | 112 | 2014-03-08 13:55 | 2014-03-08 14:33 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Я-3 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Я-3 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2014-03-08 13:55 | 2014-03-08 14:33
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМТ-7 | 129 | 2014-03-16 13:10 | 2014-03-16 22:40 | Перекрытие провода веткой на ВЛ-10 кВ СМТ-7 опор №123-124. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ СМТ-7 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 СМТ-7. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ СМТ-7. | 2014-03-16 13:10 | 2014-03-16 22:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМТ-1 | 130 | 2014-03-16 13:10 | 2014-03-16 14:10 | Перекрытие провода веткой на ВЛ-10 кВ СМТ-1 между РКТП СМТ-1-119 и КТП СМТ-1-119. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ СМТ-1 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 СМТ-1. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ СМТ-1. | 2014-03-16 13:10 | 2014-03-16 14:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 141 | 2014-03-17 07:15 | 2014-03-17 10:58 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-03-17 07:15 | 2014-03-17 10:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 143 | 2014-03-17 13:15 | 2014-03-17 14:41 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ См-14 на опоре №95А. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Нщ-7 См-14 на опоре №95А. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ См-14 на опоре №95А. | 2014-03-17 13:15 | 2014-03-17 14:41
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-18 от КТП-СМ-20-241 | 193 | 2014-05-21 13:05 | 2014-05-21 16:00 | не произведена обрезка веток и спиливание сухих деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-18 от ЗТП-СМ-20-241. | не в полном объеме произведено техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-18 от ЗТП-СМ-20-241. | произвести техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-18 от ЗТП-СМ-20-241 | 2014-05-21 13:05 | 2014-05-21 16:00
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП СМ-25-56 | 201 | 2014-06-14 09:12 | 2014-06-14 12:48 | не в полном объеме выполнено техническое обслуживание на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СМ-25-56 | не своевременное выполнена перетяжка проводов в пролетах опор №5-№7 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СМ-25-56 | произвести техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СМ-25-56 | 2014-06-14 09:12 | 2014-06-14 12:48
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП СМ-24-58 | 238 | 2014-06-23 06:30 | 2014-06-23 10:07 | воздействие стихийных явлений (гроза,молния) | электродуговое перекрытие автоматического выключателя Л-1 в КТП СМ-24-58, отгорание провода 0,4кВ от шпильки трансформатора | заменить автоматический выключатель Л-1 в КТП СМ-24-58, опресовать провод 0,4кВ и присоединить к шпильке трансформатора. | 2014-06-23 06:30 | 2014-06-23 10:07
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-3 | 273 | 2014-06-21 07:31 | 2014-06-21 13:52 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Я-3 в пролете опор №102. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Я-3 в пролете опор №102. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Я-3 в пролете опор №102. | 2014-06-21 07:31 | 2014-06-21 13:52
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | СЗС-1 | 307 | 2014-07-28 03:14 | 2014-07-28 11:31 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры №23 ВЛ-10 кВ СЗС-1. | Механическое разрушения в результате наезда на опору №23 ВЛ-10 кВ СЗС-1. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ СЗС-1 опора №23. | 2014-07-28 03:14 | 2014-07-28 11:31
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 282 | 2014-07-11 14:46 | 2014-07-11 18:33 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО | Обрыв шлейфа ВЧЗ на ВЛ-10 кВ СМ-14 | Принять меры к повышению качества проводимых ремонтов и ТО оборудования | 2014-07-11 14:46 | 2014-07-11 15:33
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 314 | 2014-08-04 19:30 | 2014-08-04 20:20 | В результате несанкционированного спила дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ См-9, произошло падение дерева на провода, с последующим обрывом проводов, в пролетах опор №36-39. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ См-9 пролете опор №36-39. | Произвести замену поврежденного оборудования См-9 пролете опор №36-39. | 2014-08-04 19:30 | 2014-08-04 20:20
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 347 | 2014-09-02 09:57 | 2014-09-02 16:39 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры № 1-2:1-3 ВЛ-10 кВ См-7. | Механическое разрушения в результате наезда на опору №1-2:1-3 ВЛ-10 кВ См-7. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ См-7 опора №1-2:1-3 и обрыв проводов между опорами 1-1 и 1-4. | 2014-09-02 09:57 | 2014-09-02 16:39
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТД-4 | 707 | 2014-09-12 03:00 | 2014-09-12 05:10 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Тд-4 на опоре №53. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Тд-4. | 2014-09-12 03:00 | 2014-09-12 05:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 708 | 2014-09-24 07:25 | 2014-09-24 15:45 | Перекрытие деревом в следствии его падения на ВЛ-10 кВ См-7 в пролете опор №3/1-3/2, 10/4. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 См-7. | 2014-09-24 07:25 | 2014-09-24 15:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 709 | 2014-09-24 07:25 | 2014-09-24 22:58 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ См-9 | В следствии ослабления контакта произошло отгорания шлейфа на РТП СМ-9-218 | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ См-9. | 2014-09-24 07:25 | 2014-09-24 22:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЗС-5 | 711 | 2014-09-24 08:20 | 2014-09-24 11:00 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ СЗС-5 в пролетах опор №4 и №5, №14 и №15. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 СЗС-5. | 2014-09-24 08:20 | 2014-09-24 11:00
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 712 | 2014-09-24 08:25 | 2014-09-24 12:57 | Перекрытие профнастилом с домавладения в следствии падения на ВЛ-10 кВ См-14 в пролете опор №65 и №65а. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 См-14. | 2014-09-24 08:25 | 2014-09-24 12:57
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМТ-1 | 717 | 2014-09-25 10:06 | 2014-09-25 15:02 | Перекрытие деревом в следствии падении на ВЛ-10 кВ Смт-1 в пролетах опор №20 и №21. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Смт-1. | 2014-09-25 10:06 | 2014-09-25 15:02
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-1 | 721 | 2014-09-24 10:39 | 2014-09-25 13:51 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Я-1 в пролетах опор №7-22 и №7-39. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Я-1. | 2014-09-24 10:39 | 2014-09-25 13:51
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-3 | 722 | 2014-09-24 10:39 | 2014-09-24 17:15 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Я-3 в пролетах опор №5-2 и №5-3, №1-12 и №1-13. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Я-3. | 2014-09-24 10:39 | 2014-09-24 17:15
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМТ-7 | 725 | 2014-09-25 10:08 | 2014-09-25 15:02 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Смт-7 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Смт-7 на опорах №91,92,120,122,124,126. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Смт-7 на опорах №91,92,120,122,124,126. | 2014-09-25 10:08 | 2014-09-25 15:02
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СМ-14-26 | 737 | 2014-09-26 11:20 | 2014-09-26 12:45 | В следствии воздействия стихийного явления (ветер до 28 м/с), произошло отключение на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СМ-14-26. | обрыв вязок на опорах №22, №23, №24. | произвести замену вязок на опорах №22, №23, №24. | 2014-09-26 11:20 | 2014-09-26 12:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП КН-1-254 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-25-69 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КН-1-259 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СМ-25-37 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СМ-20-243 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП КН-1-253 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КН-1-260 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КН-3-266 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КН-3-274 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КН-3-280 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-20-33 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СМ-25-39 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП СМ-25-38 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП ТД-4-5 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП СМ-25-38 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СТЖ-11-355 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СТЖ-11-197 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СТЖ-11-183 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КН-3-266 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КН-3-277 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-14-98 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП КН-3-279 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КН-1-265 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СМ-14-96 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП КН-3 282 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-3-65 | 750 | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-26 14:20 | В следствии воздействия стихийного явления (ветер до 28 м/с) произошли повреждения и отключения на ВЛ-0,4кВ. | обрыв вязок на ВЛ-0,4кВ, перекрытие проводов ветками деревьев. | произвести замену поврежденного оборудования, произвести обрезку веток деревьев. | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-26 14:20
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТД-4 | 769 | 2014-09-24 07:29 | 2014-09-24 11:58 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на ВЛ-10 кВ ТД-4 Р-235. | В следствии ослабления контакта произошло отгорания шлейфа на ВЛ-10 кВ ТД-4 Р-235. | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ ТД-4 Р-235. | 2014-09-24 07:29 | 2014-09-24 11:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 775 | 2014-09-24 07:55 | 2014-09-24 15:03 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на ВЛ-10 кВ См-3 на Р-1553. | В следствии ослабления контакта произошло отгорания шлейфа на ВЛ-10 кВ См-3 на Р-1553. | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ См-3 на Р-1553. | 2014-09-24 07:55 | 2014-09-24 15:03
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 777 | 2014-09-24 11:40 | 2014-09-24 16:50 | Разрушение изолятора на опоре №62в не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ См-23. | Изолятор на опоре №62в ВЛ-10 кВ См-23 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор на опоре № 62в ВЛ-10кВ СМ-23. | 2014-09-24 11:40 | 2014-09-24 16:50
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП СМ-24-4 | 806 | 2014-10-06 14:10 | 2014-10-06 16:12 | Не в полном объёме проведено ТО оборудования | электродуговое перекрытие между клеммами автоматического выключателя | произвести замену автоматического выключателя 0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ КТП СМ-24-4. | 2014-10-06 14:10 | 2014-10-06 16:12
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЗС-7 | 818 | 2014-10-17 08:40 | 2014-10-17 10:46 | Перекрытие птицей, в следствии недопустимого приближения птицы к траверсе на ВЛ-10 кВ СЗС-7 в пролетах опор № 7-4. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 СЗС-7. | 2014-10-17 08:40 | 2014-10-17 10:46
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КН-3-277 | 846 | 2014-11-20 00:30 | 2014-11-20 13:39 | воздействие посторонних лиц | внешнее механическое воздействие | заменить опору №1-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КН-3-277, восстановить линейные провода. | 2014-11-20 00:35 | 2014-11-20 13:39
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-3 | 854 | 2014-11-30 03:00 | 2014-11-30 15:36 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на Р-246 ВЛ-10 кВ Я-3 | В следствии старения изоляции отгорел шлейфа фазы А С на Р-246 ВЛ-10 кВ Я-3 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Я-3 | 2014-11-30 03:00 | 2014-11-30 15:36
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 874 | 2014-12-28 13:10 | 2014-12-28 18:12 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ См-9 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева на ВЛ-10 кВ См-9 в пролете опор №241,242. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ См-9 в пролете опор №241,242. | 2014-12-28 13:10 | 2014-12-28 18:12
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 884 | 2014-12-28 13:10 | 2014-12-28 15:37 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ См-7 в пролетах опор №68-69. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 См-7. | 2014-12-28 13:10 | 2014-12-28 15:37
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 885 | 2014-12-23 16:35 | 2014-12-23 18:29 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 См-14. | 2014-12-23 16:35 | 2014-12-23 18:29
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 2 | 2014-12-30 01:02 | 2014-12-30 02:55 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №3-2 и №3-3 ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | 2014-12-30 01:02 | 2014-12-30 02:55
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-20 | 3 | 2014-12-30 01:02 | 2014-12-30 01:59 | Не в полном объеме выполнено ТО кабеля 10 кВ между ЗТП СМ-20-331 и ЗТП СМ-20-82 на ВЛ-10 кВ СМ-20 | Пробой кабеля 10 кВ АСБ 3Х95 между ЗТП СМ-20-331 и ЗТП СМ-20-82 | Принять меры по учащению контроля за состоянием кабельных линий со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2014-12-30 01:02 | 2014-12-30 01:59
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТЖ-5 | 3 | 2014-12-30 05:00 | 2014-12-30 09:12 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №48-48А ВЛ-10 кВ Стж-5 | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Стж-5. | 2014-12-30 05:00 | 2014-12-30 09:12
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КН-7 | 3 | 2014-12-30 06:10 | 2014-12-30 08:40 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №25-26, 89-90 ВЛ-10 кВ Кн-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Кн-7. | 2014-12-30 06:10 | 2014-12-30 08:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМТ-7 | 3 | 2014-12-30 05:30 | 2014-12-30 10:30 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ СМТ-7 опора № 94 | Износ в результате длительной эксплуатации | Произвести замену поврежденной вязки на опоре № 94 ВЛ-10 кВ СМТ-7 | 2014-12-30 05:30 | 2014-12-30 10:30
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | СМТ-3 | 3 | 2014-12-30 04:00 | 2014-12-30 09:30 | Не в полном объеме проведено ТО на Р-259 ВЛ-10 кВ СМТ-3 | В следствии слабого контакта фазы "А" и "В" на Р-259 ВЛ-10 кВ СМТ-3 | При планировании капитального ремонта предусмотреть замену оборудования отработавшего свой нормативный срок | 2014-12-30 04:00 | 2014-12-30 09:30
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-24 | 3 | 2014-12-30 07:30 | 2014-12-30 09:24 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание РКТП СМ-24-3. | В следствии ослабления контакта произошел перегрев шлейфа фазы "В" на РКТП СМ-24-3 | Произвести ремонт РЛНД-10 КТП СМ-24-3 | 2014-12-30 07:30 | 2014-12-30 09:24
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМТ-1 | 10 | 2014-12-30 05:30 | 2014-12-30 10:35 | Попадание животного в КТП СМТ-1-119. | Повреждены ПКТ-101-10-16 -12,5У3 в КТП СМТ-1-119. | Произвести замену поврежденного оборудования (ПКТ-101-10-16-12,5У3). Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям СМТ-1-119. | 2014-12-30 05:30 | 2014-12-30 10:35
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Еу-9 | 10 | 2014-01-22 19:15 | 2014-01-22 21:46 | В результате наезда автомобиля повреждена вязка. | Механическое разрушения в результате наезда. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Еу-9. | 2014-01-22 19:15 | 2014-01-22 21:46
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗГ-3 | 11 | 2014-01-17 09:58 | 2014-01-17 10:28 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 ЗГ-3. | 2014-01-17 09:58 | 2014-01-17 10:28
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП ГЛФ-7-455 | 13 | 2014-01-29 18:06 | 2014-01-29 18:56 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-455 | коррозия провода АПВ-10 (ответвление к дому) | произвести замену провода АПВ-10 на СИП2-16 от опоры №3 к дому на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-455 | 2014-01-29 18:06 | 2014-01-29 18:56
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ек-3-532 | 14 | 2014-01-29 15:24 | 2014-01-29 17:18 | Не в полном объеме выполнено тех обслуживание КТП-Ек-3-532 | Повреждение ПК-10 | Произвести замену ПК-10 на КТП-Ек-3-532 | 2014-01-29 15:24 | 2014-01-29 17:18
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЕУ7-326 | 15 | 2014-01-30 18:06 | 2014-01-30 19:57 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание вЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Еу-7-326 | обрыв провода в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Еу-7-326 | замена провода в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Еу-7-326 | 2014-01-30 18:06 | 2014-01-30 19:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-5 | 16 | 2014-01-29 15:28 | 2014-01-29 16:11 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ш-5 | 2014-01-29 15:28 | 2014-01-29 16:11
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 04кВ Л-2 от КТП НЩ-2-210 | 18 | 2014-01-31 12:14 | 2014-01-31 13:15 | Не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Нщ-2-210 | обрыв проводов в пролете опор№1-2; 5-3; 5-4 от ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Нщ-2-210 | произвести восстановление проводов в пролете опор №1-2; 3-5-3;5-4. | 2014-01-31 12:14 | 2014-01-31 13:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Л-1 от КТП ЕУ-7-326 | 19 | 2014-01-31 13:25 | 2014-01-31 14:27 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-7-326 | обрыв ввода на опоре №15-15а к домовладению ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-7-326 | произвести замену ввода на СИП2-16 от опоры№15-15а к домовладению ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-7-326 | 2014-01-31 13:25 | 2014-01-31 14:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП НЩ-4-261 | 20 | 2014-01-31 15:02 | 2014-01-31 16:20 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-261 | обрыв провода в пролете опор №15-15а ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-261 | произвести замену провода в пролете опор №15-15а ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-261 | 2014-01-31 15:02 | 2014-01-31 16:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Л-2 от КТП ЕУ-9-340 | 21 | 2014-01-31 15:25 | 2014-01-31 16:38 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-340 | обрыв провода в пролёте опор №3-3а ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-340 | произвести замену провода в пролете 3-3а ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-340 | 2014-01-31 15:25 | 2014-01-31 16:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от КТП НЩ-7-212 | 22 | 2014-01-31 17:46 | 2014-01-31 18:59 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-7-212 | обрыв ввода в опор№1-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-7-212 | Произвести замену ввода на опоре№1-9 на СИП2-16 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-7-212 | 2014-01-31 17:46 | 2014-01-31 18:59
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЩС-1-168 | 23 | 2014-02-01 10:56 | 2014-02-01 17:11 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание КТП-Щс-1-168 | поврежден АВ-3, | Произвести замену автоматического выключателя ВА-57-С-35-125А | 2014-02-01 10:56 | 2014-02-01 17:11
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЩ-6 | 24 | 2014-01-28 11:45 | 2014-01-28 13:29 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 НЩ-6. | 2014-01-28 11:45 | 2014-01-28 13:29
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЩС-3-157 | 25 | 2014-02-01 11:15 | 2014-02-01 17:52 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Щс-3-157 | поврежден автоматический выключатель ВА-57-С-35-160А | произвести замену ВА-57-С-35-160А | 2014-02-01 11:15 | 2014-02-01 17:52
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | 26 | 2014-02-02 14:15 | 2014-02-02 15:08 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | обрыв нулевого провода в пролете опор 2-6--2-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | произвести замену провода в пролете опор№2-6--2-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | 2014-02-02 14:15 | 2014-02-02 15:08
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-430 | 28 | 2014-02-01 12:25 | 2014-02-01 13:24 | несоблюдение тех.обслуживания ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-430 | Схлёст проводов (падение ветки) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-430 | произвести обрезку веток и перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-430 | 2014-02-01 12:25 | 2014-02-01 13:24
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | 29 | 2014-02-01 14:01 | 2014-02-01 17:10 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | обрыв ввода от опоры №7 к дому ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | произвести замену провода на СИП-16 от опоры №7 к дому ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | 2014-02-01 14:01 | 2014-02-01 17:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-413 | 30 | 2014-02-02 12:01 | 2014-02-02 13:10 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-413 | обрыв ввода на опоре №2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-413 | произвести замену ввода на СИП-16 от опоры№2-6 к домовладению ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-413 | 2014-02-02 12:01 | 2014-02-02 13:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10Кв Ек-9 | 33 | 2014-01-30 01:52 | 2014-01-30 17:00 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ек-9. | 2014-01-30 01:52 | 2014-01-30 17:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЩ-3 | 35 | 2014-01-31 13:17 | 2014-01-31 15:04 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СЩ-3. | 2014-01-31 13:17 | 2014-01-31 15:04
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЩ-8 | 36 | 2014-01-31 09:55 | 2014-01-31 10:30 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СЩ-8. | 2014-01-31 09:55 | 2014-01-31 10:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗГ-3 | 39 | 2014-01-30 10:42 | 2014-01-30 16:46 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ | 2014-01-30 10:42 | 2014-01-30 16:46
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЩС-3 | 47 | 2014-01-31 11:44 | 2014-01-31 14:18 | Не качественный контроль за состоянием изоляции трансформатора на ЗТП ЩС-3-54. | Снижение изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции и межветковому замыканию на ЗТП ЩС-3-54. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | 2014-01-31 11:44 | 2014-01-31 14:18
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Я-5 | 51 | 2014-01-27 15:30 | 2014-01-27 16:15 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Я-5 | 2014-01-27 15:30 | 2014-01-27 16:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Ш3-433 | 59 | 2014-02-06 11:38 | 2014-02-06 16:32 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-433 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-433 опора №7 разрушение колпачка К-5 на штыревом изоляторе ф"С" | Произвести замену колпачка К-5 на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-433 | 2014-02-06 11:38 | 2014-02-06 16:32
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 НЩ-2 | 60 | 2014-01-22 10:32 | 2014-01-22 11:28 | Не качественно проведено уплотнении дверей при ТО. | В следствии попадания влаги произошло замыкание и соответственно разрушение опорного изолятора. | Произвести ТО КТП НЩ-2-259 с заменой опорного изолятора. Произвести замену уплотнителя двери в РУ-10 на КТП НЩ-2-259. | 2014-01-22 10:32 | 2014-01-22 11:28
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ек-3- | 61 | 2014-01-30 09:10 | 2014-01-30 13:05 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ек-3. | 2014-01-30 09:10 | 2014-01-30 13:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ш-3-451 | 71 | 2014-02-15 12:00 | 2014-02-15 13:08 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Ш-3-451 | Повреждение ПК-10кВ в КТП-Ш-3-451 | Произвести замену ПК-10кВ в КТП-Ш-3-451 | 2014-02-15 12:00 | 2014-02-15 13:08
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ек-1 | 72 | 2014-02-03 13:55 | 2014-02-03 16:17 | Не в полном объеме выполнено техническое обслуживание ВЛ-10 ЕК-1 | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 ЕК-1. По результатам осмотра организовать замену дефектных вязок на ВЛ-10 ЕК-1. | 2014-02-03 13:55 | 2014-02-03 16:17
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 Кв Л-1 от КТП НЩ-6-221 | 73 | 2014-02-17 14:30 | 2014-02-17 16:56 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-6-221 | обрыв провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-6-221 | произвести восстановление провода в пролёте опор №4-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-6-221 | 2014-02-17 14:30 | 2014-02-17 16:56
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ш-7-417 | 76 | 2014-02-22 10:50 | 2014-02-22 12:08 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-417 | обрыв ответвления к дому на опоре№1-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-417 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-417 опора №1-7 произвести замену ответвления к дому на СИП2х16 | 2014-02-22 10:50 | 2014-02-22 12:08
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Ш-3-432 | 77 | 2014-02-23 18:19 | 2014-02-23 19:58 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Ш-3-432 | повреждение главного рубильника в КТП-Ш-3-432 | произвести замену главного рубильника 0,4кВ с номинальной уставкой 250А (РВ-250А) в КТП-Ш-3-432 | 2014-02-23 18:19 | 2014-02-23 19:58
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1от КТП СЩ5-8 | 78 | 2014-02-24 15:55 | 2014-02-24 18:26 | воздействие посторонних лиц опора№3-15--1-9 ВЛ-10-Сщ-5 (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-8) | повреждение опоры №3-15--1-9 ВЛ-10 Сщ-5 совместный подвес с ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-8 | произвести замену опоры(СВ110-3,5) №3-15--1-9 на ВЛ-10-Сщ-5 совместный повес с ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-8 | 2014-02-24 15:55 | 2014-02-24 18:26
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ек-9 | 82 | 2014-02-03 16:29 | 2014-02-03 17:16 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Ек-9 в пролете опор № 4/60-4/62. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ек-9 в пролете опор № 4/60-4/62. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ек-9. | 2014-02-03 16:29 | 2014-02-03 17:16
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Я-5 | 83 | 2014-02-06 10:55 | 2014-02-09 13:49 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 кВ Я-5 опора №34-35. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Я-5 опора №34-35. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Я-5 в пролете опор №34-35. | 2014-02-06 10:55 | 2014-02-06 11:51
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ш-7 | 81 | 2014-02-12 13:56 | 2014-02-12 14:57 | Причиной пробой изолятора на опоре №11 ф "В" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Ш-7. | Изолятор ф"В" на опоре №11 ВЛ-10 кВ Ш-7 отработал сверхнормативный срок службы | Заменить изолятор ф"В" на опоре №11 ВЛ-10кВ Ш-7. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ш-7, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ш-7 разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-02-12 13:56 | 2014-02-12 14:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 91 | 2014-02-24 15:48 | 2014-02-24 18:15 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры ВЛ-10 кВ Сщ-5. | Механическое разрушения в результате наезда. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Сщ-5 опора №3-15. | 2014-02-24 15:48 | 2014-02-24 18:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ш-9 | 95 | 2014-03-03 11:00 | 2014-03-03 11:00 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-10 Ш-9 | ВЛ-10 Ш-9 КР-203 нарушение электрического контакта, обрыв цепи (недостаточная длина шлейфа) | ВЛ-10 Ш-9 КР-203(опора№1-4б) восстановить шлейф, произвести регулировку РЛНД-1-10/200 У1 | - | -
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-465 | 96 | 2014-03-09 13:00 | 2014-03-09 13:57 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-465 | обрыв ответвления к дому на опоре№21 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-465 | произвести замену ответвления от опоры№21 к дому на СИП2х16 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-465 | 2014-03-09 13:00 | 2014-03-09 13:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП ГЛФ7-455 | 97 | 2014-03-09 11:31 | 2014-03-09 12:08 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Глф-7-455 | обрыв ответвления к дому от опоры№5-1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Глф-7-455 | произвести замену ответвления от опоры№5-1 к дому на СИП2х16 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Глф-7-455 | 2014-03-09 11:31 | 2014-03-09 12:08
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Н5-31 | 99 | 2014-03-08 20:21 | 2014-03-08 21:18 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-31 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-31 в пролете опор№2-1--2-2 упала ветка( 3 фазное КЗ, отключен АВ-3 в КТП-Н5-31) | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-31 в пролете опор №2-1--2-2 произвести обрезку веток, перетяжку провода. | 2014-03-08 20:21 | 2014-03-08 21:18
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП СЩ7-55 | 100 | 2014-03-08 19:21 | 2014-03-08 21:12 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-55 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-55 в пролете опор №2-3 трех фазное КЗ (ветка упала). | произвести обрезку веток в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-55 | 2014-03-08 19:21 | 2014-03-08 21:12
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЩС3-77 | 101 | 2014-03-08 19:05 | 2014-03-08 20:08 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-77 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-77 в пролете опор№1-4--1-5 трех фазное КЗ (упала ветка). | произвести обрезку веток в пролете опор№1-4--1-5 на ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Щс3-77 | 2014-03-08 19:05 | 2014-03-08 20:08
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ш3-436 | 102 | 2014-03-11 11:12 | 2014-03-11 11:54 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-436 | обрыв провода от опоры№10 к домовладению ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-436 | произвести замену ответвления от опоры№10 к домовладению на СИП2х16 ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-436 | 2014-03-11 11:12 | 2014-03-11 11:54
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СЩ-7-600 | 115 | 2014-03-15 13:32 | 2014-03-15 14:57 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Сщ-7-600 | Повреждение Т-1 100кВА витковое замыкание КТП-Сщ-7-600 | произвести замену ТМ-100кВА в КТП-Сщ-7-600 | 2014-03-15 13:32 | 2014-03-15 14:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЩ-1 | 116 | 2014-03-10 16:30 | 2014-03-10 17:23 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка на ВЛ-10 Сщ-1 опора №5/83а-5/83б. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 Сщ-1 опора №5/83а-5/83б. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Сщ-1 опора №5/83а-5/83б. | 2014-03-10 16:30 | 2014-03-10 17:23
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от КТП ЩС-3-173 | 117 | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-16 18:05 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-173 | обрыв проводов в пролете опор№16-19 (упало дерево) ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | произвести восстановление проводов в пролете опор№16-19 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-16 18:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП Н-1-92 | 119 | 2014-03-16 22:20 | 2014-03-16 22:59 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-1-92 | обрыв нулевого провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-1-92 | произвести восстановление провода в пролете опор№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-1-92 | 2014-03-16 22:20 | 2014-03-16 22:59
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ЗТП СЩ5-161 | 122 | 2014-03-17 21:36 | 2014-03-17 22:41 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-5-161 | обрыв проводов в пролете опор№7-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-5-161 | произвести замену плавкой ставки (ПН-2) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-5-161 произвести восстановление провода в пролете опор№7-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-5-161 | 2014-03-17 21:36 | 2014-03-17 22:41
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Н1-92 | 126 | 2014-03-17 10:22 | 2014-03-17 12:30 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживания ВЛ0,4кВ Л-3 от ЗТП-Н-1-92 | провис провода от опоры№3-5 к домовладению( сплошная коррозия провода, разрушение изоляции) ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Н-1-92 | произвести замену ответвления от опоры№3-5 к домовладению на СИП2Х16 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Н-1-92 | 2014-03-17 10:22 | 2014-03-17 12:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЩС-3-54 | 127 | 2014-03-17 16:57 | 2014-03-17 18:33 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-54 | обрыв провода в пролете опор№3-3а ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-54 | произвести замену провода в пролете опор№3-3а ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-54 | 2014-03-17 16:57 | 2014-03-17 18:33
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Ек-3-523 | 128 | 2014-03-17 13:21 | 2014-03-17 16:49 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-523 | провис, коррозия провода в пролете опор№1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-523 | произвести замену провода в пролете опор№1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-523 | 2014-03-17 13:21 | 2014-03-17 16:49
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЩ-3 | 139 | 2014-03-16 17:16 | 2014-03-16 19:37 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-03-16 17:16 | 2014-03-16 19:37
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЩ-7 | 140 | 2014-03-16 21:31 | 2014-03-16 22:36 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Нщ-7 в пролетах опор №34-34А. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Нщ-7 в пролетах опор №34-34А. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Нщ-7 в пролетах опор №34-34А. | 2014-03-16 21:31 | 2014-03-16 22:36
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Н-5 за Р-611 | 144 | 2014-03-17 13:21 | 2014-03-17 13:52 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Н-5. | 2014-03-17 13:21 | 2014-03-17 13:52
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Глф-5 | 148 | 2014-03-17 17:41 | 2014-03-17 18:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 17:41 | 2014-03-17 18:07
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ш-7 | 153 | 2014-03-18 17:11 | 2014-03-18 17:55 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ш-7 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта и разрушения изолятора в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Ш-7 на опоре №1-14. | Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ш-7 опора №1-14 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2014-03-18 17:11 | 2014-03-18 17:55
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 155 | 2014-03-16 14:27 | 2014-03-16 15:45 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного опоры на ВЛ-10 кВ Сщ-5 опора №242. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 Сщ-5 опора №242. | Произвести замену поврежденной опоры на ВЛ-10 кВ Сщ-5 опора №242. | 2014-03-16 14:27 | 2014-03-16 15:45
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП СЩ-6-104 | 157 | 2014-03-20 14:31 | 2014-03-20 15:03 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-6-104 | обрыв провода в пролете опор№7--1-1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-6-104 | произвести замену провода в пролете опор№7--1-1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-6-104 | 2014-03-20 14:31 | 2014-03-20 15:03
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЩС-3 | 160 | 2014-03-22 11:06 | 2014-03-22 11:48 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Щс-3 | Техническая причина отсутствует | Восстановить контакт шлейфа фазы "В" на РТП-Щс3-159 ВЛ-10кВ Щс-3 Организовать проведение осмотра ВЛ-10кВ Щс-3 | 2014-03-22 11:06 | 2014-03-22 11:48
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-4 | 161 | 2014-03-26 18:27 | 2014-03-26 19:40 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание | В результате коррозии произошло разрушение провода фазы В в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ НЩ-4. | Произвести замену провода фазы В в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ НЩ-4. Организовать проведение осмотра ВЛ-10кВ НЩ-4 по результатам осмотра наметить корректирующие мероприятия | 2014-03-26 18:27 | 2014-03-26 19:40
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 СЩ-3 | 171 | 2014-04-01 14:29 | 2014-04-01 18:15 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №258-6/1 ВЛ-10 кВ Сщ-3. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Сщ-3. | 2014-04-01 14:29 | 2014-04-01 18:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП СЩ3-195 | 182 | 2014-04-27 19:31 | 2014-04-27 20:09 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-3-195 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-3-195 | 2014-04-27 19:31 | 2014-04-27 20:09
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП СЩ-5-108 | 180 | 2014-05-02 09:35 | 2014-05-02 10:20 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ5-108 | обрыв провода в пролете опор№15-17 ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 | произвести замену провода в пролете опор№15-17 ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 | 2014-05-02 09:35 | 2014-05-02 10:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 Кв Л-2 от КТП Глф7-455 | 203 | 2014-06-01 07:45 | 2014-06-01 16:00 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 | опор № 2-6\2-7; 2-9\2-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ГЛФ-7-455 обрыв проводов | произвести замену провода А-16 в пролете опор № 2-6\2-7; 2-9\2-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ГЛФ-7-455 | 2014-06-01 07:45 | 2014-06-01 16:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЩС-3-77 | 204 | 2014-06-02 21:46 | 2014-06-02 22:42 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Щс-3-77 | Повреждение Т-1 100кВА витковое замыкание КТП-Щс-3-77 | произвести замену ТМ-100кВА в КТП-Щс-3-77 | 2014-06-02 21:46 | 2014-06-02 22:42
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП СЩ-7-615 | 205 | 2014-06-14 20:36 | 2014-06-14 21:32 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-СЩ-7-615 | обрыв провода Ф"Б" в пролете опор № 1-2\1-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-СЩ-7-615 | произвести замену провода А-16 в пролете опор№1-2--1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-615 | 2014-06-14 20:36 | 2014-06-14 21:32
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от ЗТП Н-1-193 | 206 | 2014-06-14 23:12 | 2014-06-14 23:28 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-Н-1-193 | схлест проводов в пролете опор№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-Н-1-193 | произвести замену плавкой ставки (ПН-2) ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-Н-1-193 произвести перетяжку провода в пролете опор№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-Н-1-193 | 2014-06-14 23:12 | 2014-06-14 23:28
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Н-1 194 | 207 | 2014-06-14 16:24 | 2014-06-14 19:41 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Н-1-194 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 16:24 | 2014-06-14 19:41
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Ш-3-460 | 208 | 2014-06-16 14:14 | 2014-06-16 17:11 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-460 | обрыв провода в пролете опор№4-1--4-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-460 | произвести замену провода в пролете опор№4-1--4-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-460 | 2014-06-16 14:14 | 2014-06-16 17:11
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЕК-1-509 | 209 | 2014-06-12 08:37 | 2014-06-12 10:07 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Ек-1-509 | нарушен эл.контакт АВ-1 в КТП-Ек-1-509 | произвести замену автоматического выключателя АВ-1 с номинальным током 100А произвести замену предохранителей кварцевых ПКТ-101-10-10-12,5У3 | 2014-06-12 08:37 | 2014-06-12 10:07
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЩ-2 | 215 | 2014-06-08 10:10 | 2014-06-08 11:25 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10 Сщ-2 на Р-648 | В следствии слабого контакта на фазы С на Р-648 Сщ-2. | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2014-06-08 10:10 | 2014-06-08 11:25
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1от КТП-Щс-3-77 | 226 | 2014-06-21 10:25 | 2014-06-21 12:52 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-77 | обрыв провода в пролете опор№2-2--2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-77 коррозийный износ | произвести замену провода в пролете опор №2-2--2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-77 | 2014-06-21 10:25 | 2014-06-21 12:52
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ш-3-465 | 227 | 2014-06-21 10:25 | 2014-06-21 13:04 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Ш-3-465 | Повреждение Т-1 60кВА витковое замыкание КТП-Ш-3-465 | Произвести замену ТМ-60кВА в КТП-Ш-3-465 Произвести замену предохранителей с кварцевым наполнителем токоограничивающие ПКТ-101-10-10-12,5У3 | 2014-06-21 10:25 | 2014-06-21 13:04
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-1-194 | 228 | 2014-06-21 14:00 | 2014-06-21 19:34 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-1-194 | обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-1-194 | произвести замену провода в пролете опор№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-1-194 | 2014-06-21 14:00 | 2014-06-21 19:34
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-4-260 | 229 | 2014-06-21 16:00 | 2014-06-21 20:38 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-4-260 | обрыв провода в пролете опор№9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-4-260 | произвести замену провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-4-260 | 2014-06-21 16:00 | 2014-06-21 20:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Сщ-7-94 | 230 | 2014-06-21 19:05 | 2014-06-21 22:04 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Сщ-7-94 | обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Сщ-7-94 | произвести замену провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Сщ-7-94 | 2014-06-21 19:05 | 2014-06-21 22:04
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Н5-199 | 231 | 2014-06-22 10:42 | 2014-06-22 14:52 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-199 | обрыв провода в пролете опор №1а-1б ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-199 | произвести замену провода в пролете опор №1а-1б ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н5-199 | 2014-06-22 10:42 | 2014-06-22 14:52
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-2 | 241 | 2014-06-20 23:50 | 2014-06-21 08:27 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Нщ-2 в пролете опор №1/19-1/20. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Нщ-2 в пролете опор №1/19-1/20. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Нщ-2 в пролете опор №1/19-1/20. | 2014-06-20 23:50 | 2014-06-21 08:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Ш-3-431 | 242 | 2014-06-27 17:02 | 2014-06-27 19:29 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-431 | обрыв провода в пролете опор№ 13-15 ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-431 | произвести замену провода в пролете опор№13-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-431 | 2014-06-27 17:02 | 2014-06-27 19:29
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Сщ-5- | 243 | 2014-06-21 00:10 | 2014-06-21 02:20 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сщ-5 в пролёте опор №103-104. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 | 2014-06-21 00:10 | 2014-06-21 02:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ЩС5-170 | 244 | 2014-06-27 19:25 | 2014-06-27 20:29 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-5-170 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-5-170 | произвести замену провода в пролете опор№7-8 ВЛ0,4кВ Л-2 от КТП-Щс3-170 | 2014-06-27 19:25 | 2014-06-27 20:29
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП ЕУ-9-306 | 245 | 2014-07-01 08:32 | 2014-07-01 11:16 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-306 | обрыв провода в пролете опор №3-5 ВЛ0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-306 | произвести замену провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-306 | 2014-07-01 08:32 | 2014-07-01 11:16
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 Кв Л-1 от КТП СЩ-2-1 | 234 | 2014-07-01 11:40 | 2014-07-01 14:18 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 | обрыв вязки на опоре №1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 | произвести замену вязки на опоре №1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 произвести перетяжку провода в пролете опор№1-2--1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 | 2014-07-01 11:40 | 2014-07-01 14:18
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП ЩС-3-179 | 235 | 2014-07-02 13:43 | 2014-07-02 18:35 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-179 | обрыв провода в пролете опор№2-2--2-3 | произвести замену провода в пролете опор№2-2--2-3 ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-179 | 2014-07-02 13:43 | 2014-07-02 18:35
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ЩС3-173 | 250 | 2014-07-06 11:27 | 2014-07-06 12:46 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | обрыв провода в пролете опор№1-1--1-1а ВЛ0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | произвести замену провода в пролете опор№1-1--1-1а ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | 2014-07-06 11:27 | 2014-07-06 12:46
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-6 | 262 | 2014-06-24 22:07 | 2014-06-25 17:24 | Пробой изолятора на опоре №217 ф "А", "В" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Нщ-6. | Изолятор ф "А", "В" на опоре №217 ВЛ-10 кВ Нщ-6 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор ф"В,С" на опоре №217 ВЛ-10кВ Нщ-6. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Нщ-6, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Нщ-6 разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-06-24 22:26 | 2014-06-24 22:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЕК-1 | 263 | 2014-06-23 04:03 | 2014-06-23 09:30 | Попадание животного в ЗТП ЕК-1-510. | Техническая причина отсутствует | Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям. | 2014-06-23 04:03 | 2014-06-23 09:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-1 | 264 | 2014-06-22 10:28 | 2014-06-22 16:11 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Нщ-1 в пролёте опор №1/6-№1/7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Нщ-1. | 2014-06-22 10:28 | 2014-06-22 16:11
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЩ-4 | 268 | 2014-06-22 08:59 | 2014-06-22 08:59 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Сщ-4 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева на ВЛ-10 кВ Сщ-4 в пролёте опор №19-20. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Сщ-4. | - | -
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЩ-3 | 286 | 2014-07-14 22:35 | 2014-07-14 22:42 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сщ-3 в пролёте опор №1/4-1/5. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Сщ-3. | 2014-07-14 22:35 | 2014-07-14 22:42
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ш-3 | 290 | 2014-07-19 17:10 | 2014-07-19 18:53 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на Ш-3-470. | В следствии ослабления контакта произошел перегрев шлейфа на РКТП Ш-3-470. | Произвести ремонт РЛНД-10 КТП КТП Ш-3-470. | 2014-07-19 17:10 | 2014-07-19 18:53
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП СЩ-7-615 | 295 | 2014-07-26 10:01 | 2014-07-26 11:04 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-615 | нарушение контакта на опоре№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-615 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-СЩ-7-615 произвести замену провода от опоры№4 к домовладению на СИП2х16 | 2014-07-26 10:01 | 2014-07-26 11:04
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 04кВ Л-5 от ЗТП ГЛФ-3-420 | 296 | 2014-07-27 15:42 | 2014-07-27 16:12 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП-Глф-3-420 | обрыв провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП-Глф-3-420 | произвести замену провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП-Глф-3-420 | 2014-07-27 15:42 | 2014-07-27 16:12
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Л-2 от КТП ГЛФ-7-419 | 303 | 2014-08-02 11:06 | 2014-08-02 12:10 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-419 | обрыв провода в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-419 | произвести замену провода в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-419 | 2014-08-02 11:06 | 2014-08-02 12:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 Кв Л-3 от КТП СЩ-6-100 | 305 | 2014-08-04 19:58 | 2014-08-04 20:48 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-6-100 | расплетен провод в пролете опор №2-3 от ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-6100 | произвести замену провода в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-6-100 | 2014-08-04 19:58 | 2014-08-04 20:48
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЕК-5-548 | 306 | 2014-08-05 18:00 | 2014-08-05 19:27 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Ек-5-548 | Повреждение Т-1 160кВА витковое замыкание КТП-Ек-5-548 | произвести замену ТМ-160кВА в КТП-Ек-5-548 | 2014-08-05 18:00 | 2014-08-05 19:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЩС-3-173 | 312 | 2014-07-20 08:10 | 2014-07-20 12:47 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Щс-3-173 | нарушение эл.контакта гл.руб в КТП-Щс-3-173 | произвести замену главного рубильника РБ4/1-400 в КТП-Щс-3-173 | 2014-07-20 08:10 | 2014-07-20 12:47
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕК-5 | 317 | 2014-08-05 18:02 | 2014-08-05 19:27 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП Ек-5-548. | Повреждение Т-1 витковое замыкание КТП Ек-5-548. | Произвести замену ТМ-160кВА КТП-Ек-5-548 | 2014-08-05 18:02 | 2014-08-05 19:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП НЩ-7-202 | 318 | 2014-08-18 01:40 | 2014-08-18 11:35 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-7-202 | обрыв провода в пролете опор №4-1--4-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-7-202 | произвести замену провода в пролете опор№4-1--4-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-7-202 | 2014-08-18 01:40 | 2014-08-18 11:35
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-7 | 327 | 2014-08-21 18:10 | 2014-08-21 21:40 | Перекрытия на кабельной вставке на опоре № 6-9\3 ВЛ-10 кВ СЩ-7 Р-640 не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Сщ-7. | Снижение изоляционных свойств, что привело к на перекрытия на кабельной вставке на ВЛ-10 кВ Сщ-7. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СЩ-7. | 2014-08-21 18:10 | 2014-08-21 21:40
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП Н-1-193 | 329 | 2014-08-27 22:08 | 2014-08-28 12:01 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-1-193 | обрыв провода в пролете опор№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-1-193 | произвести замену провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-1-193 | 2014-08-27 22:08 | 2014-08-28 12:01
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | 330 | 2014-08-31 14:50 | 2014-08-31 21:25 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | обрыв провода в пролете опор№3-7--3-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | произвести замену провода в пролете опор№3-7--3-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-448 | 2014-08-31 14:50 | 2014-08-31 21:25
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-3 от КТП Н-5-625 | 336 | 2014-09-02 16:48 | 2014-09-02 17:30 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-625 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-625 | произвести замену провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-625 | 2014-09-02 16:48 | 2014-09-02 17:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-4 | 338 | 2014-09-02 15:00 | 2014-09-02 16:05 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сщ-4 в пролете оп.№22-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Сщ-4. | 2014-09-02 15:00 | 2014-09-02 16:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1от КТП-ГЛФ-7-455 | 339 | 2014-09-06 18:50 | 2014-09-06 22:07 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-455 | обрыв провода в пролете опор№2-2--2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-455 | произвести замену провода в пролете опор №2-2--2-3 Вл-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-455 | 2014-09-06 18:50 | 2014-09-06 22:07
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЩ-2 | 340 | 2014-09-04 20:25 | 2014-09-04 23:02 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Нщ-2 в пролете опор № 1-15/4 и 1-16/3. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Нщ-2. | 2014-09-04 20:25 | 2014-09-04 23:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП ГЛФ-5-471 | 343 | 2014-09-14 18:12 | 2014-09-14 19:00 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф5-471 | обрыв провода пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-471 | произвести замену провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-471 | 2014-09-14 18:12 | 2014-09-14 19:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЩ-9 | 348 | 2014-09-02 19:05 | 2014-09-02 20:53 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Нщ-9 не в полном объеме произведена замена дефектного оборудования. | Излом траверсы в следствии коррозийного износа на ВЛ-10 кВ Нщ-9 на опоре № 28. | Произвести замену поврежденной траверсы на ВЛ-10 кВ Нщ-9 опора №28. | 2014-09-02 19:05 | 2014-09-02 20:53
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-7 | 351 | 2014-09-09 21:27 | 2014-09-09 22:19 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на ВЛ-10 кВ Сщ-7 Р-612. | В следствии ослабления контакта произошло отгорания шлейфа на ВЛ-10 кВ Сщ-7 Р-612. | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ Сщ-7 Р-612. | 2014-09-09 21:27 | 2014-09-09 22:19
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Н-1-194 | 352 | 2014-09-27 12:15 | 2014-09-27 14:25 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-1-194 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-1-194 | произвести замену провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-1-194 | 2014-09-27 12:15 | 2014-09-27 14:25
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 | 353 | 2014-09-27 11:25 | 2014-09-27 13:05 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание | обрыв провода в пролете опор№6-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-Ек-5-546 | произвести замену провода в пролете опор№6-8 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 Произвести обрезку веток ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 | 2014-09-27 11:25 | 2014-09-27 13:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-418 | 354 | 2014-09-27 10:56 | 2014-09-27 15:26 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-418 | обрыв провода ответвления к дому опора№4.6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-418 | произвести замену ответвлений к домам на опоре№4,6 ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-Глф-7-418 | 2014-09-27 10:56 | 2014-09-27 15:26
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-8 от ЗТП СЩ-7-63 | 355 | 2014-09-27 09:05 | 2014-09-27 10:36 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | обрыв ввода на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | произвести замену ввода на опоре№6 к дому ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | 2014-09-27 09:05 | 2014-09-27 10:36
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ш-3 ВЛ-10 кВ ЕК-3 ВЛ-10 кВ ЕК-9 ВЛ-10 кВ НЩ-2 ВЛ-10 кВ НЩ-4 ВЛ-10 кВ ЕУ-1 ВЛ-10 кВ ЕУ-7 ВЛ-10 кВ ЕУ-9 ВЛ-10 кВ ЕУ-3 ВЛ-10 кВ ГЛФ-1 ВЛ 10 кВ Ек-1 ВЛ-10 кВ Н-1 ВЛ-10 кВ Н-3 ВЛ-10 кВ Н-5 ВЛ-10 кВ ЩС-7 ВЛ-10 кВ ЩС-5 ВЛ-10 кВ СЩ-7 ВЛ-10 кВ СЩ-5 ВЛ-10 кВ СЩ-6 ВЛ-10 кВ ГЛФ-7 ВЛ 10 кВ Глф-5 КТП НЩ7-202 ВЛ-10 кВ НЩ-1 | 701 | 2014-09-24 07:30 | 2014-09-26 23:47 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-10 кВ и ТП. | Нарушение механического соединения в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Нарушение электрической изоляции в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Нарушение эл. контакта в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Произвести замену на поврежденном оборудовании. | 2014-09-24 07:30 | 2014-09-26 23:47
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-2 | 704 | 2014-09-11 10:53 | 2014-09-11 11:38 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на РТП-СЩ-2-1. | В следствии ослабления контакта произошел перегрев шлейфа на РТП-СЩ-2-1. | Произвести ремонт РЛНД-10 КТП Сщ-2-1 | 2014-09-11 10:53 | 2014-09-11 11:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Глф-5 | 716 | 2014-09-27 13:10 | 2014-09-27 15:57 | Перекрытие деревом в следствии падения на ВЛ-10 кВ Глф-5 в пролете опор № 60-№61. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Глф-5 | 2014-09-27 13:10 | 2014-09-27 15:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ш-3 | 727 | 2014-09-27 10:03 | 2014-09-27 17:00 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ш-3 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева на ВЛ-10 кВ Ш-3 в пролете опор №6/14-6/15. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Ш-3 в пролете опор №6/14-6/15. | 2014-09-27 10:03 | 2014-09-27 17:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Еу-5 | 728 | 2014-09-27 11:37 | 2014-09-27 13:38 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Еу-5 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева на ВЛ-10 кВ Еу-5 в пролете опор №124-№125, №59. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Еу-5 в пролете опор №124-№125, №59. | 2014-09-27 11:37 | 2014-09-27 13:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-3-278 | 729 | 2014-10-01 14:35 | 2014-10-01 16:29 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-3-278 | обрыв провода в пролете опор№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-3-278 | произвести замену провода в пролете опор№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-3-278 | 2014-10-01 14:35 | 2014-10-01 16:29
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП НЩ-6-248 | 730 | 2014-09-28 08:15 | 2014-09-28 15:20 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-6-248 | обрыв проводов в пролете опор№2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-6-248 | произвести замену провода в пролете опор№2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-6-248 | 2014-09-28 08:45 | 2014-09-28 15:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ЗТП СЩ-7-63 | 731 | 2014-09-27 08:25 | 2014-09-27 08:58 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | обрыв вязки опора№10 ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | произвести замену вязки на опоре№10 ВЛ0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | 2014-09-27 08:25 | 2014-09-27 08:58
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЩ-3 | 732 | 2014-09-28 08:35 | 2014-09-28 11:40 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Сщ-3 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева на ВЛ-10 кВ Сщ-3 на опоре №267. | Произвести замену поврежденного оборудования Сщ-3 на опоре № 267. | 2014-09-28 08:35 | 2014-09-28 11:40
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП СЩ-7-63 | 733 | 2014-09-27 08:25 | 2014-09-27 10:05 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ0,4кВ Л-3 от ЗТП-Сщ-7-63 | обрыв вязки опора №8 ВЛ0,4кВ Л-3 от ЗТП-Сщ-7-63 | произвести замену вязки на опоре №8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Сщ-7-63 произвести обрезку деревьев в пролете опор№5-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Сщ-7-63 | 2014-09-27 08:25 | 2014-09-27 10:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП ГЛФ7-419 | 734 | 2014-09-26 17:55 | 2014-09-26 20:37 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л1,2 от КТП-Глф-7-419 | обрыв проводов в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-419 обрыв проводов в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-419 | произвести замену проводов в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-419 произвести замену проводов в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-419 | 2014-09-26 17:55 | 2014-09-26 20:37
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-6 от ЗТП СЩ-2-85 | 735 | 2014-09-26 17:53 | 2014-09-26 22:27 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-Сщ-2-85 | обрыв провода в пролете опор№1-1--1-6 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-Сщ-2-85 | произвести замену плавкой ставки(ПН-2) ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-Сщ-2-85 Произвести восстановление провода в пролете опор№1-1--1-6 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-СЧщ-2-85 | 2014-09-26 17:53 | 2014-09-26 22:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП Н-1-91 | 736 | 2014-09-26 12:08 | 2014-09-26 23:28 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ0,4кВ Л-3 от ЗТП-Н-1-91 | упала опора№12, обрыв провода в пролете опор№10-14 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Н-1-91 | произвести замену опоры№12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Н-1-91 произвести замену провода в пролете опор№10-14 ВЛ0,4кВ Л-3 от ЗТП-Н-1-91 | 2014-09-26 12:08 | 2014-09-26 23:28
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП ГЛФ-5-471 | 738 | 2014-09-25 19:38 | 2014-09-25 21:10 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-471 | обрыв проводов в пролете опор№10-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-471 | произвести замену провода в пролете опор№10-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-471 | 2014-09-25 19:38 | 2014-09-25 21:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-3 от КТП ЩС-7-50 | 739 | 2014-10-03 14:11 | 2014-10-03 15:50 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Щс-7-50 | обрыв ввода опора №8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Щс-7-50 | произвести замену провода от опоры№8 к домовладению ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Щс-7-50 | 2014-10-03 14:11 | 2014-10-03 15:50
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Ек-3-524 | 740 | 2014-09-25 18:21 | 2014-09-25 19:55 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-524 | обрыв проводов в пролете опор№4-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-524 | произвести замену проводов в пролете опор№4-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-524 | 2014-09-25 18:21 | 2014-09-25 19:55
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП ЕУ-9-303 | 741 | 2014-09-25 10:40 | 2014-09-25 17:37 | В следствии воздействия стихийных явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-9-303 | Нарушение механических соединений в следствии воздействия сильного порывистого ветра | произвести замену опоры№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-9-303 | 2014-09-25 10:40 | 2014-09-25 17:37
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Н-5-146 | 742 | 2014-09-24 18:58 | 2014-09-27 22:17 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-5-146 | обрыв проводов в пролете опор№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-5-146 в следствии воздействия сильного порывистого ветра | произвести замену проводов в пролете опор№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-5-146 | 2014-09-24 18:58 | 2014-09-27 22:17
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП Н-5-627 | 743 | 2014-09-24 11:04 | 2014-09-28 12:33 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-627 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-627 | обрыв проводов В пролете опор№1-3--1-5, вязка опора№1-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-627 | произвести замену провода в пролете опор№1-3--1-5, замену вязки опора№1-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-627 | 2014-09-24 11:04 | 2014-09-28 12:33
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от КТП СЩ-2-27 | 744 | 2014-09-24 10:38 | 2014-09-28 17:18 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Сщ-2-27 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Сщ-2-27 | обрыв проводов в пролете опор№2-6 вл-0,4Кв Л-3 от ЗТП-Сщ-2-27 в следствии воздействия сильного порывистого ветра | произвести замену провода в пролете опор№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-Сщ-2-27 | 2014-09-24 10:38 | 2014-09-28 17:18
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от КТП Н-5-31 | 745 | 2014-09-24 10:19 | 2014-09-28 16:52 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-31 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-31 | обрыв провода в пролете опор№2-3--2-4, опора№2-4 обрыв ответвления к дому ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-31 | произвести замену провода в пролете опор№2-3--2-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-5-31 произвести замену ответвления опора№2-4 к домовладению ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-627 | 2014-09-24 10:19 | 2014-09-28 16:52
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 Кв Л-1 от КТП НЩ-2-204 | 746 | 2014-09-24 09:43 | 2014-09-26 17:13 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-204 не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-204 | обрыв провода в пролете опор№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-204 | произвести замену провода в пролете опор№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-204 | 2014-09-24 09:43 | 2014-09-26 17:13
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП СЩ-5-7 | 747 | 2014-09-24 09:42 | 2014-09-28 16:57 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-7 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-7 | обрыв провода в пролете опор№1-6а--1-6в ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-7 | произвести замену провода в пролете опор№1-6а--1-6в ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-7 | 2014-09-24 09:42 | 2014-09-28 16:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Ек-5-546 | 748 | 2014-09-24 09:18 | 2014-09-26 18:53 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 | обрыв провода в пролете опор№1-2--1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 | произвести замену провода в пролете опор№1-2--1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-546 | 2014-09-24 09:18 | 2014-09-26 18:53
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СЩ-7-3 | 749 | 2014-09-24 09:13 | 2014-09-28 16:48 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-3 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ7-3 | обрыв проводов в пролете опор№2-6--2-8; 4--105/1-1 | произвести замену провода в пролете опор№2-6--2-8; 4--105/1-1 | 2014-09-24 09:13 | 2014-09-28 16:48
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ЗТП СЩ-7-63 | 750 | 2014-09-24 09:08 | 2014-09-26 17:52 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ7-63 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-8-63 | обрыв провода в пролете опор№5-8 ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | произвести замену провода в пролете опор№5-8 ВЛ-0,4кВ Л-8 от ЗТП-Сщ-7-63 | 2014-09-24 09:08 | 2014-09-26 17:52
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП ЕУ-9-340 | 751 | 2014-09-24 09:08 | 2014-09-26 14:27 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-9-340 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-9-340 | обрыв провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-9-340 | произвести замену провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-9-340 | 2014-09-24 09:08 | 2014-09-26 14:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП СЩ-5-19 | 752 | 2014-09-24 09:01 | 2014-09-28 16:31 | В следствии стихийного явления произошли повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-19 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-19 | обрыв проводов в пролете опор№2-6 | произвести замену провода в пролете опор№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-5-19 | 2014-09-24 09:01 | 2014-09-28 16:31
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП СЩ-3-13 | 753 | 2014-09-24 08:56 | 2014-09-28 16:39 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-3-13 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-3-13 | обрыв проводов в пролете опор№1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-3-13 | произвести замену провода в пролете опор№1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-3-13 | 2014-09-24 08:56 | 2014-09-28 16:39
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от ЗТП Я-5-115 | 754 | 2014-09-24 08:48 | 2014-09-28 16:49 | В следствии стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Я-5-115 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Я-5-115 | обрыв провода в пролете опор№7-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Я-5-115 | произвести замену провода в пролете опор№7-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Я-5-115 | 2014-09-24 08:48 | 2014-09-28 16:49
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП СЩ-5-7 | 755 | 2014-09-24 08:37 | 2014-09-27 19:45 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Сщ-5-7 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Сщ-5-7 | упала опора№2-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Сщ-5-7 | произвести замену опоры №2-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Сщ-5-7 | 2014-09-24 08:37 | 2014-09-27 19:45
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от ЗТП СЩ-7-94 | 756 | 2014-09-24 08:33 | 2014-09-28 16:26 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Сщ-7-94 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Сщ-7-94 | обрыв проводов в пролете опор№8-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Сщ-7-94 | произвести замену провода в пролете опор№8-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Сщ-7-94 | 2014-09-24 08:33 | 2014-09-28 16:26
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от КТП ЕЩ-4-265 | 757 | 2014-09-24 08:32 | 2014-09-26 13:15 | В следствии стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нщ-4-265 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нщ-4-265 | обрыв проводов в пролете опор№3/2-1--3/2-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нщ-4-265 | произвести замену провода в пролете опор№3/2-1--3/2-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нщ-4-265 | 2014-09-24 08:32 | 2014-09-26 13:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП Н-5-147 | 758 | 2014-09-24 08:03 | 2014-09-28 20:51 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-147 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-147 | обрыв вязки опора№1-5, ответвления к домовладению опоры№5,7,1-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-147 | произвести замену вязки опора№1-5, замену ответвлений к домовладению опоры№5,7,1-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-5-147 | 2014-09-24 08:03 | 2014-09-28 20:51
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от КТП СЩ-3-195 | 759 | 2014-09-24 07:56 | 2014-09-28 17:38 | В следствии стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-3-195 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-3-195 | обрыв ответвлений к домам на опорах№5,15,16 ВЛ0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-3-195 | произвести замену ответвлений опоры№5.15,16 ВЛ0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-3-195 | 2014-09-24 07:56 | 2014-09-28 17:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЩС-5-170 | 760 | 2014-09-25 19:42 | 2014-09-25 22:15 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание КТП-Щс-5-170 | нарушение эл.контакта 1СШ-0,4кВ в КТП-Щс-5-170 пробой изоляции 1СШ-0,4кВ КТП-Щс-5-170 | произвести замену шин 1СШ-0,4кВ в КТП-Щс-5-170 | 2014-09-25 19:42 | 2014-09-25 22:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-5 от КТП-Сщ-2-124 | 761 | 2014-09-24 10:21 | 2014-09-26 10:41 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение опоры№6 ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-2-124 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-Сщ-2-124 | механическое разрушение , наклон опор№6 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-Сщ-2-124 | произвести замену опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-Сщ-2-124 | 2014-09-24 10:21 | 2014-09-26 10:41
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-509 | 762 | 2014-09-24 10:02 | 2014-09-26 14:25 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-5-509 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-509 | коррозия провода в пролете опор№1-1--1-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-509 | произвести замену провода в пролете опор№1-1--1-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-509 | 2014-09-24 10:02 | 2014-09-26 14:25
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-430 | 763 | 2014-09-24 09:56 | 2014-09-26 17:10 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 от КТП-Ш-3-430 не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 от КТП-Ш-3-430 | обрыв провода в пролете опор№14-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-430 обрыв провода в пролете опор№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 | произвести замену провода в пролете опор№14-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-430 произвести замену провода в пролете опор№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 | 2014-09-24 09:56 | 2014-09-26 17:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | 764 | 2014-09-24 09:38 | 2014-09-26 12:42 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | произвести замену провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | 2014-09-24 09:38 | 2014-09-26 12:42
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЕУ9-305 | 765 | 2014-09-24 07:31 | 2014-09-26 12:43 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Еу-9-305 | нарушение изоляции выхода Л-2 в КТП-Еу-9-305 | произвести замену выхода Л-2 от КТП-Еу-9-305 | 2014-09-24 07:31 | 2014-09-26 12:43
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Л-3 от КТП СЩ-5-134 | 766 | 2014-10-03 13:20 | 2014-10-03 15:45 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-134 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-134 упала опора№12а, обрыв ответвления к дому | произвести замену опоры№12а, ответвления к дому ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-134 | 2014-10-03 13:20 | 2014-10-03 15:45
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-6 | 776 | 2014-09-29 11:10 | 2014-09-29 12:20 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на РТП СЩ-6-47. | В следствии старении изоляции произошел обрыв шлейфа на РТП СЩ-6-47. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Сщ-6 РТП СЩ-6-47. | 2014-09-29 11:10 | 2014-09-29 12:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЕУ-11 | 778 | 2014-09-27 14:02 | 2014-09-27 16:03 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Еу-11 не в полном объеме произведена замена дефектного оборудования. | Излом траверсы в следствии коррозийного износа на ВЛ-10 кВ Еу-11 а опоре №2-2. | Произвести замену поврежденной траверсы на ВЛ-10 кВ Еу-11 на опоре №2-2. | 2014-09-27 14:02 | 2014-09-27 16:03
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от ЗТП СЩ-7-94 | 780 | 2014-10-06 14:18 | 2014-10-06 16:07 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-Сщ-7-94 | обрыв провода в пролете опор№2-5--2-5а ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-Сщ-7-94 | произвести замену провода в пролете опор№2-5--2-5а ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-Сщ-7-94 | 2014-10-06 14:18 | 2014-10-06 16:07
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Н1-32 | 781 | 2014-10-06 11:24 | 2014-10-06 13:54 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-32 | нет контакта на опоре №1-18 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-32 | произвести ревизию контактных соединений на опоре№1-18 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-32 | 2014-10-06 11:24 | 2014-10-06 13:54
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от КТП СЩ-7-601 | 808 | 2014-10-09 08:27 | 2014-10-09 11:54 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-7-601 | обрыв ответвления опора№11 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-7-601 | произвести замену ответвления к дому опора№11 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-7-601 | 2014-10-09 08:27 | 2014-10-09 11:54
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 819 | 2014-10-18 18:50 | 2014-10-18 21:07 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сщ-5 в пролетах опор №5-13. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Сщ-5. | 2014-10-18 18:50 | 2014-10-18 21:07
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЩС-7 | 824 | 2014-10-23 09:33 | 2014-10-23 17:12 | Перекрытие животным в на шинах 10 кВ Щс-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Щс-7. | 2014-10-23 09:33 | 2014-10-23 17:12
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-5 | 828 | 2014-10-17 14:22 | 2014-10-17 17:52 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ Ш-5 на опоре №60. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ш-5 на опоре №60. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Ш-5 на опоре №60. | 2014-10-17 14:22 | 2014-10-17 17:52
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-8 | 829 | 2014-10-27 12:33 | 2014-10-27 16:57 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ Сщ-8 на опоре №6/3. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Сщ-8 на опоре №6/3. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Сщ-8 на опоре №6/3. | 2014-10-27 12:33 | 2014-10-27 16:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЩ-3 | 833 | 2014-10-21 22:24 | 2014-10-22 13:39 | Пробой изолятора на РКТП-СЩ-3-163 не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Сщ-3. | Изолятор РКТП-СЩ-3-163 ВЛ-10 кВ Сщ-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор Р-10 КТП-СЩ-3-163 ВЛ-10кВ Сщ-3. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Сщ-3, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Сщ-3 разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2014-10-21 22:24 | 2014-10-22 13:39
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ш-3-451 | 840 | 2014-11-09 12:31 | 2014-11-09 14:16 | попадание животного в КТП-Ш-3-451 | повреждены ПКТ-101-10-16 -12,5У3 в КТП-Ш-3-451 | произвести замену ПКТ-101-10-16-12,5У3 принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям КТП-Ш-3451 | 2014-11-09 12:31 | 2014-11-09 14:16
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от ЗТП Н-5-91 | 843 | 2014-11-15 16:12 | 2014-11-15 17:25 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-5-91 | обрыв проводов в пролете опор№1-4--1-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-5-91 | произвести замену плавкой ставки(ПН-2) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-5-91 произвести восстановления провода в пролете опор№1-4--1-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н5-91 | 2014-11-15 16:12 | 2014-11-15 17:25
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | 848 | 2014-11-20 23:10 | 2014-11-21 11:28 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | схлест проводов в пролете опор№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | произвести измерения петли фаза-нуль на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 замена провода в пролете опор№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | 2014-11-20 23:10 | 2014-11-21 11:28
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЕУ-7 | 850 | 2014-11-30 06:40 | 2014-11-30 09:17 | Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами трансформатора | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-30 06:40 | 2014-11-30 09:17
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЕУ-9 | 852 | 2014-11-30 06:40 | 2014-11-30 09:24 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ ЕУ-9 в пролете опор №1-5/5-2 - №1-6/5-1 | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ ЕУ-9 | 2014-11-30 06:40 | 2014-11-30 09:24
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП НЩ-7-226 | 863 | 2014-12-03 18:26 | 2014-12-03 23:38 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Нщ-7-226 | Поврежден Т-1 160кВА витковое замыкание КТП-Нщ-7-226 | произвести замену ТМ-160кВА в кТП-Нщ-7-226 | 2014-12-03 18:26 | 2014-12-03 23:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЩ-8 | 867 | 2014-12-12 15:03 | 2014-12-12 16:56 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ СЩ-8 в пролете опор №5 - №4/5-5 | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ СЩ-8 | 2014-12-12 15:03 | 2014-12-12 16:56
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-6 | 872 | 2014-12-12 14:10 | 2014-12-13 14:06 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Сщ-6 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Сщ-6 в пролете опор №119-120. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Сщ-6 в пролете опор №119-120. | 2014-12-12 14:10 | 2014-12-13 14:06
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП ЕУ-7-335 | 878 | 2014-12-28 18:48 | 2014-12-28 21:07 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-7-335 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-7-335 опора №2-4 ответвление к дому однофазное короткое замыкание | произвести замену ответвления к дому опора №2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу-7-335 | 2014-12-28 18:48 | 2014-12-28 21:07
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ГЛФ-5-413 | 879 | 2014-12-28 15:04 | 2014-12-28 16:15 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-413 | обрыв провода в пролете опор№2-14--2-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-413 | произвести замену провода в пролете опор№2-14--2-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-5-413 | 2014-12-28 15:04 | 2014-12-28 16:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП СЩ7-601 | 880 | 2014-12-28 10:52 | 2014-12-28 12:57 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-7-601 | слетел изолятор опора№1-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Сщ-7-601 | произвести замену разрушенного колпачка на опоре№1-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Сщ-7-601 | 2014-12-28 10:52 | 2014-12-28 12:57
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Щс-3-173 | 888 | 2014-12-30 06:32 | 2014-12-30 13:43 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Щс-3-173 | обрыв провода в пролете опор№11-13 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Щс-3-173 | произвести замену провода в пролете опор№11-13 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Щс-3-173 | 2014-12-30 06:32 | 2014-12-30 13:43
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Глф-7-418 | 889 | 2014-12-30 10:55 | 2014-12-30 15:45 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-418 | обрыв провода в пролете опор№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-418 | произвести замену провода в пролете опор№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-418 | 2014-12-30 10:55 | 2014-12-30 15:45
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-259 | 890 | 2014-12-30 11:05 | 2014-12-30 12:20 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание вл-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-259 | обрыв провода в пролете опор№1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-259 | произвести замену провода в пролете опор№1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-259 | 2014-12-30 11:05 | 2014-12-30 12:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЕК-1 | 3 | 2014-12-30 09:20 | 2014-12-30 11:45 | Не в полном объеме проведено ТО по замене вязки на дефектном участке в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ЕК-1 | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ЕК-1 в пролете опор № 44-45 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ ЕК-1 в пролете опор № 44-45 | 2014-12-30 09:20 | 2014-12-30 11:45
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Ейск | 1 | 2014-01-07 11:04 | 2014-01-07 20:12 | Не качественное проведение осмотров оборудования ПС-35 кВ и выше | Повреждение изоляции жил кабеля оперативных цепей УРЗА Т-3 упавшей плитой перекрытия кабельного канала произошедшее из-за частичного разрушения стенки кабельного канала. Электродуговое повреждение и шунтирование жил кабеля оперативных цепей УРЗА из-за повреждения их изоляции. | Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования ПС-35 кВ и выше Произвести ремонт и восстановление кабельных каналов на ПС 110/35/6 кВ "Ейск" | 2014-01-07 11:04 | 2014-01-07 20:12
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Крыловская-2 | 41 | 2014-01-09 13:30 | 2014-01-09 14:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-09 13:30 | 2014-01-09 14:40
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Плодоовощ | 48 | 2014-01-29 15:56 | 2014-01-29 18:01 | Не проведён внеочередной осмотр оборудования ПС при возникновении неблагоприятных погодных условий (понижение температуры наружного воздуха до - 23 градусов и ветра до 16 м/с). | Техническая причина отсутствует | При возникновении неблагоприятных погодных условий (значительном понижение температуры наружного воздуха ) осуществлять внеочередные осмотры маслонаполненного оборудования. | 2014-01-29 15:56 | 2014-01-29 18:01
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 "Степнянская - Кисляковская" | 52 | 2014-01-30 01:30 | 2014-02-04 13:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 01:30 | 2014-01-30 03:26
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Староминская - Староминской Зерносовхоз 2 | 54 | 2014-01-18 23:29 | 2014-01-18 23:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 "Ей- Укрепление - Глафировка " | 55 | 2014-01-22 13:42 | 2014-01-22 16:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 13:42 | 2014-01-22 16:00
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ Куликовская - Первомайская | 56 | 2014-01-13 02:40 | 2014-01-13 02:55 | Не качественное проведение верхового осмотра с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах. | Обрыв провода. | Запланировать проведение верхового осмотра ВЛ-35 кВ "ВЛ Куликовская - Первомайская" с выборочной проверкой состояния проводов и тросов. Наметить мероприятия по результатам проведённого осмотра. | 2014-01-13 02:40 | 2014-01-13 02:55
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 | 57 | 2014-01-11 05:32 | 2014-01-11 07:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-11 05:32 | 2014-01-11 07:23
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ 35 Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 ВЛ 35 Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 | 58 | 2014-01-12 22:16 | 2014-01-13 17:48 | Не качественное проведение ТО ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести выправку опор №117, 121 на ВЛ 35 кВ "Староминская - Староминской зерносовхоз 2". | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 Казачья | 66 | 2014-01-21 12:45 | 2014-01-21 19:35 | Не качественное проведение осмотров оборудования | Перекрытие опорной изоляции из-за попадания влаги в ячейку ТСН-1, что привело к электродуговому повреждению изоляторов | Принять меры исключающие попадание влаги на оборудование находящегося в КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Казачья" | 2014-01-21 12:45 | 2014-01-21 17:22
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Ильинская | 67 | 2014-02-05 18:40 | 2014-02-05 22:50 | Не проведен внеочередной осмотр оборудования ПС после прохождения неблагоприятных погодных условий( метель, задувание снега при сильном боковом ветре) | Техническая причина отсутствует | При неблагоприятной погоде (метель, сильный боковой ветер) осуществлять внеочередные осмотры оборудования | 2014-02-05 18:40 | 2014-02-05 19:53
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 75 | 2014-02-08 01:07 | 2014-02-08 01:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 | 79 | 2014-02-20 14:37 | 2014-02-20 14:37 | Некачественное проведение ТО ВЛ | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор №117-№118 на ВЛ35 кВ "Староминская -Староминской зерносовхоз 2" | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-6 | 87 | 2014-02-23 10:29 | 2014-02-23 18:19 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ст-6 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Механическое разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Ст-6 из-за падения дерева. | Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ст-6 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2014-02-23 10:29 | 2014-02-23 18:19
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СМ-14 | 88 | 2014-02-23 12:00 | 2014-02-23 12:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-23 12:00 | 2014-02-23 12:29
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кз-5 | 90 | 2014-02-25 20:14 | 2014-02-25 22:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-25 20:14 | 2014-02-25 22:04
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Ясенская | 92 | 2014-02-11 09:42 | 2014-02-13 14:46 | Не в полном объеме проведено измерение емкости единичных конденсаторов БСК | Из-за утечки жидкого диэлектрика произошел пробой изоляции на корпус конденсатора В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности бака конденсатора, что привело к образованию капельной течи жидкого диэлектрика. | Произвести замену поврежденного конденсатора на ПС 110/35/10 "Ясенская" Произвести замер емкости БСК-6-2 на ПС110/35/10 "Ясенская" | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 Путь к Коммунизму | 94 | 2014-02-04 15:35 | 2014-02-04 16:08 | Не своевременно выявлен и заменен ТН-10 с истекшим сроком годности | Нарушена изоляция обмоток в результате старения | Провести замену поврежденного ТН-10 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Плодоовощ - Александровская | 98 | 2014-02-07 12:34 | 2014-02-07 15:24 | Не качественно проведен осмотр ВЛ | В следствии ослабления контактного соединения произошло электродуговое горение и отсоединение шлейфа | Провести восстановление шлейфа Провести осмотр ВЛ35 кВ "Плодоовощ-Александровская" с тепловизионным обследованием контактных соединений | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Щербиновский св. совхоз | 104 | 2014-02-10 13:17 | 2014-02-10 16:25 | Организационная причина не выявлена | В результате старения изоляции проходного изолятора ИПУ-10-1000 произошел пробой на корпус | Выполнить замену ИПУ-10-1000 | 2014-02-10 13:17 | 2014-02-10 16:25
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Ромашки | 106 | 2014-03-04 09:16 | 2014-03-04 16:44 | Некачественное проведение осмотра ВЛ | Техническая причина отсутствует | Проводить осмотр оборудования на предмет коронации в соответствии с графиком ТО | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ромашки-Ленинградская | 107 | 2014-03-04 09:34 | 2014-03-04 16:44 | Некачественное проведение осмотра ВЛ | Снижение изоляционных свойств материала,старение изоляции (в эксплуатации с 1973 года) | Проводить осмотр оборудования в соответствии с графиком ТО | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 Ильинская | 109 | 2014-03-12 17:05 | 2014-03-14 14:18 | Не соблюдение меж ремонтного периода | Электродуговое повреждение полюса выключателя Межфазное перекрытие изоляции полюсов выключателя | Не допускать нарушений меж ремонтного периода при проведении ремонтов оборудования | 2014-03-12 17:05 | 2014-03-12 20:01
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-1 | 111 | 2014-03-08 11:37 | 2014-03-08 15:29 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Кт-1 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Кт-1 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2014-03-08 11:37 | 2014-03-08 15:29
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-2 | 114 | 2014-03-10 12:50 | 2014-03-10 14:26 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2014-03-10 12:50 | 2014-03-10 14:26
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-4 | 124 | 2014-03-16 11:08 | 2014-03-16 20:24 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание на ВЛ-10 кВ К-4 КТП-44 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ К-4 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 К-4. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ К-4. | 2014-03-16 11:08 | 2014-03-16 20:24
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Стп-11 | 125 | 2014-03-16 11:59 | 2014-03-16 18:59 | Перекрытие веткой дерева 2-х фаз спусков от Р-10. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Стп-11 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 Стп-11. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Стп-11. | 2014-03-16 11:59 | 2014-03-16 18:59
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-2 | 131 | 2014-03-16 13:25 | 2014-03-16 21:25 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ст-2 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Ст-2 пролете опор №48-49-50. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ст-2 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 Ст-2. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ст-2. | 2014-03-16 13:25 | 2014-03-16 21:25
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-3 | 132 | 2014-03-16 13:25 | 2014-03-16 18:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 13:25 | 2014-03-16 18:37
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ч-7 | 134 | 2014-03-16 14:52 | 2014-03-16 20:26 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Ч-7 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения веток на ВЛ-10 кВ Ч-7 пролетах опор №8-9, №19-20. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ч-7 на предмет отдельно стоящих деревьев. Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10 Ч-7. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ч-7. | 2014-03-16 14:52 | 2014-03-16 20:26
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 Староминская-Шкуринская ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ВЛ 110 Кущевская-Шкуринская | 158 | 2014-03-29 04:29 | 2014-03-29 12:38 | Сверхнормативный срок эксплуатации оборудования. | Электродуговое повреждение полимерного изолятора из-за снижения изоляционных свойств материала. | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" на предмет наличия установленных на ВЛ полимерных изоляторов. По результатам осмотра составить график замены установленных на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" полимерных изоляторов. | 2014-03-29 04:38 | 2014-03-29 05:42
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Ленинградская-Уманская | 163 | 2014-03-16 12:27 | 2014-03-18 22:26 | Организационная причина не выявлена | Излом опоры из-за коррозии внутренней арматуры. | Произвести замену опоры №132 на ВЛ-35 кВ "Ленинградская - Уманская" | 2014-03-16 12:27 | 2014-03-16 13:39
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Уманская - Соревнование | 164 | 2014-03-18 08:35 | 2014-03-18 12:10 | Не качественное проведение осмотров оборудования | Снижение электрической изоляции из-за повреждения изоляторов | Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2014-03-18 08:35 | 2014-03-18 12:10
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Шкуринская | 168 | 2014-03-26 12:50 | 2014-03-26 14:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-26 12:50 | 2014-03-26 14:39
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Исаевская | 169 | 2014-03-18 13:19 | 2014-03-18 18:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 13:19 | 2014-03-18 16:09
Ленинградские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Ейск | 108 | 2014-03-16 15:46 | 2014-03-16 20:50 | Организационная причина не выявлена | Пробой изоляции с межфазным замыканием. | Произвести ремонт КЛ-6 кВ ДК-6-3. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НМ-9 | 174 | 2014-04-15 05:15 | 2014-04-15 06:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-15 05:15 | 2014-04-15 06:55
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НМ-5 | 175 | 2014-04-15 05:15 | 2014-04-15 06:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-15 05:15 | 2014-04-15 06:55
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НМ-3 | 176 | 2014-04-15 05:20 | 2014-04-15 13:33 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ НМ-3 на опоре №20. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ НМ-3 на опоре №20. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ НМ-3 опора №20. | 2014-04-15 05:20 | 2014-04-15 13:33
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-6 | 178 | 2014-04-20 08:45 | 2014-04-20 09:30 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП Э-6-541. | Техническая причина отсутствует | Произвести ТО КТП Э-6-541 в полном объёме. | 2014-04-20 08:45 | 2014-04-20 09:30
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Каневская-2-я Пятилетка | 181 | 2014-04-16 09:50 | 2014-04-16 10:08 | Повреждение оборудования принадлежащего Кубанскому ПМЭС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-16 09:50 | 2014-04-16 10:08
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Нерест | 183 | 2014-04-20 07:10 | 2014-04-20 14:22 | Недостаточность профилактического контроля устройств РЗА на ПС-35 кВ и выше. | При проведении проверки РЗА выявлен неисправный электромагнит отключения ОД-35 кВ Т-1 | Принять меры к повышению качества проведения профилактического контроля устройств РЗА на ПС-35 кВ и выше. При планировании ремонтов, предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2014-04-20 07:10 | 2014-04-20 08:23
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 Кущевская- | 184 | 2014-04-30 07:21 | 2014-04-30 18:34 | В процессе эксплуатации данного типа ГКПВ 3-60-35/1000 О1 полимерного ввода выявляется дефект завода - изготовителя, что приводит к повреждению и пробоя ввода 35 кВ. | на СМВ-35кВ вышел из строя ввод 35 кВ фазы"В"в результате теплового пробоя | Заменить ввод СМВ-35 кВ фазы "В" | 2014-04-30 07:21 | 2014-04-30 07:37
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ст-3 | 188 | 2014-04-30 07:57 | 2014-04-30 13:52 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Ст-3 на опоре № 47. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ст-3 на опоре № 47. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Ст-3 на опоре № 47. | 2014-04-30 07:57 | 2014-04-30 13:52
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 187 | 2014-05-15 06:23 | 2014-05-15 06:24 | Не в полном объеме проведена проверка электрической прочности стеклянных изоляторов. | Электродуговое перекрытие изолятора ПСД-70Е, механическое загрязнение. | Произвести замену поврежденного изолятора и в дальнейшем при установке или замене, производить проверку электрической прочности стеклянных изоляторов типа ПСД-70Е. | 2014-05-15 06:23 | 2014-05-15 06:24
Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | Т-1 ВЛ-10 кВ Км-5 | 196 | 2014-05-17 09:25 | 2014-05-17 14:29 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП КМ-5-653. | Повреждение ПК-10кВ. | Произвести замену ПК-10кВ в КТП КМ-5-653 | 2014-05-17 09:25 | 2014-05-17 14:29
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Ленинградская - Атамановская | 197 | 2014-05-19 19:12 | 2014-05-19 19:12 | Грозовые явления. | Техническая причина отсутствует | Заменить грозотрос. На опорах №118 и №119 ВЛ-110 кВ "Атамановская" произвести замеры сопротивления устройств заземления. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Албаши - Ясенская 1 и 2 цепь | 198 | 2014-06-01 06:15 | 2014-06-02 16:00 | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ при попадании молнии. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-01 06:15 | 2014-06-01 06:20
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | Староминская-Шкуринская-Кущевская Кушевская - Староминская - Шкуринская | 199 | 2014-05-24 09:58 | 2014-05-24 12:38 | Перекрытие провода ВЛ посторонним транспортом. | Техническая причина отсутствует | Проинформировать сторонние организации выполняющие работы вблизи охранных зон ВЛ о соблюдении ПП РФ №160 об установлении охранных зон ВЛ | 2014-05-24 09:58 | 2014-05-24 10:15
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 1 цепь | 200 | 2014-05-03 15:40 | 2014-05-03 15:40 | Организационная причина не выявлена | Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ при близком попадании молнии | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р-1 | 202 | 2014-06-02 17:36 | 2014-06-02 20:02 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Р-1 в пролетах опор № 2/30 - 2/31. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Р-1 в пролетах опор № 2/30 - 2/31. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Р-1 в пролетах опор № 2/30 - 2/31. | 2014-06-02 17:36 | 2014-06-02 20:02
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ См-7 | 213 | 2014-06-07 18:45 | 2014-06-07 22:25 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ См-7 в пролёте опор №№10-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 См-7. | 2014-06-07 18:45 | 2014-06-07 22:25
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Смт-7 | 214 | 2014-06-07 18:50 | 2014-06-08 00:46 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка ВЛ-10 кВ Смт-7 на опоре №14-16. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Смт-7 на опоре №14-16. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 Смт-7 на опоре №14-16. | 2014-06-07 18:50 | 2014-06-08 00:46
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-6 | 219 | 2014-06-03 10:13 | 2014-06-03 11:14 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Э-6 на линейном разъединителе Р-545. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Э-6. | 2014-06-03 10:13 | 2014-06-03 11:14
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Староминская - Ейск 1 цепь | 253 | 2014-06-11 17:56 | 2014-06-11 17:56 | Причина отключения не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) 35 | ПС 35 Нерест | 254 | 2014-06-14 12:30 | 2014-06-14 13:37 | Не в полном объёме проведено ТО оборудования ПС 35/10 кВ "Нерест" | Техническая причина отсутствует | При проведении ремонта оборудования проводить регулировку приводов коммутационных аппаратов. | 2014-06-14 12:30 | 2014-06-14 13:37
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Атамановская - Украинская ВЛ 35кВ Атамановская - Образцовая | 255 | 2014-06-21 00:16 | 2014-06-21 01:02 | Включения КЗ-110 Т-1 на ПС 110/35/10 кВ Атамановская принадлежащей Тихорецким ЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:16 | 2014-06-21 01:02
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 256 | 2014-06-21 05:16 | 2014-06-21 05:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Раздольная-Полтавченская | 257 | 2014-06-26 16:03 | 2014-06-27 10:34 | Не качественное проведение осмотров оборудования | Обрыв провода. | Повысить качество проводимых осмотров оборудования | 2014-06-26 16:03 | 2014-06-26 16:27
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 258 | 2014-06-27 13:09 | 2014-06-27 13:09 | Повреждение кабельной муфты на КЛ-10 кВ от Т-2 до 2 СШ-10 кВ на ПС 110/27,5/10 кВ "Степная тяговая" принадлежащей ОАО "РЖД". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Моревская-Урожайная с отпайкой на ПС Должанская | 259 | 2014-06-26 22:06 | 2014-06-27 04:12 | Прямое попадание молнии. | Пережог провода ф. "А" в пролёте опор №97-98 на ВЛ 35 кВ "Моревская - Урожайная с отпайкой на ПС Должанская" в результате прямого попадания молнии. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кв Моревская - Азовец | 260 | 2014-06-27 06:46 | 2014-06-27 07:55 | Попадание молнии. | Нарушение электрической изоляции вследствие повреждения гирлянды изоляторов в результате попадания молнии | Произвести проверку электрической прочности фарфоровых изоляторов на ВЛ-35 кВ "Моревская - Азовец" в пролётах опор №30-45 Произвести измерения контура заземления опор №37, №38, №39 на ВЛ-35 кВ "Моревская - Азовец" | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-6 | 270 | 2014-06-14 12:53 | 2014-06-14 13:08 | Выход из строя в следствии старения изоляции кабельной муфты в ЗТП-К-6- 528. | Кабельная муфты в ЗТП-К-6- 528 отработала сверхнормативный срок службы. | Заменить поврежденное оборудование на ЗТП К-6- 528. | 2014-06-14 12:53 | 2014-06-14 13:08
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Староминская - Шкуринская | 277 | 2014-07-03 21:59 | 2014-07-03 21:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Юбилейная - Степная Тяговая | 278 | 2014-07-04 04:45 | 2014-07-04 04:51 | Повреждение на оборудовании принадлежащему ОАО "Ростовэнерго" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-04 04:45 | 2014-07-04 04:51
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Кущевская-Кисляковская тяговая | 279 | 2014-07-04 08:57 | 2014-07-04 08:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Кущевская | 280 | 2014-07-05 02:25 | 2014-07-05 08:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Средняя Чубурка | 281 | 2014-07-05 14:00 | 2014-07-05 15:31 | Перекрытие птицей спусков 10 кВ от проходных изоляторов ввода 10 кВ Т-1 до РВО-10 Т-1 на КРУН - 10. | Электродуговое повреждение оборудования в следствии перекрытия спусков 10 кВ птицей. | Произвести замену повреждённого оборудования | 2014-07-05 14:00 | 2014-07-05 15:31
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 291 | 2014-07-19 10:00 | 2014-07-19 10:00 | Отсутствие грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" | Техническая причина отсутствует | Установить грозозащитный трос на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" в пролётах опор №74-155 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 Кущевская-Шкуринская ВЛ-110 Кущевская-Шкуринская | 292 | 2014-07-19 10:00 | 2014-07-19 10:00 | Отсутствие грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ "Кущёвская - Шкуринская". | Техническая причина отсутствует | Установить грозозащитный трос на ВЛ-110 кВ "Кущёвская - Шкуринская" в пролёте опор №33-149 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 293 | 2014-07-19 10:43 | 2014-07-19 10:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС ПС | 110 | ПС 110 Ленинградская ПС 110 Ромашки | 294 | 2014-07-15 08:21 | 2014-07-16 16:47 | Капитальный ремонт УРЗА проводился в 1997 году (при проведении работ замена контрольного кабеля не производилась). ТО в объеме "В" проводилось в2009 году. Последнее ТО в объеме "0" проводилось в 2012 году. | Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля токовых цепей дифференциальной защиты и МТЗ стороны 35 кВ Т1 ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская" ниже допустимого значения произошло в следствии сверхнормативного срока эксплуатации. | Выполнить замену контрольного кабеля токовых цепей диф.защиты и МТЗ стороны 35кВ Т1 ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская" | 2014-07-15 08:21 | 2014-07-15 09:28
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 Челбаская | 298 | 2014-07-11 16:47 | 2014-07-18 17:07 | Сверхнормативный срок эксплуатации оборудования | На ПС 35/10 "Новоплатнировская" произошел разрыв с выбросом масла изолятора трансформатора напряжения ТН-35 2 СШ фазы "А", на ПС 35/10 "Коржи" вышел из строя ТТ-35 фазы "С". | На ПС 35/10 "Новоплатнировская" заменить трансформатор напряжения ТН-35 2 СШ , на ПС 35/10 "Коржи" заменить ТТ-35 фазы "С" ВЛ-35 "Челбасская". | 2014-07-11 16:47 | 2014-07-11 16:58
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) 35 | ПС 35 Средняя Чубурка | 299 | 2014-07-13 20:50 | 2014-07-14 14:17 | Перекрытие птицей на шинах 10 кВ между проходными изоляторами. | Электродуговое воздействие и разрушение двух проходных изоляторов ПМБ-10 в ячейке ТСН-10 | Заменить проходные изоляторы ПМБ-10 в ячейке ТСН-10 на ПС 35/10 "Ср. Чубурка" | 2014-07-13 20:50 | 2014-07-13 21:24
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Степная Тяговая | 300 | 2014-07-19 10:43 | 2014-07-19 10:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ 35 Кущевская - Новомихайловская ВЛ 35 Кушевская- Новомихайловская | 301 | 2014-07-19 10:23 | 2014-07-19 17:43 | 19.07.2014 в Кущевском районе наблюдалась сильная гроза с порывами ветра до 12 м/с. | В следствии грозового перенапряжения произошел пережог узла крепления КГП-7.2Б, в результате чего произошло падение гирлянды изоляторов фазы "А" и разрушение 3-х изоляторов ПС-70. Произведена замена узла крепления и гирлянды изоляторов на опоре № 35. | Произвести замену узла крепления и гирлянды изоляторов КГП-7.2Б на опоре № 35 ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская". Произвести замеры контуров заземляющих устройств на опорах №34,35,36 | 2014-07-19 10:23 | 2014-07-19 12:11
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | 35/10 Трудовая | 302 | 2014-07-19 11:00 | 2014-07-19 11:12 | Год ввода в эксплуатацию ПС 35/10 кВ "Трудовая" -1989 . Текущий ремонт производился в мае 2014 года и был выполнен не в полном объеме. | При проведении после аварийной проверки оборудования был обнаружен отключенный автомат оперативных цепей. Автомат был отключен из-за сгоревшего двигателя завода пружин СМВ-35 кВ. | На ПС 35/10 "Трудовая" заменить двигатель завода пружин СМВ-35 кВ. | 2014-07-19 11:00 | 2014-07-19 11:12
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 308 | 2014-07-30 11:40 | 2014-07-30 11:40 | 16:55 Произведен осмотр, обнаружено: в пролетах опор 144-145 на ВЛ 110 кВ "Шкуринская - Кущевская" следы перекрытия посторонним транспортом (экскаватором). Повреждения проводов ВЛ нет. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Глафировская | 309 | 2014-07-26 20:35 | 2014-07-29 16:01 | Последнее ТО в объеме "контроль" проводилось 04.03.2014 года. | На ПС 35/10 кВ "Глафировская" в ячейке МВ-10 Т-1 сердечник токовой катушки забит отходами жизнедеятельности грызунов. | Произвести техническое обслуживание токовой катушки в ячейке МВ-10 Т-1 ПС 35/10 кВ "Глафировская" | 2014-07-26 20:35 | 2014-07-26 21:50
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Ленинградская - Атамановская | 320 | 2014-08-16 08:16 | 2014-08-16 18:36 | В пролете опор № 105-106 обрыв ГЗТ и схлест проводов грозотроссом ф" А "," В " сторонней техникой (самолет). | Обрыв ГЗТ и схлест проводов. | Восстановить ГЗТ в пролетах опор №100-106 ВЛ -110 кВ "Атамановская-Ленинградская" | 2014-08-16 08:16 | 2014-08-16 09:36
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Заводская | 319 | 2014-08-08 15:52 | 2014-08-11 15:40 | Не в полном объёме проведено ТО оборудования | Пробой изоляции вторичной обмотки ТТ-35. | Заменить ТТ-35 Т-2 ф"С" на ПС 35/0,4 кВ "Заводская". Обеспечить выполнение ТО оборудования в полном объёме | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Ленинградская - Водовод | 341 | 2014-08-08 15:52 | 2014-08-13 11:40 | ПС 35 "Водовод " на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 35 10 (10.5) | ВЛ-35 Ленинградская-Уманская ВЛ 35кВ Ленинградская - Водовод ВЛ-10 кВ Л-2 | 344 | 2014-09-18 13:58 | 2014-09-18 19:55 | Под действием сильных ветровых нагрузок. Под действием сильных ветровых нагрузок. | Произошел механический разрыв ГЗТ. | Произвести демонтаж ГЗТ в пролете опор №6-7 на ВЛ-35 кВ "Ленинградская-Уманская" Произвести монтаж ГЗТ ГЗТ в пролете опор №6-7 на ВЛ-35 кВ "Ленинградская-Уманская" | 2014-09-18 14:10 | 2014-09-18 19:40
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Челбасская - Коржи ВЛ 35 Крыловская-Новоплатнировская | 337 | 2014-09-04 04:56 | 2014-09-04 17:43 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. | Перелом провода АС-70 в ПГН-2-6 на опоре №42 | Восстановить провод АС-70 на ВЛ-35 кВ "Крыловская-Челбасская" | 2014-09-04 04:56 | 2014-09-04 06:50
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 345 | 2014-09-12 21:30 | 2014-09-12 21:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ромашки-Ленинградская | 346 | 2014-09-17 09:50 | 2014-09-17 11:28 | Организационная причина не выявлена | Механическое разрушение изолятора ПС-70. | Заменить изолятор ПС-70 в гирлянде фазы "В"на опоре №4 ВЛ- 110 кВ " Ленинградская-Ромашки". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Староминская-Ейск 1 цепь | 703 | 2014-09-24 08:09 | 2014-09-24 08:09 | 24.09.2014 в Ейском районе была стихия с сильными порывами ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ 35 Моревская-Камышеватская ВЛ-35 Моревская-Камышеватская | 705 | 2014-09-24 06:50 | 2014-09-24 22:20 | 24.09.2014 в Ейском районе была стихия с сильными порывами ветра. | Механический разрыв сварного соединения шлейфа АС-70 фазы "В" на опоре №73 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 06:50 | 2014-09-24 22:20
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Степная тяговая-Кущевская с отп на ПС 110 НПС | 706 | 2014-09-24 10:05 | 2014-09-24 20:00 | 24.09.2014 на территории Кущевского района была стихия с сильными порывами ветра. | Обрыв ГЗТ в пролете опор №4-5 ВЛ -110 кВ "Степная тяговая-Кущевская" | Произвести монтаж ГЗТ в пролете опор №4-5 ВЛ 110 кВ "Степная тяговая-Кущевская" | 2014-09-24 11:21 | 2014-09-24 11:23
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки | 710 | 2014-09-21 06:51 | 2014-09-21 06:51 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кв Моревская - Азовец | 715 | 2014-09-24 06:20 | 2014-09-24 15:21 | 24.09.2014 в Ейском районе была стихия с сильными порывами ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 06:20 | 2014-09-24 15:21
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Моревская - Путь к коммунизму | 718 | 2014-09-24 06:50 | 2014-09-24 10:21 | В Ейском районе была стихия с сильными порывами ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 06:50 | 2014-09-24 10:21
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Моревская-Урожайная | 719 | 2014-09-24 06:50 | 2014-09-24 19:08 | 24.09.2014 в Ейском районе была стихия с сильными порывами ветра. | Механический излом аппаратного зажима (АП-95) под действием сильных ветровых нагрузок. | Произвести замену аппаратного зажима (АП-95) на ЛР-2 ВЛ 35 кВ "Урожайная". | 2014-09-24 06:50 | 2014-09-24 19:08
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Моревская-Советкая | 720 | 2014-09-24 16:51 | 2014-09-24 22:34 | 24.09.2014 В Ейском районе была стихия с сильными порывами ветра. | Обрыв провода шлейфа ф."В" на опоре №35 по действием мощных ветровых нагрузок. | Устранить обрыв. | 2014-09-24 16:51 | 2014-09-24 22:34
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 1 цепь | 807 | 2014-10-04 07:24 | 2014-10-04 07:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | МВ 110 Моревская | 814 | 2014-10-27 19:48 | 2014-10-29 08:20 | Перекрытие р 2 СШ СМВ-35 животным (хорёк). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 19:48 | 2014-10-27 20:44
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Ленинградская-Уманская | 816 | 2014-10-20 15:37 | 2014-10-21 10:33 | В результате падения дерева, спиленного сторонними лицами, произошло перекрытие проводов трех фаз в пролете опор №18-19 ВЛ 35 кВ "Уманская -Соревнование". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-20 15:37 | 2014-10-20 18:19
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | 35/10 Шабельск | 842 | 2014-10-27 13:45 | 2014-10-27 16:09 | Не в полном объёме проведено ТО привода МВ-10 кВ | Разрегулировка БКВ (блок-контактов выключателя) привода МВ-10 кВ. | Произвести регулировку привода на МВ-10 кВ Ш-9 | 2014-10-27 13:45 | 2014-10-27 16:09
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская | 849 | 2014-11-10 13:55 | 2014-11-10 16:59 | Не качественное проведение ТО. | Износ сальниковой набивки в месте выхода вала привода из МВ-110 кВ | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Ейск 2 | 860 | 2014-11-20 13:36 | 2014-11-20 14:03 | Скапливание небольшого количества воздуха в газовом реле, что способствовало его срабатыванию на сигнал. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Кущевская | 861 | 2014-11-25 11:40 | 2014-11-25 15:06 | Не в полном объеме проведено ТО привода МВ-110 кВ ВЛ Кисляковская Тяговая. | Нарушение электрической изоляции катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ Кисляковская Тяговая произошло вследствии сверхнормативного срока эксплуатации. | Выполнить замену катушки отключения на МВ -110 кВ ВЛ Кисляковская Тяговая | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 Ленинградская | 864 | 2014-12-02 17:01 | 2014-12-02 19:21 | Нет | При включении МВ-10 ВЛ-10 Л-13 в момент броска тока при неисправном состоянии одного из фототиристоров создались условия, достаточные для работы дуговой защиты на отключение СМВ-10 (I больше 400 А, излишнее срабатывание защиты). | При появлении возможности вывода из работы 1СШ 10кВ провести проверку в объеме «восстановление» работы дуговой защиты 1СШ 10кВ, проверку всех фототиристоров дуговой защиты шин 10 кВ 1 СШ-10 (при выявлении неисправных-произвести замену), увеличить ток срабатывания выходного реле защит СМВ-10 кВ с 2,5 А до 5,0 А ПС 110/35/10 кВ «Ленинградская». | 2014-12-02 17:01 | 2014-12-02 19:21
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Кущевская-Элеватор с отп. на ПС 35 Казачья | 865 | 2014-12-13 08:05 | 2014-12-13 14:49 | Повреждение проводов ВЛ 35кВ "Кущевская-Элеватор" трубоукладчиком газового трубопровода принадлещему ООО "Ленгазспецстрой" (г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе дом 30). | Обрыв верхнего повива проводов ф "А", "В". | Замена поврежденного участка ВЛ 35кВ "Кущевская-Элеватор"в пролете опор 4-5. Вручить уведомление ООО ЛенГазСпецстрой о недопустимости производства работ в охранной зоне ВЛ 35-110кВ без согласования. | 2014-12-13 08:05 | 2014-12-13 10:50
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 866 | 2014-12-25 12:05 | 2014-12-25 16:31 | Нахождение отдельно стоящих деревьев вне охранной зоны угрожающих ВЛ при их падении | Техническая причина отсутствует | При производстве осмотра ВЛ персоналом СЛЭП, уделять особое внимание отдельно стоящим деревьям вне охранной зоны ВЛ | 2014-12-25 12:05 | 2014-12-25 13:04
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ПЛ-1 от ПС 110/10 "Полтавская" | 201 | 2014-01-09 09:56 | 2014-01-09 11:48 | Несвоевременная замена дефектной вязки, оп. № 87 | Обрыв вязки провода, оп. № 87,схлёст проводов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПЛ-1 от ПС 110/10 кВ Полтавская. | 2014-01-09 09:56 | 2014-01-09 11:48
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП МИ1-371 | 501 | 2014-01-21 22:48 | 2014-01-27 10:27 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор №№ 1-6 Ф-2 ВЛ-0, от ТП МИ1-371 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1-6 Ф-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП МИ1-371 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-МИ-1-371. | 2014-01-21 22:48 | 2014-01-27 10:27
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Ф-1 от ТП МИ7-669 | 502 | 2014-01-20 23:01 | 2014-01-26 17:01 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор №№ 1/6-1/9, 2/2-2/6, 12-17 ВЛ0,4 кВ МИ-7-669 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-МИ-7-669 оп.№ 1/6-1/9,2/2-2/6,12-17. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-МИ-7-669. | 2014-01-20 23:01 | 2014-01-26 17:01
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП МИ 7-60 | 503 | 2014-01-20 22:00 | 2014-01-26 14:26 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор №№ Ф-1 оп.№ 20-27, 1/10,1/12; Ф-2 оп.№13-18,1/1-1/7 ВЛ 0,4 кВ ТП МИ7-60- вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №№ Ф-1 оп.№ 20-27, 1/10,1/12; Ф-2 оп.№13-18,1/1-1/7 ВЛ 0,4 кВ ТП МИ7-60. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф 1,2 от ТП-МИ-7-60. | 2014-01-20 22:00 | 2014-01-26 14:26
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП МИ1-51 | 504 | 2014-01-20 22:48 | 2014-01-26 20:01 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ-1-51 № 3-26; 1/1-1/18 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки глолёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролётах опор ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ-1-51 № 3-26; 1/1-1/18 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-МИ-1-51. | 2014-01-20 22:48 | 2014-01-26 20:01
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП МИ7-568 | 505 | 2014-01-20 00:32 | 2014-01-27 18:01 | Увеличение механической нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ7-568 в пролётах опор.№ 8-8г, 6/1-6/3, 2/4-2/7, 18-25 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ7-568 в пролётах опор.№ 8-8г, 6/1-6/3, 2/4-2/7, 18-25. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП -МИ-7-568. | 2014-01-21 00:32 | 2014-01-27 18:01
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП ПЛ7-402 | 506 | 2014-01-20 21:45 | 2014-01-26 11:31 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор №№ 7-11 ВЛ 0,4 кВ ПЛ-7-402 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-ПЛ-7-402 оп.№ 7-11 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПЛ-7-402. | 2014-01-20 21:45 | 2014-01-26 11:31
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП ПЛ7-603 | 507 | 2014-01-20 20:01 | 2014-01-28 16:02 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор №№ 4-6, 8-12, 8-1/4, 18-20, 21-24 ВЛ-0,4 кВ КТП-ПЛ-7-603 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор ВЛ-0,4 кВ Ф- от КТП-ПЛ-7-603 оп.№ 4-6, 8-12, 8-1/4, 18-20, 21-24 ВЛ-0,4 кВ КТП-ПЛ-7-603 . Разрушение опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ПЛ-7-603. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПЛ-7-603. | 2014-01-20 20:01 | 2014-01-28 16:02
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП ПЛ 7-36 | 508 | 2014-01-21 20:05 | 2014-01-25 14:29 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор Ф-1№ 9-15, 1/1-1/4, Ф-2 № 3-15 ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-36 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор Ф-1№ 9-15, 1/1-1/4, Ф-2 № 3-15 ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-36. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПЛ-7-36. | 2014-01-21 20:05 | 2014-01-25 14:29
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 К14 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 221 | 2014-01-20 15:45 | 2014-01-20 19:03 | Несвоевременная замена дефектной вязки, оп. № 174. | Обрыв вязки провода Ф-В, оп. № 174, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К-14. | 2014-01-20 15:48 | 2014-01-20 19:03
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М-8 от ПС 35/10 кВ "Марьянская" | 222 | 2014-01-18 14:40 | 2014-01-18 15:28 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-М8. | Обрыв вязки провода ф. В" на на опоре № 2/4 ВЛ-10-М8, схлест провода с проводом ф." С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-М8. | 2014-01-18 14:40 | 2014-01-18 15:28
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ПЛ7 | 223 | 2014-02-02 12:12 | 2014-02-02 14:20 | Снижение механической прочности вязки в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки Ф-В, схлёст проводов на опоре №140 ВЛ-10-ПЛ7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ПЛ-7. | 2014-02-02 12:12 | 2014-02-02 14:20
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-И7 от ПС 35/10 кВ Ивановская | 224 | 2014-02-05 11:50 | 2014-02-05 16:07 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-И-7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-И-7. | 2014-02-05 11:50 | 2014-02-05 16:07
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП МИ1-585 по ВЛ-10-МИ-1 от ПС 35/10 кВ Мичуринская | 509 | 2014-01-20 23:45 | 2014-01-26 18:05 | Увеличение механической нагрузки на провода в пролете опор №№ Ф-1 оп.№ 14-17; Ф-2 оп.№ 1-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП МИ-1-585 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрывы провода в пролете опор №№ Ф-1 оп.№ 14-17; Ф-2 оп.№ 1-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП МИ-1-585. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП МИ-1-585. | 2014-01-20 23:45 | 2014-01-26 18:05
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП МИ7-426 | 611 | 2014-01-20 23:15 | 2014-01-27 18:01 | Увеличение механической нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ7-568 в пролётах опор.опор.№ 8-16, 2-7 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ7-426 в пролётах опор.№ 8-16, 2-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП -МИ-7-426. | 2014-01-20 23:15 | 2014-01-27 18:01
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 отТП МИ1-525 | 612 | 2014-01-20 23:10 | 2014-01-25 16:48 | Увеличение механической нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ1-525 в пролётах опор.№ 6-9, 11-16 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП МИ1-525 в пролётах опор.№ 6-9, 11-16 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП -МИ1-525 | 2014-01-20 23:10 | 2014-01-25 16:48
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 от ТП ПЛ7-614 | 613 | 2014-01-20 23:01 | 2014-01-25 20:35 | Увеличение механической нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП ПЛ7-603 в пролётах опор.опор.№ 1-7,12-16, 19-22 вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП ПЛ7-603 в пролётах опор.№ 1-7,12-16, 19-22 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП -ПЛ7-603. | 2014-01-20 23:01 | 2014-01-25 20:35
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1от ТП ПЛ1-772 | 510 | 2014-02-20 12:00 | 2014-02-21 09:30 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ПЛ-1-772. | Перекрытие проводов в пролете опор №№ 18-19 веткой дерева, растущего в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ -0,4 кВ Ф-1 от КТП ПЛ-1-772, занесенной порывом ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от КТП-ПЛ-1-772. Направить землепользователям- владельцам деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ -0,4 кВ Ф-1 от КТП ПЛ-1-772, Постановление об обрезке веток деревьев. | 2014-02-20 15:10 | 2014-02-21 09:30
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НМ1 от ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 225 | 2014-02-22 18:12 | 2014-02-22 20:45 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-НМ1. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ1. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-НМ1, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-02-22 18:12 | 2014-02-22 20:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 НС7 от ПС 110/35/10 кВ СНСтеблиевская | 226 | 2014-02-24 02:45 | 2014-02-24 03:30 | Несвоевременная замена дефектной вязки, оп. № 69. | Обрыв вязки провода оп. № 69, схлёст проводов фазы "В" и "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НС-7. | 2014-02-24 02:45 | 2014-02-24 03:30
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 НС7 на ТП НС7-816П | 227 | 2014-02-24 03:30 | 2014-02-24 05:30 | Несвоевременная замена дефектного шлейфа. | Обрыв шлейфа ф. "А" к КТП-НС-7-816 П, схлест с ф. "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НС-7. | 2014-02-24 03:30 | 2014-02-24 05:30
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от КТП М-8-988 по ВЛ-10-М8 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 511 | 2014-03-11 06:30 | 2014-03-11 09:45 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от КТП-М-8-988. | Перекрытие проводов веткой дерева, занесенной сильным порывом ветра, в пролете опор №№ 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от КТП-М-8-988. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 КТП-М-8-988 2. Направить в адрес землепользователей Постановление об обрезке веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от КТП-М-8-988. | 2014-03-11 06:30 | 2014-03-11 09:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-РС5 от ПС 35/10 кВ Рассвет | 229 | 2014-03-16 08:43 | 2014-03-16 12:45 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 1/3 ВЛ-10-РС5. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В"на опоре № 1/3 ВЛ-10-РС5, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-РС5. | 2014-03-16 08:43 | 2014-03-16 12:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-О-6 от ПС 35/10 кВ кВ Октябрьская | 230 | 2014-03-17 11:40 | 2014-03-17 17:28 | Несвоевременная замена дефектной вязки оп. № 152. | Обрыв вязки провода фазы "В" оп. № 152, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-О-6. | 2014-03-17 11:40 | 2014-03-17 17:28
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 РС-1 от ПС 35/10 кВ Рассвет | 231 | 2014-03-16 08:43 | 2014-03-16 10:25 | Несвоевременная замена дефектной вязки оп. № 3/7. | Обрыв вязки провода фазы "В" оп. № 3/7, провод лёг на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-РС-1. | 2014-03-16 08:43 | 2014-03-16 10:25
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М11 ПС 35/10 кВ Марьянская | 232 | 2014-03-16 10:33 | 2014-03-16 16:26 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 84 ВЛ-10-М11. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 84, схлёст с проводом Ф "А" в пролёте опор №№ 84-85. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-М11. | 2014-03-16 10:33 | 2014-03-16 16:26
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-К10 ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 233 | 2014-03-16 11:45 | 2014-03-16 17:56 | Несвоевременная замена дефектного провода в пролёте опор №№ 3/11-3/12 ВЛ-10-К10. Ветровые нагрузки. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№ 3/11-3/12 ВЛ-10-К10, схлёст с проводом ф."В". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-К10. | 2014-03-16 11:45 | 2014-03-16 17:56
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-КИ3 от ПС 110/10 кВ Кирова | 234 | 2014-03-16 12:56 | 2014-03-16 14:59 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 5 ВЛ-10-КИ3. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-10-КИ3, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ3. | 2014-03-16 12:56 | 2014-03-16 14:59
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-И1 от ПС 35/10 кВ Ивановская | 235 | 2014-03-16 13:11 | 2014-03-16 18:45 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 23 ВЛ-10-И1. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-10-И1, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-И-1. | 2014-03-16 13:11 | 2014-03-16 18:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ4 от ПС 35/10 Мичурина | 236 | 2014-03-16 13:12 | 2014-03-16 14:28 | Несвоевременная замена дефектной вязки наопоре № 12 ВЛ-10-МИ4. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-10-МИ4, схлёст с проводом ф. "С" в пролёте опор №№ 12-13. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ4. | 2014-03-16 13:12 | 2014-03-16 14:28
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НМ9 от ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 237 | 2014-03-16 13:14 | 2014-03-16 19:26 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 73 ВЛ-10-НМ9. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 73 ВЛ-10-НМ9, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ9. | 2014-03-16 13:14 | 2014-03-16 19:26
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НМ3 от ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 238 | 2014-03-16 13:26 | 2014-03-16 16:26 | Несвоевременная замена дефектной вязки оп. № 141. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" оп. №141, схлёст проводов Ф "В" и "А" в пролёте опор №№ 141-142. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ-3. | 2014-03-16 13:26 | 2014-03-16 16:26
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-М5 ПС 35/10 кВ Марьянская | 239 | 2014-03-16 10:18 | 2014-03-16 14:17 | Несвоевременная замена дефектного шлейфа Р-382 на ВЛ-10-М5. Ветровые нагрузки. | Обрыв шлейфа фазы "В" Р-382 на ВЛ-10-М-5, схлёст с проводом Ф. "А". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-М5. | 2014-03-16 10:18 | 2014-03-16 14:17
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-И-7 от ПС 35/10 кВ Ивановская | 240 | 2014-03-17 10:25 | 2014-03-17 18:33 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 9/9 ВЛ-10-И7 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9/9 ВЛ-10-И7, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-И7. | 2014-03-17 10:25 | 2014-03-17 18:33
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НС7 от ПС 110/35/10 кВ Старонижестеблиевская | 241 | 2014-03-17 10:27 | 2014-03-17 11:44 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 10 ВЛ-10-НС7. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-10-НС7, схлёст проводов в пролёте оп №№ 10-11. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НС7. | 2014-03-17 10:27 | 2014-03-17 11:44
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ7 от ПС 35/10 кВ Мичуринская | 242 | 2014-03-17 11:39 | 2014-03-17 19:32 | Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 203 ВЛ-10-МИ7. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 203 ВЛ-10-МИ7, схлёст с проводом фазы "С" в пролёте оп. №№203-204. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ7. | 2014-03-17 11:39 | 2014-03-17 19:32
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП-ПЛ1-641 от ВЛ-10-ПЛ1 | 243 | 2014-03-17 12:05 | 2014-03-17 14:15 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к к КТП ПЛ1-641. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-ПЛ1. | 2014-03-17 12:05 | 2014-03-17 14:15
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-К14-659 | 244 | 2014-03-20 06:48 | 2014-03-20 10:37 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-К-1-659. | Перегорание ПК-10 фаз "А", "В" и "С" в высоковольтном отсеке КТП-К14-659. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10-К14. | 2014-03-20 06:48 | 2014-03-20 10:37
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Г7 от ПС 35/10 Головной водозабор | 245 | 2014-03-24 22:00 | 2014-03-25 14:10 | Несвоевременная замена дефектного изолятора на оп. № 59. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 59. Провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Г7. | 2014-03-24 22:00 | 2014-03-25 14:10
Кубаньэнерго ДЗО Кубаньэнерго Адыгейские ЭС Краснодарские ЭС Славянские ЭС Юго-Западные ЭС Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ПС ПС ВЛ ПС ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ ПС ПС ПС ПС ПС ПС ВЛ ПС ПС ПС ПС ПС ПС ВЛ ВЛ ПС ПС ПС ВЛ ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ВЛ ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 35 110 220 10 (10.5) 35 110 6 (6.3) 10 (10.5) 35 110 220 6 (6.3) 10 (10.5) 35 110 6 (6.3) 10 (10.5) 35 110 10 (10.5) 10 (10.5) 35 110 10 (10.5) 10 (10.5) 35 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 35 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 110 6 (6.3) 35 | ВЛ 35 кВ Комбизавод-Гиагинская ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская ВЛ 110 кВ Армавир- Шовгеновская ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Очистные сооружения ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск-Еленовская ПС 110 кВ Шовгеновская ВЛ 10 кВ Кр-8 ВЛ 110 кВ Курганная-Промзона ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 ц ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 ц ВЛ-110 Витаминкомбинат 220- Новотиторовская ВЛ-110 Витаминкомбинат - Нововеличковская ВЛ-35 Динская-110 - Пластуновская Лорис-НС-16 Лорис - НС-19 ВЛ-110 Шенджий-Мартанская ВЛ-110 Лорис-Пашковская ВЛ-220 кВ КТЭЦ-Тверская КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП ПС Афипская-110 Лорис - Агроном-2 Агроном-2 - Агроном-1 ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ХБК 1 цепь МВ-10 Э-7 ПС Энем ВЛ-35 Лорис-Ст.корсунская МВ-10 ШЧ-9 ПС Шевченко ВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная-2 2-я цепь Афипская 220 - Октябрьская 2 ц МВ-10 СК-11 ПС Старокорсунская ПС ХБК-110 ВЛ-110 Кирова-Полтавская-Новопетровская ВЛ-110 Красноармейская-Кирова ВЛ-110 ПАОС-Ханьковская ВЛ-35 Темрюк-Рыбзавод ВЛ-35 С.Н.Стеблиевская-Ивановская-2 ВЛ-35 Ханьков-НС14 ПС Троицский водозабор ПС Тоннельная Атакай ВЛ-35 Атакай-Баканская ПС Тонельная, ВЛ Атакай ПС А-4 ВЛ 10кВ В-11 ВЛ 10кВ В-6 ВЛ 10кВ Шк-3 ВЛ 10кВ Р-5 ВЛ 10кВ Шк-1 КТП Шк1-66 ВЛ 10кВ В-4 ВЛ 10кВ М-5 ВЛ 10кВ Ос-11 ВЛ 10кВ Ос-13 ВЛ 10кВ Ст-4 ВЛ 10кВ Ст-6 ВЛ 10кВ Пш-7 ВЛ 10кВ М-3 ВЛ 10кВ Р-1 ВЛ 10кВ Бж-3 ВЛ 10кВ М-1 ВЛ 10кВ Шк-2 ВЛ 10кВ Шк-5 ВЛ 10кВ Ос-6 ВЛ 10кВ Пз-9 ВЛ 10кВ Пз-8 ВЛ 10 кВ Шк-7 ВЛ 10кВ Бж-6 ВЛ 10 кВ Шк-4 ВЛ 10 кВ В-1 ВЛ 0.4 кВ Л-3 Г5-105 ВЛ 35 кВ Гиагинская-Комбизавод ВЛ 10кВ Г-7 ВЛ 10кВ Г-4 ВЛ 10кВ Вс-1 ВЛ 10кВ Вс-7 ВЛ 10кВ Г-2 ВЛ 10кВ Г-1 ВЛ 10кВ З-7 ВЛ 10кВ Г-3 ВЛ 10кВ Д-5 ВЛ 10кВ Кб-3 ВЛ 10кВ Ку-7 ВЛ 10кВ Ку-3 ТП Ку3-266 ВЛ 10 кВ Кб-1 ВЛ 10 кВ Г-5 Вл 10кВ Кл-4 ВЛ 10кВ Пт-7 ВЛ 10кВ Хт-5 ВЛ 10кВ Хт-1 Вл 10кВ Шт-3 ВЛ 10кВ Шт-5 ВЛ 35 кВ Новосевастопольская-Карьерная ВЛ 10кВ КН-3 ВЛ 10 кВ Кн-1 ВЛ 10кВ Ел-7 ВЛ 10 кВ Бя-1 ВЛ 10 кВ Бя-5 ВЛ 10кВ Хк-9 ВЛ 10 кВ Кр-4 КТП Кр8-98 ВЛ 10кВ Нс-1 ВЛ 10 кВ Ел-9 ВЛ 10 кВ Кр-5 ТП Кр8-337 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Б-11-741 МВ-10 ДМ-8-10 ПС ДМ-8 Т1-339 МВ-10 НС-10-4 ПС НС-10 МВ-10 ВЦ-7 ПС Воронцовская МВ-10 кВ ДН-8 ПС 110/35/10 кВ Динская ВВ-10 АГ-1 ПС Агроном-1 ПС Титаровская ВВ-10 АГ-13 ПС Агроном-1 ВВ-10 АГР-1 ПС Агроном-2 ВВ-10 ВК-5 ВК-220 ВВ-10 ВК-9 ВК-220 МВ-10 СК-10 ПС Старокорсунская МВ-10 ЕЛ-7 ПС Елизаветинская МВ-10 ЕЛ-4 ПС Елизаветинская МВ-10 ЕЛ-2 ПС Елизаветинская ВВ-10 КУ-3 ЦРП Кубанское ВВ-10 КУ-4 ЦРП Кубанское МВ-10 НС-16-7 ПС НС-16 МВ-10 НС-17-2 ПС НС-17 МВ-10 СК-2 ПС Старокорсунская МВ-10 СЕ-5 ПС Северская МВ-10 А-7 ПС Афипская МВ-10 СЕ-4 ПС Северская МВ-10 СЕ-2 ПС Северская ВЛ-6 НД-66 ПС Новодмитриевская ВЛ-6 НД-67 ПС Новодмитриевская МВ-10 ХК-5 ПС Хакурате МВ-10 СХ-3 ПС Сельхозтехника ВЛ-10 КЖ-71 ПС Калужская МВ-10 ИЛ-7 ПС Ильская МВ-10 СМ-1 ПС Смоленская МВ-10 ПС СЕ-7 Северская МВ-10 ЛВ-1 ПС Львовская МВ-10 Э-11 ПС Энем МВ-10 Э-4 ПС Энем МВ-10 Э-13 ПС Энем МВ-10 Э-2 ПС Энем МВ-10 РП-7-3 РП№7 Шапсуг ТП-382 ПС Энем ВВ-10 Ш-10 ПС Шапсуг МВ-10 АД-3 ПС Адыгейская МВ-10 ШЧ-5 ПС Шевченко МВ-10 АД-2 ПС Адыгейская МВ-10 ПН-2 ПС Понежукай ВЛ-10 ШЖ-2 ПС Шенджий МВ-10 ЗР-1 ПС Заря МВ-10 АД-8 ПС Адыгейская МВ-10 АД-4 ПС Адыгейская ВЛ10 НМ-11 от ПС 110/35/10 Н.Мышастовская ВЛ10 КИ-3 от ПС 110/10 Кирова ВЛ10 РС-5 от ПС 35/10 кВ Рассвет ВЛ10 И-5 от ПС 35/10 кВ Ивановская-1 ВЛ10 НМ1 ВЛ10 КИ-11 от ПС 110/10 кВ Кирова ВЛ10 НМ-5 от ПС 110/35/10 кВ Н.Мышастовская ВЛ10 О-6 от ПС 35/10 кВ Октябрьская ВЛ10 ЗЛ-3 от ПС 35/10 Зеленская Вл10 КИ1 ВЛ10 НС-7 от ПС 110/35/10 кВ Старонижестеблиевская ВЛ10 ПМ5 ВЛ10 М9 от ПС 35/10 кВ Марьянская ВЛ10 КИ-7 от ПС 110/10 кВ Кирова ВЛ10 М-5 от ПС 35/10 кВ Марьянская ВЛ10 КИ-5 от ПС 110/10 кВ Кирова ВЛ10 Г7 ЗЛ5 ВЛ10 ВЛ10 М1 ВЛ10 И3 ВЛ10 М7 ВЛ10 М-4 от ПС 35/10 кВ Марьянская ВЛ10 М-2 от ПС 35/10 кВ Марьянская ВЛ10 РС-7 от ПС 35/10 Рассвет ВЛ10 МИ7 ВЛ10 М6 ВЛ10 И-7 от ПС 35/10 кВ Ивановская ВЛ10 К1 ВЛ10 ПЛ-5 от ПС 110/10 кВ Красноармейская ВЛ10 И1 ВЛ10 И9 Вл10 МИ1 ВЛ10 НМ9 ВЛ10 ПЛ9 ВЛ10 ПЛ7 ВЛ-10 Ц5 ВЛ-10 Б3 ВЛ-10 Б8 ВЛ-10 С15 ВЛ-10 НС4 ВЛ-10 НС6 ВЛ-10 С17 ВЛ-10 СГ11 ВЛ-10 СГ9 ВЛ-10 Б5 ВЛ-10 Б1 ВЛ-10 Б6 ВЛ-10 ПА3 ВЛ-10 ПА5 ВЛ-10 Ц6 ВЛ-10 Ц2 ВЛ-10 Б2 ВЛ-10 Б7 ВЛ-10 Б10 ВЛ-10 Б4 ВЛ-10 Ц4 ВЛ-10 Ц8 ВЛ-6 КР3 ВЛ-10 А3 ВЛ-10 А5 ВЛ-10 ПФ1 ВЛ-10 Р7 ВЛ-10 ПФ9 ВЛ-10 ПФ3 ВЛ-6 КР1 ВЛ-6 КР7 ВЛ-10 Р3 ВЛ-10 Р5 ВЛ-6-КУ-7 ВЛ-10-РД-5 ПС 110/10 Радуга ВЛ-6-КУ-1 от ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-6-КУ-11 от ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-6-КУ-13 от ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-10-А-3, ПС 35/10 кВ Ахтанизовская ВЛ-10-ГЛ-3 ПС 35/10 кВ Голубицкая ВЛ-10-ТМ-3 ПС 35/10 кВ Тамань ВЛ-10-СТ-5 ВЛ-10-СК-7 от ПС 35/10 кВ "Стрелка" ВЛ-10-СК-9 ВЛ-6-КУ-5 от ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-10-Т-6 от ПС 110/35/10 Темрюк ВЛ-10-Т-10 от ПС 110/35/10 кВ Темрюк ВЛ-10-ЗП-7 ПС 35/10 Запорожская ВЛ-10 В-7 от ПС 110 кВ Вышестеблиевская ВЛ-10 В-5 от ПС 110 кВ Вышестеблиевская ВЛ-10-СТ-1 ПС 110/10 кВ Старотитаровская ВЛ-10-СТ-11 ПС 110/10 кВ Старотитаровская ВЛ-10 ЧМ-9 от ПС 35/10 кВ Черноморская ВЛ-10-Ф-2 ПС 35/10 "Фанагория" ВЛ-10-ТМ-4 ПС 35/10 Тамань ВЛ-10-МИ-5 ВЛ-6-КУ-15 от ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-10-РД-1 ПС 110/10 Радуга ВЛ-10-Т-8 ВЛ-6-КУ-3 ВЛ-10-РД-3 ПС 110/10 Радуга ВЛ-10-ЗП-5 ПС 35/10 Запорожская ВЛ-10 В-1 от ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская ВЛ-10-ИЛ-5 от пс 35/10 Ильичевская ВЛ-10-Ф-5 ПС 35/10 кВ Фанагория ВЛ-10-МИ-1 ПС 35/10 "Мирная" ПС Ольгинская, О-3 ПС Ахтырская, Ах-7 ПС Ахтырская, Ах-4 Насосная-8 Абинская ПС Холмская, Х-25 ПС Мингрельская, Ми-5 ПС Мингрельская, Ми-1 ПС Мингрельская, Ми-7 ПС Красный Октябрь ПС 35/6 кВ Элеваторная ПС Красный Октябрь, Ко-1 ВЛ-10 кВ "Ми-3" ВЛ-10 кВ "Ф-3" ВЛ-10 кВ "Ф-5" ВЛ-10кВ О-7. ВЛ-10кВ Хб-5. ПС Родина, Р-1 ВЛ-6кВ Э-2. ВЛ-10кВ Ф-1. ПС Гостагаевская, Г-5 ПС Благовещенская, Бг-1 ПС Виноградная, Вн-1 ПС Малый Разнокол, РЗ-5 ПС Виноградная, Вн-9 ПС Джигинская, Дг-8 ВЛ-10 Дг-5 ПС Гостагаевская, Г-1 ПС Школьная, Шк-1 Мерчанская ПС Крымская, ВЛ Неберджаевская 2 ц. Тиховский гидроузел Насосная-13 ВЛ-6 кВ К-7 ВЛ 6 кВ ВА-11 ПС Варениковская, ВЛ- Никитинская ПС КПТФ, СМВ-110 ПС Пролетарская, Пр-3 ВЛ 6 кВ ПР-7 ПС Никитинская, Нк-6 ПС Никитинская, Нк-8 ПС Ленинский Путь, Лп-1 ПС Ленинский Путь, Лп-5 ПС Ленинский Путь, Лп-7 МВ-6 ТВ-4 ПС Троицкий водозабор ПС Варениковская, ВЛ Школьная ВЛ-6 ВА-6 ПС Варениковская, Ва-7 ПС Варениковская, Ва-9 ПС Троицкий водозабор, Тв-2 ПС Варениковская, Т-2 ПС Ленинский Путь, Лп-3 ПС КПТФ, Кп-4 ПС Никитинская, Нк-10 ПС КПТФ, Кп-6 ПС Адагумская, Ад-4 ПС Варениковская, Ва-5 ПС Садовая, Са-3 ПС Адагумская, Ад-2 ПС Адагумская, Ад-1 ПС Адагумская, Ад-3 МВ-10 НТ-2 ПС Новотроицкая 110/35/10 ПС Никитинская, Нк-12 ВЛ-10 СА-3 ВЛ-10 КП-6 | 1 | 2014-01-20 00:50 | 2014-02-01 11:45 | 1. Не принятие достаточных мер по поддержанию исправного и работоспособного состояния оборудования с учетом его фактического технического состояния. Директорами филиалов ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские, Краснодарские, Славянские и Юго-Западные электрические сети Натхо А.И., Рудь Е.В., Натхо И.Ю., Головаха Д.Н. не обеспечивается в достаточном объеме проведение технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ. Объем ремонтов определяется исходя из объемов финансирования, недостаточного для поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования (сооружения) с учетом его фактического технического состояния. Согласно п. 5.2.7. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) в период капитального ремонта необходимо устранять все выявленные неисправности и дефекты ВЛ. В состав работ капитального ремонта необходимо включать работы, связанные с повышением надежности и продлением срока службы ВЛ: замена фарфоровых изоляторов на стеклянные и полимерные, усиление изоляции, увеличение количества изоляторов в подвесках, замена отдельных видов арматуры, установка железобетонных приставок к деревянным опорам, замена опор провода, троса на отдельных участках ВЛ, замена отдельных деревянных опор на железобетонные, подвеска троса на отдельных участках ВЛ, вынос отдельных опор, а также работы по техническому обслуживанию, совмещаемые по времени с ремонтом. Так, в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети отключалась ВЛ-110 кВ КТЭЦ – ХБК 1-я цепь в связи с обрывом грозотроса в пролете опор №№ 6-7. Данная линия введена в эксплуатацию в 1962 году. При капитальном ремонте воздушной линии электропередачи (2010 г.) не производилась замена троса на отдельных участках ВЛ, а также работы по его антикоррозионной защите. По этой же причине отключалась ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая – Мартанская – обрыв грозотроса в пролете опор №№ 94-95. В сентябре - октябре 2013 года экспертной организацией ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» проведено комплексное обследование ВЛ-110 кВ «Лорис – Пашковская» с оценкой ее прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, по результатам которого установлено неудовлетворительное техническое состояние опоры № 6. По результатам обследования ВЛ-110 кВ «Лорис – Пашковская» включена в ремонтную программу 2014 года филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Вместе с тем, филиалом ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети не разработаны мероприятия по временному укреплению опоры № 6 до реализации ремонтной программы 2014 года. Согласно п. 2.5.136. Правил устройства электроустановок (ПУЭ 7 издание), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 г. № 204 на ВЛ-20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1 км в районах по гололеду IV и более. Так, например, в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети произошло падение опор: №№ 31-69 ВЛ-10 кВ ЖБИ-9, расстояние между анкерными опорами составляет 1,9 км; №№ 50-64 ВЛ-10 кВ АГ-7, расстояние между анкерными опорами – 1,29 км; №№ 73-79 ВЛ-10 кВ АГ-7, расстояние между анкерными опорами – 1,5 км; № 4/58 ВЛ-10 кВ НВ-6, расстояние между анкерными опорами – 2,95 км; № 2/193 ВЛ-10 кВ НВ-6, расстояние между анкерными опорами – 1,26 км. Предпосылками повреждений в распределительных сетях филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети явилось: - не проведение планового капитального ремонта ВЛ (более 12 лет) (Абинский РЭС: Р-1; АХ-4. Крымский РЭС: ВЛ-10 МР-5; ВЛ-10 ЛП-5; ВЛ-10 ЛП-3; ВЛ-10 НК-10; ВЛ-10 НК-6; ВЛ-10 ТВ-2; ВЛ-6 ВА-5; ВЛ-10 НТ-2; ВЛ-10 АД-1). - перед началом ремонта не выявляются все дефекты, устранение которых необходимо для поддержания исправного состояния ВЛ, следовательно объем ремонтных работ, ТО, а также качество выполняемых работ не достаточно для обеспечения стабильности установленных показателей эксплуатации (Абинский РЭС: ВЛ-10 Ми-3; ВЛ-10 АХ-7; ВЛ-10 Ф-3; ВЛ-10 Ф-1; ВЛ-6 Э-2; ВЛ-6 Э-3; ВЛ-10 КО-2; ВЛ-10 КО-1; ВЛ-10 Х-25; ВЛ-10 ХБ-5; ВЛ-10 АХ-4; ВЛ-10 О-7; ВЛ-10 О-3; ВЛ-6 НП-2; ВЛ-10 МИ-1; ВЛ-10 Ми-5; ВЛ-10 Ми-7; ВЛ-10 Р-1. Крымский РЭС: ВЛ-10 КП-6; ВЛ-10 СА-3; ВЛ-10 НК-12; ВЛ-10 НТ-2; ВЛ-10 АД-1; ВЛ-10 АД-3; ВЛ-10 АД-4; ВЛ-10 АД-2; ВЛ-10 СА-3; ВЛ-6ВА-5; ВЛ-10 АД-4; ВЛ-6 ТЭ-45; ВЛ-10 КП-6; ВЛ-10 НК-10; ВЛ-10 КП-4; ВЛ-10 ЛП-3; ВЛ-6ВА-7; ВЛ-6 ВА-9; ВЛ-6 ТВ-2; ВЛ-6 ВА-6; ВЛ-10 НК-8; ВЛ-10 ЛП-1; ВЛ-10 ЛП-5; ВЛ-10 ЛП-7; ВЛ-6 ТВ-4; ВЛ-6 ПР-3; ВЛ-6 ПР-7; ВЛ-6 ВА-11; ВЛ-6 К-7; ВЛ-10 МР-3; ВЛ-10 МР-5; ВЛ-10 СА-1; ВЛ-6 НА-4; ВЛ-10 ТГ-2к; ВЛ-10 НС-5. Анапский РЭС: ВЛ-10 кВ Ф-2; ВЛ-10 кВ ПМ-11; ВЛ-10 кВ Г-3; ВЛ-10 кВ ДГ-9; ВЛ-10 кВ БГ-1; ВЛ-10 кВ БГ-3; ВЛ-6 кВ Вн-1; ВЛ-10 кВ ДГ-8; ВЛ-10 кВ ШК-1. Директорами филиалов ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские, Юго-Западные электрические сети Натхо И.Ю., Головаха Д.Н. не организовано проведение в достаточном объеме вырубка угрожающих падением деревьев на провода или опоры ВЛ, растущих вне просек. Требования по вырубке отдельных деревьев или групп деревьев, растущих вне просек и угрожающих падением на провода и опоры ВЛ, определены в п. 2.5.207. Правил устройства электроустановок (ПУЭ 7 издание), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 г. № 204. Так, в период массовых отключений ВЛ-110-35 кВ установлено 6 повреждений ВЛ в результате падений деревьев, растущих вне просек (ВЛ 35 кВ Варениковская – Школьная, ВЛ 35 Лорис - НС-16, ВЛ 35 Лорис - НС-19, ВЛ 35 Лорис - Ст. Корсунская, ВЛ 35 Лорис - Агроном-2, ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская). ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская, ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь, ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети, ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая, ВЛ-110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская, ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Еленовская филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, ВЛ-110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат 220 – ЗИП, ВЛ-110 кВ Лорис – Пашковская филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, проходящие в районах с толщиной стенки гололеда 25 мм и более, не оборудованы схемами плавки гололеда на проводах и тросах. Данное требование определено п. 2.5.16. Правил устройства электроустановок (ПУЭ 7 издание), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 г. № 204. 2. Не принятие мер по получению в полном объеме достоверной информации об отключенных энергообъектах, характере и объеме поврежденного оборудования, приведшее к увеличению времени устранения аварии. В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети 21.01.2014 в 20-50 с успешным АПВ отключалась ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Еленовская (при проведении осмотра 24.01.2014 г. повреждений на ВЛ не обнаружено), далее 26.01.2014 в 16-30 – с неуспешным АПВ и успешным РПВ, 26.01.2014 в 17-43 – с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ. В последствие установлено, что причиной отключения явился обрыв грозотроса в пролетах опор 89-104. Причиной приведшей к увеличению времени устранения повреждения (введена в работу 28.01.2014 в 13-06) явилось отсутствие регистрирующего прибора, а также некачественный внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Еленовская. 3. Необеспечение в полном объеме требований действующих норм и правил безопасности при проведении аварийно-восстановительных работ. Зафиксированы случаи нарушения требований Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок при проведении работ без оформления их нарядом или распоряжением. Так, филиалом ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети не выдавались наряды для проведения аварийно-восстановительных работ на: Северский РЭС: ВЛ-6 кВ НД-66, НД-67, НД-68, ВЛ-10 кВ ЛВ-1, ЛВ-2, ХК-5, ЛВ-5, СХ-3,ИЛ-2, ИЛ-3; Тахтамукайский РЭС: ВЛ-10 кВ ХМ-4, Ш-10, Ш-2, Ш-5, Ш-9, ШЖ-9, Э-11, Э-13, Э-2, Э-7; Динской РЭС: ВЛ-10 кВ ТТ-2, ПЛ-3, ПЛ-7, ПЛ-11, ПЛ-5, КЧ-1, КЧ-2, КЧ-4, КЧ-5, ПЛ-9, НС10-4, ВС-12, ТТ-5, СТМ-4, СТМ-7, СТМ-2, ВЦ-5, ВЦ-1, БП-7, НВ-11. 4. Невыполнение в полном объеме требований производственных инструкций. Руководством филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети не принято решение о проведении плавки гололеда на ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская на основании информации о стенке гололеда 10 мм, полученной при визуальном наблюдении на ВЛ дежурным ПС 110 кВ «Ханьковская». Данная ВЛ-110 кВ оборудована схемой плавки гололеда на проводах. На момент обрыва провода ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская, стенка гололеда составляла 24 мм. В ОАО «Кубаньэнерго» в результате невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств произошли отключения: Филиал Адыгейские электрические сети Предпосылками отключений ВЛ-6/10 кВ явились: невыполнение своевременной обрезки ДКР в пролетах опор: Бж-6: №6/3-6/4, №99-10; Шк-2: №2/15-2/16; В-4: № 13-37; М-5: №1/3-1/4, №7/1-7/8, №11-12, №15-16 (Белореченский РЭС) Филиал Краснодарские электрические сети Причиной обрыва грозотроса в пределах пролета опор №№ 6-7 ВЛ 110 кВ КТЭЦ - ХБК 1-я цепь, в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая – Мартанская явилось не проведение работ по антикоррозионной защите грозотроса, а также вследствие гололедоотложения. Причиной падения опоры № 6 ВЛ-110 кВ Лорис-Пашковская явилось неудовлетворительное техническое состояние опоры. Причиной обрыва провода верхней фазы на опоре № 173 ВЛ 35 кВ Агроном II - Агроном I явился пробой натяжной гирлянды изоляторов вследствие обледенения и наличия в гирлянде поврежденного изолятора. Предпосылками отключений ВЛ-6/10 кВ явились: невыполнение своевременной обрезки ДКР в пролетах опор: ВХ-1: №№ 5-8 (Тахтамукайский РЭС); СТМ-11: №№ 1/85-1/94; НВ-4: №№ 17-24, 148-150; АГР-1: №№ 3/1-3/36, №№ 2/15-2/22; АГ-7: №№ 29-43, 51-65, 74-80, 128-135, 3/1-3/8, 155-156; АГ- 3: №№ 4-10 (Динской РЭС); ИЛ-3: №№ 3-3—3-7; НД-66: № 1-2, 1-3; СХ-3: №№ 48-49; СМ-3: №№ 3-2—3-3 (Северский РЭС); Л-1: №№ 68-70,105-106; ВЦ-7: №№ 59-72; НС-17-2: №№ 7-8-7-9; ВЗ-1: №№ 21-22; ЕЛ-7: №№ 60-61 (Краснодарский РЭС) Филиал Славянские электрические сети Предпосылками отключений ВЛ-6/10 кВ явились: невыполнение своевременной обрезки ДКР в пролетах опор: Ц-4: №34-38; Б-6: №23-25; Б-1: №54-56; ПФ-3: №3-8, №2/6-2/7, №4-1/2; ПФ-9: №1/8-1/11; А-5: №11-17; Б-2: №13-16; Ц8: 92-94 (Славянский РЭС); (Ф-5: №26-27; ЗП-7: №25-32, №85-96; РД-1: №66-68; ЧМ-9: №73-75; КУ-15: №15-16; А-3: №89-91, №96-100; КУ-1: №65-66; КУ-11: №62-63, №64-65; КУ-13: №26-28; Т-6: №39-40; РД-5: №33-38; КУ-7 (Темрюкский РЭС) Филиал Юго-Западные электрические сети Причиной отключения ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская 2ц. явился пробой гирлянды изоляторов нижней фазы («А») на оп. № 98 вследствие обледенения и наличия в гирлянде поврежденного изолятора. Предпосылками отключений ВЛ-6/10 кВ явились: невыполнение своевременной обрезки ДКР в пролетах опор: Абинский РЭС (10 шт.) – ВЛ-10 Ф-1 оп.71; ВЛ-10 АХ-7; ВЛ-10 Ф-3; ВЛ-6 Э-2 оп.4/3-4/6; ВЛ-6 Э-3; ВЛ-10 КО-1 оп.10/10-10/20; ВЛ-6 Х-25; ВЛ-10 О-3; ВЛ-10 МИ-5; ВЛ-10 Р-1. Крымский РЭС (27) – ВЛ-10 КП-6 оп.22-50, оп.110-118; ВЛ-10 КП-4 оп.23-42; ВЛ-10 НК-6 оп.14-18, оп.4/12-4/13; ВЛ-10 НК-10 оп.1/1-1/10; ВЛ-10 МР-3 оп.2/82-2/84; ВЛ-10 ПР-3 оп.211-213; ВЛ-10 К-7 оп.196-198, 6/1-6/2; ВЛ-10 НК-12 оп.2/14-2/17, 4-8; ВЛ-10 СА-3 оп.42-44; ВЛ-10 АД-3 оп.28-29, 85-105; ВЛ-10 ЛП-7 оп.196-204, 2/4-2/7, 177-184; ВЛ-10 ЛП-3 оп.89-92; ВЛ-10 АД-1 оп.93-98; ВЛ-6 ВА-9 оп. 1/70-1/74, 1/90-1/92; ВЛ-6 ВА-5 оп.5/38-5/45; ВЛ-6 ВА-7 оп.181-184; ВЛ-6 ВА-11 оп.3/2-3/7; ВЛ-10 АД-2 оп.10-20; ВЛ-10 АД-4 оп.16, 17, 55-105; ВЛ-10 ЛП-5 оп.159-160, 168-172; ВЛ-10 ТЭ-45 оп.1/7-1/8, 1/15-1/19, 277-279; ВЛ-10 НТ-2 оп.7-8, 11-12, 30-33; ВЛ-10 ТВ-2 оп.33-34, 1/2-1/27, 1/50-1/60; ВЛ-6 КП-4 оп.29-30, 56-57, 2/1-2/4; ВЛ-6 НА-4 оп.117-123, 140-142, 5/136-5/146; ВЛ-10 ТГ-2к оп.4; ВЛ-10 НС-5 оп. 6-16. невыполнение капитального ремонта ВЛ (более 12 лет), например: - ВЛ-10 АХ-4 Абинский РЭС, год ввода в эксплуатацию 1988 г., кап. ремонт проведен в 1998 г.; - ВЛ-10 Р-1 Абинский РЭС, год ввода в эксплуатацию 1968 г., кап. ремонт проведен в 1995 г.; - ВЛ-10 НК-6 Крымский РЭС, год ввода в эксплуатацию 1964 г., сведения о проведенных кап. ремонтов отсутствуют; - ВЛ-10 ЛП-3 Крымский РЭС, год ввода в эксплуатацию 1973 г., сведения о проведенных кап. ремонтов отсутствуют, запланированный в 2013 г. кап. ремонт не проводился. По ВЛ-10 МР-5; ВЛ-10 ЛП-5; ВЛ-10 НК-10; ВЛ-10 ТВ-2; ВЛ-6 ВА-5; ВЛ-10 НТ-2; ВЛ-10 АД-1 ситуация аналогична. Из представленных сведений ОАО «ЭНЕКС» (проектной организации) о районах по гололеду и толщине стенки гололеда следует, что в течение времени в связи с изменениями климатических условий на территории Краснодарского края производились уточнения региональных карт: [ТАБЛИЦА] Практически все поврежденные ВЛ-6-110 кВ построены до 1986 года, т.е. с нормативной толщиной стенки гололеда – 15 мм, за исключением воздушных линий, построенных в г. Анапа, г. Геленджике, г. Новороссийске, г. Темрюке, г. Крымске и с. Красногвардейском, с. Приображенском республики Адыгея. Из справок представленных метеорологическими станциями, превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта зафиксировано: в г. Краснодаре – 20 мм, в Темрюкском районе – 27 мм, в г. Славянск-на-Кубани – 24 мм, в г. Усть-Лабинске – 22 мм, в Белореченском районе – 21 мм, в Красногвардейском и Гиагинском Теучежском и Тахтамукайском районах республике Адыгея – более 20 мм. Так, в ОАО «Кубаньэнерго» в результате превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта произошли отключения ВЛ 6-110 кВ: Филиал Адыгейские электрические сети ВЛ-110 кВ – 3 шт. (ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная, ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Еленовская, ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская) ВЛ-35 кВ – 2 шт. (ВЛ 35 кВ Новосевастопольская-Карьерная 2, ВЛ-35 кВ Гиагинская-Комбизавод) ВЛ-10 кВ – 55 шт. (Белореченский РЭС – 28 шт., Гиагинский РЭС – 14 шт., Красногвардейский РЭС – 13 шт.) Филиал Краснодарские электрические сети ВЛ-110 кВ – 2 шт. (ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат 220 – ЗИП в связи с разрывом сварных швов траверсы опоры № 42; ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская в связи с падением опоры № 6) ВЛ-35 кВ – 1 шт. (ВЛ 35 кВ Пластуновская – Кочеты 2 в связи обрывом провода фазы «С» в пролете опор №№ 34-35) ВЛ-6/10 кВ – 100 шт. (Динской РЭС – 68 шт., Северский РЭС – 12 шт., Краснодарский РЭС – 9 шт., Тахтамукайский РЭС – 11 шт.) Филиал Славянские электрические сети ВЛ-110 кВ – 3 шт. (ВЛ-110 кВ Кирова-Полтавская, ВЛ-110 кВ Красноармейская-Кирова, ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская) ВЛ-35 кВ – 3 шт. (ВЛ-35кВ Темрюк-Рыбзавод, ВЛ-35 кВ Н. Мышастовская-ПТФ, ВЛ-35 кВ Ивановская 2 - С.Н. Стеблиевская) ВЛ-10 кВ – 101 шт.: Красноармейский РЭС – 35 шт., Славянский РЭС – 33 шт., Темрюкский РЭС – 33 шт.) В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети в результате недостатков монтажа произошло отключение ВЛ 35 кВ Темрюк -Рыбзавод: При реконструкции ВЛ 35 кВ Темрюк -Рыбзавод в пролетах опор № 24-84 в 2009 году выполнена недостаточное скручивание соединительного зажима типа СОАС провода ф. «С» в пролете опор 74-75. | то же, что в пункте 4.14 В результате коррозионного износа в ОАО «Кубаньэнерго» произошли отключения: Филиал Краснодарские электрические сети Причиной отключения ВЛ 110 кВ КТЭЦ - ХБК 1-я цепь явился обрыв ГЗТ в пределах пролета опор №№ 6-7 вследствие коррозионного износа, а также гололедоотложения. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая – Мартанская явился обрыв грозотроса в пролете опор №№ 94-95 вследствие коррозионного износа, а также гололедоотложения, ближе к опоре № 94, падение ГЗТ на провод ф. «А» привело к его обрыву. Опоры №№ 94, 95, 96 металлические типа РП «рюмка промежуточная», после обрыва ГЗТ и провода ф. «А», вследствие механических воздействий приведших к сбросу части гололеда с ВЛ в пролете опор №№ 94-95, появилось тяжение в сторону опоры № 96, что привело к наклону опор № 95, № 96 на 200 - 300 от вертикального положения и дополнительному провису проводов. В результате нарушения электрической изоляции в ОАО «Кубаньэнерго» произошли отключения: Филиал Краснодарские электрические сети 21.01.2014 в 14-20 диспетчеру ОДС Краснодарских электрических сетей по ОИК «КОТМИ» поступил сигнал о возникновении «земли» на 1 с.ш. 35 кВ ПС-110 кВ «Лорис», по команде диспетчера ВЛ 35 кВ Агроном II - Агроном I была отключена. По результатам осмотра линии установлен обрыв провода на опоре №173. В результате сильного обледенения и наличия в гирлянде поврежденного изолятора произошло перекрытие фарфоровой изоляции на тело опоры и обрыв провода верхней фазы. Опора № 173 анкерная, изоляторы фарфоровые, подвес изоляторов анкерный натяжной (параллельно земле), соединение проводов каждой фазы линии на опоре выполнено шлейфом. Образование гололеда на линии, привело к обледенению анкерной натяжной гирлянды состоящей из трех изоляторов марки ПФ6, вследствие чего, при наличии поврежденного изолятора в гирлянде, в месте крепления провода к изоляторам произошло замыкание на землю, что привело к возникновению дуги и соответственно пережогу провода в месте соединения провода к изоляторам. От возникновения термической дуги (подтверждается наличием оплавления на проводе) произошел обрыв провода верхней фазы. Провод оказался без точки поддержки, соединение провода и шлейфа оказалось недостаточным по механической прочности к приложенным на нее механическим нагрузкам (гололед на линии со стенкой 20 мм, рывок вследствие обрыва провода в точке поддержки), произошел обрыв и падение провода на землю. Филиал Юго-Западные электрические сети Причиной отключения ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская 2 ц. явился пробой гирлянды изоляторов нижней фазы («А») на оп. № 98 в результате обледенения и наличия в гирлянде поврежденного изолятора. 21.01.2014 в 04-44 отключалась ВЛ 35 кВ Варениковская – Школьная. При осмотре ВЛ 35 кВ Варениковская-Школьная в пролете опор 7-8 обнаружено, что из-за границ охранной зоны наклонилось дерево с касанием проводов. ВЛ отключена (выведена из работы) оперативным персоналом по факту появления ТС – «земля» на 2 с.ш. ПС-35 кВ Школьная. В 09-45 22.01.2014 года на ПС-110 кВ «Троицкий водозабор» произошло отключение Т-1. В результате перекрытия проходного изолятора 10 кВ Т-1 ф. «В» вследствие образования наледи (круговая трещина в фарфоровой юбке), сработала дифференциальная защита Т-1 включился К.З. Т-1, ОД-110 Т-1 не отключился из-за наледи (К.З. в ф. «А»). Произошло отгорание спуска от ШР-110 Т-1 в сторону ОД-110 Т-1 ф. «А» При падении деревьев на провода ВЛ 6-110 кВ, а также при гололедно-изморозевых отложениях на проводах ВЛ, возникало внешнее механическое воздействие в результате которого происходили повреждения и обрывы проводов и грозотросов, повреждения изоляторов и опор воздушных линий. Так, в результате механического воздействия и разрушения (повреждения) в ОАО «Кубаньэнерго» произошло отключений ВЛ 110 кВ – 11 шт., ПС-110 кВ – 1 шт., ВЛ-35 кВ – 12 шт., ВЛ-6/10 кВ - 317 шт.: Филиал Адыгейские электрические сети (ВЛ-110 кВ – 3 шт., ВЛ-35 кВ – 2 шт., ВЛ-10 кВ – 55 шт.: Белореченский РЭС – 28 шт., Гиагинский РЭС – 14 шт., Красногвардейский РЭС – 13 шт.) Причиной отключения ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная явился обрыв проводов АС-150 двух фаз в пролетах опор 161-162 в результате увеличения механической нагрузки на провод вследствие образования гололедной муфты с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействием ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская явился обрыв провода в пролетах опор 164-165, обрыв ГЗТ в пролетах опор 164-167 в результате увеличения механической нагрузки на провод вследствие образования гололедной муфты с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействием ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Еленовская явился обрыв грозотроса в пролетах опор 89-104 в результате увеличения механической нагрузки на грозотросе вследствие образования гололедной муфты с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействием ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Новосевастопольская-Карьерная 2 явился обрыв 2-х проводов в 4-х пролетах, обрыв ГЗТ в 7 пролетах опор в результате увеличения механической нагрузки на грозотрос и провод вследствие образования на грозотросе и проводе гололедной муфты с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействием ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Гиагинская-Комбизавод произошёл схлест проводов в пролёте опор 42-43 вследствие отклонения от вертикальной оси опоры № 46 в результате образования на грозотросе и проводе гололедной муфты с толщиной стенки гололёда до 23 мм и воздействием ветровой нагрузки. В распределительных сетях филиала Адыгейские электрические сети в результате механического воздействия и разрушений (повреждений) произошло 55 отключений ВЛ-10 кВ: Белореченский РЭС – 28 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось повреждение опор Гиагинский РЭС – 14 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось повреждение опор Красногвардейский РЭС – 13 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось повреждение опор Филиал Краснодарские электрические сети (ВЛ 110 кВ – 3 шт., ВЛ 35 кВ – 6 шт., ВЛ-6/10 кВ – 100 шт.: Краснодарский РЭС – 9 шт., Тахтамукайский РЭС – 11 шт., Северский РЭС – 12 шт., Динской РЭС – 68 шт.) Причиной отключения ВЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП явилось падение обледеневшего дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пролете опор №№ 60-61 высотой 22-25 м. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат 220 – ЗИП явился излом и деформация нижней траверсы опоры № 42 из-за интенсивного гололедообразования на проводах и возникшего сильного тяжения провода, в результате чего шлейф приблизился к телу опоры, и произошло перекрытие. Опора № 42 анкерная металлическая марки У-110-4М 2-х цепная, траверса плоская выполнена из металлических швеллеров, сваренных между собой, к поперечным концам которой подвешены натяжные изоляторы, вследствие воздействия дополнительных поперечных сил тяжения, вызванных налипанием гололеда на провода, что привело к дополнительному увеличению тяжения и разрыву сварных швов траверсы. Таким образом, жесткость траверсы была нарушена, под воздействием механических сил, деформирована, при деформации (изгибе) провода приблизились на недопустимо близкое расстояние к телу опоры. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская (1 цепь) явилось падение решетчатой металлической опоры № 6 марки П6М из-за сильного обледенения тела опоры и проводов и неудовлетворительного технического состояния опоры. Опора № 6 промежуточная двух цепная на которой подвешена 1-я и 2-я цепь ВЛ 110 кВ Лорис – Сортировочная, так как вторая цепь не была введена в работу провод был смотан в «кольцо» и подвешен на траверсе опоры № 6, а не доведен до ближайшего анкерного участка. На опору воздействовали неравномерные силы тяжения распределенные по цепям, налипание гололеда на провода привело к дополнительному увеличению неравномерного тяжения, вследствие чего привело к скручиванию опоры и ее падению. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Пластуновская – Кочеты 2 явился обрыв провода фазы «С» в пролете опор №№ 34-35 из-за обледенения провода. Причиной отключения ВЛ 35 Лорис - НС-16, ВЛ 35 Лорис - НС-19 явилось падение обледеневшего дерева высотой 30 м на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролетах опор №№ 37-38. Пролет в пределах опор №№ 37-51 анкерный, двухцепный, опора 37 марки У-35-II, опора 51 марки У-35-II+5, опоры в пролете марки СК-22, провод марки АС – 95. Вследствие падения обледеневшего дерева на линию произошел обрыв проводов, возникло одностороннее тяжение на опоры под тяжестью проводов в следующих пролетах, 11 опор в анкерном пролете №№ 37-51 деформировались и упали. Причиной отключения ВЛ 35 Лорис - Ст. Корсунская явилось падение обледеневшего дерева высотой 18 м на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны на отпайке к ПС НС-10, от опоры № 6. Причиной отключения ВЛ 35 Лорис - Агроном-2 явилось падение обледеневшего дерева высотой 18-20 м на провода ВЛ в пролете опор №№ 38-39 из-за пределов охранной зоны (дерево находилось на противоположном берегу оросительного канала вдоль которого построена линия). Причиной отключения КВЛ 35 кВ Витаминкомбинат – Ново-Титаровская явилось падение ГЗТ пересекающей ВЛ 220 КТЭЦ-Витаминкомбинат на ГЗТ ВЛ 35 кВ Витаминкомбинат – Ново-Титаровская, падение которого привело к его обрыву в пределах опор №№ 5-6, вследствие обледенения ГЗТ. В распределительных сетях филиала Краснодарские электрические сети в результате механического воздействия и разрушений (повреждений) произошло 100 отключений ВЛ-6/10 кВ: Краснодарский РЭС – 9 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось повреждение (падение) опор с обрывом провода; падение деревьев на провода в пролётах опор) Тахтамукайский РЭС – 11 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось обледенение проводов с последующим их обрывом и падением опор; падение деревьев с обрывом проводов; обледенение проводов с последующим их обрывом Северский РЭС – 12 шт. (причиной отключения ВЛ-6/10 кВ явилось падение опор; обрыв проводов; падение деревьев (веток) на провода в пролётах опор Динской РЭС – 68 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось падение опор; падение деревьев (веток) на провода в пролётах опор; разрушение изоляторов; разрушение РВО-10; выпадение крюка траверсы Филиал Славянские электрические сети (ВЛ 110 кВ – 3 шт., ВЛ 35 кВ – 2 шт., ВЛ-10 кВ – 101 шт.: Красноармейский РЭС – 35 шт., Славянский РЭС – 33 шт., Темрюкский РЭС – 33 шт.) Причиной отключения ВЛ-110 кВ «Красноармейская – Кирова» явился обрыв грозотроса с падением на провод фазы «В» в районе опоры № 23 в результате увеличения механической нагрузки на грозотрос вследствие образования гололедной муфты с толщиной стенки гололёда 24 мм и воздействием ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ-110 кВ «Кирова-Полтавская» явился обрыв грозотроса с перекрытием проводов фаз «В» и «С» пролета опор 26-27 с последующим пережогом провода фазы «В» в результате увеличения механической нагрузки на грозотрос вследствие образования гололедной муфты с толщиной стенки гололёда 24 мм и воздействием ветровой нагрузки. Монтаж грозотроса на ВЛ 110 кВ «Красноармейская – Кирова» в пролете 21-23 и ВЛ 110 кВ «Кирова – Полтавская» опоры 26-27 выполнен сквозным грозотросом без устройства на опоре 23/26 натяжных подвесок. Через 15 минут после обрыва грозотроса в пролете опор 21-23 ВЛ 110 кВ «Красноармейская–Кирова» произошло проскальзывание грозотроса в поддерживающем зажиме типа ПГН 2.6 с опусканием и последующим перекрытием проводов фаз «В» и «С» пролета опор 26-27 ВЛ 110 кВ «Кирова – Полтавская», в результате чего произошел пережог провода фазы «В». Причиной отключения ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская явился обрыв провода в середине пролета опор 11-12 фазы «С» с перекрытием провода нижней фазы «В» в результате увеличения механической нагрузки на провода вследствие образования на проводах гололедных муфт с толщиной стенки гололёда 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Н. Мышастовская-ПТФ явился обрыв провода в середине пролета опор 4-5 фазы «В» с перекрытием провода фазы «С» в результате увеличения механической нагрузки на провода вследствие образования на проводах ВЛ гололедных муфт с толщиной стенки гололеда до 24мм и воздействия ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Ивановская 2 - С.Н.Стеблиевская явился обрыв провода фазы «В» на анкерной опоре № 4 рядом с натяжным зажимом типа НБН и падением его на нижний провод фазы «С», с последующим проскальзыванием провода в поддерживающем зажиме типа ПГН 3.5 на опоре № 3 с опусканием до провода фазы «С», вследствие чего произошло межфазное замыкание с пережогом нижнего провода в связи с увеличением механической нагрузки на провода вследствие образования на проводах ВЛ гололедных муфт с толщиной стенки гололеда до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. В распределительных сетях филиала Славянские электрические сети в результате механического воздействия и разрушений (повреждений) произошло 101 отключений ВЛ-10 кВ. Красноармейский РЭС – 35 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось повреждение опор; обрыв проводов в пролётах опор) Славянский РЭС – 33 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось повреждение опор; обрыв проводов в пролётах опор; падение веток на провода в пролётах опор Темрюкский РЭС – 33 шт. (причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось повреждение опор; обрыв проводов в пролётах опор; падение веток на провода в пролётах опор Филиал Юго-Западные электрические сети ( ВЛ 110 кВ – 1 шт., ВЛ 35 кВ – 2 шт., ПС 110 кВ – 1 шт., ВЛ 6-10 кВ – 58 шт.: (Абинский РЭС - 18 шт., Анапский РЭС – 9 шт., Крымский РЭС - 31 шт.) Причиной отключения ВЛ 110 кВ Никитинская - Варениковская явился обрыв провода нижней левой фазы (ф. «А») в пролете опор № 3-4 и продергивание провода на опоре № 4 в сторону опоры № 5 в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при интенсивном гололедообразовании. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Атакай-Баканская явился обрыв провода верхней фазы (ф. «В») в пролете опор № 115-116 в середине пролета при интенсивном гололедообразовании. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тоннельная – Атакай явился обрыв нижней фазы (ф. «А») в пролете опор № 3-4 на выходе из зажима НВН-2-6 при интенсивном гололедообразовании. В результате возникшего перенапряжения при однофазном замыкании на землю на ВЛ 35 кВ Варениковская-Школьная произошло внутрибаковое повреждение обмоток ТН-35 кВ 2 с.ш. с пробоем изоляции на крышку бака фазы «В» и последующем возникновением междуфазного К.З. на ТН 35 кВ 2 с.ш. соседних фаз с их частичным повреждением, а так же повреждением осколками рядом стоящих РВС 35 кВ 2с.ш. При этом произошло отключение 1 с.ш. и 2 с.ш. 35 кВ ПС-110 кВ «Варениковская». В распределительных сетях филиала Юго-Западные электрические сети в результате механического воздействия и разрушений (повреждений) произошло 58 отключений ВЛ-6/10 кВ: Абинский РЭС – 18 шт. (причиной отключения ВЛ-6/10 кВ явилось повреждение (падение) опор; падение деревьев (веток) на провода в пролётах опор Анапский РЭС – 9 шт. (причиной отключения ВЛ-6/10 кВ явилось повреждение (падение) опор; обрыв провода в пролетах опор; падение деревьев (веток) на провода в пролётах опор Крымский РЭС – 31 шт. (причиной отключения ВЛ-6/10 кВ явилось повреждение (падение) опор; обрыв провода в пролетах опор; падение деревьев (веток) на провода в пролётах опор В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети в результате неклассифицированных причин произошло отключение ВЛ-35 кВ Темрюк-Рыбзавод: Причиной отключения ВЛ-35 кВ послужило проскальзывание провода из соединительного зажима типа СОАС в пролете опор 74-75 фазы «С» с последующим проскальзыванием в поддерживающих зажимах, типа ПГН 3-5, на опорах № 73, 74 и падением на провод фазы «В» в пролетах опор № 74-75, 72-73 с пережогом провода фазы «В» вследствие межфазного замыкания под действием образовавшейся гололедной нагрузки. | Произвести внеочередной визуальный осмотр участков ВЛ (для ВЛ 35 кВ и выше верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках), замеры стрел провеса проводов (тросов), а также тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 35-110 кВ подвергшихся воздействию опасных гололедных явлений, происходивших в период с 20 -23.01.2014 По результатам устранить выявленные дефекты, при необходимости скорректировать планы ремонтов ВЛ 35-110 кВ на 2014 год Оборудовать ВЛ-110 кВ Усть-Лабинск – Еленовская регистрирующими приборами для дистанционного определения мест повреждений Выполнить капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Шенджий тяговая - Мартанская Пересмотреть графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, в части: - периодичности проведения капитальных ремонтов; - объемов технического обслуживания и ремонтов ВЛ 6-110 кВ с учетом их фактического технического состояния. Графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора На техническом совете предприятий рассмотреть вопрос по повышению надежности и безопасности работы ВЛ-6/10 кВ, построенных до 1986 года, не соответствующим действующим требованиям по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, пляски проводов и тросов. При необходимости согласовать решения с проектным институтом. Протоколы технических советов предприятий представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора На техническом совете рассмотреть вопрос по приведению расстояний между анкерными опорами (не более 1 км в районах по гололеду IV и более) воздушных линий электропередач 6/10 кВ к требованиям Правил устройства электроустановок Протокол технического совета представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ЦУС о порядке, сроках и формате предоставления в Ростехнадзор оперативного сообщения об авариях, в соответствии с требованиями правил расследования причин аварий в электроэнергетике Пройти внеочередную аттестацию в центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору должностным лицам: - заместителю главного инженера ОАО «Кубаньэнерго» Куркаеву А.В.; - заместителю главного инженера по эксплуатации – начальнику департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Кубаньэнерго» - Чебакову А.В. Обеспечить своевременное выявление и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6-110 кВ Произвести внеочередной визуальный осмотр участков ВЛ (для ВЛ 35 кВ и выше верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках), замеры стрел провеса проводов (тросов), а также тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 35-110 кВ подвергшихся воздействию опасных гололедных явлений, происходивших в период с 20 -23.01.2014 По результатам устранить выявленные дефекты, при необходимости скорректировать планы ремонтов ВЛ 35-110 кВ на 2014 год Обеспечить расчистку трасс ВЛ в пределах существующих просек и выполнение запланированных работ по приведению ширины просек к нормативным требованиям. Провести внеочередные осмотры выключателей 6-110 кВ, отключавших токи КЗ, провести анализ количества отключений выключателями токов КЗ, определить наработку коммутационного ресурса, при необходимости выполнить внеплановый ремонт Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета предприятий по повышению надежности и безопасности работы ВЛ-6/10 кВ, построенных до 1986 года, не соответствующим действующим требованиям по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, пляски проводов и тросов. Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета по приведению расстояний между анкерными опорами (не более 1 км в районах по гололеду IV и более) воздушных линий электропередач 6/10 кВ к требованиям Правил устройства электроустановок Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Пересмотреть графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, в части: - периодичности проведения капитальных ремонтов; - объемов технического обслуживания и ремонтов ВЛ 6-110 кВ с учетом их фактического технического состояния. Графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора Разработать и представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора и Кубанское РДУ перечень мероприятий, направленных на повышение наблюдаемости и эффективности борьбы с гололедом на ВЛ-110 кВ ОАО «Кубаньэнерго» Перед началом ремонта и во время его проведения выявлять комиссией все дефекты, устранение которых необходимо для поддержания исправного и работоспособного оборудования (сооружения) Пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора: - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Петухову Ю.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Безуглому В.А.; - заместителю главного инженера филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Андронову А.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети Ковалю А.П. Определить круг лиц и провести внеочередную проверку знаний персоналу, нарушившему требования норм и правил при ликвидации аварии, в комиссии ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК – электросети» и филиалов Обеспечить своевременное выявление и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6-110 кВ Произвести внеочередной визуальный осмотр участков ВЛ (для ВЛ 35 кВ и выше верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках), замеры стрел провеса проводов (тросов), а также тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 35-110 кВ подвергшихся воздействию опасных гололедных явлений, происходивших в период с 20 -23.01.2014 По результатам устранить выявленные дефекты, при необходимости скорректировать планы ремонтов ВЛ 35-110 кВ на 2014 год Обеспечить расчистку трасс ВЛ в пределах существующих просек и выполнение запланированных работ по приведению ширины просек к нормативным требованиям. Провести внеочередные осмотры выключателей 6-110 кВ, отключавших токи КЗ, провести анализ количества отключений выключателями токов КЗ, определить наработку коммутационного ресурса, при необходимости выполнить внеплановый ремонт Выполнить демонтаж фазных проводов недействующей 2-й цепи ВЛ-110 кВ Лорис – Сортировочная в пролете опор №№ 3 – 5. Выполнить закрепление существующего троса на опорах №№ 5 и 7 по временной схеме к анкерной плите типа ПАЗ-1 по серии 3.407-115 с заделкой ее в грунт на глубину не менее 3 м (письмо ОАО «Энекс» от 14.02.2014 № 19-550 «О согласовании технических решений») На ВЛ-110 кВ Шенджий – Мартанская: 1. Определить опоры и участки ВЛ с заменой грозотроса, требующие первоочередной замены по критериям обеспечения надежной работы ВЛ 2. Выполнить замену опор и грозотроса, определенных в соответствии с пп. 1 Выполнить капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Шенджий тяговая - Мартанская Выполнить капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Лорис – Пашковская, в ходе которого обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам комплексного обследования ВЛ-110 кВ Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета предприятий по повышению надежности и безопасности работы ВЛ-6/10 кВ, построенных до 1986 года, не соответствующим действующим требованиям по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, пляски проводов и тросов. Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета по приведению расстояний между анкерными опорами (не более 1 км в районах по гололеду IV и более) воздушных линий электропередач 6/10 кВ к требованиям Правил устройства электроустановок Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Пересмотреть графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, в части: - периодичности проведения капитальных ремонтов; - объемов технического обслуживания и ремонтов ВЛ 6-110 кВ с учетом их фактического технического состояния. Графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора Разработать и представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора и Кубанское РДУ перечень мероприятий, направленных на повышение наблюдаемости и эффективности борьбы с гололедом на ВЛ-110 кВ ОАО «Кубаньэнерго» Перед началом ремонта и во время его проведения выявлять комиссией все дефекты, устранение которых необходимо для поддержания исправного и работоспособного оборудования (сооружения) Пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора: - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Петухову Ю.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Безуглому В.А.; - заместителю главного инженера филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Андронову А.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети Ковалю А.П. Определить круг лиц и провести внеочередную проверку знаний персоналу, нарушившему требования норм и правил при ликвидации аварии, в комиссии ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК – электросети» и филиалов Обеспечить своевременное выявление и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6-110 кВ Произвести внеочередной визуальный осмотр участков ВЛ (для ВЛ 35 кВ и выше верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках), замеры стрел провеса проводов (тросов), а также тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 35-110 кВ подвергшихся воздействию опасных гололедных явлений, происходивших в период с 20 -23.01.2014 По результатам устранить выявленные дефекты, при необходимости скорректировать планы ремонтов ВЛ 35-110 кВ на 2014 год Обеспечить расчистку трасс ВЛ в пределах существующих просек и выполнение запланированных работ по приведению ширины просек к нормативным требованиям. Провести внеочередные осмотры выключателей 6-110 кВ, отключавших токи КЗ, провести анализ количества отключений выключателями токов КЗ, определить наработку коммутационного ресурса, при необходимости выполнить внеплановый ремонт Провести диагностику состояния грозотросов и принять меры по исключению повреждения грозотроса на участках ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова, ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская, ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ХБК 1 и 2 ц Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета предприятий по повышению надежности и безопасности работы ВЛ-6/10 кВ, построенных до 1986 года, не соответствующим действующим требованиям по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, пляски проводов и тросов. Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета по приведению расстояний между анкерными опорами (не более 1 км в районах по гололеду IV и более) воздушных линий электропередач 6/10 кВ к требованиям Правил устройства электроустановок Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Пересмотреть графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, в части: - периодичности проведения капитальных ремонтов; - объемов технического обслуживания и ремонтов ВЛ 6-110 кВ с учетом их фактического технического состояния. Графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора Разработать и представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора и Кубанское РДУ перечень мероприятий, направленных на повышение наблюдаемости и эффективности борьбы с гололедом на ВЛ-110 кВ ОАО «Кубаньэнерго» Перед началом ремонта и во время его проведения выявлять комиссией все дефекты, устранение которых необходимо для поддержания исправного и работоспособного оборудования (сооружения) Провести внеочередную противоаварийную тренировку по действиям персонала Славянских ЭС при гололедообразовании на проводах и тросах ВЛ с участием представителей Кубанского РДУ в качестве контролирующих лиц Пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора: - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Петухову Ю.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Безуглому В.А.; - заместителю главного инженера филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Андронову А.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети Ковалю А.П. Определить круг лиц и провести внеочередную проверку знаний персоналу, нарушившему требования норм и правил при ликвидации аварии, в комиссии ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК – электросети» и филиалов Обеспечить своевременное выявление и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6-110 кВ Произвести внеочередной визуальный осмотр участков ВЛ (для ВЛ 35 кВ и выше верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках), замеры стрел провеса проводов (тросов), а также тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 35-110 кВ подвергшихся воздействию опасных гололедных явлений, происходивших в период с 20 -23.01.2014 По результатам устранить выявленные дефекты, при необходимости скорректировать планы ремонтов ВЛ 35-110 кВ на 2014 год Обеспечить расчистку трасс ВЛ в пределах существующих просек и выполнение запланированных работ по приведению ширины просек к нормативным требованиям. Провести внеочередные осмотры выключателей 6-110 кВ, отключавших токи КЗ, провести анализ количества отключений выключателями токов КЗ, определить наработку коммутационного ресурса, при необходимости выполнить внеплановый ремонт Провести диагностику и оценку состояния ОД-КЗ 110 кВ на ПС 110 кВ «Троицкий водозабор». По результатам проверки произвести внеочередной ремонт Выполнить замену поврежденного ТН-35 кВ на ПС 110 кВ «Варениковская» на ТН учитывающий явление феррорезонанса (антиферрорезонансный трансформатор напряжения) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета предприятий по повышению надежности и безопасности работы ВЛ-6/10 кВ, построенных до 1986 года, не соответствующим действующим требованиям по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, пляски проводов и тросов. Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решением технического совета по приведению расстояний между анкерными опорами (не более 1 км в районах по гололеду IV и более) воздушных линий электропередач 6/10 кВ к требованиям Правил устройства электроустановок Срок исполнения настоящего мероприятия: "В соответствии со сроками, определенными техническим советом" Пересмотреть графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, в части: - периодичности проведения капитальных ремонтов; - объемов технического обслуживания и ремонтов ВЛ 6-110 кВ с учетом их фактического технического состояния. Графики технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередач 6-110 кВ представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора Разработать и представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора и Кубанское РДУ перечень мероприятий, направленных на повышение наблюдаемости и эффективности борьбы с гололедом на ВЛ-110 кВ ОАО «Кубаньэнерго» Перед началом ремонта и во время его проведения выявлять комиссией все дефекты, устранение которых необходимо для поддержания исправного и работоспособного оборудования (сооружения) Пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора: - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Петухову Ю.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Безуглому В.А.; - заместителю главного инженера филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Андронову А.П.; - заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети Ковалю А.П. Определить круг лиц и провести внеочередную проверку знаний персоналу, нарушившему требования норм и правил при ликвидации аварии, в комиссии ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК – электросети» и филиалов | 2014-01-21 06:33 | 2014-01-31 03:01
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП МИ-7-586 по ВЛ-10-МИ-7 от ПС 35/10 "Мичуринская" | 246 | 2014-05-06 15:52 | 2014-05-06 17:15 | Несвоевременная ревизия РВО-10 на КТП 10/0,4 кВ, ф. "В" КТП-МИ-7-586. | Пробой разрядника РВО-10 на КТП 10/0,4 ф. "В" КТП-МИ-7-586 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения велитовых дисков. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ-7, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2014-05-06 15:52 | 2014-05-06 17:15
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-К-8 от ПС 110/35/10 кВ "Красноармейская" | 247 | 2014-05-16 20:20 | 2014-05-16 22:03 | Несвоевременная замена дефектного шлейфа ф-"С" на Р-107 ВЛ-10-К-8 | Обрыв шлейфа ф"С" на ЛР-107 ВЛ-10-К8, касание шлейфа соседней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К-8, обратив внимание на состояние шлейфов разъеденителей. | 2014-05-16 20:20 | 2014-05-16 22:03
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10- МИ1 от ПС 35/10 кВ Мичуринская | 248 | 2014-05-19 13:58 | 2014-05-19 18:50 | Наезд на опору № 62 ВЛ-10-МИ 1 автомобилем. | Разрушение стойки опоры № 62 ВЛ-10 -МИ 1. | Подать заявление в ОВД ст. Полтавской. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. | 2014-05-19 13:58 | 2014-05-19 18:50
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-М8 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 249 | 2014-05-17 13:50 | 2014-05-17 20:50 | Наезд на опору № 9/13 ВЛ-10-М8 автомобилем. | Механическое разрушение стойки опоры № 9/13 ВЛ-10-М8. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. | 2014-05-17 13:50 | 2014-05-17 20:50
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-М8 от ПС 35/10 кВ "Марьянская" | 250 | 2014-05-18 07:50 | 2014-05-18 11:57 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 М-8. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 10/18 ВЛ-10-М-8, схлёст проводов ф"В" и ф"С" в пролёте оп № 10/17-10/18. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М8. | 2014-05-18 07:50 | 2014-05-18 11:57
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ7 от ПС 35/10 кВ Мичуринская | 251 | 2014-05-19 05:43 | 2014-05-19 15:05 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 МИ7. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 2/9 ВЛ-10-МИ-7, схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте оп № 2/8-2/9. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ7. | 2014-05-19 05:43 | 2014-05-19 15:05
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КИ-7 от ПС 110/10 кВ "Кирова" | 251 | 2014-05-30 13:08 | 2014-05-30 15:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-КИ7. | Обрыв шлейфа ф."А" на Р-296 ВЛ-10-КИ7, схлест со шлейфом ф."С". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ7, обратить внимание на состояние шлейфов линейных разъеденителей. | 2014-05-30 13:08 | 2014-05-30 15:20
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-О6 от ПС 35/10 кВ кВ Октябрьская | 252 | 2014-06-11 09:22 | 2014-06-11 09:50 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-О6. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-О6. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-О6, постановление об обрезке деревьев. | 2014-06-11 09:22 | 2014-06-11 09:50
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗЛ3 от ПС 35/10 кВ "Зеленская" | 253 | 2014-06-11 09:16 | 2014-06-11 15:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗЛ3. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 162 ВЛ-10-ЗЛ3, схлёст проводов в пролёте опор №№ 162-163. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗЛ3. | 2014-06-11 09:16 | 2014-06-11 12:39
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-К8-651 | 254 | 2014-06-20 09:58 | 2014-06-20 10:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-К-8-651. | Перегорели ПК-10 фаз "В" и "С" в высоковольтном отсекае КТП-К-8-651. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-К-8, уделив особое внимание состоянию ПК-10. | 2014-06-20 09:58 | 2014-06-20 10:30
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-КР-7 от ПС 35/10 кВ "Крупская" | 255 | 2014-06-21 08:23 | 2014-06-21 11:00 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-КР-7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-КР-7, уделив особое внимание наличию поросли деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2014-06-21 08:23 | 2014-06-21 11:00
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ПЛ1 от ПС 110/10 кВ Полтавская | 256 | 2014-07-06 08:36 | 2014-07-06 10:03 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ПЛ1. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 5/9 ВЛ-10-ПЛ1, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПЛ1. | 2014-07-06 08:36 | 2014-07-06 10:03
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К18 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 257 | 2014-07-23 18:53 | 2014-07-24 01:05 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к ох-ранной зоне ВЛ-10-К18 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-К18 Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-К18, Постановление об обрезке де-ревьев. | 2014-07-23 18:53 | 2014-07-24 01:05
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф4 от КТП-РС5-768 ВЛ-04Ф1 от КТП-И9-204 ВЛ-04 Ф3 от КТП-ИВ5-211 ВЛ-04 Ф2 от КТП-И5-258 | 514 | 2014-09-25 10:13 | 2014-09-25 16:11 | Воздействие экстремального стихийного явления - сильного ветра, порывы которого достигали 33 м/ сек. Не проведение в полном объеме технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КТП РС5-768 в пролетах опор №№ 2-4; Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП И9-204 в пролетах опор №№ 2-3; Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ИВ5-211 в пролетах опор №№ 2/2-2/3; Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП И5-258 в пролетах опор №№ 7/4-7/5 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КТП РС5-768 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП И9-204 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ИВ5-211 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП И5-258 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. | 2014-09-25 10:13 | 2014-09-25 14:00
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 МИ3 от ПС 35/10 кВ Мичуринская ВЛ10 МИ7 ВЛ10 К10 ПС 110/35/10 кВ Красноармейская ВЛ10 ПЛ1 от ПС 110/10 кВ Полтавская ВЛ10 ЗЛ7 от ПС 35/10 кВ Зеленская ВЛ10 К1 ВЛ10 НМ9 ВЛ10 НМ3 от ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская ВЛ10 И3 ВЛ10 КИ7 | 258 | 2014-09-24 01:30 | 2014-09-24 16:53 | Воздействие экстремального стихийного явления - сильного ветра, порывы которого достигали 33 м/ сек. Не проведение в полном объеме технического обслуживания ВЛ-10 кВ. | ВЛ10 КИ7 обрыв провода ф-А, В, С в пролёте оп. №№ 69-70, в результате падения дерева. ВЛ10 К1 Обрыв вязки провода ф-С, оп. №№ 2/29, 2/30, провод лег на траверсу. ВЛ10 К10 Обрыв вязки провода ф-В, оп. № 77, провод лег на траверсу. ВЛ10 МИ7 Обрыв вязки провода ф-В, оп. № 215, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10 МИ3, ВЛ10 МИ7 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ10 ЗЛ7 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ10 НМ3, ВЛ10 НМ9 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 И3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 К10, ВЛ10 К1, ВЛ10 КИ7, ВЛ10 ПЛ1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. | 2014-09-24 01:30 | 2014-09-24 16:53
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 МИ1 ПС 35/10кВ Мичуринская | 259 | 2014-10-16 18:30 | 2014-10-16 21:35 | Несвоевременная замена дефектной вязки провода ф. "В" на оп. № 118 ВЛ-10 МИ1 | Обрыв вязки провода ф."В"на оп. № 118 ВЛ-10-МИ1, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.. | 2014-10-16 18:30 | 2014-10-16 21:35
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ПЛ3-615 ВЛ10 ПЛ3 ПС 110/10 кВ Полтавская | 514 | 2014-10-16 21:00 | 2014-10-17 10:23 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-ПЛ3-615. | Нарушение контакта АВ-0,4 кВ фидера №2 КТП ПЛ3-615 . | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-ПЛ3 на предмет выявления неудовлетворительного технического состояния АВ-0,4 кВ. | 2014-10-16 21:00 | 2014-10-17 10:23
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 РС1 от ПС 35/10 кВ Рассвет | 260 | 2014-10-17 08:30 | 2014-10-17 15:20 | Несвоевременная замена участка дефектного провода ф-А в пролёте опор №№ 3/6-3/7. | Обрыв провода ф."А" в пролёте опор №№ 3/6-3/7 ВЛ-10-РС1, схлёст с проводом ф."В". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-РС1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-17 08:30 | 2014-10-17 15:20
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 РС7 от ПС 35/10 кВ Рассвет | 261 | 2014-10-17 08:30 | 2014-10-17 12:18 | Несвоевременная замена дефектного неподвижного шлейфа на РКТП РС7-681 | Обрыв шлейфа ф."В" на РКТП РС7-681. Схлёст шлейфов ф."В" и ф."С". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-РС7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-17 08:30 | 2014-10-17 12:18
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-КР-7 от ПС 35/10 кВ "Крупская" | 263 | 2014-12-30 07:27 | 2014-12-30 08:47 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-КР-7. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 46 ВЛ-10-КР-7, схлёст проводов в пролёте опор №№ 46-47. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-КР-7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-30 07:27 | 2014-12-30 08:47
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.7 от КТП НП4-853 | 701 | 2014-01-05 09:03 | 2014-01-05 10:30 | Несвоевременная замена вязки на опоре № 19 ВЛ 0,4 кВ ф.7 от КТП НП4-853 | Обрыв вязки на опоре № 19 ВЛ 0,4 кВ ф.7 от КТП НП4-853, падение провода на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.7 от КТП НП4-853. | 2014-01-05 09:03 | 2014-01-05 10:30
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 от КТП А3-435 | 702 | 2014-01-08 20:55 | 2014-01-08 23:22 | Несвоевременная замена аварийного ввода в жилой дом от опоры № 12 ВЛ-0,4 Ф2 от КТП А3-435 | Старение электрической изоляции, схлест проводов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Ф2 от КТП А3-435. | 2014-01-08 20:55 | 2014-01-08 23:22
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП НП4-853. | 703 | 2014-01-13 09:16 | 2014-01-13 10:20 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-НП-4-853, . | Обрыв провода ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-НП-4-853 в пролете опор 2/1"А"-2/1"В" фазы "А" вследствие одновременного взлета стаи птиц. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП НП4-853. | 2014-01-13 09:16 | 2014-01-13 10:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц5-551 | 101 | 2014-01-13 01:50 | 2014-01-13 03:04 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП Ц5-551 | На КТП Ц5-551 термическое повреждение ножа ф."С" на главном рубильнике 0,4 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-Ц5. | 2014-01-13 01:50 | 2014-01-13 03:04
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ЗТП СГ1-800 | 704 | 2014-01-19 10:30 | 2014-01-19 12:02 | Не своевременная замена изношенного провода ВЛ -0,4 кВ, ф.1 от ЗТП -СГ1-800. | Обрыв провода ф. "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ЗТП-СГ1-800 вследствие увеличения нагрузки на провод при одновременном взлете большой стаи птиц. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ЗТП-СГ1-800. | 2014-01-19 10:30 | 2014-01-19 12:02
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП С15-772 | 102 | 2014-01-17 16:11 | 2014-01-17 18:20 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП С15-772. | На КТП С15-772 термическое повреждение ножа ф."В" на главном рубильнике 0,4 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-С15. | 2014-01-17 16:11 | 2014-01-17 18:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП 522-364 | 705 | 2014-01-22 08:24 | 2014-01-24 20:10 | Увеличение механической нагрузки на проводах из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№3-5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 522-364 | Провести внеплновый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 522-364 | 2014-01-22 08:24 | 2014-01-24 20:10
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП СГ11-507 | 706 | 2014-01-22 08:37 | 2014-01-25 09:30 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№4/24-4/26 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-507. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-507. | 2014-01-22 08:37 | 2014-01-25 09:30
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП Ц2-10 А | 707 | 2014-01-22 08:45 | 2014-01-25 11:03 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№5-7 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц2-10А. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц2-10А. | 2014-01-22 08:45 | 2014-01-25 11:03
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП СГ11-11 | 708 | 2014-01-22 08:46 | 2014-01-25 18:01 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№13-15 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП СГ11-11. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП СГ11-11. | 2014-01-22 08:46 | 2014-01-25 18:01
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Ц2-09 | 709 | 2014-01-22 08:46 | 2014-01-25 16:09 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Ц2-09. | Провести внеплановй осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Ц2-09 | 2014-01-22 08:46 | 2014-01-25 16:09
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф3 от КТП А1-417 | 710 | 2014-01-22 08:47 | 2014-01-24 00:30 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№11-12, №№17-19 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП А1-417. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП А1-417. | 2014-01-22 08:47 | 2014-01-24 00:30
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 кВ ф4 от КТП Ц2-03 | 711 | 2014-01-22 08:57 | 2014-01-25 11:37 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП Ц2-03. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП Ц2-03. | 2014-01-22 08:57 | 2014-01-25 11:37
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Ц2-12 | 712 | 2014-01-22 09:19 | 2014-01-25 14:15 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц2-12. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц2-12. | 2014-01-22 09:19 | 2014-01-25 14:15
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б8-180 | 713 | 2014-01-22 09:27 | 2014-01-25 15:18 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№6-12 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б8-180. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б2-180. | 2014-01-22 09:27 | 2014-01-25 15:18
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф4 от КТП Ц2-11 | 714 | 2014-01-22 09:37 | 2014-01-26 14:29 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 иоздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП Ц2-11. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП Ц2-11. | 2014-01-22 09:37 | 2014-01-26 14:29
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б1-115 | 715 | 2014-01-22 10:11 | 2014-01-25 22:17 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№11-14 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б1-115. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б1-115. | 2014-01-22 10:11 | 2014-01-25 22:17
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Ц2-978 | 716 | 2014-01-22 10:23 | 2014-01-25 13:21 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц2-978. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц2-978. | 2014-01-22 10:23 | 2014-01-25 13:21
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Ц8-107 | 717 | 2014-01-22 10:31 | 2014-01-25 19:05 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц8-107. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц8-107. | 2014-01-22 10:31 | 2014-01-25 19:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП СГ11-719 | 718 | 2014-01-22 10:41 | 2014-01-26 10:41 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП СГ11-719. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП СГ11-719. | 2014-01-22 10:41 | 2014-01-26 10:41
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП СГ11-11 | 719 | 2014-01-22 11:11 | 2014-01-25 18:01 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-11. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-11. | 2014-01-22 11:11 | 2014-01-25 18:01
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП СГ11-862 | 720 | 2014-01-22 13:34 | 2014-01-26 08:36 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 5-7 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-862. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-862. | 2014-01-22 13:34 | 2014-01-26 08:36
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП СГ11-862 | 721 | 2014-01-22 13:56 | 2014-01-26 08:36 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3-5 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП СГ11-862. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП СГ11-862. | 2014-01-22 13:56 | 2014-01-26 08:36
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Ц8-137 | 722 | 2014-01-22 14:14 | 2014-01-26 15:18 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3-4, 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц8-137 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц8-137 | 2014-01-22 14:14 | 2014-01-26 15:18
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Ц8-137 | 723 | 2014-01-22 14:14 | 2014-01-26 15:18 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц8-137 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Ц8-137. | 2014-01-22 14:14 | 2014-01-26 15:18
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф4 от КТП Р3-474 | 724 | 2014-01-22 14:26 | 2014-01-25 11:20 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 7-9 ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП Р3-474 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП Р3-474. | 2014-01-22 14:26 | 2014-01-25 11:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Р3-477 | 725 | 2014-01-22 14:37 | 2014-01-25 12:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 23мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3-4, 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Р3-477. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Р3-477. | 2014-01-22 14:37 | 2014-01-25 12:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП СГ11-719 | 726 | 2014-01-22 14:45 | 2014-01-26 10:41 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 30-32 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-719. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП СГ11-719. | 2014-01-22 14:45 | 2014-01-26 10:41
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Р3-480 | 727 | 2014-01-22 15:35 | 2014-01-25 19:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3-4, 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Р3-480. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Р3-480. | 2014-01-22 15:35 | 2014-01-25 19:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП ЧР3-290 | 728 | 2014-01-22 16:40 | 2014-01-26 12:05 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 25-27 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ЧР3-290 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ЧР3-290 | 2014-01-22 16:40 | 2014-01-26 12:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б8-134 | 729 | 2014-01-22 16:46 | 2014-01-27 19:06 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б8-134. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б8-134. | 2014-01-22 16:46 | 2014-01-27 19:06
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б2-837 | 730 | 2014-01-22 18:39 | 2014-01-27 19:19 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б2-837 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б2-837 | 2014-01-22 18:39 | 2014-01-27 19:19
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б5-130 | 731 | 2014-01-22 18:42 | 2014-01-27 16:16 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 4-8 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б5-130. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б5-130 | 2014-01-22 18:42 | 2014-01-27 16:16
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б2-92 | 732 | 2014-01-22 19:45 | 2014-01-27 22:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2-6, 12-14 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б-92 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б2-92 | 2014-01-22 19:45 | 2014-01-27 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б2-92 | 733 | 2014-01-22 19:45 | 2014-01-27 20:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б2-92. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б2-92 | 2014-01-22 19:45 | 2014-01-27 20:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф3 от КТП Б2-94 | 734 | 2014-01-22 19:48 | 2014-01-27 14:30 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1-6 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП Б2-94 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП Б2-94 | 2014-01-22 19:48 | 2014-01-27 14:30
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б1-679 | 735 | 2014-01-22 20:11 | 2014-01-28 13:21 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 16-18 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б1-679. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б1-679 | 2014-01-22 20:11 | 2014-01-28 13:21
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф3 от КТП ПА3-879 | 736 | 2014-01-22 20:41 | 2014-01-27 19:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2/1-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП ПА3-879. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП ПА3-879 | 2014-01-22 20:41 | 2014-01-27 19:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП ПА3-879 | 737 | 2014-01-22 20:41 | 2014-01-27 19:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2/1-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП ПА3-879. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП ПА3-897 | 2014-01-22 20:41 | 2014-01-27 19:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП ПА3-879 | 738 | 2014-01-22 20:41 | 2014-01-27 19:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3/1-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ПА3-879. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП ПА3-879. | 2014-01-22 20:41 | 2014-01-27 19:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП С15-772 | 739 | 2014-01-22 21:12 | 2014-01-28 19:50 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№5-7, 10-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП С15-772 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП С15-772. | 2014-01-22 21:12 | 2014-01-28 19:50
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Ц8-589 | 740 | 2014-01-23 09:04 | 2014-01-25 17:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3-10 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ц8-589 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП Ц8-589 | 2014-01-23 09:04 | 2014-01-25 17:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф3 от КТП ПФ1-37 | 741 | 2014-01-23 09:14 | 2014-01-25 22:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 11-13, 5/12-5/13 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП ПФ1-37 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП ПФ1-37 | 2014-01-23 09:14 | 2014-01-25 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф3 от КТП Б5-120 | 743 | 2014-01-23 09:58 | 2014-01-27 17:51 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1-3 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП Б5-120 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП Б5-120 | 2014-01-23 09:58 | 2014-01-27 17:51
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б5-120 | 742 | 2014-01-23 09:58 | 2014-01-27 17:51 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1-3ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б5-120 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП Б5-120. | 2014-01-23 09:58 | 2014-01-27 17:51
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б1-117 | 745 | 2014-01-23 10:29 | 2014-01-26 15:49 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2/1-2/4 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б1-117 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП Б1-117 | 2014-01-23 10:29 | 2014-01-26 15:49
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б1-117 | 744 | 2014-01-23 10:29 | 2014-01-26 15:49 | Снижение механической прочности проводов вследствие увеличения нагрузки из-за образования гололедных муфт с толщиной стенки гололеда до 24 мм 21.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1-5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б1-117 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП Б1-117 | 2014-01-23 10:29 | 2014-01-26 15:49
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП ПБ1-797 | 746 | 2014-01-23 11:12 | 2014-01-26 17:48 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 7-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ПБ1-797 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ПБ1-797 | 2014-01-23 11:12 | 2014-01-26 17:48
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП Р3-476 | 747 | 2014-01-23 11:42 | 2014-01-26 17:50 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 5-8 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Р3-476 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Р3-476 | 2014-01-23 11:42 | 2014-01-26 17:50
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б8-498 | 748 | 2014-01-23 11:54 | 2014-01-26 12:05 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 9-13 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б8-498 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б8-498 | 2014-01-23 11:54 | 2014-01-26 12:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП ПФ1-40 | 749 | 2014-01-23 12:23 | 2014-01-26 22:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 24 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3-7 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП ПФ1-40 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП ПФ1-40 | 2014-01-23 12:23 | 2014-01-26 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП ПФ1-40 | 750 | 2014-01-23 12:23 | 2014-01-26 22:00 | Снижение механической прочности проводов вследствие увеличения нагрузки из-за образования гололедных муфт с толщиной стенки гололеда до 23 мм 21.01.2014. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1-1/5 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП ПФ1-40 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ПФ1-40 | 2014-01-23 12:23 | 2014-01-26 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б5-125 | 751 | 2014-01-23 12:54 | 2014-01-27 17:06 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2/2-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б5-125 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б5-125 | 2014-01-23 12:54 | 2014-01-27 17:06
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф3 от КТП ПФ1-40 | 752 | 2014-01-23 13:10 | 2014-01-26 22:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 15-18 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП ПФ1-40. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП ПФ1-40 | 2014-01-23 13:10 | 2014-01-26 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП ПФ1-839 | 753 | 2014-01-23 13:10 | 2014-01-26 22:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 9-12, 2/3-2/5 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП ПФ1-839 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП ПФ1-839 | 2014-01-23 13:10 | 2014-01-26 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф1 от КТП ПФ1-839 | 754 | 2014-01-23 13:10 | 2014-01-26 22:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ПФ1-839 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП ПФ1-839 | 2014-01-23 13:10 | 2014-01-26 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б5-121 | 756 | 2014-01-23 14:25 | 2014-01-27 17:26 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2/4-2/8 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б5-121. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б5-121. | 2014-01-23 14:25 | 2014-01-27 17:26
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Б5-121 | 755 | 2014-01-23 14:25 | 2014-01-27 17:26 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 8-10 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б5-121 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б5-121. | 2014-01-23 14:25 | 2014-01-27 17:26
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП Б2-96 | 757 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-27 17:06 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки до 23 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 8-9, 12-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б2-96 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Б2-96 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-27 17:06
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б2-96 | 758 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-27 17:06 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 22-24 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б-96 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б2-96 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-27 17:06
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф3 от КТП Б2-96 | 759 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-27 17:06 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 14-16 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП Б-96 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП Б2-96 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-27 17:06
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП Б2-94 | 760 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-26 18:45 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололеда с толщиной стенки 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки | Обрыв проводов в пролете опор №№ 24-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б-94 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Б2-94 | 2014-01-23 15:42 | 2014-01-26 18:45
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ц8 | 136 | 2014-02-20 13:16 | 2014-02-20 15:05 | Несвоевременная перетяжка проводов ВЛ-10-Ц8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц8. | 2014-02-20 13:16 | 2014-02-20 15:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.3 от КТП А3-422 | 761 | 2014-02-13 16:00 | 2014-02-13 19:52 | Наезд посторонним лицом на опору №9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП А3-422. | Излом опоры №9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП А3-422. | Разместить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2014-02-13 16:00 | 2014-02-13 19:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 от КТП СГ11-11 | 762 | 2014-02-19 15:19 | 2014-02-19 16:17 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0,4 Ф2 от КТП СГ11-11. | Перекрытие проводов веткой дерева, занесенной сильным порывом ветра в пролёте опор №№ 2в-2г ВЛ-0,4 Ф2 от КТП СГ11-11. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Ф2 от КТП СГ11-11. | 2014-02-19 15:19 | 2014-02-19 16:17
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-П6 от ПС 35/10 кВ Петровская | 137 | 2014-02-22 12:17 | 2014-02-22 12:54 | Повреждение на потребительской отпайке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-22 12:17 | 2014-02-22 12:54
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП П3-337 | 138 | 2014-02-28 11:51 | 2014-02-28 14:12 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-П3-337. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-П3-337. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015- 2017 г.г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-02-28 11:51 | 2014-02-28 14:12
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-С-15 | 139 | 2014-03-06 14:33 | 2014-03-06 20:43 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-С15. | Обрыв провода ф. "В" в пролёте опор №№ 44-45 ВЛ-10-С15, схлест с проводом ф. "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-С15 | 2014-03-06 14:33 | 2014-03-06 20:43
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ПФ1 | 140 | 2014-03-09 07:35 | 2014-03-09 11:25 | Непроведение в установленный срок технического обслуживани ВЛ-10-ПФ1 | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№106-107 ВЛ-10-ПФ1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1. | 2014-03-09 07:35 | 2014-03-09 11:25
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А3-423 | 141 | 2014-03-12 10:40 | 2014-03-12 14:12 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации. | Пробой изоляции с межвитковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТМ-160/10 на КТП А3-423. | Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г.г . замены силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-03-12 10:40 | 2014-03-12 14:12
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НЧ3 | 142 | 2014-03-16 07:35 | 2014-03-16 10:13 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-НЧ3. | Обрыв провода фазы "В" на опоре №4/5 ВЛ-10-НЧ3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НЧ3. | 2014-03-16 07:35 | 2014-03-16 10:13
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Б5 | 143 | 2014-03-16 12:51 | 2014-03-16 14:12 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-Б5. Ветровые нагрузки. | Обрыв провода фасы "С" в пролете опор №№112-113 ВЛ-10-Б5. | Провести внеплановй осмотр ВЛ-10-Б5. | 2014-03-16 12:51 | 2014-03-16 14:12
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Б7 | 144 | 2014-03-17 09:53 | 2014-03-17 18:50 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-Б7. Ветровые нагрузки. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№15-16 ВЛ-10-Б7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б7. | 2014-03-17 09:53 | 2014-03-17 18:50
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-6 кВ Н3 | 145 | 2014-03-16 19:27 | 2014-03-16 22:52 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-6-Н3. Сильный ветер. | Обрыв провода ф "С" в пролете опор №№136-137 ВЛ-6-Н3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-Н3. | 2014-03-16 19:27 | 2014-03-16 22:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Ц8 | 146 | 2014-03-17 10:10 | 2014-03-17 14:35 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-Ц8. Ветровые нагрузки. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№8/9-8/10 ВЛ-10-Ц8. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц8. | 2014-03-17 10:10 | 2014-03-17 14:35
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-П6 | 147 | 2014-03-17 10:15 | 2014-03-17 10:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановй осмотр ВЛ-10-П6. | 2014-03-17 10:15 | 2014-03-17 10:19
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-С15 | 148 | 2014-03-17 11:10 | 2014-03-17 15:45 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-С15. Ветровые нагрузки. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №6/19 ВЛ-10-С15. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-С15. | 2014-03-17 11:10 | 2014-03-17 15:45
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Ц5 | 149 | 2014-03-16 08:35 | 2014-03-16 09:22 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-Ц5. Ветровые нагрузки. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ-10-Ц5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц5. | 2014-03-16 08:35 | 2014-03-16 09:22
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-6-З8 | 150 | 2014-03-16 12:41 | 2014-03-16 20:13 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-6-З8. Сильный ветер. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-6-З8. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-З8. | 2014-03-16 12:41 | 2014-03-16 20:13
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НС4 | 151 | 2014-03-16 07:35 | 2014-03-16 11:05 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-НС4. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки ф "В" на опоре №46 ВЛ-10-НС4, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС4. | 2014-03-16 07:35 | 2014-03-16 11:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-С15 | 152 | 2014-03-15 15:15 | 2014-03-15 16:15 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-С15. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №43 ВЛ-10-С15, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-С15. | 2014-03-15 15:15 | 2014-03-15 16:15
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП З8-612 | 763 | 2014-03-15 14:18 | 2014-03-15 17:15 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП З8-612. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП З8-612. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП З8-612. | 2014-03-15 14:18 | 2014-03-15 17:15
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 -НС2 | 153 | 2014-03-17 13:17 | 2014-03-18 12:54 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-НС2. Ветровые нагрузки. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 183-184 ВЛ-10-НС2. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НС2. | 2014-03-17 13:17 | 2014-03-18 12:54
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НЧ1 | 154 | 2014-03-18 13:25 | 2014-03-18 14:24 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-НЧ1. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№31-32 ВЛ-10-НЧ1, слест с проводом фазы "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НЧ1. | 2014-03-18 13:25 | 2014-03-18 14:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НП5 | 155 | 2014-03-24 15:30 | 2014-03-24 17:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НП5. | 2014-03-24 15:30 | 2014-03-24 17:01
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПФ-1 | 156 | 2014-03-29 09:06 | 2014-03-29 12:40 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ПФ1. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1. | 2014-03-29 09:06 | 2014-03-29 12:40
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А3 | 157 | 2014-03-29 07:37 | 2014-03-29 12:00 | Несвоевременная замена дефектной вязки оп. № 107. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" оп. № 107, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-А3. | 2014-03-29 07:37 | 2014-03-29 12:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧР3 | 158 | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 15:49 | Наезд на опору № 175 ВЛ-10-ЧР3 не установленным транспортом. | Излом стойки опоры № 175 ВЛ-10-ЧР3. | Подать заявление в ОВД г. Славянска-на-Кубани. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 15:49
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ц8-44 | 765 | 2014-05-07 16:20 | 2014-05-07 17:19 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-Ц-8-44. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-Ц-8-44. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-Ц-8-44 | 2014-05-07 16:20 | 2014-05-07 17:19
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПФ1 | 159 | 2014-05-16 16:41 | 2014-05-16 17:53 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10 ПФ1. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№26-27 ВЛ-10 ПФ1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1. | 2014-05-16 16:41 | 2014-05-16 17:53
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А3-420 | 160 | 2014-05-18 15:48 | 2014-05-18 16:22 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания КТП А3-420. | Перегорание ПК-10 фазы "А" КТП А3-420 вследствие перекрытия по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек из-за нарушения его герметичности. | Выполнить техническое обслуживание КТП А3-420, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2014-05-18 15:48 | 2014-05-18 16:22
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц2-09 | 161 | 2014-05-22 21:22 | 2014-05-22 22:45 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания КТП-Ц2-09. | Перегорание ПК-10 ф. "А" на КТП-Ц2-09 вследствие перекрытия по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек из-за нарушения его герметичности. | Выполнить техническое обслуживание КТП-Ц2-09, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2014-05-22 21:22 | 2014-05-22 22:45
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП С15-26 | 162 | 2014-05-08 10:03 | 2014-05-08 11:08 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-С15-26. | Термическое повреждение шины от главного рубильника 0,4 кВ до трансформатора тока ф "В" КТП-С15-26 . | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 С15, обратив внимание на состояние контактных соединений коммутационных аппаратов. | 2014-05-08 10:03 | 2014-05-08 11:08
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4 кВ ф-1 от КТП СГ11- 507 | 766 | 2014-05-14 20:25 | 2014-05-14 20:56 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ11-507. | Обрыв провода в пролете опор №№4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ11-507. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ11-507. | 2014-05-14 20:25 | 2014-05-14 20:56
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-Б5-129 | 163 | 2014-05-31 09:00 | 2014-05-31 12:09 | Несвоевременная замена силового трансформатора на КТП-Б5-129 с истекшим сроком эксплуатации. | Пробой изоляции с межвитковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Б5-129. | Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г.г . замены силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-05-31 09:00 | 2014-05-31 12:09
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А1 | 164 | 2014-06-03 09:32 | 2014-06-03 14:30 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-А1. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 3/11-3/13 ВЛ-10-А1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А1. | 2014-06-03 09:32 | 2014-06-03 14:30
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП П2-196 | 165 | 2014-06-10 09:50 | 2014-06-10 12:44 | Несвоевременная замена силового трансформатора на КТП-П2-196 с истекшим сроком эксплуатации. | Пробой изоляции с межвитковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП-П2-196. | Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г.г . замены силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-06-10 09:50 | 2014-06-10 12:44
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф3 от КТП-Б2-96 | 767 | 2014-06-14 18:41 | 2014-06-14 20:45 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП-Б2-96. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП-Б2-96. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф3 от КТП-Б2-96. | 2014-06-14 18:41 | 2014-06-14 20:45
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НП5 | 166 | 2014-06-11 14:05 | 2014-06-11 15:34 | Несвоевременная замена дефектной вязки оп. №44 ВЛ-10-НП5 | Обрыв вязки провода фазы "В" оп. №44 ВЛ-10-НП5 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НП5 | 2014-06-11 14:05 | 2014-06-11 15:34
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Р5 | 167 | 2014-06-21 09:03 | 2014-06-21 10:33 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-Р5. | Обрыв вязки провода фазы "В" оп. № 1/7, провод лёг на траверсу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Р5. | 2014-06-21 09:03 | 2014-06-21 10:33
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП Ц4-966 | 768 | 2014-06-21 11:03 | 2014-06-21 13:08 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Ц4-966. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№22-26 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Ц4-966. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф2 от КТП-Ц4-966. | 2014-06-21 11:03 | 2014-06-21 13:08
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП НП5-925 | 769 | 2014-06-21 11:28 | 2014-06-21 13:39 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП НП5-925 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№22-26 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП НП5-925 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП НП5-925 | 2014-06-21 11:28 | 2014-06-21 13:39
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ч1-776 | 770 | 2014-06-21 11:44 | 2014-06-21 13:12 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ч1-776 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ч1-776 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ч1-776 | 2014-06-21 11:44 | 2014-06-21 13:12
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ц2-12 | 771 | 2014-06-21 13:13 | 2014-06-21 14:40 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ц2-12 | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1/10-1/10а ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ц2-12 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ц2-12 | 2014-06-21 13:13 | 2014-06-21 14:40
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф14от КТП ПР5-253 | 772 | 2014-06-21 15:03 | 2014-06-21 16:53 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 Ф4 от КТП ПР5-253 | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-4 ВЛ-0,4 Ф4 от КТП ПР5-253 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Ф4 от КТП ПР5-253 | 2014-06-21 15:03 | 2014-06-21 16:53
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ц8-589 | 773 | 2014-06-21 16:10 | 2014-06-21 18:15 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ц8-589 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№9-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ц8-589 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ц8-589 | 2014-06-21 16:10 | 2014-06-21 18:15
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Б7-99 | 774 | 2014-06-21 16:20 | 2014-06-21 17:10 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Б7-99 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1/6-1/9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Б7-99 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Б7-99 | 2014-06-21 16:20 | 2014-06-21 17:10
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП СГ9-3 | 775 | 2014-06-21 20:30 | 2014-06-21 21:15 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП СГ9-3 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП СГ9-3 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП СГ9-3 | 2014-06-21 20:30 | 2014-06-21 21:15
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 от КТП-Ц2-06 | 776 | 2014-06-22 13:50 | 2014-06-22 14:38 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-0,4 ф1 от КТП-Ц2-06 | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№10-10а ВЛ-0,4 ф1 от КТП-Ц2-06 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф1 от КТП-Ц2-06 | 2014-06-22 13:50 | 2014-06-22 14:38
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Б1-114. | 777 | 2014-06-21 17:57 | 2014-06-21 19:22 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Б1-114 | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Б1-114 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Б1-114 | 2014-06-21 17:57 | 2014-06-21 19:22
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП П5-119 | 778 | 2014-06-21 20:15 | 2014-06-21 21:55 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП П5-119 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП П5-119 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП П5-119 | 2014-06-21 20:15 | 2014-06-21 21:55
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП НП5-989 | 168 | 2014-06-21 09:11 | 2014-06-21 10:08 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП НП5-989 | Перегорание ПК-10 ф. "А" на КТП НП5-989 вследствие перекрытия по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек из-за нарушения его герметичности | Выполнить техническое обслуживание КТП НП5-989, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2014-06-21 09:11 | 2014-06-21 10:08
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-НП5 | 169 | 2014-06-18 19:25 | 2014-06-18 19:50 | Несвоевременная замена дефектной вязки оп. №7/4 ВЛ-10-НП5 | Обрыв вязки провода фазы "В" оп. №7/4 ВЛ-10-НП5 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НП5 | 2014-06-18 19:25 | 2014-06-18 19:50
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГН5 | 170 | 2014-06-21 09:47 | 2014-06-21 21:55 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-СЛ5 | Обрыв провода в пролете опор №№46-48 ВЛ-10-ГН5. Излом опоры №47 ВЛ-10-ГН5 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГН5. | 2014-06-21 09:47 | 2014-06-21 21:55
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 СЛ5 | 171 | 2014-06-22 19:55 | 2014-06-22 20:55 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-СЛ5. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№45-46 ВЛ-10-СЛ5 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СЛ5 | 2014-06-22 19:55 | 2014-06-22 20:55
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ПФ1 | 172 | 2014-07-02 14:59 | 2014-07-02 18:18 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-ПФ1 | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№188-189 ВЛ-10-ПФ1 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1. | 2014-07-02 14:59 | 2014-07-02 18:18
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП Ц2-10а | 779 | 2014-07-25 09:29 | 2014-07-25 11:24 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ц2-10а | Обрыв проводов в пролете опор №№1-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ц2-10а | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП Ц2-10а. | 2014-07-25 09:29 | 2014-07-25 11:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПФ1 | 173 | 2014-07-25 09:23 | 2014-07-25 13:24 | Производство работ по спиливанию дерева сторонней организацией в охранной зоне ВЛ-10-ПФ1 без разрешения энергоснабжающей организации. Падение спиленного дерева на провода. | Обрыв проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-10-ПФ1 | Разместить в СМИ информацию о правилах выполнения работ по обрезке и спиливанию деревьев, растущих в охранных зонах ВЛ и непосредственной близости к охранным зонам ВЛ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160), Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон Направить в адрес руководства ООО Тарный завод, выполнявшего списивание дерева в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ПФ1, акт-претензию. | 2014-07-25 09:23 | 2014-07-25 13:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП ПФ1-36 | 780 | 2014-08-03 16:42 | 2014-08-03 18:03 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП ПФ1-36. | Обрыв провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП ПФ1-36. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ПФ1-36. | 2014-08-03 16:42 | 2014-08-03 18:03
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП Б1-114 | 781 | 2014-08-03 16:31 | 2014-08-03 18:10 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Б-1 114 | Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Б-1-114. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Б-1-114. | 2014-08-03 16:31 | 2014-08-03 18:10
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-2 от КТП ПФ1-41 | 782 | 2014-08-08 16:17 | 2014-08-08 20:05 | Постороннее воздействие - наезд автомобиля на опору № 7. | Излом опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ.ф. 2 от КТП ПФ-1-41. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2014-08-08 16:17 | 2014-08-08 20:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ч3-273. | 174 | 2014-08-11 17:01 | 2014-08-11 17:48 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЧР3 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧР3 на предмет выявления деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЧР3. Направить повторно землеползователям Постановление об обрезке веток деревьев,растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЧР3. | 2014-08-11 17:01 | 2014-08-11 17:48
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.№1 от КТП Р7-471. | 783 | 2014-08-12 19:20 | 2014-08-12 20:01 | Нарушение сроков и объемов срока технического обслуживания ВЛ 0.4 кВ, ф-1 от КТП Р-7-471. | Обрыв провода в пролете опор №№2-2а ф-1 от КТП Р7-471 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Р7-471 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2014-08-12 19:20 | 2014-08-12 20:01
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.№3 от КТП ПП7-349. | 784 | 2014-08-12 20:04 | 2014-08-12 23:17 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ, ф. 3 от КТП ПП7-349. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 4- №9 ВЛ-0,4 кВ, ф. 3 от КТП ПП7-349. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП ПП7-349 на предмет определения технического состояния элементов ВЛ. | 2014-08-12 20:04 | 2014-08-12 23:17
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А3-422 | 175 | 2014-08-15 10:05 | 2014-08-15 12:46 | Несвоевременная замена силового трансформатора на КТП-А3-422 с истекшим сроком эксплуатации. | Пробой изоляции с межвитковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП-А3-422 | 1. Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г.г . замены силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-08-15 10:05 | 2014-08-15 12:46
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А5-430 | 176 | 2014-08-15 08:54 | 2014-08-15 14:58 | Несвоевременная замена силового трансформатора на КТП-А5-430 с истекшим сроком эксплуатации. | Пробой изоляции с межвитковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП-А5-430 | Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г.г . замены силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-08-15 08:54 | 2014-08-15 14:58
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 Ц-8. | 177 | 2014-08-24 19:19 | 2014-08-24 20:17 | Перекрытие птицей на опоре № 164 ВЛ-10 Ц8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц8 на предмет выявления гнездования птиц на опорах ВЛ. | 2014-08-24 19:19 | 2014-08-24 20:17
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП П7-218. | 178 | 2014-08-24 18:00 | 2014-08-24 21:14 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-П7-218. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-П7-218 | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-08-24 18:00 | 2014-08-24 21:14
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Ч3 | 179 | 2014-08-28 15:17 | 2014-08-28 17:42 | Непроведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-Ч3 | Обрыв провода опора №№ 95-2/1 на вл-10-Ч3- 1пролет | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ч3 нам предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2014-08-28 15:17 | 2014-08-28 17:42
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП ПР5-252 | 785 | 2014-09-14 08:45 | 2014-09-14 14:03 | Постороннее воздействие - наезд автомобиля на опору № 1-13. | Излом опоры №1-13 ВЛ-0,4 кВ.ф. 2 от КТП ПР-5-252 | Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2014-09-14 08:45 | 2014-09-14 14:03
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ПФ1 | 180 | 2014-09-18 00:40 | 2014-09-18 13:51 | Постороннее воздействие -наезд на опору №217 ВЛ-10-ПФ1 автомобилем. | Механическое разрушение стойки опоры № 217 ВЛ-10-ПФ1. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2014-09-18 00:40 | 2014-09-18 13:51
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф3 от КТП-А3-445 | 786 | 2014-09-22 17:00 | 2014-09-22 18:58 | Постороннее воздействие - наезд на опору № 6 ВЛ 0,4 ф3 от КТП-А3-445 не установленным автотранспортом. | Излом опоры № 6 ВЛ 0,4 ф3 от КТП-А3-44.5 | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2014-09-22 17:00 | 2014-09-22 18:58
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц8-872. | 181 | 2014-09-26 14:00 | 2014-09-26 15:09 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП Ц8-872 | Перегорание ПК-10, КТП Ц8-872. | Выполнить техническое обслуживание КТП Ц8-872, обеспечить герметичность высоковольтного отсека. Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ -10-Ц8 на предмет выявления дефектного оборудования КТП. | 2014-09-26 14:00 | 2014-09-26 15:09
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 от КТП Ц8-107. | 787 | 2014-09-26 06:22 | 2014-09-26 14:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ц8-107 | Обрыв проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ц8-107 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП Ц8-107 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ. | 2014-09-26 06:22 | 2014-09-26 14:45
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 от КТП Ч1-277. | 788 | 2014-09-26 06:48 | 2014-09-26 11:18 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.2от КТП Ч1-277 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№17-17а 0,4кВ ф.2от КТП Ч1-277 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ч1-277 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ. | 2014-09-26 06:48 | 2014-09-26 11:18
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП ПЧ3-282 | 789 | 2014-09-25 09:23 | 2014-09-25 14:19 | Нарушение сроков и объемов срока технического обслуживания ВЛ 0.4 кВ, ф-1 от КТП ПЧ3-282. | Обрыв провода в пролете опор №№4-5, 6-9 ф-1 от КТП ПЧ3-282 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП ПЧ3-282 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-09-25 09:23 | 2014-09-25 14:19
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 от КТП ЧР3-289. | 790 | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-26 17:28 | Не проведение в полном объеме технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЧР3-289. | Обрыв провода пролете опор №№ 1/5-1/8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЧР3-289. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЧР3-289 на предмет выявления нарушений и вовреждений элементов ВЛ. | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-26 17:28
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф.2 от КТП НС6-15. | 791 | 2014-09-25 12:04 | 2014-09-25 21:16 | Несвоевремнное проведение технического обслуживания ВЛ 0.4 кВ от КТП НС6-15. | Обрыв вязки на опоре №9 ВЛ 0.4 кВ от КТП НС6-15 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ от КТП НС6-15 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-09-25 12:04 | 2014-09-25 21:16
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.№1 от КТП ПП1-970. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП З8-613. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП ПР3-495. ВЛ 0.4 кВ ф.3 от КТП НП5-1058. ВЛ 0.4 кВ ф.2 от КТП С15-38. ВЛ 0.4 кВ ф.№3 от КТП А3-423. ВЛ 0.4 кВ ф.3 от КТП А3-724. ВЛ 0.4 кВ ф1 от КТП СО4-944 ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП Ч5-287 | 792 | 2014-09-24 07:03 | 2014-09-26 01:20 | Воздействие экстремального стихийного явления - сильного ветра, порывы которого достигали 33 м/сек. Не проведение в полном объеме технического обслуживания ВЛ 0.4 кВ. | Обрыв провода по ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП З8-613 в пролете опор №№ 7-8 Обрыв провода по ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП ПР3-495 в пролете опор №№ 9-1/2 Обрыв провода по ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП НП5-1058 опора №30 Обрыв провода по ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП С15-38 в пролете опор №№ 3-4 Обрыв провода по ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП ПП1-970 в пролете опор №№ 2-2/5 Обрыв провода по ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП А3-724 в пролете опор №№ 1/3-1/4 обрыв провода по ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП А3-423 в пролете опор №№ 8/15-8/24 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП З8-613 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП НП5-1058 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП СО4-944 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП С15-38 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта . Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП А3-724 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП А3-423 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП ПП1-970 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Ч5-287 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. | 2014-09-24 09:24 | 2014-09-26 01:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ПФ1 ВЛ-10 Б10 ВЛ-10-Ц4 ВЛ-10 Ц6 ВЛ-10-П3 ВЛ-10-А3 ВЛ-10 Б1 ВЛ-10-П9 ВЛ-10-КР3 ВЛ-10-ГН5 ВЛ-10-СГ1 ВЛ-10-Б2 | 182 | 2014-09-24 01:36 | 2014-09-24 22:00 | Не выполнение в полном объеме технического обслуживания ВЛ-10кВ Воздействие экстремального стихийного явления - сильного ветра, порывы которого достигали 33 м/сек. | Обрыв вязки опора №20 ВЛ-10-ПФ1 Перекрытие веткой дерева пр.оп.104-105 ВЛ-10-А3 Обрыв провода в пролете 43-45, обрыв вязки с 39-42, обрыв вязки оп.39-42 ВЛ-10-Б1 Обрыв провода в пролете 9-10 ВЛ-6-КР3 Обрыв вязки опора №63 ВЛ-10-Б2 Обрыв провода в пролете 2-4 ВЛ-10-ГН5 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц4 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц6 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СГ1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б10 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б2 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-П3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-П9 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГН5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. | 2014-09-24 01:36 | 2014-09-24 22:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц 2-08 | 183 | 2014-11-18 16:25 | 2014-11-18 21:25 | Несвоевременная замена силового трансформатора на КТП Ц2- 08 с истекшим сроком эксплуатации. | Пробой изоляции с межвитковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ц2- 08 | Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о включении в инвестиционную программу 2016 - 2018 г.г. замены силовых трансформаторов 6-10/ 0.4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-11-18 16:25 | 2014-11-18 21:25
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц8-872. | 184 | 2014-11-18 17:56 | 2014-11-19 12:39 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП Ц8 -872 | Перегорание ПК-10 фазы "В" КТП Ц8-872 по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек из-за нарушения герметичности. | Выполнить техническое обслуживание КТП Ц8-872, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. Выполнить внеплановый осмотр КТП -10/0,4 кВ по ВЛ-10-Ц8 на предмет выявления негерметичности высоковольтных отсеков КТП. | 2014-11-18 17:56 | 2014-11-19 12:39
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Ц 8 | 185 | 2014-11-18 16:40 | 2014-11-18 18:02 | Несвоевременная перетяжка проводов ВЛ-10-Ц8 | Обрыв шлейфа от РКТП-Ц8-872 в сторону ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц8 на предмет обследования состояния шлейфов от РКТП. | 2014-11-18 16:40 | 2014-11-18 18:02
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц8-624 | 186 | 2014-11-30 08:50 | 2014-11-30 10:00 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП Ц8-624 | На КТП Ц8-624 повреждение АВ 0.4 кВ ф.2 | Выполнить внеплановый осмотр РУ 0.4 кВ КТП 10/0.4 кВ по ВЛ 10- Ц8 на предмет выявления неудовлетворительного технического состояния АВ 0.4 кВ. | 2014-11-30 08:50 | 2014-11-30 10:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А3-724 | 187 | 2014-12-06 20:46 | 2014-12-06 21:24 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП А-3-724. | На КТП А-3-724 поврежден АВ-0,4 кВ фидера №2. | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-А3 на предмет выявления неудовлетворительного технического состояния АВ-0,4 кВ. | 2014-12-06 20:46 | 2014-12-06 21:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СГ11-507 | 188 | 2014-12-15 10:10 | 2014-12-15 12:01 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-СГ 11 - 507. | На КТП СГ 11- 507 поврежден АВ-0,4 кВ фидера №2. | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10- СГ 11 на предмет выявления неудовлетворительного технического состояния АВ-0,4 кВ. | 2014-12-15 10:10 | 2014-12-15 12:01
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП НП 5-243 | 189 | 2014-12-15 09:12 | 2014-12-15 10:40 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-НП5-243 | В низковольтном отсеке КТП НП5 - 243 поврежден АВ-0,4 кВ фидера №2 | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10- НП 5 на предмет выявления неудовлетворительного технического состояния АВ-0,4 кВ. | 2014-12-15 09:12 | 2014-12-15 10:40
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ГН1 от Р- 485 | 190 | 2014-12-29 21:17 | 2014-12-30 11:17 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 10- ГН1. | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 4/8 ВЛ 10 - ГН1, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 - ГН1 на предмет выявления дефектной изоляции. | 2014-12-29 21:17 | 2014-12-30 11:17
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ-5-213 | 601 | 2014-01-02 19:50 | 2014-01-02 21:07 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП ТМ-5-213. | На КТП ТМ-5-213 термическое повреждение ножа фазы "В" на рубильнике 0,4 кВ фидера №1. | Выполнить внеплановый осмотр КТП ТМ-5-213. | 2014-01-02 19:50 | 2014-01-02 21:07
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ-4-197 | 602 | 2014-01-05 21:50 | 2014-01-06 00:07 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП ТМ-4-197. | Термическое повреждение аппаратного зажима 0,4 кВ шпильки трансформатора КТП ТМ-4-197. | Выполнить внеплановый осмотр КТП -0,4/10 от ВЛ-10-ТМ-4 на предмет нагрева шпилек 0,4 кВ силовых трансформаторов. | 2014-01-05 21:50 | 2014-01-06 00:07
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ГЛ-3-138 | 603 | 2014-01-01 20:30 | 2014-01-01 21:07 | Несвоевременная замена дефектного провода в пролете опор №№ 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ГЛ-3-138. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ГЛ-3-138. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ГЛ-3-138. | 2014-01-01 20:30 | 2014-01-01 21:07
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ-5-213 | 604 | 2014-01-03 00:14 | 2014-01-03 00:35 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-ТМ-5-213. | На КТП-ТМ-5-213 поврежден АВ-0,4 кВ фидера №1. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-ТМ-5-213. | 2014-01-03 00:14 | 2014-01-03 00:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП РД-3-471 | 605 | 2014-01-03 15:21 | 2014-01-03 16:27 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ТП РД-3-471. | Повреждение ПН-0,4 кВ фаз "В" и "С" на рубильнике фидера №4 от КТП РД-3-471. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-РД-3. | 2014-01-03 15:21 | 2014-01-03 16:27
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ГЛ-1-77 | 606 | 2014-01-07 20:06 | 2014-01-07 20:17 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-ГЛ-1-77. | Поврежден ПН -0,4 кВ фазы "С" на рубильнике 0,4 кВ фидера №2 на КТП-ГЛ-1-77 . | Провести внеплановый осмотр низковольтных шкафов КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10-ГЛ-1. обратив внимание на состояние ПН-0,4 кВ. | 2014-01-07 20:06 | 2014-01-07 20:17
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4кВ ф-1 от КТП КУ-3-64 ВЛ-10-КУ-3 ПС 110/6 Курчанская | 607 | 2014-01-08 11:24 | 2014-01-08 11:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от КТП-КУ-3-64. | 2014-01-08 11:24 | 2014-01-08 11:36
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4кВ ф-3 от ТП-ЧМ-3-948 ВЛ-10-ЧМ-3 ПС 35/10 Черноморская | 608 | 2014-01-11 12:26 | 2014-01-11 15:50 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ЧМ-3-948. | Обрыв провода от опоры № 1/9 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ЧМ-3-948 в сторону домовладения. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП-ЧМ-3-948. | 2014-01-11 12:26 | 2014-01-11 15:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЧМ-9 от ПС 35/10 кВ Черноморская | 301 | 2014-01-12 21:55 | 2014-01-12 21:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ-3 ПС 35/10 Черноморская | 302 | 2014-01-12 21:55 | 2014-01-12 21:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-3. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ-5 ПС 35/10 Черноморская | 303 | 2014-01-12 22:10 | 2014-01-12 22:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ-4-200 | 304 | 2014-01-12 15:52 | 2014-01-12 16:30 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП ТМ-4-200. | Термическое повреждение контактного соединения нулевого провода в щите 0,4 кВ КТП ТМ-4-200. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-0,4/10 кВ от ВЛ-10-ТМ-4, обратив внимание на состояние контактных соединений 0,4 кВ. | 2014-01-12 15:52 | 2014-01-12 16:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-ЗП-3-520, ВЛ-10-ЗП-3 | 609 | 2014-01-13 20:27 | 2014-01-13 21:18 | Несвоевременная замена дефектного провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф-2 от КТП-ЗП-3-520. | Обрыв провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-ЗП-3-520. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ, ф-2 от КТП-ЗП-3-520. | 2014-01-13 20:27 | 2014-01-13 21:18
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧМ-9-864 | 305 | 2014-01-13 15:15 | 2014-01-13 16:08 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП ЧМ-9-864. | Перегорание ПК-10 фаз "А", "В" и "С" в высоковольтном отсеке КТП ЧМ-9-864 вследствие перекрытия по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Провести внеплановый осмотр КТП-0,4/10 кВ от ВЛ-10-ЧМ-9, обратив особое внимание на состояние ПК-10. | 2014-01-13 15:15 | 2014-01-13 16:08
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КУ-13-412 | 306 | 2014-01-15 14:14 | 2014-01-15 15:16 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-КУ-13-412. | Перегорание ПК-10 фаз ы "А" в высоковольтном отсеке КТП-КУ-13-412 вследствие перекрытия по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-0,4/6 кВ по ВЛ-6-КУ-13, обратив особое внимание на состояние ПК-6. | 2014-01-15 14:14 | 2014-01-15 15:16
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧМ-5-262 | 307 | 2014-01-15 17:34 | 2014-01-15 17:52 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП ЧМ-5-262. | Перегорание ПК-10 фаз ы "А", "В" и "С" в высоковольтном отсеке КТП ЧМ-5-262 вследствие перекрытия по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-0,4/10 кВ по ВЛ-10-ЧМ-5, обратив особое внимание на состояние ПК-10. | 2014-01-15 17:34 | 2014-01-15 17:52
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Ф-2-510 ВЛ-10-Ф-2 ПС 35/10 Фанагория | 308 | 2014-01-16 03:44 | 2014-01-16 04:15 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-Ф-2-510 . | Перегорание ПК-10 фаз ы "А", "В" и "С" в высоковольтном отсеке КТП-Ф-2-510 вследствие перекрытия по причине проникновения постороннего животного в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-0,4/10 кВ по ВЛ-10-Ф-2, обратив особое внимание на состояние ПК-10. | 2014-01-16 03:44 | 2014-01-16 04:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 А-5 | 309 | 2014-01-17 19:52 | 2014-01-18 02:04 | Непроведение технического обслуживания ВЛ-10-А-5. | Электрический пробой изоляции изолятора фазы "С" на опоре №12. После выполнения замены изолятора на опоре 12 при попытке включить в работу ВЛ-10-А-5 произошел электрический пробой изолятора фазы "С" на опоре № 16. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5. | 2014-01-17 19:52 | 2014-01-18 02:04
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЧМ-9 от ПС 35/10 кВ Черноморская | 310 | 2014-01-18 14:10 | 2014-01-18 15:57 | Несвоевременная замена изношенной вязки на опоре № 250 ВЛ-10-ЧМ-9. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №250 ВЛ-10-ЧМ-9 и схлёст провода фазы "С" с проводом фазы "В". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. | 2014-01-18 14:10 | 2014-01-18 15:57
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ИЛ-5-623 | 610 | 2014-01-20 13:01 | 2014-01-20 16:30 | Несвоевременная замена дефектного провода в пролете опор №№ 1/3-1/4 ВЛ 0,4 ф-1 от КТП ИЛ-5-623. | Обрыв фазного провода в пролете опор оп 1/3-1/4 ВЛ 0,4 ф-1 от КТП ИЛ-5-623. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ИЛ-5-623. | 2014-01-20 13:01 | 2014-01-20 16:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-1 ПС 35/10 Запорожская | 311 | 2014-01-20 14:27 | 2014-01-20 14:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЗП-7 | 312 | 2014-01-20 14:27 | 2014-01-20 14:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-7. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 313 | 2014-01-20 17:34 | 2014-01-20 17:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 МИ-5 | 315 | 2014-01-20 17:55 | 2014-01-20 17:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-5. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-5 ПС 35/10 Запорожская | 316 | 2014-01-20 22:33 | 2014-01-20 22:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-5. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-7-556 | 611 | 2014-01-22 10:10 | 2014-01-22 12:30 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-4. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-7-556. | 2014-01-22 10:10 | 2014-01-22 12:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-1-519 | 612 | 2014-01-22 13:37 | 2014-01-22 16:20 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролетах опор №№ 10-13 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-1-519. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-1-519. | 2014-01-22 13:37 | 2014-01-22 16:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 349 | 2014-01-29 09:30 | 2014-01-29 10:55 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно - ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролетах опор №№ 163-170, 6/1-6/7 ВЛ-10-ЗП-11. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-11. | 2014-01-29 09:30 | 2014-01-29 10:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 Запорожская | 350 | 2014-01-29 09:30 | 2014-02-01 15:33 | Снижение механической прочности опор и провода в результате частичной деформации опор при гололедно - ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 100-137 ВЛ-10-ЗП-9. Излом опор в пролетах опор №№ 100-137 ВЛ-10-ЗП-9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9. | 2014-01-29 09:30 | 2014-01-29 11:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ-4 ПС 35/10 кВ Тамань | 351 | 2014-01-29 09:30 | 2014-01-29 17:05 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 44-47 ВЛ-10-ТМ-4. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 47 ВЛ-10-ТМ-4. Механическое повреждение траверсы на опоре № 5/61 ВЛ-10-ТМ-4. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4. | 2014-01-29 09:30 | 2014-01-29 17:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ-6 ПС 110/10 кВ Старотитаровская | 352 | 2014-01-29 10:00 | 2014-01-30 14:40 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно -ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "С", "В" в пролетах опор №№ 48-51, 52-54 ВЛ-10-СТ-6. Обрыв вязки провода фазы "С" на опорах №№ 93, 99 ВЛ-10-СТ-6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-6. | 2014-01-29 10:00 | 2014-01-29 14:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 В-1 от ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 353 | 2014-01-29 10:30 | 2014-01-29 13:19 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №№ 7-9 ВЛ-10-В-1 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1. | 2014-01-29 10:30 | 2014-01-29 13:19
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А-3, ПС 35/10 кВ Ахтанизовская | 354 | 2014-01-29 10:30 | 2014-01-29 13:45 | Снижение механической прочности провода вязки в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 90 ВЛ-10-А-3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-3. | 2014-01-29 10:30 | 2014-01-29 13:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ-5 от ПС 35/10 кВ Тамань | 355 | 2014-01-29 13:19 | 2014-01-30 13:10 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №№ 118-120 ВЛ-10-ТМ-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-5. | 2014-01-29 13:19 | 2014-01-30 13:10
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 В-5 от ПС 110 кВ Вышестеблиевская | 356 | 2014-01-29 13:55 | 2014-01-29 16:43 | Снижение механической прочности вязки провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №№ 3/44 ВЛ-10-В-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-5. | 2014-01-29 13:55 | 2014-01-29 16:43
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-1 ПС 35/10 Запорожская | 357 | 2014-01-29 14:55 | 2014-01-29 17:00 | Снижение механической прочности изоляторов в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Разрушение изоляторов в пролетах опор №№ 111-137 ВЛ-10-ЗП-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1. | 2014-01-29 14:55 | 2014-01-29 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 358 | 2014-01-29 16:10 | 2014-01-29 17:55 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№ 148-149 ВЛ-10-А-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5. | 2014-01-29 16:10 | 2014-01-29 17:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СК-5 ПС 35/10 кВ Стрелка | 359 | 2014-01-29 17:07 | 2014-01-29 18:50 | Снижение механической прочности вязки провода в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 189 ВЛ-10-СК-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-5. | 2014-01-29 17:07 | 2014-01-29 18:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ-5 | 360 | 2014-01-29 18:05 | 2014-01-30 14:33 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А", "В" в пролетах опор №№ 6/15-6/16, 187-188 ВЛ-10-СТ-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5. | 2014-01-29 18:05 | 2014-01-30 14:33
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ-9 ПС 35/10 кВ Черноморская | 361 | 2014-01-29 18:12 | 2014-01-30 19:30 | Снижение механической прочности вязки провода в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода фазы «А» на опорах №№ 6, 8, 9, 11, 14, 20 ВЛ-10-ЧМ-9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. | 2014-01-29 18:12 | 2014-01-30 19:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ИЛ-5 от пс 35/10 Ильичевская | 362 | 2014-01-29 18:50 | 2014-01-30 19:55 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролетах опор №№ 18-19, 176-179 ВЛ-10-ИЛ-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5. | 2014-01-29 18:50 | 2014-01-30 19:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-7 ПС 35/10 Запорожская | 363 | 2014-01-29 20:25 | 2014-01-31 16:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 152-154 ВЛ-10-ЗП-7. Обрыв вязки провода фазы "В" на опорах №№ 1/12, 156, 159 ВЛ-10-ЗП-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-7. | 2014-01-29 20:25 | 2014-01-31 16:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ-5 ПС 35/10 кВ Черноморская | 364 | 2014-01-29 20:37 | 2014-01-30 19:58 | Снижение механической прочности вязки провода в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязок провода фазы «А» на опорах №№ 148, 156, 164, 178, 184, 189 ВЛ-10-ЧМ-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5. | 2014-01-29 20:37 | 2014-01-30 14:49
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А-3, ПС 35/10 кВ Ахтанизовская | 365 | 2014-01-29 22:10 | 2014-01-30 10:22 | Снижение механической прочности изолятора в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Разрушение изоляторов фаз "В", "С" на опорах №№ 158, 162, 167 ВЛ-10-А-3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-3. | 2014-01-29 22:10 | 2014-01-30 10:22
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-6-КУ-5 от ПС 110 кВ Курчанская | 366 | 2014-01-29 23:38 | 2014-01-30 11:48 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-6-КУ-5 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-5. | 2014-01-29 23:38 | 2014-01-30 11:48
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Ф-5 ПС 35/10 кВ Фанагория | 367 | 2014-01-29 23:38 | 2014-01-29 23:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-5. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 В-1 от ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 368 | 2014-01-29 23:54 | 2014-01-30 16:40 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. Снижение механической прочности траверс в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 1/54-1/58, 1/15-1/16, 1/75-1/76 ВЛ-10-В-1 Излом траверс на опорах №№ 1/48, 1/55, 1/56, 1/74, 1/75 ВЛ-10-В-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1. | 2014-01-29 23:54 | 2014-01-30 16:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ-1 ПС 110/10 кВ Старотитаровская | 369 | 2014-01-30 00:04 | 2014-01-30 13:42 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. Снижение механической прочности траверс в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 7/2-7/4, 6/1-6/2 ВЛ-10-СТ-1. Излом траверсы на опоре №№ 7/4 ВЛ-10-СТ-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-1. | 2014-01-30 00:04 | 2014-01-30 13:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 370 | 2014-01-30 00:13 | 2014-01-30 11:11 | Снижение механической прочности вязки провода в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №№ 19 ВЛ-10-А-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5. | 2014-01-30 00:13 | 2014-01-30 11:11
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Т-8 | 371 | 2014-01-30 00:20 | 2014-01-30 08:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-8. | 2014-01-30 00:20 | 2014-01-30 08:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Т-10 от ПС 110/35/10 кВ Темрюк | 372 | 2014-01-30 00:58 | 2014-01-30 10:18 | Снижение механической прочности вязки провода в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода фазы «В» на опорах №№ 11/12, 11/9 ВЛ-10-Т-10. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-10. | 2014-01-30 00:58 | 2014-01-30 10:18
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ-3 от ПС 35/10 кВ Тамань | 373 | 2014-01-30 01:21 | 2014-01-30 12:35 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролетах опор №№ 1/3-1/8 ВЛ-10-ТМ-3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-3. | 2014-01-30 01:21 | 2014-01-30 12:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СК-7 от ПС 35/10 кВ "Стрелка" | 374 | 2014-01-30 08:49 | 2014-01-30 14:01 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. Снижение механической прочности тела опоры в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №№ 6/24-6/27, 6/65-6/67 ВЛ-10-СК-7. Излом опоры №№ 6/25 ВЛ-10-СК-7. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре 173 ВЛ-10-СК-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-7. | 2014-01-30 08:49 | 2014-01-30 14:01
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 Запорожская | 375 | 2014-01-30 09:48 | 2014-01-31 15:20 | Снижение механической прочности вязки провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. Снижение механической прочности тела опор в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №№ 146 ВЛ-10-ЗП-9. Излом опор и обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 101-136 ВЛ-10-ЗП-9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9. | 2014-01-30 09:48 | 2014-01-31 15:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 376 | 2014-01-30 09:48 | 2014-01-31 16:15 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А", "В","С" в пролетах опор №№ 171-172 ВЛ-10-ЗП-11. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-11. | 2014-01-30 09:48 | 2014-01-31 16:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ-3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 377 | 2014-01-30 10:08 | 2014-01-30 11:15 | Снижение механической прочности изолятора в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-10-ГЛ-3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ-3. | 2014-01-30 10:08 | 2014-01-30 11:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ-5 | 378 | 2014-01-30 10:41 | 2014-01-30 11:15 | Снижение механической прочности изолятора в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Механическое разрушение изолятора фаз "А" и "В" на опоре " №№ 15 ВЛ-10-ГЛ-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ-5. | 2014-01-30 10:41 | 2014-01-30 11:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ-5 от ПС 110 кВ Курчанская | 379 | 2014-01-30 14:13 | 2014-01-30 16:19 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-6-КУ-5 и схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-5. | 2014-01-30 14:13 | 2014-01-30 16:19
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ3 | 380 | 2014-01-30 14:50 | 2014-01-30 19:58 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-10-ЧМ-3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-3. | 2014-01-30 14:50 | 2014-01-30 19:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ-5 | 381 | 2014-01-30 15:46 | 2014-01-30 20:36 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. Снижение механической прочности вязки провода в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролетах опор №№ 171-172, 100-101, 187-188 ВЛ-10-СТ-5. Обрыв вязки провода фаз "А", "В" на опорах №№ 183, 184, 185, 186 ВЛ-10-СТ-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5. | 2014-01-30 15:46 | 2014-01-30 20:36
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП ЗП-1-519 | 613 | 2014-01-22 13:39 | 2014-01-22 15:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП ЗП-1-519. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП ЗП-1-519. | 2014-01-22 13:39 | 2014-01-22 15:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-406 | 614 | 2014-01-22 21:11 | 2014-01-22 23:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№11-12;13-14;1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-406. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-406. | 2014-01-22 21:11 | 2014-01-22 23:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП В-5-136 | 615 | 2014-01-23 13:00 | 2014-01-23 15:36 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП В-5-136. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП В-5-136. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-01-23 13:00 | 2014-01-23 15:36
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КУ-5-668 | 616 | 2014-01-24 07:00 | 2014-01-24 23:51 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП КУ-5-668. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП КУ-5-668. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-01-24 07:00 | 2014-01-24 23:51
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП В-5-142 | 617 | 2014-01-24 08:15 | 2014-01-24 11:30 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв ввода к домовладению на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП В-5-142 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП В-5-142. | 2014-01-24 08:15 | 2014-01-24 11:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-11-579 | 618 | 2014-01-24 09:10 | 2014-01-24 18:00 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки | Обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-15 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-11-579 Обрыв вязок провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-15 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-11-579 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-11-579. | 2014-01-24 09:10 | 2014-01-24 18:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 от КТП ИЛ-5-555 | 619 | 2014-01-24 09:30 | 2014-01-24 17:30 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№4-16 ВЛ 0,4 Ф-2 от ТП ИЛ-5-555. Обрыв вязок провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№4-16 ВЛ 0,4 Ф-2 от ТП ИЛ-5-555. Разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№4-16 ВЛ 0,4 Ф-2 от ТП ИЛ-5-555. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 Ф-2 от КТП ИЛ-5-555. | 2014-01-24 09:30 | 2014-01-24 17:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-600 | 620 | 2014-01-24 10:30 | 2014-01-24 14:50 | Увеличение механической нагрузки на провода из-за образования на проводах гололёда с толщиной стенки до 27 мм и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-600. Обрыв вязки провода фазы "А" в пролете опор №№2-6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-600. Разрушение изолятора фазы "А" в пролете опор №№3-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-600. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-600. | 2014-01-24 10:30 | 2014-01-24 14:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-314 | 621 | 2014-01-24 11:45 | 2014-01-24 15:30 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1/1-1/18 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-314 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-314. | 2014-01-24 11:45 | 2014-01-24 15:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Т-10-6 | 622 | 2014-01-24 12:00 | 2014-01-24 16:54 | Снижение изоляционных параметров низковольтного щита в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перекрытие низковольтного щита КТП-Т-10-6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-10. | 2014-01-24 12:00 | 2014-01-24 16:54
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП А-3-635 | 623 | 2014-01-24 13:01 | 2014-01-24 15:40 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№18- 1/4 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП А-3-635. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП А-3-635. | 2014-01-24 13:01 | 2014-01-24 15:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП КУ-3-63 | 624 | 2014-01-24 15:24 | 2014-01-24 19:50 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№13а-13в ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП КУ-3-63. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП КУ-3-63. | 2014-01-24 15:24 | 2014-01-24 19:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП А-3-461 | 625 | 2014-01-24 15:41 | 2014-01-24 19:48 | Снижение механической прочности провода в результате частичного поврежденияпри гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-8 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП А-3-461 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП А-3-461. | 2014-01-24 15:41 | 2014-01-24 19:48
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП РД-3-918 | 626 | 2014-01-24 15:45 | 2014-01-24 18:48 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-8 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП РД-3-918. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП РД-3-918. | 2014-01-24 15:45 | 2014-01-24 18:48
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-5 от ТП МИ-3-246 | 627 | 2014-01-24 16:35 | 2014-01-24 20:05 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№21-2/1 ВЛ 0,4 ф-5 от ТП МИ-3-246. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-5 от ТП МИ-3-246. | 2014-01-24 16:35 | 2014-01-24 20:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП ЗП-11-583 | 628 | 2014-01-24 19:20 | 2014-01-24 22:30 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№4-8 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП ЗП-11-583. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП ЗП-11-583. | 2014-01-24 19:20 | 2014-01-24 22:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-888 | 629 | 2014-01-24 21:47 | 2014-01-24 22:59 | Снижение механической прочности провода в результате частичного поврежденияпри гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-3,5-8,1/1-1/3 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-888. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-888. | 2014-01-24 21:47 | 2014-01-24 22:59
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Т-10-131 | 382 | 2014-01-25 08:00 | 2014-01-25 09:23 | Снижение механической прочности корпуса КТП 10/0,4 кВ в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание ПК-10 фаз "А", "В", "С" в высоковольтном отсеке КТП Т-10-131 вследствие перекрытия по причине проникновения влаги в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10-Т-10. | 2014-01-25 08:00 | 2014-01-25 09:23
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-557 | 630 | 2014-01-25 09:10 | 2014-01-25 17:50 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-16 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-557. Обрыв вязок провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-16 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-557. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-557. | 2014-01-25 09:10 | 2014-01-25 17:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-11-642 | 631 | 2014-01-25 09:35 | 2014-01-25 17:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№3-15 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-11-642. Обрыв вязок провода фаз "А", "В" в пролете опор №№3-15 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-11-642. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-11-642. | 2014-01-25 09:35 | 2014-01-25 17:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-9-331 | 383 | 2014-01-25 10:00 | 2014-01-25 22:16 | Снижение механической прочности оборудования низковольтного отсека КТП-10/0,4 кВ в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перекрытие шин низковольтного щита КТП-СТ-9-331. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10-СТ-9. | 2014-01-25 10:00 | 2014-01-25 22:16
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-1-519 | 632 | 2014-01-25 12:41 | 2014-01-25 14:08 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролете опор №№8-10 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-1-519. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-1-519. | 2014-01-25 12:41 | 2014-01-25 14:08
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-2 от ТП СТ-9-298 | 633 | 2014-01-25 13:20 | 2014-01-25 16:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 ф-2 от ТП СТ-9-298. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-2 от ТП СТ-9-298. | 2014-01-25 13:20 | 2014-01-25 16:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-1 от ТП СТ-9-325 | 634 | 2014-01-25 14:03 | 2014-01-25 15:50 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№14-18 ВЛ 0,4 ф-1 от ТП СТ-9-325. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-1 от ТП СТ-9-325. | 2014-01-25 14:03 | 2014-01-25 15:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1,2,3 от ТП Ф-3-683 | 635 | 2014-01-25 14:11 | 2014-01-25 19:30 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№14-20 ВЛ 0,4 кВ ф-1,2,3 от ТП Ф-3-683. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1,2,3 от ТП Ф-3-683. | 2014-01-25 14:11 | 2014-01-25 19:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП КУ-3-72 | 636 | 2014-01-25 15:59 | 2014-01-26 00:35 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Регулировка стрелы провеса в пролетах опор 10-18, монтаж вводов 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП КУ-3-72. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП КУ-3-72. | 2014-01-25 15:59 | 2014-01-26 00:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ГЛ-5-93 | 637 | 2014-01-25 16:11 | 2014-01-25 17:51 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-ГЛ-5-93. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-ГЛ-5-93. | 2014-01-25 16:11 | 2014-01-25 17:51
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЧМ-1-167 | 638 | 2014-01-25 16:11 | 2014-01-25 17:26 | Снижение механической прочности проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№3-5 ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЧМ-1-167 вследствие увеличения нагрузки из-за образования гололедных муфт с толщиной стенки гололеда до 27 мм 21.01.2014. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№3-5 ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЧМ-1-167. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЧМ-1-167. | 2014-01-25 16:11 | 2014-01-25 17:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП КУ-3-99 | 639 | 2014-01-25 16:11 | 2014-01-26 00:40 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв вводов по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП КУ-3-99. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП КУ-3-99. | 2014-01-25 16:11 | 2014-01-26 00:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-418 | 640 | 2014-01-25 16:25 | 2014-01-25 17:55 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№8- 1/1 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-418 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-418. | 2014-01-25 16:25 | 2014-01-25 17:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-406 | 641 | 2014-01-25 16:26 | 2014-01-25 18:36 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-406. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-406. | 2014-01-25 16:26 | 2014-01-25 18:36
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ТМ-4-201 | 642 | 2014-01-25 17:38 | 2014-01-25 18:46 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-3 ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ТМ-4-201 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ТМ-4-201. | 2014-01-25 17:38 | 2014-01-25 18:46
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ГЛ-3-160 | 643 | 2014-01-25 17:52 | 2014-01-25 23:59 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№6-8 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ГЛ-3-160. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-ГЛ-3-160. | 2014-01-25 17:52 | 2014-01-25 23:59
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП РД-1-362 | 644 | 2014-01-25 18:43 | 2014-01-25 19:55 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1/13-1/16, 1/14-2/2 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП РД-1-362. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП РД-1-362. | 2014-01-25 18:43 | 2014-01-25 19:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-2 от ТП ТМ-5-218 | 645 | 2014-01-25 19:12 | 2014-01-25 21:24 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№2-4 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ТМ-5-218. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ТМ-5-218 | 2014-01-25 19:12 | 2014-01-25 21:24
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-2 от ТП В-3-263 | 646 | 2014-01-26 08:25 | 2014-01-26 12:40 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№4/1-4/3 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП В-3-263. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП В-3-263. | 2014-01-26 08:25 | 2014-01-26 12:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-9-986 | 647 | 2014-01-26 09:00 | 2014-01-26 13:42 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-9-986. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЗП-9-986. | 2014-01-26 09:00 | 2014-01-26 13:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП В-5-136 | 648 | 2014-01-26 11:04 | 2014-01-26 13:36 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№11-11 б ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП В-5-136. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП В-5-136. | 2014-01-26 11:04 | 2014-01-26 13:36
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ТМ-7-221 | 649 | 2014-01-26 11:57 | 2014-01-26 16:52 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ТМ-7-221. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ТМ-7-221. | 2014-01-26 11:57 | 2014-01-26 16:52
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП Т-12-776 | 650 | 2014-01-26 12:03 | 2014-01-26 13:49 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП Т-12-776. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП Т-12-776. | 2014-01-26 12:03 | 2014-01-26 13:49
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-ГЛ-3-73 | 651 | 2014-01-26 14:30 | 2014-01-26 15:50 | Снижение механической прочности материала шлейфа в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ГЛ-3-73. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ГЛ-3-73. | 2014-01-26 14:30 | 2014-01-26 15:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ГЛ-1-76 | 652 | 2014-01-26 16:00 | 2014-01-26 20:38 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№6-9 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ГЛ-1-76. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ГЛ-1-76. | 2014-01-26 16:00 | 2014-01-26 20:38
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-2 от ТП ГЛ-3-84 | 653 | 2014-01-26 21:27 | 2014-01-26 23:29 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перезаделка контактных соединений в пролете опор №№5-12 ВЛ 0,4 ф-2 от ТП ГЛ-3-84. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-2 от ТП ГЛ-3-84. | 2014-01-26 21:27 | 2014-01-26 23:29
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-2 от ТП Т-10-7 | 654 | 2014-01-27 11:20 | 2014-01-27 13:00 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП Т-10-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП Т-10-7. | 2014-01-27 11:20 | 2014-01-27 13:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-1 от ТП КУ-5-106 | 655 | 2014-01-27 11:22 | 2014-01-27 14:38 | Снижение механической прочности материала опоры в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Излом опор 1/13б, 1/13в ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП КУ-5-106. Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1/13б-1/13в ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП КУ-5-106. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-1 от ТП КУ-5-106. | 2014-01-27 11:22 | 2014-01-27 14:38
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП В-5-261 | 656 | 2014-01-28 08:50 | 2014-01-28 10:47 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1/1-1/10 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП В-5-261. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП В-5-261. | 2014-01-28 08:50 | 2014-01-28 10:47
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СК-11-704 | 657 | 2014-01-28 10:30 | 2014-01-28 11:25 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СК-11-704. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СК-11-704. | 2014-01-28 10:30 | 2014-01-28 11:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП Т-6-30 | 658 | 2014-01-28 15:31 | 2014-01-28 17:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 4-7 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП Т-6-30. . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП Т-6-30. | 2014-01-28 15:31 | 2014-01-28 17:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП КУ-3-99 | 659 | 2014-01-28 16:04 | 2014-01-28 17:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП КУ-3-99. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП КУ-3-99. | 2014-01-28 16:04 | 2014-01-28 17:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-5-1180 | 660 | 2014-01-28 17:44 | 2014-01-29 02:32 | Снижение механической прочности тела опоры в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Излом опор №№7; 9 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-5-1180. Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№6-12 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-5-1180. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-5-1180. | 2014-01-28 17:44 | 2014-01-29 02:32
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-5-297 | 661 | 2014-01-28 17:55 | 2014-01-28 19:07 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1/1-1/3 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-5-297. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-5-297. | 2014-01-28 17:55 | 2014-01-28 19:07
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-5-303 | 662 | 2014-01-29 10:56 | 2014-01-29 12:00 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-5-303. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-5-303. | 2014-01-29 10:56 | 2014-01-29 12:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-9-339 | 663 | 2014-01-29 13:02 | 2014-01-29 15:00 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-9-339. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-9-339. | 2014-01-29 13:02 | 2014-01-29 15:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-337 | 664 | 2014-01-29 15:41 | 2014-01-29 16:58 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно- ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок.. | Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-337. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-337. | 2014-01-29 15:41 | 2014-01-29 16:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-6-281 | 665 | 2014-01-29 18:56 | 2014-01-29 21:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В"в пролете опор №№2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-6-281. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-6-281. | 2014-01-29 18:56 | 2014-01-29 21:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-7-324 | 666 | 2014-01-30 10:47 | 2014-01-30 14:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№4/2-4/3 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-7-324. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-7-324. | 2014-01-30 10:47 | 2014-01-30 14:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-314 | 667 | 2014-01-30 11:45 | 2014-01-30 14:40 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№1/4-16а ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-314. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-1-314. | 2014-01-30 11:45 | 2014-01-30 14:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-7-325 | 668 | 2014-01-30 14:55 | 2014-01-30 17:11 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№5-7 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-7-325. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ-7-325. | 2014-01-30 14:55 | 2014-01-30 17:11
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-СТ-7-327 | 669 | 2014-01-30 17:09 | 2014-01-30 19:00 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№11-15 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-СТ-7-327 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-СТ-7-327. | 2014-01-30 17:09 | 2014-01-30 19:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ-1 ПС 35/10 кВ Черноморская | 382 | 2014-01-31 03:57 | 2014-01-31 13:03 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №№ 14-15 ВЛ-10-ЧМ-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-11. | 2014-01-31 03:57 | 2014-01-31 13:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 В-1 от ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 385 | 2014-01-31 07:52 | 2014-01-31 14:15 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 1/14-1/15 ВЛ-10-В-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1. | 2014-01-31 07:52 | 2014-01-31 14:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП3 ПС 35/10 кВ Запорожская | 386 | 2014-01-31 08:10 | 2014-01-31 15:28 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 99-100, 84-85 ВЛ-10-ЗП-3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-3. | 2014-01-31 08:10 | 2014-01-31 15:28
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП-1 ПС 35/10 Запорожская | 387 | 2014-01-31 08:10 | 2014-01-31 11:21 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 65-69, 112-113 ВЛ-10-ЗП-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1. | 2014-01-31 08:10 | 2014-01-31 11:21
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-418 | 670 | 2014-01-31 11:45 | 2014-01-31 14:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-418. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП СТ-9-418. | 2014-01-31 11:45 | 2014-01-31 14:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-359 | 671 | 2014-01-31 14:05 | 2014-01-31 15:00 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-359. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП РД-3-359. | 2014-01-31 14:05 | 2014-01-31 15:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП СТ-5-480 | 672 | 2014-01-31 14:40 | 2014-01-31 16:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№1/12-1/14 ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП СТ-5-480. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП СТ-5-480. | 2014-01-31 14:40 | 2014-01-31 16:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-290 | 673 | 2014-01-31 14:41 | 2014-01-31 17:00 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-290. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП СТ-290 | 2014-01-31 14:41 | 2014-01-31 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЧМ-9-237 | 674 | 2014-01-31 15:00 | 2014-01-31 19:42 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№2-5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЧМ-9-237. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ЧМ-9-237. | 2014-01-31 15:00 | 2014-01-31 19:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-ГЛ-5-692 | 675 | 2014-01-31 18:45 | 2014-01-31 22:35 | Снижение механической прочности провода в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№1/4-1/6 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-ГЛ-5-692. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-ГЛ-5-692. | 2014-01-31 18:45 | 2014-01-31 22:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-5-93 | 676 | 2014-01-24 19:20 | 2014-01-24 23:59 | Снижение изоляционных характеристик в баке трансформатора в результате частичного повреждения на ВЛ-0,4 кВ при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Нарушение электрической изоляции трансформатора на КТП-ГЛ-5-93. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ГЛ-5. | 2014-01-24 19:20 | 2014-01-24 23:59
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-5-692 | 677 | 2014-01-25 10:27 | 2014-01-25 11:13 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорела плавкая вставка ПК-10 на КТП-ГЛ-5-692. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ГЛ-5. | 2014-01-25 10:27 | 2014-01-25 11:13
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-5-977 | 678 | 2014-01-25 11:15 | 2014-01-25 11:51 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание плавкой вставки на КТП-ГЛ-5-977. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ГЛ-5. | 2014-01-25 11:15 | 2014-01-25 11:51
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧМ-1-167 | 679 | 2014-01-25 13:00 | 2014-01-25 13:40 | Снижение изоляционных характеристик высоковольтного отсека КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание плавкой вставки ПК-10 на КТП-ЧМ-1-167. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ЧМ-1. | 2014-01-25 13:00 | 2014-01-25 13:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-5-1019 | 680 | 2014-01-25 11:25 | 2014-01-25 12:48 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорела плавкая вставка ПК-10 на КТП-ГЛ-5-1019. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ГЛ-5. | 2014-01-25 11:25 | 2014-01-25 12:48
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-3-81 | 681 | 2014-01-25 13:39 | 2014-01-25 14:15 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорела плавкая вставка ПК-10 на КТП-ГЛ-3-81. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ГЛ-3. | 2014-01-25 13:39 | 2014-01-25 14:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-3-138 | 682 | 2014-01-25 14:15 | 2014-01-25 15:40 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно- ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорела плавкая вставка ПК-10 на КТП-ГЛ-3-138. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ГЛ-3. | 2014-01-25 14:15 | 2014-01-25 15:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-5-303 | 683 | 2014-01-26 10:00 | 2014-01-26 15:00 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно- ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорела плавкая вставка ПК-10 на КТП-СТ-5-303. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-СТ-5. | 2014-01-26 10:00 | 2014-01-26 15:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ИЛ-5-563 | 684 | 2014-01-27 09:10 | 2014-01-27 14:00 | Снижение изоляционных характеристик в низковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно- ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Оплавление губок рубильника 0,4 кВ на КТП ИЛ-5-563. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ИЛ-5. | 2014-01-27 09:10 | 2014-01-27 14:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-5-433 | 685 | 2014-01-27 10:40 | 2014-01-27 14:50 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание шлейфов высоковольтного отсека КТП-СТ-5-433. Перегорание плавкой вставки ПК-10 КТП-СТ-5-433. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ИЛ-5. | 2014-01-27 10:40 | 2014-01-27 14:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЗП-1-532 | 686 | 2014-01-27 09:20 | 2014-01-27 13:00 | Снижение изоляционных характеристик внизковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорел нож рубильника фаз "А","В","С" фидера № 2 КТП-ЗП-1-532. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ЗП-1. | 2014-01-27 09:20 | 2014-01-27 13:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ИЛ-5-555 | 687 | 2014-01-27 13:30 | 2014-01-27 17:00 | Снижение изоляционных характеристик в низковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорел нож рубильника 0,4 кВ фаз "А", "В", "С" КТП-ИЛ-5-555. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ИЛ-5. | 2014-01-27 13:30 | 2014-01-27 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КУ-13-33 | 688 | 2014-01-28 12:00 | 2014-01-28 14:00 | Снижение механической прочности материала шлейфа в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв шлейфа фаз "А", "В" на КТП-КУ-13-33. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-6-КУ-13. | 2014-01-28 12:00 | 2014-01-28 14:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЗП-11-791 | 689 | 2014-01-28 12:00 | 2014-01-28 13:37 | Снижение механической прочности контактной системы рубильника в результате частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание контактной системы рубильника 0,4 кВ на КТП-ЗП-11-791. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10-ЗП-11. | 2014-01-28 12:00 | 2014-01-28 13:37
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЗП-1-535 | 690 | 2014-01-28 13:40 | 2014-01-28 15:24 | Снижение механической прочности контактной системы рубильника 0,4 кВ в результате частичной деформации корпуса при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание контактной системы рубильника 0,4 кВ на КТП-ЗП-1-535. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-ЗП-1. | 2014-01-28 13:40 | 2014-01-28 15:24
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КУ-3-99 | 691 | 2014-01-28 16:30 | 2014-01-28 17:30 | Снижение механической прочности материала шлейфа в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв шлейфа фаз "А", "В" на КТП-КУ-3-99. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-6-КУ-3. | 2014-01-28 16:30 | 2014-01-28 17:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Т-12-413 | 692 | 2014-01-28 13:30 | 2014-01-28 14:52 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-етровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание плавкой вставки ПК-10 КТП-Т-12-413. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-Т-12. | 2014-01-28 13:30 | 2014-01-28 14:52
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП КУ-3-64 | 693 | 2014-01-30 18:15 | 2014-01-30 19:40 | Снижение механической прочности контактной системы рубильника 0,4 кВ в результате частичной деформации корпуса при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание контактной системы рубильника 0,4 кВ на КТП-КУ-3-64. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-6-КУ-3. | 2014-01-30 18:15 | 2014-01-30 19:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-5-93 | 694 | 2014-01-31 12:40 | 2014-01-31 15:40 | Снижение механической прочности материала шлейфа в результате частичного по-вреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повтор-ных ветровых нагрузок. | Обрыв шлейфа фаз "А", "В" на КТП-ГЛ-5-93. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ГЛ-5. | 2014-01-31 12:40 | 2014-01-31 15:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП КУ-3-63 | 695 | 2014-01-31 15:00 | 2014-01-31 17:20 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание плавкой вставки ПК-10 КТП-КУ-3-63. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-6-КУ-3. | 2014-01-31 15:00 | 2014-01-31 17:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП В-7-147 | 696 | 2014-01-31 16:00 | 2014-01-31 18:32 | Снижение изоляционных характеристик в высоковольтном отсеке КТП в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание плавкой вставки ПК-10 КТП В-7-147. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-В-7. | 2014-01-31 16:00 | 2014-01-31 18:32
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ф-3-788 | 697 | 2014-01-31 15:00 | 2014-01-31 22:45 | Снижение изоляционных характеристик в баке трансформатора в результате частичного повреждения на ВЛ-0,4 кВ при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Нарушение электрической изоляции трансформатора на КТП-Ф-3-788. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-Ф-3. | 2014-01-31 15:00 | 2014-01-31 22:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-7-472 | 698 | 2014-01-31 16:40 | 2014-02-01 00:20 | Снижение механической прочности контактной системы рубильника 0,4 кВ в результате частичной деформации корпуса при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. Снижение механической прочности материала шлейфа в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Перегорание шлейфов высоковольтного отсека КТП-СТ-7-472. Перегорание контактной системы рубильника 0,4 кВ на КТП-СТ-7-472. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-СТ-7. | 2014-01-31 16:40 | 2014-02-01 00:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП МИ-1-181 | 699 | 2014-01-24 18:30 | 2014-01-24 21:20 | Снижение механической прочности провода в результате частичного поврежденияпри гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№9-10, 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП МИ-1-181. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП МИ-1-181. | 2014-01-24 18:30 | 2014-01-24 21:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП СТ-1-419 | 699 | 2014-02-05 09:10 | 2014-02-05 17:05 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП СТ-1-419. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 2-3, 5-7 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП СТ-1-419. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП СТ-1-419. | 2014-02-05 09:10 | 2014-02-05 17:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ9 | 388 | 2014-02-24 15:46 | 2014-02-24 16:42 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЧМ9. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №200 ВЛ-10-ЧМ9. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ9. | 2014-02-24 15:46 | 2014-02-24 16:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А3-551 | 389 | 2014-03-13 08:55 | 2014-03-13 11:31 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП А3-551. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП А3-551. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015- 2017 г.г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-03-13 08:55 | 2014-03-13 11:31
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-В1 от ПС110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 390 | 2014-03-11 06:35 | 2014-03-11 15:07 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-В1. | Излом траверсы на опоре №4 по ВЛ-10-В1. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1. | 2014-03-11 06:35 | 2014-03-11 15:07
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КР5 | 391 | 2014-03-11 13:47 | 2014-03-11 14:53 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-6-КР5. | Разрушение вязки приемной траверсы на Р-155 фазы "В" ВЛ-6-КР5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6-КР5. | 2014-03-11 13:47 | 2014-03-11 14:53
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП ЗП-3-875 | 400 | 2014-03-11 09:20 | 2014-03-11 11:31 | Не своевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП ЗП-3-875. | Обрыв провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП ЗП-3-875. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-ЗП-3-875 | 2014-03-11 09:20 | 2014-03-11 11:31
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП РД-3-359 | 401 | 2014-03-11 13:00 | 2014-03-11 15:10 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП РД-3-359 | Обрыв провода в пролете опор №№ 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП РД-3-359 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП РД-3-359. | 2014-03-11 13:00 | 2014-03-11 15:10
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ-3 ПС 35/10 Черноморская | 317 | 2014-03-16 01:21 | 2014-03-16 01:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ3. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Ф3-644 | 402 | 2014-03-11 13:10 | 2014-03-11 13:50 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Ф3-644 | Обрыв провода в пролете опор №№ 3А-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Ф3-644 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Ф3-644 | 2014-03-11 13:10 | 2014-03-11 13:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | В- 0,4 кВ ф-2 от КТП Ф3-644 | 403 | 2014-03-11 14:05 | 2014-03-11 14:50 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Ф3-644 | Обрыв провода в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Ф3-644 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Ф3-644. | 2014-03-11 14:05 | 2014-03-11 14:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ5-292 | 404 | 2014-03-11 14:30 | 2014-03-11 17:05 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ5-292. | Обрыв провода в пролете опор №№ 12-13, 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ-5-292. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ-5-292. | 2014-03-11 14:30 | 2014-03-11 17:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП А5-474 | 405 | 2014-03-11 16:00 | 2014-03-11 16:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП А-5-474. | Обрыв провода в пролете опор №№ 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП А-5-474. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП А5-474. | 2014-03-11 16:00 | 2014-03-11 16:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-478 | 406 | 2014-03-11 16:45 | 2014-03-11 17:15 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-478 | Обрыв провода в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-478. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-478. | 2014-03-11 16:45 | 2014-03-11 17:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ЗП11-584 | 407 | 2014-03-15 18:10 | 2014-03-15 19:50 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ- 0,4 кВ ф-1 от КТП ЗП11-584. | Обрыв провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ- 0,4 кВ ф-1 от КТП ЗП11-584. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ЗП11-584. | 2014-03-15 18:10 | 2014-03-15 19:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ГЛ3-73 | 408 | 2014-03-15 20:20 | 2014-03-15 21:32 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ГЛ3-73. | Обрыв провода в пролете опор №№ 2/5-2/6 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ГЛ3-73 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ГЛ3-73. | 2014-03-15 20:20 | 2014-03-15 21:32
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП7 | 318 | 2014-03-16 02:40 | 2014-03-16 02:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП7 . | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 319 | 2014-03-16 03:01 | 2014-03-16 03:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ1 | 320 | 2014-03-16 03:02 | 2014-03-16 03:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ1. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ9 | 321 | 2014-03-16 04:02 | 2014-03-16 04:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ9. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Т7 | 323 | 2014-03-16 04:31 | 2014-03-16 04:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 324 | 2014-03-16 06:00 | 2014-03-16 09:35 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП9. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9. Направить в адрес землепользователей -владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЗП9, Постановление об обрезке дервьев. | 2014-03-16 06:00 | 2014-03-16 08:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ9 | 322 | 2014-03-16 06:24 | 2014-03-16 06:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ9. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ1-888 | 409 | 2014-03-16 10:10 | 2014-03-16 12:06 | Не своевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ1-888. | Обрыв провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ1-888 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ1-888. | 2014-03-16 10:10 | 2014-03-16 12:06
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ9-418 | 410 | 2014-03-16 11:50 | 2014-03-16 13:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ9-418. | Обрыв провода в пролете опор №№2/1А-2/1Б по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ9-418 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ9-418. | 2014-03-16 11:50 | 2014-03-16 13:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Ф5-495 | 411 | 2014-03-16 12:02 | 2014-03-16 13:42 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Ф5-495. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Ф5-495 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Ф5-495. | 2014-03-16 12:02 | 2014-03-16 13:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-584 | 412 | 2014-03-16 12:05 | 2014-03-16 13:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-584. | Обрыв провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-584 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-584. | 2014-03-16 12:05 | 2014-03-16 13:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501 | 413 | 2014-03-16 13:30 | 2014-03-16 14:07 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501. | Обрыв провода в пролете опор №№3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501. | 2014-03-16 13:30 | 2014-03-16 14:07
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-535 | 414 | 2014-03-16 14:15 | 2014-03-16 15:14 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-535. | Обрыв провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-535. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-535. | 2014-03-16 14:15 | 2014-03-16 15:14
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-290 | 415 | 2014-03-16 14:40 | 2014-03-16 15:14 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-290. | Обрыв провода в пролете опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-290. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-290. | 2014-03-16 14:40 | 2014-03-16 15:14
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Ф5 ПС 35/10 кВ Фанагория | 326 | 2014-03-17 08:57 | 2014-03-17 14:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-Ф5. Ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №№120 ВЛ-10-Ф5, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф5. | 2014-03-17 08:57 | 2014-03-17 14:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ5 ПС 35 кВ Голубицкая | 327 | 2014-03-17 11:09 | 2014-03-17 14:44 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ГЛ5. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ5. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ГЛ5, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-03-17 11:09 | 2014-03-17 14:44
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А-5-474 ВЛ-10-А-5 ПС 35/10 Ахтанизовская | 328 | 2014-03-16 15:20 | 2014-03-16 20:26 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-А5-474. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-А5-474. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-03-16 15:20 | 2014-03-16 20:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Т6 | 329 | 2014-03-17 09:25 | 2014-03-17 13:02 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-Т6. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т6. Направить в адрес землепользователей -владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-Т6, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-03-17 09:25 | 2014-03-17 13:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Т10 | 330 | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 12:51 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-Т10. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №11/10 ВЛ-10-Т10, схлест проводов 2-х фаз. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т10. | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 12:51
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-ИЛ-5-649 | 331 | 2014-03-17 09:49 | 2014-03-17 11:02 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-ИЛ5-649. | Перегорание ПК-10 фаз "А", "В" и "С" в высоковольтном отсеке КТП-ИЛ5-649 . | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10-ИЛ5. | 2014-03-17 09:49 | 2014-03-17 11:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ9 | 332 | 2014-03-18 08:05 | 2014-03-18 08:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ9. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ5 | 314 | 2014-03-17 08:51 | 2014-03-17 09:42 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-МИ5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ5. Направить в адрес землепользователей -владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-МИ5, Постановление об обрезке дервьев. | 2014-03-17 08:51 | 2014-03-17 09:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 333 | 2014-03-26 11:00 | 2014-03-26 15:21 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ГЛ3. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 42-42А по ВЛ-10-ГЛ3. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ3 | 2014-03-26 11:00 | 2014-03-26 15:21
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ15 от ПС 110/6 кВ Курчанская | 334 | 2014-03-25 19:50 | 2014-03-26 12:47 | Наезд неустановленным транспортом на опору №53 по ВЛ-6-КУ15. | Механический излом тела опоры № 53 ВЛ-6-КУ15. | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-03-25 19:50 | 2014-03-25 20:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501 | 416 | 2014-03-18 09:33 | 2014-03-18 12:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501. | Обрыв провода в пролете опор №№2/5-2/6 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-501. | 2014-03-18 09:33 | 2014-03-18 12:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП1-519 | 417 | 2014-03-18 09:06 | 2014-03-18 11:05 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП1-519. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-3 по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП1-519. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП1-519. | 2014-03-18 09:06 | 2014-03-18 11:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ5 | 335 | 2014-03-29 13:43 | 2014-03-29 13:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ5. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 336 | 2014-03-29 14:20 | 2014-03-29 14:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ3. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ5 от ПС 110 кВ Курчанская | 337 | 2014-03-29 15:02 | 2014-03-29 15:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ5 | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТРП | 6 (6.3) | КТП-КУ7-163 | 418 | 2014-03-29 19:30 | 2014-03-29 21:35 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-КУ7-163. | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПК-10 в высоковольтном отсеке КТП-КУ7-163. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ7. | 2014-03-29 19:30 | 2014-03-29 21:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ7-325 | 419 | 2014-03-30 09:05 | 2014-03-30 10:14 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ7-325. | Обрыв провода в пролете опор №№ 2/7-2/9 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ7-325. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ7-325. | 2014-03-30 09:05 | 2014-03-30 10:14
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-596 | 420 | 2014-03-30 12:30 | 2014-03-30 14:01 | Несвоевременное проведение технического обслуживания В-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-596. | Обрыв провода в пролете опор №№ 4-5 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-596. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-596. | 2014-03-30 12:30 | 2014-03-30 14:01
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ5-297 | 421 | 2014-03-30 16:10 | 2014-03-30 18:22 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ5-297. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1/3-1/7 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ5-297. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-СТ5-297. | 2014-03-30 16:10 | 2014-03-30 18:22
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-КУ3-65 | 422 | 2014-04-12 09:56 | 2014-04-12 10:46 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-КУ3-65. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1/3-1/5 ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-КУ3-65 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-КУ3-65. | 2014-04-12 09:56 | 2014-04-12 10:46
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-586 | 423 | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 17:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-586 | Обрыв провода в пролете опор №№ 1/25-1/26 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-586 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП9-586 | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-545 | 424 | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 11:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-545. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-545. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-545. | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 11:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ИЛ5 | 338 | 2014-04-25 12:48 | 2014-04-25 13:55 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ИЛ5. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №№191 ВЛ-10-ИЛ5, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ5. | 2014-04-25 12:48 | 2014-04-25 13:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП-9-577 | 425 | 2014-04-29 08:51 | 2014-04-29 11:57 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП-9-577. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП-9-577. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП-9-577 | 2014-04-29 08:51 | 2014-04-29 11:57
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668 | 426 | 2014-05-06 10:30 | 2014-05-06 11:28 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1/3-1/3А ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668 | 2014-05-06 10:30 | 2014-05-06 11:28
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-648 | 427 | 2014-05-06 11:10 | 2014-05-06 12:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-648 | Обрыв провода в пролете опор №№7-9 ВЛ- 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-648 | Провести внеплановый осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-648. | 2014-05-06 11:10 | 2014-05-06 12:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-9-575 | 428 | 2014-05-07 09:00 | 2014-05-07 11:50 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-9-575 | Обрыв провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-9-575. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-9-575 | 2014-05-07 09:30 | 2014-05-07 11:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП7 | 339 | 2014-05-06 08:48 | 2014-05-06 15:50 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП7. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№160-161 ВЛ-10-ЗП7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП7. | 2014-05-06 08:48 | 2014-05-06 15:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от КТП-ТМ7-227 | 431 | 2014-05-09 22:20 | 2014-05-09 23:14 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-5 от КТП-ТМ7-227. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф-5 от КТП-ТМ7-227. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-5 от КТП-ТМ7-227. | 2014-05-09 22:20 | 2014-05-09 23:14
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЧМ5-763 | 429 | 2014-05-09 22:10 | 2014-05-10 10:09 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-ЧМ5-763. | Выгорание контактной группы на главном рубильнике 0,4 кВ в низковольтном отсеке КТП-ЧМ5-763. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ5, обратив внимание на состояние контактных соединений коммутационных аппаратов. | 2014-05-09 22:10 | 2014-05-10 10:09
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП СТ-9-329 | 430 | 2014-05-08 20:06 | 2014-05-08 20:14 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-СТ9-329. | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПК-10 в высоковольтном отсеке КТП-СТ9-329. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-СТ9, обратив внимание на состояние предохранителей. | 2014-05-08 20:06 | 2014-05-08 20:14
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ9 | 340 | 2014-05-08 14:30 | 2014-05-08 16:57 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-СТ9. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№56-57 ВЛ-10-СТ9. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ9. | 2014-05-08 14:30 | 2014-05-08 15:36
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ7 | 342 | 2014-05-14 20:40 | 2014-05-14 21:16 | Перекрытие птицей изолирующего воздушного пространства между проводом фазы "С" и заземленной металлической траверсой на опоре №4 ВЛ-10-ТМ7 . | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ7. | 2014-05-14 20:40 | 2014-05-14 21:16
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 343 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-15 09:40 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП9. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 4/30 по ВЛ-10-ЗП9, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9. | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-15 08:49
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЗП7-542 | 344 | 2014-05-15 11:30 | 2014-05-15 17:00 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП ЗП7-542. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП ЗП7-542. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-05-15 11:30 | 2014-05-15 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ-2 | 346 | 2014-05-22 17:55 | 2014-05-22 22:35 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ТМ2 | Обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-10-ТМ2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ2 | 2014-05-22 17:55 | 2014-05-22 22:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ5 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 341 | 2014-05-30 18:30 | 2014-05-30 22:34 | Несвоевременная замена дефектного разрядника, ф. "А" КТП-ГЛ5-1019. | Пробой разрядника фазы "А" КТП-ГЛ5-1019. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10-ГЛ5, обратив внимание на состояние разрядников. | 2014-05-30 18:30 | 2014-05-30 22:34
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП11 | 347 | 2014-06-02 22:09 | 2014-06-02 23:17 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП11 | Обрыв провода фаз "А" на оп. №132 ВЛ-10-ЗП11, схлест с проводом ф. "С". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП11 | 2014-06-02 22:09 | 2014-06-02 23:17
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Т-6-28 | 348 | 2014-06-11 15:30 | 2014-06-11 17:33 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-Т6-28. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-Т6-28. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. за-мены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-06-11 15:30 | 2014-06-11 17:33
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП А-3-458 | 432 | 2014-06-13 08:05 | 2014-06-13 12:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП А-3-458. | Механический излом тела опоры № 5 по ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП А-3-458 в следствие увеличения натяжения провода в результате падения дерева высотой 15 метров, в пролете опор №№ 5-6, находящемся в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП А-3-458. | 2014-06-13 08:05 | 2014-06-13 12:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Т-10-7 | 349 | 2014-06-20 20:10 | 2014-06-21 00:06 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП-Т-10-7. | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПК-10 в высоковольтном отсеке КТП-Т-10-7, в результате грозовых перенапряжений. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-Т10, обратив внимание на состояние предохранителей. | 2014-06-20 20:10 | 2014-06-21 00:06
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ5-292п | 433 | 2014-06-21 08:30 | 2014-06-21 10:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ5-292п. | Разрушение вязки провода фазы "В" на опоре №№ 3/9 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ5-292п и схлест с фазой "С". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ5-292п. | 2014-06-21 08:30 | 2014-06-21 10:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ7-222 | 434 | 2014-06-21 14:50 | 2014-06-21 16:05 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ7-222 | Обрыв провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ7-222 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ7-222. | 2014-06-21 14:50 | 2014-06-21 16:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК5-706 | 435 | 2014-06-20 20:44 | 2014-06-21 02:01 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК-5-706. | Обрыв провода в пролете опор №№ 2/4-2/5, 2-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК-5-706 в результате сильных порывов ветра, грозовых перенапряжений. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК-5-706. | 2014-06-20 20:44 | 2014-06-21 02:01
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КТП-Ф3-539 | 436 | 2014-06-20 22:13 | 2014-06-21 02:03 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КТП-Ф3-539. | Обрыв провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КТП-Ф3-539. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КТП-Ф3-539 | 2014-06-20 22:13 | 2014-06-21 02:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП7 | 350 | 2014-06-21 07:47 | 2014-06-21 12:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП7. | Обрыв шлейфа фазы "А" на Р-КТП-ЗП7-542 ВЛ-10-ЗП7, в результате грозовых перенапряжений. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП7. | 2014-06-21 07:47 | 2014-06-21 12:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИЛ5 | 351 | 2014-06-21 08:40 | 2014-06-21 16:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ИЛ5. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №№5 ВЛ-10-ИЛ5, и схлест в проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ5. | 2014-06-21 08:40 | 2014-06-21 13:59
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Т6 | 352 | 2014-06-21 08:40 | 2014-06-21 13:18 | Междуфазное перекрытие веткой дерева в пролете опор №№5-6 ВЛ-10-Т6, занесенной сильными порывами ветра близ стоящих к охранной зоне деревьев. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т6. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-Т-6, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-06-21 08:40 | 2014-06-21 13:18
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП11 | 353 | 2014-06-21 09:56 | 2014-06-21 14:16 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП11. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП11. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЗП11, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-06-21 09:56 | 2014-06-21 14:16
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-7-472 | 354 | 2014-06-21 10:20 | 2014-06-21 19:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживание КТП СТ7-472. | Нарушение контакта шинного моста 0,4 кВ КТП СТ7-472, перегорание контактной системы АВ-0,4 кВ фидера № 1, 2 КТП СТ7-472. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10 СТ-7. | 2014-06-21 10:20 | 2014-06-21 19:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ1 | 355 | 2014-06-21 10:35 | 2014-06-21 11:25 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-МИ1. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ1. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-МИ1, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-06-21 10:35 | 2014-06-21 11:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП РБ1-752 | 356 | 2014-06-21 12:50 | 2014-06-21 18:02 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП РБ1-752. | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПК-10 в высоковольтном отсеке КТП РБ1-752, в результате грозовых перенапряжений. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-РБ1, обратив внимание на состояние предохранителей. | 2014-06-21 12:50 | 2014-06-21 18:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ4-198 | 437 | 2014-06-21 13:10 | 2014-06-21 14:57 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ4-198. | Обрыв провода в пролете опор №№ 3-6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ4-198. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ4-198. | 2014-06-21 13:10 | 2014-06-21 14:57
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП МИ5-148 | 438 | 2014-06-21 13:20 | 2014-06-21 17:10 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП МИ5-148. | Обрыв провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП МИ5-148. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП МИ5-148. | 2014-06-21 13:20 | 2014-06-21 17:10
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 357 | 2014-06-21 13:20 | 2014-06-21 14:44 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ГЛ3. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ3. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ГЛ3, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-06-21 13:20 | 2014-06-21 14:44
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ7-886 | 439 | 2014-06-21 15:40 | 2014-06-21 17:02 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ7-886 | Обрыв провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ7-886. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ7-886. | 2014-06-21 15:40 | 2014-06-21 17:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ1-436 | 440 | 2014-06-21 15:50 | 2014-06-21 18:03 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ1-436 | Обрыв провода в пролете опор №№ 2-4 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ1-436 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ1-436. | 2014-06-21 15:50 | 2014-06-21 18:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-501 | 441 | 2014-06-21 15:55 | 2014-06-21 18:04 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-501. | Обрыв провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-501. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-501. | 2014-06-21 15:55 | 2014-06-21 18:04
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-531 | 442 | 2014-06-21 16:10 | 2014-06-21 19:15 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-531. | Обрыв провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-531. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП1-531. | 2014-06-21 16:10 | 2014-06-21 19:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А5-472 | 358 | 2014-06-21 17:05 | 2014-06-21 19:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КТП А5-472 | Повреждение АВ-0,4 кВ фидера №2 КТП А5-472. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-А5, обратив внимание на состояние АВ-0,4 кВ. | 2014-06-21 17:05 | 2014-06-21 19:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ4-267 | 443 | 2014-06-21 17:15 | 2014-06-21 19:53 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ4-267. | Обрыв провода в пролете опор №№7-9 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ4-267. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ4-267 | 2014-06-21 17:15 | 2014-06-21 19:53
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-РД1-409 | 444 | 2014-06-21 17:30 | 2014-06-21 19:58 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-РД1-409. | Обрыв провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-РД1-409. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-РД1-409. | 2014-06-21 17:30 | 2014-06-21 19:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ИЛ-5-560 | 359 | 2014-06-22 13:50 | 2014-06-22 15:30 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП ИЛ5-560. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформа-тора КТП ИЛ5-560. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-06-22 13:50 | 2014-06-22 15:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ5 ПС 35 кВ Голубицкая | 358 | 2014-07-11 22:20 | 2014-07-12 00:10 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ГЛ5. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ5. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ГЛ5, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-07-11 22:20 | 2014-07-12 00:10
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ИЛ5 | 359 | 2014-07-12 22:38 | 2014-07-12 23:17 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ИЛ5. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ5. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ИЛ5, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-07-12 22:38 | 2014-07-12 23:17
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 360 | 2014-07-12 22:38 | 2014-07-12 23:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ГЛ3. | Обрыв шлейфа фазы "В" на Р-255 ВЛ-10-ГЛ3, схлест с проводом фазы "С". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ3. | 2014-07-12 22:38 | 2014-07-12 23:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 363 | 2014-07-16 23:01 | 2014-07-17 00:34 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-ГЛ3-81. | Пробой изоляции с междуфазным замыканием высоковольтной обмотки силового трансформатора КТП ГЛ3-81. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-07-16 23:01 | 2014-07-17 00:34
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧМ3-173 | 361 | 2014-07-15 03:20 | 2014-07-15 15:43 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП ЧМ3-173. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформа-тора КТП-ЧМ3-173. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-07-15 03:20 | 2014-07-15 15:43
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ7-221 | 362 | 2014-07-16 22:50 | 2014-07-17 12:35 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-ТМ7-221. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-ТМ7-221. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2014-07-16 22:50 | 2014-07-17 12:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ5 ПС 35 кВ Голубицкая | 364 | 2014-08-02 10:45 | 2014-08-02 17:09 | Технологичексое нарушение на потребительской КТП-ГЛ5-1117П. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-08-02 10:45 | 2014-08-02 17:09
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А5 | 365 | 2014-08-08 13:20 | 2014-08-08 16:45 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-А5-656П. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-08-08 13:20 | 2014-08-08 16:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 366 | 2014-08-12 08:47 | 2014-08-12 12:51 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ГЛ3. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6/1-6/1А ВЛ-10-ГЛ3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-08-12 08:47 | 2014-08-12 12:51
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ9 | 367 | 2014-08-17 16:50 | 2014-08-17 20:44 | Технологичексое нарушение на потребительской КТП-ЧМ9-945П. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-08-17 16:50 | 2014-08-17 20:44
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-МИ1 | 368 | 2014-08-18 10:12 | 2014-08-18 12:54 | Несвоевременная уборка металлической проволоки (демонтированной) с виноградников, расположенных в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-МИ1. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ1 на предмет выявления фактов складирования и размещения в охранной зоне ВЛ и в непосредственной близости различных материалов. Направить в адрес землепользователей - владельцев виноградников, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-МИ1, копию Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 2014-08-18 10:12 | 2014-08-18 11:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ5 | 369 | 2014-08-31 20:00 | 2014-09-01 00:28 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ТМ5. | Обрыв провода фазы "В" на опоре №8/16 по ВЛ-10-ТМ5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ5. | 2014-08-31 20:00 | 2014-08-31 21:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧМ5 от ПС 35 кВ Черноморская | 370 | 2014-09-06 11:50 | 2014-09-06 12:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЧМ5. Междуфазное перекрытие веткой дерева фаз "А","В" в пролете опор №№3/30-3/31 по ВЛ-10-ЧМ5. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ5 на предмет выявления деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЧМ5 для принятия мер по их обрезке. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЧМ5 , Постановление об обрезке деревьев. | 2014-09-06 11:50 | 2014-09-06 12:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 371 | 2014-09-23 12:35 | 2014-09-23 14:35 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП9. | Нарушение электрической изоляции вилитовых дисков РВО-10кВ на КТП-ЗП9-577. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 на предмет выявления поврежденных РВО-10 КТП-10/0,4 кВ. | 2014-09-23 12:35 | 2014-09-23 14:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10-Т6 ВЛ-10-Т10 ВЛ-10-Ф3 ВЛ-10-ЧМ9 ВЛ-10-СТ1 ВЛ-10-СТ5 ВЛ-10-СТ6 ВЛ10-СТ7 ВЛ-10-А5 ВЛ-10-РД1 ВЛ-6-КУ5 от ПС 110 кВ Курчанская ВЛ 10 В1 ВЛ-6-КУ11 от ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-10-В5 ВЛ-10-ТМ-3 от ПС 35/10 кВ Тамань ВЛ-10-ТМ5 ВЛ-10-ТМ2 ВЛ-10-Т8 ВЛ-10-ЧМ3 ВЛ-10-ЧМ5 от ПС 35 кВ Черноморская ВЛ-10-СК7 ВЛ-10-СК11 ВЛ-10-РД3 ПС 110/10 Радуга ВЛ-10-РД5 ПС 110 кВ Радуга ВЛ-10-В9 от ПС 110 кВ Вышестеблиевская ВЛ-10-Ф1 ВЛ-10-Ф2 ПС 35/10 "Фанагория" ВЛ-6-КУ3 ВЛ-6-КУ13 ВЛ-10-В7 ВЛ-10-А3 ВЛ-10-ГЛ5 ПС 35 кВ Голубицкая ВЛ-10-МИ5 ВЛ-10-МИ3 ВЛ-10-МИ1 ВЛ-10-ЗП5 ПС 35/10 Запорожская ВЛ-10-ЗП7 ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 600 | 2014-09-24 02:06 | 2014-09-24 22:31 | Воздействие экстремального стихийного явления - сильного ветра, порывы которого достигали 33 м/ сек. Не проведение в полном объеме технического обслуживания ВЛ-6-10 кВ. | Обрыв провода в пролете опор №№24-25 ВЛ-10-Т6. Обрыв провода в пролете опор №№2/3-2/4 ВЛ-10-СТ6 Обрыв шлейфа фазы "В" РКТП-А5-645, схлест с фазой "А" ВЛ-10-А5. Обрыв провода в пролете опор №№1/1-1/2 ВЛ-10-РД1. Обрыв провода в пролете опор №№1/12-3/2, 3/11-3/12 ВЛ-10-РД3. Обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-10-МИ3. Обрыв провода в пролете опор №№184-185 ВЛ-10-ЗП9. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №59 ВЛ-10-ЧМ9, схлест с фазой "С". Разрушение изолятора на опоре №1/11 ВЛ-10-РД1. Разрушение изолятора на Р-161 ВЛ-10-В1. Обрыва вязки провода на опоре №74 фазы "В" ВЛ-10-В1, схлест с фазой "А". Обрыв вязки провода на опоре №37 фазы "В" ВЛ-6-КУ11, схлест с фазой "С". Разрушение изолятора на опоре №1/7 фазы "В" ВЛ-10-ТМ3. Обрыв 18 вязок провода в пролете опор №№70-76 ВЛ-10-Т8 . Излом опор №№176а, 179 ВЛ-10-ЧМ5. Разрушение изолятора на опорах №№8/19, 8 фаз "В", схлест с фазой "С" ВЛ-10-СК7 . Разрушение изолятора на опоре №№4/32, схлест проводов ВЛ-10-РД3. Разрушение изолятора на опоре №№29 фазы "А", схлест с фазой "В" ВЛ-10-В9. Обрыв вязки провода на опоре №98 фазы "В", схлест с проводом фазы "С" ВЛ-10-Ф2 . Механическое разрушение траверсы на опоре №5/6 ВЛ-6-КУ3. Обрыв вязки провода на опоре №17 фазы "В", схлест с фазой "С" ВЛ-10-В7 . Обрыв вязки провода на опоре №6/3 фазы "С", схлест с проводом фазы "В" ВЛ-10-А3. ВЛ-10-МИ1 внутреннее повреждение вилитовых дисков РВО-10 на КТП-МИ-1-185. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№129-130 ВЛ-10-Т10 . Межфазное перекрытие веткой дерева шлейфов фаз "А" и "В" ПНБ-10 кВ на КТП-Ф3-487 ВЛ-10-Ф3. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 45-46, 115-116 ВЛ-10-СТ1. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7/52-7/53 ВЛ-10-СТ5. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" на опоре № 76 ВЛ-10-СТ7. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6-КУ5 в пролете опор №№4-4а. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10-В5 в пролете опор №№45-46. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10-ТМ5 в пролете опор №№86-89. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10-ТМ2 в пролете опор №№69-70. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "С" и "В" ВЛ-10-Т8 в пролете опор №№76-77. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10-ЧМ3 в пролете опор №№1/48-1/49. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "С" и "В" ВЛ-10-СК7 в пролете опор №№1/2-1/3, 14/35-14/37. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10-СК11 в пролете опор №№23-24. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10-РД3 в пролетах опор №№3/6-3/11. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "С" и "В" ВЛ-10-РД5 на опорах №№22, 23, 34, 35, 32. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "С" и "В" ВЛ-10-Ф1 в пролете опор №№56-57. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "С" ВЛ-6-КУ3 на опоре №№5/6. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "С" и "В" ВЛ-6-КУ13 в пролете опор №№120-121, 131-132. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "С" и "В" ВЛ-10-ГЛ5 в пролете опор №№1/45-1/46. ВЛ-10-МИ5 повреждение на потребительской отпайке за Р-173 (схлест проводов). Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10-ЗП5 в пролете опор №№148-149. Межфазное перекрытие веткой дерева проводов фаз "С" и "В" ВЛ-10-ЗП7 в пролете опор №№45-46. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ7 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ6 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В7 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В9 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ11 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ13 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т6 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т10 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т8 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК7 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК11 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП7 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ9 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ2 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А5 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф2 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф1 на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. | 2014-09-24 02:06 | 2014-09-24 22:31
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В3-665 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В3-132 ВЛ 0,4 кВ ф-5 от КТП-МИ3-246 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ7-62 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ5-668 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф3-606 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ1-314 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-138 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф3-683 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-512 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ГЛ5-692 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ7-222 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф-3-489 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-МИ1-185 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Ф5-500 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-504 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А3-635 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-КУ3-105 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ5-292 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СК9-454 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-706 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-142 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ5-143 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП КУ5-44 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП Ф3-468 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ЗП11-591 ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СК9-435 ВЛ 0,4 ф-1 от КТП В5-502 ВЛ 0,4 ф-3 от КТП СК9-393 ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СТ7-325 ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СК11-704 ВЛ 0,4 ф-1 от КТП Т-8-161 | 445 | 2014-09-24 12:20 | 2014-09-26 22:53 | Воздействие экстремального стихийного явления - сильного ветра, порывы которого достигали 33 мм сек. Не проведение в полном объеме технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В3-665 в пролетах опор №№1/12-1/15. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В3-132 в пролете опор №№11-15. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-5 от КТП-МИ3-246 в пролете опор №№14-14а. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ7-62 в пролете опор №№18-19. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ5-668 в пролете опор №№1/5-1/5а. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф3-606 в пролете опор №№1/4-1/5. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ1-314 в пролете опор №№13-16. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-138 в пролете опор №№7-10, 3-3а, 2/8-2/8а. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф3-683 в пролете опор №№2-3. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-512 в пролете опор №№2-2/1. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ГЛ5-692 в пролете опор №№2/4-2/4а. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ7-222 фазы "В" и "С" в пролете опор №№6-9. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф-3-489 в пролете опор №№14-15. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 в пролете опор №№1-4. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-МИ1-185 в пролете опор №№2-1/5. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Ф5-500 в пролете опор №№1/2-1/3. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-504 в пролете опор №№4-5. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А3-635 в пролете опор №№13-15. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-КУ3-105 в пролете опор №№ 9-11. Обрыв провода по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ5-292 в пролете опор №№ 9-11, 11-2/2. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СК9-454 в пролете опор №№4-7. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-706 в пролете опор №№1-3. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-142 в пролете опор №№6-1/1. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ5-143 в пролете опор №№19-20. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП КУ5-44 в пролете опор №№ 15а-15в. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП Ф3-468 в пролете опор №№14-16. Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ЗП11-591 в пролете опор №№ 7-11. Обрыв провода по ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СК9-435 фаз "А","В" в пролете опор №№15-17. Обрыв провода по ВЛ 0,4 ф-1 от КТП В5-502 в пролете опор №№ 6-7. Обрыв провода по ВЛ 0,4 ф-3 от КТП СК9-393 фаз "А","В" в пролете опор №№ 22-23. Обрыв провода по ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СТ7-325 в пролете опор №№ 1-2-1/1. Обрыв провода по ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СК11-704 в пролете опор №№ 1/8-1/10. Обрыв провода по ВЛ 0,4 ф-1 от КТП Т-8-161 в пролете опор №№ 1/1-1/3. Излом опоры №1/5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ5-668. Излом опор №№1-2ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212. Излом опор №№ 10, 11, 2/1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ5-292. Разрушение изолятора по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 на опоре №6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ1-314 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ5-292 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СТ7-325 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ГЛ5-692 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СК9-454 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СК9-435 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-3 от КТП СК9-393 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-2 от КТП СК11-704 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-1 от КТП Т-8-161 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В3-132 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-138 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В3-665 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-5 от КТП-МИ3-246 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-МИ1-185 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-142 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-1 от КТП В5-502 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ИЛ5-706 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ЗП11-591 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ7-62 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ5-668 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-КУ3-105 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-КУ5-143 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП КУ5-44 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф3-606 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф3-683 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-512 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф-3-489 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Ф5-500 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Ф5-504 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А3-635 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП Ф3-468 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ТМ7-222 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 на предмет выявления нарушений, повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. | 2014-09-24 12:20 | 2014-09-26 22:53
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ3 | 372 | 2014-09-27 12:32 | 2014-09-27 14:14 | Несвоевременная уборка металлической проволоки (демонтированной) с виноградников, расположенных в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-6-КУ3. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ3 на предмет выявления фактов складирования и размещения в охранной зоне ВЛ и в непосредственной близости различных материалов. Направить в адрес землепользователей - владельцев виноградников, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-6-КУ3, копию Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 2014-09-27 12:32 | 2014-09-27 14:14
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-РД3 ПС 110/10 Радуга | 374 | 2014-09-26 16:50 | 2014-09-26 19:22 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-РД3. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 2/17-2/18. Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 2/17 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД3 на предмет выявления сколов изоляторов. | 2014-09-26 16:50 | 2014-09-26 19:22
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 375 | 2014-10-17 01:30 | 2014-10-17 11:50 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП9. | Механическое разрушение ПНБ-10 кВ фазы "В" КТП-ЗП9-586 по ВЛ-10-ЗП9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9, обратив особое внимание на техническое состояние ПНБ-10 кВ КТП-10/0,4кВ. | 2014-10-17 01:30 | 2014-10-17 04:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП11 | 376 | 2014-10-17 04:30 | 2014-10-17 05:30 | Наброс металлической проволоки на провода ВЛ-10-ЗП11 в пролете опор №№ 105-106 . Несвоевременная уборка металлической проволоки (демонтированной) с виноградников, расположенных в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЗП11. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП11 на предмет выявления фактов складирования и размещения в охранной зоне ВЛ и в непосредственной близости различных материалов. Направить в адрес землепользователей - владельцев виноградников, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЗП11, копию Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 2014-10-17 04:30 | 2014-10-17 05:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП1 ПС 35/10 Запорожская | 377 | 2014-10-17 04:40 | 2014-10-17 09:06 | Перекрытие проводов ВЛ веткой дерева. Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП1. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП1 на предмет выявления необрезанных веток деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ-10-ЗП1.. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ЗП1, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-10-17 04:40 | 2014-10-17 09:06
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 В3 | 378 | 2014-10-17 07:53 | 2014-10-17 12:25 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-В3. | Разрушение изоляторов фазы "С" на подвижной и неподвижной частях ЛР-10-В3. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-В3 на предмет определения технического состояния линейных разъединителей.. | 2014-10-17 07:53 | 2014-10-17 12:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП11 | 379 | 2014-10-18 08:12 | 2014-10-18 14:09 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП11. | Механическое разрушение ПНБ-10 кВ на КТП-ЗП11-567 фазы "С" по ВЛ-10-ЗП11. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП11, обратив особое внимание на техническое состояние ПНБ-10 кВ КТП-10/0,4кВ. | 2014-10-18 08:12 | 2014-10-18 14:09
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-В5 | 380 | 2014-10-18 08:29 | 2014-10-18 10:51 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-В5. | Механическое разрушение ПНБ-10 кВ фазы "А" на КТП В5-139 по ВЛ-10-В5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В5, обратив особое внимание на техническое состояние ПНБ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ. | 2014-10-18 08:29 | 2014-10-18 10:51
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 381 | 2014-10-19 08:30 | 2014-10-19 11:15 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП9. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №№2/13 ВЛ-10-ЗП9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-19 08:30 | 2014-10-19 11:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-A5 пс 35/10 кВ Ахтанизовская | 382 | 2014-10-22 14:15 | 2014-10-22 15:59 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-А5-1245П. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-10-22 14:15 | 2014-10-22 15:59
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А5 | 382 | 2014-10-25 07:00 | 2014-10-25 12:46 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-А5. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1/11-1/12 по ВЛ-10-А5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-25 07:00 | 2014-10-25 12:46
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СК7 | 383 | 2014-10-25 07:40 | 2014-10-25 14:28 | Наброс металлической проволоки на провода ВЛ-10-СК7 в пролете опор №№ 111-112 . | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК7 на предмет выявления фактов складирования и размещения в охранной зоне ВЛ и в непосредственной близости различных материалов. Направить в адрес землепользователей - владельцев виноградников, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-СК7, копию Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 2014-10-25 07:40 | 2014-10-25 14:28
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-189 | 401 | 2014-10-26 08:52 | 2014-10-26 12:03 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-189. | Обрыв провода в пролете опор №№ 9-9а по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-189. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-189 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-26 08:52 | 2014-10-26 12:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 384 | 2014-10-27 05:50 | 2014-10-27 10:30 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А", "В" в пролете опор №№ 4/22-8/1 по ВЛ-10-ЗП9. | Обрыв провода фазы "А", "В" в пролете опор №№ 4/22-8/1 по ВЛ-10-ЗП9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-27 05:50 | 2014-10-27 10:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А3 | 385 | 2014-10-28 06:40 | 2014-10-28 13:12 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-А3. | Разрушение изолятора фазы "С" на поре № 77 по ВЛ-10-А3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-28 06:40 | 2014-10-28 13:12
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А5 | 386 | 2014-10-28 06:40 | 2014-10-28 11:08 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-А5. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1/12а-1/13 по ВЛ-10-А5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-10-28 06:40 | 2014-10-28 11:08
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 387 | 2014-11-09 09:15 | 2014-11-09 13:51 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-ЗП9-1153П. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-11-09 09:15 | 2014-11-09 13:51
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП1 ПС 35/10 Запорожская | 388 | 2014-11-09 09:15 | 2014-11-09 15:13 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП1. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №113 ВЛ-10-ЗП1, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-11-09 09:15 | 2014-11-09 15:13
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 В5 от ПС 110 кВ Вышестеблиевская | 389 | 2014-11-17 19:20 | 2014-11-17 20:18 | Технологическое нарушение на потребительской КТП В5-1055п. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-11-17 19:20 | 2014-11-17 20:18
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ5 ПС 35 кВ Голубицкая | 390 | 2014-11-18 07:01 | 2014-11-18 08:00 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-ГЛ5-1047П. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-11-18 07:01 | 2014-11-18 08:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Ф3 | 391 | 2014-12-23 06:20 | 2014-12-23 15:40 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-Ф3. | Механическое разрушение изолятора фазы "А", "В" на Р-КТП-Ф3-478. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф3 на предмет выявления дефектных элементов разъединителей РКТП-10/0,4 кВ. | 2014-12-23 06:20 | 2014-12-23 15:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 392 | 2014-12-23 06:45 | 2014-12-23 08:56 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-ЗП9-703П. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2014-12-23 06:45 | 2014-12-23 08:56
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП1 ПС 35/10 Запорожская | 393 | 2014-12-23 06:50 | 2014-12-23 14:50 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП1. | Обрыв шлейфа фаз "А" и "С" на Р-171 по ВЛ-10-ЗП1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-23 06:50 | 2014-12-23 14:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИЛ5 | 394 | 2014-12-28 07:40 | 2014-12-28 16:12 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ИЛ5. | Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№7-8, 11-12, схлест с проводом фазы "А" по ВЛ-10-ИЛ5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-28 07:40 | 2014-12-28 16:12
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ГЛ5 ПС 35 кВ Голубицкая | 395 | 2014-12-28 09:54 | 2014-12-28 14:55 | Непроведение в полном объеме технического обслуживания ВЛ-10-ГЛ5. Сильные порывы ветра. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 6-12 по ВЛ-10-ГЛ5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ5 на предмет выявления нарушений элементов ВЛ. | 2014-12-28 09:54 | 2014-12-28 14:55
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП КУ11-128 | 396 | 2014-12-28 10:40 | 2014-12-28 14:23 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП КУ11-128. | Повреждение АВ-0,4 кВ фидера №1 КТП КУ11-128. | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6-КУ11 на предмет выявления неудовлетворительного технического состояния АВ-0,4 кВ. | 2014-12-28 10:40 | 2014-12-28 14:23
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-В5-931 | 402 | 2014-12-28 12:00 | 2014-12-28 15:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-В5-931. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 8-1/1 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-В5-931. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-В5-931 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-28 12:00 | 2014-12-28 15:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-КУ3-105 | 397 | 2014-12-28 14:49 | 2014-12-28 17:40 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП-КУ3-105. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Повреждение выхода 0,4 кВ фидера №1 КТП-КУ3-105. | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6-КУ3 на предмет выявления дефектного оборудования КТП. | 2014-12-28 14:49 | 2014-12-28 17:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-454 | 403 | 2014-12-28 15:06 | 2014-12-28 19:03 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-454. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 2-4 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-454. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-Ф5-454 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-28 15:06 | 2014-12-28 19:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЧМ9-864 | 404 | 2014-12-28 15:31 | 2014-12-28 17:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЧМ9-864. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№3-5 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЧМ9-864. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЧМ9-864 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-28 15:31 | 2014-12-28 17:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП1 ПС 35/10 Запорожская | 398 | 2014-12-29 21:14 | 2014-12-30 02:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-ЗП1 . Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№110-111 по ВЛ-10-ЗП1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-29 21:14 | 2014-12-30 02:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ10 | 399 | 2014-12-30 05:50 | 2014-12-30 09:24 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ-10-СТ10. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ10 на предмет выявления необрезанных веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-СТ10. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-СТ10, Постановление об обрезке деревьев. | 2014-12-30 05:50 | 2014-12-30 09:24
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-В7 | 405 | 2014-12-30 06:01 | 2014-12-30 10:32 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-В7. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №159 по ВЛ-10-В7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-В7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-30 06:01 | 2014-12-30 10:32
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП5 ПС 35/10 Запорожская | 306 | 2014-12-30 06:03 | 2014-12-30 14:18 | Несвоевременное выявление и замена дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 106 по ВЛ-10-ЗП5. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 106 по ВЛ-10-ЗП5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2014-12-30 06:03 | 2014-12-30 14:18
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская-Курчанская-Темрюк | 1 | 2014-01-19 09:20 | 2014-01-19 09:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Коржевская-Курчанская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Фанагория-Запорожская | 9 | 2014-01-29 23:00 | 2014-01-29 23:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ-35-Фанагория-Запорожская. | 2014-01-29 23:00 | 2014-01-29 23:13
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Фанагория-Запорожская | 10 | 2014-02-01 12:48 | 2014-02-01 12:54 | Увеличение провисания проводов в пролете опор №№ 62-65 ВЛ-35-Фанагория-Запорожская под действием гололёдной и ветровой нагрузки 21-22.01.2013. Встречные колебания проводов при беспорядочном падении с проводов снеговых муфт при сильных порывах ветра ( до 21 м/сек). | Техническая причина отсутствует | Выполнить силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ-35-Фанагория-Запорожская. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 62-65 ВЛ-35-Фанагория-Запорожская. | 2014-02-01 12:48 | 2014-02-01 12:54
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Марьянская- Н.Мышастовская | 11 | 2014-01-30 13:17 | 2014-01-30 23:35 | Снижение механической прочности грозотроса в результате частичного повреждения при гололедно-ветровых нагрузках 21-22.01.2014, воздействие повторных ветровых нагрузок (порывы ветра до 21 м/сек). | Обрыв грозотроса в пролете опор №74-77 ВЛ-35-Марьянская-Новомышастовская, кратковременное касание оборванным концом грозотроса проводов ВЛ при порывах ветра. | Выполнить силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ-35-Марьянская-Новомышастовская, обратив внимание на состояние грозотроса. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Стрелка | 12 | 2014-01-30 18:55 | 2014-01-30 22:17 | Снижение механической прочности дивектора (мачты молниезащиты) вследствие частичной деформации при гололедно-ветровых нагрузках 20-21.01.2014, повторное воздействие ветровой нагрузки. | Замыкание на землю ф. "В" 1 СШ-35 кВ вследствие излома дивектора (мачты молниезащиты) приемного портала и касания его шины. | Выполнить силами ИТР службы подстанций 35 кВ и выше внеплановый осмотр устройств молниезащиты ПС 35-110 кВ на предмет целостности конструкций и сварочных соединений. | 2014-01-30 18:55 | 2014-01-30 22:17
Славянские ЭС | ПС | 10 (10.5) 35 110 | ПС 110/35/10 "Темрюк" | 14 | 2014-01-30 07:40 | 2014-01-30 19:15 | Образование гололедных муфт на контрольных кабелях вторичных цепей РЗА Т1 вследствие затекания воды в кабельные каналы и замерзания её при низких температурах. | Частичное разрушение изоляции контрольного кабеля токовых цепей ДЗТ-Т1, ф. "А и "В". | Выполнить замену поврежденного контрольного кабеля токовых цепей ДЗТ Т1 стороны 35 кВ на ПС 110/35/10 КВ Темрюк. Произвести проверку изоляции контрольных кабелей РЗА Т1 и Т2 на ПС 110/35/10 КВ Темрюк. | 2014-01-30 07:40 | 2014-01-30 07:42
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35-Стрелка-Восточный водозабор | 15 | 2014-03-15 16:00 | 2014-03-15 23:50 | Поджатие провода фазы "В" на опоре № 28 ВЛ-35-Стрелка-Восточный водозабор к траверсе при сильном порыве ветра по причине нахождения опоры на более низком уровне относительно опоры № 27 (склон холма под углом 45 градусов). Ветровые нагрузки до 21 м/сек. | Пережог провода фазы "В" на опоре № 28 ВЛ-35-Стрелка-Восточный водозабор в непосредственной близости к зажиму ПГН-3.5. | Выполнить силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ-35-Стрелка-Восточный водозабор. Провести заседание технического совета филиала Общества и определить меры по предотвращению поджатия к траверсе проводов на опоре № 28 ВЛ-35-Стрелка-Восточный водозабор при ветровых нагрузках. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35-Ханьковская-НС14 | 16 | 2014-03-17 08:55 | 2014-03-17 21:00 | Поджатие провода фазы "В" к траверсам на опорах №№ 1/4, 1/30 ВЛ-35-Ханьковская-НС14 при сильных порывах ветра. Длина пролетов между опорами ВЛ- 140-150м; Тип опор- СК-22; Првод - АС-50. Порывы ветра - до 21 м/сек. | Пережог провода фазы "В" на опорах №№ 1/4, 1/30 ВЛ-35-Ханьковская-НС14. | 1. Выполнить силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ-35-Ханьковская-НС14. 2. Провести заседание технического совета филиала Общества и определить меры по предотвращению поджатия к траверсам проводов на опорах №№ 1/4, 1/30 ВЛ-35-Ханьковская-НС14 при ветровых нагрузках. | 2014-03-17 08:55 | 2014-03-17 10:40
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Славянская 220-ПТФ | 17 | 2014-03-17 06:25 | 2014-03-17 06:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Славянская 220-ПТФ. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ ПТФ | 18 | 2014-03-17 06:25 | 2014-03-17 11:18 | Потеря электрических характеристик диодного моста в схеме блока питания соленоида включения СМВ-110 вследствие коммутационных перенапряжений в сети 0,23 кВ ТСН-1. | Пробой диодного моста в схеме блока питания соленоида включения СМВ-110. | Установить пробивные предохранители в РУ-0,23 кВ в ячейках ТСН-1, ТСН-2 ПС 110/10 кВ ПТФ. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Славянская 220 -Троицкий водозабор | 19 | 2014-03-25 16:58 | 2014-03-25 16:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ-110-Славянская 220 - Троицкий водозабор, оп. №№ 1-73. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская | 20 | 2014-03-29 08:02 | 2014-03-29 16:28 | Снижение механической прочности грозотроса ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская в результате частичного повреждения (скрытый дефект) при гололедно-ветровых нагрузках 21-29.01.2014, воздействия повторных ветровых нагрузок и пляски проводов, наблюдавшейся на ВЛ. | Обрыв грозотроса на выходе из зажима ПГН-2.6 на опоре №123 в сторону опоры № 122 , схлест с проводом ф."В" ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская . | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская от опоры № 120 до опоры № 130. Выполнить монтаж грозотроса в пролете опор №№ 122-123 ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская. | 2014-03-29 08:02 | 2014-03-29 09:10
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Славянская 220 -Троицкий водозабор | 21 | 2014-05-20 07:47 | 2014-05-20 07:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ-110-Славянская 220-Троицкий водозабор, оп. №№ 1-73. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская | 22 | 2014-05-28 16:11 | 2014-05-28 16:27 | Недостаточно высокие эксплуатационные характеристики изолятора ЛП-70/110 для работы в районе с повышенной загрязненностью ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛП-70/110 ф. "В" на опоре № 122 ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская. Выполнить замену полимерных изоляторов ЛП-70/110 на изоляторы ПС-70Е на участке с полимерными изоляторами, оп. №№ 1-140 ВЛ-110-Новомышастовская-Старонижестеблиевская. | 2014-05-28 16:11 | 2014-05-28 16:20
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Забойская-Гривенская | 23 | 2014-05-31 05:30 | 2014-05-31 05:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110-Забойская-Гривенская на участке эксплуатационной ответственности филиала ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети, оп. №№ 1-32. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская 2 цепь | 24 | 2014-06-05 05:27 | 2014-06-05 05:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110-Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская 2 цепь. Направить в КПМЭС письмо с прсьбой о проведении верхового осмотра оборудования зоны ответственности КПМЭС на ПС 220/110/10 кВ Вышестеблиевская, относящееся к ВЛ-110-Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская 2 цепь. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 10 (10.5) 35 | ПС 35/10 Октябрьская | 25 | 2014-06-08 06:15 | 2014-06-08 13:12 | Повреждение изоляции жил контрольного кабеля газовой защиты РПН-Т1 между клеммной коробкой Т1 и КРУН-10 грызунами, увлажнение. | Замыкание двух жил контрольного кабеля газовой защиты РПН-Т1 между клеммной коробкой Т1 и КРУН-10 вследствие нарушения изоляции жил кабеля. | Выполнить замену поврежденного контрольного кабеля газовой защиты РПН-Т1 между клеммной коробкой Т1 и КРУН-10. | 2014-06-08 06:15 | 2014-06-08 06:18
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ ПТФ-Красноармейская с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная | 2 | 2014-06-20 21:09 | 2014-06-20 21:34 | Действие грозового фронта, в результате чего возникло одностороннее отключение в условиях цикла АПВ МВ-110 ВЛ-Старонижестеблиевскаяна на ПС 110/35/10 кВ Красноармейская и излишней работы защит СМВ-110 на ПС 110/10 кВ Кирова. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ-110-ПТФ-Красноармейская. | 2014-06-20 21:09 | 2014-06-20 21:34
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | 26 | 2014-06-20 21:09 | 2014-06-20 21:49 | Несвоевременная обрезка веток деревье, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ 110кВ Красноармейская - Старонижестеблиевская. | Техническая причина отсутствует | Составить график по обрезке деревьев находящихся вблизи охранных зон ВЛ 35-110 кВ, включить в план - график обрезку деревьев до 01.09.2014 | 2014-06-20 21:09 | 2014-06-20 21:49
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Кирова | 27 | 2014-06-20 21:09 | 2014-06-20 21:34 | Воздействие грозового фронта, излишняя работа защит СМВ 110 на ПС 110/10 кВ Кирова в условиях цикла АПВ МВ-110 ВЛ-Старонижестеблиевсая на ПС 110/35/10 кВ Красноармейская и отключенного состояния СМВ-110 на ПС 110/10 кВ ПТФ. | Техническая причина отсутствует | Провести послеаварийную проверку СМВ-110 на ПС 110/10 кВ Кирова. | 2014-06-20 21:09 | 2014-06-20 21:34
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Забойская-Новопетровская с отпайкой ПС ЧОРС-2 | 28 | 2014-06-29 04:05 | 2014-06-29 04:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Забойская-Новопетровская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110-Ханьковская-Коржевская | 29 | 2014-07-06 02:30 | 2014-07-06 02:30 | Недостаточно высокие эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 44 ВЛ-110-Ханьковская-Коржевская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Ханьковская-Коржевская. Выполнить замену полимерных изоляторов ЛК-70/110 на изоляторы ПС-70Е на участке ВЛ-110-Ханьковская-Коржевскакя с полимерной изоляцией, опоры №№ 44-46. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 30 | 2014-07-23 18:57 | 2014-07-23 19:40 | 1. Несвоевременная ревизия контактного соединения шлейфа ф."В" ячейки ВЛ-10-К18 КРУН-10-Т2. 2. Несвоевременная замена дефектной пружины быстродействующего блок-контакта включения контактора привода СОМВ-110 типа ШПЭ-33 на ПС 110/35/10 кВ Красноармейская. | При выполнении РПВ после неуспешного АПВ ВЛ-10-К18 (акт ТН № 257 от 23.07.2014)произошло отгорание шлейфа ф. "В" на ПНБ-10 ячейки ВЛ-10-К18 КРУН-10-Т2 и , как следствие, электродуговое перекрытие находящегося рядом ввода-10-Т2, ф. "С. Ослабление вследствие износа удерживающей пружины упора быстродействующего блок-контакта включения контактора привода СОМВ-110 типа ШПЭ-33. | При выполнении ремонта приводов масляных выключателей типа ШПЭ-33 проверять механическую упругость пружин. Выполнить внеплановый тепловизионный осмотр контактных соединений линейных вводов на ПНБ -10 КРУН-10-Т1, КРУН-10-Т2 на ПС 110/35/10 кВ Красноармейская. | 2014-07-23 18:57 | 2014-07-23 19:14
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ ПТФ | 31 | 2014-07-25 09:23 | 2014-07-25 17:41 | Проникновение мыши в релейный шкаф защит Т1 вследствие нарушения уплотнения шкафа. | Ложная работа газовой защиты Т1 вследствие замыкания клемм цепи пуска газовой защиты мышью. | Выполнить проверку уплотнения релейных шкафов на ПС 110/10 кВ ПТФ. При выявлении дефектов восстановить уплотнения релейных шкафов. | 2014-07-25 09:23 | 2014-07-25 09:28
Славянские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 Славянская | 32 | 2014-07-26 10:47 | 2014-07-26 19:53 | Несвоевременное выявление дефекта вторичных цепей трансформатора токаТТ-10 ВЛ-10-С7 ТТ на ПС 110/35/10 Славянская. | Обрыв вторичной цепи трансформатора тока ТПЛ-10 ВЛ-10-С7 на ПС 110/35/10 кВ Славянская. | При всех проверках устройств РЗА ВЛ-10 кВ на ПС 35-110 кВ обеспечить проверку токовых цепей первичным током. | 2014-07-26 10:47 | 2014-07-26 12:36
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 ПАОС - Ханьковская | 33 | 2014-08-04 05:45 | 2014-08-04 05:45 | Несвоевременное выявление и замена дефектной натяжной гирлянды фарфоровых изоляторов ПФ6-Б на опоре № 58 ВЛ-110 ПАОС - Ханьковская. | Перекрытие по наружной поверхности натяжной гирлянды изоляторов ПФ6-Б на опоре № 58 ВЛ-110 ПАОС - Ханьковская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 ПАОС-Ханьковская на предмет выявления дефектной изоляции. Выполнить замену натяжных гирлянд изоляторв ПФ-6Б на гирлянды изоляторов ПС-70/Е на анкерных опорах № 58, 74, 80 ВЛ-110 ПАОС-Ханьковская в количестве 24 штук. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Новомышастовская-Старонижестеблиевская | 34 | 2014-08-06 17:14 | 2014-08-06 17:57 | Несвоевременное выявление и замена дефектной подвесной гирлянды фарфоровых изоляторов типа ПФ6-В на опоре № 199, фаза "В" ВЛ-110 Новомышастовская-Старонижестеблиевская. | Перекрытие по наружной поверхности подвесной гирлянды фарфоровых изоляторов типа ПФ6-В на опоре № 199 ВЛ-110 Новомышастовская-Старонижестеблиевская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Новомышастовская - Старонижестеблиевская на предмет визуального выявления дефектной изоляции. Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов типа ПФ6-В на гирлянды изоляторов типа ПС-70/Е на опоре № 199 ВЛ-110 Новомышастовская - Старонижестеблиевская в количестве 3 штук. | 2014-08-06 17:14 | 2014-08-06 17:22
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВНИИРиС-Новомышастовская, Новомышастовская-Старонижестеблиевская | 35 | 2014-08-07 15:25 | 2014-08-07 15:34 | Несвоевременное выявление и замена дефектной натяжной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е на опоре № 11 ВЛ-110 ВНИИрис - Новомышастовская. | Перекрытие по наружной поверхности дефектной натяжной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е на опоре № 11 ВЛ-110 ВНИИрис - Новомышастовская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 ВНИИрис - Новомышастовская на предмет визуального выявления дефектной изоляции. Выполнить замену натяжных гирлянд изоляторов ПС-70/Е на опоре № 11 ВЛ-110 ВНИИрис - Новомышастовкая в количестве 3 штук. | 2014-08-07 15:25 | 2014-08-07 15:34
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Ханьковская-Коржевская | 36 | 2014-08-12 00:33 | 2014-08-12 00:33 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "С" на опоре № 76 ВЛ-110 кВ Ханьковская-Коржевская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену трех полимерных изоляторов ЛК-70/110 на гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е в количестве 3-х штук на опоре № 76 ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Темрюк-Курчанская | 37 | 2014-08-23 06:54 | 2014-08-23 06:54 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "А" на опоре № 124 ВЛ-110 Темрюк - Курчанская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ-110 Темрюк -Курчанская на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену трех полимерных изоляторов ЛК-70/110 на гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е в количестве 3-х штук на опоре № 124 ВЛ-110 Темрюк - Курчанская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская, ВЛ 110 кВ Коржевская-Курчанская, ВЛ 110 кВ Курчанская-Темрюк | 39 | 2014-09-08 06:44 | 2014-09-08 06:44 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "С" на опоре № 62 ВЛ-110 кВ Коржевская-Курчанская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Коржевская-Курчанская на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену полимерного изолятора ЛК-70/110 на гирлянду стеклянных изоляторов ПС-70Е на опоре №62, ф. "С" ВЛ 110 Коржевская-Курчанская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская-Курчанская-Темрюк ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская-Курчанская-Темрюк | 40 | 2014-09-22 23:22 | 2014-09-22 23:22 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "С" на опоре № 63 ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Ханьковская- Коржевская на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену поврежденного полимерного изолятора ЛК-70/110 на гирлянду стеклянных изоляторов ПС-70Е на опоре №63, ф. "С" ВЛ 110 Ханьковская -Коржевская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 ВНИИРис - Новомышастовская | 41 | 2014-09-22 10:00 | 2014-09-22 21:13 | Разрыв транзита вследствие повреждения МВ-110 Новомышастовская на ПС 110 кВ ВНИИРис Краснодарских электрических сетей. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-22 10:00 | 2014-09-22 10:11
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Фанагория-Запорожская | 42 | 2014-09-24 02:26 | 2014-09-24 16:26 | Поджатие провода с гирляндой изоляторов к телу опоры № 89 при сильных порывах ветра (V =31-33 м/сек). | Пережог провода ф. "С" на опоре № 89 ВЛ-35 Фагагория-Запорожская, схлест с проводом ф. "А". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 Фанагория-Запорожская на предмет выявления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождения стихийного фронта. | 2014-09-24 02:26 | 2014-09-24 16:26
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 43 | 2014-09-24 01:43 | 2014-09-24 01:43 | Кратковременное перекрытие проводов ВЛ-110 Вышестеблиевская-Радуга (оп. № 121) веткой дерева, занесенной сильным порывом ветра из лесополосы, расположенной вдоль трассы ВЛ на расстоянии 25-30 м, Порывы ветра - до 33 м/сек, метеосправка от 24.09.2014 № 489. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Вышестеблиевская-Радуга на предмет выяления нарушений и повреждений элементов ВЛ при прохождении стихийного фронта. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская-Курчанская-Темрюк | 44 | 2014-09-26 07:09 | 2014-09-26 07:09 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "А" на опоре № 65 ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Ханьковская- Коржевская на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов Выполнить замену полимерных изолятора ЛК-70/110 на гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е на опорах №№ 59,58, 64, 65, 66, 73-77 ВЛ 110 Ханьковская -Коржевская. Выполнить усиление полимерной изоляции добавлением по 2 стеклянных изолятора ПС 70Е на каждую фазу на опорах №№ 35-40 ВЛ 110 Ханьковская -Коржевская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская-ПАОС | 45 | 2014-10-03 07:20 | 2014-10-03 07:20 | Несвоевременное выявление и замена дефектного изолятора ПС-70Е на опоре № 82 ВЛ-110 ПАОС-Ханьковская | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды стеклянных изоляторов ПС 70Е, разрушение нижнего элемента в гирлянде на опоре № 82, ф."А" ВЛ-110 Ханьковская-ПАОС. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ-110 Ханьковская - ПАОС на предмет выявления дефектной изоляции. Выполнить замену поврежденной гирлянды изоляторов ПС 70Е на оп. № 82, ф. "А" ВЛ-110 Ханьковская - ПАОС. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Красноармейская-Старонижестеблиевская-Новомышастовская | 46 | 2014-10-22 07:42 | 2014-10-22 07:42 | Недостаточно высокие эксплуатационные характеристики изолятора ЛП-70/110 для работы в районе с повышенной загрязненностью ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛП-70/110 ф. "С" на опоре № 73 ВЛ-110 Старонижестеблиевская-Новомышастовская. | Выполнить внеплановый ВЛ-110 Старонижестеблиевская-Новомышастовская на предмет выявления дефектной полимерной изоляции. Выполнить замену полимерных изоляторов ЛП-70/110 на изоляторы ПС-70Е на участке с полимерными изоляторами, оп. №№ 1-140 ВЛ-110 Старонижестеблиевская-Новомышастовская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ВЛ-110 кВ Вышестеблиеская-Радуга | 47 | 2014-10-25 20:57 | 2014-10-25 23:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефекта механического соединения талрепа (натяжителя) оттяжки ВЧ заградителя ф. «В» на ПС 110/10 кВ Радуга. | Нарушение механического соединения талрепа (натяжителя) оттяжки ВЧ заградителя ф. «В» на ПС 110/10 кВ Радуга вследствие самопроизвольного раскручивания под действием сильных порывов ветра и периодическое касание оборванного троса оттяжки стойки ВЧ заградителя. | Выполнить внеплановый осмотр оттяжек ВЧ заградителей, натяжение которых осуществляется с использованием талрепов (натяжителей), на предмет выявления дефектов механического соединения оттяжек. Смонтировать стопорные устройства на натяжителях оттяжек ВЧ заградителей в целях предотвращения их самопроизвольного раскручивания. | 2014-10-25 23:28 | 2014-10-25 23:50
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Славянская 220 - ПАОС - Ханьковская | 48 | 2014-10-30 06:50 | 2014-10-30 06:50 | Несвоевременное выявление и замена дефектной натяжной гирлянды фарфоровых изоляторов ПФ-6Б на опоре № 99 ВЛ-110 ПАОС - Ханьковская. | Перекрытие по наружной поверхности натяжной гирлянды фарфоровых изоляторов ПФ-6Б на опоре № 99 ВЛ-110 ПАОС - Ханьковская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 ПАОС-Ханьковская на предмет выявления дефектной изоляции. Выполнить замену натяжных гирлянд изоляторов ПФ-6Б на гирлянды изоляторов ПС-70/Е на анкерных опорах № 99, 103, 104 ВЛ-110 ПАОС-Ханьковская. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ ЧОРС-2 | 50 | 2014-12-23 08:32 | 2014-12-25 14:22 | Несвоевременная замена газового реле Т1 типа BF 80/Q с истекшим сроком эксплуатации (33 года). | Пробой контакта геркона газового реле силового трансформатора Т1. | При проведении опробования РЗА силовых трансформаторов на ПС 35-110 кВ (ежегодно) проверять сопротивление изоляции газовой защиты. Направить дефектное газовое реле BF 80/Q № 279572 для выполнения проверки и возможного ремонта в ООО "Югстройэнергосервис". | - | -
Славянские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Славянская Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая ВЛ-110кВ Славянская Славянская - 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая | 49 | 2014-12-12 22:04 | 2014-12-12 22:04 | Технологическое нарушение в работе оборудования на потребительской подстанции Протока тяговая. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес Краснодарской дистанции электроснабжения письмо с просьбой о принятии мер к расследованию технологического нарушения в работе энергооборудования на подстанции Протока тяговая в соответствие требованиям Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, с разработкой мероприятий, направленных на предотвращение аналогичных нарушений. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Славянская Славянская - 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая ВЛ, ВЛ-110кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая | 50 | 2014-12-14 18:32 | 2014-12-14 18:32 | Технологическое нарушение в работе оборудования на потребительской подстанции Протока тяговая. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес Краснодарской дистанции электроснабжения письмо с просьбой о принятии мер к расследованию технологического нарушения в работе энергооборудования на подстанции Протока тяговая в соответствие требованиям Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, с разработкой мероприятий, направленных на предотвращение аналогичных нарушений. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-2; КВЛ А109 - А400 КЛ-10 кВ А109-А400 от Ф.ПС-2, ПС 220 кВ Псоу | 230 | 2014-01-03 17:10 | 2014-01-03 18:47 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1954 г.), в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ А109-А400 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А109-А400 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А109-А400 | 2014-01-03 17:10 | 2014-01-03 18:47
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А75 - А208 от ф. Вс-212; ПС "Веселое ПС "Веселое" ф. Вс-212; | 231 | 2014-01-03 21:30 | 2014-01-04 06:50 | В процессе длительной эксплуатации с 1969 г.,в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А75-А208. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А75-А208 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А75-А208 | 2014-01-03 21:30 | 2014-01-04 06:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ф.А-202; КВЛ А-202 - РП 53 КЛ-10кВ РП53-А202 от Ф. А-202 ПС 110/10/6 кВ Адлер ПС110кВ"Адлер" А-202 | 232 | 2014-01-03 23:05 | 2014-01-04 12:07 | В процессе длительной эксплуатации с 1956 г., в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП53-А202 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП53-А202 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ РП53-А202 | 2014-01-03 23:05 | 2014-01-04 12:07
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А38 - А607 от ф.А-206; ПС 110/10/6 кВ Адлер | 509 | 2014-01-09 15:15 | 2014-01-11 10:40 | В процессе длительной эксплуатации (с 1963 г.), в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А38-А607 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А38-А607 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А38-А607 | 2014-01-09 15:15 | 2014-01-09 19:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А134 - А327 от РП 36 , по Ф. Ю-133 ПС 110 кВ Южная ПС "Южная"; ф.Ю-133; | 233 | 2014-01-09 22:48 | 2014-01-10 14:05 | В результате снижения и старения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А134-А372 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ А134-А372 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А134-А372 | 2014-01-09 22:48 | 2014-01-10 01:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ф.А-107; РП 23; КЛ 10 кВ РП 23 - А245 ПС "Адлер" ф.А-107; | 234 | 2014-01-11 05:25 | 2014-01-11 06:20 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1967 г.), в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП23-А245 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП23-А245 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП23-А245 | 2014-01-11 05:25 | 2014-01-11 06:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Пс-2 от ф.П-2 ,ПС 220 кВ Псоу ПС "Пасечная" ф.П-2 | 235 | 2014-01-13 08:35 | 2014-01-13 08:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановое испытание КЛ-10кВ ПС-2 | 2014-01-13 08:35 | 2014-01-13 08:37
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А44 - А372 от Ф. А-117; ПС 110/10/6 кВ Адлер | 236 | 2014-01-13 22:23 | 2014-01-16 10:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1970 г.), вследствие снижения изоляции,произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ А44-А372 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А44-А372 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А44-А372 | 2014-01-13 22:23 | 2014-01-14 01:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А31 - А507 от РП 23 ,Ф. Из - 301 ПС "Изумрудная" | 237 | 2014-01-14 06:33 | 2014-01-15 01:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1969 г.), вследствие снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КВЛ-10 кВ на участке А31-А507 | Пробой изоляции КВЛ-10 кВ на участке А31-А507 | Выполнить ремонт и испытание КВЛ-10кВ А31-А507 | 2014-01-14 06:33 | 2014-01-15 01:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-12; ВЛ 10 кВ А171 - А279 | 244 | 2014-01-03 22:10 | 2014-01-04 12:07 | Вследствие сильного порывистого ветра, произошло замыкание провода АС-35 фазы " А" с фазой "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ А171-А279 ф,К-12, в результате которого произошло электродуговое перекрытие , последующий пережог шлейфа фазы "В" на опоре №18 | Пережог шлейфа на опоре №18 ВЛ 10 кВ А-171-А-279 Электродуговое повреждение ВЛ-10кВ,А171-А279,ф К-12, разрегулировка стрелы провиса | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ А171-А279 ф,К-12 с составлением листка осмотра.Ответственный -мастер ВЛ АРЭС Похомеев.Р.Е | 2014-01-03 22:10 | 2014-01-04 12:07
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-3; ТП А317 | 245 | 2014-01-04 19:08 | 2014-01-04 20:14 | Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А317 | Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ в ТП-А317 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А317 ПС "Кудепста" ф.К-3; Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-04 19:08 | 2014-01-04 20:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП А300 от Ф. Ю-426 ПС 110/10 кВ Южная | 246 | 2014-01-09 | 2014-01-09 00:41 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания ТП А300 | Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП А300 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А300 ПС "Южная" ф. Ю-426 Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-09 | 2014-01-09 00:41
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ф.А-313; ТП А597 | 247 | 2014-01-10 09:00 | 2014-01-10 14:00 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания ТП-А597 | Перекрытие на ВН-10 из-за разрушения опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-А597 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А597 ПС "Адлер" ф.А-313; Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-10 09:00 | 2014-01-10 14:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Южная" ф. Ю-214; КЛ 10 кВ Ю-214 - РП 21 ПС "Южная" ф. Ю-214; | 238 | 2014-01-19 17:51 | 2014-01-19 19:15 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1973 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ю214-РП21 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Ю214-РП21 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.Ю214-РП21 | 2014-01-19 17:51 | 2014-01-19 18:33
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-307; РП 21; ф.А29; КЛ 10 кВ РП 21 - А29 ПС "Южная"; ф.Ю-307; | 239 | 2014-01-19 20:35 | 2014-01-19 23:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1970 г.), вследствие снижения изоляционных свойств ,произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП21-А29 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП21-А29 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП21-А29 | 2014-01-19 20:35 | 2014-01-19 21:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ф.А-115; КЛ 10 кВ А-115 - А547 ПС "Адлер" ф.А-115; | 240 | 2014-01-20 21:51 | 2014-01-21 05:15 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1983 г.) , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А115-А547 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А115-А547 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А115-А547 | 2014-01-20 21:51 | 2014-01-21 01:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Южная" ф. Ю-424; РП 59 ф. А348; КЛ 10 кВ РП 59 - А348 ПС "Южная" ф. Ю-424; | 241 | 2014-01-23 14:52 | 2014-01-24 16:40 | В процессе эксплуатации ( с 1983 г.), произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП59-А348(2) | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП59-А348(2) в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП59-А348(2) | 2014-01-23 14:52 | 2014-01-23 15:12
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" Ф. К-10; КЛ 10 кВ К-10 - А021 ПС "Кудепста" Ф. К-10 | 242 | 2014-01-24 20:30 | 2014-01-25 22:00 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке К10-А021 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке К10-А021 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К10-А021 | 2014-01-24 20:30 | 2014-01-24 21:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-14; КЛ ф. К-14 - А96 ПС "Кудепста" ф.К-14 | 243 | 2014-01-24 20:40 | 2014-01-24 22:17 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке К14-А96 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке К14-А96 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К14-А96 | 2014-01-24 20:40 | 2014-01-24 22:17
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-3; КЛ 10 кВ ф. К-3 - РП 205 ПС "Кудепста" ф.К-3 | 244 | 2014-01-24 20:03 | 2014-01-25 13:00 | Повреждение соединительной муфты в кабельном лотке КЛ-10кВ на участке К3-РП205 | Повреждение соединительной муфты в кабельном лотке КЛ-10кВ на участке К3-РП205 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К3-РП205 | 2014-01-24 20:03 | 2014-01-24 22:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" ф. М-4268; РП 303; ф. Х8; КЛ 6 кВ Х98 - Х19 ПС "Мацеста" ф. М-4268; | 293 | 2014-01-22 00:46 | 2014-01-23 13:00 | В процессе эксплуатации( с 1952 г.), вследствие снижения изоляционных свойств), произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х19-Х98 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х19-Х98 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х19-Х98 | 2014-01-22 00:46 | 2014-01-22 05:41
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер" Ф. А-204; КЛ 10 кВ А184 - А221 | 245 | 2014-01-09 21:04 | 2014-01-10 21:34 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ 10 кВ А184 - А221 | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10 кВ А184 - А221 | Выполнить ремонт и испытания на КЛ 10 кВ А184 - А221 | 2014-01-09 21:04 | 2014-01-10 21:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-8; КВЛ А68 - А440 | 248 | 2014-01-10 18:50 | 2014-01-11 14:47 | В результате снижения и старения изоляции в связи с долгой эксплуатацией КВЛ-10кВ ,произошёл пробой изоляции повреждение изолятора на опоре №20 КВЛ-10 кВ А68 - А440 ПС "Каменка" Ф. Км-8; | повреждение изолятора на опоре №20 КВЛ-10 кВ А68 - А440 ПС "Каменка" Ф. Км-8; | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10 кВ А68 - А440 ПС "Каменка" Ф. Км-8; с составлением листка осмотра.Ответственный -мастер ВЛ АРЭС Похомеев.Р.Е | 2014-01-10 18:50 | 2014-01-11 14:47
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу"; ф. Пс-2; КВЛ А93 - А315 | 249 | 2014-01-11 12:00 | 2014-01-11 14:47 | В результате снижения и старения изоляции в связи с долгой эксплуатацией КВЛ-10кВ ,произошёл пробой изоляции повреждение изолятора на опоре №2 КВЛ-10 А93-А315 ПС "Псоу"; ф. Пс-2 | повреждение изолятора на опоре №2 КВЛ-10 А93-А315 ПС "Псоу"; ф. Пс-2 | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10 кВ А93-А315 ПС "Псоу"; ф. Пс-2 с составлением листка осмотра.Ответственный -мастер ВЛ АРЭС Похомеев.Р.Е | 2014-01-11 12:00 | 2014-01-11 14:47
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу"; ф. Пс-16; КВЛ10 кВ А93 - А315 | 250 | 2014-01-11 15:12 | 2014-01-11 17:05 | В результате снижения и старения изоляции в связи с долгой эксплуатацией КВЛ-10кВ ,произошёл пробой изоляции повреждение изолятора на опоре №4 КВЛ-10 А93 - А315 ПС "Псоу"; ф. Пс-16; | повреждение изолятора на опоре №4 КВЛ-10 А93 - А315 ПС "Псоу"; ф. Пс-16; | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10 кВ А93 - А315 ПС "Псоу"; ф. Пс-16; с составлением листка осмотра.Ответственный -мастер ВЛ АРЭС Похомеев.Р.Е | 2014-01-11 15:12 | 2014-01-11 17:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Южная" ф. Ю-307; РП 21 ф. РП 58(1); ТП А352 | 251 | 2014-01-14 04:50 | 2014-01-14 05:22 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания ТП А352. | Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП-А352. | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А352 ПС "Южная" ф. Ю-307; РП 21 ф. РП 58(1); Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-14 04:50 | 2014-01-14 05:22
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Южная" ф. Ю-105; ТП А316 | 252 | 2014-01-20 01:27 | 2014-01-20 01:33 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания ТП А316 | Перекрытие на ВН-10 ТП А316 из-за самопроизвольного отключения | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП А316 ПС "Южная" ф. Ю-105; Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-20 01:27 | 2014-01-20 01:33
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-14; РП 232; ф.А250; ТП А110 | 253 | 2014-01-21 09:31 | 2014-01-21 12:02 | Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А110 | проникновение животного(кошка) в ТП-А110 через отверстие в дверном проёме, повреждение опорной изоляции в яч. ВН-10 Т-2. | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А110 ПС "Псоу" ф.Пс-14; РП 232; ф.А250; Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-21 09:31 | 2014-01-21 12:02
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ф.А-319; КЛ-10кВ А562 - А86 | 245 | 2014-01-28 02:10 | 2014-01-29 22:30 | В процессе длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-6кВ А86-А562 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А86-А562 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ | 2014-01-28 02:10 | 2014-01-28 05:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС"Изумрудная"; ф. Из-103; РП 18; ф. А3/А044(2) | 254 | 2014-01-23 09:30 | 2014-01-23 10:43 | Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП А212 | Перекрытие на ВН-10 из-за разрушения опорного изолятора в РУ-10кВ ТП А212 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А212 РП-23 Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-23 09:30 | 2014-01-23 10:43
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ф.А-220; ТП 456 | 255 | 2014-01-23 19:59 | 2014-01-23 21:39 | Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП 456. Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП ТП 456. | Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП 456 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ПС "Адлер" ф.А-220; ТП 456 Ответственный-мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-23 19:59 | 2014-01-23 21:39
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Изумрудная" Ф. Из - 301; КВЛ 10 кВ А31 - А507 | 256 | 2014-01-15 05:10 | 2014-01-16 01:30 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик , произошёл пережог шлейфа на выходе из зажима на КВЛ 10 кВ А31-ТП507п | В процессе эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик , произошёл пережог шлейфа на выходе из зажима на КВЛ 10 кВ А31-ТП507п | Выполнить внеочередной обход КВЛ 10 кВ А31 - А507, с составлением листков осмотра | 2014-01-15 05:10 | 2014-01-16 01:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-9; ТП Х115 | 259 | 2014-01-21 12:10 | 2014-01-21 17:56 | По сообщению энергетика МУП «Водоканал» в ТП Х115(на балансе МУП «Водоканал») при выполнении работ сотрудники подрядной организации уронили ручной инструмент(перфоратор) на СШ 10 кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 12:10 | 2014-01-21 17:56
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Ученический от ТП А-339 | 17 | 2014-01-13 11:30 | 2014-01-13 13:20 | В результате сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева обрыв фазного провода на ВЛ 0,4 кВ ф.Ученическая от ТП А-339 | В результате сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева обрыв фазного провода на ВЛ 0,4 кВ ф.Ученическая от ТП А-339 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Ученический от ТП А-339 с составлением листка осмотра. | 2014-01-13 11:30 | 2014-01-13 13:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Ленина от ТП А-283 | 18 | 2014-01-19 17:10 | 2014-01-19 19:00 | 1.Провис провода,разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0.4кВ ф.Ленина ТП-А283 2.В результате сильных порывов ветра, произошёл схлест проводов 0,4 кВ ф.Ленина от ТП А-283. | В результате сильных порывов ветра, произошёл схлест проводов 0,4 кВ ф.Ленина от ТП А-283. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Ленина от ТП А-283 с составлением листка осмотра. | 2014-01-19 17:10 | 2014-01-19 19:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Гараняна от ТП А-244 | 19 | 2014-01-22 17:43 | 2014-01-22 23:35 | В результате сильных порывов ветра ,произошел обрыв вводного фазного провода ВЛ 0,4кВ ф.Гараняна от ТП А-244. | В результате сильных порывов ветра ,произошел обрыв вводного фазного провода ВЛ 0,4кВ ф.Гараняна от ТП А-244. | Произвести послеаварийный осмот ВЛ 0,4 кВ ф.Гараняна от ТП А-244 с составлением листка осмотра. | 2014-01-22 21:00 | 2014-01-22 23:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | РУ 0,4 кВ ТП А-184 | 20 | 2014-01-23 18:48 | 2014-01-23 20:00 | В результате повышенной нагрузки перегорела плавкая вставка ПН-2 фазы С ВЛ 0,4 кВ ф.К морю ТП А-184 | Перегорание плавкой вставки ПН-2 | Произвести проф ремонт оборудования ТП-А184 Ответственный за выполнение -мастер ТПРП АРЭС Мишагин Ю.В | 2014-01-23 18:48 | 2014-01-23 20:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Просвещения от ТП А-1 | 21 | 2014-01-25 00:01 | 2014-01-25 03:00 | При высоких нагрузках, произошёл пережог шлейф а0,4 кВ на оп. № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.Свердлова от ТП А-1 Неудовлетворительная организация технисческого обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.Свердлова от ТП А-1 | Неудовлетворительная организация тех обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.Свердлова от ТП А-1 Пережог шлейфа 0,4 кВ на оп. № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.Свердлова от ТП А-1 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Свердлова от ТП А-1 с составлением листка осмотра.Ответственный за выполнение - мастер ВЛ АРЭС Похомеев.Р.Е | 2014-01-25 00:01 | 2014-01-25 03:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-311; РП 59; ф.А209; КВЛ-10 кВ ТПА109-ТПА393 | 100 | 2014-01-21 11:52 | 2014-01-21 11:55 | В результате неудовлетворительного обслуживания и сильного ветра произошло перегорание контактного соединения а опоре №1. | В результате сильного ветра на опоре № 1 произошло касание шлейфа фазы "Б" с фазой "С" и пережег контактного соединения на фазе "С" | Произвести ремонт контактных соединений на опоре №1 на КВЛ-10 кВ ТПА109-ТПА393 | 2014-01-21 11:52 | 2014-01-21 11:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-4; РП 20; ф. А275 | 101 | 2014-01-13 10:15 | 2014-01-13 16:05 | В результате несвоевременного технического обслуживания вышел из строя привод ПП-67 на МВ-10 А275 в РП-20. | Ослабление пружинного механизма привода ПП-67 на МВ-10 А275 в РП-20. | Произвести ремонт МВ-10 А275 в РП-20 | 2014-01-13 10:15 | 2014-01-13 16:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ф.А-115; КВЛ 10 кВ А547-А533/А557/А463/А615/А617 | 102 | 2014-01-30 03:40 | 2014-01-30 13:45 | В результате оползневых явлений произошел наклон опоры , вследствие наклона опоры произошел срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С", провода легли на траверсу опоры на ВЛ-10кВ А547-А533/А557/А463/А615/А617 | Техническая причина отсутствует | Произвести выправку опор и ремонт ВЛ-10кВ А547-А533/А557/А463/А615/А617 | 2014-01-30 03:40 | 2014-01-30 13:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-115; КВЛ 10 кВ А547-А557/А615/А617/А463/А533 | 103 | 2014-02-04 11:40 | 2014-02-04 13:50 | В результате оползневых явлений произошел наклон опоры на КВЛ 10 кВ А547-А557/А615/А617/А463/А533и срыв изоляторов с опоры. | В результате наклона опоры произошел срыв изолятора фазы "С" на КВЛ 10 кВ А547-А557/А615/А617/А463/А533, провод лег на траверсу. | Произвести выправку опор и ремонт ВЛ-10кВ А547-А557/А615/А617/А463/А533. | 2014-02-04 11:40 | 2014-02-04 13:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-115; КВЛ 10 кВ А547-ТП А557/ТП А615/ТП А617/ТП А463 | 104 | 2014-02-03 17:20 | 2014-03-03 18:35 | В результате оползневых явлений произошел наклон опоры на КВЛ 10 кВ ТП А547-ТП А557/ТП А615/ТП А617/ТП А463и срыв изоляторов с опоры. | В результате наклона опоры на КВЛ 10 кВ ТП А547-ТП А557/ТП А615/ТП А617/ТП А463,произошел срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С", провода легли на траверсу. | Произвести выправку опор и ремонт ВЛ-10кВ А547-А533/А557/А463/А615/А617 | 2014-02-03 17:20 | 2014-02-03 18:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-5; КВЛ 10 кВ А399 - А416/А11/А322 | 105 | 2014-01-25 12:39 | 2014-01-25 22:50 | В результате сильного ветра произошло разрушение изолятора и падение вязки на траверсу опоры № 11 КВЛ 10 кВ А399 - А416/А11/А322 | В результате сильного ветра произошло разрушение изолятора и падение вязки на траверсу.опоры № 11 КВЛ 10 кВ А399 - А416/А11/А322 | Произвести замену изолятора на опоре №11. | 2014-01-25 12:39 | 2014-01-25 22:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Адлер" Ф. А-206; КЛ А38 - А517 ПС110кВ "Адлер" Ф. А-206; | 247 | 2014-02-04 20:22 | 2014-02-05 03:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл повреждение концевой муфты 3СТП10-150/240 на участке КЛ-10кВ А38-А517 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на участке А38-А517 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А38-А517 | 2014-02-04 20:22 | 2014-02-04 21:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-202; КВЛ 10 кВ А-202 - РП 53 | 259 | 2014-02-03 15:05 | 2014-02-03 15:07 | 1.Неудовлетворительная организация технического обслуживания КВЛ 10 кВ А202-РП53 ( абонентская КВЛ ) 2. На КВЛ 10 кВ А202-РП53 на опоре №4 обнаружен дефект в месте соединение голого провода с изолированным. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес МУП Теплоэнерго о ремонте провода на опоре №4 КВЛ 10 кВ А202-РП53. | 2014-02-03 15:05 | 2014-02-03 15:07
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф. Ю-307; ТП А67 | 260 | 2014-02-06 09:10 | 2014-02-06 09:22 | Организационная причина не выявлена | разрушение ПК-10 кВ Т-1. ТП А67 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП А-67 | 2014-02-06 09:10 | 2014-02-06 09:22
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ А415-А437/380 от Ф. Каменка 5 от ПС 110 кВ Каменка | 261 | 2014-02-07 11:32 | 2014-02-07 13:08 | На ВЛ-10кВ А415-А437 обнаружена сбитая опора неустановленной спецтехникой. | Схлест проводов фазы "А" и фазы "В"на ВЛ-10кВ А415-А437 | Выполнить замену опоры на ВЛ-10кВ А415-А437/А380 | 2014-02-07 11:32 | 2014-02-07 13:08
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Южная"; ф.Ю-113; КЛ 10 кВ А264 - А57 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 246 | 2014-02-12 13:25 | 2014-02-12 15:09 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1982 г.) , вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ А57-А264 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А57-А264 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А57-А264 | 2014-02-12 13:25 | 2014-02-12 15:09
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110кВ"Южная"; ф.Ю-103; РП 58; КЛ-6кВ А354 - А355 ПС "Южная" ф. Ю-305, КЛ-10 А363 - А468 | 247 | 2014-02-12 14:45 | 2014-02-12 18:25 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1982 г,), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ А354-А355 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А354-А355 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А354-А355 | 2014-02-12 14:45 | 2014-02-12 16:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-5 КВЛ-10 кВ ф.Км-5 - А414, Ф. Км-5,ПС 110 кВ "Каменка" | 104 | 2014-02-14 06:42 | 2014-02-14 06:43 | 1.В результате обхода на опоре №5 КВЛ 10 А488-А421 была обнаружена птица . 2. На опоре №5 в произошло перекрытие между фазами "А" и "В " птицей КВЛ-10 А488 - А421 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 А488-А421 . | 2014-02-14 06:42 | 2014-02-14 06:43
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-311; РП 59; ф.А209; | 105 | 2014-02-16 13:34 | 2014-02-16 16:45 | Наброс на ВЛ-10 кВ А109 - А110 неустановленным лицом , в результате чего произошло электродуговое перекрытие между фазами "В" и "С" | Техническая причина отсутствует | Выполнить ремонт ВЛ-10кВ А109-А110 | 2014-02-16 13:34 | 2014-02-16 16:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-113; РП 18; ф.А264; ТП А57 | 106 | 2014-02-18 14:27 | 2014-02-18 14:45 | Повреждение в абонентском ТП А57 ( на балансе санатория "Южное взморье") | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес руководства санатория «Южное Взморье» о выполнении технического обслуживания ТП-А57 | 2014-02-18 14:27 | 2014-02-18 14:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Южная"; ф.Ю-214; КЛ Ю-214 - РП 21 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 248 | 2014-02-18 16:35 | 2014-02-19 03:37 | Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ Ю214-РП21 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" | В следствии проведения земельных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ Ю214-РП21 произошло механическое повреждение кабельной линии . | Ремонт КЛ-10кВ ф.Ю214-РП21 выполнен 19.02.2014 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер" Ф. А-319; РП 205 ф. А86; КЛ 10 кВ А522 - А532 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 249 | 2014-02-03 13:10 | 2014-02-04 10:28 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ А522-А532 на участке КЛ-10кВ . | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А522-А532 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А522-А532. | 2014-02-03 13:10 | 2014-02-03 16:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Гараняна ТП А244 | 25 | 2014-02-04 10:20 | 2014-02-04 17:15 | 1.При высоких нагрузках, произошёл пережог шлейф а0,4 кВ на оп. № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.Гараняна от ТП А-244 2.Неудовлетворительная организация технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.Гараняна от ТП А-244 | Пережог шлейфа 0,4 кВ на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.Гараняна от ТП А-244 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Гараняна от ТП А-244 с составлением листка осмотра. | 2014-02-04 10:20 | 2014-02-04 17:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф. Жданова ТП-А38 | 26 | 2014-02-10 15:30 | 2014-02-10 18:15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод АС-50 ВЛ-0,4кВ ф.Жданова от ТП-А38 в результате которого, произошел обрыв провода | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на вводной провод АС-50 ВЛ-0,4кВ ф.Жданова от ТП-А38 в результате которого, произошел обрыв провода | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Жданова ТП-А38 с составлением листка осмотра. | 2014-02-10 15:30 | 2014-02-10 18:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф. Пасека от ТП-А126 | 27 | 2014-02-16 20:00 | 2014-02-16 23:45 | Неудовлетворительное обслуживание электрооборудования в щите учета абонентом с/т Звездочка. | Обрыв провода АС-50 на ВЛ 0,4кВ ф. Пасека от ТП-А126 ( на балансе Адлерского РЭС),в результате короткого замыкания в щите учета абонента. | Выполнить ремонт провода АС-50 ф. Пасека от ТП-А126н | 2014-02-16 20:00 | 2014-02-16 23:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-115; ВЛ 10 кВ А104 - А339 | 107 | 2014-02-28 20:53 | 2014-03-01 00:50 | Из-за некачественного соединения шлейфа на опоре №1 произошел пережог шлейфа | Пережог шлейфа на опоре № 1 ВЛ-10кВ А104-А339/А510. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №1 КВЛ-10кВ А104-А339/А510 | 2014-02-28 20:53 | 2014-02-28 20:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-305; КЛ 10 кВ А287 - А427 | 250 | 2014-02-24 02:40 | 2014-02-24 17:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ на КЛ-10кВ А287-А427 | Повреждение соединительной муфты КЛ-10кВ на участке А287-А427 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А287-А427 | 2014-02-24 02:40 | 2014-02-24 04:11
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС220кВ "Псоу" ф.Пс-9; КВЛ 10 кВ А111 - А378 | 251 | 2014-02-26 18:06 | 2014-02-27 03:25 | В процессе эксплуатации , произошёл пробой изоляции,повреждение концевой муфты на опоре №1 КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ А111-А378 | Повреждение концевой муфты КВЛ-10кВ на участке КВЛ-10кВ ТПА111-ТПА378 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ ТПА111-ТПА378 | 2014-02-26 18:06 | 2014-02-26 19:22
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-111; КЛ 10 кВ А231 - А239 | 252 | 2014-02-28 20:10 | 2014-03-01 14:20 | В процессе длительной эксплуатации с(1973г) , вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ А231-А239 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А231-А239 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А231-А239 | 2014-02-28 20:10 | 2014-03-01 00:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-111; КЛ 10 кВ А6 - А263 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 253 | 2014-02-28 20:10 | 2014-03-01 21:30 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1976 г.), вследствие снижения изоляции,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ А6-А263 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А6-А263 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А6-А263 | 2014-02-28 20:10 | 2014-03-01 00:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РП58-А351, А351-А516/А25.от Ф. Ю-214 ПС 110 кВ Южная | 108 | 2014-02-20 20:45 | 2014-02-20 20:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РП58-А351, А351-А516/А25, с составлением листков осмотра | 2014-02-20 20:45 | 2014-02-20 20:46
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-313; ТП А180 | 108 | 2014-03-03 22:30 | 2014-03-03 23:24 | Перекрытие на шинах 10кВ в ТП-А180 ( абонентское МУП "Водоканал" | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес (МУП "Водоканал") о техническом обслуживании ТП-А180 | 2014-03-03 22:30 | 2014-03-03 23:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-4; РП 20; ф. А275; ВЛ 10 кВ А376 - А117 | 109 | 2014-03-04 17:48 | 2014-03-04 18:26 | При производстве работ по спиливанию дерева неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ-10 кВ ТП 376- ТП А117 произошло падение дерева , при падении произошло касание проводов кронами дерева в пролёте опор № 7-№ 8, вследствие чего произошёл схлёст проводов | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ А117-А215 | 2014-03-04 17:48 | 2014-03-04 18:26
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-115; РП 53; ф.А245 | 110 | 2014-03-04 23:18 | 2014-03-04 23:34 | В РП 53 повреждение ВВ-10 А245 (на балансе МП "Сочитеплоэнерго"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес МП "Сочитеплоэнерго"о выполнении ремонта оборудования в РП-53 . | 2014-03-04 23:18 | 2014-03-04 23:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-115; РП 53; ф.А245 | 111 | 2014-03-04 23:18 | 2014-03-04 23:42 | Повреждение в РП 53 повреждение ВВ-10 А245 (на балансе МП "Сочитеплоэнерго"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес МП "Сочитеплоэнерго" на ремонт оборудования в РП-53 . | 2014-03-04 23:18 | 2014-03-04 23:42
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-103; РП 58; ф.А354 | 112 | 2014-03-05 14:15 | 2014-03-05 14:25 | При монтаже подрядной организацией в РП-58 ,допущен плохой контакт в разъёме в цепях управления ВВ-10 кВ А-354 (1). | Техническая причина отсутствует | Произвести ремонт разъёма цепей управления ВВ-10 кВ А-354 (1) в РП 58 | 2014-03-05 14:15 | 2014-03-05 14:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-14; ТП А5 | 113 | 2014-03-07 06:10 | 2014-03-07 06:38 | Некачественное техническое обслуживание контактов ПК-10 в ячейке ТР-Т1 ТП-А5 | Из-за плохого контакта произошел перегрев, разрушение и электродуговое перекрытие на ПК-10 в ячейке ТР-Т1 в ТП-А5 | Произвести замену ПК-10, произвести ремонт оборудования в ТП-А5 | 2014-03-07 06:10 | 2014-03-07 06:38
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | Гл.Рубильник 0,4кВ ТП-А427 | 1 | 2014-03-02 00:05 | 2014-03-02 01:10 | Превышение нагрузок,оплавление ножей на Главном Рубильнике 0,4кВ в ТП-А427 | Превышение нагрузок,оплавление ножей на Главном Рубильнике 0,4кВ в ТП-А427 | Произвести профремонт РУ-0,4кВ ТП-А427 .О | 2014-03-02 00:05 | 2014-03-02 01:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | Р- 0,4кВ ф Прачка Верх | 2 | 2014-03-05 04:28 | 2014-03-05 04:55 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания РУ-0,4кВ ТП-А82 | Из-за перегрева контактов вышел из строя Р-0,4 ф Прачка Верх ТП-А82, в результате чего перегорели плавкие вставки на трёх ПН-2 | Произвести профремонт РУ-0,4кВ ТП-А82 . | 2014-03-05 04:28 | 2014-03-05 04:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП А-391 | 3 | 2014-03-06 22:29 | 2014-03-06 22:52 | В результате сильных порывов ветра , вследствие снижения прочностных характеристик в процессе эксплуатации, произошёл обрыв провода в пролёте № 9-№ 10 на ВЛ 0,4 кВ от ТП А-391 | Обрыв провода А-25 в пролёте № 9-№ 10 ВЛ 0,4 кВ от ТП А-391 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-А391 с составлением листка осмотра. | 2014-03-06 22:29 | 2014-03-06 22:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ"Изумрудная"; КЛ-10кВ А282 - А293 от ф. Из-402 ПС"Изумрудная" | 255 | 2014-03-18 09:30 | 2014-03-19 10:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1974 г.) , вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ А282-А293 | Пробой изоляции КЛ-10кВ А282-А293 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А282-А293 | 2014-03-18 09:30 | 2014-03-18 11:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ"Изумрудная"; ф. Из-301; КВЛ-10кВ А125 - А70/А153 ПС"Изумрудная" | 254 | 2014-03-26 16:23 | 2014-03-26 18:50 | В процессе эксплуатации ( при проезде автомобилей),произошло продавливание грунта над трассой КЛ последующее повреждение изоляции в целом месте КВЛ-10кВ А125-А70/А153 | Пробой изоляциив целом месте КВЛ-10кВ на участке А125-А70/А153 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А125-А70/А153 | 2014-03-26 16:23 | 2014-03-26 18:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-319; КЛ 10 кВ А19 - А319 | 255 | 2014-03-30 21:41 | 2014-03-31 04:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1969 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ А19-А519 | Пробой изоляции и повреждение свинцой муфты КЛ-10кВ на участке А19-А519 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А19-А519 | 2014-03-30 21:41 | 2014-03-31 03:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Южная" ф. Ю-424; РП 59 ф. А348; КЛ 10 кВ РП 59 - А348 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 256 | 2014-04-01 06:40 | 2014-04-01 07:20 | В процессе длительной эксплуатации в результате снижения сопротивления изоляции , вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ РП59- ТПА348 в целом месте | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ-10 кВ РП59- ТПА348 в целом месте | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание, повреждённого участка КЛ-10 кВ РП59-А348 | 2014-04-01 06:40 | 2014-04-01 07:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС110кВ "Южная"; ф.Ю-103; КЛ Ю-103 - РП 58(1) | 257 | 2014-04-02 19:10 | 2014-04-02 19:58 | В процессе длительной эксплуатации в условиях эксплуатации повышенной влажностив результате снижения сопротивления изоляции , вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ Ю103-РП58 в целом месте | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ Ю103-РП58 в целом месте | Выполнить ремонт и высоковольтные испытания, повреждённого участка на КЛ-10кВ Ю103-РП58 | 2014-04-02 19:10 | 2014-04-02 19:58
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ"Изумрудная"; ф. Из-301; РП 23; ф.А229; КЛ А196 - А227 ПС"Изумрудная" | 258 | 2014-04-03 13:57 | 2014-04-03 18:00 | Производились земляные работы «Кавказкая ВСО» при ФСБ России в охранной зоне КЛ-10кВ 196-227 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" | В следствие проведения земельных работ «Кавказкая ВСО» при ФСБ России. в охранной зоне КЛ-10кВ А196-А227 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А196-А227 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на «Кавказская ВСО» при ФСБ России по факту повреждения КЛ-10кВ А196-А227 | 2014-04-03 13:57 | 2014-04-03 15:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-107; РП 48; ф.А387; КЛ А301 - А306 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 259 | 2014-04-03 18:25 | 2014-04-03 19:00 | В процессе длительной эксплуатации в результате снижения сопротивления изоляции , вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ А301-А306 | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ А301-А306 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А301-А306 | 2014-04-03 18:25 | 2014-04-03 19:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Псоу" ф.Пс-2; КВЛ 10 кВ А161 - А232 ПС "Псоу" ф.Пс-16 | 260 | 2014-04-03 20:39 | 2014-04-04 15:00 | В процессе длительной эксплуатации в результате снижения сопротивления изоляции , вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ А161-А232 | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ А161-А232 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А161-А232 | 2014-04-03 20:39 | 2014-04-03 23:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Южная"; ф.Ю-307; КЛ-10кВ Ю-307 - РП 21 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 261 | 2014-04-04 10:58 | 2014-04-04 18:00 | В процессе длительной эксплуатации в результате снижения сопротивления изоляции , вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ ф.Ю307-РП21 | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 10 кВ ф.Ю307-РП21 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.Ю307-РП21 | 2014-04-04 10:58 | 2014-04-04 11:13
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-275; РП 20; ВЛ 10 кВ А216 - А217/А145 | 114 | 2014-03-12 08:37 | 2014-03-12 09:25 | Не своевременная замена промежуточной опоры № 3 на ВЛ 10 кВ А216 - А217/А145 | Загнивание промежуточной опоры №3, обрыв крюка изолятора. | Произвести замену опоры №3 на ВЛ 10 кВ А216 - А217/А145. | 2014-03-12 08:37 | 2014-03-12 09:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-5 | 115 | 2014-03-17 11:59 | 2014-03-17 15:51 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ по фидеру Км-5 от ПС 110 кВ Каменка ,с составлением листков осмотра. | 2014-03-17 11:59 | 2014-03-17 15:51
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-4; РП 20; ф. А275 | 116 | 2014-03-17 13:22 | 2014-03-17 13:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ Км-4 от ПС 110 кВ Каменка,с составлением листков осмотра. | 2014-03-17 13:22 | 2014-03-17 13:36
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка"; Ф. Км-4; РП 20; ф. А146 | 117 | 2014-03-17 14:41 | 2014-03-17 16:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. А146 от РП-20 с составлением листков осмотра. | 2014-03-17 14:41 | 2014-03-17 16:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-115; ВЛ 10 кВ А547- А543/А557/А463/А615/А617 | 118 | 2014-03-20 10:50 | 2014-03-20 14:02 | Вследствие снижения прочностных характеристик в результате длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра,пережог шлейфа на опоре №7 ВЛ 10 кВ А547-А533/А615/А617/А102 | На ВЛ 10 кВ А547-А533/А615/А617/А102 произошёл пережог шлейфа на опоре №7 | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 7 ВЛ-10кВ А547-А533/А615/А617/А102 | 2014-03-20 10:50 | 2014-03-20 14:02
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-4; РП 20; ф. А275 | 119 | 2014-03-20 14:56 | 2014-03-20 15:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ Км-4 от ПС 110 кВ Каменка,с составлением листков осмотра. | 2014-03-20 14:56 | 2014-03-20 15:11
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-3; ф. А147 | 120 | 2014-03-20 15:09 | 2014-03-20 15:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. А147 от РП-20,с составлением листков осмотра. | 2014-03-20 15:09 | 2014-03-20 15:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-4; РП 20; ф. А275 | 121 | 2014-03-28 11:40 | 2014-03-28 11:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ Км-4 от ПС 110 кВ Каменка,с составлением листков осмотра. | 2014-03-28 11:40 | 2014-03-28 11:44
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС110кВ"Изумрудная"; ф. Из-432; РП 23; ф.А291; КЛ РП 23 - А291 | 262 | 2014-04-06 10:56 | 2014-04-07 15:01 | Пробой изоляции КЛ-10кВ РП23-А291 на абонентском участке на балансе ООО "ЖБИ" | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес ООО "ЖБИ" абонента, о проведении внепланового испытания КЛ-10кВ РП23-А291 | 2014-04-06 10:56 | 2014-04-07 15:01
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-111; КЛ 10 кВ А231 - А239 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 263 | 2014-04-16 12:22 | 2014-04-16 17:41 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1973г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ А231-А239 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А231-А239 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А231-А239 | 2014-04-16 12:22 | 2014-04-16 17:41
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-2; КВЛ 10 кВ А343 - А277 | 122 | 2014-04-03 20:39 | 2014-04-03 23:10 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения прочностных характеристик, при ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролетах опор №20- №23 на ВЛ 10кВ Пс 2-А569/А419/А481 | Обрыв провода АС-70 на ВЛ 10кВ Пс 2-А569/А419/А481 | Произвести ремонт провода на КВЛ Пс 2-А569/А419/А481 в пролетах опор №20- № 23 Выполнить перетяжку проводов на КВЛ Пс 2-А569/А419/А481 в пролетах опор №20- № 23 | 2014-04-03 20:39 | 2014-04-03 23:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Пс-2 - А569/А419/А481 от ф. Пс-2;ПС 220 кВ Псоу | 123 | 2014-04-04 11:21 | 2014-04-04 18:15 | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролетах опор №20- № 23 на ВЛ 10 кВ Пс-2 - А569/А419/А481 | Обрыв провода АС-70 в пролетах опор №20- №23 на ВЛ 10 кВ Пс-2 - А569/А419/А481 | Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №20- №23 КВЛ-10кВ Пс-2-А569/А419/А481 | 2014-04-04 11:21 | 2014-04-04 18:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Южная"; ф.Ю-319; КЛ 10 кВ А155 - А7 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 264 | 2014-04-22 12:07 | 2014-04-23 00:32 | Повреждение КЛ-10кВ А155-А7 на абонентском участке | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента, о проведении внепланового испытания и ремонта КЛ-10кВ А155-А7 | 2014-04-22 12:07 | 2014-04-23 00:32
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-319; КВЛ А220- А480 | 265 | 2014-04-01 23:55 | 2014-04-02 14:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1964г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции, последующее повреждение концевой воронки со стороны ТП-408 КВЛ-10кВ А220-А408 | Пробой изоляции и повреждение концевой воронки со стороны ТП408 КВЛ-10кВ на участке А220-А408 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А220-А408 | 2014-04-01 23:55 | 2014-04-02 00:57
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВф.Верино от ТП А-12 | 81 | 2014-04-10 10:10 | 2014-04-10 12:00 | В результате длительной эксплуатации (механического износа), произошел излом деревянной опоры №14 ВЛ 0,4 кВ ф.Верино от ТП А-12 , у ее основания. | Загневание древесины у основания опоры | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Верино от ТП А-12 | 2014-04-10 10:10 | 2014-04-10 12:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. К абоненту от ТП А-117 | 82 | 2014-04-11 12:20 | 2014-04-11 15:20 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.К абоненту от ТП А-117 | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №3-№4 ф.К абоненту от ТП А-117 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.К абоненту от ТП А-117 с составлением листков осмотра | 2014-04-11 12:20 | 2014-04-11 15:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф. Пс-2 | 124 | 2014-04-09 09:32 | 2014-04-09 09:33 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ 343-132 в пролёте опор № 7-№8 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ от ф.Пс-2 с составлением листков осмотра. | 2014-04-09 09:32 | 2014-04-09 09:33
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-7; ТП А92 | 124 | 2014-04-14 14:20 | 2014-04-14 18:27 | В результате пробоя изоляции на концевой муфте КЛ-0,4 кВ в РУ0,4 кВ ТП А92(абонентский КЛ на балансе В/Ч), произошло электродуговое перекрытие в ячейке Т-1, в результате чего произошло электродуговое перекрытие на шинах 10кВ в ячейке Т-1 ТП А92 | Электродуговое перекрытие на шинах 10кВ в ячейке Т-1 ТП А92 | Произвести чистку изоляции в ячейке Т-1 ТП-А92. Направить уведомление в адрес руководства В/Ч о выполнении ремонтных работ на КЛ-04 от ТП А-92. | 2014-04-14 14:20 | 2014-04-14 18:27
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер"; ф.А-115; КВЛ 10 кВ А-115- А547/КРН А626 | 126 | 2014-04-19 17:55 | 2014-04-19 18:57 | В результате проникновения животного (кота) в КРН А636 , произошло перекрытие на шинах 10кВ | Техническая причина отсутствует | Принять меры препятствующие проникновению животных в КРН А636 | 2014-04-19 17:55 | 2014-04-19 18:57
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-5; КВЛ 10 кВ А339 - А455 | 127 | 2014-04-19 18:40 | 2014-04-19 23:31 | В результате насыпи грунта неизвестными лицами около опоры № 8 КВЛ-10кВ А399-А477 произошло смещение опоры, обрыв вязки фазы "А" и замыкание провода на тело опоры. | Обрыв вязки фазы "А" и замыкание провода на тело опоры № 8 КВЛ-10кВ А399-А477 | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А399-А477 | 2014-04-19 18:40 | 2014-04-19 23:31
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-5 | 128 | 2014-04-20 06:25 | 2014-04-20 09:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ по ф. Км-5 от ПС 110/10 кВ Каменка с составлением листков осмотра. | 2014-04-20 06:25 | 2014-04-20 09:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-319; ТП А155 | 129 | 2014-04-22 23:52 | 2014-04-23 00:32 | После восстановления абонентского КЛ-10кВ А155-А7 потребитель самовольно включил в ТП-А155 ВН-А7, В ТП-А7 самовольно включен ТР-Т1 без снятия нагрузки, что привело к электродуговому повреждению в ячейке ТР-Т1 ТП-А7 | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента уведомление о предоставлении протокола испытания электрооборудованияТП-А7 | 2014-04-22 23:52 | 2014-04-23 00:32
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС Южная, Ю-214, РП-58 | 130 | 2014-04-23 20:58 | 2014-04-23 20:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку РЗА в РП-58 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-408; КЛ 10 кВА88 - А451 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 265 | 2014-04-25 04:57 | 2014-04-26 11:24 | Повреждение на абонентском участке КЛ-10кВ А88-А451 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента Адлер-Курорт, о проведении внепланового испытания и ремонта КЛ-10кВ А88-А451. | 2014-04-25 04:57 | 2014-04-25 09:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Южная"; ф.Ю-311; РП 59; ф.А209; ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 266 | 2014-04-27 06:55 | 2014-04-27 07:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.А209 | 2014-04-27 06:55 | 2014-04-27 07:16
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Кудепста" ф.К-12 ПС Кудепста ВВ-10 К-14 КЛ-10 А014-А016, КЛ-10 А014-А225, КЛ-10 А014-А255 | 267 | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 10:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.К-12 | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 10:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-311; РП 59; ф.А209; КВЛ А358 - А60/А589 | 271 | 2014-04-03 11:01 | 2014-04-03 13:45 | Повреждение концевой муфты на опоре на абоненской КВЛ-10кВ А358-А60/589 | Техническая причина отсутствует | 1.Направить уведомление владельцу КВЛ-10кВ А358-А60/589 о необходимости проведения ремонта и испытания линии. | 2014-04-03 11:01 | 2014-04-03 13:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Кудепста" ф.К-10; КЛ 10 кВ А62 - А63 ПС Кудепста ВВ-10 К-14 КЛ-10 А014-А016, КЛ-10 А014-А225, КЛ-10 А014-А255 | 267 | 2014-05-02 12:25 | 2014-05-04 17:45 | В процессе длительной эксплуатации (с 1978г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ А62-А63. | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А62-А63 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А62-А63 | 2014-05-02 12:25 | 2014-05-02 16:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Веселая" ф.Вс-109; РП49; КЛ 10 кВА194; КЛ А194 - А5 ПС110кВ "Веселая" | 268 | 2014-05-02 23:57 | 2014-05-03 00:49 | В процессе длительной эксплуатации (с 1965г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ А5-А149 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А5-А149 целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А5-А149 | 2014-05-02 23:57 | 2014-05-03 00:49
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер"; ф.А-206; КЛ 10 кВ А182 - А247 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 269 | 2014-05-09 16:45 | 2014-05-09 19:29 | В процессе длительной эксплуатации (с 1957г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляциооных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ А182-А247 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А182-А247 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А182-А247 | 2014-05-09 16:45 | 2014-05-09 19:29
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Адлер" ф.А-220; КЛ А-220 - РП48 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 270 | 2014-05-09 19:36 | 2014-05-09 19:36 | В процессе длительной эксплуатации (с 1957г., вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ А220-РП48 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А220-РП48 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А220-РП48 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Ю103-РП58(I) ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 271 | 2014-05-20 01:46 | 2014-05-20 02:30 | В процессе длительной эксплуатации (с 1968г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ Ю103-РП58(I) | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Ю103-РП58(I) в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю103-РП58(I) | 2014-05-20 01:46 | 2014-05-20 02:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Южная; ф.Ю-113;РП-18;ф.264 ТП-А79 | 130 | 2014-05-25 21:38 | 2014-05-25 21:46 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания РУ-10кВ ТП-А-79, загрязнение изоляции,неудовлетворительная смазка контактов | Повреждение ПК-10кВ в ТП-А79 | Выполнить техническое обслуживание оборудования ТП-А79. | 2014-05-25 21:38 | 2014-05-25 21:46
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС"Каменка"; Ф. Км-4; КВЛ-10 кВ РП 20-А -146146 | 131 | 2014-05-16 12:50 | 2014-05-16 17:44 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на КВЛ-10кВ РП20 - А146 последующий обрыв провода в пролете опор №3- №4 | Обрыв провода АС-50 на КВЛ-10кВ РП20 - А146в пролете опор №3- №4 | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10кВ РП20 - А146 с составлением листков осмотра. | 2014-05-16 12:50 | 2014-05-16 17:44
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-12; ВЛ 10 кВ А279 - А170 | 132 | 2014-05-10 06:41 | 2014-05-10 06:44 | Из-за сильного ветра произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ ТП-А279-А170, в пролетах опор №12-№14 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ А279 - А170 с составлением листков осмотра | 2014-05-10 06:41 | 2014-05-10 06:44
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.1 Дачи от ТП А-290- | 5 | 2014-06-01 10:46 | 2014-06-01 11:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева в пролете опор №30-№31 на ВЛ 0,4 кВ ф.№1Дачи от ТП А-290 в пролете опор №30-№31 упала ветка дерева, последующий схлест проводов. | Перегорание плавких вставок ПН-2 в ТП А -290 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 Дачи от ТП-А290 с составлением листков осмотра. | 2014-06-01 10:46 | 2014-06-01 11:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" Ф. Км-5 | 268 | 2014-05-09 03:00 | 2014-05-09 03:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый обход ф. Км5 отходящего от ПС 110 кВ Каменка с составлением листков осмотра | 2014-05-09 03:00 | 2014-05-09 03:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС"Изумрудная"; ф. Из-402 | 269 | 2014-05-11 02:25 | 2014-05-11 06:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ по ф. Из 402 с составлением листков осмотра. | 2014-05-11 02:25 | 2014-05-11 06:17
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-208 | 269 | 2014-05-11 08:25 | 2014-05-11 10:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ по ф.Ю208 с составлением листков осмотра. | 2014-05-11 08:25 | 2014-05-11 10:37
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-2 КВЛ 10 кВ ф. Пс-2-А569 ПС "Псоу" ВВ-10 ф. Пс-2 КВЛ-10 А161-А401/А4/А420 | 271 | 2014-06-03 13:50 | 2014-06-04 16:19 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке А161-А401/А4/А420 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 | 2014-06-03 13:50 | 2014-06-04 16:19
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-16 КВЛ-10 кВ Пс-16-ТП-А93 | 273 | 2014-06-03 13:50 | 2014-06-04 16:19 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.) ,произошло осушение бумажно-масляной изоляции из-за перепадов высот по трассе кабельной линии в условиях горного рельефа местности. вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А420 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке КВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А420 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 | 2014-06-03 13:50 | 2014-06-03 13:54
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | МВ-10 А-43, РП-21 | 269 | 2014-05-17 07:50 | 2014-05-17 13:56 | В результате несвоевременного технического обслуживания, произошёл выброс масла в МВ-10кВ А43 в РП-21 | Техническая причина отсутствует | Произвести доливку масла и провести ТО МВ-10 А43 в РП-21 | 2014-05-17 07:50 | 2014-05-17 09:12
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка"; Ф. Км-5 | 270 | 2014-05-24 05:35 | 2014-05-24 11:45 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ Км-5-290 в пролёте опор № 7-№ 8 | Повреждение изолятора на опоре № 8 КВЛ-10 кВ Км-5-290 | Произвести ремонт изолятора на опоре №8 ВЛ-10 кВ А399-А477/А606/А11/А322 | 2014-05-24 05:35 | 2014-05-24 11:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Владимеровская от ТП-А340 | 6 | 2014-05-01 17:35 | 2014-05-01 18:39 | Из-за сильного ветра произошло падение ветки на вводной провод АПВ-16 ВЛ-0.4кВ ф.Владимировская от ТП-А340 в результате которого произошел обрыв проводов | Из-за сильного ветра произошло падение ветки на вводной провод АПВ-16 ВЛ-0.4кВ ф.Владимировская от ТП-А340 в результате которого произошел обрыв проводов | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Владимировская от ТП-А340 с составлением листка осмотра.Ответственный за выполнение - мастер ВЛ АРЭС Пахомеев Р.Е | 2014-05-01 17:35 | 2014-05-01 18:39
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | Р- 0,4кВ ф.№4 ТП-А129 | 7 | 2014-05-16 09:40 | 2014-05-16 09:45 | Из-за увеличения потребляемой мощности произошло перегрев контактов вышел из строя ПН-2 Р-0,4кВ ф.№1 от ТП-А129 | Увеличение потребляемой мощности Перегорание плавкой вставки ПН-2 Р-0,4кВ ф.№1 от ТП-А129 | Произвести уровень замеров нагрузки напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А129,с состовлением ведомости электрических замеров Ответственный за выполнение - мастер ТПРП АРЭС Калащников С.Г | 2014-05-16 09:40 | 2014-05-16 09:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС Южная, Ю-214, РП-58 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 КЛ-10 кВ РП-58(1)-А356(1) | 276 | 2014-06-12 01:00 | 2014-06-13 17:30 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ РП-58(1)-А356(1) | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП-58(1)-А356(1) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП58(I)-A356(I) | 2014-06-12 01:00 | 2014-06-12 01:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Адлер КЛ 10 кВ А-220 - РП-48 ПС 110/10/6 кВ Адлер ф.А220 | 277 | 2014-06-19 05:26 | 2014-06-26 15:45 | В процессе эксплуатации, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.А220-РП48 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке ф.А220-РП48 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.А220-РП48 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Каменка ф.Км-5 ПС Каменка МВ-10 Км-5 КВЛ-10 кВ А477-А416 | 278 | 2014-06-20 12:52 | 2014-06-21 05:34 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение концевой муфты КВЛ-10 А477-А416 на опоре №1 от ТП-А477 | Повреждение концевой муфты КВЛ-10кВ на участке А477-А416 на опоре №1 от ТП-А477 | Выполнить ремонт КВЛ-10 А477-А416 | 2014-06-20 12:52 | 2014-06-21 05:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-14; КЛ 10 кВ А106 - А016, КЛ-10 А016-А014, КЛ-10 А014-А255 | 279 | 2014-06-28 11:15 | 2014-06-29 01:36 | Производились земляные работы ЖК «КУРОРТ» в охранной зоне КЛ-10 А106-А016, КЛ-10 А016-А014, КЛ-10 А014-А225 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". | В следствии проведения земляных работ ЖК «КУРОРТ» в охранной зоне КЛ-10 А106-А016, КЛ-10 А016-А014, КЛ-10 А014-А225 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10 А106-А016, КЛ-10 А016-А014, КЛ-10 А014-А225 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на ЖК «КУРОРТ» по факту повреждения КЛ-10 А106-А016, КЛ-10 А016-А014, КЛ-10 А014-А225. | 2014-06-28 11:15 | 2014-06-29 01:36
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 КЛ-10кВ РП21-266 | 280 | 2014-06-19 13:54 | 2014-06-26 16:40 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ РП21 – А266 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП21-А266 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП21-266 | 2014-06-19 13:54 | 2014-06-19 15:11
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Черновицкая от ТП А-166 | 515 | 2014-06-21 17:10 | 2014-06-21 18:10 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения прочностных характеристик произошёл обрыв провода в целом месте на ВЛ 0,4 кВ ф.Черновицкая от ТП А-166 в пролете опор №1-№2. | Обрыв провода в целом месте на ВЛ 0,4 кВ ф.Черновицкая от ТП А-166 в пролете опор №1-№2. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Черновицкая от ТП-А-161 с составлением листков осмотра. | 2014-06-21 17:10 | 2014-06-21 18:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | РУ 0,4 кВ ТП А-49 | 516 | 2014-06-22 09:05 | 2014-06-22 09:20 | В результате нагрева контактных соединений вышел из строя руб. 0,4 кВ ф.№1 в РУ 0,4 кВ ТП А-49. | Нагрева контактных соединений, выход из строя руб. 0,4 кВ ф.№1 в РУ 0,4 кВ ТП А-49. | Провести техническое обслуживание ТП А-49 | 2014-06-22 09:05 | 2014-06-22 09:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ТРП-23 МВ-10 А229 | 272 | 2014-06-11 22:45 | 2014-06-11 22:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ по ф. 229 от РП-23 с составлением листков осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ТРП-23 МВ-10 А229 | 273 | 2014-06-11 22:45 | 2014-06-11 22:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ по ф. А229 от РП-23 с составлением листков осмотра | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Каменка КВЛ-10 кВ-К-16 - А321/А223 | 274 | 2014-06-21 08:30 | 2014-06-21 17:24 | При техническом обслуживании не были заменены поврежденные коррозией проходные изоляторы на КРН-А223(2) | Коррозийный износ , снижение изоляционных свойств, разрушение проходных изоляторов на КРН-А223(2) | Произвести замену проходных изоляторов КРН-А223(2) | 2014-06-21 08:30 | 2014-06-21 17:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС"Изумрудная"; ф. Из-402 РП-23 | 275 | 2014-06-18 00:55 | 2014-06-18 01:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход ф. А229 от РП-23 с составлением ведомости дефектов | 2014-06-18 00:55 | 2014-06-18 01:19
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 РП-59 ВВ-10 А526 | 280 | 2014-06-23 01:14 | 2014-06-23 02:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.А526 от РП-59 с составлением листков осмотра | 2014-06-23 01:14 | 2014-06-23 02:33
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ А93-А297 | 281 | 2014-06-26 05:20 | 2014-06-26 12:20 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик произошёл, обрыв шлейфа на опоре №3 ВЛ-10кВ А-93-А-297 | При обрыве шлейфа ф.С на опоре №3 ВЛ-10кВ А-93-А-297 произошло однофазное замыкание на землю. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ А-93-А297 | 2014-06-26 05:20 | 2014-06-26 12:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС"Изумрудная"; ф. Из-301 КЛ 10кВ РП-23-А245 ПС"Изумрудная" | 280 | 2014-07-01 21:55 | 2014-07-01 23:59 | В процессе длительной эксплуатации (при наличии грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ РП23 – А245. | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП23-А245 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП23-А245 | 2014-07-01 21:55 | 2014-07-01 23:59
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Южная ф.10 Ю-416 РП-36 А305 КЛ 10 кВ А17-А308 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 281 | 2014-07-03 11:45 | 2014-07-04 05:32 | В процессе эксплуатации (при наличии грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение изоляции концевой муфты КЛ-10кВ А17-А305 в ТП-А17 | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на участке А17-А305 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А17-А305 | 2014-07-03 11:45 | 2014-07-03 12:17
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ"Каменка"; Ф. Км-5 КВЛ 10 кВ А260 - А437 ПС110кВ "Каменка"; Ф. Км-5 | 282 | 2014-07-05 01:30 | 2014-07-05 17:56 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение изоляции концевой муфты на опоре № 1 КВЛ-10 А260 – А471 | Повреждение концевой муфты КВЛ-10кВ на участке А260 – А471 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А260-А437 | 2014-07-05 01:30 | 2014-07-05 17:56
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-7 ВЛ-10 кВ А91-А92; ф.Пс 7 от ПС 220 кВ Псоу | 283 | 2014-07-06 19:33 | 2014-07-06 21:13 | В результате разрегулировки стрелы провиса,провиса проводов , произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 4-№5 на ВЛ-10 кВ А91-А92 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход с составлением листков осмотра, сделать перетяжку проводов ВЛ-10кВ А91-А92 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ А91-А92 в пролёте опор № 4-№ 5 | 2014-07-06 19:33 | 2014-07-06 21:13
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная"; ф.Ю-307; КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406 | 284 | 2014-07-06 03:20 | 2014-07-06 15:31 | В результате несвоевременного технического обслуживания, произошло механическое разрушение ЛР-10кВ в ТП-А123 | Коррозийный износ , снижение изоляционных свойств , последующее разрушение проходных изоляторов на ЛР-10кВ в ТП-А123 | Произвести замену ЛР-10кВ в ТП-А123 | 2014-07-06 03:20 | 2014-07-06 03:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-515 | 604 | 2014-07-04 15:52 | 2014-07-10 20:00 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 580-490 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 580-490 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 580-490 | 2014-07-04 15:52 | 2014-07-04 17:03
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-16 КВЛ-10 кВ Пс-16-ТП-А93 и КВЛ-10 кВ ТП-А93- ТП-А111/А449 | 287 | 2014-06-02 11:40 | 2014-06-02 19:10 | В результате длительной эксплуатации , вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ Пс-16-ТП-А93 | Обрыв шлейфа ф.С на опоре №1 ВЛ-10кВ Пс16-А-А93 , последующее однофазное замыкание на землю. | Провести внеплановый обход ф.Пс16 от ПС 220 кВ Псоу с составлением листков осмотра | 2014-06-02 11:40 | 2014-06-02 19:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Каменка" ф.Км-8; ВЛ-10 кВ А186 - А583 | 521 | 2014-07-09 10:10 | 2014-07-09 14:33 | В результате сильных порывов ветра, вследствие снижения прочностных характеристик произошел обрыв провода на ВЛ 10 кВ А-187-А-583 в пролетах опор №28-№29. | Обрыв провода на ВЛ 10 кВ А-187-А-583 в пролетах опор №28-№29. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ А-187-А-583 | 2014-07-09 10:10 | 2014-07-09 14:33
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-12 | 322 | 2014-06-21 12:24 | 2014-06-21 14:55 | Разрегулировка привода П-67 У на МВ-10 К-12 ПС 110 кВ Кудепста | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку МВ-10 К-12 на ПС 110 кВ Кудепста | 2014-06-21 12:24 | 2014-06-21 14:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП А-351 | 523 | 2014-07-11 06:03 | 2014-07-11 06:20 | В результате проникновения животного (кота) в РУ-10 кВ ТП А-351 произошло перекрытие на ПК 10 В, перегорели плавкие вставки ПК 10 кВ ф. В, ф.С. | Перекрытие на ПК 10 В, перегорели плавкие вставки ПК 10 кВ ф. В, ф.С. в ТП А-351 | Выполнить мероприятия предотвращающие проникновению животных в ТП А-351 | 2014-07-11 06:03 | 2014-07-11 06:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Псебайская от ТП А-444 | 524 | 2014-07-11 14:12 | 2014-07-11 15:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог провода на выходе из зажима ввод в дом по ул.Псебайская 14 ВЛ 0,4 кВ ф.Псебайская от ТП А-444 | Пережог провода на выходе из зажима ввод в дом по ул.Псебайская 14 ВЛ 0,4 кВ ф.Псебайская от ТП А-444 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Псебайская от ТП А-444. | 2014-07-11 14:12 | 2014-07-11 15:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Каменка"; Ф. Км-5,КВЛ-10 кВ ф.Км-5 ПС110кВ "Каменка"; Ф. Км-5 | 285 | 2014-07-08 03:58 | 2014-07-08 18:30 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение изоляции концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10 А477-А416 | Повреждение концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ на участке А477-А416 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А477-А416 | 2014-07-08 03:58 | 2014-07-08 06:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Южная" ф.Ю307 КЛ 10кВ Ю307-РП21 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 286 | 2014-07-10 01:30 | 2014-07-10 01:30 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ Ю307-РП21 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Ю307-РП21 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю307-РП21 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 РП-59 ВВ-10 А404 КЛ-10 А412(2сш)-А366(2сш) ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 287 | 2014-07-10 23:35 | 2014-07-11 00:41 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10 А412-2сш – А366-2сш. | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А412-2сш – А366-2сш | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А412-2сш – А366-2сш. | 2014-07-10 23:35 | 2014-07-11 00:41
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-16 КВЛ-10 кВ А161-А138 ПС "Псоу" ф.Пс-16 | 288 | 2014-07-12 15:55 | 2014-07-12 15:55 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10кВ А161-А138 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке А161-А138 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А161-А138 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 (10.5) | по ф. Ю-129 в РП-21 КВЛ-10 кВ А48-А167 ;ф. Ю-129; ПС 110 кВ Южная | 530 | 2014-07-14 15:10 | 2014-07-14 17:45 | Повреждение провода в пролетах опор №2-№3 КВЛ-10 кВ А48-А167 негабаритным грузом а/м Камаз | Обрыв провода в пролетах опор №2-№3 КВЛ-10 кВ А48-А167 | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ А-43-А-167. | 2014-07-14 15:10 | 2014-07-14 16:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Светогорская от ТП А-232 | 531 | 2014-07-17 22:03 | 2014-07-17 22:44 | Вследствие снижения прочностных характеристик в процессе эксплуатации, произошёл обрыв провода на вводе в жилой дом, ВЛ 0,4 кВ ф.Светогорская от ТП А-232 | Обрыв провода на вводе в жилой дом, ВЛ 0,4 кВ ф.Светогорская от ТП А-232. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Светогорская от ТП А-232 | 2014-07-17 22:03 | 2014-07-17 22:44
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП А-34 | 532 | 2014-07-18 00:42 | 2014-07-18 01:10 | Вследствие снижения прочностных характеристик в процессе эксплуатации, произошёл обрыв провода на вводе в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП А-34 | Обрыв провода на вводе в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП А-34 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП А-34 | 2014-07-18 00:42 | 2014-07-18 01:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП А395 РУ 10кВ | 533 | 2014-07-07 13:33 | 2014-07-07 17:40 | ТП А-395 подтяжка контактов, замена проходных изоляторов вводов 10 кВ | Обнаружены недопустимые сколы и трещины на проходных изоляторах вводов 10 кВ в ТП А-395 | Выполнить техническое обслуживание ТП А-395 | 2014-07-07 13:33 | 2014-07-07 17:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 220 кВ "Псоу"; ф. Пс-2; ВЛ-10 кВ 419-481 | 534 | 2014-07-17 06:17 | 2014-07-17 09:46 | В результате сильного порывистого ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ 419-481 в пролёте опор № 2- №3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. Пс-2 от ПС 220 кВ Псоу. | 2014-07-17 06:17 | 2014-07-17 09:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 220 кВ"Псоу" ф.Пс-2 ВЛ-10 кВ Пс-2-А569/А419/А481 | 535 | 2014-07-14 21:45 | 2014-07-14 23:09 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой и разрушение проходного изолятора ф."С"в ТП А-481 | Пробой и разрушение проходного изолятора ф."С"в ТП А-481. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.ПС-2 - А-569. | 2014-07-14 21:45 | 2014-07-14 23:09
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | РП 58 ф. А356 от ф.Ю-103; ПС 110/10 кВ Южная КЛ-10кВ А351-А482 | 289 | 2014-07-17 17:27 | 2014-07-18 03:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте в ТПА482, КЛ-10кВ ТПА351-А482 | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-482 КЛ-10кВ на участке А482-А351 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А482-А351 | 2014-07-17 17:27 | 2014-07-17 18:07
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Южная"; ф.Ю-319;КЛ-6кВ А137-А41 ПС "Южная"ф.10кВ Ю-424 | 291 | 2014-07-17 10:33 | 2014-07-17 12:17 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на концевой муфте в ТП-А41 КЛ-10кВ А41-А137 | Пробой изоляции пробой изоляции на концевой муфте в ТП-А41 на КЛ 10 кВ А41-А137 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А41-А137 | 2014-07-17 10:33 | 2014-07-17 12:17
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС "Псоу"ВВ-10 Пс-2 | 609 | 2014-07-14 05:00 | 2014-07-14 05:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ по ф. Пс-2 от ПС 110 кВ Псоу. | 2014-07-14 05:00 | 2014-07-14 05:18
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-2 КВЛ 10 кВ КВЛ 10кВ А131-А560-А166/А436 | 538 | 2014-07-22 09:18 | 2014-07-22 18:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изолятора на опоре №1 от ТП А-416. | Поврежден изолятор на опоре №1 от ТП А-416. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ по ф.Пс-2 от ПС 220 кВ Псоу. | 2014-07-22 09:18 | 2014-07-22 17:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок от ТП А-16 | 9 | 2014-07-19 11:26 | 2014-07-19 20:00 | В результате сильных порывов ветра , произошло падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП А-16 в пролете опор №7-№9 | При падении дерева , произошёл оборв проводов в пролетах опор №7-№9 на ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок ТП А-16. В следствие сильных порывов ветра и грозовых дождей произошло падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП А-16 и обрыв проводов в пролетах опор №7-№9 | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП-А-16. | 2014-07-19 11:26 | 2014-07-19 20:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП А-427 | 10 | 2014-07-21 10:15 | 2014-07-21 15:25 | В результате работы оборудования в режиме высоких температур произошел нагрев и повреждение подвижных контактов гл. руб. 0,4 кВ ТП А-427. | В результате работы оборудования в режиме высоких температур произошел нагрев и повреждение подвижных контактов гл. руб. 0,4 кВ ТП А-427. | Произвести внеплановый ТВК оборудования ТП А-427. | 2014-07-21 10:15 | 2014-07-21 15:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 КВЛ 10кВ А343-А277 ПС "Псоу" ф.Пс-16 | 292 | 2014-07-28 11:55 | 2014-07-28 21:44 | Производились земляные работы сторонней организацией «Сочи горгаз» в охранной зоне КВЛ 10кВ А343-А277 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей"Сочинских электрических сетей" | В следствии проведения земляных работ сторонней организацией «Сочи горгаз» в охранной зоне КВЛ 10кВ А343-А277 произошло механическое повреждения кабельной линии. | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А343-А277 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использование земельных участков,расположенных в границах таких зон на «Сочи горгаз» по факту повреждения КВЛ-10кВ А343-А277 | 2014-07-28 11:55 | 2014-07-28 12:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-9; КЛ-10кВ А332-А338; ф.Пс-9 от ПС110кВ "Псоу | 539 | 2014-07-29 10:38 | 2014-07-29 12:10 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности наличие грунтовых вод под землей, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ А332-А338 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А332-А338 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А332-А338 | 2014-07-29 10:38 | 2014-07-29 12:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | Подстанция -110 кВ. "Южная" КЛ 10кВ А37-А374; ф. Ю-319, ПС 110 кВ Южная | 294 | 2014-07-30 15:52 | 2014-07-31 05:00 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности наличие грунтовых вод под землей, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ А37-А374 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке А37-А374 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А37-А374 | 2014-07-30 15:52 | 2014-07-30 19:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ф.Км-4 КЛ-10 кВ РП-20 - А275 ПС110кВ "Каменка"; Ф. Км-5 | 295 | 2014-07-13 11:27 | 2014-07-20 10:45 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности наличие грунтовых вод под землей, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ РП20-А275 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП20-А275 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП20-А275 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ "Каменка"; Ф. Км-5;КВЛ-10 кВ Км-5-290 | 14 | 2014-07-23 04:23 | 2014-07-23 05:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.Км-5, обрезку ДКР. | 2014-07-23 04:23 | 2014-07-23 05:12
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ВВ-10кВ Пс-2 | 538 | 2014-07-22 03:25 | 2014-07-22 07:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход КВЛ-10 кВ по ф. Пс2 от ПС 220 кВ Псоу ,с составлением листков осмотра | 2014-07-22 03:25 | 2014-07-22 05:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-301 КВЛ-10 А104-А339/А510; Из-402; ПС 110 кВ Изумрудная | 539 | 2014-07-14 09:10 | 2014-07-14 17:43 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки на опоре №1 провод фазы "С" , с последующим падением на провод фазы "В" | Обрыв вязки на опоре №1 провод фазы "С" , с последующим падением на провод фазы "В" | Произвести ремонт ВЛ-10кВ А104-А339 | 2014-07-14 09:10 | 2014-07-14 17:43
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Каменка КВЛ 10кВ Км-5 | 540 | 2014-07-05 01:30 | 2014-07-05 01:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр по ф. Км 5 от ПС 110 кВ Каменка, с составлением листков осмотра. | 2014-07-05 01:30 | 2014-07-05 01:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 КВЛ-10 кВ А324-А511; ф.Км-3; ПС 110 кВ Каменка | 541 | 2014-07-14 10:20 | 2014-07-14 13:52 | Повреждение на абонентской КВЛ-10 кВ А324-А511. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление собственнику ВЛ-10 кВ А324-А511 о проведение техобслуживания ВЛ. | 2014-07-14 10:20 | 2014-07-14 13:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-16 КВЛ-10 кВ А161-А138 | 542 | 2014-07-22 09:19 | 2014-07-22 13:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик,обрыв провода фазы "А"на КВЛ 10кВ А161-А138 и последующее падение провода на фазу "В"в пролёте опор № 7-№ 8. | В результате сильного ветра и пляски проводов на КВЛ 10кВ А161-А138 произошел обрыв провода фазы "А" и последующее падение провода на фазу "В" в пролёте опор № 7-№ 8. | Произвести ремонт провода в пролете опор 2-3 на ВЛ-10кВ А138-А161. | 2014-07-22 09:19 | 2014-07-22 13:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-20 МВ-10 А275 | 545 | 2014-07-14 14:15 | 2014-07-14 15:30 | Некачественное техническое обслуживание МВ-10кВ А275 в РП-20. | Во включенном положении нет механического соединения фаз "А" и "С" МВ-10кВ А275 в РП-20 | Выполнить ремонт МВ-10 А275 в РП-20 | 2014-07-14 14:15 | 2014-07-14 15:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ 10кВ Из-402 | 544 | 2014-07-28 10:25 | 2014-07-28 11:05 | Проникновение грызуна в шинный отсек ячейки (крысы ) МВ 10кВ Из-402 в РП-23 | Повреждение проходного изолятора в ячейке МВ 10кВ Из-402 в РП-23 | Произвести заделку и герметизацию всех отверстий, проёмов через которые животные могут проникнуть в РП-23 | 2014-07-28 10:25 | 2014-07-28 11:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 КЛ 10кВ А166-А491 ПС 220 Псоу ВВ-10 Пс-2 КЛ-10кВ ТПА166-ТПА491 ПС110кВ "Псоу"; ф.Пс-2 | 295 | 2014-08-01 09:45 | 2014-08-01 11:20 | Повреждение на абонентской КЛ-10кВ ТПА166-ТПА491 | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента ООО «ТелекомЕвразия» об проведении ремонта и испытания КЛ-10 кВ А166-А491. Ответственное лицо: | 2014-08-01 09:45 | 2014-08-01 11:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ф. Ю-319 ВЛ-10кВ ТПА34-ТПА121 ПС 110кВ"Южная" ф.Ю-319 | 296 | 2014-08-03 16:25 | 2014-08-05 17:45 | Однофазное замыкание на "Землю" КЛ-10 кВ А34-А121 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, наличие грунтовых вод под землей, в следствии длительной эксплуатации с 1970г. произошло снижение изоляционных свойств, произошел робой изоляции одной фазы на "Землю" КЛ-10 кВ А34-А121. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ А34-А121 | 2014-08-03 16:25 | 2014-08-03 19:27
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ф. Из-301 в РП-23 МВ-10 А229 | 297 | 2014-08-03 17:30 | 2014-08-04 00:21 | Производились земляные работы неизвестными лицами в охранной зоне КВЛ-10кВ А174-А198/А540 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" | В следствии проведения земляных работ неизвестными лицами в охранной зоне КВЛ-10кВ А174-А198/А540 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А174-А198/А540 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон на неизвестных лиц по факту повреждения КВЛ-10кВ А174-А198/А540 и передать в службу безопасности для установления виновных лиц. | 2014-08-03 17:30 | 2014-08-03 18:57
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кв ф.Банановая от ТП А-339 | 612 | 2014-08-06 13:10 | 2014-08-06 15:30 | Вследсвии снижения прочностных характеристик при длительной эксплуатации, в результате сильных порывов ветра ,произошел обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.Банановая от ТП А-339 в пролете опор №1-№2. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.Банановая от ТП А-339 в пролете опор №1-№2. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП А-339. | 2014-08-06 13:10 | 2014-08-06 15:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП А-260 ф.Ореховый | 614 | 2014-08-08 19:00 | 2014-08-08 21:00 | Автомобиль КамАЗ передвигался с поднятым кузовом, в р-не ул.Тбилисская не справился с управление, вылетел в кювет, зацепив и оборвав провод ВЛ 0,4 кВ ф.Тбилисская от ТП А-260. | Обрыв провода А-25 на ВЛ 0,4 кВ ф.Тбилисская от ТП А-260 | Выполнить ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ ф.Тбилисская от ТП А-260 | 2014-08-08 19:00 | 2014-08-08 21:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Южная" ВВ-10 Ю-319 КЛ-10кВ А200-А519 | 298 | 2014-08-04 18:55 | 2014-08-06 14:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А200-А519 (1970г.) в условиях повышенной влажности, в следствии снижения изоляционных свойств произошел пробой изоляции КЛ-10кВ А200-А519 в целом месте. | Нарушение изоляции на КЛ-10кВ А200-А519 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВИ КЛ-10кВ А200-А519 | 2014-08-04 18:55 | 2014-08-04 23:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ 10кВ Км-5 КВЛ 10 кВ А399-А477/А606/А322 | 299 | 2014-08-07 06:20 | 2014-08-08 20:50 | Повреждение на кабельном выводе из ТП-А477 на опору №1 КВЛ-10 кВ А399-А477/А606/А322, КЛ-10 кВ абонентская. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента о необходимости ремонта и проведения высоковольтных испытаний на КЛ-10кВ от А447 на оп.№1. | 2014-08-07 06:20 | 2014-08-08 20:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу"; ВВ-10 Пс9 | 101 | 2014-08-19 08:36 | 2014-08-19 08:36 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ 111-467 в пролёте опор № 4-№ 5 | Техническая причина отсутствует | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10кВ ф.ПС-9 с составлением листков осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Просвещения от ТП А-1 | 1 | 2014-08-19 16:15 | 2014-08-19 18:00 | При длительной эксплуатации,в результате снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на вводе в дом ВЛ 0,4 кВ ф.Просвещения от ТП А-1 | Обрыв провода А-25 на вводе в дом ВЛ 0,4 кВ ф.Просвещения от ТП А-1 | Выполнить замену голого провода на СИП ввод в жилой дом ВЛ 0,4 кВ ф.Просвещения от ТП А-1. | 2014-08-19 16:15 | 2014-08-19 18:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Адлер" ПС "Адлер"; ф.А-206; КЛ А182 - А247 | 300 | 2014-08-11 10:36 | 2014-08-12 11:20 | В процессе длительной эксплуатации (1968г), в следствии снижения изоляционных свойств , произошло повреждение изоляции на КЛ-10 А182-А247, с однофазным замыканием на "Землю". | Произошло повреждение изоляции на КЛ-10 А182-А247, с однофазным замыканием на "Землю". | Отремонтировать КЛ-10 А182-А247 | 2014-08-11 10:36 | 2014-08-11 17:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Южная ф.10 Ю-416 РП-36 А305 КЛ 10 кВ А17-А308 | 301 | 2014-08-13 19:43 | 2014-08-15 10:35 | В процессе эксплуатации, в следствии снижения изоляционных свойств, произошло повреждение изоляции концевой кабельной воронки на КЛ-10 кВ А305-А17 в ТП-305. | Произошло повреждение изоляции концевой кабельной воронки на КЛ-10 кВ А305-А17 в ТП-305, с однофазным замыканием на "Землю". | Выполнить ремонт концевой кабельной воронки на КЛ-10 кВ А305-А17 в ТП-305. | 2014-08-13 19:43 | 2014-08-13 21:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Южная ф.10 Ю-113 РП-18 А3 КЛ 10 кВ А178-А3 | 302 | 2014-08-13 22:30 | 2014-08-18 10:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А178-А185 в условиях повышенной влажности произошло разгерметизация соединительной кабельной муфты СС-110, в результате произошло однофазное замыкание на "Землю". | На КЛ-10 кВ А178-А185 произошло разгерметизация соединительной кабельной муфты СС-110. На КЛ-10 кВ А178-А185 произошло разгерметизация соединительной кабельной муфты СС-110, в результате произошло однофазное замыкание на "Землю". | Отремонтировать КЛ-10 кВ А178-А185. | 2014-08-13 22:30 | 2014-08-14 01:22
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ф. Из-402 в РП-23 МВ-10 А227 КЛ-10 РП-23-А456 | 303 | 2014-08-15 09:05 | 2014-08-25 15:40 | В следствии длительной эксплуатации ( с 1976г.) на КЛ-10 РП-23-А456 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-10 РП-23-А456 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт и ВИ КЛ-10 РП-23-А456 | 2014-08-15 09:05 | 2014-08-15 17:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС"Каменка"; Ф. Км-4; КВЛ-10 кВ А174-А198/А540 | 304 | 2014-08-16 13:39 | 2014-08-20 13:40 | В процессе проведения земляных работ ООО" Строй Техник" в охранной зоне КВЛ-10 А174-А198/А540 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей. | В следствии проведения земляных работ ООО" Строй Техник" в охранной зоне КВЛ-10 А174-А198/А540 произошло механическое повреждение кабельной линии ТПА198 – оп.1 в целом месте с однофазным замыканием на "Землю". | Выполнить ремонт КВЛ-10 А174-А198/А540 участок ТП А198 – оп.1 Составить акт о нарушении " Правил установления охранных зон" на ООО" Строй Техник" по факту повреждения КВЛ-10 А174-А198/А540 участок КЛ ТП А198 – оп.1. | 2014-08-16 13:39 | 2014-08-16 14:54
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Южная ф.10 Ю-311; КВЛ 10 А209- А538 | 305 | 2014-08-17 19:10 | 2014-08-21 16:42 | По причине однофазного замыкания на "Землю" на абонентом КВЛ-10 кВ А209-А538 участок ТПА209-оп.№1 выведена в ремонт. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу КВЛ-10 кВ А209-А538 о необходимости проведения ремонта кабельной линии. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Изумрудная" ф. Из-204; КЛ-10 А39-А228 | 306 | 2014-08-19 10:20 | 2014-08-19 13:08 | По однофазному замыканию на землю выведена в ремонт КЛ-10 А39-А228 (абонетская). | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу КЛ-10 А39-А228 о необходимости проведения ремонта кабельной линии. | 2014-08-19 10:20 | 2014-08-19 13:08
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП А-260 ф.Ореховый | 553 | 2014-08-08 20:30 | 2014-08-08 21:00 | При проезде стороннего транспорта под ВЛ-,04 кВ, произошел обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП А-260, ф.Тбилисская | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП А-260, ф.Тбилисская | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-08 20:30 | 2014-08-08 21:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | КВЛ-10 А138-А277 ПС "Псоу" ф.Пс-16 | 307 | 2014-09-09 08:28 | 2014-09-10 18:00 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10 А138-А277 | Пробой изоляции КВЛ-10 на участке А138-А277 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А138-А277 | 2014-09-09 08:28 | 2014-09-09 11:37
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ВЭ-10 Пс-2 | 553 | 2014-09-10 00:58 | 2014-09-10 01:02 | В районе сильный дождь, ветер | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход КВЛ-10 кВ по ф. Пс2 от ПС 220 кВ Псоу ,с составлением листков осмотра | 2014-09-10 00:58 | 2014-09-10 01:02
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста ВВ-10 К-14 КЛ-10 А014-А016, КЛ-10 А014-А225, КЛ-10 А014-А255 ПС Кудепста ВВ-10 К-14 КЛ-10 А014-А016, КЛ-10 А014-А225, КЛ-10 А014-А255 | 308 | 2014-09-02 13:00 | 2014-09-11 08:15 | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ А014-А016, А014-А225 (абонентская). | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу КЛ-10 кВ А014-А016, А014-А225 о необходимости проведения ВВИ кабельной линии. | 2014-09-02 13:00 | 2014-09-02 15:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС Изумрудная ф. Из-402 в РП-23 МВ-10 А550 | 555 | 2014-09-19 13:38 | 2014-09-19 14:12 | В районе сильный дождь, ветер | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПС Изумрудная ф. Из-402 в РП-23 МВ-10 А227 | 2014-09-19 13:38 | 2014-09-19 14:12
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Клуб от ТП А-160 | 552 | 2014-09-08 22:14 | 2014-09-08 22:54 | Сильные порывы ветра. | обрыв провода на вводе в дом ВЛ 0,4 кВ ф.Клуб от ТП А-160 | Внеплановвый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Клуб от ТП А-160 | 2014-09-08 22:14 | 2014-09-08 22:54
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-А238 ВЛ-0,4 ф.Пожарная | 554 | 2014-09-07 09:10 | 2014-09-07 09:25 | Сильный ветер. | обрыв провода на вводе в дом | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-07 09:10 | 2014-09-07 09:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Верх от ТП А-299 | 556 | 2014-09-25 14:38 | 2014-09-25 17:31 | В результате длительной эксплуатации и воздействия повторяющихся стихийных явлений произошло разрушение бетона у основания оп. №20, №22. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену опор №20, №22 ВЛ 0,4 кВ ф.Верх от ТП А-299 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Верх от ТП А-299 | 2014-09-25 14:38 | 2014-09-25 17:31
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ 10кВ Из-402; КЛ-10 А76-А368 ПС Изумрудная ВВ 10кВ Из-402; | 308 | 2014-09-30 21:17 | 2014-10-01 11:00 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10 А76-А368 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-10 А76-А368 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10 А76-А368 | 2014-09-30 21:17 | 2014-10-01 11:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110 Кудепста ф. К-1 КЛ-10 А461-А242 ПС110 Кудепста ф. К-1 | 309 | 2014-10-03 14:30 | 2014-10-04 05:40 | В процессе проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ А461-А242 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей. | В следствии проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ А461-А242 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А461-А242 Составить акт о нарушении " Правил установления охранных зон" на неустановленное лицо по факту повреждения КЛ-10кВ А461-А242. Направлена служебная записка в службу безопасности для установки виновных лиц по факту повреждения КЛ-10кВ А461-А242. | 2014-10-03 14:30 | 2014-10-03 16:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КЛ ПС | 10 (10.5) | по ф. Ю-129 в РП-21 ПС110 Южная ф.Ю-307 КЛ-10 А43-А48 ПС110 Южная ф.Ю-307 | 310 | 2014-10-05 18:50 | 2014-10-06 04:37 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10 А43-А48 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-10 А43-А48 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10 А43-А48 | 2014-10-05 18:50 | 2014-10-06 04:37
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | КЛ-10 А183-А383 ПС "Изумрудная"ф.Из-204 | 311 | 2014-10-03 19:40 | 2014-10-04 01:00 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10кВ А183-383 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | На КЛ-10кВ А183-383 произошло повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А183-А383 | 2014-10-03 19:40 | 2014-10-03 22:08
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Псоу ВВ-10 Пс-16 ТП-А420 | 553 | 2014-09-09 17:03 | 2014-09-09 21:15 | Повреждение в абонентской трансформаторной подстанции ТП-А420 (пограничная застава). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 17:03 | 2014-09-09 21:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-301 | 555 | 2014-10-04 20:22 | 2014-10-04 21:58 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 А104-А339/А510 в пролёте опор № 14-№ 15 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ А104-А339/А510 | 2014-10-04 20:22 | 2014-10-04 21:58
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер ф. А-315 КЛ-10 кВ А-315 - А184 ПС Адлер ф. А-315 | 312 | 2014-10-14 20:39 | 2014-10-15 16:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А-315 – А184 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ А-315 – А184 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ А315-А184 | 2014-10-14 20:39 | 2014-10-15 16:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Мира от ТП А-110 | 559 | 2014-10-18 16:50 | 2014-10-18 18:50 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение веток дерева на провода, последующий обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП А-110 ф.Мира в пролете опор №2-№3 | Обрыв провода в целом месте на ВЛ 0,4кВ от ТП А-110 ф.Мира в пролете опор №2-№3 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Мира от ТП А-110, по результатам обхода составить листки осмотра. | 2014-10-18 16:50 | 2014-10-18 18:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КЛ | 10 (10.5) | РП-18 МВ-10-А162 КЛ-10 А140-А230 | 313 | 2014-10-19 05:45 | 2014-10-22 19:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10 А140-А230 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю | На КЛ-10 А140-А230 произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ А140-А230 | 2014-10-19 05:45 | 2014-10-19 06:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Каменка, ф.Км-5-А260/А290/А457, КЛ-10 А290-оп.№1 | 314 | 2014-10-19 11:57 | 2014-10-19 19:30 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10 А290-опора №1 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю | На КЛ-10 кВ А290-опора №1 произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ А290-опора №1 | 2014-10-19 11:57 | 2014-10-19 19:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Школьная от ТП А-132 | 562 | 2014-10-21 10:18 | 2014-10-21 11:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 6-№7 на ВЛ 0,4 кВ ф.Школьная от от ТП А-132 | Обрыв провода в пролете опор № 6-№7 на ВЛ 0,4 кВ ф.Школьная от от ТП А-132 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Школьная от ТП А-132 | 2014-10-21 10:18 | 2014-10-21 11:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС "Псоу" | 558 | 2014-10-17 22:16 | 2014-10-17 23:56 | В результате сильных порывов ветра ,произошло падение ДКР на КВЛ -10кВ ф.ПС-2 А-132-А-340/А289 в пролете опор №21-№22 . Разлигулировка стрелы провиса КВЛ-10кВ А-132-А340/А289 пролете опор №21-№22 . | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-10кВ А-132-А340/А289 с составлением листков осмотра. | 2014-10-17 22:16 | 2014-10-17 23:56
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС "Псоу" | 563 | 2014-10-17 22:26 | 2014-10-18 00:51 | В результате сильных порывов ветра в ,произошло падение ДКР на КВЛ -10кВ ф.ПС-16 А-138-А-161 в пролете опор №11-№12 . Провис провода КВЛ-10кВ А-138-А-161 в пролете опор №11-№12 . | Техническая причина отсутствует | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10кВ А-138-А-161 с составлением листков осмотра. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №11-№12 на КВЛ-10кВ А-138-А-161 | 2014-10-17 22:26 | 2014-10-18 00:51
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-301 КЛ-10 А100-А183 КЛ-10 А100-А183 | 315 | 2014-10-13 04:46 | 2014-10-15 13:25 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 10кВ А100-А183 произошло снижение изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю | На КЛ 10кВ А100-А183 произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт КЛ 10кВ А100-А183 | 2014-10-13 04:46 | 2014-10-13 12:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Изумрудная; Ф.Из-301; ТП А-584 | 564 | 2014-10-16 07:05 | 2014-10-16 11:30 | Из-за загрязнения изоляции ,и не соблюдения профремонта оборудования ТП-А584 (потребительская) произошло перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ,что привлекло к однофазному замыканию на «землю» | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента письменное уведомление о проведении технического обслуживания ТП-А584. | 2014-10-16 07:05 | 2014-10-16 11:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС Южная, Ю-103, РП-58 ВВ-10 А352/1 | 566 | 2014-10-03 14:30 | 2014-10-03 14:51 | Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А361. Нарушение электрической изоляции ТП-А 361 перекрытие на ПК-10кВ | Нарушение электрической изоляции ТП-А 361 перекрытие на ПК-10кВ | Выполнить техническое обслуживание оборудования ТП- А 361. | 2014-10-03 14:30 | 2014-10-03 14:51
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ 0,4 кВ ф.Поселок от ТП А-407 | 154 | 2014-11-04 11:00 | 2014-11-04 13:50 | Вследствие длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик,в результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1-№ 2 | Обрыв провода в пролете №1-№ 2 КВЛ 0,4 кВ ф.Поселок от ТП А-407 | Выполнить ремонт ВЛ 0,4кВ ф Поселок от ТП А-407 | 2014-11-04 11:00 | 2014-11-04 13:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Художественная школа ТП А393 | 147 | 2014-11-07 07:30 | 2014-11-07 10:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 3-№ 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. Художественная школа ТП А393 | Обрыв провода в пролёте опор № 3-№ 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. Художественная школа ТП А393 | Выполнить ремонт провода в пролете опор №8- №9 на ВЛ 0,4кВ ф. худ школа ТП -А393 | 2014-11-07 07:30 | 2014-11-07 10:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок от ТП А-126 | 149 | 2014-11-11 10:20 | 2014-11-11 11:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик произошёл обрыв провода в пролётах опор № 1- № 2 на ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок от ТП А-126 | Обрыв провода в пролётах опор № 1- № 2 на ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок от ТП А-126 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок от ТП А-126 | 2014-11-11 10:20 | 2014-11-11 11:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" КВЛ-10 А232-А160/А603 | 315 | 2014-11-27 11:32 | 2014-11-27 16:21 | Вследствие длительной эксплуатации на КВЛ-10 А232-А160/А603 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю | На КЛ-10 кВ А232-А160/А603 произошло повреждение изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ А232-А160/А603. | 2014-11-27 11:32 | 2014-11-27 16:21
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А243-А373 | 316 | 2014-11-30 16:31 | 2014-11-30 17:38 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КЛ-10 кВ А243-А373 в ТП-А243 | Пробой изоляции на концевой муфте КЛ-10 кВ А243-А373 в ТП-А243 | Выполнить замену концевой муфты в ТП А 243 на КЛ-10кВ А243-А373, провести испытание. | 2014-11-30 16:31 | 2014-11-30 17:38
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ А421-А488/А386/А474/А541 | 152 | 2014-11-20 10:39 | 2014-11-20 16:01 | В результате прохождения грозового фронта,произошло попадание молнии в штыревой изолятор на опоре 46 ВЛ кВ А488-А421/А474/А396/А591/А495. | Разрушение штыревого изолятора на опоре 46 ВЛ кВ А488-А421/А474/А396/А591/А495 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ кВ А488-А421/А474/А396/А591/А495 | 2014-11-20 10:39 | 2014-11-20 16:01
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 0.38 | ТП-А407 КВЛ-0,4 ф.Поселок | 157 | 2014-11-04 11:00 | 2014-11-04 11:42 | В результате коррозийного износа произошло затекание воды в кабельную муфту Ф. Поселок ТП А407. | В результате затекания воды в кабельную муфту произошло межфазное замыкание ф.Поселок ТП-А407 | Выполнить ремонт кабельной муфты ф. Поселок ТП А407 | 2014-11-04 11:00 | 2014-11-04 11:42
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ «Изумрудная» ВВ-10 ИЗ-301 КЛ-10 Из-301 - РП 23 | 317 | 2014-12-10 18:39 | 2014-12-11 16:32 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10кВ 81-381 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ 81-381 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ 81-381 | 2014-12-10 18:39 | 2014-12-10 21:21
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф. Ю-214, КЛ 10кВ РП-21-А29 | 318 | 2014-12-13 11:40 | 2014-12-13 11:40 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 10кВ РП-21-А29 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ 10кВ РП-21-А29 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ РП21-А29 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-23 А-227 | 319 | 2014-12-25 17:50 | 2014-12-30 10:10 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10 А210-А227 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-10 А210-А227 произошло повреждение изоляции с межфазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А210-А227 | 2014-12-25 17:50 | 2014-12-25 21:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | по ф. Из-402 ТП-А494 | 164 | 2014-12-10 11:13 | 2014-12-13 15:09 | В результате проникновения грызуна (крысы) в РУ 10кВ ТП-А168 произошло перекрытие ПК-10 с межфазным замыканием. | Перекрытие ПК-10кВ в ТП-А168 | Произвести чистку изоляции в ТП-А168 | 2014-12-13 11:13 | 2014-12-13 15:09
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-А507 | 165 | 2014-12-10 14:10 | 2014-12-10 15:04 | Перекрытие на ПК-10 в абонентском ТП-А507 . | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание собственнику ТП-А507 по производству технического обслуживания электроустановки. | 2014-12-10 14:10 | 2014-12-10 15:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-А168 | 166 | 2014-12-12 00:19 | 2014-12-12 01:09 | Перекрытие ПК-10кВ в абонентском ТП-А168 | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание собственнику ТП-А168 по проведению технического обслуживания электроустановки. | 2014-12-12 00:19 | 2014-12-12 01:09
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу | 167 | 2014-12-28 12:46 | 2014-12-28 15:34 | В результате плохого контакта на опоре №1 КВЛ-10кВ Пс16-А93, последующего нагрева, произошел пережог шлейфа в зажиме. Некачественное котактное соединение. | В результате плохого контакта на опоре №1КВЛ-10кВ Пс16-А93., последующего нагрева, произошел пережог шлейфа в зажиме. | Выполнить внеплановыйосмотр КВЛ-10кВ Пс-16-А93 | 2014-12-28 12:46 | 2014-12-28 15:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 (10.5) | РП-20 МВ-10 А275 ПС 110 Каменка; ф. Км-4, КВЛ 10 РП20-261 | 168 | 2014-12-29 14:45 | 2014-12-29 15:25 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ РП20-261 в пролёте опор № 4- № 5. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр по ф. А275 от РП-20 с составлением ведомости дефектов. | 2014-12-29 14:45 | 2014-12-29 14:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л4 КЛ-10 кВ Д253 - оп.1Д134/Д318 ПС "Лоо" ф. Лоо-4; | 602 | 2014-01-19 03:52 | 2014-01-20 04:55 | В процессе эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КВЛ-10 кВ на участке Д253-оп№1 | Пробой изоляции КВЛ-10 кВ на участке Д253-оп №1 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Д253-оп.№1 | 2014-01-19 03:52 | 2014-01-19 13:08
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ф.Д-17; КЛ 10 кВ Д17 - ТРП 61 | 603 | 2014-01-17 07:58 | 2014-01-17 18:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1982 г.), произошло снижение сопротивления изоляции в условиях эксплуатации повышенной влажности, последующий пробой изоляции на КЛ-10кВ .Д17-РП61 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ ф.Д17-РП61 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.Д17-РП61 | 2014-01-17 07:58 | 2014-01-17 12:06
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ф.Д-17; РП 31; КЛ 10 кВ Д160 - Д184 | 604 | 2014-01-17 16:30 | 2014-01-17 18:30 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1972 г.) , вследствие снижения изоляции , произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д160-Д184 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д160-Д184 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д160-Д184 | 2014-01-17 16:30 | 2014-01-17 17:56
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная щель ВВ-10 ЯЩ3 пс 110/10 Якорная Щель-тяговая ВВ-10 ЯЩ3 | 550 | 2014-01-09 22:58 | 2014-01-10 00:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку РЗА в РП8 на фидере МВ-10 Д139, МВ-10 Д33. Выполнить перерасчет уставок РЗА Ф. ЯЩ3 на ПС 110 кВ Якорная Щель и РП8. | 2014-01-09 22:58 | 2014-01-10 00:33
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г10 ПС 110/10 ГОЛОВИНКА МВ-10 Г10 | 551 | 2014-01-13 08:47 | 2014-01-13 10:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 кВ по фидеру Г-10 от ПС 110/10 кВ Головинка , с составлением листков осмотра. | 2014-01-13 08:47 | 2014-01-13 10:48
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д3 КЛ-10 Д50- Д21 ПС "Дагомыс" ф.Д-13; КЛ-10кВ Д20 - Д78 | 605 | 2014-01-24 13:49 | 2014-01-28 16:00 | В процессе длительной эксплуатации( с 1988 г.), в условиях эксплуатации повышенной влажности, произшло снижение изоляции , последующий пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТПД21-ТПД50 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке ТПД21-ТПД50 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПД50-ТПД21 | 2014-01-24 13:49 | 2014-01-24 17:49
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л15 ТП-Д142 | 552 | 2014-01-13 09:48 | 2014-01-13 15:35 | В ТП- Д 142 обнаружено перекрытие на ПК-10 кВ, повреждены губки ПК. | В ТП- Д142 обнаружено перекрытие на ПК-10 кВ, повреждены губки ПК. | Заменить губки на трансформаторе 400кВА под ПКТ 102-10-50-31,5 в ТП Д 142 | 2014-01-13 09:48 | 2014-01-13 15:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Нор-Луйс" ф.Нл-2; ВЛ-10кВ Д179 - Д279, Д279-Д158, Д158-Д166. РП-86 МВ-10 Д196 ВЛ-10 Д158-Д279 РП-86 МВ-10 Д196 ВЛ-10 Д158-Д166 | 553 | 2014-01-14 02:35 | 2014-01-14 17:15 | В результате снегоналипания на деревья произошло падение деревьев на ВЛ-10кВ Д179-Д279. | Обрыв проводов в пролёте опор № 11-№ 12 ВЛ-10кВ Д179-Д279 | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ от Д196-Д179--Д279 от угрожающих деревьев. | 2014-01-14 02:35 | 2014-01-14 17:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л15 ТП-Д97 | 554 | 2014-01-22 13:49 | 2014-01-22 14:25 | Несвоевременная замена вкладышей в дугогасительных камерах ВН-10кВ в ТП -Д97 | При отключении ВН-10 Л15/Д234 из-за неисправности дугогасительных камер произошло перекрытие на ВН-10кВ Л15 | Выполнить ремонт ВН-10 Л15/Д234 | 2014-01-22 13:49 | 2014-01-22 14:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная щель МВ-10 Ящ-3 ТП-Д57 | 555 | 2014-01-24 19:20 | 2014-01-25 02:45 | Не своевременный ремонт кровлиТП-Д57.Течь кровли в бесхозном ТП-Д57 | Течь кровли в бесхозном ТП-Д57 | Включить в план ремонтов зданий и сооружений СЭС на 2014г и выполнить ремонт кровли в ТП-Д57 ( бесхозном). | 2014-01-24 19:20 | 2014-01-25 02:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель МВ-10 ЯЩ4; ТП-Д57 | 556 | 2014-01-25 01:40 | 2014-01-25 02:02 | Не своевременный ремонт ВН-10кВ Д252 в бесхозном ТП-Д57. | При осмотре оборудования в ТП-Д57 обнаружены следы перекрытия на ВН-10 Д252 | Выполнить ремонт кровли в ТП-Д57, Заменить дугогасительные камеры ВН-10 Д252. | 2014-01-25 01:40 | 2014-01-25 02:02
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д12 РП 37 | 557 | 2014-01-25 23:39 | 2014-01-26 03:15 | Не произведена засыпка кабельного канала песком после завода абонентского кабеля ( подрядной организацией инфекционной больницы) в РУ-10кВ. Попадание мелкого грызуна в ячейку РС-10 IIсш СМВ-10 через кабельный канал. | Техническая причина отсутствует | Засыпать место ввода кабелей в РУ-10кВ РП-37 песком. | 2014-01-25 23:39 | 2014-01-26 03:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д5 ТП-Д90 | 558 | 2014-01-26 23:05 | 2014-01-27 00:03 | Не своевременная замена дугогасительных камер на ВН-10кВ Д147 ( эксплуатируется с 1965 г.) | Изменение свойства материала дугогасительных камер на ВН-10 Д147 в ТП-Д90. | Заменить дугогасительные камеры на ВН-10 Д147 в ТП-Д90 | 2014-01-26 23:05 | 2014-01-27 00:03
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л6 КЛ-10 Д131 - Д220 ПС "Лоо" ф. Лоо-6; | 606 | 2014-01-30 04:08 | 2014-01-30 07:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1954 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ Д131-Д220 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Д131-Д220 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д131-Д220 | 2014-01-30 04:08 | 2014-01-30 05:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л11 КЛ-10 Д86 - Д113 ПС "Лоо" ф. Лоо-11; | 607 | 2014-01-29 06:22 | 2014-01-30 15:23 | В процессе длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ Д86-Д113 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ Д86-Д113 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д86-Д113 | 2014-01-29 06:22 | 2014-01-29 11:34
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л11 КЛ-10 Д86-Д113 | 558 | 2014-01-29 08:22 | 2014-01-29 15:50 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1979 г.), вследствие снижения изоляционных свойств , произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Д86-Д113 | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Д86-Д113 в целом месте ( марка КЛ АСБ 3х120) | Подать служебную записку на включения КЛ-10кВ Д86-Д113 на реконструкцию на 2016г | 2014-01-29 08:22 | 2014-01-29 15:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д168 ВЛ-0,4 ф.Морской Бриг | 102 | 2014-01-09 15:00 | 2014-01-09 19:10 | В результате столкновения неустановленного автотранспорта с опорой на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д168 произошел обрыв проводов. | Обрыв провода АС-35 | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4 ф.Морской Бриг ТП-Д168 | 2014-01-09 15:00 | 2014-01-09 19:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д176 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 103 | 2014-01-10 08:20 | 2014-01-10 12:10 | В результате снегоналипания на провода ВЛ-0,4кВ, произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ | Обрыв проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д176 фид. Поселок | Выполнить замену провода АС35 на провод АС-50 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д176 фидер Поселок | 2014-01-10 08:20 | 2014-01-10 12:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д191 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 104 | 2014-01-10 11:20 | 2014-01-10 19:20 | В результате снегоналипания на деревья, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-Д191 и обрыв проводов. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 фид. Поселок в пролете опор №8-9 из-за падения дерева. | Выполнить боковую обрезку деревьев ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-Д191 совместно с жителями по участкам которых проходит ВЛ-0,4 | 2014-01-10 11:20 | 2014-01-10 19:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д120 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 105 | 2014-01-14 14:05 | 2014-01-14 19:20 | В результате снегоналипания на деревья произошло падение ветки на провода и обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д120 фид. Поселок | Обрыв провода в пролете опор № 10- № 12, в результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д120 фид. Поселок | Выполнить боковую обрезку ВЛ-0,4кВ от ТП-Д120 фид. Поселок совместно с жителями близлежащих домов по территории которых проходит ВЛ-0,4кВ. | 2014-01-14 14:05 | 2014-01-14 19:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д57 ВЛ-0,4 ф. Бумажный цех-2 | 106 | 2014-01-14 11:20 | 2014-01-14 18:00 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д57 фид. Бумажный цех-2 | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор № 7-№ 8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д57 фид. Бумажный цех-2 | Выполнить боковую обрезку ВЛ-0,4кВ от ТП-Д57 фид. Бумажный цех-2 совместно с жителями жилых домов по территории которых проходит ВЛ-0,4кВ | 2014-01-14 11:20 | 2014-01-14 18:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д256 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 107 | 2014-01-14 14:30 | 2014-01-14 19:40 | В результате снегоналипания произошло падение ветки на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д256 фид. Поселок и обрыв провода в пролёте опор № 3- №4 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д256 фид. Поселок в пролете опор в результате падения ветки дерева | Выполнить боковую обрезку ВЛ-0,4кВ от ТП-Д256 фид. Поселок совместно с жителями жилых домов через территорию которых проходит ВЛ-0,4кВ. | 2014-01-14 14:30 | 2014-01-14 19:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС110кВ"Якорная Щель"; Ф. Ящ-4; КЛ-10кВ Д185 - Д186 ПС 110 Якорна Щель ВВ-10 ЯЩ-4 | 608 | 2014-02-10 14:46 | 2014-02-12 06:28 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1994 г.),вследствие снижения изоляционных свойств , произошёл пробой изоляции, повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ Д185-Д186 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ Д185-Д186 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д185-Д186 | 2014-02-10 14:46 | 2014-02-10 17:57
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д2 КВЛ-10 Д130-Д101 | 609 | 2014-02-12 11:47 | 2014-02-12 14:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1964 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошло повреждение концевой муфты на опоре №1 КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ Д101-Д130 | Повреждение концевой муфты на опоре №1 участок КЛ-10кВ Д101-Д130 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д101-Д130 | 2014-02-12 11:47 | 2014-02-12 12:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д13 КЛ-10 ф. Д13-РП55 | 610 | 2014-02-15 10:35 | 2014-02-18 09:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1980 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ РП55-Д13 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП55-Д13 | Ремонт КЛ-10кВ Д13-55 выполнен | 2014-02-15 10:35 | 2014-02-15 23:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л6 КЛ-10 Д335/Д281-Д24 ПС-110 кВ Лоо ф. Л-4 КЛ-10 кВ Д58 - Д135 | 611 | 2014-02-19 12:47 | 2014-02-20 20:00 | В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке КЛ-10кВ РП240-Д24 ( абонентский участок КЛ) | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента об проведение испытания КЛ-10кВ РП24-Д24 | 2014-02-19 12:47 | 2014-02-19 17:05
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д2 ТП-Д82 | 559 | 2014-02-03 19:02 | 2014-02-03 22:00 | Несвоевременная замена контактов под предохранители ПТ 1.1.-10-20-12.5УЗ на ПКТ-102-10-50-31,5 . В ТП-Д82 установлен трансформатор ТМ-400кВА. | Установка на трансформатор ТМ-400кВА предохранителей ПТ1.1-10-20-125УЗ. | Подать заявку на приобретение контактной группы под предохранители ПКТ-102-10-50-31,5. | 2014-02-03 19:02 | 2014-02-03 22:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л15 ТП-Д314 | 560 | 2014-02-07 11:40 | 2014-02-07 11:58 | Проникновение в камеру трансформатора Т-1 абонентского ТП-Д314П | Техническая причина отсутствует | Заделать отверстия, в целях недопущения проникновения животных в камеру трансформатора, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. | 2014-02-07 11:40 | 2014-02-07 11:58
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д2 ТП-Д101 | 561 | 2014-02-13 21:09 | 2014-02-13 23:57 | Несвоевременный ремонт кровли ТП-Д101 (течь крыши). | В результате попадания воды в ячейку ВН-10 Д130 в ТП Д-101, произошло электродуговое перекрытие , повреждение тяговых изоляторов. | Выполнить ремонт кровли ТП-Д101. | 2014-02-13 21:09 | 2014-02-13 21:22
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л6 ВЛ 10 Д112 - Д131 | 562 | 2014-02-19 12:47 | 2014-02-19 17:09 | В результате сильного порыва ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Д112-Д131 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д112-Д131, с составлением листка осмотра. | 2014-02-19 12:47 | 2014-02-19 17:09
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 фид. Ленинградская | 108 | 2014-02-04 12:20 | 2014-02-04 17:00 | При проведении работ по расчистки территории пансионата Морской произошел обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 фид. Ленинградская автомашиной. | Обрыв проводов в пролете опор № 1- № 2 ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 фид. Ленинградскаяавтомашиной при вывозе мусора с терртории стройплощадки. | Вынести ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 с территории стройплощадки панстонат Морской | 2014-02-04 12:20 | 2014-02-04 17:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д220 ВЛ-0,4 ф. Весенняя | 109 | 2014-02-05 11:45 | 2014-02-05 13:30 | В результате падения ветки, спиленной посторонними лицами при расчистке участка, на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 фид. Весенняя,произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор № 3- №4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 фид. Весенняя. | Выполнить боковую обрезку ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 фид. Весенняя совместно с жителями по территории участков которых проходит ВЛ-0,4кВ. | 2014-02-05 11:45 | 2014-02-05 13:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" ф. Л-11; КЛ Д113 - Д86 | 611 | 2014-02-26 21:12 | 2014-02-26 22:10 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1979 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Д86-Д113 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Д86-Д113 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д86-Д113 | 2014-02-26 21:12 | 2014-02-26 22:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ4 ТП-Д72 | 563 | 2014-02-11 09:39 | 2014-02-11 19:40 | В результате грозовых разрядов, произошел пробой проходного изолятора ( марка ПНБ) в ТП-Д72 переход с ВЛ в РУ 10 кВ | Разрушение проходного изолятора ПНБ в ТП-Д72 в сторону ТП-Д73 | Установить ОПН-10 кВ на вводе 10кВ в ТП-Д72. | 2014-02-11 09:39 | 2014-02-11 19:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" ф. Л-15; КВЛ 10 кВ Д119 - Д314 | 564 | 2014-02-26 23:20 | 2014-02-27 17:36 | В результате пробоя изоляции изолятора на опоре №3 КВЛ 10 кВ Д119 - Д314,произошло его разрушение и замыкание фазы на землю. | Разрушение изолятора на опоре №3 КВЛ 10 кВ Д119 - Д314 | Выполнить внеочередной обход КВЛ 10 кВ Д119 - Д314,с составлением листков обхода. | 2014-02-26 23:20 | 2014-02-27 17:36
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Нор-Луйс МВ-10 НЛ6 КЛ-10 ф.НЛ6-Д115/Д104 ПС110кВ "Нор-Луйс" | 612 | 2014-03-04 15:00 | 2014-03-04 23:40 | В процессе длительной эксплуатации( с 1990 г.) , вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции , последующее повреждение концевой муфты на КЛ-10 кВ на участкеНл-6-Д115/Д104 кабельного захода в ТП Д104 | Повреждение концевой муфты в ТП Д104 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Нор-Луйс-Д115/Д104 | 2014-03-04 15:00 | 2014-03-04 23:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Дагомыс Тяговая ВВ-10 ДТ3 КЛ-10 Д107(2)-Д198(2) ПС110кВ"Дагомыс Тяговая" | 613 | 2014-03-11 01:40 | 2014-03-11 02:09 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1982 г.), произошло повреждения концевой муфты,произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Д107(2)-Д198(2) | Повреждение концевой муфты на участке КЛ-10кВ Д107(2)-Д198(2) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д107(2)-Д198(2) | 2014-03-11 01:40 | 2014-03-11 02:09
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ф.Д-13; РП 55; ф. Д5; КВЛ Д78-Д177/Д46/Д37/Д292 РП-55 МВ-10 Д5 ВЛ-10кВ Д78-Д177 | 614 | 2014-03-16 20:20 | 2014-03-20 22:15 | В результате того что при строительстве жилых домов в районе прохождения ВЛ-10кВ, было допущено застройщиком нагромождение излишнего грунта с территории застроек и водоотвод жилых домов выполнен в сторону ВЛ-10кВ, в результате чего образовался оползень , произошло последующее падение опор ВЛ-10кВД177-Д78 | Падение 3-х опор возле ТП-Д292 из-за оползня. | Выполнить вынос ВЛ-10кВД177-Д78 из зоны оползня. | 2014-03-16 20:20 | 2014-03-17 01:06
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г10 ВЛ-10 | 615 | 2014-03-17 11:25 | 2014-03-17 13:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ по фидеру Г10 от ПС 110 кВ Головинка и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-03-17 11:25 | 2014-03-17 13:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Якорна Щель ВВ-10 ЯЩ-3 | 616 | 2014-03-17 11:33 | 2014-03-17 14:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фидеру Ящ 3 от ПС 110 кВ Якорная щель и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-03-17 11:33 | 2014-03-17 14:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Нор-Луйс" ф.Нл-2 ПС 110 Нор-Луйс МВ-10 НЛ2 ВЛ-10 | 617 | 2014-03-17 11:40 | 2014-03-17 12:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид- НЛ2 от ПС 110 кВ Нор-Луйс и согластно листков обхода составить мероприятия. | 2014-03-17 11:40 | 2014-03-17 12:49
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г7 ВЛ-10 | 618 | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 15:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ по фидеру Г -7 от ПС 110 кВ Головинка-110/10 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 15:36
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л6 ВЛ-10 | 619 | 2014-03-17 12:46 | 2014-03-17 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фидеру Л6 от ПС 110 кВ Лоо и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-03-17 12:46 | 2014-03-17 17:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" ф. Л-15; КВЛ Д248 - Д142 ПС 110 Лоо МВ-10 Л15 КВЛ-10 Д97-Д248; КВЛ-10 Д248-Д142; ПС "Лоо" ф. Л-15; КВЛ Д97 - Д248 | 620 | 2014-03-17 15:30 | 2014-03-18 15:52 | В результате шквальных порывов ветра, произошло падение дерева на ВЛ-10кВ Д97-Д248; Д248-Д142; в пролете опор №5-№7(совместный подвес) , последующий обрыв проводов. | Обрыв проводов на ВЛ-10кВ Д97-Д248; Д248-Д142; в пролете опор №5-№7(совместный подвес). | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д97-Д248; Д248-Д142; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-03-17 15:30 | 2014-03-18 15:52
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС"Якорная Щель"; Ф. Ящ-3; КВЛ 10 кВ ТРП 94 - Д75 ПС 110 Якорна Щель ВВ-10 ЯЩ-3 ВЛ-10 РП94-Д75 | 621 | 2014-03-17 18:45 | 2014-03-20 10:20 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева, находящегося на расстоянии 20м от ВЛ-10 кВ на провода в пролёте опор № 8- № 9 ВЛ 10 кВ ТРП 94 - Д75 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д75-РП94 с составлением листков осмотра, согласно листков осмотра составить мероприятия. | 2014-03-17 18:45 | 2014-03-17 21:47
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ф.Д-15; КВЛ Д216 - Д217 ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д2 КВЛ-10 Д217-Д216 | 622 | 2014-03-17 12:04 | 2014-03-25 18:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить работы по отводу воды из РУ0,4кВ ТП-Д151 при обильных осадках. | 2014-03-17 12:04 | 2014-03-17 13:58
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д15; КВЛ-10 Д217-Д272 ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д15 ТП-Д217 | 623 | 2014-03-11 05:23 | 2014-03-11 11:20 | Изменение свойства материалов из-за сырости ( повышенной влажности)в РУ-10кВ ТП-Д217 | Следы электродугового перекрытия по поверхности опорных изоляторов ОИ-10 РС1 фазы "А" фаза" В" | Выполнить техническое обслуживание и в/испытиния оборудования 10кВ ТП-Д217. | 2014-03-11 05:23 | 2014-03-11 11:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Дагомыс Тяговая ВВ-10 ДТ3 КЛ-10 ф. ДТ3-Д107 ПС110кВ"Дагомыс Тяговая" | 614 | 2014-03-18 16:35 | 2014-03-20 15:20 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ Дт3-Д107 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Дт3-Д107 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Дт3-Д107 | 2014-03-18 16:35 | 2014-03-18 18:05
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РП-55 МВ-10 Д20 ВЛ- 10 Д45 - Д102 | 626 | 2014-03-25 19:55 | 2014-03-25 21:10 | В результате рубки дерева неизвестными лицами , находящегося за охранной зоны ВЛ-10кВ, произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ Д45-Д102. | Техническая причина отсутствует | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Д45-Д102. | 2014-03-25 19:55 | 2014-03-25 21:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ4 ВЛ-10 Д72 - Д326 | 628 | 2014-03-29 21:54 | 2014-03-30 00:16 | В результате сильных порывов ветра ,произошло падение дерева на провод в пролёте опор № 3-№ 4 ВЛ-10кВ Д72-Д326. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Д73 от РП-8 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-03-29 21:54 | 2014-03-30 00:16
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г7 ВЛ-10 | 629 | 2014-03-29 22:55 | 2014-03-29 23:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Г7 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-03-29 22:55 | 2014-03-29 23:07
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д112 ВЛ-0,4 ф. Насосная | 110 | 2014-03-03 11:45 | 2014-03-04 16:30 | В результате расчистки участка неизвестными лицами произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 фидера Насосная и обрыв проводов. | Обрыв проводовВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 фидера Насосная в пролете опор № 3-№ 4в результате падения дерева. | Вынести ВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 фид. Насосная из зоны новой застройки. | 2014-03-04 11:45 | 2014-03-04 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д243 ВЛ-0,4 ф.Дачи | 111 | 2014-03-18 09:15 | 2014-03-18 16:30 | В результате шквальных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВот ТП-Д243 фидер Дачи и обрыв проводов, повреждение опоры. | Сломана опора, оборваны провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 фидер Дачи. | Выполнить боковую обрезку ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 фидера Дачи совместно с жителями близлежащих домов. | 2014-03-18 09:15 | 2014-03-18 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д245 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 112 | 2014-03-18 09:30 | 2014-03-18 14:10 | В результате сильных порывов ветра сломанная ветка упала на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д245 фидер Поселок и произошел 2-х обрыв провода в пролете опор №4-№ 5 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д245 фидер Поселокв пролете опор в результате падения ветки. | Выполнить боковую обрезку ВЛ-0,4кВ от ТП-Д245 фидер Поселок совместно с жителями близлежащих домов . | 2014-03-18 09:30 | 2014-03-18 14:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д80 ВЛ-0,4 ф.Старошоссейная | 113 | 2014-03-18 11:35 | 2014-03-18 19:00 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 фид. Старошоссейная в пролете опор №3- № 5 | Обрыв провода АС-35 в пролете опор №3- № 5 ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 фидер Старошоссейная | Выполнить боковую обрезку деревьев по трассе прохождения ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 фид. Старошоссейная совместно с жителями близлежащих домов. | 2014-03-18 11:35 | 2014-03-18 19:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д95 ВЛ-0,4 ф.Дачи | 114 | 2014-03-18 10:05 | 2014-03-18 17:00 | В результате сильных порывов ветра ,произошло падение сломанной ветки на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д95 фидер Дачи | Обрыв проводов АС-35 в пролете опор № 5- № 7 ВЛ-0,4кВ от ТП-Д95 фидер Дачи | Выполнить обрезку деревьев по трассе ВЛ-0,4кВ от ТП-Д95 фидер Дачи | 2014-03-18 10:05 | 2014-03-18 17:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д14 КЛ-10 ф.Д14-ТРП61 ПС110кВ "Дагомыс" | 615 | 2014-04-13 13:49 | 2014-04-13 14:37 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1982г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ Д14-РП61 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д14-РП61 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д14-РП61 | 2014-04-13 13:49 | 2014-04-13 14:37
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ4 КЛ-10 Д 161 -Д186 ПС110кВ "Якорная Щель"; Ф. Ящ-3; | 616 | 2014-04-15 13:55 | 2014-04-17 17:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1980г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции и повреждение концевой муфты КЛ-10кВ Д161-Д186 | Пробой изоляции и повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на участке Д161-Д186 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д161-Д186 | 2014-04-15 13:55 | 2014-04-15 15:47
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д16 КЛ-10 ф.Д16 - РП55 ПС110кВ "Дагомыс" | 617 | 2014-04-17 13:36 | 2014-04-18 10:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1980г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ Д16-РП55 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д16-РП55 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д16-РП55 | 2014-04-17 13:36 | 2014-04-17 13:49
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС220кВ "Дагомыс" ф.Д-15; КВЛ 10 кВ Д216 - Д217 ПС110кВ "Дагомыс" | 618 | 2014-04-24 05:28 | 2014-04-25 17:00 | В процессе длительной (с 1975г) эксплуатации КВЛ-10кВ Д15-Д217 отгорел шлейф присоединения КЛ и повредился изолятор на опоре №1 | Повреждение КВЛ-10кВ Д15-Д217 пережог шлейфа присоединения КЛ и на опоре №1 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д15-Д217 | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ4 ВЛ-10 ТП-Д326П, Ф. Ящ-4,ПС 110 кВ"Якорная Щель" | 630 | 2014-04-17 15:18 | 2014-04-17 16:30 | В потребительском ТП-Д326П перекрытие ПК-10кВ на Т-1. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента о необходимости заключение договора с СЭС на техническое обслуживание и оперативное обслуживание ТП. | 2014-04-17 15:18 | 2014-04-17 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г10 ВЛ-10 | 631 | 2014-04-18 13:44 | 2014-04-18 17:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ от ТП-Д185 до ТП-Д73 , с составлением листков осмотра и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2014-04-18 13:44 | 2014-04-18 17:58
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ф.Д-12; КВЛ Д12 - ДРП-37 ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д12 КВЛ-10 ф. Д12-РП37 | 632 | 2014-04-24 03:17 | 2014-04-24 04:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д12-РП37 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-04-24 03:17 | 2014-04-24 04:27
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Якорная Щель; Ф. Ящ-4; ТРП8 - Д73/Д36 ПС 110 Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ4 ВЛ-10 | 633 | 2014-04-24 15:19 | 2014-04-24 20:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ РП8-Д73 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-04-24 15:19 | 2014-04-24 20:17
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо МВ-10 Л4 КЛ-10 Д58 - Д135 ПС-110 кВ Лоо ф. Л-4 КЛ-10 кВ Д58 - Д135 | 634 | 2014-05-01 08:57 | 2014-05-01 15:50 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10кВ Д58 - Д135 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке Д58 - Д135 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Д58-Д135 | 2014-05-01 08:57 | 2014-05-01 15:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д13 РП-55 ВВ-10 Д173 КЛ-10 Д14-Д173 | 635 | 2014-05-05 14:45 | 2014-05-06 18:00 | В процессе длительной эксплуатации (с 1983г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ Д14-Д173 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д14-Д173 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д14-Д173 | 2014-05-05 14:45 | 2014-05-05 15:12
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Якорная Щель"; Ф. Ящ-4 ПС 110 Якорна Щель ВВ-10 ЯЩ4 ВЛ-10 | 636 | 2014-05-05 21:20 | 2014-05-05 23:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ по отходящим фид. 10кВ от РП8 IIсш 10кВ и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-05-05 21:20 | 2014-05-05 23:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Дагомыс ВВ-10 Д2 КВЛ-10 Д217 - Д272 | 637 | 2014-05-09 23:28 | 2014-05-10 01:12 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д217-Д272 в пролёте опор № 7-№ 8 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ Д217-Д272 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-05-09 23:48 | 2014-05-10 01:12
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Головинка"; Ф. Г-7; КВЛ Г-7 - Д70/Д268/Д59 ПС 110 Головинка МВ-10 Г7 КВЛ-10 Г7-Д268/Д70 | 638 | 2014-05-11 11:54 | 2014-05-11 18:59 | В результате загнивания , произошло падение деревянной опоры №4 КВЛ-10кВ пс Головинка фид.Г7-Д268/Д70 и обрыв проводов. | Падение деревянной опоры №4 и обрыв проводов АС50 | Выполнить реконструкцию ВЛ-10кВ Д268-Д70 силами подрядной организации с заменой деревянных опор и провода АС-50 на СИП 3 (х70). | 2014-05-11 11:54 | 2014-05-11 18:59
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель КВЛ-10 РП8-Д139 | 639 | 2014-05-18 12:11 | 2014-05-18 17:55 | В результате слабого контакта на опоре №1 КВЛ-10кВ РП8-Д139 произошел нагрев, последующий обрыв шлейфа в зажиме | Обрыв шлейфа на опоре №1 КВЛ-10кВ РП8-Д139 | Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений на первых опорах КВЛ-6\10кВ отходящих фид. от РП-10кВ. | 2014-05-18 12:11 | 2014-05-18 17:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г10 ВЛ-10 Д63-Д180 | 640 | 2014-05-25 08:47 | 2014-05-25 13:33 | В результате сильных порывов ветра и обильных осадков произошло падение дерева на ВЛ-10кВ, срыв изоляторов на опоре №2 фазы А,В. | ВЛ-10кВ Д180-Д63 срыв изоляторов на опоре №2на фазах А,В. | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев, находящихся за охранной зоне ВЛ. Подать служебную записку на включение ВЛ-10кВ Д191-Д180-Д63 в планы реконструкции 2015г . | 2014-05-25 08:47 | 2014-05-25 13:33
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г10 ВЛ-10 | 641 | 2014-05-26 01:30 | 2014-05-26 02:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход по фидеру Г10 от ПС 110/10 кВ Головинка и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-05-26 01:30 | 2014-05-26 02:32
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Головинка МВ-10 Г7 ВЛ-10 | 642 | 2014-05-30 06:57 | 2014-05-30 08:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Диспетчерам ЛРЭС необходимо согласовывать с Дагомысским РЭС и ОДС 6-10кВ о переводе нагрузок на ДРЭС. | 2014-05-30 06:57 | 2014-05-30 08:42
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д3 КЛ-10 Д77-Д50 ПС110кВ "Дагомыс" | 638 | 2014-05-13 05:49 | 2014-05-13 08:20 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1976 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ Д77-Д50 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д77-Д50 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д77-Д50 | 2014-05-13 05:49 | 2014-05-13 08:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д10, КЛ-10 ф.Д10-Д317(II), КЛ-10 Д40-Д84 ПС110кВ "Дагомыс" | 639 | 2014-05-30 23:43 | 2014-06-01 04:30 | В процессе и условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ Д-10-Д17,КЛ-10 кВ Д40-Д84 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д-10-Д17,Д40-Д84 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д-10-Д17,Д40-Д84 | 2014-05-30 23:43 | 2014-05-31 02:43
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ4 КВЛ-10 РП8 - Д304 ПС110кВ "Якорная Щель"; Ф. Ящ-3; | 641 | 2014-05-08 04:00 | 2014-05-08 20:00 | В процессе эксплуатации ,в связи с интенсивным движением автомобилей , продавливания грунта в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10кВ РП-8 – ТП-Д304 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке РП-8 – ТП-Д304 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ РП8-ТП-Д304 | 2014-05-08 04:00 | 2014-05-08 12:17
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110кВ Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ3 КВЛ-10 РП94-Д75 ПС110кВ "Якорная Щель"; Ф. Ящ-3; | 641 | 2014-06-07 12:59 | 2014-06-10 18:30 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10кВ РП94-Д75 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке РП94-Д75 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ РП94-Д75 | 2014-06-07 12:59 | 2014-06-07 17:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КЛ ПС | 10 (10.5) | РП-55 РП-55 МВ-10 Д1 КЛ-10 Д2 (II)-Д3 (I) ПС110кВ "Дагомыс" | 642 | 2014-06-14 12:45 | 2014-06-15 19:00 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ Д2 (II)-Д3 (I) | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д2 (II)-Д3 (I) | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ Д2 (II)-Д3 (I) | 2014-06-14 12:45 | 2014-06-14 15:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС110кВ "Дагомыс" ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д3 КЛ-10 Д21-Д288 | 643 | 2014-06-16 10:00 | 2014-06-18 16:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1988 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ Д21-Д28 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д21Д28 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д21-Д28 | 2014-06-16 10:00 | 2014-06-16 17:46
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ф.Д-12, КЛ-10 кВ Д-12), КВЛ-10 кВ Д197-Д99/Д265/Д353 РП-37 МВ-10 Д92 ВЛ-10 Д197-Д99/Д265/Д353 | 643 | 2014-06-06 03:45 | 2014-06-06 13:35 | В результате слабой корневой системы произошло падение дерева высотой более 40 метров. | Обрыв проводов в пролете опор №27-28-29 КВЛ-10 Д197-Д99/Д265/Д353. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д197-Д99/Д265/Д353,при обходах обращать внимание на состояние деревьев, находящиеся за охранной зоной ВЛ, падение которых может повредить линии электропередач, согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-06-06 03:45 | 2014-06-06 04:08
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-16, КВЛ 10 кВ Д20 - Д94 ПС 110 Дагомыс ВВ-10 Д16 КВЛ-10 Д20-Д94 | 644 | 2014-06-21 12:56 | 2014-06-21 13:56 | В результате рубки дерева за охранной зоны ВЛ-10кВ без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло падение дерева на провода и обрыв провода ВЛ-10кВ Д20-Д94. | На ВЛ-10кВ Д20-Д94 обрыв провода АС50 в пролете опор №3-№ 4. | Выполнить проверку устройств РЗА фид. Д20 , трансформаторов тока фид. Д16 и блока питания БПТ 2сш.10кВ в РП55. | 2014-06-21 12:56 | 2014-06-21 13:56
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-16, ТП-Д94 | 591 | 2014-06-26 21:13 | 2014-06-26 23:26 | В результате несоблюдения своевременного технического обслуживания , вследствие снижения изоляционных свойств , произошлёл пробой изоляции с последующим электродуговым перекрытием и разрушением опорных изоляторов ТР-10 Т-1в ТП-Д 94 | Пробой изоляции с последующим электродуговым перекрытием и разрушением опорных изоляторов ТР-10 Т-1в ТП-Д 94 | Выполнить техническое обслуживание ТП-Д 94 | 2014-06-26 21:13 | 2014-06-26 23:26
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д118-Д152, ф. Л-6 от ПС 110 кВ Лоо | 536 | 2014-07-06 16:40 | 2014-07-06 21:54 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №5 от ТП-Д152 на ВЛ-10кВ Д118-Д152 | Обрыв шлейфа на опоре №5 от ТП-Д152 на ВЛ-10кВ Д118-Д152 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Д118-Д152, по результатам осмотра составить листки осмотра. | 2014-07-06 16:40 | 2014-07-06 21:54
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ф. Д-2, КВЛ-10 ф. Д-2 ПС 220 кВ Дагомыс фид. Д2 КВЛ-10 Д217-Д272 | 645 | 2014-07-08 12:20 | 2014-07-08 16:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Д217-Д272 в пролёте опор № 4- №5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ и в/испытания КВЛ-10кВ Д217-Д272 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-07-08 12:20 | 2014-07-08 16:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Головинка"; Ф. Г-7 ВЛ 10кВ Л23-Л24; Ф. Г-7; ПС 110 кВ Головинка | 646 | 2014-07-08 17:23 | 2014-07-08 18:30 | В результате сильного порывистого ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ Л23-Л24 в пролёте опор № 5-№6 | Техническая причина отсутствует | Выполнить обход ВЛ -10 кВ по ф.Г-7 от ПС 110 кВ Головинка | 2014-07-08 17:23 | 2014-07-08 18:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ф. Д-2, КВЛ-10 ф. Д-2 | 647 | 2014-07-08 18:56 | 2014-07-08 19:47 | В районе обильные осадки, гроза, сильный порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Д2 от ПС 220 кВ Дагомыс и согласно листков осмотра составить мероприятия. | 2014-07-08 18:56 | 2014-07-08 19:47
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" ф.Л11-Д106/329/332/34 | 648 | 2014-07-09 18:12 | 2014-07-10 01:50 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора ШФ-20 и обрыв проводов в пролете опор №86-№ 87 на КВЛ 10 кВ Л11-Д106/329/332/34 | Разрушение изолятора ШФ-20 и обрыв проводов в пролете опор №86-№ 87 на КВЛ 10 кВ Л11-Д106/329/332/34 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Л11 по фидеру Л-11 ПС 110 кВ Ольгинка и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-07-09 18:12 | 2014-07-10 01:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ"Нор-Луйс" ф.4 ; КВЛ 10кВ Д286-Д163 | 645 | 2014-07-22 00:12 | 2014-07-22 22:48 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ Д286-Д163 | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10к Д286-Д163 | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ Д286-Д163 | 2014-07-22 00:12 | 2014-07-22 22:48
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" МВ 10кВ Л-11 ПС Лоо фид. ВЛ 10 кВ Л11-Д106 | 650 | 2014-07-14 05:53 | 2014-07-14 05:54 | В результате сильных порывов ветра произошло , падение ветки дерева на провод ВЛ 10 кВ Л11-Д106 в пролёте опор № 7- №8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ фид. Л11-Д106/Д34 и согласно листков осмотра составить мероприятия. | 2014-07-14 05:53 | 2014-07-14 05:54
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | Кабельно-воздушная линия 10 кВ. Д134-Д318/Д253/Д256 ПС Лоо фид. Л4; ВЛ 10 кВ Д318-Д134/Д253/Д256 | 652 | 2014-07-18 16:01 | 2014-07-19 00:50 | В результате сильного порывистого ветра, произошло падение ветки на провода ВЛ-10кВ Д318-Д134/Д256/Д253 в пролете опор №9-№10 | Обрыв провода АС-50 на ВЛ-10кВ Д318-Д134/Д256/Д253 в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Л4 от ПС 110 кВ Лоо и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-07-18 16:01 | 2014-07-19 00:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" ф.Л 15 ВЛ 10кВ Д53-Д272/Д109 РЛНД | 649 | 2014-07-09 18:12 | 2014-07-10 15:30 | При прохождении грозового фронта, произошло разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 8 ВЛ 10кВ Д53-Д272/Д109. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 8 ВЛ 10кВ Д53-Д272/Д109. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Д7 от ПС 220 кВ Дагомыс и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-07-09 18:12 | 2014-07-09 22:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Головинка"; Г-10; КВЛ 10кВ Г-10 Д66-Д320п ПС110кВ "Головинка" ф.Г-10 | 646 | 2014-07-16 14:20 | 2014-07-17 15:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 Д66-Д320 (1970г) произошла разгерметизация концевой кабельной муфты на кабельном участке КВЛ на ОП.№1 от ТП320, что привело к межфазному замыканию. | Пробой изоляции в концевой кабельной муфты на кабельном участке КВЛ Д66-Д320 на ОП.№1 от ТП320. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на кабельном участке КВЛ-10кВ Д66-Д320 на ОП.№1 от ТП320. | 2014-07-16 14:20 | 2014-07-16 14:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 220 кВ "Дагомыс" Д-3 ;КЛ 10кВ Д21-Д50 ПС110 "Дагомыс" ф. Д-3 | 647 | 2014-07-27 14:03 | 2014-07-28 11:45 | В процессе длительной эксплуатации (с1988г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ 10кВ Д21-Д50. | Пробой изоляции КЛ 10кВ на участка Д21-Д50. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ Д21-Д50 | 2014-07-27 14:03 | 2014-07-27 18:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" МВ-10 Л-6 Д25-Д338, Д26-Д338 | 648 | 2014-08-07 16:10 | 2014-08-09 06:15 | В следствии длительной эксплуатации с 1984 г. на КЛ-10кВ Д25 - Д338 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. В следствии длительной эксплуатации с 1984 г. на КЛ-10кВ Д26 - Д338 произошла разгерметизация концевой кабельной муфты КВЭл с межфазным замыканием в ТП-26. | На КЛ-10кВ Д25 - Д338 повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. На КЛ-10кВ Д26 - Д338 произошла разгерметизация концевой кабельной муфты КВЭл в ТП-26. | Выполнить ремонт и ВИ КЛ-10кВ Д25 - Д338. Заменить концевую кабельную муфту на КЛ-10кВ Д26 - Д338 в ТП-26. | 2014-08-07 16:10 | 2014-08-08 18:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС Дагомыс Тяговая ВВ10кВ Дт-3 ПС 110 Дагомыс-тяговая ВВ-10 ДТ3 ТП-Д80 | 653 | 2014-08-01 17:30 | 2014-08-01 19:10 | Не своевременная замена дугогасительных камер ВНПз-16 на ВН-10 Д107 ТП-Д80 газогенерирующих вкладышей из органического стекла | Повреждение дугогасительных камер ВНПз-16 на ВН-10 Д107 | Подать заявку на приобретение газогенерирующих вкладыши из органического стекла для ВНПз-16. | 2014-08-01 17:30 | 2014-08-01 19:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Якорная Щель ВВ-10Я Щ4 ТП-Д304П | 654 | 2014-08-08 05:25 | 2014-08-08 12:20 | Повреждение разрядника РВО-10 в абонентском ТП | Техническая причина отсутствует | Направить письмо "Роснефть" о необходимости замены разрядников в ТП-Д304П. | 2014-08-08 05:25 | 2014-08-08 07:03
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Д26-Д307 (потребительская) | 655 | 2014-08-02 13:00 | 2014-08-02 13:58 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод абонентской ВЛ-10кВ Д26-Д307. пан. Сокол. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу ВЛ-10 Д26-Д307 о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев. | 2014-08-02 13:00 | 2014-08-02 13:58
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс; ф.Д-7; КЛ 10 кВ Д-7 - Д317 ПС110кВ "Дагомыс" | 649 | 2014-08-24 07:12 | 2014-08-24 08:29 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10кВ Д7-Д317 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-10 Д7-Д317 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д7-Д317 | 2014-08-24 07:12 | 2014-08-24 08:29
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 220 Дагомыс ВВ-10 Д-15 КЛ-10кВ ф.Д15 ПС110кВ "Дагомыс" | 650 | 2014-08-29 04:47 | 2014-08-29 05:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ-10кВ ф.Д15 | 2014-08-29 04:47 | 2014-08-29 05:04
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс; ф.Д-3; КЛ 10 кВ Д21 - Д50 ПС110кВ "Дагомыс" | 651 | 2014-08-30 02:05 | 2014-08-30 05:20 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10 Д21-Д50 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-10 Д21-Д50 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д21-Д50 | 2014-08-30 02:05 | 2014-08-30 05:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-13, КВЛ-10 Д20-Д94 РП55 ВЛ-10 Д20-Д94 | 656 | 2014-08-19 11:25 | 2014-08-19 13:47 | В результате сильных порывов ветра, произошло перекрытие ДКР на провода КВЛ-10 Д20-Д94 | Техническая причина отсутствует | Произвести вынос ВЛ-10кВ из участка с угрожающими деревьями. | 2014-08-19 11:25 | 2014-08-19 13:47
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ф. Д-15, КЛ-10 Д144-Д194 ПС110 Дагомыс, ф. Д-15, | 652 | 2014-09-06 20:19 | 2014-09-07 15:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл повреждение на концевой муфте в ТП-Д194, КЛ-10кВ ТПД144-Д194 | Повреждение концевой муфты в ТП-Д194 КЛ-10кВ на участке Д144-Д194 | Выполнить ремонт КЛ-10 Д144-Д194 | 2014-09-06 20:19 | 2014-09-06 20:44
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС 220 Дагомыс ВВ 10кВ Д-15 КВЛ 10кВ Д217-Д272 ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д15 ТП-Д217 | 657 | 2014-09-16 23:19 | 2014-09-18 17:38 | В результате плохого контакта на ВН-10 Д272 в ТП-Д217 произошло перекрытие на ВН-10 Д272 | Повреждение дугогасительных камер ВНПз-16 | Выполнить ремонт ВН-10 Д272. (замену дугогасительных камер на ВНПз-16) | 2014-09-16 23:19 | 2014-09-17 00:19
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" Ф. Д-13 РП-55 МВ-10 Д20 ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д13 ВЛ-10 Д20-Д94 | 658 | 2014-09-24 07:56 | 2014-09-24 10:04 | В результате шквальных порывов ветра произошло отключение в РП55 МВ-10 Д20. | Техническая причина отсутствует | Произвести вынос ВЛ-10кВ и замену 3-х деревянных опор. | 2014-09-24 07:56 | 2014-09-24 10:04
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ф. Д-13, КВЛ-10 Д17-Д195 | 659 | 2014-09-25 06:37 | 2014-09-25 11:47 | В результате шквальных порывов ветра произошло падение дерева на ВЛ-10кВ Д17-Д195 в пролете опор 7-8 и обрыв провода. | Обрыв провода АС-50 на ВЛ-10кВ Д17-Д195 в пролете опор 7-8. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д17-Д195 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-09-25 06:37 | 2014-09-25 11:47
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10кВ Д15 ТП-Д194 | 660 | 2014-09-27 22:54 | 2014-09-28 00:45 | Проникновение в ячейку ВН-10 Д144 мелкого грызуна и меж. фазное перекрытие в ячейке ВН-10 Д144. | Техническая причина отсутствует | Принять меры по недопущения проникновения мелких грызунов в ячейки 10кВ ТП-Д194. | 2014-09-27 22:54 | 2014-09-28 00:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д193 ВЛ-0,4 ф. Детсад | 113 | 2014-09-24 11:20 | 2014-09-24 18:00 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ и обрыв проводов. | Обрыв провода АС-35 в пролете опор 3-5 ВЛ-0,4кВ ф. Детсад ТП-Д193 | Выполнить боковую обрезку ВЛ-0,4кВ от ТП-Д193 фид. Детсад совместно с жителями близлежащих домов. | 2014-09-24 11:20 | 2014-09-24 18:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д296 ВЛ-0,4 ф.Линейная | 114 | 2014-09-23 06:31 | 2014-09-23 16:15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-д296 ф. Линейная и обрыв проводов. | Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ ф. Линейная ТП-Д296 в пролете опор 3-5 | Выполнить чистку трассы ВЛ-0,4кВ от ТП-Д296 фид. Линейная | 2014-09-23 06:31 | 2014-09-23 16:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Д114 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 115 | 2014-09-25 08:40 | 2014-09-25 14:26 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ и обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф. Поселок ТП-Д114 в результате падения дерева | Выполнить боковую обрезку деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП-Д114 фид.Поселок совместно с жителями близлежащих домов. | 2014-09-25 08:40 | 2014-09-25 14:26
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" МВ-10 Л-6 МВ-10 Л-6 КЛ 10кВ Д25-Д338 | 657 | 2014-10-05 06:20 | 2014-10-05 21:40 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ 10кВ Д25-Д338 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на "землю" в целом месте. | На КЛ 10кВ Д25-Д338 произошло повреждению изоляции с однофазным замыканием на "землю" в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ Д25-Д338 | 2014-10-05 06:20 | 2014-10-05 07:08
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 220 Дагомыс ВВ 10кВ Д-15 КВЛ 10кВ Д217-Д272 | 661 | 2014-09-29 08:50 | 2014-09-29 15:33 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки на провода КВЛ 10кВ Д217-Д272. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д217-Д272.и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-09-29 08:50 | 2014-09-29 15:33
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс тяговая МВ-10 Дт-3 ПС Дагомыс тяговая МВ-10 Дт-3 КЛ-10 Дт-3 – Д107 | 658 | 2014-09-28 21:12 | 2014-09-30 15:00 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10 Дт3-Д107 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на "землю" в целом месте. | На КЛ-10 Дт3-Д107 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием на "землю" в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10 Дт3-Д107 | 2014-09-28 21:12 | 2014-09-28 22:32
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-12 | 662 | 2014-10-01 21:55 | 2014-10-02 00:17 | 1.При сильных порывах ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д108-Д154 в пролёте опор № 11- № 12. 2. Провис провода на КВЛ-10кВ Д108-Д154 в пролёте опор № 11- № 12. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход и высоковольтные испытания КВЛ-10кВ Д108-Д154; Д154-Д230; Д230-Д83; Д83-Д195 и согласно листков обхода и результатов в/в испытаний выполнить технические мероприятия. | 2014-10-01 21:55 | 2014-10-02 00:17
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо ф.Лоо-6 | 567 | 2014-10-19 09:10 | 2014-10-19 19:30 | Пробой изоляции в абонентском КРН-Д287П | Техническая причина отсутствует | Выполнить реконструкцию ТП-Д131 и после реконструкции выполнить подключение фид. 10кВ через свои коммутационные аппараты. | 2014-10-19 09:10 | 2014-10-19 19:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Лоо ф.Лоо-11 ТП-Д106 | 568 | 2014-10-19 09:14 | 2014-10-19 19:23 | Перекрытие в ТП-Д106 на шинных спусках от шинного моста до ВН-Д219 | Разрушение проходных изоляторов фазы "А", "В", "С". в ТП-Д106 в сторону ВЛ-10кВ Д106-Д219/Д113 | Выполнить высоковольтные испытания оборудования ТП-Д106. | 2014-10-19 09:14 | 2014-10-19 19:23
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 220 Дагомыс КВЛ 10кВ Д19-РП37 | 569 | 2014-10-19 22:19 | 2014-10-19 23:44 | 1.В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д19-РП37 в пролёте опор № 14- № 15. 2.Разрегулировка стрелы провиса КВЛ-10кВ Д19-РП37 в пролёте опор № 14- № 15. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ пс Дагомыс фид. Д19-РП37 и по результатам осмотра выполнить технические мероприятия | 2014-10-19 22:19 | 2014-10-19 23:44
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ПС 220 Дагомыс ВВ-10 Д12 РП-37 | 570 | 2014-10-27 22:18 | 2014-10-27 23:44 | При сильных порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д12-РП37 в пролёте опор № 17- № 18. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ пс Дагомыс фид. Д12-РП37 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-10-27 22:18 | 2014-10-27 23:44
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-15 | 571 | 2014-10-29 02:37 | 2014-10-29 02:48 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ Д15- Д 217 в пролёте опор № 15-№16. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ, и ТП-10/0,4кВ по фид. Д15 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-10-29 02:37 | 2014-10-29 02:48
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10кВ Д15 | 572 | 2014-10-31 00:29 | 2014-10-31 02:03 | 1.В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-№11 ВЛ 10 кВ Д 19- ТРП 37. 2. Разрегулировка стрелы провиса в пролёте опор № 10-№11 ВЛ 10 кВ Д 19- ТРП 37. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ по фид. Д19 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-10-31 00:29 | 2014-10-31 02:03
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Нурлуйс"ф.10 НЛ-4 ВЛ 10 Д196 - Д179 | 573 | 2014-11-03 06:10 | 2014-11-03 12:40 | В результате схлестывания провода в пролете опор № 10- № 11 из-за длинного пролета и плохой натяжения провода произошло повреждение и обрыв провода в середине пролета | Обрыв провода в пролете опор №10- №11 ВЛ-10кВ Д196-Д179. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. НЛ2, и согласно листков обхода наметить мероприятия на недопущения повторных повреждений линии. | 2014-11-03 06:10 | 2014-11-03 12:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | С360-С64/С465/С558/С777 | 659 | 2014-11-24 07:30 | 2014-11-27 18:40 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 6кВ С360- до оп.1 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием в целом месте | На КЛ 6кВ С360- до оп.1 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ С360-оп.1 | 2014-11-24 07:30 | 2014-11-24 10:08
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 (10.5) | НЛ-6 КВЛ 10кВ Д105-Д151/Д16-Д251П ПС 220 Дагомыс Нор-Луйс МВ-10 НЛ6 КЛ-10 Д16-Д251П | 574 | 2014-11-24 06:14 | 2014-11-24 13:30 | В результате старения изоляции произошло однофазное замыкание на землю абонентской КЛ-10кВ Л16-Д251П. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес Дагомысской чайфабрики о необходимости своевременных проведения испытаний оборудования находящегося на их балансе. | 2014-11-24 06:14 | 2014-11-24 13:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Лоо ф.Лоо-6 ПС 110 Лоо МВ-10 Л6 КВЛ-10 Д112 - Д131 | 575 | 2014-11-30 09:36 | 2014-11-30 10:12 | В результате сильных порывов ветра произошло перекрытие воздушного промежутка наВЛ-10кВ Д112-Д131 в пролёте опор № 7- №8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Л6 пс Лоо и по результатам осмотра составить мероприятия, выполнить техническое обслуживание УТКЗ установленных в ТП | 2014-11-30 09:36 | 2014-11-30 10:12
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Лоо, МВ-10 Лоо-15 ПС Лоо; Ф. Л15; КВЛ-10 Д97 -Д53 | 576 | 2014-11-30 10:17 | 2014-12-05 14:57 | В результате сильных порывов ветра сорван изолятор из-за разрушения колпачка К6 штыревого изолятора и провод лег на траверсу КВЛ 10 кВ Д97 - Д53. | В результате разрушения К-6 произошел срыв изолятора на опоре №3 фаза "В"КВЛ 10 кВ Д97 - Д53. | 1.Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д53-Д97, ВЛ-10 Д97-Д248 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-11-30 10:17 | 2014-11-30 11:54
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ф. Д15 ПС 220/110 Дагомыс ВВ-10 Д15; КВЛ-10 Д217-Д272 | 577 | 2014-12-16 09:58 | 2014-12-16 12:20 | В результате сильного провиса проводов, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов на абонентской КВЛ-10кВ Д217-Д272. | Техническая причина отсутствует | Заключить договор с владельцем КВЛ-10кВ Д217-Д272 на техническое обслуживание КВЛ-10кВ и выполнить перетяжку проводов, чистку просек ВЛ-10кВ. | 2014-12-16 09:58 | 2014-12-16 10:48
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс 220/110/10 ВВ-10 Д16 КВЛ 10кВ Д94/Д95/Д18-Д330П | 578 | 2014-12-22 08:02 | 2014-12-22 12:08 | В результате сильных порывов ветра сломанная ветка упала на абонентскую ВЛ-10 Д94/Д95/Д259/Д257ДД18-Д330П. | Техническая причина отсутствует | Заключить договор с абонентом ( гр. Бенько Г.В.)на техническое обслуживание КВЛ-10кВ, выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ. | 2014-12-22 08:02 | 2014-12-22 12:08
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Нурлуйс"ф.10 НЛ-4 ВЛ 10 Д196 - Д179 | 579 | 2014-12-23 19:30 | 2014-12-24 00:59 | В результате обильных осадков в виде мокрого снега произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Д196 - Д179 в пролётах опор № 12- № 14. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д196-Д179-КРН12 и совместно с лесниками заклеймить деревья находящиеся за охранной зоной ВЛ-10кВ, но в результате налипания снега касающиеся ВЛ-10кВ и выполнить рубку угрожающих деревьев. | 2014-12-23 19:30 | 2014-12-24 00:59
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10кВ Д15 ПС "Лоо" ф.Л 15 ВЛ 10кВ Д53-Д272/Д109 РЛНД | 580 | 2014-12-28 05:00 | 2014-12-28 05:06 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на провод ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109 в пролете опор № 18- №19. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109-Д97 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2014-12-28 05:00 | 2014-12-28 05:06
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | КВЛ-10 Кш 2 ПС 110 Кепша | 700 | 2014-01-23 20:30 | 2014-01-24 02:00 | В результате подвижки грунта, произошло сползание дерева находившегося на склоне вместе с корневой системой и последующее падение его на провода ВЛ-10 кВ Кш-2- КРН 80 в пролёте опор № 23-№ 24 . Вследствие сильных порывов ветра и ослабления натяжения проводов, произошёл перехлест в пролёте опор № 122- №123 на участке ВЛ-10 кВ ТП-К 363 – К-365. | Техническая причина отсутствует | Организовать работы каналов радиосвязи ДД ОДГ и ДЭМ ОВБ Краснополянского РЭС. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 122- №123 ВЛ-10 кВ ТП-К 363 – К-365. Выполнить расчистку от древесно- кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ-10 кВ фидера Кш-2. | 2014-01-23 20:30 | 2014-01-24 02:00
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | КВЛ 10 Кш-8 ПС 110 Кепша | 701 | 2014-02-01 11:20 | 2014-02-01 17:01 | В процессе длительной эксплуатации( с 1978 г.) , вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции , последующее повреждение концевой муфты на КЛ-10 кВ на участке оп№1 кабельного захода в ТП К75 | Повреждение концевой муфты на опоре №1 в сторону ТП К75 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К75-до оп.№1 | 2014-02-01 11:20 | 2014-02-01 17:01
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС РП | 10 (10.5) | КЛ 10 К91 - К115 ПС 110 Лаура РП 108 | 612 | 2014-02-10 07:50 | 2014-02-11 23:04 | В процессе прокладки КЛ-10кВ К91-К115 подрядной организацией была нарушена изоляция, вследствие чего произошёл пробой изоляции КЛ в целом месте | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке К91-К115 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К91-К115 | 2014-02-10 07:50 | 2014-02-10 09:10
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Кепша КВЛ 10 Кш-8 | 702 | 2014-03-09 13:30 | 2014-03-09 19:47 | В процессе длительной эксплуатации( с 1978 г.) , вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции , последующее повреждение концевой муфты на КЛ-10 кВ на участке оп№1 кабельного захода в ТП К75 | Повреждение концевой муфты на опоре №1 в сторону ТП К75 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К75-до оп.№1 | 2014-03-09 13:30 | 2014-03-09 19:47
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Лаура"; ф.РП 108(1); КЛ 10 кВ К99- К93 ПС110кВ "Лаура" | 613 | 2014-04-17 15:08 | 2014-04-17 15:08 | В процессе прокладки КЛ-10кВ К93-К99 подрядной организацией была нарушена изоляция, вследствие чего произошёл пробой изоляции КЛ в целом месте | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке К93-К99 в целом месте | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ К93-К99 | - | -
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ф. 10 кВ КпГЭС-1, КЛ 10 кВ К61-К112 ф. 10 кВ КпГЭС-1 | 780 | 2014-05-22 10:15 | 2014-05-22 10:15 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1975 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ К61-К112 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке К61-К112 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К61-К112 | - | -
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС РП | 10 (10.5) | КЛ-10 К-91 – К115 ПС 110 Лаура РП 108 | 781 | 2014-05-28 14:00 | 2014-05-28 16:34 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ К91-К115 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке К91-К115 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ К91-К115 | 2014-05-28 14:00 | 2014-05-28 16:34
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | КВЛ 10 Кш-8 ПС 110 Кепша | 801 | 2014-05-29 12:06 | 2014-05-29 18:12 | В процессе эксплуатации в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение концевой муфты с межфазным замыканием. | Повреждение концевой муфты КВЛ-10кВ на участке К8-К75 от К75 на опору | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ К8-К75 | 2014-05-29 12:06 | 2014-05-29 16:10
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС ТРП | 10 (10.5) | ПС 110 КПГЭС РП 185 КВЛ 10 К19-К50/57/49 ПС 110 КПГЭС ПС 110 КПГЭС ТРП 185 | 18 | 2014-05-22 08:35 | 2014-05-24 14:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление собственнику КРН-К50п с требованием провести техническое обслуживание КРН-К50п и заменить дефектные ПК-10 | 2014-05-22 08:35 | 2014-05-24 12:00
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | КВЛ-10 Кш-2 ПС 110 Кепша | 8 | 2014-06-12 03:55 | 2014-06-12 08:07 | В результате подвижки грунта, произошло сползание дерева находившегося на склоне вместе с корневой системой и последующее падение его на провода КВЛ 10 кВ К12п - К12 в пролете опор № 22 - № 24 | Повреждение изоляции проводов СИП на КВЛ 10 кВ К12п - К12 в пролете опор № 22 - № 24 | Произвести измерение стрелы провиса проводов на участке от опоры №1 до опоры №33 КВЛ 10 кВ К12п - К12,пр При необходимости провести перетяжку проводов на указанном участке | 2014-06-12 03:55 | 2014-06-12 08:07
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кепша" Ф. Кш-2 КВЛ-10 кВ КШ 2 | 715 | 2014-06-11 21:25 | 2014-06-11 21:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 Кш-2 от ПС 110 кВ Кепша для выявления мест возможного схлеста проводов | - | -
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП КЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ф. Дж-7 КРН-8 МВ-10 Н-474 КЛ-10 кВ ПС Кепша - КРН-К117п | 716 | 2014-06-22 12:25 | 2014-06-22 20:54 | Некачественный монтаж концевой муфты подрядной организацией. | Пробой изоляции на концевой муфте КЛ-10 кВ ПС Кепша - КРН-К117п | Заменить кабельную вставку от опоры №5 до ТП-К75 | 2014-06-22 12:25 | 2014-06-22 20:54
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Кепша ВВ10к Кш-2 | 716 | 2014-07-26 03:40 | 2014-07-26 06:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ КШ2 для выявления возможных причин отключения (зарастание трассы ДКР, негабарит, провис проводов ...) | 2014-07-26 03:40 | 2014-07-26 06:50
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ТРП | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ф. Д-12 РП-37 пс Дагомыс, фид. Д12, РП37 | 653 | 2014-07-05 06:11 | 2014-07-05 06:45 | Проникновение крысы в ячейку СМВ-10 кВРП-37 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр помещения РП-37 и принять меры по недопущения проникновения мелких грызунов в ячейки РП31. | 2014-07-05 06:11 | 2014-07-05 06:45
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Кепша, ВВ-10 Кш-2 ПС 110 Кепша; Ф. Кш-2; ВЛ-10 кВ К 364-К 363п | 717 | 2014-12-24 10:30 | 2014-12-24 14:58 | В результате падения дерева диаметром 50 см и высотой до 30 метров под воздействием большой снеговой нагрузки, произошёл обрыв проводов ВЛ-10 кВ на участке между ТП-К 364п и ТП-К 363п в пролете опор №97- № 98 | Обрыв проводов ВЛ-10 кВ на участке между ТП-К 364п и ТП-К 363п в пролете опор №97- № 98 из-за падения дерева диаметром 50 см и высотой до 30 метров под воздействием большой снеговой нагрузки. Дерево росло вне охранной зоны ЛЭП. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ К 364-К 363п | 2014-12-24 10:30 | 2014-12-24 14:58
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-К 158 | 731 | 2014-12-10 10:27 | 2014-12-10 10:58 | Повышенный нагрев контактов по причине плохой затяжки болтовых соединений на присоединении наконечников СИП ф. Вендербель. Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Повышенный нагрев контактов по причине плохой затяжки болтовых соединений на присоединении наконечников СИП ф. Вендербель. | Произвести замену наконечников СИП ф. Вендербель и протяжку болтовых соединений РУ-0,4 кВ 2с.ш. ТП-К 158 | 2014-12-10 10:27 | 2014-12-10 10:58
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л168 ВЛ-0,4 ф.Маяковского опора №3/4 | 1 | 2014-01-13 19:55 | 2014-01-14 17:00 | Несвоевременная ревизия контактов | Окисление контактного соединения ввода (провод А10) на опоре №3/4 ВЛ-0,4кВ ТП-Л168 ф. Маяковского | Выполнить ремонт контактного соединения ввода (провод А10) на опоре №3/4 ВЛ-0,4кВ ТП-л168 ф.Маяковского | 2014-01-13 19:55 | 2014-01-14 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л130 ВЛ-0,4 ф.Ольховая | 2 | 2014-01-13 20:00 | 2014-01-14 13:00 | Отсутствие чистки линии. | Ветка близко растущего сухого дерева обломившись упала на провод ВЛ-0,4кВ ф. Ольховая от ТП-Л130 , произошёл обрыв фазного провода в пролете между опор №1/1-1/2 | Выполнить ремонт провода в пролете между опор №1/1-1/2 ф. Ольховая от ТП-Л130 | 2014-01-13 20:00 | 2014-01-14 13:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л206 ВЛ-0,4 ф.Бехтерева | 3 | 2014-01-14 20:20 | 2014-01-15 16:55 | Несвоевременная ревизия контактов | Окисление контактного соединения ввода на опоре ВЛ-0,4кВ ф. Бехтерева от ТП-Л206,вследствие длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт контактного соединения ввода на опоре ВЛ-0,4кВ ф. Бехтерева от ТП-Л206,вследствие длительной эксплуатации. | 2014-01-14 20:20 | 2014-01-15 16:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л207 ВЛ-0,4 ф. Толстого | 4 | 2014-01-20 17:17 | 2014-01-20 22:00 | Несвоевременная ревизия контактов | Плохое контактное соединение провода ввода на ВЛ-0,4кВ ТП-Л207 ф. Толстого на изоляторе приведшее к чрезмерному нагреву и последующему пережогу провода А-10 | Выполнить ремонт провода ввода в дом на ВЛ-0,4кВ ТП-Л207 ф. Толстого | 2014-01-20 17:17 | 2014-01-20 22:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Лазаревская-тяговая ВВ-10 Лт-4 КЛ-10 Л14 - Л148 | 650 | 2014-02-09 01:51 | 2014-02-09 02:50 | Отсутствие проведения испытаний согласно графика | На КЛ-10 Л14-Л148 пробой в соединительной муфте в следствии старения изоляции. | Мастеру КЛ Дьячкову В.В. восстановить КЛ-10кВ Л14-Л148 | 2014-02-09 01:51 | 2014-02-09 02:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Магри ВВ-10 Мг-4 КВЛ-10 Мг-4 - Л57 | 651 | 2014-02-03 14:45 | 2014-02-03 22:30 | Несвоевременно проводимое техобслуживание | Пробой изоляции на КВЛ-10кВ Ф.Мг-4 - Л57 на опоре №1 | Выполнить монтаж концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ л57-Ф.Мг-4 | 2014-02-03 14:45 | 2014-02-03 15:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л189 ВЛ-0,4 ф. Лесничество | 10 | 2014-02-15 13:40 | 2014-02-15 15:25 | Несвоевременное техническое обслуживание | В результате воздействиясильных порывов ветра, произошло схлестывание фазных проводов, что привело к пережогу провода одной фазы на ВЛ-0,4кВ ф."Лесничество" от ТП-л189 в пролёте опор № 5- №6 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ ф."Лесничество" от ТП-л189 в пролёте опор № 5- №6 | 2014-02-15 13:40 | 2014-02-15 15:25
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-23 ВЛ-10 Л13 - Л34 | 652 | 2014-03-03 09:40 | 2014-03-03 14:07 | Несвоевременно проводимая чистка линии | Разрушение изолятора на опоре №8 ВЛ-10кВ л13-л34 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ л13-л34, с составлением листка осмотра | 2014-03-03 09:40 | 2014-03-03 14:07
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-23 ВЛ-10 Л13 - Л34 | 653 | 2014-03-12 00:25 | 2014-03-12 02:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ТП-Л13 - ТП-Л34 | 2014-03-12 00:25 | 2014-03-12 02:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 11 Волконка МВ-10 Вк-23 | 654 | 2014-03-17 09:26 | 2014-03-17 09:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 кВ по фидеру Вк-23 от ПС 110 кВ Волконка. | 2014-03-17 09:26 | 2014-03-17 09:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 11 Магри ВВ-10 Мг-4 КЛ-10 Л53-Л53н | 655 | 2014-03-20 13:40 | 2014-03-20 22:30 | Отсутствие мониторинга уровня воды в небольших речках | Повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ Л53 - Л53н , повреждение изоляции. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ л53-л53н | 2014-03-20 13:40 | 2014-03-20 22:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л36 ВЛ-0,4 ф. Курень | 33 | 2014-04-08 10:20 | 2014-05-08 17:40 | Несвоевременно проведенное техобслуживание | В следствии длительной эксплуатации и провисания провода больше расчетного произошло нарушение механического контакта на опоре (по причине вибраций вызванных ветром), что привело к обрыву. | Произвести восстановление провода на опоре №9 ф. Курень от ТП-Л36 | 2014-05-08 10:20 | 2014-05-08 17:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л184 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 34 | 2014-04-23 16:00 | 2014-04-24 16:00 | Несвоевременно проведенное техобслуживание | В ходе длительной эксплуатации произошло окисление фазного провода на перемычке на опоре №6 ф."Поселок" от ТП-л184 | Восстановить электроснабжение потребителей | 2014-04-23 16:00 | 2014-04-24 16:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Магри ВВ-10 Мг-1 | 656 | 2014-05-20 14:35 | 2014-05-20 15:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку защит МВ-10 Мг-1 на ПС 110 кВ Магри | 2014-05-20 14:35 | 2014-05-20 15:53
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Магри ВВ-10 Мг-4 | 657 | 2014-05-14 10:40 | 2014-05-14 13:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по ф. Мг-4 от ПС 110 кВ Магри. | 2014-05-14 10:40 | 2014-05-14 13:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-9 ВЛ-10 Л117 - Л120 КЛ-10кВ от КРУН-10 ВЛ-л117-120 к ТП-л212 (абонентское) | 658 | 2014-05-05 03:35 | 2014-05-11 10:35 | КЛ-10кВ от КРУН-10 ВЛ-10кВ л117-л120 до ТП-л212 принадлежит СНТ "Монолит" | пробой изоляции КЛ-10кВ от КРУН-10 ВЛ-10кВ л117-л120 до ТП-л212 | Направить в адрес руководства СНТ "Монолит" уведомление о выполнении аварийно-восстановительных работ на КЛ-10кВ от КРУН-10 ВЛ-10кВ л117-л120 до ТП-л212 | 2014-05-05 03:35 | 2014-05-05 08:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-10 ТРП-39 МВ-10 КЛ-Л13 II | 659 | 2014-05-16 11:00 | 2014-05-16 12:20 | Несвоевременно проводимое техобслуживание | В процессе длительной эксплуатации , произошло снижение изоляционных свойств произошёл пробой опорного изолятора фазы «В» и как следствие его пробой, с последующим междуфазным перекрытием на фазу «С» и стенку корпуса ячейки МВ-10 КЛ-л13-ll в РП-39 | Выполнить техническое обслуживание МВ-10 КЛ-л13-ll в РП-39 | 2014-05-16 11:00 | 2014-05-16 12:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ТРП | 10 (10.5) | ПС "Волконка" МВ-10 Вк-10,РП-39 ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-10 ТРП-39 МВ-10 КЛ-Л13 II | 660 | 2014-05-16 11:00 | 2014-05-16 11:45 | Несвоевременно проводимое техобслуживание | В процессе длительной эксплуатации , произошло снижение изоляционных свойств произошёл пробой опорного изолятора типа ИО-10 фазы «А» , с последующим межфазным перекрытием на фазу «В» и стенку корпуса ячейки МВ-10 КЛ-л13-ll в РП-39 | Выполнить техническое обслуживание МВ-10 КЛ-л13-ll в Р-39 | 2014-05-16 11:00 | 2014-05-16 11:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-21 ТП-Л176 ВН-10 КЛ-л204 | 661 | 2014-05-16 11:00 | 2014-05-16 11:45 | В абонентском ТП-Л176 перекрытие на ВН-10 КЛ-л204 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление владельцу ТП-л176 о проведении технического обслуживанияВН-10 КЛ-л204 | 2014-05-16 11:00 | 2014-05-16 11:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Аше МВ-10 Аш-3 ТП-Л81 ТР-10 Т-1 | 661 | 2014-05-27 12:55 | 2014-05-27 13:45 | Несоблюдение технического обслуживания | Перекрытие опорной изоляции в следствии длительного срока эксплуатации | Направить уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-л81 | 2014-05-27 12:55 | 2014-05-27 13:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л121 ВЛ-0,4 ф. Речная | 35 | 2014-05-05 20:50 | 2014-05-12 12:00 | Несвоевременно проводимое техобслуживание | Обрыв фазного провода А-16 ввода в дом по ул. Речная, 2 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ ф.Речная от ТП-Л121 | 2014-05-05 20:50 | 2014-05-06 12:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л158 ВЛ-0,4 ф. Поселок | 37 | 2014-05-19 13:30 | 2014-05-19 18:00 | Некачественный контакт на опоре №1-3 ф."Поселок" от ШРС Говорова от ТП-л158 | Окисление контакта на опоре №1-3 ф."Поселок" от ШРС Говорова от ТП-л158 | Устранить окисление на опоре | 2014-05-19 13:30 | 2014-05-19 18:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-8 КЛ-10 Л11-Л102 ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-8 КЛ-10 Л72-Л89 | 662 | 2014-06-10 13:25 | 2014-06-10 16:41 | Несвоевременно проводимое техобслуживание | Пробой изоляции на КЛ-10кВ л11-л102 Пробой изоляции на КЛ-10кВ л72-л89 - (межфазное замыкание) | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ л72-л89 Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ л11-л102 | 2014-06-10 13:25 | 2014-06-10 16:41
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Магри, ф. Мг-4 ВЛ-10 кВ л55-л206, ф Мг-4, ПС 110 кВ Магри | 663 | 2014-06-19 06:08 | 2014-06-19 07:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ л55-л206 по фидеру Мг-4 от ПС 110 кВ Магри | 2014-06-19 06:08 | 2014-06-19 07:16
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Аше, МВ-10 Аш-9 КВЛ-10 Л44-Л86 | 663 | 2014-06-19 06:45 | 2014-06-19 09:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ Л44-Л86 | 2014-06-19 06:45 | 2014-06-19 09:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Магри ВВ-10 Мг-1 | 664 | 2014-06-21 09:32 | 2014-06-21 09:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 кВ по фидеру Мг-1 от ПС 110 кВ Магри | 2014-06-21 09:32 | 2014-06-21 09:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Волконка; ф.Вл-9; ВЛ 10 кВ Л117 - Л120 | 664 | 2014-06-25 09:30 | 2014-06-25 12:40 | Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ л117-л120 | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента уведомление о проведении ремонтных работ на ВЛ 10 кВ Л117 - Л120 | 2014-06-25 09:30 | 2014-06-25 12:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Магри; ф. Мг-4; КВЛ-10кВ Ф.Мг-4 - Л57 | 665 | 2014-07-02 00:08 | 2014-07-02 00:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств , произошёл пробой изоляции на опоре № 1 КВЛ 10 кВ Мг-4 - Л57 | Пробой изоляции на опоре № 1 КВЛ 10 кВ Мг-4 - Л57 | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ Л57- Ф-Мг-4 | 2014-07-02 00:08 | 2014-07-02 00:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Лазаревская-тяговая" ВВ-10 ф.Лт-3 ПС "Лазаревская-тяговая" ВВ-10 ф.Лт-3;КТП-л238 | 666 | 2014-07-04 01:50 | 2014-07-04 03:15 | Повреждение в абонентской КТП-л238 (ООО "Санаторий Бирюза"); | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес руководства ООО "Санаторий Бирюза"о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания КТП-л238 | 2014-07-04 01:50 | 2014-07-04 03:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Волконка Ф.-Вк-9 ;КЛ-10кВ Л26-Л191 | 667 | 2014-07-19 13:00 | 2014-07-19 13:39 | В результате производства земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ,без согласования с Сочинским электрическими сетями, произошло механическое повреждение изоляции КЛ-10 кВ Л26-Л191 | Повреждение изоляции КЛ-10 кВЛ26-Л191 сторонней организацией(УБРС-122) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ л26-л191 | 2014-07-19 13:00 | 2014-07-19 13:39
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС Волконка Вк-7 КЛ-10кВ Вк-7 - Л232, ф.Вк-7 от ПС 110 кВ Волконка | 668 | 2014-07-23 18:40 | 2014-07-24 11:45 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Вк-7 - Л232 в ячейке МВ-10 Вк-7 на ПС 110 кВ Волконка | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Вк-7 - Л232 в ячейке МВ-10 Вк-7 на ПС 110 кВ Волконка | Произвести ремонт концевой муфты КЛ-10кВ Вк-7 - л232 на ПС Вк | 2014-07-23 18:40 | 2014-07-24 11:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Л-21 | 669 | 2014-07-07 10:21 | 2014-07-07 11:47 | В результате тепловизионного обследования в ТП-л21 обнаружен чрезмерный нагрев нижнего болтового соединения фазы "А" ВН-10 ВЛ-л117 Ослабевание болтового соединения на подвижном контакте ВН-10кВ ВЛ-л117 в ТП-л21 в ходе длительной эксплуатации. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание ВН-10кВ ВЛ-л117 в ТП-л21 | 2014-07-07 10:21 | 2014-07-07 11:47
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Вк-5-Л92 ; ф.Вк-5;ПС 110 кВ Волконка | 670 | 2014-07-23 18:40 | 2014-07-23 23:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КЛ-10кВ Ф-Вк-5 - л92 в ячейке МВ-10 Вк-5 на ПС 110 кВ Волконка | Пробой изоляции на концевой муфте КЛ-10кВ Ф-Вк-5 - л92 в ячейке МВ-10 Вк-5 на ПС 110 кВ Волконка | Произвести ремонт концевой муфты на КЛ-10кВ Ф-Вк-5 - л92 в ячейке МВ-10 Вк-5 на ПС 110 кВ Волконка | 2014-07-23 18:40 | 2014-07-23 23:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Аше" МВ-10 Аше-9 КВЛ-10кВ л86-л44; Ф.Аш-9; ПС 110 кВ Аше | 671 | 2014-07-25 14:23 | 2014-07-25 17:45 | Некачественная перетяжка проводов.Механическое разрушение изолятора при вибрации провода, последующее разрушение изолятора ШФ-35А на опоре №2 КВЛ-10кВ л4-л86 | Разрушение изолятора ШФ-35А на опоре №2 КВЛ-10кВ л4-л86 | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ л44-л86 в пролёте опор № 2-№3 | 2014-07-25 14:23 | 2014-07-25 17:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Аше" МВ-10 Аше-3; КЛ-10 кВ Л81-Л218 | 672 | 2014-07-25 14:35 | 2014-07-25 15:18 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л81-Л218 | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л81-Л218 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ л81-л218 | 2014-07-25 14:35 | 2014-07-25 15:04
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС Аше МВ 10 Аш-9 КЛ-10кВ л51-л189; ф.Аш-3, ПС 110 кВ Аше | 673 | 2014-07-30 12:33 | 2014-07-30 20:35 | В результате производства земляных работ с помощью трактора сторонними лицами , без согласования с Сочинскими электрическими сетями в охранной зоне КЛ-10кВ л51-л189 , произошло повреждение изоляции с межфазным перекрытием. | Повреждение изоляции КЛ-10кВ л51-л189 ковшом трактора | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ л51-л189 | 2014-07-30 12:33 | 2014-07-30 20:35
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Лазаревская тяговая ВВ-10 Лт-3 ТП-Л122 | 674 | 2014-08-04 22:15 | 2014-08-05 02:57 | В ТП-л122 перекрытие на ПК-10 ТР-10 Т-1 | В ТП-л122 перекрытие на ПК-10 ТР-10 Т-1 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-л122 | 2014-08-04 23:08 | 2014-08-05 02:57
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Лазаревская тяговая КЛ-10 Л93-Л232 | 675 | 2014-08-13 11:20 | 2014-08-13 13:55 | Испытания КЛ-10кВ л93-л232 производились в ТП-л232 - успешно, при подаче рабочего напряжения от ТП-л93 обнаружилось повреждение КЛ | Пробой изоляции на КЛ-10кВ л3-93-л232 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ л93-л232 | 2014-08-13 11:20 | 2014-08-13 13:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-12 КВЛ-10 Вк-12 - РП-99 | 676 | 2014-08-18 11:35 | 2014-08-18 18:52 | В результате длительной эксплуатации,вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа на выходе из зажима на опоре №15 КВЛ-10 Вк-12 - РП-99 | Пережог шлейфа на опоре №15 КВЛ-10 Вк-12 - РП-99 . | Выполнить ревизию контактов КВЛ-10кВ Ф-Вк-12 - РП-99 | 2014-08-18 11:35 | 2014-08-18 18:52
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л91 ВЛ-0,4 ф. Клуб | 549 | 2014-08-08 15:10 | 2014-08-08 16:40 | Несвоевременно проводимое техобслуживание.Окисление ввода в дом на опоре №1-2б ВЛ-0,4 ф. Клуб от ТП ТП-Л91 | Окисление ввода в дом на опоре №1-2б ВЛ-0,4 ф. Клуб от ТП ТП-Л91 | Произвести ревизию контактов | 2014-08-08 15:10 | 2014-08-08 16:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 0.38 | ТРП-7 РУ-0,4 ф. Сосисочная | 550 | 2014-07-11 20:20 | 2014-08-11 23:30 | несвоевременно проводимое техобслуживание | Повышенные нагрузки в летний период | произвести техобслуживание ТРП-7 | 2014-08-11 20:20 | 2014-08-11 23:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | ТП-Л121 КЛ-0,4 ф. Ввод 2 | 551 | 2014-08-14 14:15 | 2014-08-14 16:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на КЛ-0,4 ф. Ввод 2 ТП-Л121 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-0,4 ф. Ввод 2 ТП-Л121 | Выполнить ремонт КЛ-0,4 ф. Ввод2 от ТП-Л121 | 2014-08-14 14:15 | 2014-08-14 16:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Л36 ВЛ-0,4 ф. Курень | 5 | 2014-09-05 10:20 | 2014-09-05 17:40 | В следствии длительной эксплуатации и провисания провода больше расчетного произошло нарушение механического контакта на опоре (по причине вибраций вызванных ветром), что привело к обрыву на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф. Курень от ТП-Л36 | Обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф. Курень от ТП-Л36 | Выполнить ремонт провода на опоре №9 ф. Курень от ТП-Л36 | 2014-09-05 10:20 | 2014-09-05 17:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ТРП | 10 (10.5) | ПС 110 Лазаревская тяговая ВВ-10 Лт-6 ТП-Л35 ТРП-15 РУ-10 2 СШ ШР-10 КЛ-Л129 | 677 | 2014-09-09 08:15 | 2014-09-09 17:15 | Несвоевременно проведенное техобслуживание | В следствии повышенных нагрузок в летний период произошло ослабление соединения на шинах 2 СШ ШР-10 КЛ-Л129, что привело к чрезмерному нагреву и оплавлению. Не установлена. | Произвести ремонт оборудования. | 2014-09-09 08:15 | 2014-09-09 17:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Магри ВВ-10 Мг-4 КЛ-10 Л52 - Л188 | 679 | 2014-09-23 16:55 | 2014-09-23 21:04 | В результате длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 Л52 - Л188 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л52 - Л188 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ Л52-Л188 | 2014-09-23 16:55 | 2014-09-23 21:04
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Лазаревская тяговая ВВ-10 Лт-4 КЛ-10 Л148-Л75 | 680 | 2014-09-29 03:40 | 2014-09-30 08:27 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на кабельной соединительной муфте СС-10 | Пробой изоляции на кабельной соединительной муфте СС-10 | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ Л148-Л75 | 2014-09-29 03:40 | 2014-09-30 08:27
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-23 ВЛ-10 Л177 - Л231 | 681 | 2014-09-30 05:12 | 2014-09-30 21:30 | В результате падения высокого дерева при шквалистом ветре, произошёл обрыв проводов в пролете в пролёте опор №14-18 на ВЛ-10кВ Л177-Л231. | Обрыв проводов в пролете в пролёте опор №14-18 на ВЛ-10кВ Л177-Л231. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л177-Л231 | 2014-09-30 05:12 | 2014-09-30 21:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Магазин ТП-Л52 | 200 | 2014-10-03 09:50 | 2014-10-03 14:15 | Окисление контактного соединения ввода на опоре на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ ф. Магазин ТП-Л52,вследствие длительной эксплуатации,произошло снижение прочностных характеристик. | Окисление контактного соединения ввода на опоре на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ ф. Магазин ТП-Л52,вследствие длительной эксплуатации,произошло снижение прочностных характеристик, последующий обрыв провода на выходе из зажима. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Магазин ТП-Л52 | 2014-10-03 09:50 | 2014-10-03 14:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л83 | 201 | 2014-10-03 17:55 | 2014-10-04 12:50 | В результате разрегулировки стрелы провиса проводов , при воздействии сильных порывов ветра в пролётах опор№15- №16 ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л83 произлщёл схлёст проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете опор№15-16 на ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок ТП-Л83 | 2014-10-03 17:55 | 2014-10-04 12:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Массив ТП-Л21 | 202 | 2014-10-06 10:09 | 2014-10-06 14:40 | Физический износ несущего стального провода привел к обрыву подвешенного на него кабеля опора №11-а ВЛ-0,4кВ ф.Массив ТП-Л21 | Обрыв кабельного ввода опора №11-а ВЛ-0,4кВ ф.Массив ТП-Л21 | Выполнить замену ввода ТП-Л21 опора №11-а ВЛ-0,4кВ ф.Массив ТП-Л21 | 2014-10-06 10:09 | 2014-10-06 14:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л39 | 203 | 2014-10-19 18:55 | 2014-10-20 18:00 | Ухудшение контактного соединения привело к чрезмерному нагреву и пережогу перемычки на опоре №2 ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л39. | Пережог провода (перемычка) на опоре №2 ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л39. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л39. | 2014-10-19 18:55 | 2014-10-20 18:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110/10 Магри Ф-Мг-4 ТП-Л53н | 682 | 2014-11-24 23:55 | 2014-11-25 02:12 | Несвоевременно проводимое техобслуживание, повреждение ПК 10кВ в ТП Л 53. | Перегорание плавких вставок на ПК-10 вТП-л53н | Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ л83-л178 | 2014-11-24 23:55 | 2014-11-25 02:12
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Волконка" ВВ-10 Вк-35 ПС 110"Волконка" ВВ-10 Вк-35; КЛ-10 кВ Ф-Вк-35-Л250 | 683 | 2014-11-30 10:49 | 2014-12-02 20:00 | Повреждение абонентской КЛ-10кВ Ф-Вк-35 - Л250 (управляющая компания «Грин-Вэй»). | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес управляющей компании «Грин-Вэй, о проведении ремонтных работ на КЛ-10кВ Ф-Вк-35 - Л250 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Волконка ;МВ-10 Вк-12 ; КЛ 10 кВ Л28-Л168 | 684 | 2014-12-09 18:00 | 2014-12-10 12:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10кВ Л28-Л168 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 10кВ Л28-Л168. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ л28-л168. | 2014-12-09 18:00 | 2014-12-10 12:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 425 - 458 от Ф.Р-4; ПС 110/6 кВ Родниковая От ПС "Родниковая" ф.Р-4;запитано КЛ-6 425 - 458 | 500 | 2014-01-02 00:40 | 2014-01-02 04:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1981 г.), вследствие снижения изоляции произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ 452-458. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 452-458 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 452-458 | 2014-01-02 00:40 | 2014-01-02 04:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ90 - 280 от Ф. В-13, ПС 110/6 кВ Верещагинская ПС"Верещагинская"; ф. В-13; | 502 | 2014-01-02 21:35 | 2014-01-02 22:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 90 - 280, вследствие снижения изоляции произошёл пробой изоляции в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 90-280 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 90-280 | 2014-01-02 21:35 | 2014-01-02 22:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 66 - 121 от Ф. В-11 ПС 110/6 кВ Верещагинская ПС"Верещагинская"; ф. В-11; | 503 | 2014-01-02 22:05 | 2014-01-02 23:35 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1964 г), вследствие снижения изоляции произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ 66-121 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 66-121 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 66-121 | 2014-01-02 22:05 | 2014-01-02 23:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ РП 45 - 887 от РП 45; Ф. Р-4 ПС 110 кВ Родниковая От ПС "Родниковая" ф.Р-4;запитано КЛ-6 425 - 458 | 504 | 2014-01-04 20:45 | 2014-01-04 21:37 | В результате погодных условий, ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП45-887(2) | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП45-887(2) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП45-887(2) | 2014-01-04 20:45 | 2014-01-04 21:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 63 - 147 от Ф. С-622; ПС 110/10/6 кВ Сочи ПС "Сочи" Ф. С-622; | 505 | 2014-01-05 15:05 | 2014-01-06 04:17 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1955 г.) , вследствие снижения изоляции произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ ТП63-ТП147 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП63-ТП147. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП63-ТП147 | 2014-01-05 15:05 | 2014-01-06 04:17
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи"; Ф. С-517; КЛ С-517 - РП 68 ПС "Сочи"; Ф. С-517; | 507 | 2014-01-09 11:12 | 2014-01-09 12:20 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1984 г.), вследствие снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С517-РП68. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С517-РП68 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С517-РП68 | 2014-01-09 11:12 | 2014-01-09 12:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ Ф. С-517- РП 68 от Ф. С-517 ПС 110/10/6 кВ Сочи ПС "Сочи" Ф. С-517 | 506 | 2014-01-08 12:05 | 2014-01-08 13:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановое испытание КЛ-6кВ С-517 | 2014-01-08 12:05 | 2014-01-08 13:11
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 147 - 498 от Ф.С-622; ПС 110/10/6 кВ Сочи ПС "Сочи" Ф. С-622; | 508 | 2014-01-08 12:09 | 2014-01-09 03:07 | В результате снижения в условиях эксплуатации повышенной влажности ( эксплуатируется с 1984 г.),произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 147-498 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 147-498 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 147-498 | 2014-01-08 12:09 | 2014-01-09 03:07
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-517 | 507 | 2014-01-09 02:42 | 2014-01-09 02:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить вне плановое испытание КЛ-6кВ С-517 | 2014-01-09 02:42 | 2014-01-09 02:44
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Ф. Бх-226- РП 305 от Ф. Бх-226 ПС 110 кВ Бытха ПС "Бытха" Ф. Бх-226 | 283 | 2014-01-08 12:06 | 2014-01-08 12:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановое испытание КЛ-10кВ Бх-226 - РП 305 | 2014-01-08 12:06 | 2014-01-08 12:31
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ-6кВф. С-521 - 291 от Ф. С-521; ПС 110/10/6 кВ Сочи От ПС "Сочи" Ф. С-521; | 510 | 2014-01-09 01:28 | 2014-01-09 02:01 | В результате снижения изоляции вследствие длительной эксплуатации ( с 1967 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С521-291 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С521-291 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С521-291 | 2014-01-09 01:28 | 2014-01-09 02:01
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ ТП-351 ф. Цюрупы | 235 | 2014-01-04 19:40 | 2014-01-05 16:20 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ТП-351 ф. Цюрупы | Пережог провода на опоре № 9. | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 8- № 10 ВЛ-0,4 кВ ТП-351 ф. Цюрупы. | 2014-01-04 19:40 | 2014-01-05 16:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ ТП-628 ф. Буковая низ | 236 | 2014-01-07 10:30 | 2014-01-08 10:22 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор № 17- №18 (1 провод) и № 18- № 19 (2 провода). | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор № 17- №18 (1 провод) и № 18- № 19 (2 провода). | Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 17- № 19. | 2014-01-07 10:30 | 2014-01-08 08:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 267 - 399 от ф.Р-23; ПС 110 кВ Родниковая ПС "Родниковая" ф.Р-23; | 511 | 2014-01-11 01:55 | 2014-01-11 16:24 | В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на абонентском участке 267-399 | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента об аварийном отключении КЛ-6кВ ТП267-ТП399,и испытании кабельной линии | 2014-01-11 01:55 | 2014-01-11 16:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 132 - 142 от Ф. С-622 ПС 110 кВ Сочи ПС "Сочи" Ф. С-622; | 512 | 2014-01-11 04:15 | 2014-01-11 13:10 | Производились земляные работы частным лицом в охранной зоне КЛ-6кВ ТП132-ТП142 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей"Сочинских электрических сетей" | В следствии проведения землянных работ частным лицом в охранной зоне КЛ-6кВ ТП132-ТП142 произошло механическое повреждения кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП132-ТП142 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использование земельных участков,расположенных в границах таких зон на частное лицо по факту повреждения КЛ-6кВ ТП132-ТП142 | 2014-01-11 04:55 | 2014-01-11 13:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ РП 28 - 866 от РП 6; Ф. С-519; ПС 110 кВ Сочи ПС "Сочи" Ф. С-519 | 513 | 2014-01-11 22:45 | 2014-01-12 02:00 | В результате снижения и старения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП28-866 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП28-866 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП28-866 | 2014-01-11 22:45 | 2014-01-12 01:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ф. П-4 - 288 от Ф.П-4; ПС 110/6 кВ Пасечная ПС "Пасечная" ф.П-4; | 514 | 2014-01-13 05:08 | 2014-01-13 20:10 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1983 г.), в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ ф.П4-ТП288. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ф.П4-ТП288. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ П4-ТП288 | 2014-01-13 05:08 | 2014-01-13 20:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | От ПС "Сочи" Ф. С-311; запитан КЛ-6кВ РП 6 - 320 ПС "Сочи" Ф. С-311; | 515 | 2014-01-14 16:30 | 2014-01-15 06:30 | В результате снижения и старения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП6-320 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП6-320 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП6-320 | 2014-01-14 16:30 | 2014-01-15 06:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 322 - 109 от РП -6 по Ф. С-311; ПС 110 кВ Сочи | 516 | 2014-01-15 10:45 | 2014-01-15 13:00 | В результате длительной эксплуатации ( с 1969 г.) , вследствие снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 109-322 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 109-322 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 109-322 | 2014-01-15 10:45 | 2014-01-15 11:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110 кВ "Пасечная" ф.П-17;КЛ-6кВ 101 - 433 | 517 | 2014-01-18 02:40 | 2014-01-18 09:20 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1971 г.) , вследствие снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 101-433 | Пробой изоляции на КЛ-6 кВ 101-433 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 101-433 | 2014-01-18 02:40 | 2014-01-18 06:17
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" Ф. П-21; РП 24 Ф. 696; КЛ 6 кВ 361 - оп. №1 ПС "Пасечная" Ф. П-21; | 518 | 2014-01-21 18:18 | 2014-01-22 07:30 | В процессе эксплуатации ( с 1955 г.),вследствие снижения изояции, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП361-до оп.№1 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП361-до оп.№1 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП361-до оп.№1 | 2014-01-21 18:18 | 2014-01-22 07:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-10; КЛ 6 кВ 316 - 346 ПС "Пасечная" ф.П-10; | 519 | 2014-01-22 19:20 | 2014-01-22 21:10 | В процессе эксплуатации ( с 1972 г.),произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 316-346 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 316-346 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 316-346 | 2014-01-22 19:20 | 2014-01-22 21:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-523; КЛ 6 кВ 224 - 426 ПС "Сочи" Ф. С-523; | 520 | 2014-01-23 15:13 | 2014-01-23 21:21 | В процессе эксплуатации ( с 1970 г.) , вследствие снижения изоляции произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 224-426 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 224-426 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 224-426 | 2014-01-23 15:13 | 2014-01-23 21:21
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ С-523 - РП 52 от ф. С-523 ПС 110/10/6 кВ Сочии ПС "Сочи" Ф. С-523; | 521 | 2014-01-23 15:13 | 2014-01-27 10:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1978 г.), вследствие снижения изоляции произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С523-РП52 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С523-РП52 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С523-РП52 | 2014-01-23 15:13 | 2014-01-23 21:21
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 350 - 149 от Ф. П-10; ПС 110/6 кВ Пасечная ПС "Пасечная" Ф. П-10; | 522 | 2014-01-23 22:58 | 2014-01-24 22:50 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1976 г.), произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 350-149 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 350-149 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 350-149 | 2014-01-23 22:58 | 2014-01-24 11:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-620; КЛ 6 кВ С-620 - РП 2 ПС "Сочи" Ф. С-620; | 523 | 2014-01-23 19:15 | 2014-01-24 15:00 | В процессе эксплуатации ( с 1974 г.),произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С620-РП2 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С620-РП2 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С620-РП2 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-517 | 295 | 2014-01-09 01:28 | 2014-01-09 02:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтные испытания КЛ 6 кВ С 517- 652п | 2014-01-09 01:28 | 2014-01-09 02:18
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-17; ТП 653 | 251 | 2014-01-07 16:44 | 2014-01-08 17:00 | Разрушение опорных изоляторов в ТП-653 (абонентское ТП ) | Техническая причина отсутствует | Направит уведомление в адрес абонента о выполнении ремонтных работ в ТП 653 | 2014-01-07 16:44 | 2014-01-08 17:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-305; ТП 903 | 252 | 2014-01-16 11:55 | 2014-01-16 14:55 | Перекрытие на отключенном ЗН-ВН-213 в ТП-903 (абонентское ТП ). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-16 11:55 | 2014-01-16 14:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КРН 3 | 253 | 2014-01-16 18:40 | 2014-01-16 20:45 | В КРН-3 перекрытие на ПК-6, перегорание плавкой вставки на трёх фазах ПК-6. | В КРН-3 перекрытие на ПК-6, перегорание плавкой вставки на трёх ПК-6. | Выполнить внеочередной обход КВЛ 6 кВ КРН3-145, с составлением листков обхода. | 2014-01-16 18:40 | 2014-01-16 20:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-311; РП 28; ф. 773; ТП 159 | 253 | 2014-01-16 12:10 | 2014-01-16 17:30 | Перекрытие ПК-6 кВ в ТП-159 (абонентское ТП ). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление абоненту эксплуатирующему ТП-159 о своевременном техническом обслуживании ТП. | 2014-01-16 12:10 | 2014-01-16 17:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Альпийская&quot" ф.Ал-101; КРН 15 | 254 | 2014-01-18 03:06 | 2014-01-18 12:58 | Повреждение ВН-347 в КРН 15 (абонентский участок ). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента о выполнении ремонта ВН-347 в КРН 15 | 2014-01-18 03:06 | 2014-01-18 03:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-17; ТП 230 | 255 | 2014-01-19 09:30 | 2014-01-19 10:14 | Перекрытие в ТП-230 (госдача, потребительское). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента о выполнении технического обслуживания ТП 230 | 2014-01-19 09:30 | 2014-01-19 10:14
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-519; ТРП 6; ф.450; ТП 687 | 256 | 2014-01-21 01:20 | 2014-01-21 03:35 | В ТП-687 (абонентское ТП ) перекрытие на ПК-6 кВ. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента о техническом обслуживании ТП 687 | 2014-01-21 01:20 | 2014-01-21 03:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-101 КВЛ-6 кВ 157-348 | 257 | 2014-01-17 15:05 | 2014-01-17 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ал-101, с составлением листков осмотра. | 2014-01-17 15:05 | 2014-01-17 16:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф.Р-184; ТП46 | 258 | 2014-01-22 10:43 | 2014-01-22 15:18 | 22.01.2014 в 10:43 дежурному диспетчеру ОДС 6-10 кВ поступило сообщение от неустановленного лица из числа командированного персонала Краснодарских электрических сетей при самовольных действиях, был отключен под нагрузкой ЛР-236 в ТП 46, следствием чего явилось отключение действием максимальной токовой отсечки ВВ 6 кВ Р-8 на ПС 110/10/6 кВ «Родниковая», | Сколы ,следы перекрытия на опорных изоляторах фазы "В", "С" на ЛР 236 в ТП 46 | Выполнить замену опорной изоляции на ЛР 236 в ТП 46, выполнить чистку подвижных неподвижных контактов на ЛР 236. Провести всему командированному персоналу задействованному при работах по п.152 «Программы строительства и реконструкции Олимпийских объектов» обучение требований о запрете работ без оформления наряда- допуска, распоряжения. Довести под роспись о запрете переключений лиц, не имеющих права оперативных переключений и переговоров, выполнения оперативных переключений без разрешения оперативного персонала ОДС 6-10 кВ | 2014-01-22 10:43 | 2014-01-22 15:18
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" ф.С-515; ТП79 | 259 | 2014-01-11 20:29 | 2014-01-11 22:11 | Произошло перекрытие изоляции на ВН Т-1 в ТП-79, в результате чего произошло отключение ВВ-6 С-515 действием МТЗ. | Произошло перекрытие изоляции на ВН Т-1 в ТП-79, в результате чего произошло отключение ВВ-6 С-515 действием МТЗ. | Выполнить ремонт ВН Т-1 в ТП-7 | 2014-01-11 20:29 | 2014-01-11 22:11
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф. Р-4; ТП 557 | 259 | 2014-01-12 18:45 | 2014-01-12 20:05 | Организационная причина не выявлена | Произошло перекрытие изоляции на ПК-6 в ТП-557, в результате чего произошло отключение ВВ-6 Р-4 действием МТЗ. | Произвести чистку изоляции, произвести замену ПК-6 в ТП 557 | 2014-01-12 18:45 | 2014-01-12 20:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КРН 3 | 261 | 2014-01-16 20:57 | 2014-01-17 00:33 | Организационная причина не выявлена | В результате пробоя изоляции кабельной воронки КЛ-6кВ в сторону ТП-868 произошло в КРН-3 перекрытие на ПК-6. В результате снижения изоляции произошёл пробой изоляции кабельной воронки КЛ-6кВ в сторону ТП-868. | Произвести чистку изоляции, произвести замену ПК-6 в ТП 868 | 2014-01-16 20:57 | 2014-01-17 00:33
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КРН 3 | 262 | 2014-01-17 22:10 | 2014-01-18 12:58 | Вследствие снижения изоляционных свойств, последующего пробоя изоляции на кабельной воронке КЛ-6кВ в сторону ТП-868 произошло в КРН-3 перекрытие на ПК-6. | Вследствие снижения изоляционных свойств, последующего пробоя изоляции на кабельной воронке КЛ-6кВ в сторону ТП-868 произошло в КРН-3 перекрытие на ПК-6. В результате снижения изоляции произошёл пробой изоляции кабельной воронки КЛ-6кВ в сторону ТП-868. | Произвести чистку изоляции, произвести замену ПК-6 в КРН 3 | 2014-01-17 22:10 | 2014-01-18 12:58
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ 6 кВ 157 - 337/616/606 | 263 | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-13 18:25 | В результате несанкционированных работ в охранной зоны КВЛ-6кВ 157-337/616/606 при работе спецтехники неустановленной организации, произошёл обрыв проводов в пролетах опор №9-№12. | КВЛ-6 кВ 157 – 337/616/606, обрыв проводов в пролетах опор №9-№12. | Выполнить ремонт провода КВЛ-6 кВ 157 – 337/616/606 в пролетах опор №9-№12. | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-13 18:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" Ф. В-3; ВЛ 6 кВ 501 - 247 | 264 | 2014-01-15 13:16 | 2014-01-15 14:25 | В результате сильных порывов ветра произошёл излом и обрыв шлейфа фазы на опоре № 8 на выходе из зажима ПС-2 на ВЛ-6 ТП-501 – ТП-247. | В результате сильных порывов ветра произошёл излом и обрыв шлейфа фазы на опоре № 8 на выходе из зажима ПС-2 на ВЛ-6 ТП-501 – ТП-247. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 8 ВЛ-6 кВ ТП-501 – ТП-247. | 2014-01-15 13:16 | 2014-01-15 13:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-22; ВЛ 6 кВ 405 - 750 | 265 | 2014-01-27 10:02 | 2014-01-27 13:40 | Разрушение РВО-6 на КРН "Дачное общество" (абонентский участок ) и перекрытие шлейфа на корпус КРН. | Техническая причина отсутствует | Направит уведомление в адрес в " Дачное общество"о замене РВО-6 на КРН | 2014-01-27 10:02 | 2014-01-27 13:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Альпийскаяt" ф.Ал-101 | 266 | 2014-01-27 15:19 | 2014-01-27 15:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход на ВЛ- 6 кВ фидера Ал-101, с составленим листков осмотра. | 2014-01-27 15:19 | 2014-01-27 15:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная&quot" ф.П-21; КВЛ 6 кВ КРН 21/2 - КРН 21/3 ПС "Пасечная" ф.П-21; КВЛ КРН 21/3 - КРН 21/4 | 267 | 2014-01-29 07:06 | 2014-01-29 18:40 | В результате короткого замыкания на КЛ-6кВ КРН-21/3 - КРН-21/4 и сильных порывов ветра произошёл пережог шлейфа фазы "С"на опоре № 10 КВЛ-6кВ КРН-21/2 - КРН-21/3 при выходе из зажима (тип провода АС) | В результате короткого замыкания на КЛ-6кВ КРН-21/3 - КРН-21/4 и сильных порывов ветра произошёл пережог шлейфа фазы на опоре № 10 КВЛ-6кВ КРН-21/2 - КРН-21/3 при выходе из зажима (тип провода АС) | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 10 КВЛ 6 кВ КРН-21/2 - КРН-21/3. | 2014-01-29 07:06 | 2014-01-29 12:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ 145 - 348 | 268 | 2014-01-31 21:00 | 2014-02-01 00:15 | Нарушение охранной зоны КВЛ-6кВ 145-348 при работе спецтехники неустановленной организации. | КВЛ-6 кВ 145-348, обрыв провода в пролете опор 21-22. | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 21- № 22 КВЛ-6 кВ 145-348. | 2014-01-31 21:00 | 2014-02-01 00:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-311; РП 6; ф.279; КЛ 6 кВ РП 6 - 279 ПС "Сочи" Ф. С-311; | 524 | 2014-01-31 07:41 | 2014-02-01 12:25 | В процессе длительной эксплуатации (1966г) произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП6-279 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП6-279 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП6-279 | 2014-01-31 07:41 | 2014-01-31 11:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС"Верещагинская"; ф. В-25 ПС"Верещагинская" ф.В-25 | 525 | 2014-01-28 18:07 | 2014-01-28 18:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр КЛ-6кВ ф.В-25 ПС110кВ"Верещагинская" | 2014-01-28 18:07 | 2014-01-28 18:11
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" Ф. В-7; КЛ-6кВ ТП88 - 154 ПС "Верещагинская" Ф. В-7; | 525 | 2014-01-31 01:58 | 2014-01-31 12:30 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1981 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием на землю КЛ-6 кВ на участке ТП88-154 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием на землю КЛ-6 кВ на участке ТП88-154 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 88-154 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф. Р-31; КЛ-6кВ РП 22 - 340 ПС "Родниковая" ф. Р-31; | 526 | 2014-02-01 17:00 | 2014-02-02 14:45 | В процессе длительной эксплуатации( с 1987 г.),вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ РП22-340. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП22-ТП340 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП22-340 | 2014-02-01 17:00 | 2014-02-02 14:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф. Р-31; КВЛ 434 - 718/КРН 32 ПС "Родниковая" ф. Р-31; | 527 | 2014-02-01 17:00 | 2014-02-02 14:45 | В процессе длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции КВЛ-6 кВ на участке КВЛ-6кВ ТП434-ТП718/КРН32 ( абонентский участок КЛ) | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента об проведение ремонта и испытания КЛ-6кВ | 2014-02-01 17:00 | 2014-02-02 14:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" Ф. Ал-317; КЛ-6кВ РП 89 - 279(1) ПС "Альпийская" Ф. Ал-317 | 528 | 2014-01-31 20:55 | 2014-01-31 20:55 | Повреждение абонентского КЛ-6кВ РП 89 - 279(1) | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента ЗАО "Тандер" об аварийном отключении КЛ-6кВ РП 89 - 279(1) | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ 1348 - 485 | 269 | 2014-01-10 14:13 | 2014-01-10 17:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ ТП 348 - ТП 485, с составлением листков осмотра | 2014-01-10 14:13 | 2014-01-10 17:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-515 | 367 | 2014-01-19 00:40 | 2014-01-19 01:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтные испытания КЛ 6 кВ С 515- ТРП 71 | 2014-01-19 00:40 | 2014-01-19 01:41
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" Ф. П-21; РП 24 ф. 579; КВЛ РП 24 - 579 | 529 | 2014-02-04 22:26 | 2014-02-05 21:33 | В процессе длительной эксплуатации в результате снижения сопротивления изоляции , вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 6 кВ РП 24- ТП 579 в целом месте, пробой изоляции на соединительной муфте между опорами № 9- № 10. | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 6 кВ РП 24- ТП 579 в целом месте, пробой изоляции на соединительной муфте между опорами № 9- № 10. | Выполнить ремонт и высоковольтные испытания, повреждённых участков на КЛ кВ РП 24- ТП 579 . | 2014-02-04 22:26 | 2014-02-05 21:33
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Вишневая" Ф. Вш-127; РП 75 ф. РП 10 ПС110 "Вишневая" Ф. Вш-127; РП 75 ф. РП 10 | 530 | 2014-02-04 22:20 | 2014-02-04 22:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановое испытание КЛ-10кВ РП10(I)-РП75(I) | 2014-02-04 22:20 | 2014-02-04 22:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" Ф. В-16-РП16 ПС110кВ "Верещагинская" | 531 | 2014-02-07 17:25 | 2014-02-07 17:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановое испытание КВЛ-10кВ ф.В-16(II)-РП16(II) | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Альпийскаяt" ф.Ал-412; КЛ 10 кВ Ал-412 - РП 126 | 532 | 2014-02-07 18:40 | 2014-02-07 18:47 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ал412-РП126 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ал412-РП126 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ал412-РП126 | 2014-02-07 18:40 | 2014-02-07 18:47
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-513; РП 1; ф.516; КЛ-6кВ РП 1 - 516 | 533 | 2014-02-13 09:25 | 2014-02-13 23:15 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1987 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-6 РП1-516 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП1-516 в целом месте | Ремонт выполнен КЛ-6кВ РП1-516 | 2014-02-13 09:25 | 2014-02-13 16:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ"Верещагинская"; ф. В-15; ф. РП 78-65 ПС110кВ "Верещагинская" | 534 | 2014-02-16 15:48 | 2014-02-16 17:14 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1968 г.), вследствие снижения изоляции,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ РП78-65 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП78-65 | Ремонт КЛ-6кВ РП78-65 выполнен 16.02.2014 | 2014-02-16 15:48 | 2014-02-16 17:14
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ-6кВ 43 - 189/807/469 ПС110 "Альпийская" ф.Ал-317 | 534 | 2014-02-15 23:50 | 2014-02-17 06:54 | В процессе длительной эксплуатации (1971г), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КВЛ-6 кВ на участке ТП43-ТП189 | Пробой изоляции КВЛ-6 кВ на участке 43-189 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ ТП43-ТП189 | 2014-02-15 23:50 | 2014-02-16 02:23
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-6; КЛ 6 кВ 789 - 385 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 535 | 2014-02-18 23:45 | 2014-02-19 08:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1979 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ ТП789-ТП385 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП789-ТП385 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП789-ТП385 | 2014-02-18 23:45 | 2014-02-19 05:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС 110кВ"Пасечная" ф.П-12; КЛ 6 кВ 775 - 697 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 536 | 2014-02-18 23:08 | 2014-02-19 02:40 | Повреждение абонентского КЛ-6кВ ТП789-ТП697 | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента об аварийном отключении КЛ-6кВ ТП775-ТП697 | 2014-02-18 23:08 | 2014-02-19 02:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-17; КЛ 6 кВ П-17 - 599 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 537 | 2014-02-09 19:44 | 2014-02-10 08:25 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1972 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ П17-599 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке П17-599 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.П17-599 | 2014-02-09 19:44 | 2014-02-10 08:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Альпийская" ф.Ал-317; РП 89 | 357 | 2014-02-03 14:55 | 2014-02-03 15:55 | При монтаже в ячейке Т-1 РП 89, были смонтированы ОПН 6 кВ вместо ОПН-10 кВ подрядной организацией Дирекции по строительству Олимпийских объектов . | При неметаллическом однофазном замыкании на землю на фазе «В» через ОПН 6 кВ, напряжение фаз «А» и «С» увеличилось в √3 раз. В результате этого, возникла перемежающаяся электрическая дуга, что привело к возникновению перенапряжения и дальнейшему электродуговому перекрытию ОПН 6 кВ на фазах «А» и «С» и их повреждению. | Затребовать всю исполнительную документацию на РП -89 у Дирекции по строительству Олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго, по титулу п.152 «Программы строительства и реконструкции Олимпийских объектов» Выполнять проверку технических характеристик смонтированного оборудования на реконструированных и вновь построенных объектах 6-10 кВ ( РП,ТП) на соответствие техническим параметрам прилегающей сети , при приемке в эксплуатацию по титулу п.152 «Программы строительства и реконструкции Олимпийских объектов», | 2014-02-03 14:55 | 2014-02-03 15:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-7;КЛ 6 кВ 88 - 154 | 533 | 2014-02-24 15:14 | 2014-02-25 14:30 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.), вследствие снижения изоляции,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 88(2)-154(2) | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 88(2)-154(2) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 88(2)-154(2) | 2014-02-24 15:14 | 2014-02-24 16:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" ф.С-515; ТП79 | 359 | 2014-02-07 12:50 | 2014-02-07 16:03 | В результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло перекрытие опорной изоляции на ВН РП-40 в ТП -79 | Электродуговое перекрытие опорной изоляции на ВН РП-40 в ТП -79 | Выполнить ремонт ВН-6 кВ РП-40 в ТП 79 | 2014-02-07 12:50 | 2014-02-07 16:03
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП РП | 10 (10.5) | ПС "Вишневая"; РП 75; РП 10 ПС "Вишневая" Ф. Вш-232; | 372 | 2014-02-09 00:13 | 2014-02-09 00:50 | Перегрев ТС-1, ТС-2 , последующее отключение действием защиты от перегрева при превышении температуры в 120 градусов на сердечнике трансформаторов | Техническая причина отсутствует | Увеличить уставки на терминале в РП-10 до 145 градусов на срабатывание защиты на отключение ТС-1, ТС-2 от перегрева, до 135 градусов на сигнал. | 2014-02-09 00:45 | 2014-02-09 00:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Родниковая" ф.Р-18; КЛ 6 кВ 46 - 236 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 537 | 2014-03-09 05:55 | 2014-03-10 03:55 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ 44-236 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 46-236 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 46-236 | 2014-03-09 05:55 | 2014-03-10 03:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи"; ф.С-511; ф. МВ79; ТП 53 | 359 | 2014-02-12 10:50 | 2014-02-12 11:05 | В результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло перекрытие опорной изоляции в ТП-53вр. на ВН-581 | Электродуговое перекрытие опорной изоляции в ТП-53вр. на ВН-581 | Выполнить ремонт ВН-581 в ТП-53вр. | 2014-02-12 10:50 | 2014-02-12 11:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф.Р-18; ТП334 | 379 | 2014-02-26 11:00 | 2014-02-26 11:14 | 26.02.2014 производились переключения по разрешённой заявке № 1659 ( в ТП-597 замена ПКТ-6 ВН Т-1, испытания Т-2, доливка масла Т-2). При производстве переключений ОВБ-1 ОДС 6-10 кВ по команде ДД ОДС 6-10 кВ в момент отключения ЛР -597 в ТП 334 между подвижными и неподвижными контактами ЛР-597 произошло электродуговое межфазное перекрытие, по причине разрегулировки привода ЛР-597 (нарушение несоосности ножей ЛР), в результате чего на ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» действием максимальной токовой защиты отключился ВВ 6 кВ Р-18. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС 6-10 кВ по ведению оперативных переговоров. При проведении противоаварийных тренировок оперативным руководителям оценивать ведение оперативных переговоров персоналом ОДС 6-10 кВ. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС 6-10 кВ «Инструкцию по переключениям в электроустановках» в части раздела « Организация и порядок переключений». | 2014-02-26 11:00 | 2014-02-26 11:14
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ П21- КРН 21/4 от Ф. П-21, ПС 110/6 кВ Сочи | 380 | 2014-02-04 08:26 | 2014-02-04 09:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | В РП-24 провести проверку цепей релейной защиты. Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ П21- КРН 21/4 | 2014-02-04 08:26 | 2014-02-04 09:13
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-622; ТП 147 | 382 | 2014-02-20 17:20 | 2014-02-20 18:45 | Предположительно неустановленным лицом , произошло несанкционированное проникновение в ТП 147 (старое), при попытке включения ЛР 162, произошло электродуговое перекрытие на шинных спусках фазы «А» и «В» от ЛР 162 к концевой муфте в ячейке ЛР 162. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание ЛР 162 в ТП 147 (старое) Произвести внеплановый осмотр всех ТП, РП находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Сочинского РЭС на предмет наличия замков на дверях. | 2014-02-20 17:20 | 2014-02-20 18:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-81 ф.Краснодарская | 847 | 2014-02-05 12:40 | 2014-03-05 16:20 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.Краснодарская в пролёте опор № 5- №6 | Обрыв провода одной фазы в пролёте опор № 5- № 6 на ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.Краснодарская | Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 5- № 6 на ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.Краснодарская Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.Краснодарская. | 2014-02-05 12:40 | 2014-02-05 16:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-305; РП 1; ф.96; ТП 351 | 384 | 2014-02-03 11:30 | 2014-02-03 11:40 | В ТП 351 при осмотре обнаружен отключенный ЛР-6 кВ ( неустановленными лицами)ТП 443 со следами отключения под нагрузкой, двери ТП открыты. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр всех ТП,РП находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Сочинского РЭС на предмет наличия замков на дверях ( целостности врезных замков). | 2014-02-03 11:30 | 2014-02-03 11:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Родниковая" ф.Р-305; КЛ 10 кВ 413 - 550 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 538 | 2014-03-10 06:55 | 2014-03-10 10:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтное испытание и фазировку КЛ-10кВ ТП413-ТП550 | 2014-03-10 06:55 | 2014-03-10 07:27
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС 110кВ"Родниковая" ф.Р-32; КЛ 6 кВ 787 - 311 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 539 | 2014-03-13 18:50 | 2014-03-14 09:14 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1977 г.), вследствие снижения изоляционых свойст,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 787-311 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП787-ТП311 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП787-ТП311 | 2014-03-13 18:50 | 2014-03-13 19:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Родниковая" ф.Р-26; КЛ 6 кВ 221 - 41 | 540 | 2014-03-14 09:30 | 2014-03-14 10:50 | Производились земляные работы частное лицо "Гончар Михаил Захарович" в охранной зоне КЛ-6кВ ТП221-ТП41 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" | В следствие проведения земельных работ частное лицо "Гончар Михаил Захарович"в охранной зоне КЛ-6кВ ТП221-ТП41 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП221-ТП41 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на частное лицо "Гончар Михаил Захарович" по факту повреждения КЛ-6кВ ТП221-ТП41 | 2014-03-14 09:30 | 2014-03-14 10:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110кВ"Пасечная" ф.П-17; КЛ 6 кВ 230 - 213 | 541 | 2014-03-11 09:03 | 2014-03-13 05:57 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1958 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП230-ТП213 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП230-ТП213 | Выполнить высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП514-862 | 2014-03-11 09:03 | 2014-03-11 16:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-9; КЛ 6 кВ ф. П-9 - 623 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 542 | 2014-03-11 08:40 | 2014-03-11 11:40 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1973 г.), вследствие снижения изоляционных свойств ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ П9-ТП623. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке П9-ТП623 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ П9-623 | 2014-03-11 08:40 | 2014-03-11 11:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная"; ф.П-23; КЛ 6 кВ ф. П-23 - 349 | 543 | 2014-03-11 08:47 | 2014-03-12 08:31 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1958 г.), вследствие снижения изоляционных свойств ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ П23-ТП349 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке П23-ТП349 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ П23-ТП349 | 2014-03-11 08:47 | 2014-03-12 08:31
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-12; КЛ 6 кВ 591 - 191 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 547 | 2014-03-21 00:05 | 2014-03-21 17:12 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6кВ 191-591 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента о выполнение внепланового испытания КЛ-6кВ 191-591 | 2014-03-21 00:05 | 2014-03-21 03:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-21; КВЛ 6 кВ С23 - С483 | 545 | 2014-03-19 16:21 | 2014-03-20 01:08 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1954 г.), вследствие снижения изоляции,произошло повреждение кабельной воронки на опоре №1 КВЛ-6кВ С23-С483 | Повреждение кабельной воронки на опоре №1 КВЛ-6кВ С23-С483 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ С23-С483 | 2014-03-19 16:21 | 2014-03-20 01:08
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-14; КЛ 6 кВ В-14 - 139 ПС110кВ "Верещагинская" | 546 | 2014-03-20 05:40 | 2014-03-20 15:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1969 г.), произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ В14-139 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке В14-139 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ В14-ТП139 | 2014-03-20 05:40 | 2014-03-20 07:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110кВ"Пасечная"; ф.П-17; КЛ 6 кВ 13 - 213 | 544 | 2014-03-19 16:17 | 2014-03-21 14:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 13-213 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 13-213 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 13-213 | 2014-03-19 16:17 | 2014-03-19 17:03
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" ф.В-14 | 43 | 2014-03-20 08:57 | 2014-03-20 09:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход КВЛ 6 кВ 342-501, 247-501, 112-247 . | 2014-03-20 08:57 | 2014-03-20 09:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Вишневая"; ф. Вш-208; РП 24; ф. 384 | 44 | 2014-03-17 10:57 | 2014-03-17 11:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести обход ВЛ 384-403, 403-405 для определения причины отключения. | 2014-03-17 10:57 | 2014-03-17 11:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Вишневая"; ф. Вш-232; ВЛ-6 кВ 361-780 | 45 | 2014-03-17 04:15 | 2014-03-17 05:40 | В результате сильных порывов ветра, произошел излом нескольких жил шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ 361-780. | В результате излома нескольких жил шлейфа произошел недопустимый нагрев , последующий пережог шлейфа в месте контакта на опоре №1 ВЛ-6 кВ 361-780 В результате пережога шлейфа произошло его замыкание на соседнюю фазу и на землю, в результате чего произошло отключение ВВ-696 в РП-24. | Произвести осмотр шлейфов на ВЛ-6 361-780 на предмет излома жил . | 2014-03-17 04:15 | 2014-03-17 05:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Вишневая"; ф. Вш-107; КВЛ С470 - С538 ВЛ-6кВ от ТП-С470 до ТП-С538 | 623 | 2014-03-04 09:51 | 2014-03-04 17:15 | В результате падения дерева, спиленного неизвестными лицами, произошел обрыв провода на ВЛ-6кВ С470-С538. | Обрыв провода в пролете опор № 9- №10 на ВЛ-6кВ от ТП-С470 до ТП-С538в результате падения дерева. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-6кВ по фид. РП24 ВВ-6 С579 , с составлением листков осмотра,согласно листков осмотра составить мероприятия. | 2014-03-04 09:51 | 2014-03-04 17:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Вишневая"; ф. Вш-208; РП 24; ф. 302; КВЛ РП 24 - 579 КВЛ-6кВ РП24/С302/С608П-С574П | 624 | 2014-03-17 14:00 | 2014-03-17 19:10 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода абонентской ВЛ-6кВ ВЛ-6кВ РП24/С302/С608П-С574П, последующий обрыв провода. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес садового товарищества " Труд" ,о выполнении расчистки трассы ВЛ-6кВ РП24/С302/С608П-С574П находящейся на их балансе. | 2014-03-17 14:00 | 2014-03-17 19:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Вишневая"; ф. Вш-107; КВЛ С470 - С538 ВЛ-6кВ С579/С538-С265/С772 | 625 | 2014-03-17 14:05 | 2014-03-18 16:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ-6кВ С470/С538-С265/С772 | Обрыв проводов в пролете опор 1/1-1/2 ВЛ-6кВ С470/С538-С265/С772 | Провести внеочередные обходы ВЛ-6кВ С470-С538-С114 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-03-17 14:05 | 2014-03-17 23:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ 337-671 ,ф. Ал-101, ПС 110 кВ Альпийская | 59 | 2014-03-16 09:48 | 2014-03-16 10:02 | В результате недопустимого провиса провода ВЛ-6 кВ 337-671 и воздействия ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка между фаз и отключение ВВ-6 Ал-101 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №28- № 30 ВЛ-6 кВ 337-671. | 2014-03-16 09:48 | 2014-03-16 10:02
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Альпийская; ф.Ал-101 ВЛ-6 кВ 337-671 ,ф. Ал-101, ПС 110 кВ Альпийская | 60 | 2014-03-16 10:58 | 2014-03-16 11:00 | В результате недопустимого провиса провода в пролете опор №28-30 ВЛ-6 кВ 337-671 и воздействия ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка между фаз , последующее отключение ВВ-6 Ал-101. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №28-30 ВЛ-6 кВ 337-671. | 2014-03-16 10:58 | 2014-03-16 11:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-523; КЛ 6 кВ С-523 - РП 52 | 548 | 2014-03-24 05:00 | 2014-03-24 18:45 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1978 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ С523-РП52 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С523-РП52 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С523-РП52 | 2014-03-24 05:00 | 2014-03-24 09:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110кВ "Сочи" Ф. С-622; КЛ 6 кВ 71 - 147 | 549 | 2014-03-24 05:00 | 2014-03-24 17:40 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1963 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 71-147 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 71-147 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 71-147 | 2014-03-24 05:00 | 2014-03-24 17:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110кВ"Сочи" Ф. С-626; РП 98; ф. 270; КЛ 7153 - 243 | 550 | 2014-03-24 05:30 | 2014-03-24 21:12 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1960 г.), вследствие снижения изоляционных произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 153-243 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 153-243 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 153-243 | 2014-03-24 05:30 | 2014-03-24 21:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-6; КЛ РП 33 - 668 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 551 | 2014-03-25 09:56 | 2014-03-25 11:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП33-668 | 2014-03-25 09:58 | 2014-03-25 11:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-24, КЛ 6 кВ 125-278 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 552 | 2014-03-25 09:56 | 2014-03-25 10:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ-6кВ 125-278 | 2014-03-25 09:56 | 2014-03-25 10:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-11; КЛ 6 кВ 48 - 487 | 553 | 2014-03-25 11:15 | 2014-03-25 19:00 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств в условиях эксплуатации повышенной влажности, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 48-487 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 48-487 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 48-487 | 2014-03-25 11:15 | 2014-03-25 11:56
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-21; ТП 483 | 630 | 2014-03-30 18:21 | 2014-03-30 18:30 | Трансформатор Т-1 ТМГ-400кВА 6/0,4кВ в ТП-С483. Проведенные В/В испытания показали пониженную изоляцию обмоток на землю. | Снижение изоляции В/В обмоток Т-2 в ТП-С483. | Выполнить замену трансформатора Т-2 типа ТМГ-400кВА 6/0,4кВ в ТП-С483. | 2014-03-30 18:21 | 2014-03-30 18:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная"; ф.П-15; КВЛ-6кВ 329 - С588 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 554 | 2014-03-25 11:25 | 2014-03-26 17:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение концевой муфты КВЛ-6 кВ С588-329 | Повреждение концевой муфты КВЛ-6 кВ на участке С588-329 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ С588-329 | 2014-03-25 11:25 | 2014-03-25 12:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-9; КЛ 6 кВ 393 - 413 | 555 | 2014-03-25 11:30 | 2014-03-25 13:30 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1978 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 393-413 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 393-413 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 393-413 | 2014-03-25 11:30 | 2014-03-25 13:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-24; КЛ-6кВ 845 - 116 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 556 | 2014-03-25 23:30 | 2014-03-26 02:35 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.), и осушение бумажно-масляной изоляции из-за перепадов высот по трассе кабельной линии ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 116-845 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 116-845 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 116-845 | 2014-03-25 23:30 | 2014-03-26 02:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-24 ПС110кВ "Пасечная" ф.П-10; КВЛ-6кВ 5 - 306 | 557 | 2014-03-27 12:28 | 2014-03-28 12:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1967 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции и повреждением концевой муфты КВЛ-6 кВ 5-306 | Пробой изоляции повреждением концевой муфты на опоре №1 КВЛ-6 кВ на участке 5-306 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ 5-306 | 2014-03-27 12:28 | 2014-03-27 16:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Альпийская; ф.Ал-101 ВЛ-6 кВ 337-671 ,ф. Ал-101, ПС 110 кВ Альпийская | 66 | 2014-03-16 12:04 | 2014-03-16 12:05 | В результате недопустимого провиса провода в пролете опор №№28-30 ВЛ-6 кВ 337-671 и воздействия ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка между фаз и отключение ВВ-6 Ал-101 | В результате короткого замыкания на ВЛ-6 кВ 337-671 произошёл пережог шлейфа на опоре №35 ВЛ-6 кВ 348-485. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-6 кВ 337-671. | 2014-03-16 12:04 | 2014-03-16 12:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Родниковая" ф.Р-18; КЛ 6 кВ 46 - 236 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 558 | 2014-03-30 03:57 | 2014-03-31 06:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1965 г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 46-236 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 46-236 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 46-236 | 2014-03-31 03:57 | 2014-03-31 06:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Родниковая" ф.Р-406; РП 134; ф. 550; ТП 905 | 67 | 2014-03-02 20:47 | 2014-03-02 20:50 | Повреждение в абонентском ТП-905( на балансе ЗАО "Ремстройтрест). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес ЗАО "Ремстройтрест ТП-905 на необходимость своевременного технического обслуживания оборудования ТП. | 2014-03-02 20:47 | 2014-03-02 20:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Родниковая" ф.Р-406; РП 134; ф. 79; ТП 313 | 68 | 2014-03-07 11:37 | 2014-03-07 12:12 | Перекрытие изоляции на нижних губках ПК-10 Т-1 в ТП-313 (абонентская ТП , ФСО России на Кавказе). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента (ФСО России на Кавказе) о выполнении технического обслуживания в ТП-313 | 2014-03-07 11:37 | 2014-03-07 12:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС 110кВ"Пасечная"; ф.П-17; КЛ 6 кВ 13 - 213 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 559 | 2014-03-17 00:22 | 2014-03-20 02:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1966 г.), вследствие снижения изоляционых свойст,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 13-213 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 13-213 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 13-213 | 2014-03-17 00:22 | 2014-03-17 17:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС"Верещагинская"; ф. В-2; КВЛ 6 кВ КРН-81 - КРН-48/759/635/55 | 69 | 2014-03-23 20:07 | 2014-03-23 22:26 | В результате подвижки грунта ( оползневые проявления), произошло падение дерева на КВЛ-6 кВ КРН48-КРН81, приведшее к обрыву проводов двух фаз. | В результате обрыва проводов произошло нарушение электрического контакта на КВЛ-6 кВКРН48-КРН81. В результате обрыва проводов произошло перекрытие изоляционного промежутка. Падение дерева в пролете опор 16-17 КВЛ 6 кВ КРН48-КРН81 приведшее к обрыву проводов двух фаз.. | Выполнить внеочередной обход КВЛ 6 кВ КРН-81 – КРН-48/759п/635/55п | 2014-03-23 20:07 | 2014-03-23 22:26
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.Пятигорская | 70 | 2014-03-05 07:30 | 2014-03-05 15:00 | В результате снижения прочностных характеристик, при воздействии сильных порывов ветра, произошел излом жил и обрыв провода одной фазы ВЛ-0,4 кВ ф.Пятигорская. | Излом жил и обрыв провода одной фазы ВЛ-0,4 кВ ф.Пятигорская. | Выполнить ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Пятигорская, осмотреть провода остальных фаз на предмет механических повреждений. | 2014-03-05 07:30 | 2014-03-05 15:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.пер.Дагомысский | 71 | 2014-03-12 15:00 | 2014-03-12 17:00 | В результате окисления контактного соединения в месте отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.пер.Дагомысский к жилому дому по адресу пер.Дагомысский 6 произошло обесточение потребителей жилого дома. | Окисления контактного соединения в месте отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.пер.Дагомысский к жилому дому по адресу пер.Дагомысский 6 произошло обесточение потребителей жилого дома. | Произвести протяжку контакта в месте присоединения ввода ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.пер.Дагомысский. Осмотреть остальные контакты на предмет окисления и ослабшего контакта. | 2014-03-12 15:00 | 2014-03-12 17:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-311; РП6; ф.530; КЛ-6кВ РП 6 - 530 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 559 | 2014-03-31 19:10 | 2014-04-03 18:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1974г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ РП6-530 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП6-530 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП6-530 | 2014-03-31 19:10 | 2014-03-31 21:36
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-305; КВЛ-6кВ С-305 - РП 1 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 560 | 2014-03-31 19:10 | 2014-03-31 20:16 | В процессе эксплуатации , произошло осушение бумажно-масляной изоляции из-за перепадов высот по трассе кабельной линии, в результате снижения сопротивления изоляции вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КВЛ-6 кВ ф.С305-РП1 со стороны КРН-20 в целом месте | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 6 кВ ф.С305-РП1 со стороны КРН-20 в целом месте | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание повреждённого участка КВЛ-6кВ кВ ф.С305-РП1 . | 2014-03-31 19:10 | 2014-03-31 20:16
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ"Сочи" Ф. С-523; РП 52; ф.426; КЛ-6кВ 715 -321 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 561 | 2014-04-01 06:40 | 2014-04-01 19:00 | В процессе длительной эксплуатации в результате снижения сопротивления изоляции , вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 6 кВ 715-321 в целом месте | Вследствие электрического пробоя , произошло повреждение КЛ 6 кВ 715-321 в целом месте | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание, повреждённого участка КЛ-6кВ 715-321. | 2014-04-01 06:50 | 2014-04-01 07:14
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-2; КЛ 6 кВ731 - КРН 48 | 562 | 2014-04-02 18:12 | 2014-04-03 06:20 | Пробой изоляции КЛ-6кВ 731-КРН48 на абонентском участке | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента, о проведении внепланового испытания КЛ-6кВ 731-КРН48 | 2014-04-02 18:12 | 2014-04-02 22:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-521; ТП 147 | 72 | 2014-03-31 12:25 | 2014-03-31 16:00 | В процессе длительной эксплуатации, неудовлетворительного технического обслуживания | В результате перекрытия изоляции произошло электродуговое повреждение двух опорных изоляторов и разрушение тягового изолятора на ЛР-291 в ТП-227. | Произвести замену изоляторов на ЛР-291 в ТП-227. Осмотреть оборудование ТП-227 на предмет повреждений. | 2014-03-31 12:25 | 2014-03-31 16:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Альпийскаяt" ф.Ал-424; ВЛ 10 кВ Ал-424 - 532 | 73 | 2014-04-05 12:31 | 2014-04-05 21:50 | В результате снижения прочностных характеристик при длительной эксплуатации,произошел излом жил и обрыв провода 1 фазы ВЛ-10 кВ АЛ424-ТП532 | В результате обрыва провода произошло перекрытие изоляционного промежутка, что привело к отключению ВВ-10 АЛ424 В результате постоянного воздействия ветра произошел излом жил и обрыв провода 1 фазы ВЛ-10 кВ АЛ424-ТП532 В результате воздействия ветра произошел обрыв провода 1 фазы. | Произвести восстановление провода в пролете опор № 15- № 16 ВЛ-10 кВ Ал424 - ТП532. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ал424 - ТП532 | 2014-04-05 12:31 | 2014-04-05 21:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-523; РП 52; ф.871; КЛ 715 -426 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 563 | 2014-04-05 10:20 | 2014-04-06 00:30 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1989г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 426-715 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 426-715 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 715-426 | 2014-04-05 10:20 | 2014-04-05 11:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-311; КЛ 6 кВ РП 6 - 290 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 564 | 2014-04-05 15:15 | 2014-04-07 19:00 | Пробой изоляции КЛ-6кВ РП6-290 на абонентском участке | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента, о проведении внепланового испытания КЛ-6кВ РП6-290 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-4; КЛ 6 кВ167 - КРН 52 ПС110кВ "Верещагинская" | 565 | 2014-04-05 23:30 | 2014-04-06 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить испытание КЛ-6кВ 167-КРН52 | 2014-04-05 23:30 | 2014-04-06 03:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-4; КЛ 6 кВ167 - 195 | 566 | 2014-04-05 23:30 | 2014-04-06 03:35 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1954г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-6 кВ 167-195 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 167-195 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 167-195 | 2014-04-05 23:30 | 2014-04-06 03:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ"Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ 6 кВ 157 - 872 | 567 | 2014-04-06 07:18 | 2014-04-07 02:11 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1960г.), в условиях эксплуатации повышенной влажностивследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КВЛ-6 кВ 157-872 | Пробой изоляции КВЛ-6 кВ на участке 157-872 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ 157-872 | 2014-04-06 07:18 | 2014-04-07 02:11
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-321; РП 2; КЛ-6кВ РП2-341 | 568 | 2014-04-06 08:11 | 2014-04-06 09:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП2-341 | 2014-04-06 08:11 | 2014-04-06 09:19
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-622; КЛ 497 - 147 | 569 | 2014-04-09 07:05 | 2014-04-09 07:49 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1966г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ 497-147 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 497-147 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 497-147 | 2014-04-09 07:05 | 2014-04-09 07:49
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная"; Ф. П - 17; КЛ-6кВ 213 - 599 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 570 | 2014-04-10 08:21 | 2014-04-16 15:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1974г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ 213-599 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 213-599 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 213-599 | 2014-04-10 08:21 | 2014-04-10 14:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-511; РП 40; КЛ 6 кВ РП 40 - 752 | 751 | 2014-04-10 21:35 | 2014-04-11 23:40 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1972г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции и повреждение соединительной муфты КЛ-6 кВ РП40-752 | Пробой изоляции и повреждение соединительной муфты КЛ-6 кВ на участке РП40-752 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП40-752 | 2014-04-10 21:35 | 2014-04-11 23:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Родниковая" ф.Р-30; КЛ 6 кВ Р-30 - 149 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 572 | 2014-04-12 22:15 | 2014-04-17 18:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1976г.),в условиях эксплуатации повышенной влажности вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ Р30-149 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Р30-149 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Р30-149 | 2014-04-12 22:15 | 2014-04-13 00:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Пасечная"; ф.П-23; КЛ 6 кВ ф. П-23 - 349 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 573 | 2014-04-10 10:02 | 2014-04-10 16:55 | Повреждение КЛ-6кВ П23-349 на абонентском участке | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента, о проведении внепланового испытания и ремонта КЛ-6кВ ф.П23-349 | 2014-04-10 10:02 | 2014-04-10 16:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-17; КЛ 6 кВ 128 - 3 ПС110кВ "Верещагинская" | 573 | 2014-04-14 21:44 | 2014-04-15 04:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1964г.), осушение бумажно-масляной изоляции из-за перепадов высот по трассе кабельной линии в условиях горного рельефа местности,вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ 3-128 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 3-128 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 3-128 | 2014-04-14 21:44 | 2014-04-15 00:22
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная"; ф.П-24; КЛ 6 кВ 137 - 722 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 574 | 2014-04-14 22:07 | 2014-04-16 02:25 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1964г.) в условиях эксплуатации повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ 137-722 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 137-722 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 137-722 | 2014-04-14 22:07 | 2014-04-16 02:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-15; КЛ 747 - 768 ПС110кВ "Верещагинская" | 575 | 2014-04-14 22:25 | 2014-04-17 15:00 | В процессе прокладки КЛ-6кВ 747-768 подрядной организацией была нарушена изоляция, вследствие чего произошёл пробой изоляции КЛ в целом месте | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 747-768 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 747-768 | 2014-04-14 22:25 | 2014-04-15 01:18
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ"Верещагинская" ф.В-15; КЛ 6 кВ РП 19 - 441 ПС110кВ "Верещагинская" | 576 | 2014-04-14 23:00 | 2014-04-14 23:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1970г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ РП19-441 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП19-441 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП19-441 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-15; КЛ-6кВ В-1 - РП19(2) ПС110кВ "Верещагинская" | 577 | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-25 16:22 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1970г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ В1-РП19(2) | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке В1-РП19(2) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ В1-РП19(2) | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-15 09:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Альпийская; ф.Ал-208; РП 78; ф.108; КЛ 22-133 ПС110 "Альпийская" ф.Ал-317 | 578 | 2014-04-15 08:05 | 2014-04-16 10:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1953г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ 22-133 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 22-133 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 22-133 | 2014-04-15 08:05 | 2014-04-15 08:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-17; КЛ 6 кВ 121 - 778 ПС110кВ "Верещагинская" | 579 | 2014-04-15 08:10 | 2014-04-15 11:40 | Повреждение КЛ-6кВ 121-778 на абонентском участке | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента, о проведении внепланового испытания и ремонта КЛ-6кВ 121-778 | 2014-04-15 08:10 | 2014-04-15 11:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Родниковая"; ф.Р-305; РП 134; КЛ 211 - 905 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 580 | 2014-04-15 16:23 | 2014-04-15 20:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1958г.),в условиях эксплуатации повышенной влажности, наличие грунтовых вод под землёй вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-10кВ 211-905 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10кВ на участке 211-905 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ 211-905 | 2014-04-15 16:23 | 2014-04-15 18:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Альпийская; ф.Ал-204; РП 132; ф.440 ПС110 "Альпийская" ф.Ал-317 | 581 | 2014-04-16 11:50 | 2014-04-16 17:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановое испытание КЛ-6кВ ф.Ал-204-РП132(объездная) | 2014-04-16 11:50 | 2014-04-16 17:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-422; КЛ 10 кВ РП13 - 185 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 582 | 2014-04-19 17:15 | 2014-04-20 02:45 | Производились земляные работы сторонней организацией "ФСО" в охранной зоне КЛ-10кВ РП13-ТП185 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" | В следствие проведения земельных работ сторонней организацией "ФСО"в охранной зоне КЛ-10кВ РП13-ТП185 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Направить уведомление в адрес абонента о "Правилах установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на сторонию организацию "ФСО" по факту повреждения КЛ-10кВ РП13-ТП185 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ"Бочаров ручей"; ф. Бр-406; РП71; ф.551; КЛ 661-442 ПС110кВ"Бочаров ручей" | 583 | 2014-04-19 22:28 | 2014-04-20 00:25 | В процессе прокладки КЛ-10кВ 442-661 подрядной организацией была нарушена изоляция, вследствие чего произошёл пробой изоляции КЛ на соединительной муфте | Пробой изоляции и повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ на участке 661-442 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ 661-442 | 2014-04-19 22:28 | 2014-04-20 00:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-523; РП 52; ф.871; ТП321 | 75 | 2014-04-10 10:30 | 2014-04-10 11:00 | Проникновение мелкого грызуна в камеру Т-1 в ТП-321, последующее электродуговое перекрытие изоляции на Т-1 | Техническая причина отсутствует | Принять меры препятствующие проникновению животных в ТП-321 | 2014-04-10 10:30 | 2014-04-10 11:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" ф.В-11; ВЛ 6 кВ 422 - 439/906 | 76 | 2014-04-10 21:44 | 2014-04-11 02:30 | В результате некачественного монтажа и воздействия ветровых нагрузок, произошло сближение на недопустимое расстояние шлейфов отпайки к ТП-906, вследствие чего произошло перекрытие изоляционного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Произвести перемонтаж шлейфов на отпайке от ВЛ-6 422-539 к ТП-906. | 2014-04-10 21:44 | 2014-04-11 02:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Альпийская; ф.Ал-208; ТП 548 | 77 | 2014-04-15 15:03 | 2014-04-16 18:06 | В результате попадания воды произошло перекрытие изоляции на ВН-Т-1 в абонентском ТП-548 (ЖКХ Совета Курорта). | Техническая причина отсутствует | Обязать собственника ТП-548 проводить регулярное техническое обслуживание или заключить договор на обслуживание с СЭС. | 2014-04-15 15:03 | 2014-04-15 16:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-523; РП 52; ф.871; КЛ 6кВ ТП-426 - ТП-715 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 584 | 2014-04-24 04:47 | 2014-04-28 12:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1985г.),в условиях эксплуатации повышенной влажности, наличие грунтовых вод под землёй вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-6кВ 426-715 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-6кВ на участке 426-715 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 426-715 | 2014-04-25 04:47 | 2014-04-25 06:08
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Пасечная"; ф.П-2; КЛ 6 кВ ф. П-2 - РП-79 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 585 | 2014-04-27 20:20 | 2014-04-27 21:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1987г.),в условиях эксплуатации повышенной влажности, наличие грунтовых вод под землёй вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-6кВ П2-РП79 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-6кВ на участке П2-РП79 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ П2-РП79 | 2014-04-27 20:20 | 2014-04-27 21:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.Абовяна | 83 | 2014-04-06 17:55 | 2014-04-06 19:00 | Вследствие снижения прочностных характеристик при длительной эксплуатации , произошел излом жил провода 1 фазы на отпайке от ВЛ-0,4 ф.Абовяна от ТП-405 к жилому дому Абовяна 63 | Обрыв провода на отпайке от ВЛ-0,4 ф.Абовяна от ТП-405 к жилому дому Абовяна 63 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.Абовяна | 2014-04-06 17:55 | 2014-04-06 19:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Красная-2 | 84 | 2014-04-16 00:20 | 2014-04-16 10:00 | Вследствие снижения прочностных характеристик при длительной эксплуатации произошел обрыв провода ,1 фазы на отпайке от ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Красная-2 к жилому дому. | Обрыва провода 1 фазы на отпайке к дому Красная 32 от ВЛ-0,4 ф.Красная-2 от ТП-488. | Выполнить ремонт провода на отпайке от ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Красная-2 к дому Красная 32 | 2014-04-16 00:20 | 2014-04-16 10:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.Роз | 85 | 2014-04-24 09:30 | 2014-04-24 11:00 | В результате некачественно проведенного технического обслуживания произошло окисление контакта на отпайке от ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.Роз к жилому дому. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Роз. | 2014-04-24 09:30 | 2014-04-24 11:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-628 ф. Буковая низ- | 86 | 2014-04-27 10:20 | 2014-04-27 13:30 | В результате некачественно проведенного технического обслуживания произошло окисление контакта на отпайке ВЛ-0,4 кВ к жилому дому Буковая 12б. | Техническая причина отсутствует | Восстановить контактное соединение на отпайке ВЛ-0,4 кВ к жилому дому Буковая 12б. Проверить состояние остальных контактных соединений. | 2014-04-27 10:20 | 2014-04-27 13:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" Ф. П-20; КВЛ 6 кВ 509 - 543 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 586 | 2014-04-28 16:20 | 2014-04-28 17:53 | Повреждение на абонентском участке КВЛ-6кВ 509-543 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес руководства кооператива "Элин", о проведении внепланового испытания и ремонта КВЛ-6кВ 509-543 . | 2014-04-28 16:20 | 2014-04-28 17:53
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Вишневая"; ф. Вш-208; РП24; ф.384; ВЛ 6 кВ 180 - 372/755 | 87 | 2014-05-01 15:05 | 2014-05-01 18:37 | В результате некачественно проведенного технического обслуживания произошел обрыв вязки провода ф.С. | В результате обрыва вязки и падения провода фазы С произошло сближение проводов на недопустимое расстояние что привело к отключение ВВ-6 384 в РП-24. | Выполнить техническое обслуживание ВЛ-6 кВ 180 - 372/755 | 2014-05-01 15:05 | 2014-05-01 18:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф.В-15; КЛ 747 - 768 ПС110кВ "Верещагинская" | 587 | 2014-05-09 14:12 | 2014-05-09 15:55 | В процессе длительной эксплуатации (с 1967г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 747-768 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке 747-768 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 747-768 | 2014-05-09 14:12 | 2014-05-09 15:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Пасечная" ф.П-4; КЛ 6 кВ ф. П-4 - 288 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 588 | 2014-05-11 17:07 | 2014-05-11 18:24 | В процессе длительной эксплуатации (с 1986г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляциооных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ ф.П4-288 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ф.П4-288 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кв ф.П4-288 | 2014-05-11 17:07 | 2014-05-11 18:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" ф.В-21;КЛ 6 кВ В21-307 ПС110кВ "Верещагинская" | 589 | 2014-05-18 19:41 | 2014-05-18 20:19 | В процессе длительной эксплуатации (с 1978г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ В21-307 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке В21-307 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ В21-307 | 2014-05-18 19:41 | 2014-05-18 20:19
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Вишневая; ф. Вш-107; РП-75 ф. 403 КВЛ-10кВ 590-672 ПС110кВ "Вишневая" | 590 | 2014-05-24 09:00 | 2014-05-24 16:28 | В процессе длительной эксплуатации (с 1972г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10кВ 590-672 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке 590-672 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ 590-672 | 2014-05-24 09:00 | 2014-05-24 10:02
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Пасечная"; ф.П-4; КВЛ 10 кВ 406-417 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 590 | 2014-05-30 09:45 | 2014-05-31 00:56 | В следствие столкновения автотранспорта ( частное лицо)с опорой №5 , произошло механическое повреждение КВЛ-6кВ 406-417/7/666/812 | Механическое повреждение кабельной линии в целом месте КВЛ-6кВ 406-417/7/666/812 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ 406-417/7/666/812 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" частное лицо по факту повреждения КВЛ-6кВ 406-417/7/666/812 | 2014-05-30 09:45 | 2014-05-30 11:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП РП | 6 (6.3) | ТРП-78 РП 78 фидер В15 | 6 | 2014-05-18 20:28 | 2014-05-18 20:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести проверку защит в РП-78. | 2014-05-18 20:28 | 2014-05-18 20:32
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Сочи" Ф. С-311; РП6; Ф.530; КЛ 530 - 176 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 591 | 2014-05-30 14:32 | 2014-05-31 12:02 | В результате некачественного монтажа подрядной организацией, произошло межфазное перекрытие изоляции на КЛ-6кВ 530-176(I) и КЛ-6кВ 530-176(II) | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ 530-176(I) и КЛ-6кВ 530-176(II) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 530-176(I) и КЛ-6кВ 530-176(II) и высоковольтное испытание | 2014-05-30 14:32 | 2014-05-30 15:14
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС 110кВ"Пасечная"; ф.П-20; КЛ 6 кВ 496 - 941 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 592 | 2014-05-08 20:04 | 2014-05-17 21:30 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6кВ 496 - 941 | Техническая причина отсутствует | Сообщить абоненту о проведении испытаний КЛ-6кВ 496-941 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-329 ф.Крымская | 91 | 2014-05-16 20:50 | 2014-05-17 14:00 | В результате несвоевременного технического обслуживания окисления контакта на отпайке от ВЛ-0,4 ф.Крымская | В результате окисления контакта на отпайке от ВЛ-0,4 ф.Крымская, произошло отключение электроэнергии в 3 домах. | Произвести воссатновление контакта на отпайке от ВЛ0,4 ф.Крымская. Проверить состояние контактов по ВЛ. | 2014-05-16 20:50 | 2014-05-17 14:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф.Р-32; ф. Р32 - 309 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 594 | 2014-06-08 09:50 | 2014-06-08 10:37 | В процессе длительной эксплуатации (при наличии грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ Р32-309 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке Р32-309 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Р32-309 и высоковольтное испытание | 2014-06-08 09:50 | 2014-06-08 10:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-311; КЛ РП 6 - 320 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 596 | 2014-06-09 14:55 | 2014-06-10 22:30 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 162-320 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 162-320 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 162-320 | 2014-06-09 14:55 | 2014-06-09 16:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи, ф. С-622, КЛ 6 кВ 71-147 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 597 | 2014-06-12 08:36 | 2014-06-13 17:00 | В процессе длительной эксплуатации( с 1963 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 71-147 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 71-147 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 71-147 | 2014-06-12 08:36 | 2014-06-12 09:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ф. В-17, КЛ 6 кВ 441-128 ПС110кВ "Верещагинская" | 598 | 2014-06-14 08:28 | 2014-06-14 10:56 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1953 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 128-441 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 128-441 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 128-441 | 2014-06-14 08:28 | 2014-06-14 10:56
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-24 КЛ-6кВ 194-787 | 599 | 2014-06-16 10:45 | 2014-06-17 22:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1954 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 194-787 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 194-787 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 194-787 | 2014-06-16 10:45 | 2014-06-16 12:21
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Сочи, ф. С-313 КЛ-10кВ 170-269 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 600 | 2014-06-17 10:50 | 2014-06-18 19:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1957 г.) , вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение изоляции концевой муфты КЛ-10кВ 170-269 в ТП 170 | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на участке 170-269 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ 170-269 | 2014-06-17 10:50 | 2014-06-17 13:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ПС КЛ | 6 (6.3) | РП-32 ВВ-6-854 (II) ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 КЛ-6кВ РП98-ТП854(2) | 601 | 2014-06-17 22:50 | 2014-06-19 18:20 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ РП-98-854 (II) | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке РП-98-854 (II) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП-98-854 (II) | 2014-06-17 22:50 | 2014-06-18 02:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Бочаров Ручей ф. Бр-402, КЛ 6 кВ 98-542 | 602 | 2014-06-26 14:59 | 2014-06-26 16:40 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 98-542 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 98-542 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 98-542 | 2014-06-26 14:59 | 2014-06-26 16:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" ф. С-616 | 512 | 2014-06-06 07:20 | 2014-06-06 09:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести проверку защит по ф.С616 на ПС 110 кВ Сочи. | 2014-06-06 07:20 | 2014-06-06 09:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Мацеста, ф. М-311;ТП-138 ВВ-6 222\636\642 | 513 | 2014-06-11 23:45 | 2014-06-11 23:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по фидеру М-311 от ПС 110 кВ Мацеста | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 КЛ-6кВ 113-231 | 603 | 2014-07-02 08:35 | 2014-07-04 23:55 | В процессе длительной эксплуатации (при наличии грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 113-231 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 113-231 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 113-231 | 2014-07-02 08:35 | 2014-07-02 14:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС Верещагинска ф. В-2; КВЛ-10 кВ 539-603/915 ПС110кВ "Верещагинская" | 605 | 2014-07-13 15:10 | 2014-07-13 17:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте в ТП915,КВЛ-10кВ 539-603/915 | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-915 КВЛ-10кВ на участке 539-603/915 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ КВЛ-10кВ 539-603/915 | 2014-07-13 15:10 | 2014-07-13 17:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КВЛ | 6 (6.3) | РП-24 ВВ-6-384 КВЛ-6 кВ РП-24-С302; ф.Вш-232 ;ПС 110 кВ Вишнёвая | 525 | 2014-07-15 20:25 | 2014-07-16 01:30 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик,произошёл пережог шлейфа при выходе из зажима на опоре № 4 КВЛ-6 РП-24-С302 | Пережог шлейфа при выходе из зажима на опоре № 4 КВЛ-6 РП-24-С302 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ РП-24-С302. | 2014-07-15 20:25 | 2014-07-16 01:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС 110 кВ "Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ-6 31-145/880 | 526 | 2014-07-14 18:00 | 2014-07-15 03:39 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв фазного провода на КВЛ 6 кВ 31-145/880 в пролёте опор № 7- №8. | Обрыв фазного провода на КВЛ 6 кВ 31-145/880 в пролёте опор № 7- №8. | Выполнить внеплановый осмот КВЛ-6 кВ 31-145/880 | 2014-07-14 18:00 | 2014-07-15 03:39
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ВЛ | 6 (6.3) | РП-24 ВВ-6-384 КВЛ-6 кВ КРН-4-875;ф. П-22; ПС 110 кВ Пасечная | 527 | 2014-07-14 12:15 | 2014-07-15 04:28 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв вязки провода ф.С. на КВЛ-6 КРН-4-875 | Обрыв вязки провода ф.С. АС-70 | Выполнить техническое обслуживание ВЛ-6 кВ КРН-4-875 | 2014-07-14 12:15 | 2014-07-14 16:22
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ВЛ | 6 (6.3) | РП-24 ВВ-6-384 ВЛ 6 кВ 405-180/372/755; ф.Вш-232 ; ПС 110 кВ Вишнёвая | 528 | 2014-07-14 08:30 | 2014-07-14 20:25 | В результате сильного порывистого ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ 405-180/372/755 в пролёте опор №4-№ 5 | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ 6 кВ 405-180/372/755. | 2014-07-14 08:30 | 2014-07-14 20:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Фундучная от ТП-337 | 529 | 2014-07-14 20:00 | 2014-07-15 10:15 | Перекрытие ДКР ( находящейся на частной территории) на провода ВЛ 0,4 кВ ф. Фундучная от ТП-337 | Выполнить расчит | Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ ф. Фундучная от ТП-337 | 2014-07-14 20:00 | 2014-07-15 10:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 КЛ 6 кВ Р-17-876 по ф. Р-17, ПС 110 кВ Родниковая | 605 | 2014-07-14 17:30 | 2014-07-16 14:37 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КЛ-6 кВ Р17-876 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ-6кВ Р17-876 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.Р17-876 | 2014-07-14 17:30 | 2014-07-16 14:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ"Пасечная"; ф.П-15,КЛ 6 кВ 101-433 ПС "Пасечная" ф.П-24 | 290 | 2014-07-17 17:00 | 2014-07-21 13:50 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности наличие грунтовых вод под землей, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции в целом месте КЛ-6кВ 101-433 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-6кВ на участке 101-433 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 101-433 | 2014-07-17 17:00 | 2014-07-17 17:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 887-693; ф. Р-4 от ПС 110 кВ Родниковая | 606 | 2014-07-21 21:55 | 2014-07-21 23:59 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности наличие грунтовых вод под землей, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 887-693 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 887-693 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 887-693 | 2014-07-21 21:55 | 2014-07-21 23:59
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 182-307 | 607 | 2014-07-22 10:09 | 2014-07-22 12:19 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КЛ-6 кВ 307-182 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ-6кВ 307-182 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 307-182 | 2014-07-22 10:09 | 2014-07-22 12:19
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ТП-138 ф.222 КВЛ-6 138-222/642/621 | 608 | 2014-07-22 14:15 | 2014-07-23 07:12 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение кабельной вставки между опор № 17 – № 18 КВЛ-6кВ 138 – 222/642/621 | Повреждение кабельной вставки между опор №17 -№18 на участке КВЛ-6кВ 138 – 222/642/621 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ 138 – 222/642/621 | 2014-07-22 14:15 | 2014-07-22 19:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи ф. С-305 КЛ 6кВ 228-672 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 608 | 2014-07-23 12:05 | 2014-07-25 16:50 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности наличие грунтовых вод под землей, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 228-672 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 228-672 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 228-672 | 2014-07-23 12:05 | 2014-07-23 16:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Верещагинская" ВВ-6 В-14 КВЛ 6 кВ-6кВ 78-139 | 609 | 2014-07-25 14:50 | 2014-07-26 00:20 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на концевой муфте на опоре КВЛ-6кВ 78-139 | Пробой изоляции на концевой муфте на опоре КВЛ-6кВ 78-139 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ 78-139 | 2014-07-25 14:50 | 2014-07-25 15:28
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Пасечная КЛ-6кВ П-3 | 11 | 2014-07-27 12:10 | 2014-07-27 15:12 | Прохождение грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр по ф. П-3 от ПС 110 кВ Пасечная. | 2014-07-27 12:10 | 2014-07-27 15:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная"; ф.П-22; КВЛ 6 кВ П-22-РП24 | 12 | 2014-07-26 11:30 | 2014-07-26 13:16 | В результате длительного срока эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошло разрушение опорных изоляторов в КРН-22/1 | Разрушение опорных изоляторов в КРН-22/1 | Выполнить техническое обслуживание КРН-22/1 | 2014-07-26 11:30 | 2014-07-26 13:16
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Пасечная ф. П-9 606-746 | 610 | 2014-07-27 14:12 | 2014-07-27 16:39 | В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 606-746 (абонентский участок) | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента об аварийном отключении КЛ-6кВ 606-746,и испытании кабельной линии | 2014-07-27 14:12 | 2014-07-27 16:39
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ВВ6кВ Р26 | 13 | 2014-07-26 01:45 | 2014-07-26 03:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ по ф. Р26 от ПС 110 кВ Родниковая. | 2014-07-26 01:45 | 2014-07-26 03:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Родниковая ф. Р-24 | 543 | 2014-07-23 09:45 | 2014-07-23 11:00 | Произошло отключение ВВ-6 Р-24 с «зависанием» Мп терминалов РЗА типа SEPAM. После перезагрузки терминалов РЗА присоединения были введены в работу. Причина – прохождение неправильной команды от устройств телемеханики по цифровому интерфейсу связи. | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку прохождение команды от устройств телемеханики по цифровому интерфейсу связи на ПС 110 кВ Родниковая. | 2014-07-23 09:45 | 2014-07-23 10:02
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Родниковая ф. Р-22 | 546 | 2014-07-23 10:08 | 2014-07-23 11:45 | Произошло отключение ВВ-6 Р-22 с «зависанием» Мп терминалов РЗА типа SEPAM. В 15-07 после перезагрузки терминалов РЗА присоединения были введены в работу. Причина – прохождение неправильной команды от устройств телемеханики по цифровому интерфейсу связи. | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку прохождение команды от устройств телемеханики по цифровому интерфейсу связи на ПС 110 кВ Родниковая. | 2014-07-23 10:08 | 2014-07-23 11:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ф.П-12; КЛ 591 - 191 ПС 110"Пасечная" ВВ- 6 П-12 | 611 | 2014-08-04 22:00 | 2014-08-06 07:21 | из-за однофазного замыкания на «Землю» выведена в ремонт абоненская КЛ-6 кВ ТП191-ТП591. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента ООО "Промстроймонтаж" о необходимости проведения ремонта и испытания КЛ-6кВ 191-591 | 2014-08-04 22:00 | 2014-08-05 06:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Пасечная" ВВ-6 П-17 КЛ-6кВ 213-599 | 612 | 2014-08-05 02:15 | 2014-08-05 18:00 | В следствии длительной эксплуатации с 1976г. на КЛ-6кВ 213-599 произошло снижение изоляционных свойств, произошел пробой изоляции одной фазы на "Землю". | Пробой изоляции одной фазы на "Землю" на КЛ-6кВ 213-599. | Выполнить ремонт и ВИ КЛ-6кВ 213-599. | 2014-08-05 02:15 | 2014-08-05 18:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ВВ-6 ф.С-321 КЛ-6 кВ С-321 - РП-2 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 613 | 2014-08-05 04:30 | 2014-08-07 15:50 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-6кВ С321-РП2 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю. | На КЛ-6кВ С321-РП2 произошло повреждению изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С321-РП2 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" ф. С-521; КЛ 227-373 | 614 | 2014-08-10 21:25 | 2014-08-19 11:45 | В процессе эксплуатации КЛ 6кВ 227-373,произошло повреждение соединительной муфты 3СТП10(70х120) (год монтажа 2012) с однофазным замыканием на "Землю". | КЛ 6кВ 227-373 повреждение соединительной муфты 3СТП10(70х120) с однофазным замыканием на "Землю", по причине некачественного монтажа. | Выполнить ремонт и ВИ КЛ 6кВ 227-373. | 2014-08-10 21:25 | 2014-08-10 22:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-135 ф. Красный хутор | 547 | 2014-08-19 15:00 | 2014-08-19 17:57 | В процессе длительной эксплуатации ослабились места соединения провода СИП на зажимах. Вследствие чего при падении ветки дерева провод не выдержал и оборвался в местах соединения. | Обрыв провода при падении ветки дерева на провод | Выполнить замену провода в пролете №3-4, провести ревизию контактных соединений на опорах ВЛ 0,4 кВ | 2014-08-19 15:00 | 2014-08-19 17:57
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-180 ф. Абовяна | 548 | 2014-08-19 18:05 | 2014-08-19 23:40 | В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механического контакта в местах соединения провода СИП (на опорах), в следствие чего произошел обрыв ВЛ 0,4 кВ | В результате повышения ветровых нагрузок произошел обрыв ВЛ в местах соединения провода между собой (на зажимах) по причине ослабления самих зажимов | Выполнить ревизию контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ ТП-180 ф. Абовяна | 2014-08-19 18:05 | 2014-08-19 23:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС Вишневая; Вш-107; РП-24 ф. 696 КВЛ-6 696-КРН-33 | 615 | 2014-09-13 13:20 | 2014-09-13 18:25 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на концевой муфте на опоре КВЛ-6кВ ТП696-КРН33 | Пробой изоляции на концевой муфте на опоре КВЛ-6кВ ТП696-КРН33 | Выполнить ремонт КВЛ-6 696-КРН-33 | 2014-09-13 13:20 | 2014-09-13 18:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Родниковая Р305 РП-134 КЛ-10 413-905 ПС "Родниковая" ф.Р-5 ВВ-6кВ КЛ-6кВ 113-231 | 616 | 2014-09-16 10:10 | 2014-09-18 17:00 | В процессе проведения земляных работ ООО"Союз Телефонстрой" в охранной зоне КЛ-10 ТП413-905 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей. | В следствии проведения земляных работ ООО"Союз Телефонстрой" в охранной зоне КЛ-10 ТП413-905 произошло механическое повреждение кабельной линии по ул.Санаторная экскаватором в целом месте с однофазным замыканием на "Землю". | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП413-905 | 2014-09-16 10:10 | 2014-09-16 12:11
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Альпийская" ф.Ал-317 КЛ-6 кВ 565-799 ПС110 "Альпийская" ф.Ал-317 | 617 | 2014-09-19 09:35 | 2014-09-19 20:35 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-6 565-799 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6 565-799 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 565-799 | 2014-09-19 09:35 | 2014-09-19 18:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" Ф. С-523; КЛ С-523 - РП 52 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 617 | 2014-09-21 13:05 | 2014-09-21 18:00 | В процессе проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ 6кВ С-523-РП-52 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей. | В следствии проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ 6кВ С-523-РП-52 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 С523-РП52 Составить акт о нарушении " Правил установления охранных зон" на неустановленное лицо по факту повреждения КЛ 6 С523-РП52. Направлена служебная записка в службу безопасности для установки виновных лиц по факту повреждения КЛ 6 С523-РП52. | 2014-09-21 13:05 | 2014-09-21 14:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КЛ ПС | 6 (6.3) | РП-75 ВВ-6 Вш-107 КЛ-6 РП-24-384 ПС110 Вишнёвая Ф. Вш-107 | 618 | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-25 19:00 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-6 РП24-384 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6 РП24-384 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 РП24-384 | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-24 15:36
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи С-311 КЛ-6 РП-28(1) - 773(1) ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 619 | 2014-10-03 11:20 | 2014-10-03 14:00 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ РП-28(1) – 773(1) (абонетская ТСЖ "Фальконе"). | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу ТСЖ "Фальконе" КЛ-10кВ РП-28(1) – 773(1) о необходимости проведения ВВИ кабельной линии. | 2014-10-03 11:20 | 2014-10-03 12:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110 Вишневая; ф. Вш-107; КВЛ-6 КРН4-875/КРН60 ПС110 Вишневая; ф. Вш-107; | 620 | 2014-10-04 18:40 | 2014-10-05 08:47 | В следствии длительной эксплуатации на КВЛ-6 КРН4 – 875/КРН60 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | На КВЛ-6 КРН4 – 875/КРН60 произошло повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Выполнить ремонт КВЛ-6 КРН4 – 875/КРН60 | 2014-10-04 18:40 | 2014-10-05 08:47
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ВВ-6 С-622 | 549 | 2014-09-23 10:40 | 2014-09-23 12:00 | На ПС 110 кВ Сочи произошло отключение ВВ-6 кВ С-622 с «зависанием» Мп терминала РЗА типа SEPAM. После перезагрузки терминала РЗА присоединение введено в работу. Предположительная причина – прохождение неправильной команды от устройств телемеханики по цифровому интерфейсу связи. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку РЗА фидера С-622 на ПС 110 кВ Сочи. | 2014-09-23 10:40 | 2014-09-23 12:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Пасечная ВВ-6 П-5 КЛ-6 137-722 ПС 110 Пасечная ВВ-6 П-5 | 621 | 2014-10-16 14:34 | 2014-10-17 06:19 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-6 137-722 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции целом месте. | На КЛ-6 кВ 137-722 ,произошло повреждению изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 137-722 | 2014-10-16 14:34 | 2014-10-17 06:19
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Пасечная ф.П-23 КЛ-6 451-517 ПС Пасечная ф.П-23 | 622 | 2014-10-16 17:17 | 2014-10-17 03:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6кВ 451 – 517 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6кВ 451 – 517 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 451 – 517 | 2014-10-16 17:17 | 2014-10-17 03:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 КЛ-6 РП-98(2)-КРН-8 ПС 110 Сочи ВВ-6 С626 | 623 | 2014-10-18 17:02 | 2014-10-18 17:24 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6 РП-98(2)-КРН-8 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6 РП-98(2)-КРН-8 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП98(2)-КРН8 | 2014-10-18 17:02 | 2014-10-18 17:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 (6.3) | ПС Бочаров ручей; ВВ-6 ф. Бр-303; РП-68 КЛ-6 215-276 | 624 | 2014-10-20 11:15 | 2014-10-20 11:52 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6 215-276 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6 кВ 215-276 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 215-276 | 2014-10-20 11:15 | 2014-10-20 11:52
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 (6.3) | ПС Сочи; ф. С-305; РП-1 РП-1-ТП153 | 625 | 2014-10-20 11:35 | 2014-10-23 18:20 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6 РП-1-153 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6 РП-1-153 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП1-153 | 2014-10-20 11:35 | 2014-10-20 13:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-89 ВВ-10 ТС-1 | 560 | 2014-10-09 12:15 | 2014-10-09 15:20 | Не правильная работа устройств РЗА в РП-89 на присоединении ВВ-10 ТС-1 | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку уставок РЗА на всех присоеинениях в РП-68. | 2014-10-09 12:15 | 2014-10-09 15:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 (6.3) | ПС Бочаров ручей; ВВ-6 ф. Бр-303; РП-68 ПС 110 Бочаров Ручей; ф. Бр-303; РП-68; КЛ-6 кВ 215-276 | 561 | 2014-10-08 15:40 | 2014-10-08 17:29 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ 215-276 | Пробой изоляции на КЛ-6 кВ 215-276 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 215-276. | 2014-10-08 15:40 | 2014-10-08 17:29
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС Родниковая ф. 20-370 ПС Родниковая ф. 20 | 626 | 2014-10-27 17:10 | 2014-10-28 05:38 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6 кВ Р20-370 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6 Р20-370 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ Р20-370 | 2014-10-27 17:10 | 2014-10-28 05:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | ТП-170 КЛ 0,4 кВ ф.Красноармейская 12 | 565 | 2014-10-16 10:18 | 2014-10-16 21:30 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных, при повышения нагрузки произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ф.Красноармейская 12 от ТП-170 | Старение изоляции и повышение нагрузки | Выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ ф.Красноармейская 12 от ТП-170 | 2014-10-16 10:18 | 2014-10-16 21:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Родниковая, ВВ-6 Р-26, КЛ-6кВ ф.Р26 - РП-22 | 627 | 2014-11-03 19:07 | 2014-11-03 20:38 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6кВ ф.Р26 – РП-22 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ-6кВ ф.Р26 – РП-22 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.Р26-РП22 | 2014-11-03 19:07 | 2014-11-03 20:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-43 ВЛ-0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной | 573 | 2014-11-05 15:05 | 2014-11-05 15:25 | В следствие длительной эксплуатации произошло ослабление на проводе СИП-2 и нагрев контакта концевого зажима ТП-43 на ВЛ-0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной | Нагрев концевого зажима на проводе СИП-2 вследствие ослабленного контактного соединения | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной | 2014-11-05 15:05 | 2014-11-05 15:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ-6 С521 КЛ-6 291-649 | 628 | 2014-11-18 12:00 | 2014-11-19 15:00 | Производились земляные работы ООО "Сочи Строй Ремонт" в охранной зоне КЛ 6кВ 291-649 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ с владельцем кабельной линии( абонентский участок). | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении внепланового испытания КЛ-6 кВ 291-649 | 2014-11-18 12:00 | 2014-11-18 12:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ 6кВ С521 КЛ6кВ С521-291 | 629 | 2014-11-24 21:40 | 2014-11-25 15:40 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 6кВ С 521-291 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ 6кВ С 521-291 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 С521-291 | 2014-11-24 21:40 | 2014-11-24 23:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ 6кВ С337 КЛ 6кВ С337-76 | 630 | 2014-11-24 20:45 | 2014-11-25 15:40 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 6кВ С 337-76 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием. | На КЛ 6кВ С 337-76 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт КЛ 6кВ С 337-76 | 2014-11-24 20:45 | 2014-11-24 21:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" ВВ-6 С-337 КЛ-6 72-291 | 630 | 2014-12-01 22:45 | 2014-12-03 05:15 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 кВ 72-291 | Пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 кВ 72-291 ( марка СС-110 ) | Выполнить замену соединительной муфты на КЛ-6кВ 72-291, провести испытание. | 2014-12-01 22:45 | 2014-12-02 05:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи" ВВ-6 С-311 КЛ-6 162-320 | 631 | 2014-12-01 22:45 | 2014-12-03 16:44 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 162-320 | Пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 162-320 ( марка СС-110 ) | Выполнить замену соединительной муфты на КЛ-6кВ 162-320, провести испытание. | 2014-12-01 22:45 | 2014-12-02 03:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи"; ВВ-6 С-321; КЛ-6 кВ С-321 - РП-2 | 632 | 2014-12-02 08:31 | 2014-12-03 19:00 | В следствии нарушения технологии прокладки кабельной линии 6кВ ф.С321-РП2 подрядной организации ООО "Энергоспецстрой - 18" в кабельном лотке, была нарушена изоляция оболочки (продавлена). По истечению 3,5 лет в процессе эксплуатации произошло нарушения изоляции одной жилы кабеля из сшитого полиэтилена. | Пробой изоляции КЛ 6 кВ С-321-РП-2 с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.С321-РП2 Усилить контроль при приёмки кабельных линий в эксплуатацию от подрядных организаций | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи"; ВВ-6 С-321; КЛ-6 кВ С-327 - РП-2 | 633 | 2014-12-02 08:50 | 2014-12-03 19:00 | В следствии нарушения изоляции одной жилы кабельной линии 6кВ ф.С321-РП2, электрической дугой была повреждена изоляция проложенная рядом на полке в кабельном лотке КЛ 6кВ ф.С327-РП2. | Электродуговое повреждение изоляции жилы кабельной линии 6кВ ф.С327-РП2,с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.С327-РП2 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи"; ВВ-6 С-610; КЛ-6 кВ С-610 - РП-2 | 634 | 2014-12-02 08:56 | 2014-12-03 19:00 | В следствии нарушения изоляции одной жилы кабельной линии 6кВ ф.С321-РП2, электрической дугой была повреждена изоляция проложенная рядом на полке в кабельном лотке КЛ 6кВ ф.С610-РП2. | Электродуговое повреждение изоляции жилы кабельной линии 6кВ ф.С610-РП2,с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.С610-РП2 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Сочи"; ВВ-6 С-521; КЛ-6 кВ С-521 - 291 | 635 | 2014-12-02 09:34 | 2014-12-04 05:40 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 6кВ С 521-291 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 6кВ С 521-291 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6 кВ С521-291 | 2014-12-02 09:34 | 2014-12-02 15:33
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-3; ТП 116 | 581 | 2014-12-17 16:08 | 2014-12-17 20:04 | В процессе длительной эксплуатации, снижением изоляционных свойств изолятора произошло разрушение опорного изолятора на ЛР-194 в ТП-116 и произошло перекрытие изоляции. | Разрушение опорного изолятора на ЛР-194 в ТП-116 и произошло перекрытие изоляции. | Выполнить замену опорного изолятора на ЛР-194 в ТП-116 | 2014-12-17 16:08 | 2014-12-17 17:26
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-5 | 582 | 2014-12-24 17:28 | 2014-12-24 18:36 | Превышение номинальной нагрузки на Т1 в ТП -5. Замена трансформатора выполнения для предотвращения повреждения оборудования | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену Т1 на 630 кВА в ТП-5. | 2014-12-24 17:28 | 2014-12-24 18:36
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС Верещагинская ВВ-6 В-3 КВЛ-6 342-501/18 | 637 | 2014-12-30 12:42 | 2014-12-30 14:35 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КВЛ-6 342-501/18 | Пробой изоляции на соединительной муфте КВЛ-6 342-501/18 ( марка СС-110 ) | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ-6 342-501/18 | 2014-12-30 12:42 | 2014-12-30 14:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н137 | 5 | 2014-01-01 12:00 | 2014-01-01 13:42 | Превышения максимальной нагрузки потребителями от ТП-Н137 | В ТП-Н137 в результате превышения максимальной нагрузки потребителями, на Р-0,4 Т-1, произошло перегорание плавкой вставки ПР-0,4 Т-1 фаза "А". | Произвести осмотр ТП-Н137, ВЛ-0,4 Н137(Р4), сверку максимальных мощностей потребителей с фактом. | 2014-01-01 12:00 | 2014-01-01 13:42
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н129 | 6 | 2014-01-02 15:15 | 2014-01-02 17:10 | Превышение максимальной нагрузки потребителями от ТП-Н129 | В результате превышения максимальной нагрузки потребителями ТП-Н129, на Р-0,4 Т-1, произошло перегорание плавкой вставки ПР-0,4 фаза "В". | Выполнить осмотр ТП-Н129, ВЛ-0,4 Н129 (Р1, Р2), выполнить сверку схем, максимальной мощности потребителей с фактом. | 2014-01-02 15:15 | 2014-01-02 17:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4 ТП-Н381П | 751 | 2014-01-05 05:19 | 2014-01-05 05:22 | При попадании воды на СШ-10 в ТП-Н381П ( абонентское ТП) произошло междуфазное замыкание. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес владельца ТП-Н381П (ООО"Вояж") о необходимости срочного ремонта КТП. | 2014-01-05 05:19 | 2014-01-05 05:22
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская" Ф. Кр-5 ТП-Г36П | 752 | 2014-01-12 19:50 | 2014-01-12 20:01 | При попадании воды на СШ-10 произошла межфазное замыкание в ТП-Г36П потребительское ТП) | Техническая причина отсутствует | Направит уведомление в адрес владельца ТП-Г36П (Георгиевская сельская администрация) о необходимости срочного ремонта КТП. | 2014-01-12 19:50 | 2014-01-12 20:01
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг" ф. Нб-9; КЛ Н106(1) - Н509(1) | 753 | 2014-01-16 12:05 | 2014-01-16 15:55 | Длительный срок эксплуатации КЛ(41 год). | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н106-Н509-1 из-за старения в процессе эксплуатации. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н106-Н509-1 | 2014-01-16 12:05 | 2014-01-16 15:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская тяговая" Ф. Кр-1; ТП-Г35 | 754 | 2014-01-16 14:15 | 2014-01-16 16:30 | Организационная причина не выявлена | При повреждении в ТП-Г35 Т-1 произошло перегорание плавкой вставки ПР-10 с междуфазным замыканием. | Произвести замену Т-1 и ПР-10 Т-1 в ТП-Г35. | 2014-01-16 14:15 | 2014-01-16 16:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" Ф. Дж-3; КЛ 10 кВ Н45 - Н199 | 755 | 2014-01-21 20:06 | 2014-01-22 11:09 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1973 г.), вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой на КЛ 10 кВ Н45 - Н199 | Пробой изоляции КЛ-10 Н45-Н199 с междуфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н45-Н199. | 2014-01-21 20:06 | 2014-01-21 22:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская" Ф. Нм-12 ТП-Н91 | 756 | 2014-01-23 04:25 | 2014-01-23 04:28 | При подъёме воды в кабельном колодце произошло междуфазное замыкание на концевой муфте КЛ-10 Н90-Н91 в ТП-Н91. | Техническая причина отсутствует | Произвести ремонт уплотнений кабельных выходов из РУ-10 ТП-Н91. | 2014-01-23 04:25 | 2014-01-23 04:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; ТП Н59 | 757 | 2014-01-28 14:49 | 2014-01-28 17:58 | В ТП-Н59 (потребительская, пансионат Лазурный) сгорел рубильник Р-0.4 Т-1, произошло перегорание плавких вставок в ПР-10 Т-1 ПР-10 Т-1 , последующее перекрытие изоляции на ТР-10 Т-1. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес руководства пансионата Лазурный о необходимости замены Р-0.4 Т-1, ПР-10 Т-1 в ТП-Н59. | 2014-01-28 14:49 | 2014-01-28 17:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ "Ольгинка" ф.Ол-10, КЛ 10 кВ Н27 - Н72 | 758 | 2014-02-02 11:08 | 2014-02-02 17:19 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1972 г.),вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н27-Н72. | Межфазное замыкание в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н27-Н72. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н27-Н72. Произвести внеочередной обход трассы КЛ-10 Н27-Н72. | 2014-02-02 11:08 | 2014-02-02 12:57
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н86 | 12 | 2014-01-04 18:39 | 2014-01-04 20:55 | Превышение максимальной мощности потребителями электрической энергии от ТП-Н86 | В результате превышения максимальной мощности потребителями электрической энергии от ТП-Н86, на Р-0,4 Т-1 произошло перегорание плавкой вставки ПР-0,4 фазы "А". | Выполнить осмотр ТП-Н86, ВЛ-0,4 Н86 (Р1, Р2, Р3) сверку схем, соответствие максимальной мощности потребителей с фактом. | 2014-01-04 18:39 | 2014-01-04 20:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Г43 | 13 | 2014-01-09 21:22 | 2014-01-09 22:58 | В ТП-Г43 произошло ослабление болтового соединения Р1-0,4 с СШ-0,4, в результате неудовлетворительного технического обслуживания. | В ТП-Г43 из-за ослабшего болтового соединения Р1-0,4 с СШ-0,4 в результате нагрева, отгорела шпилька Р1-0,4 фазы "С". | Произвести тепловизионное обследование ТП-Г43. | 2014-01-09 21:22 | 2014-01-09 22:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ТП-Т115 ВЛ-0,4 Т115 (Р2) | 14 | 2014-01-15 16:30 | 2014-01-15 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Т115 (Р2). | 2014-01-15 16:30 | 2014-01-15 17:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ТП-Г13 ВЛ-0,4 Г13 (АВ1) | 15 | 2014-01-18 09:27 | 2014-01-18 12:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Г13 (АВ1). | 2014-01-18 09:27 | 2014-01-18 12:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Т114 | 16 | 2014-01-24 18:27 | 2014-01-24 20:08 | Превышение максимальной нагрузки по потребительским фидерам 0.4 кВ Ф-1, Ф-2 Шепсинского сельского поселения. | Превышение максимальной нагрузки по потребительским фидерам 0.4 кВ Ф-1, Ф-2 и сгорание плавкой вставки ПР-0.4 Т-1. | Сообщить в администрацию ШСП о необходимости приведение ВЛ-0.4 Ф-1, Ф-2 от ТП-Т114 в нормальное тех.состояние. | 2014-01-24 18:27 | 2014-01-24 20:08
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг" ф. Нб-1; КЛ 10 кВ Н157(2) - Н203(2) | 759 | 2014-02-03 05:26 | 2014-02-03 07:22 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н157(2) - Н203(2) ( с 1972 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 Н157(2)-Н203(2) | Пробой изоляции на КЛ-10 Н157(2)-Н203(2) в целом месте. | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 Н157(2)-Н203(2). Произвести внеочередной обход трассы КЛ-10 Н157(2)-ТП Н203(2). | 2014-02-03 05:26 | 2014-02-03 07:22
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Новомихайловская; ф. Нм-13; КРН-30 (потребительский - Кубаньнефтепродукт) | 760 | 2014-02-05 14:55 | 2014-02-05 15:04 | Перекрытие изоляции на вводе 10 кВ КРН-30 (потребительское оборудование - ОАО "Кубаньнефтепродукт") | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес ОАО "Кубаньнефтепродукт" о перекрытии изоляции на вводе КРН-30 . | 2014-02-05 14:55 | 2014-02-05 15:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" Ф. Дж-1; КЛ 10 кВ Дж-1 - Н465 | 761 | 2014-02-05 07:57 | 2014-03-05 08:44 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1994г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной кабельной муфте КЛ 10 кВ Дж-1 - Н465 | Пробой изоляции на соединительной кабельной муфте КЛ 10 кВ Дж-1 - Н465 | Произвести ремонт КЛ-10 Дж1-Н465,произвести внеочередной обход трассы КЛ-10 ДЖ1-Н465. | 2014-02-05 07:57 | 2014-02-05 08:44
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Ш-3; РП-29; ф.Т101; КЛ 10 кВ Т101 - Т131 | 762 | 2014-02-08 06:41 | 2014-02-08 16:44 | Повреждение потребительской (ООО "Трансэнергосеть) КЛ-10 Т101-Т131. | Техническая причина отсутствует | Направитьь уведомление в адрес руководства ООО "ТрансЭнергоСеть" о выполнении ремонта КЛ-10 кВТ101-Т131,запросить протоколы испытания. | 2014-02-08 06:41 | 2014-02-08 15:32
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Г11-Г99 ,Ф. Гх-3 | 763 | 2014-02-11 09:39 | 2014-02-11 09:40 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов просеки на провода ВЛ-10 Г11-Г99 с межфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Г11-Г99, с составлением листка осмотра. | 2014-02-11 09:39 | 2014-02-11 09:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-9; КЛ 10 кВ Н35 - Н230 | 764 | 2014-02-13 18:42 | 2014-02-14 02:22 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств ( с 1972 г.), произошёл пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 Н35-Н230 в ТП-Н35 | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 Н35-Н230 в ТП-Н35 с междуфазным замыканием, с электродуговым повреждением наконечников жил. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н35-Н230 с осмотром концевой муфты в ТП-Н230. | 2014-02-13 18:42 | 2014-02-13 22:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ТРП-107 | 765 | 2014-02-14 10:05 | 2014-02-14 10:30 | В потребительском ТРП-107 повреждён ВВ-10 ТРП-111 (тип ВВ-TEL-10-630). | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес ОК "Орбита"о необходимости ремонта ВВ-10 ТРП-111 в ТРП-107. | 2014-02-14 10:05 | 2014-02-14 10:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н109 | 766 | 2014-02-16 02:33 | 2014-02-16 02:40 | Повреждение в потребительском ТП-Н109П | Техническая причина отсутствует | Отправить в адрес руководства базы отдыха "Золотой колос о порядке применения предохранителей в ЭУ. | 2014-02-16 02:33 | 2014-02-16 02:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Чинары"; ф. Чн-3; КВЛ 10 кВ Чн3-ТП32/Г75 | 767 | 2014-02-17 17:37 | 2014-02-18 16:45 | Повреждена концевая муфта КМЧ-10 на опоре №1 КВЛ-10 Чн3-ТП-32/Г75. (потребительская - ЭЧ-4 СКЖД). | Техническая причина отсутствует | Отправить уведомление в адрес ЭЧ-4 РЖД с напоминанием о необходимости принятия мер по недопущению подобных случаев. | 2014-02-17 17:37 | 2014-02-17 21:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Г49 | 29 | 2014-02-17 11:11 | 2014-02-17 11:41 | Проведение техобслуживания ТП-Г49 в неполном объеме. | Нагрев ножей Р5-0.4 в ТП-Г49 из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | Выполнить тепловизионный осмотр ТП-Г49 и по результатам - ревизию в РУ-0.4кВ. | 2014-02-17 11:11 | 2014-02-17 11:41
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Г27 | 30 | 2014-02-18 19:54 | 2014-02-18 21:05 | Повреждён в ТП-Г27 АВ-0.4-Т1 от залипания контактов из-за истечения срока службы. | Повреждён в ТП-Г27 АВ-0.4-Т1 в связи с залипанием контактов | Выполнить выборочный тепловизионный осмотр наиболее нагруженных ТП ШСУ. | 2014-02-18 19:54 | 2014-02-18 21:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ТП-Н53 ВЛ-0.4 кВ Н53(Р3)ул.Заречная | 31 | 2014-02-21 23:26 | 2014-02-22 00:38 | Превышения нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Н53(Р3)ул.Заречная | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на Р3-0.4 в ТП-Н53 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Н53(Р3)ул.Заречная. | 2014-02-21 23:26 | 2014-02-22 00:38
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н86 | 32 | 2014-02-23 14:50 | 2014-02-23 16:05 | Перегорание плавкой вставки ПН-2 на Р1-0.4 из-за кратковременного превышения нагрузки над номинальной . | Перегорание плавкой вставки ПН-2 на Р1-0.4 из-за кратковременного превышения нагрузки над номинальной . | Выполнить тепловизионное обследование ТП-Н86. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Н86(Р1). | 2014-02-23 14:50 | 2014-02-23 16:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ТП-Н58 Р1-0.4 | 33 | 2014-02-24 10:20 | 2014-02-24 20:51 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 3- № 4 ВЛ-0.4 кВ Н58 Р1-0.4 | Обрыв провода А-25 в пролёте опор № 3- № 4 ВЛ-0.4 кВ Н58 Р1-0.4 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Н58( Р1). Произвести вырубку угрожающих деревьев падением на ВЛ-0.4 кВ Н58(Р1). | 2014-02-24 10:20 | 2014-02-24 20:51
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н46 Р6 | 34 | 2014-02-26 09:35 | 2014-02-26 10:50 | В результате превышения суммарной нагрузки над номинальной , произошло перегорание плавкой вставки ПН-2-400 на Р6-0.4 в ТП-Н46. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Н46( Р6) с составлением листка осмотра. | 2014-02-26 09:35 | 2014-02-26 10:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; КЛ Н30 - оп№211 КВЛ-10 Н30-Н37 | 768 | 2014-02-18 19:01 | 2014-02-19 16:51 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфты КВЛ-10 Н30-Н37 на опоре № 1 | Пробой изоляции на концевой муфты КВЛ-10 Н30-Н37 на опоре № 1 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 вывод из ТП-Н30. Произвести внеочередной обход КВЛ-10 Н30-Н37. | 2014-02-18 19:01 | 2014-02-19 16:51
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Гойтх; Ф. Гх-3; ТП Г4 | 769 | 2014-02-20 16:11 | 2014-02-20 16:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход ВЛ-10 Г4-Г53-Г60, с составлением листков осмотра. | 2014-02-20 16:11 | 2014-02-20 16:24
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; ТП 432 | 770 | 2014-02-21 08:18 | 2014-02-21 17:35 | Повреждение на СШ 10 кВ в ТП-Н432 (ГЛК Альбатрос, потребительское ТП) | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес ГЛК Альбатрос о необходимости проведения ТО оборудования ТП-Н432 с проведением профиспытаний. | 2014-02-21 08:18 | 2014-02-21 11:02
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-3; КЛ 10 кВ Нб3 - Н171 | 771 | 2014-02-23 11:25 | 2014-02-24 21:54 | Нарушение технологии ремонта КЛ 10 кВ Нб3 - Н171 подрядной организацией МУ-7. | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ Нб3 - Н171 с межфазным замыканием. Кабельная вставка при ранее проведенном ремонте не присыпана песком с покрытием кирпичом, а засыпана обычным грунтов с камнями, насыпь камней передавила оболочку кабеля. | Выполнить ремонт КЛ-10 Нб3-Н171 | 2014-02-23 11:25 | 2014-02-23 15:32
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ф. Дж-9, ТП-Н377 | 511 | 2014-03-02 14:52 | 2014-03-02 16:51 | Заводской дефект РВО-10. | Разрушение РВО-10 фаз "А", "В" в результате пробоя изоляции. | В ТП-Н377 произвести замену разрядников на фазах "А", "В" ВЛ-Н192. Произвести внеочередной осмотр ТП-Н377. | 2014-03-02 14:52 | 2014-03-02 16:51
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ф. Дж-3; КВЛ-10 кВ Н190-Н453 | 510 | 2014-03-02 14:52 | 2014-03-02 19:01 | Неудовлетворительное качество работ СМО ООО "Вояж" при монтаже ТП-Н453. | В результате снижения изоляционных свойств, на опоре № 10 КВЛ-10 Н190-Н453/Н370 произошел пробой с межфазным замыканием концевой муфты кабельного ввода в ТП-Н453. | Произвести испытания КЛ-10 ввод в ТП-Н453 от Н190. | 2014-03-02 14:52 | 2014-03-02 19:01
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Н78-Н80,ф. Дж-7 от ПС 110кВ Джубга | 772 | 2014-03-02 14:52 | 2014-03-02 15:00 | В результате сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ Н78-Н80 в пролете опор №17- №18 , произошло падение ветки на провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Н78-Н80. | 2014-03-02 14:52 | 2014-03-02 15:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПО ""Ольгинка"; Ф Ол-10; КЛ-10 кВ Н84-Н515 участок потребителя гр. Газгиреева М.М. | 775 | 2014-03-02 19:20 | 2014-03-03 20:54 | Повреждение потребительской КЛ-10 Н84-Н515 ,пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 Н84-Н515 в ТП-Н515 яч. ВН-10 КЛ-Н84(гр. Газгиреев М.М.). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес гражданина Газгиреева М.М. о необходимости проведения ремонта и профиспытаний электрооборудования, находящегося на его балансе. | 2014-03-02 19:20 | 2014-03-02 20:03
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-7; КВЛ РПТ Н486 - Н486 ф. Дж-7, ВЛ-10 кВ РТПН486-Н486 | 776 | 2014-03-03 09:38 | 2014-03-04 14:48 | При сильном ветре падение ветки на провода ВЛ-10 Отпай к ТП-Н486 (потребительская ВЛ ) с межфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Уведомить потребителя о необходимости своевременного расширения и расчистки просеки ВЛ-10 отпайка к ТП-Н486. | 2014-03-03 09:38 | 2014-03-04 14:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка" ф.Ол-8; ТП Н269 | 777 | 2014-03-07 09:18 | 2014-03-07 11:18 | Перекрытие на ПК-10 кВ Т-1 в ТП Н269 (абонентское на балансе СТ "Рассвет"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес Садового товарищества "Рассвет" о техническом обслуживании ТП-Н269 . | 2014-03-07 09:18 | 2014-03-07 11:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 10 (10.5) | Ф. Нм-13; КРН-30, ВЛ-10 кВ КРН30-Н355 КВЛ-10 Н293-Н355, КРН-30 | 778 | 2014-03-10 19:08 | 2014-03-10 21:35 | Повреждение абонентского КРН-30, ВЛ-10 кВ КРН30-Н355 (АЗС "Роснефть"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес владельца КРН-30 о небходимости срочного восстановления строительных конструкций. | 2014-03-10 19:08 | 2014-03-10 19:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ф. Ол-2, ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-Н360 | 779 | 2014-03-10 21:30 | 2014-03-10 21:31 | Повреждение потребительского оборудования ВЛ-10 отпай к ТП-Н360 (БСС "Мобиком-Кавказ"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление потребителю БСС "Мобиком-Кавказ" о необходимости расчистки трассы ВЛ-10 отпай к ТП-Н360. | 2014-03-10 21:30 | 2014-03-10 21:31
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРН1-Н73Ф. Нм-7 от ПС 110 кВ Новомихайловская | 780 | 2014-03-10 22:01 | 2014-03-10 22:03 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 кВ КРН1-Н73.При сильном ветре касание веткой проводов ВЛ-10 с межфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 кВ КРН1-Н73. | 2014-03-10 22:01 | 2014-03-10 22:03
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-1; РП 70; ф. Н68; КРН 412 | 781 | 2014-03-11 16:44 | 2014-03-11 21:46 | повреждение потребительского оборудования КРН 412 (ООО "Миаль"). | Техническая причина отсутствует | Направить предписание владельцу КРН-Н412 КРН-Н412 (ООО "Миаль") о необходимости ремонта КРН. | 2014-03-11 16:44 | 2014-03-11 21:26
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская"; Ф. Нм-2; КВЛ Н109 - Н168 КЛ-10 кВ Н12-Н109 | 782 | 2014-03-12 16:05 | 2014-03-12 18:55 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н12-Н109 на балансе абонента БО "Золотой колос" | Техническая причина отсутствует | Отправить владельцу КЛ-10 Н12-Н109 предупреждение о необходимости срочного ремонта и испытания КЛ-10. | 2014-03-12 16:05 | 2014-03-12 18:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская"; Ф. Нм-10; КЛ 10 кВ Н137 - Н358 | 783 | 2014-03-12 16:12 | 2014-03-13 05:05 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств пробой изоляции соединительной муфты на КЛ-10 кВ Н137-Н358 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ-10 кВ Н137-Н358 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ Н137-Н358. | 2014-03-12 16:12 | 2014-03-13 05:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н86 | 38 | 2014-03-02 23:00 | 2014-03-02 23:59 | Из-за окисления контактов губок произошел их перегрев и оплавление губок ПН02.03.14 в 23-00 Поступило сообщение от абонента с Ольгинка ул Садовая 14 об отсутствии одной фазы , в 23-02 бригада ОВБ выехав на место обнаружила в ТП-Н86 перегоревшую плавкую вставку ПН-2 0.4кВ фС по причине окисленного контакта в губках ПН , в 23-59 заменила его . | В ТП-Н86 перегорела плавкая вставка ПН-2 0.4кВ ф "С" из-за окисления контактов губок произошел их перегрев и оплавление губок ПН и выход его из строя. | Произвести ревизию Р2-0.4 в ТП-Н86 | 2014-03-02 23:00 | 2014-03-02 23:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | Тп- Г12 | 39 | 2014-03-09 20:10 | 2014-03-09 23:12 | Произошло превышение мощности потребления электроэнергии над уставкой автомата АВ2-0.4кВ в ТП-Г12 | Из-за резкого похолодания произошло превышение мощности потребления населения над уставкой автомата. | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП-Г12 | 2014-03-09 21:10 | 2014-03-09 23:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н213 | 40 | 2014-03-10 11:04 | 2014-03-10 17:37 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н213 Р3-0.4 | Техническая причина отсутствует | Произвести очистку просеки возле ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н213 Р3-0.4 | 2014-03-10 11:04 | 2014-03-10 17:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ТП-Н260 Р5-0.4 | 41 | 2014-03-10 11:15 | 2014-03-10 15:52 | В результате снижения прочностных характеристик в процессе эксплуатации, при воздействии сильных порывов ветра, произошёл обрыв провода ВЛ-0.4 от ТП-Н260 Р5-0.4кВ в пролёте опор № 5- № 6 | Обрыв провода ВЛ-0.4 от ТП-Н260 Р5-0.4Кв по причине механического излома в пролётах опор № 5- №6 | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н260 Р5-0.4 в пролёте опор № 5- № 6 | 2014-03-10 11:15 | 2014-03-10 15:52
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н416 АВ1-0.4кВ | 42 | 2014-03-10 12:36 | 2014-03-10 16:09 | Некачественный контакт в клеммах АВ1-0.4кВ в ТП-Н416 | По причине некачественного контакта в клеммах отключилсяАВ1-0.4кВ в ТП-Н416 | Выполнить ревизию АВ-0.4кВ в ТП-Н416 и их контактов. | 2014-03-10 12:36 | 2014-03-10 16:09
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-9; КЛ10 кВ Н106 - Н294 | 784 | 2014-03-17 07:58 | 2014-03-17 10:28 | Повреждение абонентской КЛ 10 кВ Н106 - Н294 ( на балансе СТ "Дорожник"). | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу КЛ-10 кВ Н106-Н294 требование о срочном устранении повреждения. | 2014-03-17 07:58 | 2014-03-17 10:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС"Новомихайловская"; Ф. Нм-12,ВЛ 10 кВ Н19-Н272 | 785 | 2014-03-17 08:24 | 2014-03-17 08:39 | Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ ТП-Н19 - ТП-Н272/КРН-Н23 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н23 уведомление о необходимости осмотров и ремонта ВЛ-10. | 2014-03-17 08:24 | 2014-03-17 08:39
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская"; Ф. Нм-12; ВЛ 10 кВ Н19 - Н272/КРН-Н23 | 786 | 2014-03-17 08:49 | 2014-03-17 16:49 | Повреждение на абонентской ВЛ 10 кВ Н19 - Н272/КРН-Н23 ( на балансе ПЛ "Химик") | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н23 напоминание о необходимости осмотров и ремонтов ВЛ-10. | 2014-03-17 08:49 | 2014-03-17 16:49
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Ш-6,КВЛ-10 кВ РП29-РП67-2 | 787 | 2014-03-17 09:10 | 2014-03-17 11:17 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ РП29-РП-67 (на балансе ЖКХ Шепсинской сельской администрации) | Техническая причина отсутствует | Произвести ремонт и испытание КВЛ-10 РП29-РП67-2. | 2014-03-17 09:10 | 2014-03-17 11:17
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-7; ВЛ 10 кВ Н78 - Н80 | 788 | 2014-03-17 09:35 | 2014-03-17 19:30 | В результате сильных порывов ветра , произошло падение дерева на ВЛ-10 кВ Н78-Н80 в пролёте опор № 43- №47, находящегося за пределами просеки | Обрыв проводов в пролёте опор № 43- №47 на ВЛ-10 кВ Н78-Н80 с межфазным замыканием. | Произвести обрезку угрожающих падением деревьев нам провода ВЛ-10 Н78-Н80. | 2014-03-17 09:35 | 2014-03-17 19:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС"Джубга"; ф. Дж-6; ВЛ-10 кВ КРН3 - Н286 | 789 | 2014-03-17 10:07 | 2014-03-17 15:10 | При сильном ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ КРН3 - Н286 с межфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих деревьев просеки ВЛ-10 КРН3-Н286. | 2014-03-17 10:07 | 2014-03-17 15:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская" ф.Кр-5; ТП Г36 | 790 | 2014-03-17 10:18 | 2014-03-17 14:27 | Перекрытие на СШ-10 кВ в абонентском ТП-Г36 ( на балансе Георгиевской сельской администрации) | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес в Георгиевской сельской администрации об устранении течи кровли в ТП-Г36. | 2014-03-17 10:18 | 2014-03-17 14:27
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Чилипси-тяговая"; ф.Чл-1;ВЛ-10 кВ Чл1-Г112 | 791 | 2014-03-17 10:30 | 2014-03-17 17:05 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Чл-1 - Г-112 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих деревьев просеки ВЛ-10 кВ Чл1-Г112. | 2014-03-17 10:30 | 2014-03-17 17:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Гойтх; Ф. Гх-3 Гх-3, ВЛ-10 кВ Г87-Г111. | 792 | 2014-03-17 13:02 | 2014-03-17 14:55 | Повреждение потребительской ВЛ-10 кВ Г87-Г111 ( на балансе ООО"Кубаньвзрывтехнология") | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес ООО"Кубаньвзрывтехнология" о необходимости расчистки просеки ВЛ-10 кВ Г87-Г111 | 2014-03-17 13:02 | 2014-03-17 14:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка" ф.Ол-8; ВЛ 10 кВ Н419 - Н222 | 793 | 2014-03-18 05:47 | 2014-03-18 14:58 | Снижение прочностных характеристик провода в пролёте опор № 7- № 8 на ВЛ-10 кВ Н222-Н419в процессе длительной эксплуатации, при ветровых нагрузках | Обрыв фазного провода в пролёте опор № 7- № 8 на ВЛ-10 кВ Н222-Н419с касанием провода другой фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н222-Н419. | 2014-03-18 05:47 | 2014-03-18 14:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская"; Ф. Нм-7 | 794 | 2014-03-18 17:34 | 2014-03-18 17:43 | Схлёст шлейфов к потребительскому КРН-6 (БО "Ласточка"). | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу КРН-6 уведомление о необходимости ремонта шлейфов 10 кВ. | 2014-03-18 17:34 | 2014-03-18 17:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка" ф.Ол-8; ВЛ 10 кВ Н48-Н123 | 795 | 2014-03-19 09:20 | 2014-03-19 09:25 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 кВ Н48-Н123. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 кВ Н48-Н123. | 2014-03-19 09:20 | 2014-03-19 09:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | Ф. Нм-13, ТП-Н173 | 796 | 2014-03-19 10:36 | 2014-03-19 12:08 | Повреждение двух ПР-10 в абонентском ТП-Н173 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление владельцу ТП-Н173 о правилах применения ПР-10. | 2014-03-19 10:36 | 2014-03-19 12:08
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская"; Ф. Нм-7; | 797 | 2014-03-19 11:05 | 2014-03-19 11:15 | Схлёст проводов ВЛ-10 на вводе к КРН1-Н73 (на балансе БО "Ласточка"). | Техническая причина отсутствует | Предупредить владельца КРН-6 о необходимости ремонта ВЛ-10 ввода КРН1-Н73 | 2014-03-19 11:05 | 2014-03-19 11:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Гойтх; КРН Г83; ф. Г83 | 798 | 2014-03-20 08:49 | 2014-03-20 08:52 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 кВГ9-Г99. В результате сильных порывов ветра,произошло перкрытие веткой дерева на провода на ВЛ-10 кВГ9-Г99. Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 кВГ9-Г99. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н9-Н99. | 2014-03-20 08:49 | 2014-03-20 08:52
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Чилипси-тяговая"; ф.Чл-1 ПС "Чилипси-тяговая"; ф.Чл-1;ВЛ-10 кВ Чл1-Г112 | 799 | 2014-03-20 12:16 | 2014-03-20 13:49 | В результате подвижки грунта , произошло падение дерева (стоящего на склоне),при падении дерева ветка задела провода ВЛ-10 кВ Чл1-Г112 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Чл1-Г112. | 2014-03-20 12:16 | 2014-03-20 13:49
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н53 | 46 | 2014-03-10 16:05 | 2014-03-10 16:46 | Механический дефект ПН | В ТП-Н53 Р3-0.4 лопнул ПН ф"В" из-за скола фарфорового корпуса , механический дефект. | Выполнить осмотр ПН в ТП-Н53 РУ 0,4 кВ на наличие трещин , сколов фарфорового корпуса | 2014-03-10 16:05 | 2014-03-10 16:46
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н245 | 47 | 2014-03-10 16:35 | 2014-03-10 17:35 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки на ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н245 Р2-0.4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н245 Р2-0.4 | 2014-03-10 16:35 | 2014-03-10 17:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н33 | 48 | 2014-03-10 19:19 | 2014-03-11 11:30 | В ТП-Н33 Р3-0.4 перегорела плавкая вставка ПН ф"В"из-за превышения нагрузки над номиналом ПН | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н33 Р3-0.4 | 2014-03-10 19:19 | 2014-03-11 11:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н75 ШС-1 | 49 | 2014-03-10 19:56 | 2014-03-10 20:10 | Превышение разрешенной мощности субабонентами взятой от абонентов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП-Н75 ШС-1 | 2014-03-10 19:56 | 2014-03-10 20:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н416 АВ1-0.4кВ | 50 | 2014-03-10 20:00 | 2014-03-10 22:56 | В ТП-Н416 отключился АВ1-0.4 из-за превышения тока линии над номиналом АВ . | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н416 АВ1-0.4 | 2014-03-10 20:00 | 2014-03-10 22:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ПС 110 Новомихайловская Ф. Нм-13,ТП-Н291 | 51 | 2014-03-10 22:40 | 2014-03-10 23:22 | В ТП-Н291 отключился АВ1-0.4из-за превышения нагрузки над номиналом | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н291 АВ1-0.4 | 2014-03-10 22:40 | 2014-03-10 23:22
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Т72 | 52 | 2014-03-10 22:50 | 2014-03-11 09:50 | В ТП-Т107 Р2-0.4 лопнул ПН ф"А" из-за перекоса конструкции губок крепления ПН | В ТП-Т107 Р2-0.4 лопнул ПН ф"А" из-за перекоса губок крепления ПН | Выполнить осмотр осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Т72 Р1-0.4 | 2014-03-10 22:50 | 2014-03-11 09:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Т107 | 53 | 2014-03-11 06:46 | 2014-03-11 10:15 | Найден в ТП-Т107 Р2-0.4 расколотый ПН ф"А" из за дефекта - трещины фарфора в корпусе предохранителя | В ТП-Т107 Р2-0.4 расколотый ПН ф"А" из за дефекта - трещины фарфора корпуса предохранителя | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Т107 Р2-0.4 | 2014-03-11 06:46 | 2014-03-11 10:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВТП-Н250 АВ2-0.4 | 54 | 2014-03-11 09:55 | 2014-03-11 12:00 | Замыкание ввода на оп 3/2 ВЛ-0.4кВ в дом по ул Кольцевой 10 , несвоевременное обнаружение дефектного прокола СИП | оплавление ввода из-за заводского дефекта прокола СИП на оп 3/2 ВЛ-0.4кВ в дом по ул Кольцевой 10 . | Выполнить осмотр вводов ВЛ-0.4 кВТП-Н250 в жилые дома по с. Тенгинка ул Кольцевой | 2014-03-11 09:55 | 2014-03-11 12:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-Г76 | 55 | 2014-03-12 10:13 | 2014-03-12 13:15 | Вследствие снижения прочностных характеристик в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода между в пролёте опор №1- № 2 ВЛ-0.4кВ от ТП-Г76 Р1-0.4 | Обрыв провода в пролёте опор № 1- № 2 ВЛ-0.4кВ от ТП-Г76 Р1-0.4 | Выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ от ТП-Г76 Р1-0.4кВ | 2014-03-12 10:13 | 2014-03-12 13:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-Г28 | 56 | 2014-03-17 10:40 | 2014-03-17 14:04 | В результате снижения прочностных характеристик в процессе длительной эксплуатации, произошёл механический излом провода на ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-Г28 | Механический излом провода ВЛ-0.4 из-за сильного ветра от оп 2/2 ВЛ-0.4кВ от ТП-Г28 АВ1-0.4 , обрыв ВЛ-0.4 по наряду №37-Т | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Г28 АВ1 | 2014-03-17 10:40 | 2014-03-17 14:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-Г47 | 57 | 2014-03-17 10:46 | 2014-03-17 15:15 | Вследствие снижения прочностных характеристик в процесе длительной эксплуатации ,в результате сильных порывов ветра от оп 1/1- 1/1Б ВЛ-0.4кВ от ТП-Г47 Р1-0.4 | Из-за механического излома провода на оп 1/1 ВЛ-0.4кВ от ТП-Г47 Р1-0.4 произошел обрыв провода | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Г47 | 2014-03-17 10:46 | 2014-03-17 15:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-Г308 | 58 | 2014-03-18 09:40 | 2014-03-18 13:30 | Снижение прочностных характеристик провода, при длительной эксплуатации на ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-Г308 | Обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-Г308 | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Г308 АВ1-0.4 | 2014-03-18 09:40 | 2014-03-18 13:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Ш-3; КЛ 10 кВ Шп-3 - РП 29 | 800 | 2014-03-28 01:38 | 2014-03-28 01:38 | Повреждение на абонентской КЛ 10 кВ Шп-3 - РП 29 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу КЛ-10 Ш3-РП29 предписание о выполнении ремонтных работ КЛ. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-3, ВЛ-10 кВ Н70-Н101 | 801 | 2014-03-28 13:30 | 2014-03-28 13:37 | Перекрытие веткой дерева провода ВЛ-10 кВ Н70-Н101, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 кВ Н70-Н101. | 2014-03-28 13:30 | 2014-03-28 13:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-5; РП 72; ф.РП 42 Ф. Дж-5, ВЛ-10 кВ РП42-РП72/Н134 | 802 | 2014-03-28 14:30 | 2014-03-28 16:52 | Схлёст проводов на абонентской ВЛ-10 кВ Ввод ТП-Н134 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н134 предписание о необходимости чистки трассы ВЛ-10 кВ. | 2014-03-28 14:30 | 2014-03-28 16:52
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Туапсе" ф. Агой; ВЛ 10 кВ Н39 - Н40 | 803 | 2014-04-01 15:33 | 2014-04-01 21:39 | В процессе длительной эксплуатации, при ветровых нагрузках , вследствие снижения прочностных характеристик , произошёл обрыв провода на ВЛ-10 ФАгой-КРН12 в пролете опор № 45- № 46 | Обрыв провода с однофазным замыканием на землю в пролете опор № 45- № 46 ВЛ-10 кВ ФАгой-КРН12 На ВЛ-10 кВ Н39-Н40 срыв изолятора на опоре № 45 с однофазным замыканием на землю. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н39-Н40, ФАгой-КРН12. | 2014-04-01 15:33 | 2014-04-01 21:39
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-9,ВЛ-10 кВ Отпай к ТП-Н495 | 804 | 2014-04-03 23:49 | 2014-04-03 23:50 | Обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ Отпай к ТП-Н495 ( на балансе ОАО "Кубаньнефтепродукт") | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес руководства ОАО "Кубаньнефтепродукт" на балансе которого находится ТП-Н495 о срочном ремонте ВЛ-10 Отпай к ТП-Н495. | 2014-04-03 23:49 | 2014-04-03 23:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н31 | 805 | 2014-04-04 04:00 | 2014-04-04 04:01 | В ТП-Н31 произошло повреждение ПР-10 ( на балансе ОАО "АК ЭлектроСевкавмонтаж"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес ОАО "АК ЭлектроСевкавмонтаж" о неудовлетворительном техническом обслуживании ТП-Н31 . | 2014-04-04 04:00 | 2014-04-04 04:01
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-5; КЛ 10 кВ Н90 - Н91 | 806 | 2014-04-04 20:49 | 2014-04-06 02:08 | В процессе длительной эксплуатации , произошло осушение бумажно-масляной изоляции из-за перепадов высот по трассе кабельной линии в условиях горного рельефа местности на КЛ 10 кВ Н90 - Н91 | Пробой изоляции КЛ-10 Н90-Н91 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ Н90-Н91. | 2014-04-04 20:49 | 2014-04-04 23:13
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская" ф.Кр-1 ПС 110 Кривенковская; МВ-10 Кр-1; ВЛ-10 кВ ВЛ-10 Г33-Г68 | 807 | 2014-04-05 09:35 | 2014-04-05 12:05 | В результате сильных порывов ветра , произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 34- № 35 на ВЛ-10 кВ Г33-Г68 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Г33-Г68. | 2014-04-05 09:35 | 2014-04-05 12:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВТП-Н34 Р1-0.4 | 283 | 2014-04-01 22:39 | 2014-04-02 09:53 | Вследствие снижения прочностных характеристик , в результате механического излома по причине коррозии провода, произошёл обрыв шлейфа на опоре №3 от ТП-Н34 Р1-0.4 | Обрыв шлейфа на опоре №3 от ВЛ-0,4 Н34 (Р1) из-за механического излома. оборванный шлейф на опоре 3 от ТП-Н34 Р1-0.4 из-за механического излома в результате коррозии провода | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВот ТП-Н34 Р1-0.4 | 2014-04-01 22:39 | 2014-04-02 09:53
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н192 Ркотельная-0.4 | 289 | 2014-04-03 20:29 | 2014-04-03 22:31 | Термическое оплавление губки на рубильнике Ркотельная-0.4 от ТП-Н192 в результате окисления металла | Термическое оплавление губки на рубильнике Ркотельная-0.4 от ТП-Н192 | Выполнить тепловизионный осмотр оборудования в ТП-Н192 РУ-0.4кВ | 2014-04-03 20:29 | 2014-04-03 20:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г41 (Р2) | 293 | 2014-04-04 05:10 | 2014-04-04 11:34 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик ( при ветровых нагрузках), произошёл механический излом провода в пролёте опор №2- № 3 на ВЛ-0.4 кВ Г41 от Р2-0.4кВ | Обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ Г41 от Р2-0.4кВ в пролёте опор №2- № 3 по причине механического излома провода | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Г41 | 2014-04-04 05:10 | 2014-04-04 11:34
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Г308 | 234 | 2014-04-09 12:24 | 2014-04-09 15:12 | По причине превышения суммарных нагрузок абонентов над уставкой автомата 250А отключился АВ1-0.4 в ТП-Г308. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры нагрузок в РУ-0.4 в ТП-Г308 | 2014-04-09 12:24 | 2014-04-09 15:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-6,ВЛ-10 кВ Дж6-Н107 | 808 | 2014-04-07 17:30 | 2014-04-07 21:44 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Дж6-Н107 в пролёте опор № 56- № 57, с последующим межфазным перекрытием | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток деревьев в пределах просеки ВЛ-10 кВ Дж6-Н107. | 2014-04-07 17:30 | 2014-04-07 21:44
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольгинка, ф. Ол-4, КВЛ-10 кВ Ол4-РП107 | 809 | 2014-04-11 02:26 | 2014-04-11 02:27 | Несвоевременная чистка просеки абонентской КВЛ-10 Ол4-РП107 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу КВЛ-10 Ол4-РП107 предписание о необходимости чистки просеки ВЛ-10. | 2014-04-11 02:26 | 2014-04-11 02:27
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Туапсе" ф. Агой,ВЛ 10 кВ КРН12-Н244 | 810 | 2014-04-12 16:45 | 2014-04-12 16:46 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ КРН12-Н244 в пролёте опор № 33- № 34 с межфазным перекрытием | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ КРН12-Н244. | 2014-04-12 16:45 | 2014-04-12 16:46
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-5; КЛ 10 кВ Н90 - КРН 41 | 811 | 2014-04-14 09:07 | 2014-04-14 23:40 | Некачественный монтаж соединительной муфты на КЛ-10 кВ Н90-КРН41 | Пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-10 кВ Н90-КРН41 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н90-КРН41. | 2014-04-14 09:07 | 2014-04-14 23:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н13-Н172 от Ф. Нм-2 ПС 110 кВ Новомихайловская | 812 | 2014-04-14 17:42 | 2014-04-16 16:11 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ Н13-Н172 | Пробой изоляцииКЛ-10 кВ Н13-Н172 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н13-Н172. | 2014-04-14 17:42 | 2014-04-14 18:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-6; ВЛ 10 кВ Дж-6 - Н107 | 813 | 2014-04-16 12:47 | 2014-04-16 18:05 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик,произошёл обрыв шлейфа на опоре № 85ВЛ-10 кВ Дж6-Н107 | Обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ Дж6-Н107 на опоре № 85с межфазным замыканием. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Дж6-Н107. | 2014-04-16 12:47 | 2014-04-16 18:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Шп-1; КЛ 10 кВ РП29 - Т103 | 814 | 2014-04-16 16:19 | 2014-04-16 17:09 | В процессе длительной эксплуатации , в результате снижения сопротивления изоляции в условиях эксплуатации повышенной влажности, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ РП29 - Т103 | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ РП29 - Т103 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 РП29-Т103. | 2014-04-16 16:19 | 2014-04-16 17:09
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Шп-6; КВЛ опора №9/10 - Т404 | 815 | 2014-04-16 16:48 | 2014-04-16 18:54 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ от опоры №9/10 к ТП-Т404 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента о проведении ремонтных работ на КЛ-10 кВ от опоры №9/10 к ТП-Т404 | 2014-04-16 16:48 | 2014-04-16 18:54
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ "Новомихайловская"; Ф. Нм-6,ВЛ-10 кВ Н53-Н213 | 816 | 2014-04-18 17:10 | 2014-04-18 17:35 | В результате сильных порывов ветра произошло межфазное перекрытие проводов в пролёте опор № 7-№8 ВЛ-10 кВ Н53-Н213 ветками дерева | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Н53-Н213. | 2014-04-18 17:10 | 2014-04-18 17:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Туапсе"; ф.Агой,ВЛ-10 кВ Н51-Н244 | 817 | 2014-04-21 01:05 | 2014-04-21 01:14 | В результате сильных порывов ветра, произошло межфазное перекрытие ветками дерева проводов в пролёте опор №5-№ 6 ВЛ-10 кВ Н51-Н244 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-10 кВН51-Н244. | 2014-04-21 01:05 | 2014-04-21 01:14
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка"; ф.Ол-8, ВЛ-10 кВ Н48-Н123 | 818 | 2014-04-21 21:20 | 2014-04-21 21:25 | В результате сильных порывов ветра произошло перекрытие веткой дерева ВЛ-10 кВ Н48-Н123 с межфазным замыканием в пролёте опор № 3- №4. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток деревьев просеки ВЛ-10 кВ Н48-Н123. | 2014-04-21 21:20 | 2014-04-21 21:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н217 | 819 | 2014-04-22 11:41 | 2014-04-22 11:42 | Повреждение ПР-10 в абонентском ТП-Н217 ( на балансе ОК "Пламя) | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н217 напоминание о порядке использования ПР-10. | 2014-04-22 11:41 | 2014-04-22 11:42
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП-Г64 Р2-0.4 оп 11 | 242 | 2014-04-19 09:22 | 2014-04-19 19:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл излом излом провода А-25 на вводе в дом с. Навагинское ул. Партизан 3 ВЛ 0.4 кВ ТП-Г64 Р2-0.4 оп 11 | Механический излом провода А-25 на ввод в дом с. Навагинское ул. Партизан 3 из-за коррозии. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП-Г64 Р2-0.4 оп 11 | 2014-04-19 09:22 | 2014-04-19 19:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово"; Ф. Лм-5; КЛ 10 кВ Н90 - КРН 41 | 820 | 2014-04-23 14:54 | 2014-04-24 18:30 | В процессе длительной эксплуатации в условиях эксплуатации повышенной влажности, наличие грунтовых вод под землёй, вследствие снижения изоляции, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н90-КРН41 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н90-КРН41 с замыканием на землю. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ Н90-КРН41. | 2014-04-23 14:54 | 2014-04-23 17:39
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; КВЛ 10 кВ КРН181 - Н381 | 820 | 2014-04-24 09:53 | 2014-04-24 19:39 | КВЛ-10 КРН-181-Н181/Н381 на вводе в ТП-Н381 ( на балансе ООО "Вояж") | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес руководства ООО "Вояж" о проведении ремонтных работ на КВЛ 10 кВ КРН181 - Н381 | 2014-04-24 09:53 | 2014-04-24 17:39
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-3; КЛ10 кВ РП 26(1) - Н514(1) | 822 | 2014-04-24 10:11 | 2014-04-24 12:27 | В процессе длительной эксплуатации произошло осушение бумажно-масляной изоляции из-за перепадов высот по трассе кабельной линии в условиях горного рельефа местности,вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП26-Н514-1 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП26-Н514-1 в целом месте с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ РП26-Н514-1. | 2014-04-24 10:11 | 2014-04-24 12:27
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Джубга ,ф.Дж-14, ТП-Н205П | 823 | 2014-04-26 09:24 | 2014-04-26 09:25 | Неудовлетворительное состояние строительной части ТП-Н205П(течь кровли), находящейся на балансе администрации Джубгского ГП | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в Администрацию Джубского ГП о неудовлетворительном состоянии и необходимости срочного ремонта строительной части ТП-Н205П. | 2014-04-26 09:24 | 2014-04-26 09:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ТП-Т78 АВ2-0.4 | 246 | 2014-04-20 14:25 | 2014-04-20 15:11 | В результате сильных порывов ветра, произошёл схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП-Т78 АВ2-0.4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ АВ2-0.4кВ от ТП-Т78. | 2014-04-20 14:25 | 2014-04-20 15:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-5; КЛ 10 кВ Н91-Н92 | 824 | 2014-04-26 11:28 | 2014-04-26 18:51 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Н91-Н92. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н91-Н92 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ Н91-Н92. | 2014-04-26 11:28 | 2014-04-26 18:51
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н301, ф. Лм-4,ПС 110 кВ Лермонтово | 825 | 2014-04-26 13:37 | 2014-04-26 13:40 | Повреждение в абонентском ТП-Н301 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н301 предписание о необходимости ремонта и испытания оборудования. | 2014-04-26 13:37 | 2014-04-26 13:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110кВ Джубга ф. Дж-5 ТП-Н134 | 826 | 2014-04-26 16:48 | 2014-04-26 17:23 | Повреждение на вводе 10 кВ в абонентском ТП-Н134 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н134 предписание о необходимости ремонта и испытания оборудования 10 кВ. | 2014-04-26 16:48 | 2014-04-26 17:23
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-14 ПС 110 кВ Джубга ,ф.Дж-14, ТП-Н205П | 827 | 2014-04-26 15:07 | 2014-04-26 15:08 | Неудовлетворительное состояние кровли здания ТП-Н205 (принадлежит Администрации Джубгского ГП). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в Администрацию Джубгского ГП о необходимости ремонта кровли ТП-Н205П. | 2014-04-26 15:07 | 2014-04-26 15:08
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-14 ПС 110 кВ Джубга ,ф.Дж-14, ТП-Н205П | 828 | 2014-04-26 16:56 | 2014-04-26 17:05 | Неудовлетворительное состояние кровли здания ТП-Н205 (принадлежит Администрации Джубгского ГП). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в Администрацию Джубгского ГП о необходимости ремонта кровли ТП-Н205П. | 2014-04-26 16:56 | 2014-04-26 17:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Гойтх; ф.Г-3 ТП-Г10 ПС "Гойтх; КРН Г83; ф. Г83 | 829 | 2014-04-30 15:00 | 2014-04-30 16:20 | В результате сильных порывах ветра произошло падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Г9-Г99 в пролёте опор №3-№ 4 ,произошёл схлёст проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-10 кВ Г9-Г99. | 2014-04-30 15:00 | 2014-04-30 16:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-9; КРН Н420 | 830 | 2014-05-02 06:40 | 2014-05-02 14:45 | Пробой проходного изоляторав КРН Н420 (на балансе "Аквапарк Джубга") | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н420 уведомление о порядке осмотров и ремонтов оборудования. | 2014-05-02 06:40 | 2014-05-02 14:45
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Ш-3; КВЛ 10 кВ РП29 - РП67-1 | 831 | 2014-04-30 17:10 | 2014-04-30 17:10 | Отключение МВ-10 РП-67-1 в РП-29 произошло по причине повреждения потребительской КВЛ-10 РП29-РП67-1 ( МУП "ЖКХ Шепсинского СП). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление руководству МУП "ЖКХ Шепсинского СП" о повреждении и необходимости ремонта и испытаний КВЛ-10 РП29-РП67-1. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-9; ТП Н377 | 832 | 2014-04-29 12:10 | 2014-04-29 15:56 | Заводской дефект разрядника РВО-10 ТП-Н377. | Разрушение разрядника фазы С на вводе ВЛ-10 в ТП-Н377 из-за заводского дефекта с последующим межфазным перекрытием. | Произвести замену демонтированного поврежденного разрядника РВО-10 на вводе ВЛ-10 в ТП-Н377.Произвести испытания оборудования ТП-Н377. | 2014-04-29 12:10 | 2014-04-29 15:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-1; РП 26; КЛ-10 кВ РП26-Н96(2) | 833 | 2014-04-29 10:18 | 2014-04-29 10:28 | Повреждена соединительная кабельная муфта КЛ-10 РП26-Н96(2), межфазное перекрытие изоляции в результате некачественного монтажа муфты СМО "Вояж". | Повреждена соединительная кабельная муфта СТП-10 на КЛ-10 РП26-Н96(2), межфазное перекрытие изоляции в результате некачественного монтажа - допущена повышенная влажность бумажной изоляции кабеля. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП26-Н96(2). В случае привлечения ООО "Вояж" к ремонту КЛ ТРЭС обеспечить постоянный контроль ремонтных работ со со стороны СКС. | 2014-04-29 10:18 | 2014-04-29 10:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-6;ВЛ-10 кВ КРН3-Н246 | 834 | 2014-05-13 15:46 | 2014-05-13 15:48 | В результате сильных порывов ветра произошло перекрытие веткой дерева проводов с межфазным замыканием в пролёте опор № 76- № 77 ВЛ-10 кВ КРН3-Н246 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ КРН3-Н246. | 2014-05-13 15:46 | 2014-05-13 15:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС"Туапсе";ТС;КЛ-10 кВ Н215-Н230 | 835 | 2014-05-16 20:07 | 2014-05-17 01:48 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КЛ 10 кВ Н215-Н230 в ТП-Н230 | Пробой изоляцииКЛ-10 кВ Н215-Н230 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ Н215-Н230. | 2014-05-16 20:07 | 2014-05-17 01:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга"; ф. Дж-3,ВЛ-10 кВ Н70-Н101/Н546 | 836 | 2014-05-18 01:57 | 2014-05-18 02:04 | При повреждении разрядников на вводе потребительской ТП-Н546П произошло двухфазное замыкание на землю в сети 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н546П уведомление о проведении замены разрядников РВО-10. | 2014-05-18 01:57 | 2014-05-18 02:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Небуг | 837 | 2014-05-28 10:50 | 2014-05-28 20:52 | Непроведение высоковольтных испытаний ТТ-10 при их замене. | Пробой изоляции двух ТТ-10 с замыканием на землю. | Произвести замену ТТ-10 фазы В, С. в ячейке МВ-10 Нб-7. Произвести их испытания. | 2014-05-28 10:50 | 2014-05-28 20:52
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Лермонтово ф. Лм-4 КРН ТП-Н353 | 838 | 2014-05-28 12:40 | 2014-05-29 11:06 | В КРН-Н353П (на балансе МТС) повреждены два опорных изолятора. | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н353П предписание о ремонте оборудования. | 2014-05-28 12:40 | 2014-05-29 10:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Н106-Н509-2,Фидер Нб-9 от ПС 110 кВ Небуг | 839 | 2014-05-28 18:41 | 2014-05-28 20:58 | В процесе длительной эксплуатации , произошло снижение сопротивления изоляции в условиях эксплуатации повышенной влажности, последующий пробой изоляции на КЛ 10 кВ Н106-Н509-2 | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Н106-Н509-2 | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ Н106-Н509-2. | 2014-05-28 18:41 | 2014-05-28 20:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н213 (Р3) | 267 | 2014-05-11 20:00 | 2014-05-11 21:27 | В связи с уменьшением прочностных характеристик вязки произошёл срыв провода с изолятора на ВЛ-0,4 кВ Н213 (Р3) | Срыв провода с изолятора на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ Н213 (Р3) | Провести неплановый осмотр ВЛ-0.4 Н213 (Р1). | 2014-05-11 20:00 | 2014-05-11 21:27
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Т345 | 282 | 2014-05-26 11:30 | 2014-05-26 16:30 | В результате слабого контакта произошёл нагрев, последующее оплавление наконечника ВЛ-0.4 и нижней губки Р1-0.4 в ТП-Т345. | Оплавление наконечника ВЛ-0.4 и нижней губки Р1-0.4 в ТП-Т345. | Выполнить ТО щита 0,4 кВ в ТП-Т345. | 2014-05-26 11:30 | 2014-05-26 16:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Ольгинка ф.Ол-4 в РП-107 ф.Н84 ВЛ 10 кВ Н111-КРН-51/Н360/Н441/Н511 | 841 | 2014-06-11 00:35 | 2014-06-11 17:26 | Повреждение проходных изоляторов на вводе ТП-Н441П (потребительское ТП) при замыкании через ДКР | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н441 уведомление о необходимости очистки территории вокруг ТП. | 2014-06-11 00:35 | 2014-06-11 00:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж-5, ВЛ-10 кВ РП72-Н261 | 842 | 2014-06-11 02:55 | 2014-06-11 14:49 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-10 кВ РП72-Н261 в пролёте опор № 69- № 70 | При обрыве провода ВЛ-10 РП72-Н261 произошло однофазное замыкание на землю. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 РП72-Н2161. | 2014-06-11 02:55 | 2014-06-11 14:49
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ "Новомихайловская"; Ф. Нм-6,ВЛ-10 кВ Н53-Н213 | 843 | 2014-06-11 05:58 | 2014-06-11 13:35 | Вследствие снижения прочностных характеристик при длительной эксплуатации при длительном воздействии ветровых нагрузок , произошёл обрыв двух проводов АС-50 в целом месте на ВЛ-10 Н53-Н238 в пролётах опор № 5-№ 7 | Обрыв проводов на ВЛ-10 Н53-Н238 в пролётах опор № 5-№ 7 с последующим межфазным замыканием. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н53-Н238. | 2014-06-11 05:58 | 2014-06-11 13:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н145, Фидер Нм-10 от ПС 110 кВ Новомихайловская | 844 | 2014-06-11 06:26 | 2014-06-11 13:04 | Непроведение противогрозовых мероприятий в ТП-Н145.При попадании грозового разряда в ТП-Н145 произошло перегорание двух ПР-10 Т-2 с межфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр оборудования ТП-Н145. | 2014-06-11 06:26 | 2014-06-11 13:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская, Ф. Нм-7 | 845 | 2014-06-11 09:55 | 2014-06-11 12:27 | Повреждение разрядника на вводе в ТП-Н314 (потребительское ТП) с замыканием фазы на землю. | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н314 уведомление о замене разрядников на вводе в ТП-Н314 | 2014-06-11 09:55 | 2014-06-11 12:27
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ "Новомихайловская"; Ф. Нм-6,ВЛ-10 кВ Н53-Н213 | 846 | 2014-06-11 17:47 | 2014-06-11 20:20 | В результате сильных порывов ветра, произошло электродуговое перекрытие веткой дерева на провода ВЛ-10 кВ Н53-Н213 | Техническая причина отсутствует | Провести расчистку просеки ВЛ-10 кВ Н53-Н213. | 2014-06-11 17:47 | 2014-06-11 20:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловка ф. Нм-14 | 847 | 2014-06-11 17:47 | 2014-06-11 19:15 | Разрегулировка привода ПП-61 МВ-10 Нм-14 на ПС 110 кВ Новомихайловскя | Исчерпание ресурса МВ-10 Нм-14.Длительная эксплуатация привода ПП-61 эксплуатация выключателя ВМГ-133-2 с 1962 года. | Провести капитальный ремонт МВ-10 Нм-14 на ПС 110 кВ Новомихайловская | 2014-06-11 17:47 | 2014-06-11 19:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Джубга ,Ф. Дж-7,ТП-Н332 | 848 | 2014-06-14 10:12 | 2014-06-15 21:18 | Подтопление абонентского ТП-Н332 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н332 уведомление, о выполнении осмотра оборудования. | 2014-06-14 10:12 | 2014-06-15 21:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ТП-Н45 | 849 | 2014-06-14 11:40 | 2014-06-14 15:14 | При подъёме уровня реки выше критического произошло попадание воды на СШ-10 в ТП-Н45. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП-Н45. | 2014-06-14 11:40 | 2014-06-14 15:14
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; ТП-Н55 | 850 | 2014-06-14 14:30 | 2014-06-15 20:47 | В результате подъёма уровня воды в реке выше критических отметок , произошло попадание воды в ТП-Н55. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр затопленного оборудования ТП-Н55. | 2014-06-14 14:30 | 2014-06-14 19:53
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; ПС 110 Лермонтово,Ф Лм5 ТП-Н90 | 851 | 2014-06-14 15:25 | 2014-06-15 20:47 | Попадание воды в РУ-10 ТП-Н90. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр затопленного оборудования. | 2014-06-14 15:25 | 2014-06-15 20:47
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 Новомихайловская Ф. Нм-13,ТП-Н291 | 852 | 2014-06-15 02:29 | 2014-06-15 15:00 | При попадании молнии не сработали разрядники, произошло перегорание плавкой вставки ПР-10 с межфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену РВО-10 в ТП-Н291. | 2014-06-15 02:29 | 2014-06-15 05:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, МВ-10 Дж-7, ВЛ-10 КРН8-Н474 | 853 | 2014-06-15 02:42 | 2014-06-15 02:56 | В результате подъёма уровня реки выше критических отметок , произошло размывание почвы под фундаментом, опор № 59,№ 60 ВЛ-10 кВ КРН8-Н47 | Размыта почва под фундаментом, в результате чего произошло падение опор ВЛ-10 кВ КРН8-Н47 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КРН8-Н474. | 2014-06-15 02:42 | 2014-06-15 02:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, ф. Нб-1,КЛ-10 кВ РП70-Н67-2 | 854 | 2014-06-14 16:51 | 2014-06-14 22:06 | В результате длительной эксплуатации, произошло снижение сопротивления изоляции, последующий пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП70-Н67-2 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП70-Н67-2 с межфазным замыканием в целом месте. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ РП70-Н67-2. | 2014-06-14 16:51 | 2014-06-14 22:06
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Джубга Ф. Дж-3,ТП-Н431 | 856 | 2014-06-17 16:56 | 2014-06-17 17:00 | При попадании воды в РУ-10 в абонентское ТП-Н431 произошло межфазное замыкание. | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н431 уведомление о выполнении технического обслуживания КТП. | 2014-06-17 16:56 | 2014-06-17 17:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская, Ф. Нм-5;КЛ 10 кВ Нм5-Н174 | 857 | 2014-06-02 11:59 | 2014-06-02 11:59 | При пробое изоляции на абонентской КЛ 10 кВ Нм5-Н174,произошло отключение МВ-10 Нм-5 на ПС 110 кВ Новомихайловская | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента ПО "Юный нефтяник" уведомление о проведении ремонтных работ и испытаний на КЛ-10 кВ Нм5-Н174 | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ТП | 10 (10.5) | ПС Шепси ф. Шп-6 КЛ 10кВ Шп-6 - РП-29 КРН-25 | 858 | 2014-06-18 19:21 | 2014-06-18 19:59 | В результате попадание животного в потребительский КРН-25, межфазное замыкание на шинах 10 кВ | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента эксплуатирующего КРН-25 о выполнении мероприятий препятствующих проникновению мелких животных в КРН-25 | 2014-06-18 19:21 | 2014-06-18 19:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Шепси, ф. Шп-3, КРН Т413 | 859 | 2014-06-18 19:21 | 2014-06-19 00:32 | При проявлении грозовых явлений в результате перенапряжения, произошло разрушение разрядника в КРН-Т413 | Разрушение разрядника в КРН-Т413 | Выполнить замену разрядника в КРН-Т413 | 2014-06-18 19:21 | 2014-06-19 00:32
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Магри Ф. Мг-2,КВЛ-10 кВ РП29-Т130 | 860 | 2014-06-19 05:59 | 2014-06-20 00:53 | В ТП-Т130 повреждён наконечник ( оплавление) на концевой муфте КВЛ-10 РП29-Т130, изменение свойств материалов, плохой контакт. | Повреждение наконечника на концевой муфте КВЛ-10 в ТП-Т130 с межфазным замыканием. | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП-Т130. | 2014-06-19 05:59 | 2014-06-20 00:53
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Магри МВ-10 Мг2, ВЛ-10 РП29-Т101 | 861 | 2014-06-19 06:06 | 2014-06-20 04:54 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ РП29-Т101 в пролётах опор № 18- №20. | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ РП29-Т101 в пролётах опор № 18- №20. с межфазным замыканием. | Провести обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-10 кВ РП29-Т101. | 2014-06-19 06:06 | 2014-06-20 00:53
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ТП | 10 (10.5) | ПС "Магри" ф. Мг-2, РП-29 Ф Шп6 ТП-Т130 | 862 | 2014-06-19 09:33 | 2014-06-20 00:53 | В результате несвоевременного технического обслуживания,в месте соединения жилы фазы "А" КЛ-10 РП29-Т130 с шиной ВН-10 РП29 в ТП-Т130 повреждён кабельный наконечник | В месте соединения жилы фазы "А" КЛ-10 РП29-Т130 с шиной ВН-10 РП29 в ТП-Т130 повреждён кабельный наконечник | внеплановый осмотр ТП-Т130 | 2014-06-19 09:33 | 2014-06-20 00:53
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-5 ПС 110 Лермонтово,Ф Лм5 ТП-Н90 | 863 | 2014-06-19 18:44 | 2014-06-19 18:58 | Подтопление ТП-Н90 грунтовыми водами | Техническая причина отсутствует | Выполнить тепловизионный осмотр ТП-Н90 | 2014-06-19 18:44 | 2014-06-19 18:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Готх" МВ-10 Гх-3 ТП-Г309 | 864 | 2014-06-21 14:52 | 2014-06-21 15:10 | В ТП-Г309 разрушены ПР-10 Т-1 | В ТП-Г309 разрушены ПР-10 Т-1 | Произвести внеплановый осмотр ТП-Г309 | 2014-06-21 14:52 | 2014-06-21 15:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) 10 (10.5) | ТП-Н270 | 865 | 2014-06-21 14:54 | 2014-06-21 15:36 | В ТП-Н270 разрушен ПР-10 Т-1 | В ТП-Н270 разрушен ПР-10 Т-1 с межфазным замыканием | Выполнить внеплановый осмотр ТП-Н270 | 2014-06-21 14:54 | 2014-06-21 15:36
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга" ф. "Дж"-9 ПС 110 кВ Джубга, Ф. Дж-9,КВЛ-10 кВ Н113-Н414, | 866 | 2014-06-22 01:18 | 2014-06-22 03:20 | В результате длительной эксплуатации и снижения изоляционных свойств, на опоре № 1 КВЛ-10 Н113-Н414, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на концевой муфте. | Пробой изоляции на КВЛ-10 Н113-Н414на опоре № 1 с межфазным замыканием на концевой муфте | Выполнить монтаж концевой муфты на опоре № 1 КВЛ-10 кВ Н113-Н414 | 2014-06-22 01:18 | 2014-06-22 03:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10 Дж-9 ВЛ-10 кВ Н198-Н376 | 867 | 2014-06-22 11:34 | 2014-06-22 14:29 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик,произошёл Пережог шлейфа на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Н198-Н376 | Пережог шлейфа на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Н198-Н376 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н198-Н376 | 2014-06-22 11:34 | 2014-06-22 14:29
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ф. Дж-7 ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н365 | 868 | 2014-06-23 01:48 | 2014-06-23 01:49 | Несвоевременная расчистка охранной зоны потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Н365 от кустарника и веток деревьев | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес потребителя ответственному за эксплуатацию ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н365, о своевременном техническом обслуживании ВЛ | 2014-06-23 01:48 | 2014-06-23 01:49
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ф. Дж-3 ТП-Н420 | 869 | 2014-06-23 01:50 | 2014-06-23 04:18 | В потребительской ТП-Н420, произошло разрушение разрядника на на вводе 10 кВ от ТП-Н58 | Техническая причина отсутствует | Довести до сведения потребителя ответственного за эксплуатацию ТП-Н420 о необходимости замены разрядника в ТП-Н420 на вводе 10 кВ от ТП-Н58 | 2014-06-23 01:50 | 2014-06-23 04:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка"; ф.Ол-2 КВЛ-10 кВ РП70-Н122 КРН-Н122 потребительский | 870 | 2014-06-23 02:25 | 2014-06-23 02:26 | Повреждение в потребительском КРН-Н122 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес потребителя ответственного за эксплуатацию КРН-Н122 о неудовлетворительной эксплуатации. | 2014-06-23 02:25 | 2014-06-23 02:26
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП КЛ | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; ПС 110 Лермонтово,Ф Лм5 ТП-Н90 КЛ-10 кВ КРН41-Н90 | 871 | 2014-06-24 12:42 | 2014-06-24 16:20 | Подтопление ТП-Н90 грунтовыми водами, перекрытие на концевой муфте КЛ-10 КРН41-Н90 в ТП-Н90 | Перекрытие изоляции с межфазным перекрытием на концевой муфте КЛ-10 КРН41-Н90 в ТП-Н90 | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 КРН41-Н90 | 2014-06-24 12:42 | 2014-06-24 16:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Шепси, ф. Шп-3 КВЛ 10 кВ ТРП-29 – Т101 | 872 | 2014-06-25 02:47 | 2014-06-25 16:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РП29-Т101 | 2014-06-25 02:47 | 2014-06-25 15:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская" МВ-10 Нм-3 КВЛ-10 кВ Н41-Н149/Н544 | 873 | 2014-06-26 19:37 | 2014-06-27 05:40 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н41-Н149 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н41-Н149 в целом месте | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н41-Н149 | 2014-06-26 19:37 | 2014-06-27 05:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, ф. Нб-3,КЛ-10 кВ РП26-Н266 | 855 | 2014-06-17 10:24 | 2014-06-17 12:33 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижение сопротивления изоляции, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП26-Н266 в целом месте | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП26-Н266 с межфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 кВ РП26-Н266. | 2014-06-17 10:24 | 2014-06-17 12:33
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Т78 (Р1) | 514 | 2014-06-26 18:30 | 2014-06-26 22:03 | Вследствие снижения прочностных характеристик в процессе длительной эксплуатации , произошёл излом провода нулевого провода на опоре № 1/2 ВЛ-0.4 ТП-Т78 от Р1-0.4кВ | Обрыв провода нулевого провода на опоре № 1/2 ВЛ-0.4 ТП-Т78 от Р1-0.4кВ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Т78 | 2014-06-26 18:30 | 2014-06-26 22:03
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Нм Ф Нм3 ТП-Н149 | 874 | 2014-06-11 09:56 | 2014-06-12 11:55 | Подтопление абонентского ТП-Н149 повреждение концевой муфты КВЛ-10 Н41-Н149/Н544 ( абонентский участок) | Техническая причина отсутствует | Довести до сведения потребителя ответственного за эксплуатацию ТП-Н149 необходимость выполнения мер, обеспечивающих надежную защиту оборудования ТП от подтопления | 2014-06-11 09:56 | 2014-06-11 11:07
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ф. Дж-7 КРН-8 МВ-10 Н-474 | 875 | 2014-06-15 23:45 | 2014-06-16 08:50 | Разрушен опорный изолятор на шинном мосту 10 кВ Т-1 в потребительской ТП-Н474 | Техническая причина отсутствует | Довести до сведения потребителя ответственного за эксплуатацию ТП-Н474 необходимость ремонта шинного моста 10 кВ Т-1 и замены ПР-10 Т-1 | 2014-06-15 23:45 | 2014-06-16 08:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ф. Дж-7 КВЛ 10 Н204-КРН-2 ПС Джубга,Ф Дж-7, ВЛ-10 кВ КРН2-Н204 | 876 | 2014-06-22 08:10 | 2014-06-22 11:15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ КРН2-Н204 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КРН2-Н204 | 2014-06-22 08:10 | 2014-06-22 11:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ф. Дж-7 ПС 110 кВ Джубга, Ф Дж-7 ВЛ-10 кВ Н82-Н132 | 877 | 2014-07-04 02:35 | 2014-07-04 02:37 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Н82-Н132 в пролёте опор № 4-№ 5 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВН82-Н132 | 2014-07-04 02:35 | 2014-07-04 02:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж-9,ТП-Н113 | 875 | 2014-06-14 12:15 | 2014-06-14 14:15 | При подъёме уровня воды в реке выше критического произошло подтопление ТП-Н113. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП-Н113. | 2014-06-14 12:15 | 2014-06-14 14:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н553 | 322 | 2014-06-23 08:20 | 2014-06-23 13:11 | В результате несвоевременного технического обслуживания , произошло повреждение ножа ( оплавление) на Ргл- Т1 ф."А" в ТП-Н553 | В результате несвоевременного технического обслуживания , произошло повреждение ножа ( оплавление) на Ргл- Т1 ф."А" в ТП-Н553 | Выполнить проверку тепловизором рубильников в ТП с большими нагрузками. | 2014-06-23 08:20 | 2014-06-23 13:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Н53 | 301 | 2014-06-13 19:20 | 2014-06-13 21:30 | В результате несвоевременного технического обслуживания произошло окисление ножа Р4-0.4 ф."С" в ТП-Н53 | В результате несвоевременного технического обслуживания произошло окисление ножа (некачественный контакт) Р4-0.4 ф."С" в ТП-Н53 | Выполнить осмотр тепловизором РУ-0.4 кВ ТП-Н53 | 2014-06-13 19:20 | 2014-06-13 21:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ТП-Н270 Р1-0.4 ВЛ-0,4 кВ Н270 (Р1) | 296 | 2014-06-11 19:27 | 2014-06-11 22:33 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл излом провода в пролёте опор №2-№ 3 ВЛ-0,4 кВ Н270 (Р1) | Обрыв провода в пролёте опор №2-№ 3 ВЛ-0,4 кВ Н270 (Р1) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н270 | 2014-06-11 19:27 | 2014-06-11 22:33
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ"Джубга"; ф. Дж-7,ВЛ-10кВ Н132-Н332 | 878 | 2014-07-06 11:24 | 2014-07-06 15:15 | 1.Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 кВН132-Н332. 2.В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Н132-Н332 в пролёте опор №25-№26. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку угрожающих падением на провода деревьев по трассе ВЛ-10 кВН132-Н332. | 2014-07-06 11:24 | 2014-07-06 13:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Туапсе-тяговая Ф. Тт-20 | 879 | 2014-07-08 14:42 | 2014-07-09 18:10 | При выпадении обильных осадков , произошёл подъём уровня реки выше критических отметок , произошло подтопление ТП-Т66 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП-Т66, выполнить тепловизионный контроль. | 2014-07-08 14:42 | 2014-07-09 18:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Туапсе город" ф. Агой, ТП Н513 | 522 | 2014-07-08 15:23 | 2014-07-09 13:53 | Перекрытие изоляции в потребительском ТП-Н513. | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н513 требование о выполнении ремонтных работ крыши КТП. | 2014-07-08 15:23 | 2014-07-09 13:53
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Небуг Ф.; Нб-9;ТП-Н188 | 881 | 2014-07-09 02:26 | 2014-07-09 09:24 | Дефект изготовления ПР-10.При перегорании плавкой вставки ПР-10 в ТП-Н188 произошло разрушение с межфазным замыканием. | При перегорании плавкой вставки ПР-10 в ТП-Н188,произошло разрушение с межфазным замыканием. | Произвести замер нагрузок и напряжений в ТП-Н188. | 2014-07-09 02:26 | 2014-07-09 09:24
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ТП-Г70 Р1-0.4 | 393 | 2014-07-13 19:40 | 2014-07-13 21:17 | В процессе длительной эксплуатации, произошло окисление контакта на опоре № 10 ВЛ-0.4 кв Г70 (Р1-0.4) | Окисление контакта на опоре № 10 ВЛ-0.4 кв Г70 (Р1-0.4) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Г70 | 2014-07-13 19:40 | 2014-07-13 21:17
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-5 ТП-Н272 | 398 | 2014-07-14 22:27 | 2014-07-15 15:15 | В результате обильного выпадения осадков, произошло подмывание грунта, последующее падение дерева с корневой системой на провода опоры № 7-1/1 ВЛ-0.4 Н272 (Р5-0.4 | Обрыв провода на опоре № 7-1/1 ВЛ-0.4 Н272 (Р5-0.4 из-за падения дерева на ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н272 на предмет угрожающих падением деревьев на провода ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н272 | 2014-07-14 22:27 | 2014-07-15 15:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП-Н55 Р2-0.4 оп 1 | 430 | 2014-07-22 20:29 | 2014-07-23 14:20 | В результате подмывания грунта при обильных осадках, вследствие сильных порывов ветра произошло падение дерева с корневой системой на провод на опору № 1 ВЛ-0.4 Н55 (Р2-0.4) | Обрыв провода из-за падения дерева на ВЛ. | Выполнить осмотр Вл-0.4 кВ от ТП-Н55 | 2014-07-22 20:29 | 2014-07-23 14:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС Лермонтово ф. Лм-4 ПС 110 кВ Лермонтово; ф. Лм-4;ВЛ-10 кВ Отпай к ТП-Н322 | 882 | 2014-07-09 02:49 | 2014-07-14 17:00 | Повреждение проводов на абонентской ВЛ-10 кВ Отпай к ТП-Н322 | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ВЛ-10 Отпай к ТП-Н322 уведомление о необходимости организованность расчистку от ДКР трассы ВЛ. | 2014-07-09 02:49 | 2014-07-09 16:42
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольгинка ;ф.Ол-8 ТП-Н211 | 883 | 2014-07-11 16:05 | 2014-07-11 20:00 | Повреждение на ВН-10 КЛ-Н212 В потребительской ТП-Н211. | Техническая причина отсутствует | Направить владельцу ТП-Н211 напоминание о необходимости проведения ТО оборудования и ускорении проведения ремонта КЛ-10 вывод из ТП-Н211. | 2014-07-11 16:05 | 2014-07-11 20:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ "Гойтх"; Ф. Гх-3; ВЛ-10 кВ Г55-Г60 | 884 | 2014-07-13 03:15 | 2014-07-13 11:19 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Г55-Г60 в пролёте опор № 61- № 62 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку ДКР в пределах просеки ВЛ-10 кВ Г55-Г60. | 2014-07-13 03:15 | 2014-07-13 11:19
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | МВ-6 ТС;Концевая муфта 6кВ трансформатора связи ПС 110 кВ Туапсе | 885 | 2014-07-13 09:55 | 2014-07-13 17:23 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте 6кВ трансформатора связи ПС 110 кВ Туапсе | Пробой изоляции на концевой муфте 6кВ трансформатора связи ПС 110 кВ Туапсе | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-13 09:55 | 2014-07-13 17:23
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-9 ПС 110 кВ Небуг; ф.Нб-9;КЛ-10 кВ Н215-Н232 | 886 | 2014-07-17 09:22 | 2014-07-17 10:45 | Повреждение потребительской КЛ-10 кВН215-Н232. | Техническая причина отсутствует | Сообщить в ЖКХ Небугского сельского поселения о необходимости проведения ремонтных работ на КЛ-10 кВ Н215-Н232. | 2014-07-17 09:22 | 2014-07-17 10:45
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС"Шепси" ф.Ш-6 в РП-29 МВ-10 Т130 КРН 55 | 887 | 2014-07-19 02:34 | 2014-07-19 05:56 | течь кровли КРН-55 | В результате обильных осадков, дожде, произошло протекания кровли, в КРН-55 произошло перекрытие на проходных изоляторах | Выполнить ремонт кровли КРН-55. | 2014-07-19 02:34 | 2014-07-19 05:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-Н478 ф. Ол.-8 | 888 | 2014-07-20 03:55 | 2014-07-20 15:08 | Повреждение в потребительском ТП-Н478 | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю, ответственному за эксплуатацию ТП-Н478 ФГУ ОЦМиРСИТ о необходимости ремонта ограждений в ТП-Н478, предоставить в ТРЭС перечень лиц, имеющих права ведения оперативных переговоров и производства переключений в ТП с указанием контактных телефонов. | 2014-07-20 03:55 | 2014-07-20 15:08
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Магри" ф. Мг-2, РП-29 | 889 | 2014-07-20 05:55 | 2014-07-20 19:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 по фидеру РП-29 ф. Т130 | 2014-07-20 05:55 | 2014-07-20 19:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 Дж7 ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н281; Дж-7; ПС 110 кВ Джубга | 890 | 2014-07-20 17:05 | 2014-07-21 13:20 | В результате подвижки грунта, произошло сползание дерева находившегося на склоне вместе с корневой системой и последующее падение его на провода в пролёте опор № 9-№ 10 ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н281 | Обрыв провода в пролёте опор № 9-№ 10 на ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н281 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н281 | 2014-07-20 17:05 | 2014-07-21 13:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж9 ВЛ 10 кВ Н198-Н376; Ф. Дж-9; ПС 110 кВ Джубга ф. Дж-9, ТП-Н377 | 891 | 2014-07-21 01:25 | 2014-07-21 19:34 | Проведение ТО ВЛ-10 Н198-Н377 не в полном объеме, не произведена ревизия контактных соединений на опоре № 22. Непроведение профиспытаний оборудпвания ТП-Н377. | В результате старения материалов произошло ухудшение контактного соединения провода на оп.22 ВЛ-10 Н198-Н378, усиление локального нагрева и перегорание провода. В ТП-Н377 из-за старения изоляции произошел пробой опорного изолятора ВН-Н198 с его разрушением. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Н198-Н376 Произвести профиспытания оборудования ТП-Н377. | 2014-07-21 01:25 | 2014-07-21 19:34
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж7 фидер Дж-7, ТП-Н204 | 892 | 2014-07-23 02:25 | 2014-07-23 12:03 | Непроведение профиспытаний оборудования ТП-Н204. | Из-за старения изоляции произошел пробой опорного изолятора ВН-10 ВЛ-Н79, замыкание на землю с переходом в межфазное КЗ и повреждение опорных изоляторов ВН-10 ВЛ-Н79. | Произвести ремонт и профиспытания оборудования ТП-Н204. | 2014-07-23 02:25 | 2014-07-23 12:03
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Ольгинка ф 8 ПС 110 кВ Ольгинка ;ф.Ол-8, ВЛ-10 кВ Н363-Н160 | 893 | 2014-07-24 02:35 | 2014-07-24 12:15 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 Н363-Н160. | Упавшим высоким деревом из-за пределов просеки ВЛ оборван провод АС-50 в пр.оп.51-52 ВЛ-10 Н363-Н160. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Н160-Н363 с составлением листков осмотра. | 2014-07-24 02:35 | 2014-07-24 12:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольгинка;ф.Ол-8, ВЛ 10кВ Н123-Н363 | 892 | 2014-07-06 17:45 | 2014-07-06 18:28 | Дефект монтажа ВЛ-10 Н363-Н123: недостаточная затяжка болтовых соединений плашечного зажима шлейфа на оп.7. | Из-за дефекта монтажа ВЛ-10 Н363-Н123(недостаточная затяжка болтовых соединений плашечного зажима шлейфа на оп.7) в процессе эксплуатации произошло ухудшение контакта соединения проводов на опоре № 7, местный нагрев и, как следствие, пережог шлейфа. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Н123-Н363. | 2014-07-06 17:45 | 2014-07-06 18:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" МВ 10кВ Дж-7, ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н281 | 895 | 2014-07-20 16:40 | 2014-07-21 13:20 | Падение дерева на провода потребительской ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Н281 (С/т "Горянка"). | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 по Ф Дж-7 от ПС 110 кВ Джубга. 2. Передать телефонограммы потребителям, имеющими электроустановки 10 кВ по фидеру Дж-7 о необходимости организации внеочередных осмотров и ремонтов принадлежащего им оборудования 10 кВ. | 2014-07-20 16:40 | 2014-07-21 13:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ "Джубга" МВ 10кВ Дж-9 ВЛ-10 кВ Н317-Н198 | 896 | 2014-07-20 19:55 | 2014-07-20 22:14 | Проведение техобслуживания ВЛ-10 кВ Н198-Н376 не в полном объеме, без ревизии контактных соединений на опоре № 21. | Снижение прочностных характеристик провода контактного соединения зажима шлейфа на опоре № 21 в процессе эксплуатации, окисление контактов, нагрев с последующим перегоранием шлейфа на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Н198-Н376. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Н198-Н376. | 2014-07-20 19:55 | 2014-07-20 22:14
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ"Джубга" ф. Дж-5 ;КВЛ-10 кВ РП72-РП42 | 897 | 2014-07-21 02:07 | 2014-07-21 02:24 | Из-за недостаточной ширины просеки КВЛ-10 РП72-РП42 при сильных порывах ветра на провода ВЛ в пролёте опор № 23-№ 24 произошло падение ветки дерева. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РП72-РП42. | 2014-07-21 02:07 | 2014-07-21 02:24
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ф. Дж-7 | 898 | 2014-07-21 02:30 | 2014-07-21 04:49 | Повреждение в потребительском (МУП Райводоканал) ТП-Н490. | Техническая причина отсутствует | Передать в МУП Райводоканал информацию о необходимости приведения ТП-Н490 в надлежащее нормальное техническое состояние. | 2014-07-21 02:30 | 2014-07-21 04:49
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольгинка ф. Ол-8; ВЛ 10кВ Н363-Н160 | 899 | 2014-07-24 07:53 | 2014-07-24 12:15 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 Н363-Н160. | При падении высокого дерева из-за пределов просеки ВЛ произошел обрыв провода АС-50 в пр.оп.51-52 ВЛ-10 Н363-Н160. | Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Н363-Н160. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Н363-Н160. | 2014-07-24 07:53 | 2014-07-24 12:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка" МВ 10 Ол-10 | 900 | 2014-07-24 14:03 | 2014-07-24 16:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Внеплановый осмотр ВЛ-10 и ТП-10/0,4 по ф. Ол10. | 2014-07-24 14:03 | 2014-07-24 16:02
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС Шепси ф.3 РП 29 МВ 10кВ Т101 ПС 220 кВ Шепси ;Ф Шп-6, ВЛ-10 кВ Т114-Т116 | 991 | 2014-07-24 15:30 | 2014-07-24 15:59 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева с прогнившей корневой системой на провода ВЛ-10 кВ Т114-Т116 в пролёте опор № 5-№ 6. | Техническая причина отсутствует | Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Т114-Т116. | 2014-07-24 15:30 | 2014-07-24 15:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ"Ольгинка" МВ 10 Ол-10, ВЛ-10 кВ Н85-Н86 | 902 | 2014-07-24 17:12 | 2014-07-24 19:24 | На ВЛ-10 Н85-Н86 перекрытие изоляции касающейся проводов при ветре веткой высокого дерева. Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 Н85-Н86. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ и ТП-6/0,4 по Ф. Ол10 от ПС 110 кВ Ольгинка Произвести чистку трассы ВЛ-10 Н85-Н86. | 2014-07-24 17:12 | 2014-07-24 19:24
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС Ольгинка" МВ 10кВ Ол-4 ТП-Н441; ф Ол-4,ПС 110 кВ Ольгинка | 903 | 2014-07-24 17:42 | 2014-07-24 19:25 | Перекрытие на шинах I СШ-10 в потребительской ТП-Н441. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП-Н441 (ООО "Телеком-Евразия") о необходимости ремонта ограждений. | 2014-07-24 17:47 | 2014-07-24 19:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Небуг ф. Нб-10 ТП Н105 | 904 | 2014-07-25 01:38 | 2014-07-25 03:30 | Длительный срок эксплуатации Т-1 в ТП-Н105. | Выброс масла из Т-1 в ТП-Н105 | Выполнить замену Т-1 в ТП-Н105 | 2014-07-25 01:38 | 2014-07-25 03:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка"; МВ-10 Ол-8 ПС "Ольгинка"; фидер Ол-8; КВЛ-10 Ол8-Н478 | 905 | 2014-07-25 11:55 | 2014-07-25 15:42 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 кВ Ол8-Н478. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ и ТП-10/04 по Ф. Ол8. | 2014-07-25 11:55 | 2014-07-25 15:42
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Шп-1 ПС 220 кВ Шепси; фидер Ш-1, КЛ-10 кВ Ш1-Т109. | 906 | 2014-07-25 17:58 | 2014-07-25 22:59 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Ш1-Т109 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Ш1-Т109 в целом месте. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 кВ Ш1-Т109. | 2014-07-25 17:58 | 2014-07-25 22:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Шп-6 фидер Ш-6, КЛ-10 Ш6-РП29. | 907 | 2014-07-25 18:04 | 2014-07-25 21:18 | Повреждение потребительской КЛ-10 Ш6-РП29 (Администрация Шепсинского сельского поселения). | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу КЛ - Администрации Шепсинского СП о необходимости срочного ремонта КЛ-10 кВ Ш6-РП29. | 2014-07-25 18:04 | 2014-07-25 21:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка"; фидер Ол-8; КВЛ-10 Ол8-Н478 | 908 | 2014-07-26 11:30 | 2014-07-26 18:00 | Дефект монтажа овального соединителя соединения провода ВЛ-10 Ол8-Н478 в пр.оп.23-24. | Обрыв провода ВЛ-10 Ол8-Н478 в пр.оп.23-24. в месте соединения овальным соединителем в результате излома провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ол8-Н478. | 2014-07-26 11:30 | 2014-07-26 18:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка"; МВ-10 Ол-2 ТП-Н462 | 909 | 2014-07-27 07:02 | 2014-07-27 10:04 | Повреждение оборудования в потребительском ТП-Н462 (гр.Полозов А.А.). | Техническая причина отсутствует | Передать владельцу ТП-Н462 гр.Полозову А.А. информацию о повреждении оборудования ТП-Н462 и о необходимости приведения ТП-Н462 в надлежащее техническое состояние. | 2014-07-27 07:02 | 2014-07-27 10:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС"Шепси" ф.Ш-3 ПС 220 кВ Шепси; фидер Ш-3, КЛ-10 кВ Ш3-РП29. | 910 | 2014-07-29 10:40 | 2014-07-29 12:17 | Повреждение потребительской КЛ-10 кВ Ш3-РП29 (Администрация Шепсинского СП). | Техническая причина отсутствует | Передать информацию владельцу КЛ-10 Ш3-РП29 - в Администрацию Шепсинского СП о повреждении и о необходимости срочного восстановления КЛ-10 кВ Ш3-РП29. | 2014-07-29 10:40 | 2014-07-29 12:17
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Магри" ф. Мг-2, РП-29 ПС 110 кВ Магри ;фидер Мг-2, КЛ-10 кВ Мг2-РП29. | 911 | 2014-07-29 14:46 | 2014-07-29 14:50 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 Мг2-РП29. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Мг2-РП29. Произвести обрезку угрожающих деревьев по ВЛ-10 кВ Мг2-РП29. | 2014-07-29 14:46 | 2014-07-29 14:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская" ф.Кр-1 ПС 110 кВ Кривенковская;фидер Кр-1, ВЛ-10 Г28-Г37 | 912 | 2014-07-31 02:55 | 2014-07-31 06:31 | Проведение техобслуживания ВЛ-10 Г28-Г37 не в полном объеме. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю (изолятор ШФ-10) на оп.1 ВЛ-10 Г28-Г37 из-за старения изоляции (срок службы 39 лет). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Г28-Г37 . | 2014-07-31 02:55 | 2014-07-31 06:31
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кепша"; ф. Кш-2 КВЛ 10 кВ Кш-2- КРН 80п; | 724 | 2014-07-23 00:52 | 2014-07-23 10:11 | Вследствие сильных порывов ветра и ослабления натяжения проводов, произошёл перехлест в пролёте опор № 23-№ 24 КВЛ 10 кВ Кш-2- КРН 80п | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 23-№ 24 КВЛ 10 кВ Кш-2- КРН 80п | 2014-07-23 00:52 | 2014-07-23 10:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н37 (Р3) | 478 | 2014-08-02 17:30 | 2014-08-02 22:46 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик,произошёл обрыв провода в пролёте опор № 1- №2 ВЛ-0,4 кВ Н37 (Р3 | Обрыв провода в пролёте опор № 1- №2 ВЛ-0,4 кВ Н37 (Р3), | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 от ТП-Н37 . | 2014-08-02 17:30 | 2014-08-02 22:46
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н85 (Р2) | 492 | 2014-08-05 17:05 | 2014-08-05 19:00 | В процессе длительной эксплуатации ( при ветровых нагрузках), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 1-№ 2 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 Н85 (Р2) в пролёте опор № 1-№ 2 | Выполнить тепловизионный осмотр ВЛ-0,4 кВ Н85 (Р2). | 2014-08-05 17:05 | 2014-08-05 19:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) | по ф.Мг-2 на КВЛ-10 Т110-Т72/Т79 отключен РВЛ-Т79 Ф РП29-Т130, ВЛ-10 отпай к Т79, ТП-Т79 ПС 110 Магри Ф. Мг2, РП29-Т130 ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Т79 от ВЛ-10 Т72-Т110 | 913 | 2014-08-01 04:25 | 2014-08-01 23:07 | Повреждение абонентской ВЛ-10 отпай к ТП-Т79 от ВЛ-10 Т72-Т110, падение ветки на провода. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю ответственному за эксплуатацию ТП-Т79, ВЛ-10 отпай к Т79 с/о "Светлячок" о необходимости своевременной чистки просеки ВЛ от ДКР. | 2014-08-01 04:25 | 2014-08-01 23:07
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ПС "Небуг"; ф.Нб-10 ТРП 116 ВВ-10 Н354, ВВ-10 Н455 | 914 | 2014-08-02 18:18 | 2014-08-02 20:57 | Несвоевременное проведение технического обслуживания оборудования абонентского ТРП-116 потребителем б/о "Маритель". | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю ответственному за эксплуатацию ТРП-116 о необходимости своевременного проведения технического обслуживания оборудования ТРП-116. | 2014-08-02 18:18 | 2014-08-02 20:57
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка"; МВ-10 Ол-8 ПС 110 Ольгинка МВ-10 Ол8 ТП-Н48 | 916 | 2014-08-03 19:19 | 2014-08-04 01:50 | В абонентской ТП-Н48 ( на балансе администрации Новомихайловского поселения )перекрытие на опорных изоляторах МВ-10 Н419. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес администрации Новомихайловского поселения, о выполнении технического обслуживания ТП Н48 | 2014-08-03 19:19 | 2014-08-04 01:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС"Шепси" ф.Ш-3 КЛ-10 Шп-3 - РП 29 | 917 | 2014-08-04 01:53 | 2014-08-08 13:25 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ Шп3-РП29. | Техническая причина отсутствует | Сообщить ответственному за эксплуатацию КЛ-10 Шп3-РП29 о необходимости отыскания повреждения и проведения ремонтных работ на КЛ. | 2014-08-04 01:53 | 2014-08-04 04:45
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Кривенковская; МВ-10 Кр-1; ВЛ-10 кВ ВЛ-10 Г33-Г68 | 918 | 2014-08-05 09:16 | 2014-08-05 17:35 | Несвоевременное проведение осмотров ВЛ-10 кВ Г33-Г68. В следствие снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации, произошёл пробой и разрушение изолятора на опоре № 84 ВЛ-10 кВ Г33-Г68. | Разрушение изолятора на опоре № 84 ВЛ-10 кВ Г33-Г68. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 и ТП-10/0,4 по Ф. Кр1. | 2014-08-05 09:16 | 2014-08-05 17:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка", КВЛ-10кВ ф.Ол-10 | 919 | 2014-08-05 10:30 | 2014-08-05 16:39 | В потребительском ТП-Н515 обнаружен кот на шинах Т-1, ПР-10 Т-1 ф. "В, С" сгорели с межфазным замыканием. Устранено потребителем. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановые осмотры ВЛ-10 и ТП-10/0,4 по Ф. Ол10. | 2014-08-05 10:30 | 2014-08-05 16:39
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Магри" ф. Мг-2, КВЛ-10кВ Мг-2 Ф. Мг2, КЛ-10 КРН-Т81 - Т81 ПС 110 Магри МВ-10 Мг2, ВЛ-10 РП29-Т101 | 920 | 2014-08-05 16:03 | 2014-08-06 02:47 | Повреждение абонентской КЛ-10 КРН-Т81 - Т81 в целом месте. Несвоевременное проведение осмотра ВЛ-10 РП29-Т101. | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ РП29-Т101 в пролете опор № 23-24. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РП29-Т101. Сообщить потребителю ответственному за эксплуатацию КЛ-10 КРН-Т81 - Т81 о необходимости ремонта и испытания КЛ. | 2014-08-05 16:03 | 2014-08-06 02:47
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Ольгинка МВ-10 Ол8 ВЛ-10 кВ Н419-Н478 | 921 | 2014-08-07 04:35 | 2014-08-08 15:59 | Несвоевременное проведение осмотров ВЛ-10 кВ Н419-Н478 | На ВЛ-10 кВ Н419-Н478 на опоре № 33 разрушен изолятор, однофазное замыкание провода на землю через траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н419-Н478. | 2014-08-07 04:35 | 2014-08-08 15:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Новомихайловка МВ-10 Нм12 КЛ-10 Н36-Н121 потребительский участок | 922 | 2014-08-07 11:40 | 2014-08-07 17:18 | Повреждение потребительского участка КЛ-10 кВ Н36-Н121. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю ответственному за эксплуатацию ТП-Н36, поврежденного участка КЛ-10 Н36-Н121 о необходимости ремонта КЛ. | 2014-08-07 11:40 | 2014-08-07 17:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ КЛ КЛ КЛ | 10 (10.5) | ПС "Новомихайловская" Ф. Нм-12 КЛ-10 Н32-Н42 ПС "Новомихайловская" Ф. Нм-12 КЛ-10 Н36-Н88 абонентский участок ПС "Новомихайловская" Ф. Нм-12 КЛ-10 Н30-Н235 ПС "Новомихайловская" Ф. Нм-12 КЛ-10 КРН34-Н21 абонентская | 923 | 2014-08-10 05:58 | 2014-08-10 14:00 | Несвоевременное проведение проф. испытаний КЛ-10 Н30-Н235, КЛ-10 Н32-Н42. Повреждение абонентских КЛ-10 кВ Н36-Н88 , КЛ-10 кВ КРН34-Н21. | Повреждение изоляции на КЛ-10 кВ Н30-Н235, КЛ-10 кВ Н32-Н42 в целом месте | Сообщить абонентам ответственным за эксплуатацию КЛ-10 Н36-Н88, КЛ-10 КРН34-Н21 о необходимости ремонта КЛ. Проведение отыскание повреждений, ремонта и испытаний КЛ-10 Н30-Н235, КЛ-10 Н32-Н42. Проведение проф. испытаний КЛ-10 по Ф. Нм12. | 2014-08-10 05:58 | 2014-08-10 14:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС "Джубга" ПС Джубга Ф. Дж12 ТП-Н58 | 924 | 2014-08-11 12:30 | 2014-08-11 13:17 | В ТП-Н58 ослабление контактов на АВ-0,4 Т-1 1 СШ-0,4, АВ-0,4 Т-1 2 СШ-0,4. | В ТП-Н58 произошло повреждение АВ-0,4 Т-1 1 СШ-0,4, АВ-0,4 Т-1 2 СШ-0,4, перегорела плавкая вставка ПР-10 Т-1 с межфазным замыканием. | Выполнить ревизию контактных соединений оборудования, внеплановый осмотр ТП-Н58. | 2014-08-11 12:30 | 2014-08-11 13:17
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС Кривенковская МВ 10кВ Кр-1 ВЛ Г28-Г37 ВЛ-10 Г28-Г37 | 925 | 2014-08-03 04:20 | 2014-08-03 15:10 | Под проводами ВЛ-10 Г28-Г37 найдена птица со следами поражения эл. током. | Техническая причина отсутствует | Внеплановый осмотр ВЛ-10 Г28-Г37. | 2014-08-03 04:20 | 2014-08-03 05:49
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Небуг" ф. Нб-8 потребительский КРН-46 | 926 | 2014-08-17 19:34 | 2014-08-18 17:59 | В потребительском КРН-46 повреждены проходные изоляторы в сторону ТП-Н412. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю ответственному за эксплуатацию КРН-46, ТП-Н412 о необходимости проведения ремонтных работ. | 2014-08-17 19:34 | 2014-08-18 17:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Шп-3; потребительская КЛ-10 Шп-3-РП29 | 927 | 2014-08-19 13:30 | 2014-08-19 15:20 | Пробой изоляции на потребительской КЛ-10 Шп3-РП29. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю ответственному за эксплуатацию КЛ-10 Шп3-РП29 о необходимости ремонта. | 2014-08-19 13:30 | 2014-08-19 15:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Гойтх МВ-10 Гх-1 ВЛ-10 КРН83-Г83 | 929 | 2014-09-03 06:05 | 2014-09-03 09:33 | В результате попадания животного на опору №9 ВЛ-10 КРН83-Г83, произошло однофазное замыкание на землю. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 КРН83-Г83. | 2014-09-03 06:05 | 2014-09-03 09:33
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб2 КЛ-10 Нб2-Н52 | 930 | 2014-09-16 16:04 | 2014-09-17 01:55 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб2-Н52 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб2-Н52 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Нб2-Н52. | 2014-09-16 16:04 | 2014-09-17 01:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Н130 | 888 | 2014-09-06 07:40 | 2014-09-06 10:40 | Разрегулировка стрелы провиса в пролете опор № 16- №17 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Н130, при порывах ветра произошёл схлёст проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Н130 в пролёте опор № 16- №17. | 2014-09-06 07:40 | 2014-09-06 10:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 ТП-Н99 | 889 | 2014-09-25 07:35 | 2014-09-25 15:04 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-Н99 | Обрыв проводов А-25 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-Н99 | Выполнить чистку трассы от деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-Н9 | 2014-09-25 07:35 | 2014-09-25 15:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г91 (Р1) | 890 | 2014-09-25 10:00 | 2014-09-25 10:45 | В результате сильных порывов ветра, произошёл перелом ствола дерева последующее падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВГ91 (Р1) | Обрыв провода А-25 в пролете опор №3/2-3/3 на ВЛ-0,4 кВ Г91 (Р1) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Г91 (Р1) | 2014-09-25 10:00 | 2014-09-25 10:45
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Гойтх"; Ф. Гх-1; КРН-83 ВВ-10 кВ Г83, ВЛ-10 отпай к ТП-Г105 | 931 | 2014-09-19 09:45 | 2014-09-19 10:21 | На абонентской ВЛ-10 отпай к ТП-Г105 от ВЛ-10 Г55-Г60 обнаружена упавшая ветка дерева. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю ответственному за эксплуатацию ВЛ-10 отпай к ТП-Г105 от ВЛ-10 Г55-Г60 о необходимости чистки просеки ВЛ от угрожающей ДКР. | 2014-09-19 09:45 | 2014-09-19 10:21
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Гойтх", Ф. Гх1 РП43 МВ-10 Г83, КВЛ-10 Г4-Г54/Г5/Г51 | 932 | 2014-09-22 18:20 | 2014-09-23 15:50 | В результате длительного срока эксплуатации, снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции в целом месте на участке под железнодорожными путями КВЛ-10 Г4-Г54/Г51/Г5. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10 кВ Г4-Г54/Г51/Г5. | Произвести ремонт и испытания участка КЛ-10 КВЛ-10 Г4-Г54/Г51/Г5. | 2014-09-22 18:20 | 2014-09-23 15:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская" МВ-10 Кр-5 ТП-Г380 | 933 | 2014-09-24 07:46 | 2014-09-24 09:05 | Из-за течи кровли в абонентской ТП-Г380, произошло перекрытие на СШ-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю, ответственному за эксплуатацию ТП-Г308 о необходимости ремонта кровли. | 2014-09-24 07:46 | 2014-09-24 09:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Гойтх РП-43 ВВ-10 Г1 ВЛ-10 Г7-Г25 | 934 | 2014-09-24 18:12 | 2014-09-24 19:36 | При сильных порывах ветра, произошло падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, произошёл обрыв проводов на ВЛ-10 Г7-Г25 в пролёте опор № 12- № 13. | Обрыв проводов на ВЛ-10 Г7-Г25 в пролёте опор № 12- № 13. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф. Гх1. | 2014-09-24 18:12 | 2014-09-24 19:36
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская" Ф. Кр-5 | 936 | 2014-09-29 11:44 | 2014-09-29 13:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 и ТП-10/0,4 кВ по Ф. Кр5 и Вд17. | 2014-09-29 11:44 | 2014-09-29 13:57
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Чинары" МВ-10 Чн-3 ПС 110/10 "Чинары" МВ-10 Чн3 ВЛ-10 Чн3-ТП32 ОАО "РЖД" | 937 | 2014-09-24 07:10 | 2014-09-24 14:08 | Падение дерева на абонентскую ВЛ-10 Чн3-ТП32.Несвоевременная расчистка просеки абонентской ВЛ-10 Чн3-ТП32. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ВЛ-10 Чн3-ТП32 о необходимости своевременной расчистки просеки от дикорастущей растительности. | 2014-09-24 07:10 | 2014-09-24 14:08
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Чилипси ПС 110/10 "Чилипси" МВ-10 Чл1 ВЛ-10 Г24-Г100/Г496 | 937 | 2014-10-04 12:59 | 2014-10-08 18:40 | Однофазное замыкание на землю через изолятор абонентской ВЛ-10 отпай к ТП-Г496 от опоры №19 ВЛ-10 кВ Г24-Г100. Владелец - ДСМУ "Газстрой". | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес руководства ДСМУ "Газстрой" о проведении технического обслуживания ТП-Г496 . | 2014-10-04 12:59 | 2014-10-04 18:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 отпайка к ТП-Г101 (потр.) от ВЛ-10 69-Г574 | 938 | 2014-10-17 22:40 | 2014-10-18 00:34 | Перекрытие изоляции на потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Г101 (ООО "Аврора") упавшей веткой. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10, ТП-10/0,4 кВ по ф. Кр-5 от ПС 110 кВ Кривенковская. Сообщить владельцу ВЛ-10 отпай к ТП-Г101 (ООО "Аврора") о необходимости чистки трассы ВЛ. | 2014-10-17 22:40 | 2014-10-18 00:34
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Шп1 КЛ-10 Шп1-Т109 | 939 | 2014-10-18 18:09 | 2014-10-18 20:50 | Несвоевременное испытание изоляции КЛ-10 Шп1-Т109.В следствии длительного срока эксплуатации и снижения диэлектрических свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ Шп1-Т109 в целом месте. | В следствии длительного срока эксплуатации и снижения диэлектрических свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ Шп1-Т109 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Шп1-Т109. | 2014-10-18 18:09 | 2014-10-18 20:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Г36П | 940 | 2014-10-20 08:35 | 2014-10-20 10:15 | Перекрытие изоляции 1 СШ-10 в потребительском ТП-Г36 (Администрация Георгиевского СП) при дожде из-за протекания кровли. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в Администрацию Георгиевского СП о проведении технического обслуживания ТП-Г36П. | 2014-10-20 08:35 | 2014-10-20 10:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС -110 Лермонтово, ф. Лм-4, ВЛ 10кВ Н59-Н252 | 941 | 2014-10-26 20:20 | 2014-10-28 18:26 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, снижения изоляционных свойств, произошло разрушение изолятора на опоре № 8 ВЛ-10 кВН59-Н252, | В результате разрушения изолятора на опоре № 8 ВЛ-10 Н59-Н252, падение провода в пролете опор № 7- №9 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Н59-Н252 | 2014-10-26 20:20 | 2014-10-26 22:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ТП-Н82 Р1-0.4 | 89 | 2014-10-17 18:00 | 2014-10-18 14:30 | Механический излом алюминиевого провода на ВЛ-0.4 кВ ТП-Н82 Р1-0.4из-за большого провиса под воздействием регулярной ветровой нагрузки. | Механический излом алюминиевого провода на ВЛ-0.4 кВ ТП-Н82 Р1-0.4 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н82 | 2014-10-17 18:00 | 2014-10-18 14:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ТП-Н79 Р1-0.4 | 90 | 2014-10-17 20:40 | 2014-10-18 17:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв фазного провода на вводе в дом ВЛ-0.4 кВ ТП-Н79 Р1-0.4 | Обрыв фазного провода на вводе в дом ВЛ-0.4 кВ ТП-Н79 Р1-0.4 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Н79 Р1-0.4 | 2014-10-17 20:40 | 2014-10-18 17:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Р1(Н118) | 128 | 2014-10-28 18:20 | 2014-10-28 19:06 | При сильных порывах ветра, произошло падение ветки дерева на ввод в дом на ВЛ 0.4 кВ Р1(Н118) | Пережог фазного провода на вводе в дом ВЛ 0.4 кВ Р1(Н118) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н118 | 2014-10-28 18:20 | 2014-10-28 19:06
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС Туапсе-город, МВ-10 ф. Агой ПС Туапсе, Ф-"Агой", ТП-Н254 | 944 | 2014-11-15 14:00 | 2014-11-16 11:25 | Несвоевременное проведение технического обслуживания оборудования ТП-Н254 . | Снижение изоляционных свойств РВП-10 в ТП-Н254 с однофазным замыканием на землю. | Провести внеплановый осмотр и испытания оборудования ТП-10/0,4 по Ф-"Агой". | 2014-11-15 14:00 | 2014-11-16 11:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н122 | 945 | 2014-11-30 08:55 | 2014-12-01 17:12 | В результате течи кровли ТП-Н122 произошло межфазное замыкание 1 СШ-10 в ТП-Н122. Здание ТП-Н122 находится на балансе МУП ЖКХ. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес МУП ЖКХ, ответственному за эксплуатацию здания ТП-Н122, о необходимости неотложного ремонта кровли. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ТП | 10 (10.5) | ПС Ольгинка, ВВ-10 Ол303, ТП-Н123 ПС Ольгинка, ВВ-10 Ол303, ТП-Н363 | 946 | 2014-11-30 09:05 | 2014-11-30 16:58 | В результате сильного ветра и обильных осадков, произошло повреждение мягкой кровли ТП-Н123, последующая течь кровли по шву между бетонными перекрытиями. | Повреждение мягкой кровли ТП-Н123, в результате течь кровли по шву между бетонными перекрытиями | Выполнить ремонт кровли в ТП-Н123. Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4 по Ф. Ол303. | 2014-11-30 09:05 | 2014-11-30 16:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н85 (Р2) | 577 | 2014-11-14 09:00 | 2014-11-14 14:31 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №1/4- №1/5 на ВЛ-0,4 кВ Н85 (Р2). | Обрыв провода в пролете опор №1/4- №1/5 ВЛ-0,4 Н85 (Р2) | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Н85 (Р2). | 2014-11-14 09:00 | 2014-11-14 14:31
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ТП-Т78 ВЛ-0,4 кВ Т78 (АВ2) | 578 | 2014-11-22 16:00 | 2014-11-22 19:45 | Схлёст проводов на абонентской ВЛ-0,4 Т78 (АВ2), в результате разрегулировки стрелы провиса проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр на ВЛ-0,4 кВ Т78 (АВ2) | 2014-11-22 16:00 | 2014-11-22 19:45
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" ф.Шп1 КЛ-10 Шп1-Т109 | 579 | 2014-12-05 11:35 | 2014-12-05 13:31 | При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ неустановленными лицами, произошло механическое повреждение КЛ-10кВ ф.Шп.1 – Т109 | Механическое повреждение неустановленными лицами КЛ-10кВ ф.Шп.1 – Т109 | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ ф.Шп.1 – Т109. | 2014-12-05 11:35 | 2014-12-05 13:31
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г70 (Р1) | 580 | 2014-11-06 11:00 | 2014-11-06 14:15 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Г70 (Р1) в пролёте опор № 3- №4. | Обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ Г70 (Р1) в пролёте опор № 3- №4 | Выполнить чистку от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Г70 (Р1) . | 2014-11-06 11:00 | 2014-11-06 14:15
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская , ячейка фид.10 кВ Нм-4 | 947 | 2014-12-17 10:15 | 2014-12-18 18:00 | В абонентской ТП-Н352П (Гр.Черняховский С.А.) при перегорании плавкой вставки ПР-10 Т-1 произошло перекрытие изоляции ТР-10 Т-1 с повреждением опорных изоляторов. На ПС 110 кВ Новомихайловская из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта привода на ячейке МВ-10 Нм-4 в результате износа первичного и вторичного валов, произошел перекос и заклинивание вала привода, отказ в отключении МВ-10 Нм-4. | На ПС 110 кВ Новомихайловская на МВ-10 Нм4 в результате износа первичного и вторичного валов, произошел перекос и заклинивание вала привода, отказ в отключении МВ-10 Нм4. | Сообщить владельцу, эксплуатирующему ТП-Н352 о необходимости ремонта и испытания оборудования ТП. Выполнить ремонт привода МВ-10 Нм4 на ПС Новомихайловская. | 2014-12-17 10:15 | 2014-12-17 12:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Чинары, МВ-10 Чн-3 ПС 110 Чинары, Ф. Чн-3;ВЛ-10 Г75-Г436 | 948 | 2014-12-22 09:15 | 2014-12-22 09:18 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Г75-Г436 в пролётах опор № 7-№8. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ТП-Г75, ТП-Г436, ВЛ-10 Г75-Г436. | 2014-12-22 09:15 | 2014-12-22 09:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Чилипси МВ-10 Чл-1 ВЛ-10 Чл-1-Г112 | 949 | 2014-12-23 12:38 | 2014-12-23 16:30 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Чл1-Г112 в пролетах опор № 18- № 19.Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 Чл1-Г112 в месте падения дерева. | Обрыв двух проводов ВЛ-10 Чл1-Г112 в пролетах опор № 18- № 19 с касанием одного провода земли в результате падения дерева. | Произвести внеплановый осмотр и чистку просеки ВЛ-10 кВ Чл1-Г112. | 2014-12-23 12:38 | 2014-12-23 16:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП ТП | 10 (10.5) | ПС Кривенковская МВ-10 Кр-5 ПС Кривенковская, МВ-10 Кр-5, потребительское ТП-Г36 ПС Кривенковская, МВ-10 Кр-5, ТП-Г96 | 950 | 2014-12-23 16:27 | 2014-12-24 18:12 | Вследствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошёл пробой проходного изолятора фазы "А" в ТП Г-96 с последующим электродуговым перекрытием на фазы "В" "С" | Вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой проходного изолятора фазы "А" в ТП Г-96 с последующим электродуговым перекрытием на фазы "В" "С" | Выполнить замену проходных изоляторов в ТП-Г96. Письменно уведомить потребителя, ответственного за эксплуатацию ТП-Г36 о необходимости ремонта кровли. | 2014-12-23 16:27 | 2014-12-24 18:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС Навагинская МВ-10 Нв-1 ПС Навагинская, МВ-10 Нв-1, ТП-Г63. | 951 | 2014-12-23 18:55 | 2014-12-24 15:10 | Несвоевременное проведение ТО электрооборудования ТП-Г63. | Разрушение опорных изоляторов 1 СШ-10 в ТП-Г63. | Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 по Ф. Нв-1. | 2014-12-23 18:55 | 2014-12-24 15:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Чилипси МВ-10 Чл-1 ПС "Чилипси-тяговая"; ф.Чл-1;ВЛ-10 Чл1-Г112 | 952 | 2014-12-23 19:01 | 2014-12-24 10:18 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Чл1-Г112 в пролете опор № 13- №14, недостаточная ширина просеки на данном участке. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр и чистку просеки ВЛ-10 кВ Чл1-Г112. | 2014-12-23 19:01 | 2014-12-24 10:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС Новомихайловка ф. Нм-13 ПС Новомихайловская Ф. Нм13 потребительское ТП-Н11 | 953 | 2014-12-25 13:20 | 2014-12-25 15:33 | Повреждение Т-1 в потребительской ТП-Н11, перекрытие при перегорании плавких вставок ПР-10 Т-1 в ТП-Н11. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя ответственного за эксплуатацию ТП-Н11 - ВДЦ "Орленок" о необходимости ремонта или замены Т-1, замены ПР-10 Т-1. | 2014-12-25 13:20 | 2014-12-25 15:33
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ПС 220 Шепси, ф.Ш-3, ТРП 29 | 954 | 2014-12-25 15:38 | 2014-12-27 12:54 | Неудовлетворительное проведение ТО оборудования ТРП-29, длительная эксплуатация МВ-10 КЛ Т125. | Электродуговым перекрытием между нижними втычными контактами МВ-10 КЛ Т125 фаз "А", "В", "С" с замыканием на землю и повреждением опорных изоляторов в ячейке | Произвести ремонт и испытания МВ-10 КЛ Т125 в ТРП-29. | 2014-12-25 15:38 | 2014-12-27 12:54
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Н198-Н376/Н495/Н317 КЛ-10 кабельный переход между оп.21-22 КВЛ-10 Н198-Н317 | 960 | 2014-12-30 05:45 | 2014-12-30 15:12 | Повреждена потребительская КЛ-10 кабельный переход между опор № 21- №22 КВЛ-10 Н198-Н317 (ОАО "Кубаньнефтепродукт). | Техническая причина отсутствует | Сообщить ОАО "Кубаньнефтепродукт" о повреждении и необходимости срочного ремонта КЛ-10 кабельный переход между оп.21-22 КВЛ-10 Н198-Н317. | 2014-12-30 05:45 | 2014-12-30 15:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Джубг МВ-10 Дж-5 ТП-Н129 | 961 | 2014-12-31 19:56 | 2015-01-01 00:20 | Непроведение в полном объеме профиспытаний Т-1 в ТП-Н129. | Пробой на корпус проходного изолятора ввода 10 кВ Т-1 в ТП-Н129 из-за старения изоляции. | Произвести замену Т-1 в ТП-Н129. Совместно с СИЗП разработать на 2015 год график профиспытаний оборудования ТП-6-10/0.4 ТРЭС | 2014-12-31 19:56 | 2015-01-01 00:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП ВЛ | 10 (10.5) | ф.Дж-5 в РП-72 МВ-10 РП-42 ВЛ-10 отпай к ТП-Н134 П от ВЛ-10 РП72-РП42 | 962 | 2014-12-30 09:31 | 2014-12-30 18:50 | Повреждение потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Н134 (ООО "ОК Заря") | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю ООО "ОК Заря" о повреждении и отключении ВЛ-10 отпай к ТП-Н134. | 2014-12-30 09:31 | 2014-12-30 18:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Лермонтово, МВ-10 Лм-4 ВЛ-10 отпай к ТП-Н534П от ВЛ-10 Н59-Н37 | 963 | 2014-12-30 06:00 | 2014-12-30 11:43 | Повреждение потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Н534 (Конно-спортивный комплекс клуб "Восток"). | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю о повреждении и отключении ВЛ-10 отпай к ТП-Н534. | 2014-12-30 06:00 | 2014-12-30 11:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Шепси" Ш-6 ПС Шепси ф. Ш6 ВЛ-10 КРН16-Т345 | 955 | 2014-12-25 15:45 | 2014-12-26 06:29 | Несвоевременная чистка просеки ВЛ-10 КРН16-Т345. В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 КРН16-Т345 в пролетах опор № 11-№ 12. | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку просеки ВЛ-10 КРН16-Т345 от ДКР. | 2014-12-25 15:45 | 2014-12-26 06:29
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС Шепси, МВ-10 Шп-1 ТП-Т107 | 956 | 2014-12-25 19:06 | 2014-12-25 19:42 | Проведение капремонта оборудования ТП-Т107 не в полном объеме. | Вследствие ухудшения контакта в процессе эксплуатации произошло оплавление 1 ножа ВН-10 КЛ-Т109 в ТП-Т107. | Произвести капремонт оборудования ТП-Т107 согласно НТД. | 2014-12-25 19:06 | 2014-12-25 19:42
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Магри, ф. Мг-2, КЛ 10 Т107-Т121 | 957 | 2014-12-27 19:25 | 2014-12-27 21:48 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ 10 кВ Т107-Т121. | Повреждение изоляции на КЛ-10 кВ Т107-Т121 в целом месте. | Выполнить обход трасс КЛ-10 Ф. Мг2 и Ф. Ш1, осмотр концевых воронок. | 2014-12-27 19:25 | 2014-12-27 21:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Кривенковская, ф.Кр.5 ПС Кривенковская Ф. Кр5 ВЛ-10 Г452-Г34/Г67/Г115/Г429 | 958 | 2014-12-24 18:50 | 2014-12-24 19:49 | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Г452-Г34-Г67 в пролёте опор №35- № 36, в результате выстрела из ружья неизвестным лицом. | Обрыв провода ВЛ-10 Г452-Г34-Г67 в пролёте опор №35- № 36 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 по Ф. Кр5. | 2014-12-24 18:50 | 2014-12-24 19:49
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" Ф. М529 ПС "Мацеста" Ф. М529 | 284 | 2014-01-10 17:00 | 2014-01-10 17:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.М-529 | 2014-01-10 17:00 | 2014-01-10 17:01
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ Х256 - Х282 от РП 4 ,Ф. М-329 ПС 110 кВ Мацеста ПС "Мацеста" Ф. М-329; | 285 | 2014-01-10 23:44 | 2014-01-11 13:55 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1964 г.), в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ Х282-Х256 в целом месте | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х282-Х256 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х282-Х256 | 2014-01-10 23:44 | 2014-01-11 13:55
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ Х106 - Х180 от РП 303; Ф. М-426 ПС 110 кВ Мацеста | 286 | 2014-01-11 13:20 | 2014-01-12 15:45 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1971 г.), в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х106-Х180 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х106-Х180 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х106-Х180 | 2014-01-11 13:20 | 2014-01-11 14:53
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-317; КЛ 10 кВ Х97 - Х416 ПС "Мацеста" Ф. М-317; | 287 | 2014-01-11 13:55 | 2014-01-11 18:05 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1969 г.), в результате снижения изоляции,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Х97-Х416. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Х97-Х416 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Х97-Х416 | 2014-01-11 13:55 | 2014-01-11 18:05
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-329; КЛ 6 кВХ 85 - Х527 ПС "Мацеста" Ф. М-329 | 288 | 2014-01-11 16:07 | 2014-01-12 04:05 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1988 г.), снижение сопротивления изоляции в условиях эксплуатации повышенной влажности ,произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ Х85-Х527 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х85-Х527 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х85-Х527 | 2014-01-11 16:07 | 2014-01-12 04:05
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ Х352 - Х368 от Ф. М-313; ПС 110 кВ Мацеста ПС "Мацеста" Ф. М-313 | 289 | 2014-01-13 08:05 | 2014-01-13 12:37 | В процессе длительной эксплуатации ,произошёл пробой изоляции и повреждение концевой воронки КЛ-6 кВ на абонентском участке Х352-Х368. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента об аварийном отключении КЛ-6кВ Х352-Х368,и испытании кабельной линии | 2014-01-13 08:05 | 2014-01-13 12:37
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | От ПС "Кудепста" ф.К-11; запитан КЛ-10кВ Х123 - Х107ст | 290 | 2014-01-14 11:07 | 2014-01-14 23:45 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1972 г.) вследствие снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Х107-Х123. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Х107-Х123 в целом месте. | Произвести включение КЛ-10кВ Х107н-Х123 по новой схеме | 2014-01-14 11:07 | 2014-01-14 23:45
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-30; запитано КЛ-6кВ Х44 - Х216 ПС "Мацеста" Ф. М-30; | 291 | 2014-01-18 11:05 | 2014-01-19 01:15 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1959 г.), вследствие снижения изоляции,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х44-Х216 | Пробой изоляции на КЛ-6 кВ Х44-Х216 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 44-216 | 2014-01-18 11:05 | 2014-01-19 01:15
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-329; КЛ 6 кВ Х33 - Х527 ПС "Мацеста" Ф. М-329; | 292 | 2014-01-19 09:31 | 2014-01-19 18:42 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1970 г.), вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х33-Х527 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х33-Х527 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х33-Х527 | 2014-01-19 09:31 | 2014-01-19 18:42
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" Ф. М-523; КЛ 10 кВ М-523 - РП 304 | 293 | 2014-01-16 22:53 | 2014-01-17 06:00 | Некачественный монтаж соединительной муфты персоналом подрядной организации , вследствие , чего произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ М523-РП304 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке М523-РП304 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ М-523-РП304 | 2014-01-16 22:53 | 2014-01-17 01:12
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Хоста" Ф. Х-24; КЛ Х201 - Х152 ПС "Хоста" Ф. Х-24 | 294 | 2014-01-24 20:37 | 2014-01-25 03:00 | В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х152-Х201 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х152-Х201 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х152-Х201 | 2014-01-24 20:37 | 2014-01-24 23:37
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Бытха" Ф. Бх-113; КЛ 10 кВ Х276 - Х323 ПС "Бытха" Ф. Бх-113; | 295 | 2014-01-26 14:00 | 2014-01-27 15:40 | В результате снижения и старения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТПХ276-ТПХ323 | В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТПХ276-ТПХ323 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПХ276-ТПХ323 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ РП-4 ф. Лесхоз | 7 | 2014-01-08 12:51 | 2014-01-08 22:10 | Вследствие снижения изоляционных свойств , произошёл пробой изоляции на концевой муфе КЛ-0,4 кВ в ТРП-4 ф. Лесхоз | Пробой изоляции на концевой муфе КЛ-0,4 кВ в ТРП-4 ф. Лесхоз | Выполнить ремонт ТРП-4 КЛ-0,4 кВ ф. Лесхоз | 2014-01-08 12:51 | 2014-01-08 22:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КРН-34 ТП-Х226 | 8 | 2014-01-16 22:00 | 2014-01-17 01:15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод пролете опор №34- № 36 на ВЛ-6 КРН-34 ТП-Х226 , последующий обрыв провода АС-70 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод пролете опор №34- № 36 на ВЛ-6 КРН-34 ТП-Х226 , последующий обрыв провода АС-70 | Произвести ремонт проводов на ВЛ-6 КРН-34 ТП-Х226 в пролете опор №34- № 36 | 2014-01-16 22:00 | 2014-01-17 01:15
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Х49-Х337/Х135 | 9 | 2014-01-20 18:45 | 2014-01-21 06:17 | Нарушение механического соединения КВЛ-6 кВ Х49 –Х337/Х135 на опоре №18 разрушение изолятора, в пролете опор № 18-№19 обрыв провода. | Нарушение механического соединения КВЛ-6 кВ Х49 –Х337/Х135 на опоре №18 разрушение изолятора, в пролете опор № 18-№19 обрыв провода. | Произвести ремонт КВЛ-6 Х49-Х337/Х135 | 2014-01-20 18:45 | 2014-01-21 06:17
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП-Х77 ф. Турбаза опора №8-9 | 10 | 2014-01-13 08:35 | 2014-01-13 11:10 | Слабое контактное соединение в точке зажима ПА1/2 на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х77 ф. Турбаза | Слабое контактное соединение в точке зажима ПА1/2 на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х77 ф. Турбаза | Выполнить ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-Х77 ф. Турбаза Мастер ВЛ Федотов Е.Д. | 2014-01-13 08:35 | 2014-01-13 11:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х214 ф. Магазин опора №6 | 11 | 2014-01-16 08:15 | 2014-01-16 18:10 | Наличие слабого контактного соединение в точке зажима ПА1/2 на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х214 ф. Магазин опора №6 , в результате несвоевременного технического обслуживания | Слабое контактное соединение в точке зажима ПА1/2 на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х214 ф. Магазин опора №6 отгорел ввод в жилой дом СИП-4х16. | Произвести ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-Х214 ф. Магазин Мастер ВЛ Федотов Е.Д. | 2014-01-16 08:15 | 2014-01-16 18:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-317; КЛ-6кВ Х394 - Х191 ПС "Мацеста" Ф. М-317; | 295 | 2014-01-30 05:00 | 2014-01-31 00:14 | В процессе длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х191-Х394 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х191-Х394 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х191-Х394 | 2014-01-30 05:00 | 2014-01-31 00:14
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" ф. М-426; КЛ-6кВ РП 303 - Х106 ПС "Мацеста" ф. М-426; | 296 | 2014-01-27 15:16 | 2014-01-27 16:28 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1955 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ РП303-Х106 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП303-Х106 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП303-Х106 | 2014-01-27 15:16 | 2014-01-27 16:28
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-313; КЛ-6кВ Х92 - Х438 ПС "Мацеста" Ф. М-313; | 297 | 2014-01-11 | 2014-01-13 12:37 | В процессе длительной ( с 1956 г.)эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ Х92-Х438 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х92-Х438 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х92-Х438 | 2014-01-11 | 2014-01-13 12:37
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ 31 - 145, ПС "Мацеста" Ф. М-311; РП-14 | 260 | 2014-01-10 22:50 | 2014-01-11 03:28 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения прочностных характеристик произошёл обрыв провода в пролете опор №8-№9, КВЛ-6кВ ТП-31- ТП-145. | Обрыв провода в пролете опор №8-№9, КВЛ-6кВ ТП-31- ТП-145. | Выполнить внеочередной обход КВЛ 6 кВ 31 - 145, с составлением листков осмотра. | 2014-01-10 22:50 | 2014-01-11 03:28
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" ф. М-529; РП 4; ф. Х064 | 264 | 2014-01-16 22:25 | 2014-01-17 00:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 кВ по фидеру М-529 от ПС 110 кВ Мацеста с составлением листков осмотра | 2014-01-16 22:25 | 2014-01-17 00:05
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" Ф. М-525, КЛ -0,4 кВ в ТРП-4 | 261 | 2014-01-08 12:51 | 2014-01-08 22:10 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КЛ-0,4 кВ в ТРП-4 | Пробой изоляции на концевой муфте КЛ-0,4 кВ в ТРП-4 | Выполнить ремонт концевой муфты на КЛ-0,4 кВ в ТРП-4 | 2014-01-08 12:51 | 2014-01-08 22:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" ф. М-428; КЛ РП 82 - Х401 ПС110кВ "Мацеста" | 297 | 2014-02-05 09:17 | 2014-02-06 09:05 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6кВ РП82-Х401 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в МУП "Водоканал" о выводе в ремонт КЛ-6кВ РП82-Х401 из-за неполнофазного режима сети . | 2014-02-05 09:17 | 2014-02-05 13:05
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х150 - Х414, ПС110кВ "Мацеста"; Ф. М-432; РП 14 Ф. Х495; ПС "Мацеста" М-25 - Х400 | 298 | 2014-02-08 12:42 | 2014-02-08 21:30 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1975 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ Х150-Х414. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х150-Х414 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х150-Х414 | 2014-02-08 12:42 | 2014-02-08 19:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х150 - Х414, ПС110кВ "Мацеста"; Ф. М-432; РП 14 Ф. Х495; | 299 | 2014-02-08 23:50 | 2014-02-09 10:22 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1972 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ Х150-Х414 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х150-Х414 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х150-Х414 | 2014-02-08 23:50 | 2014-02-09 03:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-311; РП 14; КВЛ Х138 - КРН-1/617/636/642/569/453/467/222/61 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 299 | 2014-02-13 14:40 | 2014-02-13 23:00 | В процессе длительной эксплуатации (1969г), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-6 кВ на участке ТПХ138-КРН1 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТПХ138-КРН1 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП138-КРН1 | 2014-02-13 14:40 | 2014-02-13 20:52
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | КЛ-6кВ Х150 - Х414, ПС110кВ "Мацеста"; Ф. М-432; РП 14 Ф. Х495; ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 300 | 2014-02-18 21:25 | 2014-02-19 00:20 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1975 г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ на участке КЛ-6кВ Х150-Х414 | Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ на участке Х150-Х414 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-Х150-ТП-Х414 | 2014-02-18 21:25 | 2014-02-19 00:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-529 ПС110кВ "Мацеста" ф. М-317; ТП Х409 КЛ-6кВ ф.М317-Х409 | 301 | 2014-02-03 22:45 | 2014-02-04 02:40 | В результате не качественного оборудования ТП-Х409 произошло перекрытия между 1,2 секции шин, последующее повреждение кабельного наконечника | Перекрытие между 1,2 секции шин и последующее повреждение кабельного наконечника на ТП-Х409 | Выполнить ремонт кабельного наконечника на КЛ-6кВ в ТПХ-409 | 2014-02-03 22:45 | 2014-02-04 02:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Х314-РП4с | 22 | 2014-02-13 14:40 | 2014-02-13 14:42 | В результате снижения изоляционных свойств, при длительной эксплуатации,произошло повреждение изолятора на опоре №15 ВЛ-6 кВ Х314-РП4с | Повреждение изолятора на опоре №15 ВЛ-6 кВ Х314-РП4с | Произвести замену изолятора ШФ-20Г на опоре №15 ВЛ-6 кВ Х314-РП4с | 2014-02-13 14:40 | 2014-02-13 14:42
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-329; | 23 | 2014-02-20 06:53 | 2014-02-21 00:04 | В абонентском ТП-Х256 повреждён ВН-Х33 оборудование находится на балансе потребителя (ООО "БКК Девелопмент Сочи"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес руководства ООО "БК Девелопмент Сочи"ТП-Х256 о выполнении ремонта ВН-Х33 в ТП-Х256. | 2014-02-20 06:53 | 2014-02-21 00:04
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ТП-Х314 -РП-4 от ф. М-329,ПС 110 кВ Мацеста | 24 | 2014-02-20 01:32 | 2014-02-20 02:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ТП-Х314 -РП-4. | 2014-02-20 01:32 | 2014-02-20 02:45
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х71 ф. Краснополянская | 35 | 2014-02-23 14:00 | 2014-02-23 17:00 | Слабое контактное соединение в точке зажима на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х71 ф. Краснополянская | Слабое контактное соединение в точке зажима на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х71 ф. Краснополянская, в результате чего произошёл обрыв провода | Произвести замену провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х71 ф. Краснополянская на опоре №6 | 2014-02-23 14:00 | 2014-02-23 17:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-523; КЛ 10 кВ М-523 РП 304 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 302 | 2014-03-02 | 2014-03-04 16:15 | Вследствие проезда неустановленного автотранспорта по трассе КЛ-10кВ М523-РП304 произошла просадка грунта и нарушение изоляции кабеля | Пробой изоляции с однофазным замыканием на "землю" КЛ-10 кВ на участке М523-РП304(2с.ш) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ М523-РП304(2 с.ш.) . | 2014-03-02 | 2014-03-02 00:31
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жил.фонд опора №23 | 36 | 2014-02-10 11:30 | 2014-02-10 17:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева, произошел обрыв проводов АС-35 опора №23 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жил.фонд. | Обрыв проводов АС-35 на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жил.фонд. | Произвести ремонт ВЛ-0,4 ф.Краснополянский ТП-Х32 от опоры №23 | 2014-02-10 11:30 | 2014-02-10 17:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-315; КЛ 6 кВ Х15 - Х205 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 303 | 2014-03-05 21:00 | 2014-03-05 21:47 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6кВ Х15-Х205 ( на балансе санатория "Правда) | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента санатория "Правда" о выводе в ремонт КЛ-6кВ Х15-Х205 | 2014-03-05 21:00 | 2014-03-05 21:47
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-329; КВЛ6 кВ Х233 - Х214 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 304 | 2014-03-04 13:46 | 2014-03-05 00:40 | Повреждение концевой муфты на опоре №1 на абонентском участке КВЛ-6кВ Х214-Х233 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление частному лицу Акопян Ж.Б. о внеплановом испытании КЛ-6кВ Х214-Х233 | 2014-03-04 13:46 | 2014-03-05 00:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Х315-Х347/Х285 | 37 | 2014-03-17 13:20 | 2014-03-17 13:20 | В результате подвижки грунта, произошло падение дерева стоящего на склоне на провода в пролетах опор №14- №15, №15- № 16 ВЛ-6 кВ Х315-Х347/Х285 | Из-за падения дерева на ВЛ-6 кВ Х315-Х347/Х285 произошел обрыв проводов СИП3(1х70) в пролетах опор №14-15, №15-16 | Выполнить ремонт проводов в пролетах опор №14- №15, №15- № 16 ВЛ-6 кВ Х315-Х347/Х285 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-432; КЛ 6 кВ Х473 - Х148 | 305 | 2014-03-17 15:19 | 2014-03-18 10:00 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6кВ Х148-Х473 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента о внеплановом испытании КЛ-6кВ Х148-Х473 | 2014-03-17 15:19 | 2014-03-17 22:42
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х49 ф. Верхний сарай опора №7-9 | 61 | 2014-03-08 18:20 | 2014-03-08 23:00 | Вследствие снижения прочностных характеристик в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода, при сильных порывах ветра. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х49 ф. Верхний сарай в пролёте опор №7- №9. | Произвести ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-Х49 ф. Верхний сарай в пролёте опор №7- № 9 | 2014-03-08 18:20 | 2014-03-08 23:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-428 | 62 | 2014-03-17 13:30 | 2014-03-17 16:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр Ф.М428 Архагом М.А. | 2014-03-17 13:30 | 2014-03-17 16:06
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-28; КЛ 6 кВКРН 36 - Х159 | 63 | 2014-03-08 18:55 | 2014-03-08 23:30 | Повреждение абонентской КЛ 6 кВ КРН 36-ТП Х159(на балансе частного лица Ефремов В.С.) | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента, о выполнении ремонтных работ КЛ 6 кВ КРН 36-ТП Х159. | 2014-03-08 18:55 | 2014-03-08 23:30
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" Ф. М-630; РП 4; ф. М-630 | 64 | 2014-03-07 14:28 | 2014-03-07 14:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-07 14:28 | 2014-03-07 14:32
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" Ф. М-529; КВЛ Х40 - Х066/Х62/Х209 | 65 | 2014-03-02 16:05 | 2014-03-02 18:04 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ Х40 - Х066/Х62/Х209 в пролете опор №21- №22. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролётах опор № 21- № 22 КВЛ-10 кВ Х40 - Х066/Х62/Х209 | 2014-03-02 16:05 | 2014-03-02 18:04
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-8, КЛ 10 кВ РП 57- Х 115 п | 305 | 2014-03-28 12:17 | 2014-03-30 16:00 | Повреждение на абонентском участке КЛ 10 кВ РП 57- Х 115 п | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента о выполнение внепланового испытания КЛ 10 кВ РП 57- Х 115 п | 2014-03-28 12:17 | 2014-03-28 13:21
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-18; РП 83 | 78 | 2014-04-12 00:26 | 2014-04-12 02:25 | Повреждение в абонентском РП-83 ( на балансе ООО МУП Водоканал) | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес руководства ООО МУП Водоканал о техническом обслуживании оборудования РП-83 | 2014-04-12 00:26 | 2014-04-12 02:25
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Бытха" ф.Бх-113; РП 305; ф. Бх-1113 | 79 | 2014-04-19 21:05 | 2014-04-19 22:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередную проверку РЗА в РП-305 | 2014-04-19 21:05 | 2014-04-19 22:04
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-29; ТП Х527 | 80 | 2014-04-14 20:04 | 2014-04-14 20:23 | В результате проникновения животного (кота) в ТП Х527 , произошло электродуговое перекрытие на шинном мосту в РУ-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Принять меры препятствующие проникновению животных в ТП Х527 | 2014-04-14 20:04 | 2014-04-14 20:23
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-12 | 125 | 2014-04-05 01:05 | 2014-04-05 01:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ по ф. К12 от ПС 110 кВ Кудепста, с составлением листков осмотра. | 2014-04-05 01:05 | 2014-04-05 01:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-11; РП 14; ф. М-11; КЛ Х147 - Х526 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 305 | 2014-04-27 09:10 | 2014-04-27 11:20 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6кВ Х147-Х526 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента, о проведении внепланового испытания и ремонта КЛ-6кВ Х147-Х526 | 2014-04-27 09:10 | 2014-04-27 11:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | КЛ6 кВ РП82 - Х401 от ф. М-30 ПС 110/35/10/6 кВ Мацеста ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 306 | 2014-04-27 08:38 | 2014-04-27 09:03 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6кВ РП82-Х401 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес руководства МУП «Водоканал», о проведении внепланового испытания и ремонта КЛ-6кВ РП82-Х401. | 2014-04-27 08:38 | 2014-04-27 09:03
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Хоста" ф. Х-20; КЛ 6 кВ Х166 - Х63 | 284 | 2014-04-30 17:20 | 2014-05-01 11:20 | В процессе длительной эксплуатации (с 1972г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляциооных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ Х166-Х63. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х166-Х63 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х166-Х63 | 2014-04-30 17:20 | 2014-05-01 11:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Хоста" ф. Х-8; КЛ 6 кВ Х18 - Х129 от РП-303 | 285 | 2014-05-03 06:43 | 2014-05-03 22:45 | В процессе длительной эксплуатации (с 1960г.) осушение бумажно-масляной изоляции из-за перепадов высот по трассе кабельной линии в условиях горного рельефа местности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ Х18-Х129. | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х18-Х129 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х18-Х129 | 2014-05-03 06:43 | 2014-05-03 07:33
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-25; КЛ 6 кВ М-25 - Х400 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 286 | 2014-05-17 12:30 | 2014-05-17 13:54 | В процессе длительной эксплуатации (с 1978г.), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ М325-Х400 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке М325-Х400 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ М325-Х400 | 2014-05-17 12:30 | 2014-05-17 13:54
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-13; КВЛ-6 кВ Х92-Х438 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 287 | 2014-05-25 11:48 | 2014-05-27 22:58 | В процессе длительной эксплуатации (с 1950г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-6кВ Х92 – Х438 | Пробой изоляции КВЛ-6кВ на участке Х92 – Х438 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ Х92 – Х438 | 2014-05-25 11:48 | 2014-05-25 20:37
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-25; КЛ 6 кВ М-25 - Х400 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 288 | 2014-05-25 13:30 | 2014-05-27 18:00 | В процессе длительной эксплуатации (с 1978г.)в условиях эксплуатации повышенной влажности , вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ М25-Х400 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке М25-Х400 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ М25-Х400 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" Ф. М-529; РП 4; КВЛП88 - Х363/585 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 289 | 2014-05-30 09:57 | 2014-05-30 20:58 | В процессе эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №5 | Повреждение концевой муфты КВЛ-10кВ на участке Х88-Х363/Х585 на опоре №5 | Выполнить ремонт КВЛ-10 кВ Х88-Х363/Х585 | 2014-05-30 09:57 | 2014-05-30 20:58
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110кВ "Мацеста" Ф. М-15; РП 3; КЛ-6 кВ Х-6-Х595 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 290 | 2014-05-15 07:44 | 2014-05-15 11:55 | Повреждение на абонентском участке КЛ-6 кВ Х-6-Х595 | Техническая причина отсутствует | Сообщить абоненту об аварийном отключении и проведении внепланового испытания КЛ-6кВ Х6-Х595 | 2014-05-15 07:44 | 2014-05-15 10:46
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-5; КЛ 6 кВ К-5-Х175 ПС110кВ "Кудепста" ф.К-5; КЛ К-5-Х175 | 291 | 2014-05-16 19:25 | 2014-05-18 18:00 | Вследствие снижения изоляционных свойств , произошел пробой изоляции , последующее оплавление двух наконечников концевой разделки КЛ-6кВ К-5- Х175 в ячейке МВ-10 К-5 на ПС 110/10 кВ Кудепста | Пробой изоляции на концевой разделке КЛ-6 кВ на участке К-5- Х175 | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ-6кВ К-5- Х175 в ячейке МВ-10 К-5 ПС 110/10 кВ Кудепста | 2014-05-16 19:25 | 2014-05-16 20:08
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Х20-Х620 КВЛ-6 кВ ТП-Х620 -ТП-Х20 от ф. М-428,ПС 110 кВ Мацеста | 4 | 2014-05-26 07:20 | 2014-05-26 11:35 | В результате подвижки грунта , произошло падение дерева находящегося на склоне на ВЛ-6 кВ Х20-Х620 в пролете опор №2-№3 | Обрыв провода АС-50 ВЛ-6 кВ Х20-Х620 в пролете опор №2-№3 | Выполнить внеочередной смотр ВЛ-6 кВ Х210-Х620 | 2014-05-26 07:20 | 2014-05-26 11:35
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х123 ф. Дарвина | 7 | 2014-05-30 08:45 | 2014-05-30 14:45 | Слабое контактное соединение, пережог провода в точке соединения на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х123 ф. Дарвина | Пережог провода в точке соединения на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х123 ф. Дарвина | Произвести обход и осмотр линии ВЛ-0,4 кВ ТП-Х123 ф. Дарвина | 2014-05-30 08:45 | 2014-05-30 14:45
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-2 КВЛ 10 кВ А131-А560/А436/166/491 ПС "Псоу" ф.Пс-2 КВЛ 10 кВ А131-А560/А436/166/491 | 272 | 2014-06-02 10:00 | 2014-06-02 15:45 | Производились земляные работы не установленными лицами в охранной зоне КВЛ 10 кВ А131-А560/А436/166/491 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". | В следствии проведения земляных работ не установленными лицами в охранной зоне КВЛ 10 кВ А131-А560/А436/166/491 произошло механическое повреждение кабельной линии | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ А131-А560/А436/166/491 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на не установленное лицо по факту повреждения КВЛ 10 кВ А131-А560/А436/166/491 | 2014-06-02 10:00 | 2014-06-02 15:45
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Х13 камера трансформатора Т-1 | 88 | 2014-05-19 04:58 | 2014-05-19 06:09 | В результате проникновения мелкого грызуна в камеру трансформатора ТП-х13 , произошло перекрытие ПК-10 | Электродуговое повреждение ПК-10 | Выполнить мероприятия препятствующие проникновению животных в ТП-Х13 | 2014-05-19 04:58 | 2014-05-19 06:09
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Хоста" ф. Х-3 КВЛ 6 кВ Х92-Х126/Х591 | 291 | 2014-06-10 10:00 | 2014-06-10 18:45 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции и последующее электродуговое перекрытие кабельной воронки на опоре №1 КВЛ 6 кВ Х92-Х126/Х591 | Разрушение кабельной воронки на опоре №1 КВЛ-6кВ на участке Х92-Х126/Х591 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ Х92-Х126/Х591 | 2014-06-10 10:00 | 2014-06-10 18:45
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС Мацеста, ф.М-11 КЛ-10кВ Х106-Х180 | 292 | 2014-06-12 07:40 | 2014-06-12 08:35 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ Х106-Х180 | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Х106-Х180 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Х106-Х180 | 2014-06-12 07:40 | 2014-06-12 08:35
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" Ф. М-529 КВЛ-6 кВ Х314-РП-4 | 294 | 2014-06-26 14:00 | 2014-06-26 21:41 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-6 кВ Х314-РП-4 | Пробой изоляции КВЛ-6 кВ на участке Х314-РП-4 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ Х314-РП4 | 2014-06-26 14:00 | 2014-06-26 21:41
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Х20-Х620 | 517 | 2014-06-26 10:10 | 2014-06-26 18:00 | В результате сильных порывов ветра , произошел схлёст проводов в пролёте опор № 1-№ 2 на ВЛ-6 кВ Х20-Х620 | Электродуговое повреждение провода АС-50 в пролёте опор № 1-№ 2 на ВЛ-6 кВ Х20-Х620 | Произвести перетяжку проводов в пролёте опор № 1- №2 ВЛ-6 кВ Х20-Х620 | 2014-06-26 10:10 | 2014-06-26 18:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Х223 ВЛ- 0,4 кВ Ф.Ф-1 | 518 | 2014-06-21 10:15 | 2014-06-21 15:20 | Некачественое контактное соединение на опоре №3 ТП-Х223 ВЛ- 0,4 кВ Ф.Ф-1, в результате чего произошёл пережог провода в точке соединения зажима ПАМ-3 | Слабое контактное соединение на опоре №3 ТП-Х223 ВЛ- 0,4 кВ Ф.Ф-1, пережог провода в точке соединения зажима ПАМ-3 | Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 3-№ 4 ТП-Х223 ВЛ- 0,4 кВ Ф.Ф-1 | 2014-06-21 10:15 | 2014-06-21 15:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" Ф. М-529; РП 4; Х282 | 314 | 2014-06-13 23:20 | 2014-06-13 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход по Ф. М-529 от ПС 110 кВ Мацеста | 2014-06-13 23:20 | 2014-06-13 23:25
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Мацеста ВВ-6 М28 КВЛ-6 кВ Х20-Х620 | 318 | 2014-06-26 10:10 | 2014-06-26 12:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик,произошёл обрыв шлейфа АС-50 на опоре № 3 КВЛ-6 кВ Х20-Х620 | Обрыв шлейфа АС-50 на опоре № 3 КВЛ-6 кВ Х20-Х620 при выходе из зажима | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 10:10 | 2014-06-26 12:15
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | 323 | 2014-06-10 15:15 | 2014-06-10 21:56 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа на выходе из соединительного зажима на опоре № 4 ВЛ 6 кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | Пережог провода на опоре № 4 ВЛ 6 кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | Выполнить внеочередной обход ВЛ 6 кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | 2014-06-10 15:15 | 2014-06-10 21:56
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" ВВ 6кВ М28 КВЛ 6кВ Х620-Х20 | 15 | 2014-07-14 04:52 | 2014-07-14 13:41 | В результате подвижки грунта, произошло сползание дерева находившегося на склоне вместе с корневой системой и последующее падение его на провода КВЛ-6 Х20-Х620 в пролёте опор № 2- №3 | Обрыв проводов в пролете опор №2-№3 на участке Х20-Х620 в результате падения дерева, из -за короткого замыкания Х20-Х620 произошёл пережог шлейфа на опоре №2 Х55-Х367. | Произвести ремонт и внеплановый обход, осмотр линии. | 2014-07-14 04:52 | 2014-07-14 06:35
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 КРН-34-Х226/Х272; Ф.Х-3; от ПС 110 кВ Хоста | 16 | 2014-07-14 13:56 | 2014-07-14 18:43 | В результате попадания грозового разряда в опору №13 КВЛ-6 КРН-34-Х226/Х272, произошёл пережог провода и разрушен изолятора в КРН-34 | В результате попадания грозового разряда в опору №13 КВЛ-6 КРН-34-Х226/Х272, произошёл пережог провода и разрушен изолятора в КРН-34 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ КРН-34-Х226/Х272 | 2014-07-14 13:56 | 2014-07-14 18:43
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Мацеста, ф. М-529;КВЛ 10кВ Х 066-Х40 | 17 | 2014-07-15 16:27 | 2014-07-15 17:33 | Обрыв шлейфа на РЛНД Х62(п) на потребительской КВЛ 10кВ Х 066 – Х40 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес потребителя , о проведении технического обслуживания КВЛ 10кВ Х 066 – Х40 | 2014-07-15 16:27 | 2014-07-15 17:33
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 (10.5) | ПС "Кудепста" ф.К-8 ПС 110 "Кудепса" МВ-10 К-8 КЛ-6 ТПХ232-ТС4000 | 295 | 2014-08-01 05:20 | 2014-08-12 16:40 | В следствии оползня грунта произошло нарушение изоляции в целом месте на КЛ- 6кВ Х232-ТС4000 (марка кабеля АПвПу2г 3(1х240/70)) с межфазным замыканием. | нарушение изоляции на КЛ- 6кВ Х232-ТС4000 (марка кабеля АПвПу2г 3(1х240/70)) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВИ КЛ- 6кВ Х232-ТС4000 | 2014-08-01 05:20 | 2014-08-01 09:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" ф. М-17; КЛ-6 Х76-Х276 | 297 | 2014-08-11 18:15 | 2014-08-14 14:55 | абоненский КЛ-6 Х76-Х276 повреждена сторонней организацией при несанкционированых земляных работах в охранной зоне КЛ. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу КЛ-6 Х76-Х276 ООО "Старая мельница" о необходимости проведения ремонта и ВИ кабельной линии. | 2014-08-11 18:15 | 2014-08-11 19:25
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС110 Мацеста Ф. М-32 РП-14 ВВ-6 Х150 КЛ-6 Х148-Х473 ПС "Мацеста" Ф. М-529 | 298 | 2014-09-08 14:50 | 2014-09-08 17:49 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ Х148-Х473 (абонетская). | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу КЛ-6 Х148-Х473 о необходимости проведения ВВИ кабельной линии. | 2014-09-08 14:50 | 2014-09-08 15:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС "Мацеста" ф. М630, РП-4, ВВ-10 Х282(2) | 557 | 2014-09-12 08:59 | 2014-09-12 09:34 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ РП-4- Х282 в пролёте опор № 7-№ 8 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-4- Х282 . | 2014-09-12 08:59 | 2014-09-12 09:34
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-3 КЛ-6 Х-3-РП-34 | 299 | 2014-10-28 15:30 | 2014-10-29 01:39 | В процессе проведения земляных работ частным лицом "Мхиян Арсен Гришаевич" в охранной зоне КЛ-6 кВ Х-3-РП-34 без согласования и получения разрешения на производство работ у Сочинских электрических сетей, произошло повреждение изоляции кабельной линии. | Механическое повреждение изоляции КЛ-6 кВ Х-3-РП-34 экскаватором в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ Х3-РП34 Составить акт о нарушении " Правил установления охранных зон на частное лицо"Мхиян Арсен Гришаевич"по факту повреждения КЛ-6 Х3-РП34 | 2014-10-28 15:30 | 2014-10-28 16:26
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Хоста"ВВ-6 Х-16 КЛ-6 Х-16-РП-34 | 300 | 2014-10-28 17:08 | 2014-10-29 01:39 | В процессе проведения земляных работ частным лицом "Мхиян Арсен Гришаевич" в охранной зоне КВЛ-6 Х-16-РП-34 без согласования и получения разрешения на производство работ с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение КЛ-6 кВ Х-16-РП-34 в целом месте . | Механическое повреждение КЛ-6 кВ Х-16-РП-34 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ Х16-РП34 Составить акт о нарушении " Правил установления охранных зон на частное лицо"Мхиян Арсен Гришаевич"по факту повреждения КВЛ-6 Х16-РП34 | 2014-10-28 17:08 | 2014-10-28 20:51
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х212-Х237 | 301 | 2014-11-09 19:10 | 2014-11-11 20:30 | В процессе длительной эксплуатации ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на абонентском участке Х212-Х237. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес абонента об аварийном отключении КЛ-6 кВ Х212-Х237 и испытании кабельной линии | 2014-11-09 19:10 | 2014-11-10 09:30
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Камо | 574 | 2014-11-02 19:52 | 2014-11-02 22:45 | В процессе длительной эксплуатации, несвоевременного технического обслуживания произошло окисление контакта провода на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Камо | Окисление контакта провода на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Камо | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Камо | 2014-11-02 19:52 | 2014-11-02 22:45
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС "Мацеста" М-25 - Х400 | 302 | 2014-12-25 11:10 | 2014-12-26 19:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 6кВ 25-Х400 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Пробой изоляции на на КЛ 6кВ 25-Х400 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ М25-Х400. | 2014-12-25 11:10 | 2014-12-25 11:55
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х567 ф. Саят-Нова | 519 | 2014-12-01 13:20 | 2014-12-01 15:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролётах опор№ 13- № 14 на ВЛ-0,4 кВТП-Х567 ф. Саят-Нова. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВТП-Х567 ф. Саят-Нова в пролётах опор№ 13- № 14 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х567 ф. Саят-Нова | 2014-12-01 13:20 | 2014-12-01 15:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Х94 | 1 | 2014-12-10 11:15 | 2014-12-10 13:20 | Течь крыши в абонентском ТП-Х94. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес потребителя эксплуатирующего ТП-Х94, об устранении течи крыши в ТП. | 2014-12-10 11:15 | 2014-12-10 13:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Х343 | 1 | 2014-12-30 20:20 | 2014-12-30 23:44 | Старение изоляции в обмотках 10 кВ в Т-1 ТП-Х343, внутреннее перекрытие между обмотками трансформатора. | Старение изоляции в обмотках 10 кВ в Т-1 ТП-Х343. Межвитковое замыкание. | Бригаде ТП\РП произвести внеочередные осмотры трансформаторов в ТП, РП в Хостинском РЭС | 2014-12-30 20:20 | 2014-12-30 23:44
Сочинские ЭС | КВЛ КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Родниковая" ф.Р-4; КВЛ РП 45 - 510 КЛ-6 кВ РП45-510 от Ф.Р-4; ПС 110/6 кВ Родниковая ПС "Родниковая" ф.Р-4; | 501 | 2014-01-02 00:40 | 2014-01-02 04:00 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1987 г.) , в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП45-510 с междуфазным замыканием. | Пробой изоляции КВЛ-6 кВ на участке РП45-510 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП45-510 | 2014-01-02 00:40 | 2014-01-02 04:00
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая - Гойтх с отпайкой на ПС 110 кВ Водозабор | 3 | 2014-01-13 08:56 | 2014-01-14 17:10 | При отключении ВЛ-110 кВ Туапсе Тяговая – Гойтх и погашении Т-2 на ПС 110/6 кВ Водозабор не отработала схема АВР-6 кВ , по причине заклинивания часового механизма реле времени 4РВ , МВ-6 Т-2 не отключился СМВ-6 кВ остался отключённым. В результате развития оползневых явлений , произошло сползание грунта вниз по склону с лесным массивом перпендикулярно проводам ВЛ , вместе с грунтом по склону произошло сползание дерева находящегося за пределами просеки в сторону ВЛ-110 кВ Туапсе Тяговая – Гойтх , при падении дерева произошло электродуговое перекрытие на провод в пролёте опор № 348- № 349 , с последующим пережогом провода АС-120 в целом месте. | В результате развития оползневых явлений , произошло сползание грунта вниз по склону с лесным массивом перпендикулярно проводам ВЛ , вместе с грунтом по склону произошло сползание дерева находящегося за пределами просеки в сторону ВЛ-110 кВ Туапсе Тяговая – Гойтх , при падении дерева произошло электродуговое перекрытие на провод в пролёте опор № 348- № 349 , с последующим пережогом провода АС-120 в целом месте. | Выполнить вырубку деревьев находящихся на оползневом участке в пролёте опор № 348- № 349 ВЛ-110 кВ Туапсе Тяговая – Гойтх Провести внеплановую проверку схемы АВР-6 кВ на ПС 110/6 кВ Водозабор Разработать график внеплановых проверок схем АВР 6-10 кВ на всех ПС 110 кВ Сочинских электрических сетей | 2014-01-13 08:56 | 2014-01-13 09:15
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мацеста | 6 | 2014-01-15 15:22 | 2014-01-15 15:32 | 15.01.2014 по разрешённым заявкам диспетчерским заявкам согласно Программы № 4 опробования и ввода в работу новых устройств ПА, утверждённой 14.01.2014 Кубанским РДУ производились операции по проверке ПА. В 13:16 По команде диспетчера ОДС-110-проверить выведенное действие команд ПА № 4.5.6 ПРМ/ПРД по ВОЛС ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС дежурный электромонтёр ПС 110 кВ Мацеста и инженер СРЗА СЭС согласно программы выполнили пункт № 17, но как выяснилось позже из-за отсутствия прописанных наименований ключей в программе , команда была выполнена не в полном объёме, из четырёх ключей по каждой команде ПА № 4,5,6 было проверено выведенное положение только по одному из каждой команды. При этом дежурным электромонтером подстанции 110 кВ Мацеста и инженер СРЗА СЭС были допущены нарушения требований Инструкции по переключениям в части следующих требований: П.2.1.4 – Не допускается выполнение оперативным персоналом непонятных для него распоряжений. 15.01.2014 по разрешённым заявкам диспетчерским заявкам согласно Программы № 4 опробования и ввода в работу новых устройств ПА, утверждённой 14.01.2014 Кубанским РДУ производились операции по проверке ПА. В 13:16 По команде диспетчера ОДС-110-проверить выведенное действие команд ПА № 4.5.6 ПРМ/ПРД по ВОЛС ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС дежурный электромонтёр ПС 110 кВ Мацеста и инженер СРЗА СЭС согласно программы выполнили пункт № 17, но как выяснилось позже из-за отсутствия прописанных наименований ключей в программе , команда была выполнена не в полном объёме, из четырёх ключей по каждой команде ПА № 4,5,6 было проверено выведенное положение только по одному из каждой команды. При этом дежурным электромонтером подстанции 110 кВ Мацеста и инженер СРЗА СЭС были допущены нарушения требований Инструкции по переключениям в части следующих требований: П.2.1.4 – Не допускается выполнение оперативным персоналом непонятных для него распоряжений. | Техническая причина отсутствует | Привести в соответствие наименование название ключей и накладок панелей противоаварийной автоматики ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста». Направить в адрес подрядной организации ООО «Краснодарэлектромонтаж» выполнявшей наладочные работы на ПС 110/35/10/6 кВ Мацеста о предоставлении исполнительной документации на канал ПА Хоста- Мацеста. На основании предоставленной исполнительной документации, СРЗА дополнить раздел «Инструкции по оперативному управлению ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» по каналам противоаварийной автоматики Ознакомить диспетчерский персонал ОДС-110 кВ, дежурный персонал ПС Мацеста с дополнениями к «Инструкции по оперативному управлению ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» по каналам противоаварийной автоматики. Провести внеочередной инструктаж персоналу ОДС-110 кВ по порядку переключений по программам и бланкам переключений Провести внеочередную проверку знаний инженеру СРЗА Газукину В.Ф. и дежурному электромонтёру ПС 110 кВ «Мацеста» Картенко А.А. в постоянно-действующей комиссии по проверке знаний филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети. | 2014-01-15 15:22 | 2014-01-15 15:32
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Родниковая | 1 | 2014-01-10 21:13 | 2014-01-10 21:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую проверку схемы АВР -10 кВ на 3,4 СШ 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ "Родниковая" Выполнить опробование действия срабатывания защиты от дуговых замыканий на отключение ВВ-10 Т-1 на ПС 110/10/6 кВ "Родниковая" | 2014-01-10 21:13 | 2014-01-10 21:40
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо | 5 | 2014-01-16 13:00 | 2014-01-16 13:08 | При выводе в ремонт ТСН-1 на 1 СШ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Лоо» при выкачивании тележки ПР-10 ТСН-1из рабочего состояния в ремонтное, произошло выпадение ПК-10 с выкатного элемента в связи с ослаблением крепления запорного механизма, в результате действием защиты от дуговых замыканий произошло отключение МВ-10 Т-1 | При выводе в ремонт ТСН-1 на 1 СШ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Лоо» при выкачивании тележки ПР-10 ТСН-1из рабочего состояния в ремонтное, произошло выпадение ПК-10 с выкатного элемента в связи с ослаблением крепления запорного механизма, в результате действием защиты от дуговых замыканий произошло отключение МВ-10 Т-1 | Выполнить ревизию выкатных элементов ТСН-1, ТСН-2 на ПС 110/10 кВ «Лоо». | 2014-01-16 13:00 | 2014-01-16 13:08
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Сочи | 4 | 2014-01-15 18:45 | 2014-01-15 19:01 | 15.01.2014 г. в 18.43 при возникновении короткого замыкания на КЛ 6 кВ С 113 в абонентском ТП-833 действием МТЗ и ЛЗШ отключился ВВ 6 Т-1 1 СШ. По результатам проведённой послеаварийной проверки выявлено: отключение ВВ 6 Т-1 1 СШ , произошло по причине отсутствия запрета действия ЛЗШ от фидера 6 кВ С 113, на котором произошло короткое замыкание. ЛЗШ 1 СШ 6 кВ неработоспособно по причине невыполнения монтажа и наладки подрядной организацией ООО «Кубаньстройэнерго» Приемка устройств РЗА 1 СШ 6 кВ ПС 110 кВ Сочи из наладки не производилась. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку РЗА ВВ-6 С-113 на ПС 110/10/6 кВ Сочи. Направить письмо в адрес подрядной организации ООО «Кубаньстройэнерго» о выполнении наладочных работ на 1 СШ 6 кВ , о предоставлении исполнительной документации. | 2014-01-15 18:45 | 2014-01-15 19:01
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 8 | 2014-01-27 15:14 | 2014-01-28 00:39 | Под действием ветровых нагрузок по причине некачественного монтажа ОПН-110 кВ на опоре № 111 КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая, произошло раскручивание болтового соединения в месте крепления ОПН -110 к траверсе, последующее падение ОПН и электродуговое перекрытие на фазный провод. | На опоре № 111 КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая, произошло раскручивание болтового соединения в месте крепления ОПН -110 к траверсе, последующее падение ОПН и электродуговое перекрытие на фазный провод. | Выполнить выборочный верховой осмотр на КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая на предмет наличия шплинтов предотвращающих самопроизвольное откручивание крепления ОПН-110 кВ. Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО «ТеплоЦентрСтрой» о принятии мер по предотвращению самопроизвольного падения ОПН-110 кВ по п. 157 «Программы строительства и реконструкции Олимпийских объектов» | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | пс Лоо | 9 | 2014-01-28 13:50 | 2014-01-28 13:55 | 1.При вводе в работу ТСН-1 на 1 СШ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Лоо» при вкачивании тележки отключился МВ-10 кВ Т-1 действием ЗДЗ. 2. После вывода в ремонт 1 СШ 10 кВ для проверки ЗДЗ , в релейном отсеке МВ-10 Т-1 обнаружено промежуточное реле, которое было заблокировано механически. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ревизию выкатного элемента ТСН-1 на ПС 110/10 кВ «Лоо». Выполнить опробование действия срабатывания защиты от дуговых замыканий на отключение МВ-10 Т-1 | 2014-01-28 13:50 | 2014-01-28 13:55
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая - Гойтх с отпайкой на ПС 110 кВ Водозабор | 10 | 2014-01-30 19:30 | 2014-01-31 17:41 | По причине плохого контакта прессуемого соединителя СОАС-120 , произошло окисление провода АС-120 и последующий пережог на выходе из прессуемого зажима. | Пережог провода АС-120 на выходе из прессуемого зажима СОАС-120 на опоре № 369 фаза "В" ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Гойтх. | Выполнить тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Гойтх. При выполнить тепловизионного осмотра принять необходимые меры к обеспечению максимального перетока мощности через ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Гойтх максимально возможный по режиму в пределах номинального | 2014-01-30 21:23 | 2014-01-30 21:24
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольгинка | 11 | 2014-01-31 06:18 | 2014-01-31 06:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку РЗА Т-2 на ПС 110/10 кВ Ольгинка. Выполнить высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф. Пг ВЛ Небуг от ПС 110/10 кВ Ольгинка. | 2014-01-31 06:18 | 2014-01-31 06:23
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | пс 110 кВ Джубга | 7 | 2014-01-21 16:41 | 2014-01-21 18:19 | При осмотре ДЭМ ПС 110/10 кВ Джубга обнаружены следы перекрытия на концевой муфте в кабельном отсеке ячейки МВ-10 Дж-10 ( абонентский фидер), КВЛ-10 кВ Дж-10 в собственности ОАО «Ростелеком». | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес ОАО «Ростелеком» о проведении испытания КЛ-10 кВ -Н 135 от фидера Дж-10 ПС 110/10 кВ Джубга. | 2014-01-21 16:41 | 2014-01-21 18:19
Сочинские ЭС | ПС ПС КВЛ КВЛ | 110 | пс Головинка пс 110 кВ Волконка КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная щель тяговая КВЛ 110 кВ Волконка-Якорная щель тяговая | 2 | 2014-01-13 05:13 | 2014-01-13 05:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная Щель тяговая, КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка, с составлением листков осмотра. | - | -
Сочинские ЭС | ПС ПС КВЛ | 110 | ПС 110 кВ Псоу ПС 110кВ Адлер КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер | 12 | 2014-01-13 09:37 | 2014-01-13 09:37 | КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер с отпайками, обнаружен на опоре №103 сработавший дисконектор ОПН-110. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер особое внимание обращать на состояние стрелы провиса проводов, состояние изоляции. | - | -
Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС "Кривенковская тяговая" Ф. Кр-5; ТП Г91 | 759 | 2014-01-28 14:10 | 2014-01-28 19:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции с междуфазным перекрытием на опорной изоляции (заходы в РУ 10 кВ КТП Г 91) | Перекрытие на опорных изоляторах на шлейфах (заходы в РУ 10 кВ КТП Г 91) | Выполнить замену опорной изоляции заходы в РУ 10 кВ КТП Г 91 | 2014-01-28 14:10 | 2014-01-28 19:40
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Верещагинская | 15 | 2014-02-11 09:50 | 2014-02-11 11:03 | 11.02.2014 в 09:50 на ПС 110 кВ Верещагинская произошло неселективное отключение отключение ввода 10 кВ Т-2, при возникновении трёхфазного короткого замыканияна отходящей КЛ 10 кВ В-16. Во время проверки устройств релейной защиты на ПС 110 кВ Верещагинская в ЗРУ-10 кВ на фидере В-16 была выявлена неисправность:повреждён блок выходных реле MES114F реализующий логическую работу терминала. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 09:50 | 2014-02-11 11:03
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс Туапсе | 14 | 2014-02-10 13:34 | 2014-02-10 17:33 | 1. Затвердевание ( потеря эластичности ) уплотнительной резины в местах крепления масломерного стекла ( из-за старения, воздействия окружающей среды), в результате чего лопнуло масломерное стекло расширительного бака РПН Т-2 на ПС 110/6 кВ «Туапсе», образовалась течь масла. 2. Несоосность крепления масломерного стекла к расширительному баку силового трансформатора Т-2 на ПС 110/6 кВ «Туапсе». | Механическое повреждение (лопнуло масломерное стекло) на расширительном баке РПН Т-2, образовалась течь масла. | При выполнении текущих ремонтов силовых трансформаторов с масломерными стёклами производить проверку соосности крепления стекла к расширительному баку трансформатора, так же проводить проверку состояния уплотнительной резины и при необходимости производить замену | 2014-02-10 13:34 | 2014-02-10 13:50
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Верещагинская | 17 | 2014-02-07 14:08 | 2014-02-07 14:28 | 1. 07.02.2014 в 14:08 на ПС 110 кВ Верещагинская произошло произошло неселективное отключение ВВ-10 Т-2 действием МТО, при возникновении трёхфазного короткого замыкания на отходящей КЛ 10 кВ В-14. 2. В результате проведения послеаварийной проверки было выявлено: неверно была выполнена схема ЛЗШ в ячейке ВВ-10 В-14 , не был выполнен проводник на терминал Sepam на клемму № 12 подрядной организацией ЗАО «Донэлектромонтаж» выполнявшей наладку РЗА 2 СШ 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку РЗА ВВ-10 В-14 на ПС 110/10 кВ Верещагинская. | 2014-02-07 14:08 | 2014-02-07 14:28
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Кудепста | 16 | 2014-02-12 11:02 | 2014-02-12 19:06 | Произошло междуфазное перекрытие в ячейке ВВ-10 Т-1 на ПС 110/10 кВ Кудепста, вследсвие пробоя нижнего изоляционного основания ( ухудшение свойства диэлектрика) выключателя, по причине загрязнённой поверхности изоляционного основания. | Произошло междуфазное перекрытие в ячейке ВВ-10 Т-1 на ПС 110/10 кВ Кудепста, вследсвие пробоя нижнего изоляционного основания выключателя. | При проведении технического обслуживания и ремонта , производить очистку изоляционного основания выключателей 6-10 кВ. Разработать проектно- сметную документацию по изменению конструктивного расположения ВВ-10 Т-1 в ячейке на ПС 11/10 кВ «Кудепста», для исключения из конструктива изоляционной перегородки и выполнить реконструкцию ячейки. | 2014-02-12 11:02 | 2014-02-12 11:12
Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ТП-Н58 ВЛ-0.4 кВ ТП-н58 Р8-0.4 | 28 | 2014-02-14 10:25 | 2014-02-14 13:00 | В результате несвоевременного технического обслуживания, произошло окисление в месте соединения на ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н58 Р8-0.4 на опоре №5 | Окисление в месте соединения на ВЛ-0.4 кВот ТП-Н58 Р8-0.4 на опоре №5 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0.4 от ТП-Н58 Р-8 , с составлением листков осмотра | 2014-02-14 10:25 | 2014-02-14 13:00
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС-110 Лермонтово | 12 | 2014-02-06 21:14 | 2014-02-06 21:14 | В результате проникновения крысы в ячейку ВВ-10 ПГ в отсек сборных шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Лермонтово" произошло междуфазное К.З. | Техническая причина отсутствует | Принять меры, исключающие проникновение мелких животных из траншей в кабельные каналы ЗРУ и ОПУ подстанции 110/10 кВ "Лермонтово". Выполнить дератизацию помещения ОПУ, ЗРУ ПС 110/10 кВ "Лермонтово". | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мацеста | 19 | 2014-02-16 11:29 | 2014-02-16 11:54 | После вывода на ПС 110 кВ Мацеста ВЛ- 110 СТЭС , в ходе проверки было выявлено самопроизвольное срабатывание оптронного входа на терминале № 34 "Резервная защита и АУВ ВЛ-110 кВ "СТЭС" | Техническая причина отсутствует | 1 Выполнить внеплановую проверку резервных защит ВЛ-110 кВ СТЭС на ПС 110 кВ Мацеста. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мацеста | 20 | 2014-02-19 04:17 | 2014-02-19 04:31 | После вывода на ПС 110 кВ Мацеста ВЛ- 110 СТЭС , в ходе проверки было выявлено самопроизвольное срабатывание оптронного входа на терминале № 34 "Резервная защита и АУВ ВЛ-110 кВ "СТЭС" | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку резервных защит ВЛ-110 кВ СТЭС на ПС 110 кВ Мацеста. Выполнить на ПС 110 кВ Мацеста замену монтажной платы в блоке БЭ 2704-016 резервных защит ВЛ-110 кВ "СТЭС" | - | -
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 110 | пс Адлер КВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 13 | 2014-02-10 15:55 | 2014-02-10 15:55 | Повреждение на ПС 110 кВ Адлер тяговая. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс Альпийская | 21 | 2014-03-04 05:15 | 2014-03-04 05:27 | 1.В результате послеаварийной проверки, была выявлена неисправность оптронного входа «Основная защита трансформатора» терминала защит ВВ-10 Т-2 , следствием чего явилось формирование команды с выдержкой времени в 0,3 секунды «Пуск УРОВ» и отключение ЭВ-110 Т-2 на ПС 110 кВ «Альпийская». | В блоке Э2411 выявлено отказ элемента ( механическое повреждение резисторной сборки), в канале дискретного входа X2:1- X2:12, что вероятно и стало причиной причиной "дребезга" дискретного сигнала R73 "Основнаязащита трансформатора". | Выполнить внеплановую проверку основных защит Т-2 на ПС 110/10/6 кВ "Альпийская" Издать распорядительный документ, определяющий необходимость и периодичность контроля наличия кратковременных выходных дискретных сигналов в памяти терминалов защит. | 2014-03-04 05:15 | 2014-03-04 05:27
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Шепси-Туасе тяговая ВЛ-110 Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая | 26 | 2014-03-17 10:11 | 2014-03-17 11:44 | На опоре №16 ВЛ-110кВ Шепси- Туапсе тяговая обнаружены следы перекрытия верхнего провода на тело опоры | Техническая причина отсутствует | Выполнить монтаж дистанционной распорки на опоре № 16 ВЛ-110кВ Шепси- Туапсе тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | 27 | 2014-03-17 12:37 | 2014-03-17 12:37 | В результате сильных порывов ветра , произошло приближение обводного шлейфа фазы "А" к проводу фазы "В" на опоре № 30 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Лоо. | Техническая причина отсутствует | Выполнить монтаж дистанционной распорки между фазами "А" и "В" на обводной шлейф опоре № 30 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Лоо. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КПГЭС-Хоста | 28 | 2014-03-17 12:58 | 2014-03-17 12:58 | В результате послеаварийного осмотра на опоре №42 ВЛ-110 кВ КПГЭС-Хоста обнаружен сработавший дисконектор ОПН ф.С. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ КПГЭС-Хоста | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая - Гойтх тяговая | 30 | 2014-03-20 11:22 | 2014-03-20 23:37 | В результате ураганного ветра , произошёл излом двух деревьев на высоте 2-3 м от земли ,находящихся за пределами проектной просеки. В результате падения сломанных деревьев на провода произошло резкое поддёргивание и приближение проводов фазы "А" и "В" к траверсе опоры № 5 , после чего произошёл пережог проводов и последующее падение в пролёте опор № 5-№6 ВЛ-110 кВ Навагинская- Гойтх. | Пережог проводов АС-120 и последующее падение в пролёте опор № 5-№6 ВЛ-110 кВ Навагинская- Гойтх. | выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Навагинская- Гойтх, на предмет установления падения деревьев на провода. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "Нор-Луйс" ф.Нл-6; КРН 6 кВ-179-Д-279 | 627 | 2014-03-29 20:50 | 2014-03-29 22:25 | В результате шквальных порывов ветра со снегом ,происходило падение сломанных веток деревьев на провода , перекрытие между фазами ВЛ-10кВ по фидеру НЛ2 от ПС 110 кВ Нор-Луйс | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ по фидеру НЛ2 от ПС 110 кВ Нор-Луйс и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-03-29 20:50 | 2014-03-29 22:25
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками | 74 | 2014-03-21 10:53 | 2014-03-21 10:53 | При выводе в ремонт КВЛ 110 кВ Псоу-МГТЭС-3 с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая персонал РЖД на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая ошибочно включил ЗНШ ЛР-110 КВЛ-110 МГТЭС-3 - Псоу в сторону оборудования находящегося под напряжением | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси. | 26 | 2014-03-10 19:50 | 2014-03-10 19:50 | Отключение КВЛ-110 кВ Шепси- ТНПЗ происходило по причине приближения обводного шлейфа к металлоконструкции опоры № 52 при сильных порывах ветра . Монтаж обводных шлейфов выполнен в ноябре 2013 года силами ОАО"Роснефть НПЗ" при временном подключении ПС ТНПЗ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетягивание обводных шлейфов и установить распорку на опоре № 52 на КВЛ-110 кВ Шепси-ТНПЗ. Выполнить установку распорок на обводных шлейфах КВЛ-110 кВ Шепси-ТНПЗ. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | 31 | 2014-03-11 14:41 | 2014-03-11 14:41 | В результате послеаварийного осмотра , на опоре № 10 ВЛ-110 кВ "СТЭС- Мацеста" обнаружен сработавший дисконектор | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ "СТЭС- Мацеста" | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мацеста | 31 | 2014-03-21 09:25 | 2014-03-21 09:55 | Вследствие проникновения животного ( кота) в ячейку ВВ-10 М-111 " Королевский парк" на ПС 110 кВ Мацеста,произошло перекрытие между ШМ-10 Т-1 и ВВ-10 М-111, последующее отключение Т-1 . | Техническая причина отсутствует | Произвести отключение шинного моста 10 кВ Т-1 от ячейки ВВ-10 М-111 "Королевский парк" Произвести заделку кабельного захода в ячейку ВВ-10 М-111 "Королевский парк" | 2014-03-21 09:25 | 2014-03-21 09:55
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мацеста | 33 | 2014-03-22 09:40 | 2014-03-22 11:06 | Вследствие проникновения кота в ячейку ВВ-10 М-111 " Королевский парк" на ПС 110 кВ Мацеста,произошло перекрытие между ШМ-10 Т-1 и ВВ-10 М-111, последующее отключение Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести отключение шинного моста 10 кВ Т-1 от ячейки ВВ-10 М-111 "Королевский парк" Выполнить заделку кабельного захода в ячейку ВВ-10 М-111 "Королевский парк" | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Верещагинская | 35 | 2014-03-23 22:27 | 2014-03-23 22:51 | В результате послеаварийной проверки логической части SEPAM было выявлено, что в логических уравнениях работы SEPAM имеется ошибка в логических уравнениях гибкой логики микропроцессорного терминала SEPAM S-40 ВВ-10 Т-1 | Техническая причина отсутствует | Организовать проверку логикических уравнений микропроцессорных терминалов SEPAM на ПС 110 кВ Верещагинская ,при необходимости устранить ошибки. | 2014-03-23 22:27 | 2014-03-23 22:40
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Хоста | 34 | 2014-03-28 08:57 | 2014-03-28 09:06 | В результате проведения монтажных работ на "ПС 110 кВ Хоста в ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ по монтажу измерительных преобразователей АЕТ в релейных отсеках, завод и разделка котрольных кабелей без подключения к действующим цепям за исключением ячеек СР-6-10 кВ,ТН 6-10 кВ" персоналом ЗАО «Сетьстрой» во вторичных цепях на 4 СШ были замкнуты контакты реле УРОВ, что привело к отключению ВВ-10 Т-2 4 СШ-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр реле в релейных отсеках на наличие крышек на реле в ЗРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ «Хоста» Распорядительным документом по филиалу запретить административно-техническому персоналу, не относящемуся к релейной службе, выдавать наряды и распоряжения на работы во вторичных цепях устройств РЗА и релейных отсеках ячеек оборудования ПС-110 кВ. | 2014-03-28 08:57 | 2014-03-28 09:06
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка | 36 | 2014-03-16 11:35 | 2014-03-16 11:35 | В результате сильных порывов ветра по причине приближения обводного шлейфа к металлоконструкции опоры № 104 , произошло отключение ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка с успешным АПВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить монтаж изолирующей распорки на обводном шлейфе на опоре № 104 ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка | - | -
Сочинские ЭС | ПС ПС ВЛ | 110 | ПС 110 Туапсе тяговая ПС 110 Навагинская ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Гойтх тяговая | 38 | 2014-03-17 10:39 | 2014-03-17 10:39 | В результате послеаварийного обхода выявлено на опоре №297 ВЛ-110кВ Гойтх тяговая - Туапсе тяговая обнаружены следы перекрытия нижнего провода на тело опоры. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110кВ Гойтх тяговая - Туапсе тяговая,ВЛ-110кВ Навагинская - Гойтх тяговая. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110кВ Пасечная | 37 | 2014-04-10 10:18 | 2014-04-10 16:56 | В результате пробоя изоляции произошло однофазное замыкание на землю на участке КЛ 6 кВ ТП 213- ТП599 (по фидеру П-17), перешедшее в междуфазное КЗ с последующим аварийным отключением действием МТЗ фидера П-17 отходящего от ПС 110 кВ Пасечная. Не верно определив повреждённый участок персоналом ОВБ по команде дежурного диспетчера ОДС 6-10 кВ Сафонова В.И. было повторно подано напряжение на повреждённый участок КЛ 6 кВ ТП 213- ТП599 по резерву от ф. П-9. При подаче напряжения на повреждённый участок КЛ 6 кВ ТП 213- ТП599 включением МВ ф. П-9, возникло двухфазное КЗ с токами по фазам Ib=2.94кА Ic=2,65 кА запустилась 2 ступень МТЗ с уставкой Iср.=2,40 кА, Tуст.=0,5 секунд. Но через T= 0.415 секунд от начала КЗ в результате действия возникших перенапряжений в ячейке ТН 6 1 СШ (подтверждается осциллограммой) на проводниках подключения ОПН 6 кВ к токоведущим шинам, по причине особенностей их конструктивного исполнения, произошло электродуговое перекрытие с отключением ВВ 6 Т-1 1 СШ действием ЗДЗ без выдержки времени. В результате пробоя изоляции произошло однофазное замыкание на землю на участке КЛ 6 кВ ТП 213- ТП599 (по фидеру П-17), перешедшее в междуфазное КЗ с последующим аварийным отключением действием МТЗ фидера П-17 отходящего от ПС 110 кВ Пасечная. Не верно определив повреждённый участок персоналом ОВБ по команде дежурного диспетчера ОДС 6-10 кВ Сафонова В.И. было повторно подано напряжение на повреждённый участок КЛ 6 кВ ТП 213- ТП599 по резерву от ф. П-9. При подаче напряжения на повреждённый участок КЛ 6 кВ ТП 213- ТП599 включением МВ ф. П-9, возникло двухфазное КЗ с токами по фазам Ib=2.94кА Ic=2,65 кА запустилась 2 ступень МТЗ с уставкой Iср.=2,40 кА, Tуст.=0,5 секунд. Но через T= 0.415 секунд от начала КЗ в результате действия возникших перенапряжений в ячейке ТН 6 1 СШ (подтверждается осциллограммой) на проводниках подключения ОПН 6 кВ к токоведущим шинам, по причине особенностей их конструктивного исполнения, произошло электродуговое перекрытие с отключением ВВ 6 Т-1 1 СШ действием ЗДЗ без выдержки времени Недостаточная жёсткость проводников ОПН 6 кВ в ячейке ТН 6 1 СШ. В заводской документации ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» отсутствуют указания по конструктивному исполнению проводников, соединяющих ОПН 6 кВ с токоведущими шинами (диаметр, материал, форма сечения, максимальная длина – характеристики влияющие на электродинамическую устойчивость проводника). Это не позволяет сделать вывод о соответствии, либо не соответствии заводской документации фактически выполненных на заводе-изготовителе проводников между ОПН 6 кВ и токоведущими шинами. Фактически в ячейках трансформаторов напряжения 6 кВ заводской сборки КРУ СЭЩ-63 на ПС 110 кВ «Пасечная» проводники, соединяющие ОПН 6 кВ и токоведущие шины, выполнены голыми медными проводниками диаметром 3,5 мм, длиной около 350 мм, причем длина проводников превышала прямолинейное расстояние от ОПН до шин, что конструктивно привело к их частичному изгибанию и приближению между собой (минимально допустимые расстояния между проводниками были соблюдены). В то же время, в документации других производителей (например, руководство по эксплуатации ТШАГ 674361.001 РЭ РГК «Таврида-Электрик») указано, что для соединения ОПН и токоведущих шин рекомендуется применение стальной шины 20х1 мм, либо допускается подключение изолированным проводом, при этом следует избегать использование фазных проводников длиной более 400 мм. Таким образом, недостатки конструктивного исполнения проводников, соединяющих ОПН 6 кВ с токоведущими шинами на ПС 110 кВ «Пасечная», стали причиной возникновения короткого замыкания между ними при возникших перенапряжениях в прилегающей сети 6 кВ. | Электродуговое перекрытие в ячейке ТН 6 1 СШ на проводниках подключения ОПН 6 кВ к токоведущим шинам по по причине особенностей их конструктивного исполнения. | Выполнить внеочередную проверку панели Центральной сигнализации на ПС 110/6 кВ Пасечная (работоспособность блинкера ЗДЗ) Производить проверку изоляции кабельных линий 6-10 кВ после отключения их от защит, до включения под напряжение. Ввести в работу защиты ближнего резервирования Т-1 на ПС 110/6 кВ Пасечная Выполнить выверку схемы в натуре в электроустановках ТП, РП сети 6/10/0,4 кВ, где была выполнена реконструкция в рамках п.152 «Программы строительства и реконструкции Олимпийских объектов» Привести в соответствие индикацию номеров датчиков дуговой защиты номерам ячеек в ЗРУ -6 кВ ПС 110/6 кВ Пасечная Направить запрос на завод-изготовитель КРУ 6 кВ СЭЩ-63 «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» о выдаче рекомендаций по конструктивному исполнению проводников, соединяющих ОПН 6-10 кВ с токоведущими шинами Оперативному персоналу ОДС 6-10 кВ Сочинских электрических сетей провести повторную проработку «Инструкции по ликвидации технологических нарушений» Рассмотреть возможность организации селективной сигнализации (защит) от однофазных замыканий на землю на отходящих фидерах ПС 110/6 Пасечная Рассмотреть возможность установки УТКЗ на участках КЛ отходящих от ПС 110 кВ Пасечная Определить порядок обслуживания УТКЗ, установить сроки их приведения в исходное состояние после срабатывания. Представить на согласование в исполнительный аппарат ОАО «Кубаньэнерго» программу оснащения приборами УТКЗ ТП, РП 6-10 кВ Сочинских ЭС Укомплектовать ДП ОДС 6-10 утверждённой схемой нормальных электрических соединений сети 6-10 кВ а так же ремонтными схемами. Проверить наличие карт изменений электрической сети по всем изменениям сети 6-110 кВ, а также их отражение в соответствующих схемах, НТД, журналах распоряжений. Оперативному персоналу ОДС-110, ОДС 6-10 Сочинских электрических сетей провести инструктаж о необходимости указания в оперативном журнале отклонений от схемы нормальных электрических соединений управляемой ими сети. Выполнить проверку наличия диспетчерских наименований на коммутационных аппаратах в ТП, после проведённой реконструкции проведённой по п.152 «Программы строительства и реконструкции Олимпийских объектов». Укомплектовать диспетчерские пункты ОДС, ОДГ актуальными таблицами настроек ДГР на ПС 110 кВ Сочинских ЭС. | 2014-04-10 10:18 | 2014-04-10 16:56
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Небуг - Ольгинка ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг ПС 110 кВ Небуг | 38 | 2014-04-10 23:31 | 2014-04-11 23:31 | 1.В процессе длительной эксплуатации (с 1971 г.), произошло снижение изоляционных свойств опорного изолятора типа ИО-10 фазы «В» и как следствие его пробой, с последующим междуфазным перекрытием на фазу «С» и стенку корпуса ячейки. 2. Не сработало АПВ на СМВ-110 кВ ПС 110/6 кВ «Туапсе», вследствие чего произошло обесточение 2 СШ 6 кВ. 3.Не произошло отключение СЭВ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Небуг, по причине закороченных токовых цепей в ящике зажимов ТТ-110 в схеме защит ВЛ-110 Туапсе и отсутствия монтажа цепей отключения СЭВ-110 от защит трансформатора Т-1, что привело к неселективному отключению на ПС Ольгинка. | В процессе длительной эксплуатации (с 1971 г.), произошло снижение изоляционных свойств опорного изолятора типа ИО-10 фазы «В» и как следствие его пробой, с последующим междуфазным перекрытием на фазу «С» и стенку корпуса ячейки МВ-10 Т-1. | Закончить реконструкцию оборудования ПС 110/10 кВ Небуг. После проведения текущих, капитальных ремонтов заносить в эксплуатационные паспорта результаты проведённых ремонтов. В связи с изменением конфигурации сети, выполнить расчёт настроек ДГР-1 на ПС 110/10 кВ Небуг Разработать и утвердить схему управления СЭВ 110 кВ ПС 110/10 кВ Небуг, схему подключения ранее смонтированных устройств РЗА ВЛ Туапсе и ВЛ «Ольгинка» к вновь смонтированному устройству СЭВ. Обеспечить наличие у персонала службы РЗА исполнительной схемы подключения устройств РЗА. Перед вводом в работу СЭВ операции по подключению, проверке взаимодействия и проверке рабочим током указанных выше устройств выполнять по утверждённой программе. По результатам проведении работ в устройствах РЗА обеспечить записи в паспортах – протоколах и рабочих журналах о всех проведённых работах и полученных результатах. Разработать распорядительный документ, обязывающий персонал РЗА подтверждать подписями записи работников подрядных организаций, вносимых в журналы РЗА. Обеспечить наличие у ремонтного персонала филиала Сочинские электрические сети оборудования для проверки нормируемых характеристик МВ в полном объёме (скорость, время и др.) Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА об объёме проверки реле времени типа РВ с часовым механизмом, об объёме проверки устройств РЗА рабочим током и напряжением. Организовать изучение «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006 Выпустить распорядительный документ об обязательном выполнении нормируемых характеристик и внесении их в ремонтную документацию при проведении средних и капитальных ремонтов коммутационных аппаратов. | 2014-04-10 23:31 | 2014-04-11 00:12
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | 39 | 2014-04-11 19:17 | 2014-04-11 19:22 | В 19:17 при вводе в работу СЭВ-110 на ПС 110 кВ Небуг по бланку переключений №275, оперативным персонал ОВБ-110 кВ ошибочно вместо Р 1 СШ 110 кВ был включён ЗН Р-1 СШ 110 кВ в сторону ВЛ-110 кВ Небуг - Туапсе, в результате чего на ПС 110/6 кВ Туапсе произошло отключение СМВ-110, МВ-110 Т-2. При производстве переключений по вводу в работу СЭВ-110 из-за не выявленной неисправности (причина будет определена с участием представителя завода – изготовителя) не включался Р 1 СШ СЭВ-110. После неоднократных безуспешных нажатий на кнопку «Вкл Р1 СШ» в шкафу привода СЭВ-110 персонал осмотрел устройство и при повторной попытке включения разъединителя нажал рядом расположенную кнопку включения ЗН с заводской надписью «включение разъединителя». | Техническая причина отсутствует | Привести в соответствие схему нормального режима ПС 110 кВ Небуг фактической схеме Выполнить комплексную проверку ячейки PASS на ПС 110 кВ Небуг в присутствии шеф-инженера компании АВВ Разработать и утвердить объём и схему блокировочных устройств ПС 110/10 кВ Небуг Нанести диспетчерские наименования в приводе СЭВ-110, согласно фактической схеме ПС 110/10 кВ Небуг. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС-110 кВ Сочинских электрических сетей по ведению оперативных переговоров При проведении противоаварийных тренировок оценивать ведение оперативных переговоров персоналом ОДС-110 кВ Провести проработку с персоналом ОВБ ОДС-110 кВ «Положения об организации работы оперативно-выездной бригады ОАО «Кубаньэнерго» Разработать инструкцию по эксплуатации ячейки РАSS на ПС 110/10 кВ Небуг с описанием устройства и указанием действий персонала при появлении неисправности. | 2014-04-11 19:17 | 2014-04-11 19:22
Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг ПС 110 кВ Небуг | 40 | 2014-04-12 04:36 | 2014-04-12 16:50 | В результате проникновения животного (кота) со стороны шинного моста Т-1, произошло электродуговое перекрытие фазы «А» и «В» на землю, с последующим отключением действием ДЗТ Т-1 ПС 110/10 кВ Небуг. | Техническая причина отсутствует | Закончить реконструкцию ПС 110 кВ «Небуг», в рамках выполнения инвестиционной програмы 2014 г. Принять меры препятствующие проникновению животных в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Небуг | 2014-04-12 04:36 | 2014-04-12 06:29
Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Бочаров ручей | 36 | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 14:00 | При осмотре устройств 3 СШ, обнаружено, что ВВ-6 Т-1 отключился от 1-й ступени МТЗ. Так же на отходящей ячейке Бр-303 зафиксировано срабатывание защит 1-й ступени МТЗ. При проверке логических уравнений Бр-303 ПС 110 кВ Бочаров Ручей было установлено что 1 ступень МТЗ не действовала на отключение ВВ-6 Бр-303 в связи с этим, не было пуска блокировки ЛЗШ на ВВ-6 Т-1. ВВ-6 Т-1 не блокировался от пуска 1 ступени МТЗ Бр-303 и отключился по своей уставке с выдержкой времени 100 мс. | Техническая причина отсутствует | Организовать проверку логики работы ЛЗШ 6(10) кВ на ПС 110/10/6 кВ Бочаров Ручей | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Южная | 36 | 2014-04-02 18:48 | 2014-04-02 19:10 | При коротком замыкании на отходящем фидере Ю-103 от ПС 110 кВ «Южная» , защита фидера не выдала блокировку ЛЗШ на выключатель ввода по причине нестабильной работы дискретного выхода О3 на микропроцессорном терминале Sepam S20, в результате чего действием ЛЗШ произошло отключение ВВ-10 Т-1 1 СШ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену микропроцессорного терминала Sepam S20 на ВВ-10 Ю-103 ПС 110/10 кВ «Южная» При техническом обслуживании в объёме «К» выполнить проверку работоспособности микропроцессорных терминалов Sepam на отходящих присоединениях 10 кВ , на вводах 10 кВ Т-1, Т-2. | 2014-04-02 18:48 | 2014-04-02 19:10
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110кВ Хоста | 41 | 2014-04-23 18:29 | 2014-04-24 18:30 | Послеаварийная проверка РЗА показала что команду «УРОВ» выдал на основные и резервные защиты Т-1 микропроцессорный терминал защит «SEPAM» ВВ-10 Т-1 из-за неправильного монтажа вторичных цепей подрядной организацией в релейном шкафу ВВ-10 Т-1. Реле «УРОВ» KL5 и KL6 сработали не от дискретного выхода О14 ( монтажный символ L8 –L9 «SEPAM»), а от дискретного выхода «Неисправность SEPAM» О4 (монтажный символ А13-А15). Микропроцессорный терминал «SEPAM» выдал неисправность не в цепь предупредительной сигнализации , а подал напряжение на реле «УРОВ» KL5 и KL6. Эти реле отработали и своими контактами 2-4 отключили Т-1 от «УРОВ» | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую проверку схемы АВР-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Хоста. | 2014-04-23 18:29 | 2014-04-23 18:39
Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ Д112-Д131 от ф. Л-6 ПС Лоо ПС "Лоо" ф. Л-6 | 640 | 2014-06-01 10:37 | 2014-06-01 12:10 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-10кВ Д112-Д131 | Пробой изоляции КВЛ-10кВ на участке Д112-Д131 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Д112-Д131 | 2014-06-01 10:37 | 2014-06-01 12:10
Сочинские ЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) | ПС "Ольгинка"; ф.Ол-2 фидер 10 кВ Ол-2, ТП-Н197. | 840 | 2014-05-30 16:36 | 2014-05-30 16:40 | Перекрытие изоляции в потребительском ТП-Н197 (пансионат ШХБК). | Техническая причина отсутствует | Сообщить ответственному за электрохозяйство пансионата ШХБК о необходимости проведения испытаний и предоставления протоколов испытаний 1 СШ 10 кВ ТП-Н197. | 2014-05-30 16:36 | 2014-05-30 16:40
Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Головинка В-10 Г-10 ПС Головинка ФИД.Г10, ВЛ-10кВ Д64-Д66/Д67 | 643 | 2014-05-18 11:37 | 2014-05-18 14:04 | Не своевременная замена деревянной опоры ВЛ-10 кВ Д64-Д66/Д67. Год ввода ВЛ-10кВ 1962г. | В результате загнивания деревянной опоры на ВЛ-10 кВ Д64-Д66/Д67, последующее падение. | Подать служебную записку на включение ВЛ-10кВ Д64-Д66/Д67 в план проектирования и реконструкции 2014-2015г. | 2014-05-18 11:37 | 2014-05-18 14:04
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 6 (6.3) | ПС 110кВ Пасечная КВЛ 6 кВ 632-417/754 | 89 | 2014-05-31 22:05 | 2014-05-31 23:45 | Повреждение концевой муфты на абонентской КВЛ 6 кВ 632-417/754 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление абоненту о выполнении ремонта концевой муфты на КВЛ 6 кВ 632-417/754 | 2014-05-31 22:05 | 2014-05-31 23:45
Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-808 | 90 | 2014-05-11 14:30 | 2014-05-11 20:40 | В результате невыявленного нагрева контактного соединения произошло внутреннее повреждение автоматического выключателя ф. Санаторная в ТП-808 | В результате недопустимого нагрева произошло подплавление контактов на автоматическом выключателе ф.Санаторная в ТП-808. | Произвести замену АВ-630 ф.Санаторная в ТП-808. Произвести ТВК ТП-808 на предмет нагрева контактных соединений. Своевременно проводить осмотры и ТВК на оборудовании ТП РП. | 2014-05-11 14:30 | 2014-05-11 20:40
Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" ф.В-11; ВЛ 422 - 539/906 ПС "Верещагинская" ф.В-11; КВЛ-6кВ 422 - 539/906 | 592 | 2014-06-02 18:45 | 2014-06-03 22:38 | В процессе длительной эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КВЛ-6кВ 422-539/906 | Пробой изоляции КВЛ-6кВ на участке 422-539/906 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ 422-539/906 | 2014-06-02 18:45 | 2014-06-02 21:23
Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС 110кВ Сочи ф. С-521-291 | 593 | 2014-06-04 22:02 | 2014-06-08 17:00 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ ф.С521-291 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке ф.С521-291 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.С521-291 | 2014-06-04 22:02 | 2014-06-04 22:58
Сочинские ЭС | РП ПС КЛ | 10 (10.5) | РП-58, ВВ-10 А356 Пс110кВ"Южная" КЛ-10 РП58-А356-2 КЛ-10 кВ РП58-А356-2 | 274 | 2014-06-07 09:30 | 2014-06-07 12:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтные испытания КЛ-10 кВ РП58-А356-2 | 2014-06-07 09:30 | 2014-06-07 12:45
Сочинские ЭС | КЛ ПС | 10 (10.5) | ПС "Южная" ф. Ю-311 КЛ-10 кВ РП59-А350п Пс110кВ"Южная" КЛ-10 РП58-А356-2 | 275 | 2014-06-07 08:57 | 2014-06-07 09:54 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ РП59-А350п | Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке РП59-А350п | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП59-А350п | 2014-06-07 08:57 | 2014-06-07 09:54
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха | 42 | 2014-05-08 11:18 | 2014-05-08 11:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | 43 | 2014-05-16 23:50 | 2014-05-16 23:50 | В результате снижения прочностных характеристик произошёл пережог шлейфа на выходе из зажима на приёмном портале за ЛР-110 ВЛ- Гойтх ПС 110 кВ Туапсе тяговая ( на балансе ОАО "РЖД) | Пережог шлейфа ( провод АС-120) | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Гойтх, с составлением листков осмотра | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс 110 кВ Туапсе | 44 | 2014-05-23 05:45 | 2014-05-23 12:02 | Ложное срабатывание ЗДЗ вызвано неисправностью микропроцессорного блока дуговой защиты типа ОВОД. - отсутствовал пуск МТЗ-10 кВ (ЗДЗ должна была быть заблокирована); - отсутствовал световой поток от электрической дуги , необходимы для срабатывание фотодатчика. | Техническая причина отсутствует | Направит письмо в адрес завода- изготовителя ООО "ПРОЭЛ"о вызове представителя для установления неисправностью микропроцессорного блока дуговой защиты типа ОВОД на ПС 110 кВ Туапсе | 2014-05-23 05:45 | 2014-05-23 05:48
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка | 46 | 2014-05-24 05:18 | 2014-05-24 05:54 | Причиной электродугового перекрытия в ячейке МВ-10 Т-1 на ПС 110/6 кВ явился плохой контакт между одним из втычных контактов выключателя с неподвижным контактом ячейки (К-59) МВ-10 Т-1 | Техническая причина отсутствует | Производить тепловизионный контроль контактов вводных выключателей Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Каменка с периодичностью не реже 1 раза в месяц. | 2014-05-24 05:18 | 2014-05-24 05:54
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | 47 | 2014-05-26 12:58 | 2014-05-26 12:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС-110 Нор-Луйс | 48 | 2014-05-30 18:58 | 2014-05-31 13:53 | В результате короткого замыкания на фидере Нл-6 на ПС Нор-Луйс на Ф- Нл-65 сработала защита на РТ-85. Сердечник РТМ ударил по планке, воздействия на удерживающую защёлку не произошло, из-за устаревшего механизма привода ПП-61 МВ-10 Нл 6, в результате чего МВ-10 Нл 6 не отключился от защит, из-за неустранившегося короткого замыкания отключился МВ-10 Т-2. | Техническая причина отсутствует | Произвести техническое обслуживание привода ПП-61 выключателя ВМП-10( МВ-10 Нл 6)на ПС 110/10 кВ Нор- Луйс. | 2014-05-30 18:58 | 2014-05-31 13:53
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ СТЭС-Хоста | 49 | 2014-05-31 23:28 | 2014-05-31 23:28 | При прохождении грозового фронта фронта ,произошло разрушение изолятора в подвесной гирлянде на опоре № 84 фаза "В" ВЛ-110 кВ СТЭС- Хоста | Разрушение изолятора ПС-70 в подвесной гирлянде на опоре № 84 фаза "В" ВЛ-110 кВ СТЭС- Хоста | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ СТЭС- Хоста | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 45 | 2014-05-23 21:44 | 2014-05-23 22:16 | Из-за короткого замыкания на фидере Нм-6 на ПС Новомихайловская на Ф- Нм 6 сработала защита на РТ-85. Сердечник РТМ ударил по планке, воздействия на удерживающую защёлку не произошло, из-за устаревшего механизма привода ПП-61 МВ-10 Нм 6, в результате чего МВ-10 Нм-6 не отключился от защит, из-за неустранившегося короткого замыкания отключился действием МТЗ МВ-10 Т-2. | Техническая причина отсутствует | Произвести техническое обслуживание привода ПП-61 выключателя ВМГ-133-2 ( МВ-10 Нм -6)на ПС 110/10 кВ Новомихайловская. | 2014-05-23 21:44 | 2014-05-23 22:14
Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС 110 Пасечная ф.П-12 КЛ-6кВ 697-775 | 595 | 2014-06-08 18:49 | 2014-06-09 18:25 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, в следствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ 697-775 | Пробой изоляции КЛ-6кВ на участке 697-775 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 697-775 | 2014-06-08 18:49 | 2014-06-09 17:23
Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС Мацеста, ф. М-428, КЛ-6кВ Х55-Х281 ПС Мацеста, ф. М-428 | 290 | 2014-06-09 12:22 | 2014-06-09 18:00 | В следствие проведения земляных работ сторонней организацией ЗАО "Ростовэнергоспецремонт без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение КЛ-6кВ Х55-Х281 | Механическое повреждение кабельной линии в целом месте КЛ-6кВ Х55-Х281 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х55-Х281 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон на ЗАО "Ростовэнергоспецремонт" по факту повреждения КЛ-6кВ Х55-Х281 | 2014-06-09 12:22 | 2014-06-09 13:02
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе-Ольгинка с отпайкой на ПС Небуг | 54 | 2014-06-17 15:14 | 2014-06-17 15:25 | В результате несанкционированной рубки дерева неустановленными лицами за границей просеки, произошло падение дерева на провода в пролёте опор № 93- №94 ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка, с обрывом провода АС-120 фазы «А» и падением его на землю Разрегулировка блок- контактов КСА привода (ППрК -1400) выключателя СМВ-110 кВ. В момент проведения послеаварийного осмотра пружины привода ППРк СМВ-110 кВ на ПС Ольгинка были недовзведены, находились в промежуточном состоянии. | Отказ во включении СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Ольгинка ( сгорела катушка включения в цикле АПВ)Термическое повреждение катушки включения на СМВ-110 ПС 110 кВ "Ольгинка" Разрыв провода АС-120 в пролёте опор № 93- №94 ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка, | Выполнить замену натяжной гирлянды на опоре № 93 ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка На опорах № 93, №94 ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка на шлейфах установить спиральные зажимы Выполнить послеаварийную проверку привода СМВ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Ольгинка, с регулировкой и опробованием действий защит Выполнить проверку и настройку приборов ОМП на ПС Туапсе и ПС Ольгинка. Пересчитать уставки приборов ОМП транзита ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг- Ольгинка.Организовать проверку соответствия параметров настройки всех приборов ОМП и режимов работы (параметров оборудования) сети 110 кВ СЭС. Оснастить производственные участки Сочинских ЭС импульсными приборами определения мест повреждения на ВЛ-110 кВ Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛЭП о необходимости при проведении осмотров ВЛ фиксировать обнаруженные следы хозяйственной деятельности в пределах охранной зоны ВЛ-110 для последующего принятия соответствующих мер. Провести обучение персонала СПС работе с устройством ПКВ. Определить периодичность, методику и ответственное подразделение за проведение проверок минимального напряжения срабатывания выключателей и их испытаний многократным опробованием Определить периодичность технического обслуживания устройств ОМП и включить в многолетний и годовой графики технического обслуживания устройств РЗА приборы Выпустить ОРД, обязывающий оперативно-диспетчерский персонал при выявлении повреждений ВЛ-110 кВ, происшедших в результате несанкционированных действий немедленно сообщать службе безопасности для организации обследования и разработки мероприятий по пресечению таких случаев Провести инструктаж персоналу СЛЭП о необходимости выявления при осмотрах ВЛ: - случаев несанкционированной рубки деревьев в непосредственной близости от ВЛ; - отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. имеющих наклон в сторону ВЛ, сухих деревьев, деревьев, имеющих подгнившую корневую систему Запланировать и выполнить внеочередной осмотр ВЛ – 110 кВ Туапсе-Ольгинка с отпайкой на ПС 110 кВ Небуг с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и случаев несанкционированной рубки деревьев в непосредственной близости от ВЛ. По результатам осмотра разработать мероприятия Начальнику СЛЭП при выявлении случаев несанкционированной рубки деревьев в непосредственной близости от ВЛ, направлять информацию об этом в службу безопасности При повреждении ВЛ-110 кВ в результате несанкционированных действий организовывать выезд представителей СЛЭП совместно со службой безопасности Провести противоаварийную тренировку персоналу ОДС-110 с темой характерной для данного режима сети Оформить внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС-110 по теме: «Действия оперативного персонала при повреждении (неисправности) катушки включения СМВ-110 ПС Ольгинка. Выполнить ремонт (замену) СЭВ-110 кВ на ПС-110 кВ Небуг | 2014-06-17 15:14 | 2014-06-17 15:25
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая - Туапсе | 55 | 2014-06-13 09:33 | 2014-06-13 19:13 | При производстве работ с помощью экскаватора на недопустимом расстоянии(сторонняя организация, неустановленные лица )под проводами ВЛ-110 произошло электродуговое перекрытие на корпус экскаватора произошёл пережог провода в пролёте опор № 19-14 Т ВЛ 110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая | Пережог провода АС-120 в пролёте опор № 19-14 Т ВЛ 110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая. | 2014-06-13 09:33 | 2014-06-13 09:36
Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ПС "Верещагинская" ф.В-3 | 519 | 2014-06-02 18:44 | 2014-06-02 21:23 | В результате некачественно проведенного технического обслуживания произошло отключение ВВ-6 В-3 на ПС "Верещагинская", по осмотрам оборудования причины отключения не выявлено. | Техническая причина отсутствует | Подать заявку на проверку настройки защит на фидере В-3 от ПС 110 кВ "Верещагинская". | 2014-06-02 18:44 | 2014-06-02 21:23
Сочинские ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ 157-872 ф. Ал-101, ПС Альпийская | 520 | 2014-06-03 05:50 | 2014-06-03 15:18 | В результате некачественно проведенного технического обслуживания КВЛ 6 кВ 157-872 произошло перекрытие изолятора на опоре №2. | В результате перекрытия изолятора на опоре №2 произошло отгорание провода в сторону ТП-872, что привело к неполнофазному режиму ТП-872. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6 кВ 157-872. | 2014-06-03 05:50 | 2014-06-03 15:18
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Фанагорийская-Горячий ключ | 51 | 2014-06-02 22:53 | 2014-06-02 22:53 | В результате попадания грозового разряда в опору № 65 ВЛ-110 кВ Фанагорийская-Горячий ключ,произошло разрушение 8-ми изоляторов из 9-ти в подвесной гирлянде. | Разрушение 8-ми изоляторов из 9-ти в подвесной гирлянде на опоре № 65 ВЛ-110 кВ Фанагорийская-Горячий ключ | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Фанагорийская-Горячий ключ Выполнить замер контура заземления опоры № 65 ВЛ-110 кВ Фанагорийская-Горячий ключ | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-2 | 284 | 2014-06-03 13:18 | 2014-06-03 13:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.Пс2 от ПС 220 кВ Псоу с составлением листков осмотра | 2014-06-03 13:18 | 2014-06-03 13:29
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кривенковская - Туапсе тяговая | 52 | 2014-06-04 16:48 | 2014-06-04 23:46 | Предположительной причиной отключения явилось проезд грузового автомобиля с негабаритным грузом под проводами ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Кривенсковая в пролёте опор № 421- № 422, с последующим электродуговым перекрытием и пережогом провода АС-120 в целом месте. | Пережог провода АС-120 в целом месте на ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Кривенсковая в пролёте опор № 421- № 422 | Выполнить внеочередной обход ВЛ 110 кВ Кривенковская - Туапсе тяговая | 2014-06-04 16:48 | 2014-06-04 18:20
Сочинские ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Псоу" ф.Пс-16 КВЛ-10 кВ Пс-16-ТП-А93 | 285 | 2014-06-02 23:58 | 2014-06-03 00:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.Пс16 от ПС 220 кВ Псоу с составлением листков осмотра | 2014-06-02 23:58 | 2014-06-03 00:55
Сочинские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская ПС 110/10 Ново-Михайловская | 53 | 2014-06-11 05:58 | 2014-06-11 06:44 | При осмотре обнаружено, что на вводе-10 кВ Т2, реле времени типа РВМ-12, произошло приваривание проскальзывающего контакта. Данный контакт отвечает за выдержку времени МТЗ-10 кВ Т2 на отключение МВ-10 кВ Т2 (Туст=2,5 с). Таким образом, при междуфазном КЗ на ф.Нм-6 (предположительно, но и на любом другом фидере), МТЗ-10 кВ Т2 действовала на отключение МВ-10 кВ Т2 с выдержкой Т=0,0 с., не давая отработать РЗА поврежденного присоединения (на отходящих присоединениях 10 кВ Туст=0,5с при 3Iуст). | При осмотре обнаружено, что на вводе-10 кВ Т2, реле времени типа РВМ-12, произошло приваривание проскальзывающего контакта. | Выполнить послеаварийную проверку РЗА МВ-10 Нм-6-, МВ-10 Нм-14, МВ-10 Т-2 | 2014-06-11 05:58 | 2014-06-11 06:44
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ СТЭС - Хоста ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 56 | 2014-06-11 21:36 | 2014-06-11 21:36 | На опоре №54 ВЛ-110 кВ СТЭС- Хоста работа дисконектора На опоре № 22 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха работа дисконектора | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ СТЭС- Хоста, ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС-110 Каменка | 57 | 2014-06-19 13:54 | 2014-06-19 14:19 | В результате КЗ на фидере Км 4 на ПС 110 кВ Каменка на Ф- Км 4 сработала защита на РТ-85. Сердечник РТМ ударил по планке, воздействия на удерживающую защёлку не произошло, из-за устаревшего механизма привода ПП-61 МВ-10 Км 4, в результате чего МВ-10 Км 4 не отключился от защит, из-за неустранившегося короткого замыкания отключился МВ-10 Т-2. | Устаревший механизм привода ПП-61 МВ-10 Км 4 на ПС 110 кВ Каменка, в результате чего МВ-10 Км 4 не отключился от защит, из-за неустранившегося короткого замыкания отключился МВ-10 Т-2. | Произвести техническое обслуживание привода ПП-61 выключателя ВМП 10 ( МВ-10 Км 4)на ПС 110/10 кВ Каменка. | 2014-06-19 13:54 | 2014-06-19 14:19
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ВЛ-110 Псоу-Кудепста | 58 | 2014-06-20 23:30 | 2014-06-21 00:24 | При КЗ на фидере К-12 , из-за разрегулировки привода П-67 У на МВ-10 К-12 произошло повреждение отключающей катушки, из-за неустранившегося короткого замыкания отключился МВ-10 Т-2. | Повреждена изоляция катушки отключения МВ-10 К-12 на ПС 110 кВ Кудепста | Выполнить послеаварийную проверку МВ-6 К-12 на ПС 110/10 кВ Кудепста | 2014-06-20 23:30 | 2014-06-21 00:24
Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | пс 110 кВ Туапсе | 59 | 2014-06-23 18:03 | 2014-06-23 18:09 | При проведении послеаварийной проверки (выполнялась персоналом СРЗА СЭС с привлечением представителя ООО НПП «ПРОЭЛ») была выявлена следующая причина ложного срабатывания: контакт реле KLD4.2 (отключение МВ-110 кВ Т-2 от УДЗ 2 сш 6 кВ) был ошибочно подключен к цепям отключения МВ-6 кВ Т-2 не через переключатель SAD6 (переключатель ввода/вывода действия УДЗ на отключение МВ-6 кВ Т-2), а в обход данного переключателя (напрямую к цепям отключения МВ-6 кВ Т-2. В исполнительной документации данная цепь отключения не отображена. Таким образом, переданная в СРЗА СЭС исполнительная схема не соответствовала действительной. Фрагмент схемы УДЗ с ПС 110/6 кВ Туапсе (не отраженные цепи дорисованы от руки в двух вариантах: как надо и как было выполнено). У персонала, проводившего вывод из работы УДЗ и сами работы создавалось ошибочное впечатление о полном выводе действия УДЗ на коммутационные аппараты, что в итоге привело к вышеописанному погашению потребителей при проверке УДЗ | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес ООО НПП "ПРОЭЛ" производившей монтаж дуговых защит на ПС 110 кВ Туапсе о вызове представителя в Сочинские электрические сети | 2014-06-23 18:03 | 2014-06-23 18:09
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | 60 | 2014-06-20 22:26 | 2014-06-20 22:35 | В результате послеаварийного осмотра было выявлено на опоре №10 работа дисконектора ф. «С» на КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Дагомыс- Верещагинская. | 2014-06-20 22:26 | 2014-06-20 22:35
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Псоу КВЛ 10 кВ А161-А401/4/420, ф. Пс-2 от ПС 220 кВ Псоу | 286 | 2014-06-03 17:32 | 2014-06-03 17:41 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл на концевой муфте на опоре № 1 КВЛ 10 кВ А161-А401/4/420 | Пробой изоляции на концевой муфте на опоре № 1 КВЛ 10 кВ А161-А401/4/420 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ А161-А401/4/420 | 2014-06-03 17:32 | 2014-06-03 17:41
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Мацеста КВЛ-6 кВ ТП-Х20-Х620, ВВ-6 М-28, ПС 110 кВ Мацеста | 320 | 2014-06-01 01:52 | 2014-06-01 02:55 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа при выходе из зажима на опоре № 1 КВЛ-6 кВ ТП-Х20-Х620 | Пережог шлейфа на опоре №1 КВЛ-6 кВ ТП-Х20-Х620 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ТП-Х20-Х620 | 2014-06-01 01:52 | 2014-06-01 02:55
Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Мацеста ТП -Х 486, Ф.М-22, ПС 110 кВ Мацеста. | 321 | 2014-06-01 03:10 | 2014-06-01 10:54 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на проходном изоляторе в ТП-Х486 | Пробой изоляции на проходном изоляторе в ТП-Х486 | Выполнить техническое обслуживание ТП-Х486 | 2014-06-01 03:10 | 2014-06-01 10:54
Сочинские ЭС | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Туапсе тяговая ПС 110/10 кВ Лермонтово | 61 | 2014-06-11 04:55 | 2014-06-11 04:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Волконка | 61 | 2014-06-12 03:46 | 2014-06-12 03:46 | Образование конденсата в шкафу с клеммниками ЗБР Т-2 на ПС 110 кВ Волконка. | Техническая причина отсутствует | Устранить замыкание на "землю" в цепях постоянного тока на ШУ Т-2 ПС 110 кВ Волконка | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 кВ Туапсе-Ольгинка с отпайкой на Небуг ПС 110 кВ Туапсе тяговая | 64 | 2014-07-08 14:52 | 2014-07-08 14:52 | Прохождение грозового фронта разрушение одного изолятора из восьми в подвесной гирлянде на опоре № 411 ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Кривенковская тяговая | Разрушение одного изолятора из восьми в подвесной гирлянде на опоре № 411 ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Кривенковская тяговая | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Туапсе-Ольгинка с отпайкой на ПС Небуг, ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Кривенковская тяговая. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста | 65 | 2014-07-14 03:51 | 2014-07-14 03:51 | В результате послеаварийного обхода обнаружен сработавший дисконектор ОПН-110 кВ фазы "А" на опоре № 90 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста. | - | -
Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) | ПС 110кВ Пасечная КЛ 6 кВ П-15- РП 79;КЛ 6 кВ 101-433, ф. П-15 от ПС 110 кВ Пасечная | 68 | 2014-07-17 17:06 | 2014-07-18 02:17 | По причине длительной эксплуатации, в результате старения изоляции, произошло двух-фазное замыкание на участке КЛ 6 кВ П-15- РП 79, действием МТО отключился фидер П-15, отходящий от ПС 110 кВ Пасечная. По команде ДД ОДС 6-10 кВ Дмитриенко А.А. произведено РПВ фидера П-15 от ПС 110/6 кВ Пасечная после отключения его от защит, не проведена проверка изоляции КЛ 6 кВ. ДД ОДС 6-10 кВ Дмитриенко А.А. не согласовал действие по выполнению РПВ головного участка П-15 с дежурным диспетчером ОДС-110 кВ. ДД ОДС 6-10 кВ Дмитриенко А.А. ДД ОДС-110 кВ Решетников А.П. нарушено ведение оперативных переговоров в соответствии с "Инструкцией по ведению оперативных переговоров и записей ОАО «Кубаньэнерго», отсутствие понимания произошедшей ситуации по технологическому нарушению (аварии), чёткости отдачи команд ДЭМ ПС 110 кВ Пасечная по осмотру оборудования, работы защит РЗА, передача недостоверной информации руководству СЭС, ЦУС ОАО "Кубаньэнерго". | 1. Вследствие ослабления контактного соединения на 1 СШ 6кВ, при протекании токов КЗ произошло интенсивное искрение в месте болтового соединения сборных шин в ячейке фидера П-15 и через 0,1 сек действием ЗДЗ произошло отключение ВВ-6кВ Т-1 на ПС 110кВ Пасечная 2.Снижение изоляционных свойств пробой изоляции в целом месте на КЛ 6 кВ 101-433 , пробой изоляции на КЛ 6 кВ П-15- РП 79 Обрыв штока внутри вакуумной камеры ВВ-6 Т-1 | Внести дополнение в «Инструкцию по ликвидации нарушений нормального режима в электрической части распределительной сети 6-10 кВ Сочинских электросетей дежурному диспетчеру ОДС 6-10 кВ в части производить проверку изоляции кабельных линий 6-10 кВ с помощью мегаомметра после отключения их от защит, до включения под напряжение. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу Сочинских электрических сетей по ведению оперативных переговоров. Провести проверку (протяжку контактных соединений) техническое обслуживание 1 и 2 СШ 6 кВ на ПС 110/6 кВ "Пасечная Оперативному персоналу ОДС-110 кВ, ОДС 6-10 кВ,провести повторную проработку "Инструкции по ликвидации технологических нарушений" Определить порядок обслуживания УТКЗ, установить сроки их приведения в исходное состояние после срабатывания Производить проверку изоляции кабельных линий 6-10 кВ после отключения их от защит, до включения под напряжение. Выполнить ревизию ВВ-6 Т-1 на ПС 110 кВ Пасечная По факту приобретения УТКЗ выполнить технические мероприятия по их установке в ТП, РП 6-10 кВ Внести дополнение в "Инструкцию для оперативного персонала по эксплуатации устройств РЗА на ПС -110 кВ"в части расположения датчиков дуговой защиты ,её алгоритма действия и оперативного указания. Провести внеочередную проверку знаний в постоянно-действующей комиссии по проверке знаний филиала :диспетчеру ОДС-110 кВ Решетникову А.П., диспетчеру ОДС 6-10 кВ Дмитриенко А.А. | 2014-07-17 17:06 | 2014-07-18 02:17
Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Альпийская; ВВ-10-Ал.101 | 537 | 2014-07-21 16:27 | 2014-07-21 17:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ по Ф. Ал-101 от ПС 110 кВ Альпийская | 2014-07-21 16:27 | 2014-07-21 16:39
Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Каменка ПС 110 Каменка, ф. Км-5 ВЛ-10 кВ | 571 | 2014-07-03 05:04 | 2014-07-03 05:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.Км-5 от ПС 110 кВ Каменка | 2014-07-03 05:04 | 2014-07-03 05:15
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Чинары тяговая-Чилипси тяговая ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая | 69 | 2014-07-14 07:30 | 2014-07-14 22:34 | Попадание грозового разряда в поддерживающую гирлянду изоляторов на опоре № 211 ВЛ-110 кВ Чинары- Чилипси, в результате чего произошёл пережог пестика , последующее падение провода на землю | Попадание грозового разряда в поддерживающую гирлянду изоляторов на опоре № 211 ВЛ-110 кВ Чинары- Чилипси, в результате чего произошёл пережог пестика , последующее падение провода на землю | Выполнить замер контура заземления опоры № 211 на ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС Южная (СЭС) ПС110кВ Южная (СЭС) ВФ-Ю226 ( ТСН-2) КЛ-10кВ ф.Ю226-ТСН2 | 539 | 2014-07-16 15:12 | 2014-07-17 22:05 | В следствии длительной эксплуатации произошло разгерметизация корпуса концевой муфты КЛ-10кВ ф.Ю226-ТСН2 | Повреждение изоляции на концевой муфте КЛ 10 кВ ф.Ю226-ТСН2 | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ ф.Ю226-ТСН2 | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста | 70 | 2014-07-19 18:36 | 2014-07-19 18:36 | 1.В результате грозового перекрытия на сцепную арматуру в месте крепления натяжной гирлянды изоляторов к траверсе опоры №5, произошло отключение ВЛ-110 кВ "СТЭС-Хоста" с успешным АПВ. 2. После отключения ВЛ-110 кВ "СТЭС- Хоста" на ПС 110 кВ Хоста произошёл бросок напряжения, в результате чего отключился автоматический выключатель АВ 22 на панеле 4СЩСН II СШ ЩСН, питающий оборудование ТМ, расположенное в помещении связи ПС 110 кВ Хоста, после разряда аккумуляторных батарей АБП- оборудование ТМ отключилось. Персоналом СДТУ был включён автомат на ЩСН, работоспособность оборудования ТМ была восстановлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр от опоры № 2 до опоры №7 КВЛ-110 кВ СТЭС- Хоста Оперативному персоналу при пропадании канала ТМ производить проверку наличия питания собственных нужд на оборудовании телемеханики в помещениях связи ПС 110 кВ. Выполнить проверку электрических характеристик и техническое обслуживание автоматического выключателя АВ 22 на панеле 4СЩСН II СШ ЩСН в помещении связи на ПС 110 кВ "Хоста" Провести внеплановую проверку систем бесперебойного питания в узле связи на ПС 110 кВ "Хоста" | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Каменка | 71 | 2014-07-28 18:55 | 2014-07-29 04:15 | Вследствие попадания грызуна (крыса) в шинный отсек ячейки Каменка -5, произошло перекрытие с повреждением опорного изолятора фазы "В" действием защиты от дуговых замыканий отключился МВ-10 Т-1. | Электродуговое повреждение опорного изолятора в ячейке МВ-10 Км-5 | Выполнить чистку изоляции 1 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Каменка Произвести заделку и герметизацию всех отверстий, проёмов через которые животные могут проникнуть в отсеки КРУН на ПС 110 кВ Каменка Выполнить дератизацию помещенияЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Каменка | 2014-07-28 18:55 | 2014-07-29 04:15
Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая Дагомыс -Родниковая | 66 | 2014-07-14 04:54 | 2014-07-14 04:54 | В результате сильных порывов ветра, произошёл подхлёст ВОЛС с перекрытием на провода в пролётах опор № 21- № 22 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Джубга-Архипо Осиповка | 72 | 2014-07-25 08:52 | 2014-07-25 08:52 | В результате после аварийного обхода было выявлено срабатывание дисконектора ОПН-110 фаза "А" на опоре № 104 КВЛ-110 кВ Джубга-Архипо Осиповка | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-110 кВ Джубга-Архипо Осиповка | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Джубгинская ТЭС-Лермонтово | 73 | 2014-07-25 10:07 | 2014-07-25 10:07 | В результате после аварийного обхода было выявлено срабатывание дисконектора ОПН-110 фаза "А" на опоре № 10 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Лермонтово | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Лермонтово. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 74 | 2014-07-14 05:32 | 2014-07-14 05:32 | По результатам послеаварийного обхода было выявлено срабатывание дисконектора ОПН-110 фаза "В" на опоре № 23 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Родниковая | 75 | 2014-07-02 10:01 | 2014-07-02 16:01 | 1.Не прохождение блокирующего сигнала цепи блокировки ЛЗШ-6 кВ Т2 (выполнена в терминале SEPAM ВВ-6 кВ) от цепей пуска МТЗ СВВ-6 кВ (выполнены в терминале SEPAM СВ-6 кВ). При послеаварийной проверке выявлено, что физически (провода, кабели) цепи блокировки собраны, но в терминале SEPAM СВВ-6 кВ отсутствует логика (логические уравнения) на запуск блокировки от ЛЗШ-6 кВ. 2. 02.07.2014 в 15-57 произошло аварийное отключение СВВ-6 кВ от логической защиты шин 6 кВ. Схема работы ПС на стороне 6 кВ – Т1 выведен из работы для проверки РЗА, 1 сш 6 кВ питалась через СВ-6 кВ от Т2. Причины отключения: объединены цепи блокировки ЛЗШ СВВ-6 кВ от прис 6 кВ 2 сш и пуска УРОВ СВВ-6 кВ. При броске тока нагрузки до уровня пуска МТЗ на одном из не присоединений 2 сш 6 кВ. РЗА данного присоединения выдала блокирующий сигнал в ЛЗШ СВВ-6 кВ, но одновременно с этим произошло отключение СВВ- 6 кВ по цепям УРОВ. | Техническая причина отсутствует | Организовать проверку логики работы ЛЗШ 6(10) кВ на ПС 110 кВ :«Хоста», «Мацеста», «Лермонтово». При необходимости устранить ошибки. | 2014-07-02 10:01 | 2014-07-02 16:01
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс Лоо | 76 | 2014-07-09 18:12 | 2014-07-09 19:16 | Причины отключения: при КЗ на фидере Л-11 ток КЗ составлял около 750 А. Произошел отказ РЗА (МТЗ) фидера Л-11 (при послеаварийной проверке выявлено, что причиной отказа МТЗ была неисправность часового механизма реле времени типа РВ-112 выдержки времени МТЗ). МТЗ на вводе 10 кВ Т-1 отсутствует. При данном токе КЗ запустилась защита ближнего резервирования «Пума» (I уст 75 А)и с выдержкой времени 13,8 с подействовала на отключение ОД-110 кВ Т1. Примечание: ток срабатывания МТЗ-110 кВ – также 75 А, но за счет положительной погрешности реле тока МТЗ его не хватило для запуска и срабатывания МТЗ. | Заклинивание часового механизма реле времени типа РВ-112. | Выполнить послеаварийную проверку РЗА фидера Л-11 от ПС 110 кВ Лоо. Произвести проверку уставок (повторный расчет) РЗА Т-1 и Т-2 на ПС Лоо. При необходимости изменить уставки. | 2014-07-09 18:12 | 2014-07-09 19:16
Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Якорная Щель , фид. ВВ-10 ЯЩ4, ВЛ 10 кВ Д73-Д74 | 654 | 2014-07-21 15:50 | 2014-07-21 22:10 | В результате атмосферных перенапряжений и шквальных порывов ветра, произошло отключение на ПС 110 кВ Якорная Щель ВВ-10 ЯЩ3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фидеру ЯЩ3 и ЯЩ4 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2014-07-21 15:50 | 2014-07-21 22:10
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кудепста | 77 | 2014-08-08 20:47 | 2014-08-08 22:02 | Вследствие проникновения кота в ячейку СР-10 кВ на ПС 110/10 кВ Кудепста, произошло трёх фазное КЗ повлекшее за собой электродуговое перекрытие , дальнейшее отключение действием ЗДЗ МВ-10 Т-1, МВ-10 Т-2. | Электродуговое повреждение 3-х опорных изоляторов в ячейке СР-10 кВ , 3 проходных изолятора на выкатном элементе СР-10 кВ. | Выполнить внеплановое обследование 1,2 СШ 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Кудепста" на предмет герметизацию всех отверстий, проёмов через которые животные могут проникнуть в отсеки КРУН. При обнаружении дефектов выполнить мероприятия по обеспечению заделки всех отверстий, проёмов через которые животные могут проникнуть в отсеки КРУН на ПС 110/10 кВ "Кудепста". | 2014-08-08 20:47 | 2014-08-08 22:02
Сочинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-420 | 402 | 2014-07-21 11:42 | 2014-07-21 13:12 | В ТП-420 обнаружено перекрытие на ПК-10. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание ТП-420. | 2014-07-21 11:42 | 2014-07-21 13:12
Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ "Кепша" ВВ-10 Кш-4 КЛ 10 кВ 33-35; ф. Кш-4; ПС 110 кВ Кепша | 725 | 2014-07-03 04:00 | 2014-07-07 09:56 | Повреждение на абонентской КЛ 10 кВ 33-35 ( на балансе "Мосты и тоннели") | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес руководства ООО "Мосты и тоннели" о проведении испытаний на КЛ 10 кВ 33-35 | 2014-07-03 04:00 | 2014-07-03 09:56
Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110кВ Сочи | 79 | 2014-08-14 13:05 | 2014-08-14 13:33 | Из-за длительной эксплуатации (эксплуатируется с 1976 года) произошло стекание изоляционной массы и осушение изоляции на вертикальном участке КЛ-6кВ ТП268-ТП473 (переход через р. Сочи по Ривьеровскому мосту), в результате чего произошло межфазное замыканием на шейке свинцовой муфты СС-90. | В доаварийном режиме ток нагрузки по ВВ-6 кВ Т2 III сш составлял 2,25 кА. При возникновении повреждения на фидере «274-1», подключенном к РП-2 величина тока КЗ (фазы АС) составила 3,05 кА. Цепь протекания тока КЗ: ВВ-6 кВ Т2 III сш -- фидер С-327 – ввод от С-327 на РП-2 -- ф. «274-1» -- точка КЗ. Произошел запуск 2 ступени МТЗ РЗА присоединения 274-1 на РП-2 (Iуст=1,2 кА, Туст=1,5 сек). Одновременно с этим на ПС Сочи суммарный ток ВВ-6 кВ Т2 III сш (нагрузка по III сш и и ток КЗ по присоединению С-327) составил 5,3 кА. При уставке II ступени МТЗ – 5 кА. II ступень МТЗ запустилась. На присоединении С-327 запуска МТЗ не произошло, т.к. величина тока уставки 2 ступени МТЗ составила 3,7 кА при токе КЗ 3,05 кА. Таким образом не произошло блокировки ЛЗШ при пуске МТЗ и на пс Сочи отключился ВВ-6 кВ Т2 III сш от логической защиты шин. Пробой изоляции на соединительной муфте СС-90 на КЛ-6кВ ТП268-ТП473 | Произвести корректировку уставок РЗА ВВ-6 кВ Т2 III сш на ПС 110 кВ Сочи, согласно проведенному рассчету В связи с увеличением нагрузки и изменением конфигурации сети 6 кВ от ПС 110 кВ Сочи произвести перерасчет уставок РЗА | 2014-08-14 13:05 | 2014-08-14 13:33
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольгинка | 80 | 2014-08-17 15:05 | 2014-08-18 03:57 | Выключатель МВ-10 Ол-8 эксплуатируется с 1992г. Текущий ремонт МВ-10 Ол-8 производился 04.10.2013. Согласно таблице "Предельного числа отключений токов КЗ" у выключатель типа ВКЭ-М-10/630 допустимое число токов КЗ составляет 12 раз. После текущего ремонта выключатель МВ-10 Ол-8 отключался 15 раз. | Текущий ремонт МВ-10 Ол-8 производился 04.10.2013. Вследствие прохождения неодно-кратных токов КЗ (по журналу учета отключений КЗ) 15 шт. после текущего ремонта МВ-10 Ол-8 произошло ослабление штыревого контакта, нагрев и оплавление. | Произвести ТВК ПС 110 Ольгинка II СШ 10 кВ. | 2014-08-17 15:05 | 2014-08-17 16:22
Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП- 39 | 102 | 2014-08-01 21:45 | 2014-08-01 21:55 | Провис провода,разрегулировка стрелы провиса, ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-А39 | Техническая причина отсутствует | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-А39 с составлением листков осмотра. | 2014-08-01 21:45 | 2014-08-01 21:55
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ СТЭС-Сочи 1цепь | 297 | 2014-08-11 15:35 | 2014-08-11 15:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ СТЭС- Сочи 1 цепь. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 10 (10.5) | КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста ПС Кудепста | 81 | 2014-08-19 08:20 | 2014-08-19 09:30 | На КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста произошло аварийное отключение с успешным АПВ, в результате послеаварийного обхода было обнаружено на опоре № 88 сильным порывом ветра приблизился проводник от повреждённого ОПН-110 к фазному проводу | Электродуговое повреждение ОПН-110 ( оплавление изоляционного корпуса)на опоре № 88 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста | Выполнить замену ОПН-110 на опоре № 88 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста . | 2014-08-19 08:20 | 2014-08-19 09:30
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Лермонтово | 83 | 2014-08-05 05:29 | 2014-08-05 07:08 | При проведении послеаварийной проверки (выполнялась персоналом СРЗА) была выявлена следующая причина: отсутствие блокировки ЛЗШ от цепей пуска МТЗ фидера Лм-5 при броске тока в распределительной сети 10 кВ. Причина отсутствия блокировки – ослабленный винтовой контакт блокировочной цепи ЛЗШ в релейном отсеке ячейки Лм-5 на клемме № 47. Таким образом, при пуске МТЗ не произошло блокировка ЛЗШ устройства SEPAM ВВ-10 кВ, и ЛЗШ отключила ВВ-10 кВ Т1 с выдержкой времени 0,1 с. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку РЗА ВВ-10 Лм-5 на ПС 110 кВ Лермонтово. | 2014-08-05 05:29 | 2014-08-05 07:08
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ольгинка | 84 | 2014-08-05 09:27 | 2014-08-05 14:12 | Плохой контакт между одним из втычных контактов выключателя с неподвижным контактом ячейки (КМ-1М) МВ-10 Ол-8 на ПС 110 кВ Ольгинка. | Техническая причина отсутствует | Производить тепловизионный контроль контактов выключателей на ПС 110 кВ Ольгинка. | 2014-08-05 09:27 | 2014-08-05 14:12
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Верещагинская | 86 | 2014-08-26 23:41 | 2014-08-27 00:13 | Пробой изоляции на концевой муфте в ячейке ВВ-10 В-7 в ТРП-16 , в результате некачественного монтажа. Причины отключения ВВ-10 Т-1 3 СШ от ЛЗШ: отсутствие блокирующего сигнала цепи блокировки ЛЗШ-10 кВ Т-1 3 СШ (выполнена в терминале SEPAM ВВ-10 кВ) от цепей пуска МТЗ ВВ-10 кВ В-7 . При послеаварийной проверке было выявлено ослабление контактного соединения в цепи блокировки ЛЗШ в релейном отсеке ВВ-10 В-7 клемма 54.Запуск ЛЗШ произошёл, в результате междуфазного КЗ на фидере В-7. | Пробой изоляции на концевой муфте КЛ 10 кВ В-7 ТРП 16 | Выполнить послеаварийную проверку цепей ЛЗШ 10 кВ Т-1 3 СШ на ПС 110 кВ Верещагинская | 2014-08-26 23:41 | 2014-08-27 00:13
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ СТЭС-Сочи 1 цепь. | 85 | 2014-08-26 15:23 | 2014-08-26 15:23 | По результатам послеаварийного осмотра было выявлено срабатывание дисконектора на опоре №9 ВЛ 110 кВ СТЭС-Сочи 1 цепь. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ СТЭС-Сочи 1 цепь. | - | -
Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС "Гойтх; Ф. Гх-3 КЛ 10кВ Гх-3-РП-43 | 928 | 2014-08-02 02:25 | 2014-08-02 04:01 | При длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Гх3-РП43. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Гх3-РП43. | Произвести отыскание повреждения и ремонт КЛ-10 кВ Гх3-РП43. | 2014-08-02 02:25 | 2014-08-02 04:01
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Туапсе | 88 | 2014-09-03 11:21 | 2014-09-03 17:17 | Причины отключения: ухудшение изоляции между жилами контрольного кабеля 2Т-123 (14*1,5 длина 115 метров) от панели основных защит Т-2 до шкафа зажимов трансформатора Т-2 (ОРУ-110) вследствие длительной эксплуатации. | Повреждение изоляции контрольного кабеля (2Т-123 14х1,5) от панели основных защит Т-2 до шкафа зажимов трансформатора Т-2 | Произвести замену контрольного кабеля 2Т-123 от панели основных защит Т-2 до шкафа зажимов трансформатора Т-2 ОРУ-110 на ПС 110 кВ Туапсе. | 2014-09-03 11:21 | 2014-09-03 12:15
Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста ПС 110 кВ Каменка | 89 | 2014-08-27 12:53 | 2014-08-27 17:37 | Разрегулировка привода ЛР-110 ВЛ КПГЭС-Хоста на ПС 110 кВ Каменка | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110кВ Пасечная | 87 | 2014-08-18 15:17 | 2014-08-18 18:51 | Устранения течи масла ТН-110 2СШ фазы «А» на ПС 110 кВ Пасечная. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс Адлер | 88 | 2014-08-30 10:03 | 2014-08-30 13:30 | Устранение капельной течи масла с маслоотборного устройства на МВ-110 КВЛ-Псоу на ПС 110 кВ Адлер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста | 82 | 2014-08-19 14:13 | 2014-08-19 15:48 | На опоре № 111 КВЛ-110 кВ Псоу-Кудепста произошло ослабление крепления шлейфа провода фазы "А" в поддерживающем зажиме. Протягивание провода шлейфа в сторону натяжной гирлянды с образованием петли, которая при порывах ветра приблизилась к телу опоры. | Техническая причина отсутствует | Выполнить закрепление шлейфа в поодерживающем зажиме на опоре № 111 КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста. | 2014-08-19 14:13 | 2014-08-19 14:52
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Кривеньковская-Туапсе тяговая | 91 | 2014-09-01 06:22 | 2014-09-01 06:22 | В результате проведения несакционированных работ бетононасосом Фирмы " Гравитон" в охранной зоне ЛЭП без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло перекрытие на провод, повреждение 40% верхнего повива провода АС -240 в пролете опор № 469-№ 470 ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Кривенковская тяговая | Повреждение 40% верхнего повива провода АС -240 в пролете опор № 469-№ 470 ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- Кривенковская тяговая | Направить письмо руководству организации ООО " Гравитон", в случае производства работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Сочинских электрических сетей ,направлять персонал для прохождения инструктажей и оформления акта-допуска. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ СТЭС - Хоста | 90 | 2014-09-01 01:09 | 2014-09-01 01:09 | Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка на опоре № 83 ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС- Хоста, вследствие жизнедеятельности птиц (аистов). | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийный обход ВЛ 110 кВ СТЭС - Хоста | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кудепста | 92 | 2014-09-15 11:52 | 2014-09-15 12:25 | На ПС 110 кВ Кудепста при подключении новой панели щита ЦС к действующей панели АЧР, специалистом ООО «Проектно-инжиниринговая компания» Цукановым Н.А. гр.V на панеле №14 (АЧР) при закрытии кабельного лотка с контрольным кабелем задето реле KL-1, что привело к воздействию на выходные цепи АЧР и отключению МВ-10 К-1, К-3, К-5, К-7, К-9, К-11, К-13, К-15, К-2, К-4, К-6, К-8, К-10, К-12, К-14, К-16, К-20. | Техническая причина отсутствует | Усилить контроль за работающими бригадами в действующих электроустановках филиала ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети. | 2014-09-15 11:52 | 2014-09-15 12:25
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 93 | 2014-09-11 07:26 | 2014-09-11 07:26 | В результате послеаварийного обхода , было выявлено срабатывание дисконектора на опоре № 77 ВЛ-110 кВ КПГЭС-Хоста (прохождение грозового фронта, дождь). | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо | 94 | 2014-09-30 13:05 | 2014-09-30 14:54 | 30.09.2014 на ПС 110 кВ Лоо , согласно разрешенной заявки №10980 по ТБП №5А/15, для безопасного выполнения работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, была выведена в ремонт 2 СШ 110 кВ, СМВ-110, Т-2. (начало переключений 09-38 окончание 10-50). При этом, как видно из анализа осциллограмм с терминала защит, в 10-24 (время терминала, фактическое время 10-31) зафиксирована потеря цепей напряжения, т.е. при выводе в ремонт 2 СШ 110 кВ, СМВ-110, Т-2 не произведен перевод вторичных цепей ТН-110 2 СШ на ТН-110 1 СШ. При вводе в работу 2 СШ 110 кВ, СМВ-110, Т-2 по ТБП №5Б/16 во время выполнения пункта №62 (ОПУ панель №18 "Основная защита КВЛ-110 кВ Лоо-Головинка" перевести ключ SA2 "Состояние выключателя" в положение "СМВ-110") произошло отключение МВ-10 Т-1 от 1-й ступени дистанционной защиты КВЛ-110 "Головинка" (При потере напряжения и протекании тока 70 А сработала 1 ступень ДЗ) | При обследовании панели ТН-110 была выявлена неисправность ключа цепей напряжения перевода "звезды" с 2 СШ 110 на 1 СШ 110 и обратно, а именно рукоятка ключа перевода цепей напряжения провернулась без перевода оси ключа. Ключ заменен персоналом СРЗА 30.09.2014. | Произвести замену ключа цепей напряжения перевода "звезды" с 2 СШ 110 на 1 СШ 110 и обратно на панели ТН-110 | 2014-09-30 13:05 | 2014-09-30 13:21
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 95 | 2014-09-08 11:31 | 2014-09-08 11:31 | Прохождение грозового фронта, произведен осмотр ВЛ-110 кВ АТЭС-Адлер на опоре № 12/1 сработал дисконектор ОПН-110 ф. «С» | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-110 кВ АдлерскаяТЭС- Адлер. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | 96 | 2014-09-08 16:05 | 2014-09-08 16:09 | Произведен осмотр ВЛ-110 Дагомыс-Якорная щель на опоре №52 сработал дисконектор ф. В, Срочного ремонта не требуется | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная щель | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая- Туапсинский НПЗ ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая | 97 | 2014-09-08 16:50 | 2014-09-08 16:50 | На опоре № 426 разбит 1 изолятор в поддерживающей гирлянде на ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая. | Разбит 1 изолятор в поддерживающей гирлянде на ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая на опоре № 426. | Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая- Туапсинский НПЗ,ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Лермонтово ВВ-10 Т-1 | 97 | 2014-09-09 07:56 | 2014-09-09 08:27 | Причины отключения ВВ-10 Т-1 от ЛЗШ: отсутствие блокирующего сигнала цепи блокировки ЛЗШ-10 кВ (выполнена в терминале SEPAM ВВ-10 кВ) от цепей пуска МТЗ ВВ-10 кВ Лм-11 . При послеаварийной проверке было выявлено ослабление контактного соединения в цепи блокировки ЛЗШ в релейном отсеке ВВ-10 Лм-11 клемма 54.Запуск ЛЗШ произошёл, в результате КЗ на фидере Лм-11. | Техническая причина отсутствует | Организовать проверку логики работы ЛЗШ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Лермонтово. | 2014-09-09 07:56 | 2014-09-09 08:27
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Псоу-Южная с отпайкой на пс Имеритинская тяговая | 98 | 2014-09-09 08:10 | 2014-09-09 08:10 | На ВЛ-110 кВ Псоу-Южная на опоре № 1Ю фаза «С» сработал дисконектор ОПН-110 . | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-110 кВ Псоу- Южная. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Псоу-Кудепста | 99 | 2014-09-09 08:24 | 2014-09-09 08:24 | По результатам послеаварийного осмотра было выявлено на ВЛ-110 кВ Псоу-Кудепста. на опоре № 90 верхняя фаза сработал дисконектор ОПН-110. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная щель тяговая | 1 | 2014-09-09 11:56 | 2014-09-09 11:56 | На ВЛ-110 Дагомыс-Якорная щель на опоре №52 сработал дисконектор ОПН-110 ф. В. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная щель тяговая | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | 2 | 2014-09-09 12:01 | 2014-09-09 12:01 | По результатам послеаварийного осмотра было выявлено на КВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо на опоре №52 сработал дисконектор ОПН-110 фазы "А". | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Волконка-Головинка | 3 | 2014-09-09 12:09 | 2014-09-09 12:09 | Сработал дисконектор ОПН-110 на опоре № 2Г КВЛ-110 кВ Волконка- Головинка. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-110 Волконка-Головинка, на предмет выявления повреждений от грозовых проявлений. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Куринская тяговая - Кривенковская тяговая ВЛ 110кВ Кабардинская-Навагинская | 4 | 2014-09-10 14:44 | 2014-09-10 14:52 | Падение на провода дерева в пролетах опор №205-206 при работах в охранной зоне ВЛ-110 Куринская-Кривенковская подрядной организации СМУ "Изоляция" . | Повреждение верхнего повива проводов АС-120 в пролете опор 205-208 ВЛ-110 Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Направить письмо руководству организации СМУ "Изоляция", в случае производства работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Сочинских электрических сетей ,направлять персонал для прохождения инструктажей и оформления акта-допуска. | 2014-09-10 14:44 | 2014-09-10 14:52
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кабардинская-Навагинская | 5 | 2014-09-17 11:15 | 2014-09-17 16:15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-110 кВ Кабардинская- Навагинская в пролёте опор 197-№ 198. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | - | -
Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Кабардинская тяговая ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая- Навагинская тяговая | 6 | 2014-09-22 15:52 | 2014-09-22 15:52 | На опоре №219 ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая- Навагинская тяговая повреждение одного изолятора в поддерживающей гирлянде на фазе «А». | Повреждение одного изолятора в поддерживающей гирлянде ( марка изолятора ПС-70) | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая- Навагинская тяговая на предмет выявления повреждений от грозовых явлений. | - | -
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 110 | пс 110 кВ Джубга КВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | 7 | 2014-09-24 00:01 | 2014-09-24 14:54 | На опоре №65 КВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка верхняя фаза сработал дисконектор ОПН-110 , его шлейф намотала на фазный провод. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Джубга- Архипо-Осиповка | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Шепси-Туапсе тяговая | 8 | 2014-09-29 11:49 | 2014-09-29 11:49 | На опорах №18, №19 ВЛ-110 Шепси-Туапсе тяговая обнаружены сработавшие ОПН-110, на опоре №46 видны следы перекрытия на тело опоры (нижняя фаза). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Шепси-Туапсе тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Чилепси МВ-10 Чл-1 | 938 | 2014-09-24 05:40 | 2014-09-24 11:20 | Сильные порывы ветра, дождь, гроза. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ по ф. Чл-1 от ПС 110 кВ Чилипси. | 2014-09-24 05:40 | 2014-09-24 11:20
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волконка-Лазаревская тяговая | 9 | 2014-10-09 11:37 | 2014-10-09 11:37 | После обхода линии ВЛ-110 кВ Волконка- Лазаревская тяговая причина отключения: на опоре № 11 (фаза «А») ОПН-110 обнаружен сработавший дисконектор. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Волконка-Лазаревская тяговая Выполнить замену дисконектора ОПН-110 фаза "А" на ВЛ-110 кВ Волконка-Лазаревская тяговая | - | -
Сочинские ЭС | КЛ ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Сочи ф. С-305 КЛ 6кВ РП-1-516 ПС Сочи ф. С-305 | 620 | 2014-10-10 11:19 | 2014-10-10 13:42 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6 РП1-516 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции целом месте. | На КЛ-6 кВ РП1-516 произошло повреждению изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП1-516 | 2014-10-10 11:19 | 2014-10-10 13:42
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 9 | 2014-10-17 10:25 | 2014-10-17 13:00 | При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА СМВ-110 на ПС 110 кВ Ольгинка выявлено отказ защиты ВЛ-110 кВ Новомихайловская ТЗНП произошёл из-за ошибочно выставленной уставки по времени второй ступени ТЗНП не соответствующие уставке, заданной письмом Кубанского РДУ № Р-28-б1-II-19-3296 от 07.10.2013 г. Вместо заданной уставки по письму Кубанского РДУ № Р-28-б1-II-19-3296 от 07.10.2013 г. t=0,7 секунд было t=2,2 секунды. В следствии ряда кратковременных однофазных замыканий на землю в распределительной сети 10 кВ фидеров 1 СШ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новомихайловская возникших по причине неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильные порывы ветра) сопровождавшихся бросками перенапряжения с максимальными значениями напряженности электромагнитного поля на углах горшков МВ-10 Т-1 типа ВМГ-133-II фазы «А», «В» достаточной для пробоя воздушного промежутка между горшками и задним сетчатым ограждением ячейки. В результате чего возникло двухфазное КЗ между углами горшков МВ-10 Т-1 типа ВМГ-133-II фазы «А», «В» и задним сетчатым ограждением ячейки входе , которого произошло прогорание углов горшков выключателя с последующим выбросом масла. Вследствие выброса продуктов горения масла произошло снижение уровня изоляции фарфоровых тяг МВ-10 Т-1 фаз «А», «В» и проходных изоляторов для штока МВ-10 Т-1 фаз «А», «В», что в свою очередь привело к их электродуговому перекрытию. | Вследствие воздействия электрической дуги произошло повреждение опорного изолятора ф. "В" выключателя МВ-10 Т-1 , проходного изолятора ф. "В" и фарфоровых тяговых изоляторов МВ-10 Т-1 фазы «А», «В», «С». Отключение МВ-10 Т-1 произошло от действия ЗДЗ. Включение КЗ-110 Т-1 и отключение МВ-10 Т-1 произошло действием ЗДЗ. | Выполнить послеаварийную проверку защит СМВ-110 ВЛ-Новомихайловская на ПС 110 кВ Ольгинка. Выставить уставку РЗА резервной защиты 2 ступени ТЗНП ВЛ-110 кВ Ольгинка-Новомихайловская, согласно письма филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ № Р-28-б1-II-19-3296 от 07.10.2013 г. Проработать положение о службе РЗА о персональной ответственности по выполнению работ в части обслуживанию устройств РЗА. Выполнить капитальный ремонт ячейке МВ-10 Т-1 на ПС -110/10 кВ Новомихайловская. Провести внеплановый инструктаж всему персоналу РЗА в части проверок устройств релейной защиты и автоматики согласно "Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики" РД 153-34.0-35.617-2001 Персоналу РЗА Туапсинского РЭС в обязательном порядке завести рабочие журналы и обеспечить их ведение с обязательным занесением всех результатов проверок РЗА. Обеспечить наличие на ПС-110 кВ Сочинских электрических сетей карт уставок всех устройств РЗА. | 2014-10-17 10:25 | 2014-10-17 13:00
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе-Ольгинка с отпайкой на ПС Небуг | 10 | 2014-10-25 10:30 | 2014-10-26 09:34 | Вследствие сильных порывов ветра произошла встряска нижней поддерживающей гирлянды фарфоровой изоляции с сильным динамическим ударом с последующим разрушением фарфоровой части изоляции на опоре № 23 ВЛ-110 кВ Туапсе- Небуг. | Разрушение фарфоровой части изоляции в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре № 23 ВЛ-110 кВ Туапсе- Небуг. | Произвести замену поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре № 23 ВЛ-110 кВ Туапсе- Небуг. Составить многолетний график замены фарфоровой изоляции транзита ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг- Ольгинка- Новомихайловская. | 2014-10-25 10:30 | 2014-10-25 15:30
Сочинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Новомихайловская, МВ-10 Нм-6, ВЛ-10кВ Н53-Н238 | 942 | 2014-10-24 18:40 | 2014-10-24 20:50 | Неизвестным грузовым автомобилем повреждена ВЛ-10 Н53-Н238. Виновный скрылся, пострадавших нет. | Обрыв провода ВЛ-10 Н53-Н238 между опорой №17 и ТП-Н53. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н53-Н238. | 2014-10-24 18:40 | 2014-10-24 20:50
Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-12, КВЛ-10кВ Д108-Д154 ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-12 | 658 | 2014-10-25 03:07 | 2014-10-26 13:25 | Вследствие длительной эксплуатации на КВЛ 10кВ Д108-Д154 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КВЛ 10кВ Д108-Д154 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт КВЛ 10кВ Д108-Д154 | 2014-10-25 03:07 | 2014-10-25 03:51
Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС"Шепси" ф.Ш6 КЛ-10 Ш6 - РП29 | 943 | 2014-10-18 18:09 | 2014-10-18 18:59 | Повреждение КЛ-10 кВ Ш6-РП 29 находящейся на обслуживании ООО | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление ответственному за эксплуатацию КЛ-10 кВ Ш6-РП 29 о необходимости отыскания повреждения, ремонта и испытания КЛ, с предоставлением протоколов испытания в ТРЭС. | 2014-10-18 18:09 | 2014-10-18 18:59
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-12 ПС 220 кВ Дагомыс; ВВ-10 Д-12; КВЛ-10 кВ Д12- ТРП 37 | 575 | 2014-10-20 21:44 | 2014-10-20 22:00 | В результате сильного порывистого ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ Д12- ТРП 37 в пролёте опор № 11-№ 12. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Д12- ТРП 37. | 2014-10-20 21:44 | 2014-10-20 22:00
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Навагинская тяговая-Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | 11 | 2014-11-11 10:35 | 2014-11-11 20:40 | В результате несанкционированной рубки деревьев за пределами проектной просеки представителями подрядной организации ООО «СМУ- Изоляция» произошло падение дерева на рядом стоящее дерево с последующим падением на провода, обрывом провода АС-120 в пролётах опор № 240-№ 241 ВЛ-110 кВ Навагинская тяговая- Гойтх тяговая | Механический разрыв провода АС-120 в пролётах опор № 240-№ 241 ВЛ-110 кВ Навагинская тяговая- Гойтх тяговая | Направить претензионное письмо в адрес ООО "СМУ Изоляция" о недопустимости возникновения подобных случаев по расширению просек ВЛ. Усилить контроль за работой подрядных организаций при расчистке просек ВЛ. | 2014-11-11 10:35 | 2014-11-11 10:40
Сочинские ЭС | ПС ПС | 110 | ПС 110кВ Сочи ПС 110 кВ Сочи | 12 | 2014-11-11 17:16 | 2014-11-11 17:31 | 11.11.2014г. на ПС 110 кВ Сочи произошло отключение ЭВ-110 ВЛ СТЭС-Сочи 1 и 2 цепь действием ЗМН при выполнении операций по вводу в работу УШР-110 и БСК по Программе опробования УШР-110 кВ. При включении ШСЭВ-110 кВ возникло короткое замыкание во вторичных цепях ТН-110 1 СШ, от которого были переведены вторичные цепи присоединений ТН-110 кВ 2 СШ, что вызвало аварийное отключение автоматов цепей напряжения «звезды» ТН-110 1 и 2 СШ. По результатам проведения послеаварийной проверки вторичных цепей ТН-110 кВ 1 и 2 СШ были выявлены и устранены следующие неисправности: - в цепях РПР Т-1 и замыкание проводников цепей напряжения фаз «В» и «С» на щитовом приборе (ваттметр Т-1); - демонтированные проводники с обмоток реле повторителей разъединителей РПР Т1 - KQS11 и KQS12. Проведены проверки вторичных цепей 1ТН-110 кВ и 2ТН-110 кВ, цепей РПР на панелях № 39, №40. Дополнительно во вторичных цепях ТН-110 1 и 2 СШ было проверено для всех присоединений 110 кВ: - исправное состояние контактов реле повторителей разъединителей, подающих цепи напряжения на устройства РЗА, измерения и учета; - срабатывание реле повторителей разъединителей РПР замыканием цепи контакта шинных разъединителей ШР-110 1 и 2 СШ; - отсутствие коротких замыканий и наличие нормального напряжения от ТН-110 кВ 1 и 2 СШ в шкафах на устройствах РЗА, приборах измерения и учета. Отключение присоединений ВЛ 110 кВ «Сочи – СТЭС 1, 2 цепь» от защиты ЗМН произошло излишне ввиду несовершенства схемы блокировки ЗМН, не предусматривающей формирование сигнала блокировки при переводе цепей напряжения присоединения от ТН смежной секции. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку вторичных цепей напряжения и панелей РПР на ПС 110 кВ Сочи. Провести проверку всех реле в шкафах № 39, № 40 РПР-110, заменить неисправные реле. Привести настройки осциллографирования во всех терминалах защит оборудования 110 кВ ПС -110 кВ Сочи в соответствие заданиям Кубанского РДУ. СРЗА Сочинских электрических сетей актуализировать инструкции по оперативному обслуживанию вторичных цепей ТН-110 кВ на ПС-110 кВ "Сочи (дополнения к инструкции) и провести техническую учёбу персоналу ОДС-110 кВ по порядку действий при появлении неисправности цепей напряжения. Разработать и направить в Кубанское РДУ исполнитекльные схемы всех устройств РЗА и ПА 110 кВ ПС-110 кВ "Сочи", а также внесённым изменениям по проектам п.п.155-156 Программы Олимпийского строительства , других проектов строительства и реконструкции, зданий Кубанского РДУ. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Лермонтово | 14 | 2014-11-18 06:34 | 2014-11-18 06:44 | По результатам анализа полученных осциллограмм зафиксировано наличие трёхфазного тока К.З. величиной около 5.1 кА на шинах 2 секции шин 10 кВ. Расчётный ток К.З. на шинах 10 кВ составляет 4962 А, ЛЗШ работала правильно. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку ЛЗШ 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Лермонтово. | 2014-11-18 06:34 | 2014-11-18 06:44
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | пс 110 кВ Волконка | 15 | 2014-11-20 18:17 | 2014-11-20 23:30 | 1. Вследствие снижения изоляционных свойств опорного изолятора в ячейке МВ-10 ДГР-2. 2.Вследствие короткого замыкания в ячейке ДГР-2 появился ток к.з., значения которого хватило для пуска МТЗ-1, сопровождающегося вспышкой света, на которую сработали оба ОВОД ячейки ДГР-2. Ячейки МВ-10 Т-2 и ДГР-2 расположены рядом и их конструкция в полной мере не защищает прохождении светового потока в соседнюю, вследствие чего произошло срабатывание ОВОД ячейки МВ-10 Т-2, при этом пуск МТЗ-1 также присутствовал. Согласно логике ЗДЗ и считанного журнала событий можно сделать заключение, что ЗДЗ отработала правильно, замечаний нет. | Электродуговое перекрытие на опорном изоляторе ИО-10 в ячейке ДГР-2 | Выполнить внеплановую проверку защит Т-2 на ПС 110/10 кВ Волконка. | 2014-11-20 18:17 | 2014-11-20 18:59
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсинский НПЗ | 16 | 2014-11-23 11:10 | 2014-11-23 11:10 | В результате сильных порывов ветра, произошло приближение проектного шлейфа фазы "А" к телу опоры № 52 ВЛ-110 кВ Шепси- Туапсе тяговая и КВЛ-110 кВ Шепси- ТЭЦНПЗ (совместный подвес). с последующим электродуговым перекрытием | Техническая причина отсутствует | Установить диэлектрические распорки ограничивающие движения шлейфа к телу опоры № 52 ВЛ-110 кВ Шепси- Туапсе тяговая и КВЛ-110 кВ Шепси- ТЭЦНПЗ (совместный подвес). | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая | 17 | 2014-11-23 11:50 | 2014-11-23 11:50 | В результате сильных порывов ветра, произошло приближение проектного шлейфа фазы "А" к телу опоры № 52 ВЛ-110 кВ Шепси- Туапсе тяговая и КВЛ-110 кВ Шепси- ТЭЦНПЗ (совместный подвес). с последующим электродуговым перекрытием | Техническая причина отсутствует | Установить диэлектрические распорки ограничивающие движения шлейфа к телу опоры № 52 ВЛ-110 кВ Шепси- Туапсе тяговая и КВЛ-110 кВ Шепси- ТЭЦНПЗ (совместный подвес). | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110кВ Сочи | 18 | 2014-11-25 05:08 | 2014-11-25 21:31 | Т-1 отключался действием ДЗТ при коротком замыкании 2 кА в сети 10 кВ. Дифференциальная защита сработала излишне, вследствие неправильной ориентировки токовых цепей ТТ-10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ориентировку токовых цепей ТТ-10 кВ в шкафу защит Т-1 на ПС 110 кВ Сочи. Выполнить послеаварийную проверку дифференциальной защиты Т-1 на ПС 110 кВ Сочи. | 2014-11-25 05:08 | 2014-11-25 05:20
Сочинские ЭС | ПС | 0.38 | ПС 110 Пасечная | 19 | 2014-11-04 16:52 | 2014-11-04 17:57 | В 16-52 зафиксировано пропадание передачи телеинформации с ПС Пасечная по основным и резервным каналам передачи информации на диспетчерские пункты ОДС-110 и Кубанского РДУ. Основные и резервные каналы связи на диспетчерские пункты ОДС-110 и Кубанского РДУ оставались в работе. При выяснении причин пропадания телеинформации дежурным электромонтером ПС Пасечная, выявлено отсутствие питания оборудования телемеханики КОМПАС ТМ 2.0 в результате отключения автоматического выключателя QF11 в шкафу АБП АВР и автоматического выключателя SF3 на щите питания. Сигнализация о пропадании питания с системы бесперебойного питания СДТУ отсутствует, не предусмотрена проектом. В 17-57 после включения питания оборудования КОМПАС ТМ 2.0 выдача телеинформации с ПС Пасечная была восстановлена. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку агрегата бесперебойного питания на ПС 110/6 кВ Пасечная. Выполнить проверку изоляции питающего кабеля и кабеля нагрузки АБП. Выполнить проверку электрических характеристик и техническое обслуживание автоматических выключателей на агрегате бесперебойного питания в помещении связи на ПС 110/6 кВ Пасечная. Переключить питание преобразователей AET и СР на автоматические выключатели QF13 и QF12 соответ-ственно в шкафу АБП АВР. Для соблюдения селективности работы автоматических выключателей АБП привести в соответствие схему электропитания узла связи ПС 110/6 кВ Пасечная. Обеспечить наличие схемы электропитания узла связи у дежурного персонала ПС 110/6 кВ Пасечная. Обеспечить установление программы контроля гололёдных нагрузок и программы ОИК на двух мониторах ПК. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Джубгинская ТЭС-Лермонтово | 20 | 2014-11-30 04:08 | 2014-11-30 04:08 | В результате послеаварийного осмотра было выявлено ,срабатывание дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 10 ВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Лермонтово. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово. | - | -
Сочинские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Альпийская ф-410 КЛ 36-855 | 636 | 2014-12-09 14:50 | 2014-12-15 18:45 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10 кВ 36-855 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием в целом месте. | На КЛ-10 кВ 36-855 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ 36-855 | 2014-12-09 14:50 | 2014-12-09 15:20
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольгинка | 23 | 2014-12-12 11:57 | 2014-12-12 12:22 | Отключение ВВ-10 Т-1 1 СШ 10 кВ произошло из-за воздействия по цепям телеуправления. Телемеханизация ПС 110 кВ Ольгинка находится в стадии монтажа, цепи ТУ в ячейке ВВ-10 Т-1 были подключены, а с другой стороны не. Также в устройстве РЗА "Sepam" не была прописана фиксация отключенного/включенного положения выключателя при воздействии на него по цепи ТУ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА Т-1 на ПС 110 кВ Ольгинка. | 2014-12-12 11:57 | 2014-12-12 12:22
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 24 | 2014-12-12 17:09 | 2014-12-12 21:20 | При КЗ на фидере Нм -6 на ПС Новомихайловская на Ф- Нм 6 сработала защита на РТ-85. Сердечник РТМ ударил по планке, воздействия на удерживающую защёлку не произошло, из-за устаревшего механизма привода ПП-61 МВ-10 Нм 6, в результате чего МВ-10 Нм 6 не отключился от защит, из-за неустранившегося короткого замыкания отключился МВ-10 Т-2. | Разрегулировка привода ПП-61 МВ-10 Нм 6, в результате чего МВ-10 Нм 6 не отключился от защит, из-за неустранившегося короткого замыкания отключился МВ-10 Т-2. | Произвести техническое обслуживание привода ПП-61 выключателя ВМГ-133- ( МВ-10 Нм 6) на ПС 110/10 кВ Новомихайловская. | 2014-12-12 17:09 | 2014-12-12 17:41
Сочинские ЭС | ПС |  | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 21 | 2014-12-09 10:52 | 2014-12-09 11:37 | Вышел из строя блок питания CU501E КОМПАС ТМ 2.0 на ПС 110 кВ Волконка. | Вышел из строя блок питания CU501E КОМПАС ТМ 2.0 на ПС 110 кВ Волконка. | Выполнить замену блока питания CU501E КОМПАС ТМ 2.0 на ПС 110 кВ Волконка. | - | -
Сочинские ЭС | ПС |  | ПС 110 кВ Родниковая | 22 | 2014-12-12 10:15 | 2014-12-12 11:41 | Для проведения проверки АБП от резервного источника питания был включён автомат АБП QF2 "Сеть" агрегат перешёл на нормальную работу инверторов от аккумуляторной батареи. В 10:21 перевёл питание АБП от сети и закончил проверкусистемы бесперебойного питания . На лицевой панели шкафа АБП-АВР световая индикация указывала на нормальную работу . Выявлено отсутствие питания оборудования телемеханики КОМПАС ТМ 2.0 по причине отключения автомата QF13 в шкафу АБП-АВР которое произошло в момент повторного включения АБП от резервного источника питания и подачи напряжения на нагрузку , т.к. пусковые токи превышают рабочие. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку агрегата бесперебойного питания на ПС 110 кВ Родниковая. Выполнить проверку изоляции питающего кабеля и кабеля нагрузки АБП. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ |  | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 25 | 2014-12-18 06:38 | 2014-12-18 07:05 | В ходе проверки оборудования КОМПАС ТМ 2.0 с помощью программных средств, было уставлено нарушение обмена между котроллерами телемеханики по внутренней шине обмена. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену котроллера связи на КОМПАС ТМ 2.0 в комнате связи на ПС 110 кВ Волконка. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 26 | 2014-12-17 10:15 | 2014-12-17 11:01 | Произошло заклинивание привода ПП-61 МВ-10 НМ-4, по причине выработки приводом выключателя своего ресурса | МВ-10 Нм-4 не отключился по причине заклинивания валов привода. Заклинивание произошло из за перекоса в месте сочленения первичного и вторичного валов, в следствии предельной выработки и недопустимого увеличения зазора в сопрягаемых деталях | Выполнить техническое обслуживание привода ПП-61 выключателя ВМГ-133 ( МВ-10 Нм 4)на ПС 110/10 кВ Новомихайловская. | 2014-12-17 10:15 | 2014-12-17 11:01
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ольгинка | 28 | 2014-12-25 13:35 | 2014-12-26 04:36 | 1. Недостаточная подготовленность персонала Туапсинской группы подстанций к выполнению капитального ремонта ячеек с выкатными элементами. При капитальном ремонте ячейки Нм-13 КРУН-10 кВ ПС Новомихайловская 17.09.2014 не была выполнена регулировка и проверка глубины вхождения нижних контактных ламелей выкатного элемента, было допущено недовхождение ламелей в контактные ножи. Данный факт не был выявлен инженерно-техническим и оперативным персоналом после окончания ремонта. 2. Недостаточная подготовленность персонала Туапсинской группы подстанций к выполнению послеаварийного ремонта МВ-10 Т-1 ПС Новомихайловская с заменой полюсов выключателя 07-18.10.2014. Это стало причиной некачественной регулировки привода и приводного механизма выключателя. 3. Отсутствие должного контроля за состоянием устройств РЗА на ПС 110 кВ Ольгинка в условиях длительной реконструкции подстанции, ведущихся строительных работах и высокой запыленности в помещении ОПУ. Вследствие отсутствия должного контроля, не был своевременно выявлен дефект нижнего крепления и неплотное прилегание крышки реле РПВ-58, в результате чего строительная пыль попала внутрь реле РПВ-158. 1. Не обеспечение надёжного контакта между нижними контактами нижними ламелями выкатного элемента и неподвижными контактными ножами в ячейке Нм-13 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Новомихайловская. Не проведение замеров усилия нажатия контактных ламелей на выкатном элементе ячейки Нм-13. 2. Некачественное выполнение регулировки привода МВ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихай-ловская. | Вследствие недостаточного контакта между нижними ламелями выкатного элемента и неподвижными контактными ножами в ячейке Нм-13 КРУН-10 кВ ПС Новомихайловская возникло искрение и ионизация воздушных промежутков, с последующим электродуговым перекрытием между нижними втычными контактами МВ-10 Нм-13 фаз "А", "В", "С" с замыканием на землю и повреждением опорных изоляторов в ячейке МВ-10 Нм-13, неподвижных контактных ножей на изоляторах в ячейке Нм-13 и ламелей подвижных контактов выкатного элемента МВ-10 Нм-13 2. Вследствие неверной регулировки длины тяги между валом привода и валом выключателя МВ-10 Т-1 ПС Новомихайловская, приводной механизм выключателя попал в «мертвую» точку, произошло зависание выключателя во включенном положении и отказ выключателя в отключении. Отказ в отключении МВ-10 Т-1 ПС Новомихайловская привел к действию дуговой защи-ты на включение КЗ-110 Т-1 ПС Новомихайловская, с последующим отключением СМВ-110 и МВ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Ольгинка и отключением ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Новомихайлов-ская. 3. В результате дефекта нижнего крепления и неплотного прилегания крышки реле РПВ-58, в условиях высокой запыленности в помещении ОПУ ПС 110 кВ Ольгинка, строительная пыль попала внутрь реле АПВ РПВ-58, что привело к заклиниванию реле времени РВ-143 и отказу АПВ СМВ-110 ПС Ольгинка. | Произвести замену повреждённого оборудования в ячейке МВ-10 Нм-13 на ПС 110 кВ Новомихайловская, выполнить регулировку «вката-выката» выкатного элемента, соосности и глубины вхождения подвижных втычных контактов, замеры усилия нажатия контактных ламелей. Произвести проверку работоспособности всех приво-дов МВ-10 кВ на 1 и 2 СШ 10 кВ ПС 110 кВ Новомихай-ловская, соосности и глубины вхождения втычных кон-тактов выкатных элементов, усилия нажатия контактных ламелей. Провести внеплановый осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Ольгинка, проверить все реле на предмет плотности прилегания крышек реле, при выявлении замечаний произвести ревизию и чистку реле. Выполнить проверку соблюдения минимально допу-стимых расстояний между токоведущими частями и токоведущими частями и заземленными конструкция-ми в ячейке Нм-13 на ПС 110 кВ Новомихайловская. Провести инженерное обследование ячеек 1 и 2 СШ 10 кВ ПС 110 кВ Новомихайловская, с оформлением дефектной ведомости, разработать график устранения выявленных замечаний. Выполнить проверку технических характеристик вы-ключателей и проверку регулировки приводов выключателей в зоне обслуживания Туапсинской группы подстанций в соответствии с графиком, разработанным по п.1 Организационных мероприятий. Разработать график по проверке технических характеристик выключателей и проверке регулировки приводов выключателей 10 кВ на ПС Новомихайловская и других подстанциях в зоне обслуживания Туапсинской группы подстанций, где данная информация в паспортах выключателей отсутствует. Затребовать у подрядной организации актуализиро-ванный график реконструкции ПС 110 кВ Ольгинка и провести его оптимизацию, с целью скорейшего за-вершения реконструкции ПС 110 кВ Ольгинка. Провести обучение персонала Туапсинской группы подстанций по технологии ремонта выключателей 6-10 кВ и ячеек с выкатными элементами КРУ 6-10 кВ. Пересмотреть технологические карты на ремонт ячеек 6-10 кВ с выкатными элементами на предмет включения операций по проверке соосности и глубины вхождения втычных контактов и проверке усилия нажатия контактных ламелей. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Сочинских электрических сетей в части необходимости проведения осмотра ячеек выключа-телей 6-10 кВ после отключении токов короткого замыкания (состояние оборудования, уровни масла в масляных выключателях и т.д.). Провести внеочередной инструктаж оперативному и инженерно-техническому персоналу Сочинских электрических сетей в части необходимости выполнения при осмотрах визуального контроля соосности и глубины вхождения контактов на оборудовании и в ячейках, конструкция которых позволяет выполнять визуальный контроль. Подготовить предложения по включению ремонта здания персонала СПС на ПС 110 кВ Новомихайлов-ская в ремонтную программу 2015 года при ее корректировке. Подготовить предложения по включению в инвести-ционную программу реконструкцию КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Новомихайловская. Пересмотреть положение о взаимоотношении Туап-синского РЭС Сочинских электрических сетей с Все-российским Детским оздоровительным центром "Орлёнок". Проработать с оперативным персоналом регламент передачи дефектов и контроля за их устранением. Провести внеочередной инструктаж начальнику СПС Захваткину Р.В. о необходимости незамедлительного принятия мер по устранению дефектов работы приводов выключателей. Провести внеочередной инструктаж оперативному и оперативно-диспетчерскому персоналу о запрете ввода в работу выключателей, имеющих дефекты, которые могут привести к отказу в отключении выключателя. Провести обучение оперативного персонала ОВБ Туапсинского РЭС по устройству и работе приводов выключателей 6-10 кВ. Провести внеочередной инструктаж инженерно-техническому персоналу службы подстанций 35 кВ и выше и групп подстанций 35 кВ и выше по порядку приемки оборудования из ремонта и требованиям по оформлению ремонтной документации. Обеспечить проверку персоналом СРЗА совместно с персоналом СПС работоспособности выключателей от действия защит после проведенных работ на выключателях, связанных с регулировкой выключателя, регулировкой привода и приводного механизма. Провести внеочередной инструктаж персоналу СРЗА о необходимости содержания в исправном состоянии всех запорных устройств крышек реле и необходимости регулярной проверки плотности прилегания крышек реле. Провести внеочередную проверку знаний персонала Туапсинской группы подстанций в части эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ячеек с выключателями 6-10 кВ в комиссии филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети. | 2014-12-25 13:35 | 2014-12-25 14:29
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая | 29 | 2014-12-28 01:49 | 2014-12-28 01:49 | По результатам послеаварийного обхода выявлено срабатывание дисконектора ОПН-110 на опоре № 26 верхняя фаза ВЛ-110 кВ Шепси- ТНПЗ оборван шлейф дисконектораОПН-110 при ветре подхлёстывал на ВЛ -110 Шепси- Туапсе тяговая, с последующим электродуговым перекрытием воздушного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Шепси- Туапсе тяговая. | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ЧП-3 | 2 | 2014-01-07 16:07 | 2014-01-07 17:27 | На КТП "ЧП-3-202" потребителя поврежден РВП-10 фазы "Б" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ББ-3-344 ф.2 | 3 | 2014-01-09 20:22 | 2014-01-09 22:46 | Автомобилем ВАЗ-2115 рег.№ У 721 ВН повреждена одностоечная опора №7 ВЛ-0,4кВ от КТП ББ-3-344 ф.2. | Автомобилем ВАЗ-2115 рег.№ У 721 ВН повреждена одностоечная опора №7 ВЛ-0,4кВ от КТП ББ-3-344 ф.2. | Заменить стойку СВ 95 -3 -1шт; траверсы ТН-8 -1шт, ТН-9-1шт; Провод СИП 2х16- 40м; Зажим анкерный -4шт; Провод А-25-40м. | 2014-01-09 20:22 | 2014-01-09 22:46
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ЧП-5 | 7 | 2014-01-13 16:05 | 2014-01-13 18:36 | на ВЛ-10кВ ф.ЧП-5- оп.№ 95-96 при падении дерева из вне охранной зоны, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЧП-5", с целью выявле-ния высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-01-13 16:05 | 2014-01-13 18:36
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. ПРС-1 | 8 | 2014-01-13 15:21 | 2014-01-13 20:10 | По ВЛ-10кВ "ПРС-1 порывами сильного ветра в пролете оп.№ 66-67 произошло падение дерева и обрыв провода фазы "А". | По ВЛ-10кВ "ПРС-1 порывами сильного ветра в пролете оп.№ 66-67 произошло падение дерева и обрыв провода фазы "А". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПРС-1", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧП-5-219 | 9 | 2014-01-13 21:10 | 2014-01-14 04:04 | Организационная причина не выявлена | От внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение ПК-10 (вследствие длительной эксплуатации ,свыше 34 лет) | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 21:10 | 2014-01-14 04:04
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП З-1-92 ф.2 | 11 | 2014-01-16 18:57 | 2014-01-16 20:46 | Под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-16 18:57 | 2014-01-16 20:46
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-204 ф.2 | 12 | 2014-01-17 02:10 | 2014-01-17 06:05 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-204 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-17 02:10 | 2014-01-17 06:05
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП РПН-3-23 ф.5 | 13 | 2014-01-13 14:03 | 2014-01-13 22:16 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП РПН-3-23 ф.5 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 14:03 | 2014-01-13 22:16
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-257 ф.3 | 14 | 2014-01-13 18:16 | 2014-01-13 23:24 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-257 ф.3 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 18:16 | 2014-01-13 23:24
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-1-218 ф.2 | 15 | 2014-01-15 13:26 | 2014-01-15 17:29 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-1-218 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-15 13:26 | 2014-01-15 17:29
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-4-567 ф.15 | 16 | 2014-01-19 11:48 | 2014-01-19 13:14 | Организационная причина не выявлена | На КТП Б-4-567 повреждение ПН-2 ф.15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-19 11:48 | 2014-01-19 13:14
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ЧП-1 | 12 | 2014-01-19 18:24 | 2014-01-19 18:55 | На ВЛ-10кВ ф. ЧП-1 оп.№47 -перекрытие изоляции птицами. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЧП-1". | 2014-01-19 18:24 | 2014-01-19 18:55
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-9-63 ф. | 17 | 2014-01-20 15:29 | 2014-01-20 17:35 | Под воздействием ветра и налипания гололеда произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП Б-9-63 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-20 15:29 | 2014-01-20 17:35
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ЛО-7-562 ф.1 | 18 | 2014-01-22 02:51 | 2014-01-22 05:14 | Под воздействием ветра и налипания гололеда произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ЛО-7-562 ф.1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 02:51 | 2014-01-22 05:14
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧП-1-197 | 14 | 2014-01-20 19:44 | 2014-01-21 14:58 | Организационная причина не выявлена | В результате сильного шквального ветра и дождя с мокрым снегом на КТП " ЧП-1-197" произошел пробой опорных изоляторов ИО-10 .ф. "В". "С". | Произвести техническое обслуживание КТП "ЧП-1-197" | 2014-01-20 19:44 | 2014-01-21 14:58
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ДЖ-7 | 15 | 2014-01-22 08:05 | 2014-01-22 15:57 | Вследствие сильного порывистого ветра и обледенения проводов на ВЛ-10кВ фидера ДЖ-7 произошел обрыв провода фазы "С" оп. №17 в сторону оп. №18 и схлест с фазой "В" | На ВЛ-10кВ фидера ДЖ-7 обрыв провода фазы "С" оп. №17 в сторону оп. №18 и схлест с фазой "В" | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10 кВ "ДЖ-7". | 2014-01-22 08:05 | 2014-01-22 15:57
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП С-5-310 ф.1 | 20 | 2014-01-22 07:09 | 2014-01-22 18:40 | Порывистый ветер, гололед | Под воздействием порывов ветра на ВЛ-0,4кВ от КТП С-5-310 обрыв провода в пролетах опор № 7-8 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 07:09 | 2014-01-22 18:40
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-200 ф.3 | 62 | 2014-01-29 07:33 | 2014-01-29 10:56 | Под воздействием порывов ветра обрыв проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-200 ф.3 | Под воздействием порывов ветра обрыв проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-200 ф.3 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 07:33 | 2014-01-29 10:56
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП РПН-3-23 ф.5 | 63 | 2014-01-29 12:29 | 2014-01-29 13:15 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП РПН-3-23 ф.5 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 12:29 | 2014-01-29 13:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-2-7 ф.3 | 64 | 2014-01-31 19:35 | 2014-01-31 20:54 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП Б-2-7 ф.3 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 19:35 | 2014-01-31 20:54
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП РПН-1-22 ф.2 | 65 | 2014-01-30 19:50 | 2014-01-31 02:06 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ПРН-1-22 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 19:50 | 2014-01-31 02:06
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-9-61 ф.2 | 66 | 2014-01-30 20:50 | 2014-01-31 16:30 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП Б-9-61 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 20:50 | 2014-01-31 16:30
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-12 ф.2 | 67 | 2014-01-30 20:52 | 2014-01-30 23:17 | Под действием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-12 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 20:52 | 2014-01-30 23:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-204 ф.2 | 68 | 2014-01-31 00:26 | 2014-01-31 11:30 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-204 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 00:26 | 2014-01-31 11:30
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-4-443 ф.1 | 69 | 2014-01-30 07:04 | 2014-01-30 09:51 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП Б-4-443 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 07:04 | 2014-01-30 09:51
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-2-9 ф.1 | 70 | 2014-01-30 00:17 | 2014-01-30 10:26 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП Б-2-9 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 00:17 | 2014-01-30 10:26
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-111 ф.4 | 71 | 2014-01-31 19:36 | 2014-01-31 23:23 | Под действием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-111 ф.4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 19:36 | 2014-01-31 23:23
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ПС-9 | 92 | 2014-01-30 11:40 | 2014-01-31 00:07 | На ВЛ-10 кВ "ПС-1" в пролете опор № 88-89 под воздействием порывов ветра произошло падение дерева, из- вне охранной зоны ВЛ, перекрытие ветками проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ -10кВ "ПС-9". | 2014-01-30 11:40 | 2014-01-31 00:07
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. БТ-7 | 94 | 2014-01-30 11:52 | 2014-01-31 11:45 | Под воздействием сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ ф. БТ-7 в пролете опор 8/4-8/5 упало дерево из-вне охранной зоны ВЛ и произошло перекрытие проводов ветками. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "БТ-7" | 2014-01-30 11:52 | 2014-01-31 11:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.З-5 | 95 | 2014-01-30 14:04 | 2014-01-31 13:23 | Под воздействием сильных порывов ветра на опоре № 26 ВЛ-10 кВ "З-5" произошел обрыв провода ф.В и схлест с ф.С. | Под воздействием сильных порывов ветра на опоре № 26 ВЛ-10 кВ "З-5" произошел обрыв провода ф.В и схлест с ф.С. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ З-5 (выборочно) | 2014-01-30 14:04 | 2014-01-31 13:23
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ДЖ-7 | 98 | 2014-01-30 17:21 | 2014-01-30 18:24 | Вследствие сильного порывистого ветра и обледенения произошел занос ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор 94-95, схлест проводов фазы "А" и "В". | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл. оборудование ВЛ-10 кВ "ДЖ-7". | 2014-01-30 17:21 | 2014-01-30 18:24
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-7-233 ф.3 | 96 | 2014-02-04 19:08 | 2014-02-04 22:31 | Под действием порывов ветра по ВЛ-0,4кВ ПС-7-233 ф 3 произошел схлест проводов , короткое замыкание, которое привело к отключению автомата ф.3 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-04 19:08 | 2014-02-04 22:31
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-10/0,4кВ ПС-5-111 ф.4 | 109 | 2014-02-02 06:20 | 2014-02-02 12:12 | Организационная причина не выявлена | на КТП ПС-5-111 ф.4 оплавление контактной части автоматического выключателя | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 06:20 | 2014-02-02 12:12
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП З-1-92 ф.2 | 112 | 2014-02-09 22:26 | 2014-02-09 23:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-09 22:26 | 2014-02-09 23:21
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-С-5-582 ф.1 | 90 | 2014-02-18 12:24 | 2014-02-18 15:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-18 12:24 | 2014-02-18 15:18
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП НС-7-583 | 115 | 2014-02-18 22:44 | 2014-02-19 22:33 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 27 лет) и нарушения герметичности масло-стойкой резины, произошла течь масла в ТМ и внутривитковое замыкание | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 27 лет) и нарушения герметичности масло-стойкой резины, произошла течь масла в ТМ и внутривитковое замыкание. | На ТП НС-7-583 произвести замену поврежденного оборудования и техническое обслуживание ТП. | 2014-02-18 22:44 | 2014-02-19 22:33
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП ПС-5-256 ф.1 | 113 | 2014-02-24 21:13 | 2014-02-24 21:54 | Организационная причина не выявлена | На ЗТП ПС-5-256 ф.1 вышли из строя ПН-2 в рубильнике 0,4кВ фазы "А" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-24 21:13 | 2014-02-24 21:54
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ДЖ-9-174 ф.2 | 117 | 2014-02-24 23:12 | 2014-02-25 01:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-24 23:12 | 2014-02-25 01:04
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ББ-3-343 | 119 | 2014-03-04 20:34 | 2014-03-05 16:15 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 33 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение ПК-10. | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 33 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП ББ-3-343 | 2014-03-04 20:34 | 2014-03-05 16:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП С-3-292 ф.1 | 122 | 2014-03-08 16:20 | 2014-03-08 17:44 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП С-3-292 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 16:20 | 2014-03-08 17:44
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП З-1-92 ф.2 | 123 | 2014-03-08 03:40 | 2014-03-08 05:34 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП З-1-92 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 03:40 | 2014-03-08 05:34
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Б-2-550 ф.6 | 124 | 2014-03-10 15:13 | 2014-03-10 17:22 | Организационная причина не выявлена | На КТП Б-2-550 ф.6 вышли из строя ПН-2 в рубильнике 0,4кВ фазы "А" | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 15:13 | 2014-03-10 17:22
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. С-7 | 140 | 2014-03-16 15:57 | 2014-03-16 19:13 | Под воздействием сильных порывов ветра по ВЛ-10кВ ф. С-7 на оп.№ 6 произошел обрыв вязки фазы ф. "В", схлест ф. "С" | Под воздействием сильных порывов ветра по ВЛ-10кВ ф. С-7 на оп.№ 6 произошел обрыв вязки фазы ф. "В", схлест ф. "С" | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ С-7. | 2014-03-16 15:57 | 2014-03-16 19:13
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.Б-8 | 139 | 2014-03-16 15:45 | 2014-03-16 16:23 | Под воздействием порывов ветра и заноса дождя, на КТП Б-8-650 (потребителя) отключился Р-КТП-10, обрыв шлейфа ф. "В", схлест с ф. "С". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 15:45 | 2014-03-16 16:23
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ПС-9 | 130 | 2014-03-16 14:56 | 2014-03-17 14:48 | Под воздействием сильных порывов ветра по ВЛ-10кВ ф. ПС-9 на оп.№ 128 произошел обрыв вязки фазы "А" и схлест проводов с ф. "В", "С". | Под воздействием сильных порывов ветра по ВЛ-10кВ ф. ПС-9 на оп.№ 128 произошел обрыв вязки фазы "А" и схлест проводов с ф. "В", "С". | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ ПС-9 (выборочно) . | 2014-03-16 14:56 | 2014-03-17 14:48
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.З-1 | 128 | 2014-03-16 13:55 | 2014-03-16 16:50 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны и обрыв провода в пролетах опор № 6/28 - 6/29 . | Под воздействием сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны и обрыв провода в пролетах опор № 6/28 - 6/29 . | Произвести вырубку и обрезку ДКР по ВЛ-10кВ З-1, с целью предотвращения повреждения ВЛ-10кВ. | 2014-03-16 13:55 | 2014-03-16 16:50
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ПС-7 | 129 | 2014-03-16 14:51 | 2014-03-16 17:59 | Под воздействием порывов ветра и заноса дождя, в КТП ПС-7-273 (потребителя) повреждены ПНБ-10 фаз "Б" и "С", отключился Р-КТП-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:51 | 2014-03-16 17:59
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-1-13 ф.3 | 131 | 2014-03-14 19:06 | 2014-03-14 20:39 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел схелст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП Б-1-13 ф.3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 19:06 | 2014-03-14 20:39
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-257 ф.3 | 132 | 2014-03-14 19:11 | 2014-03-14 21:13 | На ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-257 из-за порывов ветра схлест проводов, от токовой защиты отключился автомат ф.3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 19:11 | 2014-03-14 21:13
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-257 ф.3 | 146 | 2014-03-15 14:02 | 2014-03-15 16:43 | Под воздействием сильного ветра произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-257 и от токовой защиты отключился автомат ф.3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 14:02 | 2014-03-15 16:43
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-9-60 ф.3 | 148 | 2014-03-15 14:49 | 2014-03-15 20:18 | На ВЛ-0,4кВ от КТП Б-9-60 от порывов ветра схлест проводов, от токовой защиты отключился автомат ф.3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 14:49 | 2014-03-15 20:18
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-2-6 ф.1 | 149 | 2014-03-16 20:05 | 2014-03-16 23:20 | На ВЛ-0,4кВ от КТП Б-2-6 от порывов ветра схлест проводов, от токовой защиты отключился автомат ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 20:05 | 2014-03-16 23:20
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.Б-7 | 150 | 2014-03-17 13:37 | 2014-03-18 10:05 | Вследствие сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ ф. Б-7 в пролете оп.№ 4/2-4/3 произошел наброс ветки ( из вне охранной зоны) , в результате возникло К.З. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 1/14-1/15 2. Произвести обрезку и валку ДКР в пролетах опор № 96-98, 12/6-12/7 ВЛ-10кВ ф. Б-7. | 2014-03-17 13:37 | 2014-03-18 10:05
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-9 | 149 | 2014-03-17 13:38 | 2014-03-18 13:15 | В результате сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ ф.Б-9 оп. № 7/12-7/13 произошел наброс ветки ( из вне охранной зоны) на Р-107, к/з . | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести вырубку поросли и дикорастущих деревьев согласно листа обхода ВЛ-10кв ф Б-9 от 27.03.2014г 2.Произвести замену изоляторов на опорах № 21(1), 45(1),85(1), 7-11(3),7-43(1), 13-15(1). 3.Произвести выправку траверс на опорах согласно листа обхода ВЛ-10кв ф Б-9 от 27.03.2014г. 4. Произвести снятие наброса на провода на опорах №№ 7-14, 7-15,9-2,9-3. 5. Произвести ремонт провода в пролете опор 88-89. | 2014-03-17 13:38 | 2014-03-18 13:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ГБ-3 | 153 | 2014-03-17 23:08 | 2014-03-18 12:36 | Вследствие сильных порывов ветра по ВЛ-10кВ ф. ГБ-3 в пролете опор № 3/3-3/4 произошел занос ветки (из вне охранной зоны), схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ-10кВ "ГБ-3", которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-03-17 23:08 | 2014-03-18 12:36
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-82 ф.2 | 154 | 2014-03-16 22:03 | 2014-03-17 00:17 | На ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-82 под действием порывов ветра схлест проводов, от токовой защиты отключился автомат ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 22:03 | 2014-03-17 00:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-111 ф.4 | 155 | 2014-03-16 19:13 | 2014-03-17 00:17 | Под действием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-111 ф.4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 19:13 | 2014-03-17 00:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-1-17 ф.1 | 156 | 2014-03-16 16:45 | 2014-03-17 08:17 | под действием порывов ветра схлест проводов, на ВЛ-0,4кВ от КТП Б-1-17 от токовой защиты отключился автомат ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 16:45 | 2014-03-17 08:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-200 ф.2 | 157 | 2014-03-17 08:30 | 2014-03-17 14:29 | На ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-200 под действием порывов ветра схлест проводов, от токовой защиты отключился автомат ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:30 | 2014-03-17 14:29
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-262 ф.2 | 158 | 2014-03-17 08:33 | 2014-03-17 11:22 | Под действием порывов ветра произошел схлест проводов, от токовой защиты отключился автомат ф.2 ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-262 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:33 | 2014-03-17 11:22
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-7-265 ф.2 | 159 | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 11:51 | Под действием сильных порывов ветра произошел схлест проводов, от токовой защиты отключился автомат ф.2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 11:51
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП- 10 НС-5-52 | 162 | 2014-03-18 19:51 | 2014-03-18 21:59 | От внутренних повреждений изоляции трансформатора (вследствие длительной эксплуатации , свыше 40 лет) произошел выброс масла, межвитковое замыкание фаз "А", "С", повреждение ПК-10. | От внутренних повреждений изоляции трансформатора (вследствие длительной эксплуатации , свыше 40 лет) произошел выброс масла, межвитковое замыкание фаз "А", "С", повреждение ПК-10. | Произвести ремонт трансформатора ТМ-100/10, замену ПК-10. | 2014-03-18 19:51 | 2014-03-18 21:59
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-11-250 ф.2 | 160 | 2014-03-19 08:38 | 2014-03-19 16:02 | Под воздействием порывов ветра и дождя на ВЛ-0,4кВ ф. ПС-11-250 от токовой защиты отключился автомат ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-19 08:38 | 2014-03-19 16:02
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. НС-5 | 161 | 2014-03-19 11:39 | 2014-03-19 13:55 | По ВЛ-10кВ «НС-5» на опоре № 38 на провод фазы "А" перекрытие веткой с замыканием на землю (дерево вне охранной зоны ВЛ). | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку ДКР по ВЛ-10 кВ ф "НС-5" для предотвращения повреждений ВЛ. | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП С-5-556 ф.3 | 163 | 2014-03-20 11:07 | 2014-03-20 14:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 11:07 | 2014-03-20 14:56
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 10кВ ПРС-1-533 ф. 1 | 164 | 2014-03-19 09:00 | 2014-03-19 21:07 | Организационная причина не выявлена | На КТП ПРС-1-533 оплавление контактной части автоматического выключателя. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10кВ ПРС-1-533 ф. 1 и прилегающие ТП-10/0,4кВ | 2014-03-19 09:00 | 2014-03-19 21:07
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф З-1 | 164 | 2014-03-21 09:57 | 2014-03-21 10:10 | На потребительском КТП З-1-42 повреждены опорные изоляторы фаз "В" и "С" в отсеке 10кВ ", что привело к отключению ВЛ-10КВ ф. "З-1" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-21 09:57 | 2014-03-21 10:10
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф С-5 | 163 | 2014-03-20 15:15 | 2014-03-20 16:55 | На потребительском КТП С5-642 оборван шлейф фазы "А" на РВП-10, схлест с фазой "В". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 15:15 | 2014-03-20 16:55
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП НС-5-328 ф.1 | 187 | 2014-03-23 08:16 | 2014-03-23 11:49 | Под воздействием ветра произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП НС-5-328 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-23 08:16 | 2014-03-23 11:49
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф З-5 | 166 | 2014-03-29 06:32 | 2014-03-29 15:02 | На потребительском КТП З-5-522 повреждены РВП-10 фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-10кВ ф."З-5" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 06:32 | 2014-03-29 15:02
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП З-3-107 | 189 | 2014-03-29 08:05 | 2014-03-29 10:32 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП З-3-107 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 08:05 | 2014-03-29 10:32
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф З-1 | 169 | 2014-03-29 06:26 | 2014-03-29 06:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "З-1" | 2014-03-29 06:26 | 2014-03-29 06:53
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ДЖ-1-130 ф.4 | 190 | 2014-04-05 11:23 | 2014-04-05 17:23 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов ВЛ-0,4кВ от КТП ДЖ-1-130 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-05 11:23 | 2014-04-05 17:23
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП БТ-3-359 ф.2 | 191 | 2014-04-06 09:42 | 2014-04-06 12:38 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП БТ-3-359 ф.2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-06 09:42 | 2014-04-06 12:38
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ЧП-3-205 ф.2 | 192 | 2014-04-11 22:02 | 2014-04-12 00:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-11 22:02 | 2014-04-12 00:02
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП ПС-5-528 | 193 | 2014-04-18 18:46 | 2014-04-18 20:05 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-528 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-18 18:46 | 2014-04-18 20:05
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-84 ф.1 | 195 | 2014-04-25 14:05 | 2014-04-25 18:07 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-84 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-25 14:05 | 2014-04-25 18:07
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ ф№3 от КТП ПРС-1-564 | 194 | 2014-05-05 19:41 | 2014-05-05 23:20 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны и обрыв провода в пролете опор 9-10. | Под воздействием сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны и обрыв провода в пролете опор 9-10 | По ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-564 произвести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 . По ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-564 произвести обрезку веток с целью недопущения дальнейших повреждений ВЛ. | 2014-05-05 19:41 | 2014-05-05 23:20
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП ББ-1-337 | 196 | 2014-05-12 17:30 | 2014-05-12 21:09 | На ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП ББ-1-337 схлест проводов ввода от оп №38 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-12 17:30 | 2014-05-12 21:09
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Б-5-50 | 197 | 2014-06-06 20:05 | 2014-06-06 21:18 | КТП Б-5-50 на АВ 04кВ ф.3 неконтакт гибкой связи фазы В | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-06 20:05 | 2014-06-06 21:18
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Б-9-69 | 199 | 2014-06-11 15:59 | 2014-06-11 21:57 | Оплавление контактной части АВ-0,4кВ | Оплавление контактной части АВ-0,4кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 15:59 | 2014-06-11 21:57
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Б-4-531 | 187 | 2014-06-15 13:57 | 2014-06-15 21:18 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 32 лет), от внутренних изменений изоляции трансформатора произошло повреждение трансформатора и в/в предохранителей ПК-10. | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 32 лет), от внутренних изменений изоляции трансформатора произошло повреждение трансформатора и в/в предохранителей ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП Б-4-531. | 2014-06-15 13:57 | 2014-06-15 21:18
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. З-1 | 188 | 2014-06-19 08:48 | 2014-06-19 15:10 | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. "З-1" является повреждение на потребительской ТП З-1-41 ( пробой разрядников ф "А", "В") . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-19 08:48 | 2014-06-19 15:10
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ГБ-3-553 ф.1 | 200 | 2014-06-22 08:47 | 2014-06-22 11:18 | Атмосферные воздействия | На ВЛ-0,4кВ от КТП ГБ-3-553 ф.1 под воздействием сильного ветра схлест и обрыв проводов в пролете опор № 27-29 | На ВЛ-0,4кВ от КТП ГБ-3-553 ф.1 восстановить провода в прол. опор № 27-29 | 2014-06-22 08:47 | 2014-06-22 11:18
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ГБ-1 | 200 | 2014-06-21 00:50 | 2014-06-21 05:25 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя на ВЛ-10 кВ ф."ГБ-1" в пролете опор №138-139 из вне охранной зоны при сильном порыве ветра и дожде, на провода упала ветка дерева, произошло перекрытие ф. А и ф. С | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "ГБ-1", с целью предотвращения в дальнейшем повре-ждения ВЛ | 2014-06-21 00:50 | 2014-06-21 05:25
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. З-1 | 199 | 2014-06-21 00:50 | 2014-06-21 14:22 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя на ВЛ-10 кВ ф."З-1" в пролете опор №24-25 произошло перекрытие ветками, занесенными из вне охранной зоны. ф. А и ф. С | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "З-1", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:50 | 2014-06-21 14:22
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-1 | 201 | 2014-06-21 00:53 | 2014-06-21 12:00 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень.На ВЛ-10кВ ф.РПН-1 в пролете опор №4/6-4/7 произошел схлест проводов упавшим деревом из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "Б-1", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:53 | 2014-06-21 12:00
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.Б-7 | 202 | 2014-06-21 00:54 | 2014-06-21 23:12 | В результате сильных порывов ветра и ливневого дождя на ВЛ-10кВ ф.Б-7 в пролете опор №43-44 из вне охранной зоны упала ветка дерева, схлест проводов ф.А и ф.В . | Техническая причина отсутствует | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "Б-7", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:54 | 2014-06-21 23:12
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП- 10 ПС-11-241 | 203 | 2014-06-21 00:55 | 2014-06-21 16:08 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате сильных порывов ветра и дождя на КТП ПС-11-241 произошел обрыв шлейфа ф.В и схлест с ф.С | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "ПС-11", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:55 | 2014-06-21 16:08
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. НС-1 | 247 | 2014-06-21 22:32 | 2014-06-22 18:01 | из-за сильных порывов ветра, грозы и ливня из вне охранной зоны упало дерево, произошел схлёст проводов ф . "А" и "В" в пролетах опор №74-75. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "НС-1", с целью предотвращения дальнейших повреждений ВЛ. | 2014-06-21 22:32 | 2014-06-22 18:01
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Б-7-407 | 249 | 2014-06-23 10:48 | 2014-06-23 12:42 | Длительный срок эксплуатации и грозовые явления.. | Вследствие грозовых явлений и длительной эксплуатации (свыше 35 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение трансформатора и ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП Б-7-407 | 2014-06-23 10:48 | 2014-06-23 12:42
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧП-5-219 | 250 | 2014-06-23 10:49 | 2014-06-23 12:10 | Грозовые явления и длительны срок эксплуатации. | От внутренних повреждений изоляции трансформатора и грозовых перенапряжений произошло повреждение трансформатора и ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП ЧП-5-219 | 2014-06-23 10:49 | 2014-06-23 12:10
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-111 ф.4 | 245 | 2014-06-25 07:10 | 2014-06-25 16:00 | Под воздействием сильного ветра и грозы, произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-111 ф.4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-25 07:10 | 2014-06-25 16:00
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-111 ф.4 | 251 | 2014-06-27 10:17 | 2014-06-27 17:57 | Сильные порывы ветра, схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 10:17 | 2014-06-27 17:57
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП С-3-293 ф.2 | 252 | 2014-06-27 15:58 | 2014-06-27 19:22 | Порывы ветра, схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 15:58 | 2014-06-27 19:22
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП БТ-3-359 ф.1 | 253 | 2014-06-27 19:20 | 2014-06-27 23:34 | От порывов ветра схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 19:20 | 2014-06-27 23:34
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП С-5-305 ф.2 | 254 | 2014-06-28 18:23 | 2014-06-28 21:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-28 18:23 | 2014-06-28 21:57
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ПС-11 | 253 | 2014-06-30 12:25 | 2014-06-30 14:07 | На ВЛ-10кВ ф. ПС-11 оп. №2-1, 2-2 перекрытие фазы "А" и фазы "В" упавшей веткой дерева из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "ПС-11", с целью предотвращения в дальней-шем повреждения ВЛ. | 2014-06-30 12:25 | 2014-06-30 14:07
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-3 | 251 | 2014-06-27 18:13 | 2014-06-27 22:24 | Отключение ВЛ-10кВ ф "Б-3" произошло в результате перекрытие в в/в отсеке потребительской ЗТП Б-3-2 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 18:13 | 2014-06-27 22:24
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ББ-5-575 | 256 | 2014-07-04 12:07 | 2014-07-04 18:12 | Гроза, ливневый дождь, ветер. | Вследствие грозовых явлений и длительной эксплуатации (свыше 37лет), от внутренних повреждений изоляции произошло повреждение трансформатора, ПК-10, разрядников. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП ББ-5-575 | 2014-07-04 12:07 | 2014-07-04 18:12
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ПРС-1-81 | 259 | 2014-07-12 16:25 | 2014-07-12 18:23 | Длительный срок эксплуатации (свыше 37лет. | Вследствие длительной эксплуатации трансформатора (свыше 35 лет), от внутренних повреждений изоляции произошло повреждение трансформатора, предохранителей ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП ПРС-1-81 | 2014-07-12 16:25 | 2014-07-12 18:23
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-4 от Р-97 | 260 | 2014-07-14 09:39 | 2014-07-14 17:22 | Разрушен разрядник ф. «С» на потребительской КТП Б-4-671. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. З-1 | 264 | 2014-07-30 05:04 | 2014-07-30 09:17 | Разрушение разрядников РВП-10 фазы "А" и "В" на потребительской КТП З-1-601 привели к отключению ВЛ-10кВ ф."З-1" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-30 05:04 | 2014-07-30 09:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП РПН-1-22 ф.3 | 269 | 2014-08-07 08:35 | 2014-08-07 10:13 | От токовой защиты отключился автомат | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-07 08:35 | 2014-08-07 10:13
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ПРС-1-85 ф.2 | 273 | 2014-08-13 22:27 | 2014-08-13 23:28 | Вследствие длительного срока эксплуатации, в течение 28 лет, произошел износ контактной части автомата 0,4кВ в низковольтном щите на КТП-10/0,4кВ "ПРС-1-85" ф.2 | Вследствие длительного срока эксплуатации, в течение 28 лет, произошел износ и оплавление контактной части автомата 0,4кВ в низковольтном щите на КТП-10/0,4кВ "ПРС-1-85" ф.2 | заменить АВ-0,4кВ в КТП ПРС-1-85 ф.2 | 2014-08-13 22:27 | 2014-08-13 23:28
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ПРС-1-85 | 276 | 2014-08-18 12:59 | 2014-08-18 20:22 | Вследствие длительного срока эксплуатации, в течение 29лет, произошел износ контактной части автомата 0,4кВ в низковольтном щите на КТП ПРС-1-85 | Вследствие длительного срока эксплуатации, в течение 29лет, произошел износ контактной части автомата 0,4кВ в низковольтном щите на КТП ПРС-1-85 | заменить автомат 0,4кВ на КТП ПРС-1-85 | 2014-08-18 12:59 | 2014-08-18 20:22
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-262 ф.1 | 279 | 2014-09-01 14:51 | 2014-09-01 15:39 | Под воздействием порывов ветра схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-262 ф.1 | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП ПС-5-262 ф.1 | 2014-09-01 14:51 | 2014-09-01 15:39
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП ЧП-1-218 | 280 | 2014-09-18 19:30 | 2014-09-18 23:06 | вследствие порывов ветра до 11 м/с, на ВЛ-04кВ ф.№1 произошел схлест проводов в пролете опор № 22-23. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 19:30 | 2014-09-18 23:06
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б-4-77 ф.1 | 281 | 2014-09-18 18:47 | 2014-09-18 20:40 | схлест проводов при порывистом ветре до 11 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-18 18:47 | 2014-09-18 20:40
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф З-5 | 296 | 2014-09-24 09:40 | 2014-09-24 23:45 | Под воздействием сильных порывов ветра на потребительской ЗТП З-2-608 сорвало крышу на провода ВЛ-10 ф З-5, схлёст ф А и ф В оп № 1-18. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 09:40 | 2014-09-24 23:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. НС-5 | 301 | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-24 12:16 | Из-за сильных порывов ветра и ливня на потребительском КТП НС-5-320 разрушен РВП-10 ф В схлест ф С, что привело к отключению ВЛ-10кв ф. "НС-5". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-24 12:16
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-1 | 307 | 2014-09-24 12:35 | 2014-09-24 17:01 | В результате неблагоприятных погодных условий на потребительском КТП Б-1-436 отгорел шлейф на РКТП-10 схлёст ф А и ф В, что привело к отключению ВЛ-10кв ф. "Б-1". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 12:35 | 2014-09-24 17:01
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. Б-8 | 318 | 2014-09-24 17:31 | 2014-09-24 21:12 | В результате шквалистого ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны на провода опор № 42-43, схлёст ф А и ф В, вследствие чего возникло К.З. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку и валку ДКР по ВЛ-10кВ ф. Б-8 | 2014-09-24 17:31 | 2014-09-24 21:12
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. З-1 | 323 | 2014-09-24 23:50 | 2014-09-25 00:41 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя по ВЛ-10 кВ ф."З-1" на потребительском КТП З-1-481 отгорел шлейф на РКТП-10 ф В , схлёст с ф А. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 23:50 | 2014-09-25 00:41
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧП-1-188 | 324 | 2014-09-25 09:00 | 2014-09-25 12:49 | Вследствие стихийных явлений: дождя, шквалистого ветра, короткого замыкания на линии, длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение трансформатора, ПК-10кВ . | повреждение трансформатора, ПК-10кВ . | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП ЧП-1-188 | 2014-09-25 09:00 | 2014-09-25 12:49
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф-ПС-7 ПС- 35/10 кВ "Переясловская". | 283 | 2014-09-24 07:51 | 2014-09-24 18:55 | Дождь, шквалистый ветер. В связи с ветровыми нагрузками произошло размыкание на контакте шлейфа ф А и схлёст с ф В. | Размыкание на контакте шлейфа ф А и схлёст с ф В. | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "ПС-7", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-09-24 07:51 | 2014-09-24 18:55
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП ПС-5-257 | 74 | 2014-09-25 07:58 | 2014-09-25 16:40 | На ВЛ 04кВ ф.1 от КТП ПС-5-257 в пролетах оп. №1/2-1/3 при сильном ветре схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 07:58 | 2014-09-25 16:40
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф 2 от КТП ЛО-7-590 | 79 | 2014-09-25 07:52 | 2014-09-25 15:16 | ВЛ-04кВ ф.№2 от КТП ЛО-7-590 при сильном ветре схлест проводов в пролете оп№6-7 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 07:52 | 2014-09-25 15:16
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф С-5 | 330 | 2014-10-01 06:35 | 2014-10-01 12:06 | На потребительской КТП С-5-642 повреждены разрядники фаз. "В", "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. "С-5". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-01 06:35 | 2014-10-01 12:06
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.БТ-7 от Р-368 | 331 | 2014-10-07 08:39 | 2014-10-07 16:20 | Наездом транспорта "Шевролет" Е 917 ВК 35 rus ударена одностоечная ж/б опора № 246 по ВЛ-10 кВ БТ-7. | Наездом транспорта ударена одностоечная ж/б опора № 246 по ВЛ-10 кВ БТ-7. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. Б-8 | 334 | 2014-10-26 15:25 | 2014-10-26 17:28 | Вследствие сильного бокового ветра произошел срыв изолятора ф. "С" и падение провода на траверсу с замыканием на землю . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "Б-8" | 2014-10-26 15:40 | 2014-10-26 17:28
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-4 п/с 220/110/35/10 кВ Брюховецкая | 336 | 2014-10-18 21:15 | 2014-10-19 14:36 | Автомобилем ВАЗ-2114 гос № У 625 МА 123 повреждена опора № 103 ВЛ-10кВ "Б-4". | Повреждена опора № 103 ВЛ-10кВ "Б-4" . | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2014-10-19 10:55 | 2014-10-19 14:36
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП РПН-1-20 | 337 | 2014-11-08 11:30 | 2014-11-08 14:38 | Внутреннее повреждений изоляции трансформатора вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 29 лет). | Внутреннее повреждение изоляции трансформатора. | Произвести ревизию и подтяжку контактных соединений и пуско-защитной аппаратуры на КТП РПН-1-20. | 2014-11-08 11:30 | 2014-11-08 14:38
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПРС-1-511 ф.8 | 101 | 2014-11-13 10:40 | 2014-11-17 18:50 | при ДТП автотранспортом повреждена железобетонная опора №12 ф.8 от ЗТП ПРС-1-511 | Повреждение ж/б опоры № 12 ф.8 от ЗТП ПРС-1-511 сторонним транспортом. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2014-11-17 14:40 | 2014-11-17 18:50
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-1 | 341 | 2014-12-08 05:52 | 2014-12-08 08:02 | Наезд на опору автомобилем. | Вследствие наезда на опору №71 (неопознанным транспортом ) произошел обрыв вязки. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-12-08 07:14 | 2014-12-08 08:02
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП- С-5-310 | 342 | 2014-12-11 20:37 | 2014-12-11 21:23 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46лет) и изменения структуры материалов произошло повреждение проходных изоляторов. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет), на ТП С-5-310 произошел пробой проходных изоляторов ф. "А", "С". | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП С-5-310 | 2014-12-11 20:37 | 2014-12-11 21:23
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-1 | 343 | 2014-12-22 22:35 | 2014-12-23 16:03 | Наезд на опору автомобилем. | Вследствие ДТП автомобилем HONDA Accord гос № В115 КР 123 RUS ( водитель Зинченко Е.Н.) повреждена опора №33 ф. Б-1 | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-12-23 13:17 | 2014-12-23 16:03
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. Б-1 | 344 | 2014-12-30 03:57 | 2014-12-30 10:21 | Повреждение вентильных разрядников ф.А и ф. С на потребительской ЗТП Б-5-652 в яч. ВК-336 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. Б-1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 03:57 | 2014-12-30 08:49
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГВ-5-745 ф.№2 | 1 | 2014-01-09 23:00 | 2014-01-10 00:25 | Перекрытие вводного автомата у потребителя за границей раздела, по адресу: х.Пригибский, ул.Западная, 15 | Перекрытие вводного автомата у потребителя за границей раздела, по адресу: х.Пригибский, ул.Западная, 15 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-09 23:00 | 2014-01-10 00:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП А-7-12 ф.2 | 1 | 2014-01-24 15:13 | 2014-01-24 18:34 | Из-за гололеда произошло падение опор 5-9 ВЛ 0,4 кВ от КТП А-7-12 ф.2 | Из-за гололеда произошло падение опор 5-9 ВЛ 0,4 кВ от КТП А-7-12 ф.2 | Заменить опоры, провода, траверсы ВЛ 0,4 кВ от КТП А-7-12 ф.2 | 2014-01-24 15:13 | 2014-01-24 18:34
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-1-68 ф.1 | 8 | 2014-01-24 16:15 | 2014-01-24 18:23 | Из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролетах опор 4-9 | Из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролетах опор 4-9 | Замена провода | 2014-01-24 16:15 | 2014-01-24 18:23
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. КЛН-7 | 20 | 2014-01-21 05:12 | 2014-01-21 16:43 | Вследствие сильного порывистого ветра и обледенения на ВЛ-10кВ фидера Г-3 произошел обрыв проводов между опорами №103-104, что повлекло отключение по схеме кольцевания ВЛ-10кВ "КЛН-7". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 05:12 | 2014-01-21 16:43
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. БП-3 | 21 | 2014-01-21 05:18 | 2014-01-21 21:00 | Под тяжестью обледеневших проводов произошел их обрыв в пролетах оп. 61-62, 73-74 | Под тяжестью обледеневших проводов произошел их обрыв в пролетах оп. 61-62, 73-74 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "БП-3"" в пролетах оп. №№ 61-62, 73-74 . | 2014-01-21 05:18 | 2014-01-21 21:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. А-7 | 22 | 2014-01-21 06:00 | 2014-01-21 15:18 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 54-55 . | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 54-55 . | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "А-7"" в пролетах оп. №№ 54-55. | 2014-01-21 06:00 | 2014-01-21 15:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. А-9 | 23 | 2014-01-21 06:00 | 2014-01-21 13:00 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 52-53, 60-62 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 52-53, 60-62 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "А-9"" в пролетах опор №№ №№ 52-53, 60-62 | 2014-01-21 06:00 | 2014-01-21 13:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-5 | 24 | 2014-01-21 06:01 | 2014-01-21 21:00 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 26-28, 36-37, 143-144 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 26-28, 36-37, 143-144 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "СВ-5"" в пролетах оп №№ 26-28, 36-37, 143-144 | 2014-01-21 06:01 | 2014-01-21 21:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 СВ-3-222 | 25 | 2014-01-21 07:33 | 2014-01-21 07:57 | В результате сильного шквального ветра и ледяного дождя с мокрым снегом на КТП " СВ-3-222" произошел пробой опорных изоляторов ИО-10 .ф. "В". "С". | В результате сильного шквального ветра и ледяного дождя с мокрым снегом на КТП " СВ-3-222" произошел пробой опорных изоляторов ИО-10 .ф. "В". "С". | Произвести техническое обслуживание КТП "СВ-3-222" | 2014-01-21 07:33 | 2014-01-21 07:57
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. БП-1 | 26 | 2014-01-21 07:33 | 2014-01-21 23:23 | Под тяжестью обледеневших проводов произошел их обрыв в пролетах оп. 122-123. | Под тяжестью обледеневших проводов произошел их обрыв в пролетах оп. 122-123. | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "БП-1"" в пролетах оп. №№ 122-123 | 2014-01-21 07:33 | 2014-01-21 23:23
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. А-3 | 27 | 2014-01-21 07:14 | 2014-01-21 17:33 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 37-38. | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 37-38. | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "А-7"" в проле-тах оп. №№ 37-38 | 2014-01-21 07:14 | 2014-01-21 17:33
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-9 | 28 | 2014-01-21 07:33 | 2014-01-21 12:31 | из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролетах опор №№ 2/27-2/30 | из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролетах опор №№ 2/27-2/30 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "СВ-9"" в пролетах оп №№ 2/27-2/30 . | 2014-01-21 07:33 | 2014-01-21 12:31
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. РЗ-5 | 30 | 2014-01-21 08:44 | 2014-01-21 18:35 | из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролетах опор 10/5-10/7 | из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролетах опор 10/5-10/7 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "РЗ-5"" в пролетах оп №№ 10/5-10/7 | 2014-01-21 08:44 | 2014-01-21 18:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. НС-10-2 | 31 | 2014-01-21 09:55 | 2014-01-21 12:55 | Вследствие сильного порывистого ветра и обледенения на ВЛ-10кВ фидера Г-3 произошел обрыв проводов между опорами №103-104, что повлекло отключение по схеме кольцевания ВЛ-10кВ "НС-10-2"( без повреждения ВЛ-10кВ НС-10-2). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 09:55 | 2014-01-21 12:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. Г-3 | 33 | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-21 18:50 | Вследствие сильного порывистого ветра и обледенения на ВЛ-10кВ фидера Г-3 произошел обрыв проводов между опорами №103-104. | Обрыв проводов между опорами №103-104. | Произвести перетяжку проводов на участке повреждения между опорами №103-104. | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-21 18:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид.СВ-1 | 34 | 2014-01-21 14:20 | 2014-01-21 16:50 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. оп. 4/6-4/8, 4/9-4/10 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. оп. 4/6-4/8, 4/9-4/10 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "СВ-1"" в пролетах оп. 4/6-4/8, 4/9-4/10 | 2014-01-21 14:20 | 2014-01-21 16:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-13 | 35 | 2014-01-21 15:40 | 2014-01-21 17:45 | из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролете оп. 3-4 | из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролете оп. 3-4 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "СВ-13"" в пролетах оп №№ 3-4 | 2014-01-21 15:40 | 2014-01-21 17:45
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. ГР-1 | 36 | 2014-01-21 15:40 | 2014-01-21 19:40 | Под воздействием порывов ветра и гололеда на ВЛ-10кВ "ГР-1" в пролете опор 2/47-2/49 произошел обрыв проводов. | Под воздействием порывов ветра и гололеда на ВЛ-10кВ "ГР-1" в пролете опор 2/47-2/49 произошел обрыв проводов. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ГР-1". | 2014-01-21 15:40 | 2014-01-21 19:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. ГР-3 | 37 | 2014-01-21 15:43 | 2014-01-21 17:52 | Под воздействием порывов ветра и гололеда в пролете опор 22-23 ВЛ-10кВ "ГР-3" произошел обрыв проводов. | Под воздействием порывов ветра и гололеда в пролете опор 22-23 ВЛ-10кВ "ГР-3" произошел обрыв проводов. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ГР-3" | 2014-01-21 15:43 | 2014-01-21 17:52
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. ГР-5 | 38 | 2014-01-21 19:55 | 2014-01-22 11:30 | Под воздействием сильных порывов ветра и гололеда произошел обрыв проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ "ГР-5". | Под воздействием сильных порывов ветра и гололеда произошел обрыв проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ "ГР-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ГР-5". | 2014-01-21 19:55 | 2014-01-22 11:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. БП-3 | 40 | 2014-01-22 02:10 | 2014-01-23 00:15 | Из-за сильного обледенения произошел обрыв проводов в пролетах оп. 27-29, 1/44-1/46, 1/60-1/61, 1/71-1/72, 1/83-1/85, 1/90-1/91. И-за тяжести обледеневших проводов произошло падение опор 27,28,29. | Из-за сильного обледенения произошел обрыв проводов в пролетах оп. 27-29, 1/44-1/46, 1/60-1/61, 1/71-1/72, 1/83-1/85, 1/90-1/91. И-за тяжести обледеневших проводов произошло падение опор 27,28,29. | Произвести восстановительные работы по установке опор №№ 27,28,29, произвести перетяжку провода в пролетах оп. 27-29, 1/44-1/46, 1/60-1/61, 1/71-1/72, 1/83-1/85, 1/90-1/ 91 на поврежденных участках ВЛ-10 кВ "БП-3" | 2014-01-22 02:10 | 2014-01-23 00:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-5 | 41 | 2014-01-22 02:10 | 2014-01-22 16:50 | Вследствие сильного обледенения произошло падение дерева из вне охранной зоны в пролетах оп. 35-36, обрыв провода. | Вследствие сильного обледенения произошло падение дерева из вне охранной зоны в пролетах оп. 35-36, обрыв провода. | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "СВ-5"" в пролетах оп №№ 35-36 | 2014-01-22 02:10 | 2014-01-22 16:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-11 | 42 | 2014-01-22 02:15 | 2014-01-22 13:08 | из-за обледенения и ветра произошел занос веток дерева из вне охранной зоны в пролетах оп. 44-45. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток , которые могут привести к повреждению ВЛ-10кВ "СВ-11" | 2014-01-22 02:15 | 2014-01-22 13:08
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 СВ-1-204 ф.4 | 4 | 2014-01-24 12:50 | 2014-01-24 13:49 | Из-за налипания снега произошел схлест проводов в пролете оп. 3-4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-24 12:50 | 2014-01-24 13:49
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. Н-4 | 44 | 2014-01-22 03:22 | 2014-01-22 04:00 | Из-за гололеда и воздействия ветра произошел схлест проводов в пролете опор 34-35 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-10 Н-4 в пролетах опор 30-36 | 2014-01-22 03:22 | 2014-01-22 04:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-3 | 45 | 2014-01-22 03:25 | 2014-01-22 18:18 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 39-43 | Вследствие сильного обледенения произошел обрыв провода в пролетах оп. 39-43 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "СВ-3"" в пролетах оп №№ 39-43 | 2014-01-22 03:25 | 2014-01-22 18:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. ГР-1 | 51 | 2014-01-22 07:15 | 2014-01-22 14:05 | Под воздействием порывов ветра и гололеда в пролете опор 154-155 ВЛ-10кВ "ГР-1" произошло падение дерева, из-вне охранной зоны ВЛ и обрыв проводов. | Под воздействием порывов ветра и гололеда в пролете опор 154-155 ВЛ-10кВ "ГР-1" произошло падение дерева, из-вне охранной зоны ВЛ и обрыв проводов. | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "ГР-1" | 2014-01-22 07:15 | 2014-01-22 14:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. Н-1 | 52 | 2014-01-22 10:40 | 2014-01-22 15:00 | Из-за воздействия гололеда произошел срыв вязок на оп. 172 ф. А,В | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ - 10 кВ Н-1 в пролетах опор 150-180 | 2014-01-22 10:40 | 2014-01-22 15:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. Н-3 | 53 | 2014-01-22 10:50 | 2014-01-22 16:15 | Из-за воздействия гололеда и ветра произошел обрыв шлейфа фазы А на оп. 139 и схлест с фазой В | Из-за воздействия гололеда и ветра произошел обрыв шлейфа фазы А на оп. 139 и схлест с фазой В | Выполнить верховой осмотр ВЛ- 10 кВ Н-3 в пролетах опор 120-140 | 2014-01-22 10:50 | 2014-01-22 16:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. РЗ-5 | 54 | 2014-01-22 19:30 | 2014-01-22 23:55 | из-за гололеда произошел обрыв вязки ф. В на оп. 63 | из-за гололеда произошел обрыв вязки ф. В на оп. 63 | Произвести восстановительные работы по ВЛ-10 кВ ф. "РЗ-5"" обрыв вязки ф. В на оп. 63 | 2014-01-22 19:30 | 2014-01-22 23:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. А-9 | 56 | 2014-01-22 08:40 | 2014-01-22 16:50 | Из-за тяжести обледеневших проводов произошло падение опор 2/5-2/20 | Из-за тяжести обледеневших проводов произошло падение опор 2/5-2/20, излом траверс, изоляторов, обрыв проводов. | Произвести восстановление упавших опор №№ 2/5-2/20, восстановление оборванных проводов в пролетах по ВЛ-10 кВ ф. "А-9" | 2014-01-22 08:40 | 2014-01-22 16:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. БП-3 | 58 | 2014-01-26 17:45 | 2014-01-26 23:57 | Метель, сильный ветер. Из-за падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор 1/92-1/93 произошел обрыв провода ф. В, схлест с ф. С | Из-за падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор 1/92-1/93 произошел обрыв провода ф. В, схлест с ф. С | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-26 17:45 | 2014-01-26 23:57
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. ГВ-5 | 59 | 2014-01-22 08:45 | 2014-01-22 10:09 | Перекрытие в/в отсека потребительской КТП ГВ-5-391 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 08:45 | 2014-01-22 10:09
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-1-62 ф.1 | 5 | 2014-01-24 11:00 | 2014-01-24 15:55 | Падение ветки из вне охранной зоны на провода в пролете оп. 7-8 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-24 11:00 | 2014-01-24 15:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 А-7-11 | 60 | 2014-01-24 10:58 | 2014-01-24 12:21 | перекрытие в высоковольтном отсеке (вследствие длительной эксплуатации свыше 52 лет). | перекрытие высоковольтного отсека ТП А-7-11, с повреждением ПК -10 | Выполнить текущий ремонт ТП А-7-11 | 2014-01-24 10:58 | 2014-01-24 12:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 БП-1-29 | 61 | 2014-01-24 11:00 | 2014-01-24 12:31 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 44 лет) из -за внутривиткового замыкания произошло повреждение ПК -10 . | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 44 лет) из -за внутривиткового замыкания произошло повреждение ПК -10 . | На ТП БП -1-29 произвести замеры и перераспределение нагрузок | 2014-01-24 11:00 | 2014-01-24 12:31
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-3-328 ф. 2 | 6 | 2014-01-24 13:30 | 2014-01-24 16:10 | Из-за обледенения произошло падение ветки из вне охранной зоны на провода оп. 3-4 и перекрытие | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-24 13:30 | 2014-01-24 16:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-3-75 ф.2 | 7 | 2014-01-24 20:01 | 2014-01-24 21:18 | Из-за обрыва провода уличного освещения находящегося на балансе администрации Гришковского сельского поселения произошло КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-24 20:01 | 2014-01-24 21:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-9-15 ф. 2 | 9 | 2014-01-25 19:40 | 2014-01-25 21:57 | Перекрытие н/в автомата на вводном устройстве потребителя по адресу ст. Андреевская, ул. Красная 24/1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-25 19:40 | 2014-01-25 21:57
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-1-2 ф. 1 | 10 | 2014-01-27 10:22 | 2014-01-27 10:55 | Ветер, снегопад, перекрытие н/в автомата на вводном устройстве потребителя по адресу ст. Старовеличковская ул. Красная 15 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-27 10:22 | 2014-01-27 10:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-11 | 93 | 2014-01-30 12:55 | 2014-01-30 18:10 | из-за обледенения и ветра произошел занос веток дерева из вне охранной зоны в пролетах оп. 56-57. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток , которые могут привести к повреждению ВЛ-10кВ "СВ-11" | 2014-01-30 12:55 | 2014-01-30 18:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Г-7-346 | 104 | 2014-01-31 08:10 | 2014-01-31 22:35 | Вследствие сильного ветра пурги на КТПГ-7-346 произошло повреждение опорных изоляторов. | Вследствие сильного ветра пурги на КТПГ-7-346 произошло повреждение опорных изоляторов. | Выполнить высоковольтные испытания оборудования ТП Г-7-346 | 2014-01-31 08:10 | 2014-01-31 22:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. ДЖМ-7 | 72 | 2014-01-30 01:40 | 2014-01-30 19:00 | На потребительской КТП ДЖМ-7-786 повреждение в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 01:40 | 2014-01-30 19:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. ГВ-3 | 69 | 2014-01-29 21:40 | 2014-01-30 15:30 | Перекрытие в в/в отсеке КТП ГВ-3-387 (потребительское) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 21:40 | 2014-01-30 15:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-287 ф.3 | 11 | 2014-01-28 21:25 | 2014-01-28 23:59 | Порывистый ветер, падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода, КЗ на линии | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 21:25 | 2014-01-28 23:59
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 А-1-2 | 106 | 2014-01-29 19:00 | 2014-01-29 19:28 | Организационная причина не выявлена | от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение ПК-10 (вследствие неблагоприятных погодных условий ) | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 19:00 | 2014-01-29 19:28
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-1-2 ф.1 | 12 | 2014-01-29 02:20 | 2014-01-29 03:37 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-1-2 ф.1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 02:20 | 2014-01-29 03:37
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | РКТП 10/0,4 КЛ-1-91 | 74 | 2014-01-30 03:55 | 2014-01-30 18:17 | Вследствие сильного ветра пурги произошел обрыв шлейфа на РКТП КЛ-1-91 фазы А, пробой опорного изолятора фазы В | Вследствие сильного ветра пурги произошел обрыв шлейфа на РКТП КЛ-1-91 фазы А, пробой опорного изолятора фазы В | Произвести высоковольтные испытания изоляции на ТП КЛ-1-91 и РКТП КЛ-1-91 | 2014-01-30 03:55 | 2014-01-30 18:17
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. Г-1 | 73 | 2014-01-30 03:55 | 2014-01-30 17:40 | Порывистый сильный ветер, снег, пурга привели к обрыву провода фазы "В" в пролете опор 64-65 схлест с фазой "С" | Обрыв проводов в пролете оп. 64-65 | Произвести внеочередной осмотр ИТР в пролетах опор 40-70 | 2014-01-30 03:55 | 2014-01-30 17:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. КЛ-7 | 75 | 2014-01-30 04:05 | 2014-01-30 12:35 | на потребительской КТП КЛ-7-170 повреждение в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 04:05 | 2014-01-30 12:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Г-7-344 | 76 | 2014-01-30 04:10 | 2014-01-30 17:35 | Под воздействиями порывов ветра произошел срыв опорных изоляторов фазы В С на ТП-10/0,4кВ Г-7-344 | Под воздействиями порывов ветра произошел срыв опорных изоляторов фазы В С на ТП-10/0,4кВ Г-7-344. | Выполнить высоковольтные испытания ТП Г-7-344 | 2014-01-30 04:10 | 2014-01-30 17:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-13 | 79 | 2014-01-30 04:30 | 2014-01-30 07:42 | на КТП СВ-13-218П повреждение в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 04:30 | 2014-01-30 07:42
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-1 | 83 | 2014-01-30 06:20 | 2014-01-30 07:40 | на потребительской КТП СВ-1-209 повреждение в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 06:20 | 2014-01-30 07:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-11 | 100 | 2014-01-30 21:27 | 2014-01-31 17:33 | Под воздействием порывистого ветра и мокрого снега на опоре 136 ВЛ-10кВ "СВ-11" произошел пробой изоляторов ф.А и В. | Под воздействием порывистого ветра и мокрого снега на опоре 136 ВЛ-10кВ "СВ-11" произошел пробой изоляторов ф.А и В. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кв "СВ-11" ( выборочно) | 2014-01-30 21:27 | 2014-01-31 17:33
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ ГР-5-83 | 103 | 2014-01-31 08:09 | 2014-01-31 14:11 | Порывистый ветер, мокрый снег, на КТП-10/0,4кВ ГР-5-83 перекрытие проходных изоляторов ф.А,В. | Порывистый ветер, мокрый снег, на КТП-10/0,4кВ ГР-5-83 перекрытие проходных изоляторов ф.А,В. | Произвести внеочередной осмотр ИТР КТП-10/0,4кВ ГР-5-83 | 2014-01-31 08:09 | 2014-01-31 14:11
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-3-76 ф. 1 | 13 | 2014-01-29 10:26 | 2014-01-29 11:45 | Под воздействием сильных порывов ветра и снегопада произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от КТП ГР-3-76. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 10:26 | 2014-01-29 11:45
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГВ-7-422 ф. 1 | 14 | 2014-01-31 11:40 | 2014-01-31 15:45 | Перекрытие домового ввода по адресу ст. Гривенская, ул. Упорная, 10 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 11:40 | 2014-01-31 15:45
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-1-95 | 111 | 2014-02-01 12:50 | 2014-02-01 14:21 | от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ и нарушение герметичности. | от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ и нарушение герметичности. | Произвести осмотр трансформатора ТМ-10 кВ в КТП "КЛ-1-95" с целью предотвращения технологических нарушений. | 2014-02-01 12:50 | 2014-02-01 14:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-3-54 ф. 1 | 15 | 2014-01-31 21:20 | 2014-01-31 23:30 | Ветер, снегопад, перекрытие домового ввода веткой дерева за границей раздела по адресу х.Бойко-Понура ул. Молодежная, 57 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 21:20 | 2014-01-31 23:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-5-51 ф. 3 | 16 | 2014-01-31 23:25 | 2014-02-01 12:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 23:25 | 2014-02-01 12:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-5-51 ф. 3 | 17 | 2014-02-01 08:36 | 2014-02-01 12:10 | КЗ у потребителя за границей раздела по адресу с.Долиновское, ул.Долиновская, 18 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 08:36 | 2014-02-01 12:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-267 ф. 1 | 19 | 2014-02-01 19:55 | 2014-02-01 20:55 | Повреждение вводного автомата у потребителя по адресу ст. Старовеличковская ул.Школьная, 42 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-01 19:55 | 2014-02-01 20:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-267 ф. 1 | 20 | 2014-02-02 13:20 | 2014-02-02 14:40 | Перекрытие вводного автомата у потребителя по адресу ст. Старовеличковская, ул.Школьная, 42 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-02 13:20 | 2014-02-02 14:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 РЗ-5-678 ф.2 | 21 | 2014-02-04 17:00 | 2014-02-04 18:20 | Перекрытие воздушного пространства между проводами при одновременном массовом взлете птиц. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-04 17:00 | 2014-02-04 18:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-7-11 ф. 3 | 22 | 2014-01-23 09:05 | 2014-01-23 14:30 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения проводов произошло падение оп.1/12, обрыв проводов в пролете оп. 1/11-1/12, обрыв домового ввода от оп. 1/12 | Заменить опору 1/12, заменить провода в пролете оп. 1/11-1/12, заменить домовой ввод оп. 1/12 | 2014-01-23 09:05 | 2014-01-23 14:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-7-11 ф. 1 | 23 | 2014-01-23 15:00 | 2014-01-23 18:15 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения проводов произошло падение оп. 17, обрыв проводов в пролете оп. 10-19, обрыв домовых вводов от оп. 13,14,15а,16а,17 | Заменить оп. 17, заменить провода в пролете оп. 10-19, заменить домовые ввода от оп. 13,14,15а,16а,17 | 2014-01-23 15:00 | 2014-01-23 18:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 А-7-13 ф. 4 | 24 | 2014-01-23 18:30 | 2014-01-23 21:30 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения произошел обрыв провода в пролете оп. 6-10 | Замена провода в пролете оп. 6-10 | 2014-01-23 18:30 | 2014-01-23 21:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-1-29 ф. 2 | 25 | 2014-01-24 09:00 | 2014-01-24 11:20 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролете оп. 10-14 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-1-29 ф. 2 | Замена проводов в пролете оп. 10-14 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-1-29 ф. 2 | 2014-01-24 09:00 | 2014-01-24 11:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-1-31 ф. 1 | 26 | 2014-01-24 11:30 | 2014-01-24 14:05 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения произошел обрыв провода в пролете оп. 3-7, обрыв домового ввода оп. 5 | Заменить провод в пролете оп.3-7, заменить домовой ввод оп.5 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-1-31 ф. 1 | 2014-01-24 11:30 | 2014-01-24 14:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-3-30 ф. 3 | 27 | 2014-01-24 14:20 | 2014-01-24 17:40 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролете оп. 1/1-1/6, обрыв домового ввода от оп. 1/4 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-3-30 ф. 3 | Заменить провод в пролетах оп. 1/1-1/6. заменить домовой ввод оп. 1/4 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-3-30 ф. 3 | 2014-01-24 14:20 | 2014-01-24 17:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-5-51 ф.3 | 28 | 2014-01-24 18:00 | 2014-01-24 22:00 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролете оп. 1/5-1/9, обрыв домовых вводов от оп. 1/6 (2шт), 1/7,1/9 | Замена проводов в пролете оп. 1/5-1/9, замена домовых вводов от оп. 1/6 (2шт), 1/7,1/9 | 2014-01-24 18:00 | 2014-01-24 22:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-5-52 ф. 1 | 29 | 2014-01-25 09:00 | 2014-01-25 12:05 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролете оп. 16-18, обрыв домовых вводов от оп. 16,17,18 | Замена проводов в пролете оп. 16-18, замена домовых вводов от оп. 16,17,18 | 2014-01-25 09:00 | 2014-01-25 12:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-5-53 ф. 3 | 30 | 2014-01-25 12:25 | 2014-01-25 14:50 | Ветер, дождь, обледенение проводов | Из-за обледенения произошел обрыв проводов в пролете оп. 2-3 на ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 БП-5-53 ф. 3 | Замена проводов в пролете оп. 2-3 | 2014-01-25 12:25 | 2014-01-25 14:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-270 ф.3 | 31 | 2014-02-20 12:50 | 2014-02-20 13:22 | Повреждение за границей раздела у потребителя по адресу ул. Вусика, 18 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-20 12:50 | 2014-02-20 13:22
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 КЛ-1-107 ф. 3 | 32 | 2014-02-25 19:07 | 2014-02-25 19:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-25 19:07 | 2014-02-25 19:32
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-1-107 | 120 | 2014-03-06 04:53 | 2014-03-06 14:50 | От внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ и нарушение герметичности. | От внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ и нарушение герметичности. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП КЛ-1-107 | 2014-03-06 04:53 | 2014-03-06 14:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-3-75 ф. №2 | 34 | 2014-03-10 14:25 | 2014-03-10 15:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 14:25 | 2014-03-10 15:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 КЛ-1-107 ф. №2 | 35 | 2014-03-10 15:35 | 2014-03-10 16:47 | Перекрытие вводного автомата по адресу ст. Калининская, ул. Скляра, 242 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 15:35 | 2014-03-10 16:47
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГВ-9-407 ф.№2 | 36 | 2014-03-10 20:45 | 2014-03-10 22:40 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП ГВ-9-407 ф.2 произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода и их перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 20:45 | 2014-03-10 22:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-267 ф.3 | 37 | 2014-03-11 05:05 | 2014-03-11 05:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-11 05:05 | 2014-03-11 05:48
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. БП-1 | 131 | 2014-03-16 14:50 | 2014-03-16 20:05 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны, перекрытие ф. "А", "В" в пролетах оп. 2/20-2/21. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БП-1", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-03-16 14:50 | 2014-03-16 20:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. Г-9 | 132 | 2014-03-16 14:55 | 2014-03-16 17:44 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны, перекрытие ф. "А", "В" пролетах оп. 69-69а . | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ-10кВ "Г-9", которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-03-16 14:55 | 2014-03-16 17:44
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-1 | 156 | 2014-03-18 15:50 | 2014-03-18 17:03 | Вследствие сильных порывов ветра обнаружен обрыв шлейфов на РКТП 10 кВ КЛ-1-115, схлест ф. А,В, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф "КЛ-1". | Вследствие сильных порывов ветра обнаружен обрыв шлейфов на РКТП 10 кВ КЛ-1-115, схлест ф. А,В, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф "КЛ-1". | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. "КЛ-1". | 2014-03-18 15:50 | 2014-03-18 17:03
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛН-3 | 148 | 2014-03-17 13:00 | 2014-03-17 15:58 | Вследствие сильных порывов ветра на потребительском ЗТП КЛН-3-627 оборван шлейф на ПНБ 10 кВ, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "КЛН-3" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 13:00 | 2014-03-17 15:58
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 А-7-11 | 157 | 2014-03-17 01:55 | 2014-03-17 14:40 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 32 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ и нарушение герметичности. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 32 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ и нарушение герметичности. | Произвести замену ТМ-60. | 2014-03-17 01:55 | 2014-03-17 14:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-10-104 | 158 | 2014-03-16 12:08 | 2014-03-16 14:17 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) с перекрытием 2-х фаз проходных изоляторов ТП "КЛ-10-104", что привело к выходу из строя ПК-10 кВ. | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) с перекрытием 2-х фаз проходных изоляторов ТП "КЛ-10-104", что привело к выходу из строя ПК-10 кВ. | Произвести осмотр КТП КЛ-10-104 и близлежащей территории с целью предотвращения в дальнейшем повреждений КТП. | 2014-03-16 12:08 | 2014-03-16 14:17
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-269 ф.2 | 38 | 2014-03-14 13:30 | 2014-03-14 14:15 | Из-за сильного ветра произошло падение ветки на провода из вне охранной зоны оп. 1/2-1/ 3ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-269 ф.2 и перекрытие проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 13:30 | 2014-03-14 14:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-9-339 ф. 1 | 39 | 2014-03-14 20:11 | 2014-03-14 21:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-14 20:11 | 2014-03-14 21:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-9-339 ф.1 | 40 | 2014-03-15 16:18 | 2014-03-15 17:20 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП Г-9-339 ф.1 произошло из-за перекрытия вводного автомата у потребителя по адресу х. Греки ул. Мира, 106 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 16:18 | 2014-03-15 17:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-3-318 ф.1 | 41 | 2014-03-15 14:30 | 2014-03-15 16:18 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП Г-3-318 ф. 1 произошло из-за падения сухой ветки, занесенной ветром на провода из вне охранной зоны в пролете оп. 1-2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-3-318 ф.1 и перекрытия проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 14:30 | 2014-03-15 16:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-9-14 ф. 2 | 42 | 2014-03-15 19:30 | 2014-03-15 21:15 | Под воздействием сильного порывистого ветра и дождя на КТП А-9-14 от токовой защиты отключился н/в автомат ф.2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-15 19:30 | 2014-03-15 21:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТп 10/0,4 А-9-14 ф. 3 | 44 | 2014-03-16 09:33 | 2014-03-16 11:16 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП А-9-14 произошло из-за перекрытия вводного автомата у потребителя по адресу ст. Андреевская, ул.Школьная, 29. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 09:33 | 2014-03-16 11:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТп 10/0,4ГР-3-72 ф.1 | 46 | 2014-03-16 14:33 | 2014-03-16 15:02 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП ГР-3-72 произошло из-за падения сухой ветки из вне охранной зоны на провода в пролете оп.1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ от КТп 10/0,4ГР-3-72 ф.1 и перекрытие проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:33 | 2014-03-16 15:02
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-3-81 ф. 2 | 47 | 2014-03-16 14:33 | 2014-03-16 14:47 | Под воздействием сильного порывистого ветра и дождя на КТП ГР-3-81 от токовой защиты отключен н/в автомат ф. 2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:33 | 2014-03-16 14:47
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 КЛ-1-107 ф. 3 | 50 | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-16 17:55 | Из-за сильного ветра произошло падение сухой ветки на провода из вне охранной зоны в пролетах оп. 3/5-3/6 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 КЛ-1-107 ф. 3 и перекрытие проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-16 17:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 КЛ-1-100 ф. 2 | 51 | 2014-03-16 16:01 | 2014-03-16 23:30 | Из-за сильного ветра произошло падение ветки из вне охранной зоны на провода оп. 2-3 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 КЛ-1-100 ф. 2 и перекрытие проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 16:01 | 2014-03-16 23:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-1-304 ф. 2 | 53 | 2014-03-17 02:30 | 2014-03-17 05:25 | Из-за сильного ветра произошло падение сухой ветки на провода ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-1-304 ф. 2 в пролете оп. 1/4-1/5 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 02:30 | 2014-03-17 05:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-1-292 ф. 2 | 54 | 2014-03-17 09:52 | 2014-03-17 10:52 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП Г-1-292 произошло из-за перекрытия вводного автомата у потребителя по адресу х. Гречаная Балка ул. Октябрьская, 31 под воздействием сильного порывистого ветра и дождя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 09:52 | 2014-03-17 10:52
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-1-211 ф. 1 | 57 | 2014-03-17 13:01 | 2014-03-17 14:24 | Из-за сильного ветра произошло падение сухой ветки на провода из вне охранной зоны в пролетах оп. 6-7 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-1-211 ф. 1 и перекрытие проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 13:01 | 2014-03-17 14:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-3-320 ф. 3 | 58 | 2014-03-17 14:38 | 2014-03-17 15:34 | Под воздействием сильного порывистого ветра на КТП Г-3-320 от токовой защиты отключился н/в автомат ф. 3 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 14:38 | 2014-03-17 15:34
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-7-10 ф.3 | 59 | 2014-03-17 14:30 | 2014-03-17 14:48 | Из-за сильного ветра произошло падение сухой ветки на провода из вне охранной зоны в пролете оп. 2-3 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-7-10 ф.3 и перекрытие проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 14:30 | 2014-03-17 14:48
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-1-3 ф. 1 | 60 | 2014-03-17 15:00 | 2014-03-17 15:58 | Под воздействием сильного порывистого ветра и дождя на КТП А-1-3 от токовой защиты произошло отключение н/в автомата ф. 1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 15:00 | 2014-03-17 15:58
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-1-290 ф. 1 | 61 | 2014-03-17 15:50 | 2014-03-17 16:23 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП Г-1-290 произошло из-за перекрытия вводного автомата у потребителя по адресу пос. Рогачевский ул. Заводская. 9 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 15:50 | 2014-03-17 16:23
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-269 ф. 1 | 62 | 2014-03-17 16:00 | 2014-03-17 16:48 | из-за сильного ветра произошло падение сухой ветки из вне охранной зоны на провода и перекрытие в пролете оп.3-4 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-269 ф. 1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 16:00 | 2014-03-17 16:48
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-1-211 ф. 1 | 63 | 2014-03-17 16:48 | 2014-03-17 17:48 | отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-1-211 произошло из-за перекрытия н/в автомата у потребителя по адресу ст. Старовеличковская ул. Бр.Шаповаловых, 18 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 16:48 | 2014-03-17 17:48
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 РЗ-5-672 ф. 2 | 64 | 2014-03-17 19:31 | 2014-03-17 20:30 | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП РЗ-5-672 произошло из-за обрыва провода уличного освещения находящегося на балансе потребителя. | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП РЗ-5-672 произошло из-за обрыва провода уличного освещения находящегося на балансе потребителя. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 19:31 | 2014-03-17 20:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-287 ф. 2 | 65 | 2014-03-17 20:30 | 2014-03-17 21:22 | Под воздействием сильных порывов ветра на КТП СВ-13-287 от токовой защиты отключился н/в автомат ф. 2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 20:30 | 2014-03-17 21:22
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-3-76 ф. 2 | 66 | 2014-03-17 20:36 | 2014-03-17 22:49 | Под воздействием сильных порывов ветра и дождя на КТП ГР-3-76 от токовой защиты отключился н/в автомат ф. 2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 20:36 | 2014-03-17 22:49
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-284 ф. 1 | 67 | 2014-03-17 21:22 | 2014-03-17 22:15 | Из-за сильного ветра произошло падение сухой ветки на провода из вне охранной зоны в пролете оп. 1-2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-284 ф. 1 и перекрытие проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 21:22 | 2014-03-17 22:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4Гр-3-72 ф.2 | 68 | 2014-03-17 22:49 | 2014-03-17 23:23 | Под воздействием сильного порывистого ветра и дождя на КТП ГР-3-72 от токовой защиты отключился н/в автомат ф. 2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 22:49 | 2014-03-17 23:23
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГР-3-75 ф.2 | 69 | 2014-03-17 23:32 | 2014-03-18 01:19 | Из-за сильного ветра и большого провисания провода уличного освещения, находящегося на балансе потребителя произошел схлест с фазным проводом. Устранено потребителем | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 23:32 | 2014-03-18 01:19
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 А-7-13 ф. 1 | 73 | 2014-03-19 20:13 | 2014-03-19 21:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-19 20:13 | 2014-03-19 21:12
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-277 ф. 3 | 45 | 2014-03-16 12:08 | 2014-03-16 13:13 | Из-за сильного ветра произошел обрыв проводов в пролете оп. 1/7-1/8 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП СВ-13-277 | Из-за сильного ветра произошел обрыв проводов в пролете оп. 1/7-1/8 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП СВ-13-277 | Замена провода АС 25 на Ас 35 0,035 км в пролете оп. 1/7-1/8 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП СВ-13-277 | 2014-03-16 12:08 | 2014-03-16 13:13
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 РЗ-5-661 ф.1 | 48 | 2014-03-16 14:26 | 2014-03-16 14:56 | Из-за сильного ветра упала дефектная опора №14а на ВЛ 0,4 кВ от КТП РЗ-5-661 ф.1 | Из-за сильного ветра упала дефектная опора №14а на ВЛ 0,4 кВ от КТП РЗ-5-661 ф.1 | Замена стойки деревянной на стойку СВ-95 -1 шт. | 2014-03-16 14:26 | 2014-03-16 14:56
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-267 ф.3 | 49 | 2014-03-16 15:57 | 2014-03-16 17:24 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 10-12 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-13-267 ф. 3 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 10-12 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-13-267 ф. 3 | замена Провода Ас 25 на Ас 35 0,07 км в в пролетах оп. 10-12 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-13-267 ф. 3 | 2014-03-16 15:57 | 2014-03-16 17:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Г-3-322 ф. 2 | 55 | 2014-03-17 11:28 | 2014-03-17 13:21 | Под воздействием порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 11-14 на ВЛ 0,4 кВ от КТП Г-3-322 ф. 2. | Под воздействием порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 11-14 на ВЛ 0,4 кВ от КТП Г-3-322 ф. 2. | Замена провода Ас 25 на Ас 35 0,21 км в пролетах оп. 11-14 на ВЛ 0,4 кВ от КТП Г-3-322 ф. 2. | 2014-03-17 11:28 | 2014-03-17 13:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-1-196 ф. 2 | 56 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 13:21 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 14-20 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-1-196 ф. 2 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 14-20 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-1-196 ф. 2 | Замена провода Ас 25 на Ас 35-0,36 км в пролетах оп. 14-20 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-1-196 ф. 2 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 13:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 КЛ-10-167 | 70 | 2014-03-18 08:30 | 2014-03-18 11:14 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2-4 на ВЛ 0,4 кВ от КТП КЛ-10-167 ф.2 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2-4 на ВЛ 0,4 кВ от КТП КЛ-10-167 ф.2 | Замена провода Ас 25 на Ас 35-0,07 км в пролетах оп. 2-4 на ВЛ 0,4 кВ от КТП КЛ-10-167 ф.2 | 2014-03-18 08:30 | 2014-03-18 11:14
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 СВ-1-204 ф. 2 | 71 | 2014-03-18 09:53 | 2014-03-18 13:24 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 1/2-1/4 на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП СВ-1-204 ф. 2 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 1/2-1/4 на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП СВ-1-204 ф. 2 | Замена провода АС 25 на Ас 35-0,07 км в пролетах оп. 1/2-1/4 на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП СВ-1-204 ф. 2 | 2014-03-18 09:53 | 2014-03-18 13:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 СВ-13-269 ф. 4 | 72 | 2014-03-18 23:45 | 2014-03-19 00:27 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв домового ввода от оп. 15 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-13-269 ф. 4. | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв домового ввода от оп. 15 на ВЛ 0,4 кВ от КТП СВ-13-269 ф. 4. | Замена провода А 16 на СИП 2х16-0,02 км | 2014-03-18 23:45 | 2014-03-19 00:27
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ДЖМ-5 | 167 | 2014-03-29 11:00 | 2014-03-29 17:08 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет), произошел излом верхней части гнилой деревянной опоры № 1/8, схлест проводов. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет), произошел излом верхней части гнилой деревянной опоры № 1/8, схлест проводов. | Произвести замену деревянной опоры №1/8 на ж/б марки СВ-95. | 2014-03-29 11:00 | 2014-03-29 17:08
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 НС-2-7-194 | 170 | 2014-04-11 11:10 | 2014-04-11 15:32 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет) и старения изоляции, повреждена одна фаза на выходе трансформатора. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет) и старения изоляции, повреждена одна фаза на выходе трансформатора. | Произвести замену трансформатора без изменения мощности . Выполнить анализ загруженности ТМ, произвести перераспределение нагрузки. | 2014-04-11 11:10 | 2014-04-11 15:32
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 Н-6-479 ф.1 | 75 | 2014-04-14 17:30 | 2014-04-14 18:59 | Дождь, сильные порывы ветра | Под воздействием порывов ветра произошел обрыв провода оп. 7 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Н-6-479 | монтаж провода оп.7 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Н-6-479 | 2014-04-14 17:30 | 2014-04-14 18:59
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. СВ-11 | 172 | 2014-04-24 14:25 | 2014-04-24 15:17 | По ВЛ-10кВ "СВ-11" произошло перекрытие птицей проводов ф. А,В в пролете оп. 85-86. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода по ВЛ-10кВ СВ-11 в пролетах опор № 85-86 с целью увеличения расстояния между проводами разных фаз. | 2014-04-24 14:25 | 2014-04-24 15:17
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 А-9-16 ф.1 | 76 | 2014-05-12 01:15 | 2014-05-12 02:15 | Перекрытие на вводе у потребителя за границей раздела, по адресу: ст.Андреевская, ул.Маяковского, 27 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-12 01:15 | 2014-05-12 02:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 РЗ-7-279 | 77 | 2014-05-12 08:50 | 2014-05-12 10:01 | Отключение ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП РЗ-7-279 произошло из-за схеста домового ввода на оп.24 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-12 08:50 | 2014-05-12 10:01
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ДЖМ-5-574 ф.1 | 78 | 2014-05-23 21:30 | 2014-05-24 00:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-23 21:30 | 2014-05-24 00:28
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 СВ-3-216 | 186 | 2014-06-11 21:18 | 2014-06-11 22:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) вышел из строя трансформатор. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) вышел из строя трансформатор. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП СВ-3-216. | 2014-06-11 21:18 | 2014-06-11 22:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 ГВ-1-403 | 190 | 2014-06-19 10:12 | 2014-06-19 14:08 | Гроза, ливень. | В результате атмосферных перенапряжений вышел из строя трансформатор, выброс масла, сгорели ПК 10 кВ. | 1 Произвести замену поврежденного трансформатора ГВ-1-403 , подтяжку контактных соединений.. | 2014-06-19 10:12 | 2014-06-19 14:08
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 ГР-3-76 | 81 | 2014-06-20 14:30 | 2014-06-20 15:35 | Обрыв домового ввода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП ГР-3-76 оп.8 произошел из-за веток дерева произрастающего на территории домовладения | Обрыв домового ввода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП ГР-3-76 оп.8 произошел из-за веток дерева произрастающего на территории домовладения | Замена провода АПВ на СИП 4 2х16-20м. | 2014-06-20 14:30 | 2014-06-20 15:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф СВ-3 | 192 | 2014-06-21 00:45 | 2014-06-21 14:41 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "СВ-3", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:45 | 2014-06-21 14:41
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф БП-5 | 193 | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 18:16 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате сильных порывов ветра произошел занос веток из вне охранной зоны, обрыв проводов в пролетах оп. 45-47; 53-55. | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "БП-5", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 18:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. Г-7 | 197 | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 16:13 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Причиной отключения является обрыв проводов в пролетах оп. 6/1-6/8 , в результате заноса веток из вне охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 16:13
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.КЛН-5 | 195 | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-22 16:02 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Вследствие заноса веток из вне охранной зоны под действием сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 32-38 ВЛ-10кВ "КЛН-5". | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЛН-5", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-22 16:02
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛН-3 | 194 | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 20:45 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Причиной отключения является обрыв проводов в пролетах оп. 29-31, в результате заноса веток из вне охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЛН-3", с целью предотвращения в дальнейшем по-вреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 20:45
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛН-2 | 196 | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 21:12 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | в результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки в пролетах оп. 9-11 ф. В, схлест с ф.С | Произвести перетяжку проводов и замну вязок в пролетах опор №№ 8-12 по ВЛ-10 кв ф КЛН-2. | 2014-06-21 00:46 | 2014-06-21 21:12
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-7 | 216 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 15:44 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Из-за сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны, обрыв проводов в пролете оп. № 39-42 | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЛ-7", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 15:44
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-6 | 217 | 2014-06-21 00:52 | 2014-06-21 04:30 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. КЛ-6 . | 2014-06-21 00:52 | 2014-06-21 04:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ДЖМ-5 | 239 | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-21 19:19 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | из-за сильного ветра произошел занос веток из вне охранной зоны , обрыв проводов в пролете опор 1/5-1/6; 42-43, 1/2-1/3 | Произвести обрезку веток, угрожающих повреждениям по ВЛ-10кВ "ДЖМ-5" | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-21 19:19
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ДЖМ-7 | 240 | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-21 18:21 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Из-за сильных порывов ветра произошел занос веток из вне охранной зоны , обрыв проводов в пролете оп. 48-50. | Произвести обрезку веток, угрожающих повреждениям на ВЛ-10кВ "ДЖМ-7" | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-21 18:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ДЖМ-3 | 238 | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-21 21:43 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Из-за сильного ветра произошел занос веток из вне охранной зоны , излом траверсы оп.53, обрыв проводов в пролетах оп. 52-55 | Произвести обрезку веток, угрожающих повреждениям по ВЛ-10кВ "ДЖМ-5" | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-21 21:43
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-1 | 215 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:25 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЛ-1", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-4 | 229 | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-22 17:20 | Повреждение на потребительской КТП КЛ-4-129. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 04:35 | 2014-06-22 17:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ГР-1 | 243 | 2014-06-21 06:15 | 2014-06-21 16:21 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Вследствие заноса веток из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 5/1-5/4; 174-178. | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "ГР-1", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 06:15 | 2014-06-21 16:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. РЗ-7 | 221 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:22 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. "РЗ-7" . | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:22
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. РЗ-9 | 220 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 19:04 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате сильных порывов ветра, грозы и ливня произошел занос веток из вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов в пролетах оп. 171-176. | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "РЗ-9", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 19:04
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-8 | 218 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 03:05 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло падение дерева из вне охранной зоны, которое привело к обрыву проводов в пролете оп. 75-76; 133-139; 141-143 , падение опор № 128, 137, повреждению траверс, изоляторов. | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЛ-8", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 03:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НС-2-6 | 214 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-22 16:29 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода, падение оп.№ 2/6-2/13,2/15, повреждение траверс, изоляторов, обрыв проводов в пролете оп. 26-33. | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода, падение оп.№ 2/6-2/13,2/15, повреждение траверс, изоляторов, обрыв проводов в пролете оп. 26-33. | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "НС-2-6", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-22 16:29
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-10 | 219 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 20:25 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Из-за сильных порывов ветра, грозы и ливня по ВЛ-10 кВ ф "КЛ-10" произошел занос ветки из вне охранной зоны, обрыв проводов в пролете оп. 2-8; 5/3-5/9. | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЛ-10", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 20:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-5 | 230 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 21:40 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода, повреждение оп.№ 4, обрыв проводов в пролете оп. 2-7. | Произвести обрезку крон деревьев и веток по ВЛ -10кВ ф. "КЛ-5", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 21:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ГР-3 | 244 | 2014-06-21 06:15 | 2014-06-21 18:26 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Из-за сильных порывов ветра произошел занос веток из вне охранной зоны, обрыв проводов в пролетах оп. 1/15-1/17; 14-18 | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "ГР-3", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 06:15 | 2014-06-21 18:26
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НС-2-5 | 248 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-22 16:40 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | По ВЛ-10 кВ "НС-2-5" из-за сильных порывов ветра ( скорость ветра 24,5-28,4 м/с) произошло падение опор № 31-39; обрыв проводов в пролетах оп. 30-40. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-22 16:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НС-2-7 | 198 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 02:10 | Грозовые явления, шквалистый ветер, послужили причиной повреждения на ТП 10/0,4кВ "НС-2-7-605" потребителя, (перекрытие в высоковольтном отсеке), что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.НС-2-7 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 02:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 ГР-3-76 | 245 | 2014-06-23 15:15 | 2014-06-23 18:34 | Грозовые явления и длительны срок эксплуатации. | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 31 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора и грозовых перенапряжений произошло повреждение трансформатора и ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП ГР-3-76 | 2014-06-23 15:15 | 2014-06-23 18:34
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 КЛ-10-147 | 82 | 2014-06-21 18:36 | 2014-06-21 21:15 | Воздействие стихийных явлений (ветер, дождь) | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2/1-2/4; 3/1-3/4; 5/12-5/14, обрыв домовых вводов-6 шт. | Замена провода Ас-25 на Ас-35-0,96 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16-120м.; замена изоляторов-14 шт. | 2014-06-21 18:36 | 2014-06-21 21:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТп 10/0,4 НС-2-7-194 | 83 | 2014-06-22 02:21 | 2014-06-22 04:00 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 1/9-1/10; 2/3-2/5, обрыв домовых вводов-3 шт. | Замена провода Ас-25 на Ас-35-0,27 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16-60 м.; замена изоляторов 5 шт. | 2014-06-22 02:21 | 2014-06-22 04:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 КЛ-10-145 | 84 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 16:16 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 3-6;12-14, обрыв домовых вводов-3шт. | Замена провода Ас -25 на АС-35- 0,27 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16-60 м.; замена изоляторов 7 шт. | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 16:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 КЛ-10-145 | 85 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 16:16 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 1-3, обрыв домовых вводов-2 шт. | Замена Ас- 25 на Ас -35 - 0,36 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16-40м.; замена изоляторов 3 шт. | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 16:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 КЛ-10-145 | 86 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 16:16 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 5-7; 11-13, обрыв домовых вводов-3 шт. | Замена провода Ас-25 на Ас-35 - 0,48 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 60 м.; замена изоляторов 5 шт. | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 16:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 ГР-1-67 | 87 | 2014-06-22 10:36 | 2014-06-22 14:38 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 13-14; 15-17; 19-20; 23-25; 24-24а; 27-28; обрыв домовых вводов-4 шт.; сломана оп.№24. | замена провода Ас -25 на Ас-35 - 0,9 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 80 м.; установка опоры СВ-95 - 1 шт.; замена изоляторов 17 шт. | 2014-06-22 10:36 | 2014-06-22 14:38
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 КЛ-10-164 | 89 | 2014-06-22 14:36 | 2014-06-22 18:21 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп.11-12; 14-16; 1/3-1/4, обрыв домовых вводов-4 шт. | Замена провода Ас -25 на Ас-35 - 0,48 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 80 м.; замена изоляторов 11 шт. | 2014-06-22 14:36 | 2014-06-22 18:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 КЛ-1-110 | 90 | 2014-06-22 17:18 | 2014-06-22 18:35 | Атмосферные воздействия | результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2-2а; 8-10; 3/1-3/3, обрыв домовых вводов-2шт. | Замена провода Ас-25 на Ас 35-0,45 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 40м.; замена изоляторов 10 шт. | 2014-06-22 17:18 | 2014-06-22 18:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ЗТП 10/0,4 НС-2-7-98 | 91 | 2014-06-22 15:05 | 2014-06-22 18:36 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп.2-5; 7-7б. | Замена провода Ас - 25 на Ас - 35 -0,6 км.; замена изоляторов 2 шт. | 2014-06-22 15:05 | 2014-06-22 18:36
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 КЛ-1-89 | 92 | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2-3 | замена провода Ас -25 на Ас-35 - 0,09 км. | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 КЛ-1-89 | 93 | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2/2-2/7; 3/5-3/7; 1/4-1/5, обрыв домовых вводов-7 шт. | замена провода Ас-25 на Ас-35 - 0,72 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16- 140 м.; замена изоляторов 5 шт. | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 КЛ-1-89 | 94 | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 11-14; 3/2-3/3; 3/6-3/7; 2/3-2/4; 2/5-2/5а, обрыв домовых вводов- 5 шт. | замена провода Ас -25 на Ас -35 -0,63 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16-100 м.; замена изоляторов 9 шт. | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от КТП 10/0,4 КЛ-1-89 | 95 | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2/3-2/4; 14-15; 17-18; 21-22, обрыв домовых вводов-5 шт. | замена провода Ас-25 на Ас-35 -0,36 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16-100м.; замена изоляторов 8 шт. | 2014-06-22 14:00 | 2014-06-22 18:58
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 КЛ-1-108 | 96 | 2014-06-22 14:32 | 2014-06-22 19:03 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 7-7а; 10-10а; 14-17; 23-25; 1/5-1/8; 1/14-1/14а , обрыв домовых вводов-6 шт. | замена Ас-25 на Ас-35 -1,2 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 120 м.; замена изоляторов - 13 шт. | 2014-06-22 14:32 | 2014-06-22 19:03
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ЗТП 10/0,4 НС-2-7-193 | 97 | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 2-5; обрыв домовых вводов-2 шт. | замена провода Ас- 25 на Ас-35 -0,36 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 40 м.; замена изоляторов 9 шт. | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ЗТП 10/0,4 НС-2-7-193 | 98 | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 8-10;1/1-1/2, обрыв домовых вводов-2шт. | замена провода Ас-25 на Ас-35 -0,36 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 -40 м.; замена изоляторов 6 шт. | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ЗТП 10/0,4 НС-2-7-193 | 99 | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 5-7; 11-13; 2/1-2/3, обрыв домовых вводов-5 шт. | замена провода Ас-25 на Ас-35 - 0,45 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 100 м.; замена изоляторов 17 шт. | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ЗТП 10/0,4 НС 2-7-193 | 100 | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34 | Атмосферные воздействия | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 10-10б; 1/3-1/7; 15-17, обрыв домовых вводов-4 шт; падение оп. № 10б | замена провода Ас-25 на Ас-35 - 0,78 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 80 м.; замена стойки СВ-95 - 1 шт. ; замена изоляторов 11 шт. | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 21:34
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,5 КЛ-10-105 | 103 | 2014-06-22 21:54 | 2014-06-22 23:51 | Обильные осадки, шквалистый ветер, град | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах оп. 4-6; 9-11; 1/2-1/3; обрыв домовых вводов-3 шт. | замена провода Ас-25 на Ас-35 - 0,45 км.; замена АПВ 4 на СИП 4 2х16 - 60 м.; замена изоляторов - 7 шт. | 2014-06-22 21:54 | 2014-06-22 23:51
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф.3 от КТП 10/0,4 БП-3-58 | 106 | 2014-06-26 21:50 | 2014-06-26 22:24 | Отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП БП-3-58 произошло из-за перекрытия вводного автомата у потребителя, проживающего по адресу х. Бойко-Понура, ул. Степная, 34 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-26 21:50 | 2014-06-26 22:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10/0,4 КЛ-10-159 | 252 | 2014-06-30 08:25 | 2014-06-30 15:35 | Грозовые перенапряжения. | от грозовых перенапряжений произошло внутреннее повреждение изоляции трансформатора, выброс масла и выход из строя ПК-10 | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП КЛ-10-159 | 2014-06-30 08:25 | 2014-06-30 15:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КЛ-1-111 | 261 | 2014-07-17 08:52 | 2014-07-17 10:00 | Грозовая деятельность и длительный срок эксплуатации оборудования (свыше 27 лет). | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 27 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение трансформатора, предохранителей ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП КЛ-1-111 | 2014-07-17 08:52 | 2014-07-17 10:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-1-108 | 263 | 2014-07-23 21:19 | 2014-07-23 23:15 | Длительный срок эксплуатации оборудования (свыше 40 лет). | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение трансформатора, предохранителей ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП КЛ-1-108 | 2014-07-23 21:19 | 2014-07-23 23:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.БП-3 | 268 | 2014-08-05 15:58 | 2014-08-05 17:30 | Перекрытие в/в отсека на потребительской КТП 10/0,4 БП-3-59 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "БП-3" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-05 15:58 | 2014-08-05 17:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид.КЛ-2 | 272 | 2014-08-12 14:30 | 2014-08-12 16:37 | Наездом А/М МАН (гос. номер Е355КМ 31Rus, водитель Мальцев Алексей Николаевич) сбита ж/б опора № 37. | Наездом А/М МАН (гос. номер Е355КМ 31Rus, водитель Мальцев Алексей Николаевич) сбита ж/б опора № 37, обрыв проводов, деформирована и пришла в негодность траверса. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-08-12 14:30 | 2014-08-12 16:37
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-1кВ ф РЗ-9 | 274 | 2014-08-14 20:25 | 2014-08-14 20:50 | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф."РЗ-9" явилось перекрытие в в/в отсеке потребительской КТП-СВ-11-805. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-14 20:25 | 2014-08-14 20:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-6-162 | 275 | 2014-08-15 08:51 | 2014-08-15 11:37 | Вследствие нарушений изоляционных свойств маслостойкой резины и длительного срока эксплуатации оборудования (свыше 40 лет), произошел выброс масла и повреждение трансформатора | Вследствие нарушений изоляционных свойств маслостойкой резины и длительного срока эксплуатации оборудования (свыше 40 лет), произошел выброс масла и повреждение трансформатора | Произвести замену трансформатора на ТП КЛ-6-162 | 2014-08-15 08:51 | 2014-08-15 11:37
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ГВ-9-405 | 276 | 2014-09-05 21:00 | 2014-09-06 11:41 | Сбита опора №3 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП ГВ-9-405 , автомобилем НИВА гос.номер О 041 РТ,водитель неизвестен. | Наездом автомобилем "Нива" сбита опора №3 фид.№2 от КТП ГВ-9-405. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-09-05 21:00 | 2014-09-06 11:41
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 НС-2-7-193 ф.4 | 112 | 2014-09-08 03:00 | 2014-09-08 15:40 | Опора сбита сторонним автотранспортом | На ВЛ 0,4 кВ от ЗТП НС-2-7-193 сбита опора № 1/1, обрывы проводов в пролетах оп. 10-1/2 | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-09-08 03:00 | 2014-09-08 15:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 БП-3-54 | 279 | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-08 17:07 | Вследствие изменения изоляционных свойств материалов и длительного срока эксплуатации оборудования (свыше 43 лет), произошло повреждение трансформатора. | вследствие изменения изоляционных свойств материалов и длительного срока эксплуатации оборудования (свыше 43 лет), произошло повреждение трансформатора. | Произвести замену и тех обслуживание трансформатора ТП БП-3-54 | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-08 17:07
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.БП-3 | 315 | 2014-09-24 13:35 | 2014-09-24 14:40 | Вследствие сильного шквалистого ветра произошел занос веток из вне охраной зоны, в пролетах опор 2/49-2/50 обрыв проводов, скол изоляторов. | в пролетах опор 2/49-2/50 обрыв проводов, скол изоляторов. | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф БП-3 | 2014-09-24 13:35 | 2014-09-24 14:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ГР-3 | 305 | 2014-09-24 10:35 | 2014-09-24 14:05 | Вследствие сильного ветра и дождя произошло перекрытие в/в отсека на потребительской КТП ГР-3-73, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф ГР-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 10:35 | 2014-09-24 14:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. СВ-3 | 300 | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-24 11:30 | Вследствие сильного ветра и дождя произошло перекрытие в/в отсека на потребительской ЗТП СВ-3-798, что привело к отключению ВЛ-10К ф СВ-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 10:30 | 2014-09-24 11:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. СВ-1 | 299 | 2014-09-24 10:25 | 2014-09-24 11:50 | Дождь, шквалистый ветер.Падение веток дерева из вне охранной зоны. | Вследствие ураганного ветра падением веток дерева из вне охранной зоны в пролетах опор 58-59 обрыв проводов. | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф СВ-1. | 2014-09-24 10:25 | 2014-09-24 11:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. КЛН-7 п/с 110/35/27,5/10кВ "Калининская" | 303 | 2014-09-24 07:59 | 2014-09-24 09:31 | Вследствие сильного ветра и дождя произошло перекрытие в/в отсека на потребительской КТП КЛН-7-640, что привело к отключению ВЛ-10К ф КЛН-7. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 07:59 | 2014-09-24 09:31
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-13 | 295 | 2014-09-24 09:40 | 2014-09-24 17:45 | Дождь, шквалистый ветер, падение дерева из вне охранной зоны . | Вследствие ураганного ветра падением дерева из вне охранной зоны в пролетах опор 102/1-102/2 оборваны провода. | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф СВ-13 | 2014-09-24 09:40 | 2014-09-24 17:45
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 СВ-9-241 | 297 | 2014-09-24 10:00 | 2014-09-24 16:30 | Дождь, шквалистый ветер. Падение веток дерева из вне охранной зоны. | Вследствие ураганного ветра падением веток дерева из вне охранной зоны про-изошел обрыв шлейфа от Р-10 до КТП СВ-9-241 с последующим межфазным замыканием. | Произвести осмотр и обрезку ДКР вблизи КТП СВ-9-241. | 2014-09-24 10:00 | 2014-09-24 16:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ фид. СВ-11 | 298 | 2014-09-24 10:05 | 2014-09-24 17:20 | Вследствие сильного ветра и дождя произошло перекрытие в/в отсека на потребительской КТП СВ-11-805, что привело к отключению ВЛ-10К ф СВ-11. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 10:05 | 2014-09-24 17:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Г-1-306 | 313 | 2014-09-24 13:25 | 2014-09-24 17:05 | Дождь, шквалистый ветер, перекрытие веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны ПНБ-10 кВ на КТП Г-1-306. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр и обрезку ДКР вблизи КТП Г-1-306 | 2014-09-24 13:25 | 2014-09-24 17:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ГР-1 | 304 | 2014-09-24 10:35 | 2014-09-24 14:20 | Вследствие сильного ветра и дождя произошло перекрытие в/в отсека на потребительской КТП ГР-1-69, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф ГР-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 10:35 | 2014-09-24 14:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. Г-5 | 314 | 2014-09-24 13:30 | 2014-09-24 21:20 | Дождь, шквалистый ветер. Из-за падения дерева из вне охранной зоны произошел обрыв проводов, скол изоляторов , повреждение траверсы в пролетах оп. 3/9-3/10 | обрыв проводов, скол изоляторов , повреждение траверсы в пролетах оп. 3/9-3/10 | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "Г-5", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-09-24 13:30 | 2014-09-24 21:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.Н-7 ПС 110/10 кВ "Новониколаевская" | 316 | 2014-09-24 13:35 | 2014-09-24 17:10 | В результате шквалистого ветра и дождя произошел занос веток из вне охранной зоны на провода, обрыв вязки оп.157, оп.4/3. | обрыв вязки оп.157, оп.4/3. | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф Н-7 | 2014-09-24 13:35 | 2014-09-24 17:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 КЛ-1-108 | 114 | 2014-09-25 10:57 | 2014-09-25 13:13 | Дождь, шквалистый ветер. | На КТП КЛ-1-108 вышли из строя: выхода 0,4 кВ ф. 1,2,3, автоматы ф. 1,2,3 проходные и опорные изоляторы | Произведена замена выходов 0,4 кВ ф.1.2,3, н/в автоматов ф. 1.2.3, проходных и опорных изоляторов | 2014-09-25 10:57 | 2014-09-25 13:13
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП 10/0,4 РЗ-7-288 | 115 | 2014-09-25 11:00 | 2014-09-25 13:23 | Сильный ветер | Из-за сильного ветра на ЗТП РЗ-7-288 произошло повреждение н/в автоматов ф.1.2,3; и на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ЗТП РЗ-7-288 произошел обрыв проводов в пролетах оп. 20-24. | Произведена замена н/в автоматов ф.1,2,3, замена провода оп. 20-24, замена изоляторов | 2014-09-25 11:00 | 2014-09-25 13:23
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 Г-3-300 | 117 | 2014-09-25 15:58 | 2014-09-25 17:00 | Сильные порывы ветра | На ВЛ 0,4 кВ ф.1 произошел обрыв проводов в пролетах оп.1/4-1/8. | Произведена замена проводов в пролетах оп. 1/4-1/8, замена изоляторов | 2014-09-25 15:58 | 2014-09-25 17:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП РЗ-7-279 | 119 | 2014-09-28 09:26 | 2014-09-28 12:14 | ДТП | Сторонним автотранспортом сбита оп. № 1/5, повреждены изоляторы, траверсы. | Замена ж/б опоры № 1/5 маркой СВ-95-3, Колпачки К5-5 шт., Изоляторы ТФ-20- 5 шт., траверса ТН8-1 шт., траверса ТН-9- 1 шт. | 2014-09-28 09:26 | 2014-09-28 12:14
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-10-137 | 328 | 2014-09-25 16:30 | 2014-09-25 18:00 | Дождь, шквалистый ветер привели к заносу ветки из вне охранной зоны, в результате действия к.з. вышли из строя ПК-10кВ. | Вышли из строя ПК-10кВ. | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф КЛ-10 в окрестности КТП КЛ-10-137 | 2014-09-25 16:30 | 2014-09-25 18:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 ДЖМ-5-574 | 333 | 2014-10-19 12:05 | 2014-10-19 17:10 | Длительной срок эксплуатации оборудования (свыше 48лет) . | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 48 лет), от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошло повреждение трансформатора, предохранителей ПК-10. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП ДЖМ-5-574 | 2014-10-19 12:05 | 2014-10-19 17:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 1 от КТП 10/0,4 Н-4-456 | 121 | 2014-11-12 14:24 | 2014-11-12 16:16 | ДТП с повреждением укоса оп.№2 фид.№1 от КТП Н4-465 | Повреждение укоса оп.№2 фид.№1 от КТП Н4-465. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-11-12 14:24 | 2014-11-12 16:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 СВ-13-229 | 339 | 2014-11-14 08:00 | 2014-11-14 14:50 | Повреждение трансформатора ТМ-100/10 кВ , ПК-10кВ . | Вследствие межвиткового замыкания в обмотках изолятора произошло повреждение трансформатора , ПК-10кВ . | Произвести ревизию контактных соединений и замер нагрузок трансформатора КТП 10/0,4 СВ-13-229 | 2014-11-14 08:00 | 2014-11-14 14:50
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-4 | 4 | 2014-01-12 23:18 | 2014-01-13 13:30 | На потребительской ТП К-4-1147 отключен РКТП-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-12 23:18 | 2014-01-13 13:30
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НД-1 | 5 | 2014-01-13 08:32 | 2014-01-13 10:31 | Перекрытие в\в отсеке потребительской ТП НД-1-796. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 08:32 | 2014-01-13 10:31
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ПД-3 | 6 | 2014-01-13 09:03 | 2014-01-13 12:27 | В результате шквалистого ветра и падения дерева из вне охранной зоны по ВЛ-10 кВ ПД-3" в пролете опор №100-103 оборваны провода. | В результате шквалистого ветра и падения дерева из вне охранной зоны по ВЛ-10 кВ ПД-3" в пролете опор №100-103 оборваны провода. | Произвести внеочередную обрезку и валку деревьев ВЛ-10кВ "ПД-3". | 2014-01-13 09:03 | 2014-01-13 12:27
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. ПД-3, ВЛ-10кВ ф ВЗ-3 | 11 | 2014-01-17 03:14 | 2014-01-17 11:34 | В результате наезда на кольцевой выключатель КВ-98 ф. "ВЗ-3" и "ПД-3" а/м форд фокус гос номер Т 238 АА сбит с основания кольцевой выключатель КВ-98. | В результате наезда на кольцевой выключатель КВ-98 ф. "ВЗ-3" и "ПД-3" а/м форд фокус гос номер Т 238 АА сбит с основания кольцевой выключатель КВ-98, повреждены стойки ВЛ-10кв ф "ВЗ-3", повреждены изоляторы, разъединители, обрыв провода ВЛ-10кв ф ВЛ-10кВ ф "ПД-3". | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электро-оборудования. | 2014-01-17 03:14 | 2014-01-17 11:34
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВЗ-2 | 16 | 2014-01-21 08:30 | 2014-01-21 11:44 | На потребительском ТП ВЗ-2-1090 перекрытие в в/в отсеке, залезло животное . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 08:30 | 2014-01-21 11:44
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РД-3 | 17 | 2014-01-21 08:45 | 2014-01-21 10:41 | По ВЛ-10 кВ "РД-3" в результате шквального ветра и обледенения произошло падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №7- №8 без обрыва проводов, двухфазное КЗ. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл. оборудование ВЛ-10 кВ "РД-3". | 2014-01-21 08:45 | 2014-01-21 10:41
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НДП-3 | 18 | 2014-01-21 08:46 | 2014-01-21 11:12 | На потребительской ТП НДП-3-799П перекрытие в в/в отсеке, открыта дверь, налипание снега. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 08:46 | 2014-01-21 11:12
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТД-3 | 19 | 2014-01-21 09:15 | 2014-01-21 15:04 | В результате погодных условий (сильный порывистый ветер, ледяной дождь) на потребительском ТП ТД-3-276П перекрытие в в/в отсеке между опорными изоляторами фаз А,В. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 09:15 | 2014-01-21 14:05
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП ВЗ-7-1145 | 19 | 2014-01-21 14:56 | 2014-01-21 16:01 | под воздействием порывов ветра и гололёда произошёл срыв изолятора на оп. 2-14 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП ВЗ-7-1145 | под воздействием порыва ветра и гололёда произошёл срыв изолятора на оп. 2-14 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП ВЗ-7-1145 | произвести замену дефектного изолятора на опоре 2-14 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП ВЗ-7-1145 | 2014-01-21 14:56 | 2014-01-21 16:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП НМ-5-506 | 20 | 2014-01-23 10:13 | 2014-01-23 13:46 | Ветер, оледенение, обрыв домового ввода потребителя на оп 3-1 Ф-3 НМ-5-506 | Ветер, оледенение, обрыв домового ввода потребителя на оп 3-1 Ф-3 НМ-5-506 | мастеру НД мп Лысеву А.Г. произвести замену домового ввода на опоре 3-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП НМ-5-506 | 2014-01-23 10:13 | 2014-01-23 13:46
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЧБ-1-883 | 21 | 2014-01-21 14:53 | 2014-01-21 16:54 | Под воздействием атмосферных явлений: ветер, мокрый снег, гололед на ТП Чб-1-883 произошло повреждение АВ 0,4 кВ Ф-1 | Под воздействием атмосферных явлений: ветер, мокрый снег, гололед на ТП Чб-1-883 произошло повреждение АВ 0,4 кВ Ф-1. | мастеру ЧбСУ Якубову Е.А. произвести замену АВ 0,4 кВ Ф-1 от ТП Чб-1-883 | 2014-01-21 14:53 | 2014-01-21 16:54
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП РД-3-621 | 22 | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-21 16:25 | под воздействием ветра и гололеда, повреждение выхода 0,4 кВ Ф-2 от АВМ 0,4 кВ до опоры № 1 ЗТП РД-3-621 | под воздействием ветра и гололеда, повреждение выхода 0,4 кВ Ф-2 от АВМ 0,4 кВ до опоры № 1 ЗТП РД-3-621 | мастеру НДмп Лысеву А.Г. произвести замену выхода 0,4 кВ Ф-2 от АВМ 0,4 до опоры № 1 в ЗТП РД-3-621 | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-21 16:25
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП НД-3-607 | 23 | 2014-01-10 14:08 | 2014-01-10 17:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | мастеру НДмп Лысеву А.Г. произвести замену АВ 0,4 кВ Ф-1 и выхода 0,4 кВ Ф-2 до опоры №1 ТП НД-3-607 | 2014-01-10 14:08 | 2014-01-10 17:10
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-4 | 70 | 2014-01-29 22:35 | 2014-01-29 23:27 | Перекрытие в в/в отсеке КТП К-4-367 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 22:35 | 2014-01-29 23:27
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-9 | 67 | 2014-01-29 11:11 | 2014-01-29 11:50 | ВЛ-10 К-9 в работе по нормальной схеме. Погода: ветер, гололед. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 11:11 | 2014-01-29 11:50
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 кВ ф. К-2 ВЛ 10 кВ ф. К-2 | 112 | 2014-02-10 17:01 | 2014-02-10 17:39 | В результате наезда грузовым автомобилем на ТП К-2-1074 (потребительская), произошел схлест двух фаз от РКТП-10 до ПНБ-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-10 17:01 | 2014-02-10 17:39
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.КГ-7 | 116 | 2014-02-27 20:34 | 2014-02-28 12:41 | по ВЛ-10 кВ фидера "КГ-7" произошло падение дерева из вне охранной зоны в пролёте оп.№19-20, схлёст проводов трёх фаз . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КГ-7", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-02-27 20:34 | 2014-02-28 12:41
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ОБ-1 | 118 | 2014-02-27 09:48 | 2014-02-27 11:20 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 42 лет) произошло старение материала и обрыв шлейфа 10кВ фазы "В" на Р-139 оп.№1. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 42 лет) произошло старение материала и обрыв шлейфа 10кВ фазы "В" на Р-139 оп.№1. | Произвести верховой осмотр шлейфов и разъединителей по ВЛ-10кВ Ф. "ОБ-1" | 2014-02-27 09:48 | 2014-02-27 11:20
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП НД-5-719 | 24 | 2014-02-04 11:31 | 2014-02-04 16:31 | в результате физического износа и под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП НД-5-719 в пролете опор 2/1-2/6 | в результате физического износа и под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП НД-5-719 в пролете опор 2/1-2/6 | мастеру НДмп Лысеву А.Г, произвести перетяжку проводов в пролетах опор 2-1/2-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП НД-5-719 | 2014-02-04 11:31 | 2014-02-04 16:31
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП СП-7-39 | 25 | 2014-02-05 13:47 | 2014-02-05 16:54 | в результате движения крупногабаритного транспортного средства произошел схлест проводов и обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП СП-7-39. | в результате движения крупногабаритного транспортного средства произошел схлест проводов и обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП СП-7-39. | старшему мастеру Каневского сетевого участка Лещенко Е.Д. произвести перетяжку проводов в пролет опор 7-10 на ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП СП-7-39 | 2014-02-05 13:47 | 2014-02-05 16:54
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП НД-7-765 | 26 | 2014-02-06 10:52 | 2014-02-06 15:55 | Организационная причина не выявлена | в результате старения изоляции повредился АВ 0,4 кВ Ф-1 в ТП НД-7-765 | мастеру НДмп Лысеву А.Г. произвести замену АВ 0,4 кВ Ф-1 от ТП НД-7-765 | 2014-02-06 10:52 | 2014-02-06 15:55
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП НМ-7-717 | 27 | 2014-02-11 14:40 | 2014-02-11 16:43 | в результате физического износа повредился АВ 0,4 кВ Ф-2 от ТП НМ-7-717 | в результате физического износа повредился АВ 0,4 кВ Ф-2 от ТП НМ-7-717 | старшему мастеру Новоминского сетевого участка Батыеву Н.Д. произвести замену АВ 0,4 кВ по Ф-2 в ТП НМ-7-717 | 2014-02-11 14:40 | 2014-02-11 16:43
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП НМ-7-531 | 28 | 2014-02-17 10:50 | 2014-02-17 15:49 | Организационная причина не выявлена | при осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП НМ-7-531 выявили дефектную опору № 3 | старшему мастеру НМСУ Батыеву Н.Д. произвести замену дефектной опоры №3 по Ф-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП НМ-7-531 | 2014-02-17 10:50 | 2014-02-17 15:49
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.КИ-4 | 123 | 2014-03-11 20:42 | 2014-03-11 23:07 | Вследствие сильных порывов ветра и физического износа линии ( срок эксплуатации свыше 33 лет) , на опоре № 42 произошел обрыв провода вязки ф. "С" с замыканием на "Землю". | Вследствие сильных порывов ветра и физического износа линии ( срок эксплуатации свыше 33 лет) , на опоре № 42 произошел обрыв провода вязки ф. "С" с замыканием на "Землю". | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10кВ "КИ-4" | 2014-03-11 20:42 | 2014-03-11 23:07
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ СП-5-35 | 124 | 2014-03-10 16:14 | 2014-03-10 17:59 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 52 лет), произошел обрыв шлейфа на контактных соединениях РКТП-10 фазы "В" на ТП СП-5-35". | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 52 лет), произошел обрыв шлейфа на контактных соединениях РКТП-10 фазы "В" на ТП СП-5-35". | Произвести внеплановое техническое обслуживание КТП СП-5-35. | 2014-03-10 16:14 | 2014-03-10 17:59
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП К-3-375 | 122 | 2014-03-08 12:47 | 2014-03-08 13:20 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 41 года), на ТП К-3-375 произошел пробой проходных изоляторов ф. "А", "С". | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 41 года), на ТП К-3-375 произошел пробой проходных изоляторов ф. "А", "С". | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП К-3-375 . | 2014-03-08 12:47 | 2014-03-08 13:20
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НД-5 | 144 | 2014-03-17 08:37 | 2014-03-17 10:17 | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие веткой, занесенной из вне охранной зоны на ПНБ-10 КТП НД-5-631 ф. А и В. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку ДКР по ВЛ-10 ф "НД-5" с целью предотвращения повреждений ВЛ-10 кВ. | 2014-03-17 08:37 | 2014-03-17 10:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-4 | 141 | 2014-03-16 17:54 | 2014-03-16 23:26 | Под действием сильных порывов ветра и пляски проводов произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 145, схлест проводов. | Под действием сильных порывов ветра и пляски проводов произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 145, схлест проводов. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "К-4". | 2014-03-16 17:54 | 2014-03-16 23:26
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП НМ-7-531 | 29 | 2014-03-16 09:58 | 2014-03-16 17:41 | Под воздействием шквалистого ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 2-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП НМ-7-531 | Техническая причина отсутствует | старшему мастеру НМСУ Батыеву Н.Д. произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП НМ-7-531 в пролетах опор 2-4 | 2014-03-16 09:58 | 2014-03-16 17:41
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-2-24 | 30 | 2014-03-16 14:58 | 2014-03-16 16:04 | Под воздействием шквалистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-2-24 в пролетах опор 6-10 произошел обрыв проводов.. | Под воздействием шквалистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-2-24 в пролетах опор 6-10 произошел обрыв проводов.. | старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д. произвести монтаж провода в пролетах опор 6-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-2-24 | 2014-03-16 14:58 | 2014-03-16 16:04
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП НМ-5-508 | 31 | 2014-03-16 16:15 | 2014-03-16 18:14 | Под воздействием шквалистого ветра в пролете опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП НМ-5-508 произошел обрыв проводов | Под воздействием шквалистого ветра в пролете опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП НМ-5-508 произошел обрыв проводов | старшему мастеру НМСУ Батыеву Н.Д. произвести перетяжку проводов в пролетах опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП НМ-5-508 | 2014-03-16 16:15 | 2014-03-16 18:14
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП НД-7-645 | 32 | 2014-03-16 15:15 | 2014-03-16 16:07 | Под воздействием шквалистого ветра в пролете опор 6/1-1 ВЛ 0,4 кВ Ф -2 НД-7-645 произошел обрыв проводов. | Под воздействием шквалистого ветра в пролете опор 6/1-1 ВЛ 0,4 кВ Ф -2 НД-7-645 произошел обрыв проводов. | мастеру ндмп Лысеву А.Г. произвести монтаж проводов в пролетах опор 6/1-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП НД-7-645 | 2014-03-16 15:15 | 2014-03-16 16:07
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 НДП-3-679 | 33 | 2014-03-16 16:33 | 2014-03-16 17:49 | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП НДП-3-679. | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП НДП-3-679. | мастеру НДмп Лысеву А.Г. произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП НДП-3-679 | 2014-03-16 16:33 | 2014-03-16 17:49
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-ч\с от ТП К-9-212 | 34 | 2014-03-16 17:44 | 2014-03-16 20:00 | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв провода ф.В в пролетах опор 3/1-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-ч/с ТП К-9-212 | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв провода ф.В в пролетах опор 3/1-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-ч/с ТП К-9-212 | Старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д. произвести монтаж оборванного провода в пролетах опор 3/1-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-ч/с ТП К-9-212 | 2014-03-16 17:44 | 2014-03-16 20:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | АВ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-4-65 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-4-65 | 35 | 2014-03-16 22:28 | 2014-03-16 23:01 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-4-65 и повреждение АВ 0,4кВ Ф-2 в ТП КН-4-65. | Под воздействием сильных порывов ветра произошел схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-4-65 и повреждение АВ 0,4кВ Ф-2 в ТП КН-4-65. | Старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д. произвести замену АВ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-4-65 | 2014-03-16 22:28 | 2014-03-16 23:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-5-7 | 36 | 2014-03-17 09:27 | 2014-03-17 12:49 | Шквальным ветром крышей с многоэтажки улицы Ростовской сломало опору № 9 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-5-7 | Шквальным ветром крышей с многоэтажки улицы Ростовской сломало опору № 9 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-5-7 | Старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д. произвести замену сломанной опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-5-7 | 2014-03-17 09:27 | 2014-03-17 12:49
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП ВЗ-5-9 | 37 | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-16 23:59 | Под воздействием шквалистых порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 произошел обрыв провода фазы В и С в пролетах опор 1/4-1/8. | Под воздействием шквалистых порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 произошел обрыв провода фазы В и С в пролетах опор 1/4-1/8. | Старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д, произвести монтаж провода ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП ВЗ-5-9 в пролетах опор 1/4-1/8 | 2014-03-16 17:50 | 2014-03-16 23:59
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КВ-5-672 | 38 | 2014-03-16 17:50 | 2014-03-16 20:00 | Под воздействием шквалистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КВ-5-672 произошел обрыв провода на опоре № 5б | Под воздействием шквалистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КВ-5-672 произошел обрыв провода на опоре № 5б | старшему мастеру НМСУ Батыеву Н.Д. произвести монтаж домового ввода на опоре 5б ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КВ-5-672 | 2014-03-16 18:00 | 2014-03-16 20:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП НМ-3-512 | 39 | 2014-03-17 09:00 | 2014-03-17 12:00 | Под воздействием шквального ветра по ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП НМ-3-512 произошел обрыв домового ввода от опоры № 9. | Под воздействием шквального ветра по ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП НМ-3-512 произошел обрыв домового ввода от опоры № 9. | старшему мастеру НМСУ Батыеву Н.Д. произвести монтаж домового ввода на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП нм-3-512 | 2014-03-17 09:00 | 2014-03-17 12:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП НМ-5-503 | 40 | 2014-03-17 15:55 | 2014-03-17 19:00 | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв домового ввода от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП НМ-5-503. | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв домового ввода от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП НМ-5-503. | старшему мастеру НМСУ Батыеву Н.Д. произвести монтаж домового ввода на опоре 7 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП НМ-5-503 | 2014-03-17 16:00 | 2014-03-17 19:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП К-9-350 | 41 | 2014-03-17 16:00 | 2014-03-17 21:00 | Под воздействием шквалистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП К-9-350в пролетах опор 8-9 произошел обрыв провода. | Под воздействием шквалистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП К-9-350в пролетах опор 8-9 произошел обрыв провода. | старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д. произвести монтаж оборванного провода в пролетах опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП К-9-350 | 2014-03-17 16:00 | 2014-03-17 21:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-4-65 | 42 | 2014-03-17 21:00 | 2014-03-17 23:59 | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор 4/1-4/1б ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-4-65 | Под воздействием шквалистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор 4/1-4/1б ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-4-65 | старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д. произвести восстановление провода в пролетах опор 4/1-4/1б ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП КН-4-65 | 2014-03-17 21:00 | 2014-03-17 23:59
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-3-104 | 43 | 2014-03-18 17:30 | 2014-03-18 23:59 | Под воздействием сильного порывистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КН-3-104 произошел обрыв провода в пролетах опор 12-3/3. | Под воздействием сильного порывистого ветра на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КН-3-104 произошел обрыв провода в пролетах опор 12-3/3. | старшему мастеру КСУ Лещенко Е.Д. произвести восстановление оборванного провода в пролетах опор 12-3/3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-3-104 | 2014-03-18 17:30 | 2014-03-18 23:59
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-9 | 168 | 2014-03-29 19:50 | 2014-03-29 21:02 | На потребительской ТП К-9-141 перекрытие в в/в отсеке , что повлекло за собой отключение ВЛ-10кв ф"К-9". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 19:50 | 2014-03-29 21:02
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП КН-2-1041 | 171 | 2014-04-12 13:20 | 2014-04-12 23:20 | Перекрытие диким животным (котом) высоковольтных шпилек трансформатора , привело к межфазному короткому замыканию трансформатора и повреждению плавких вставок ПК-10. | Перекрытие диким животным (котом) высоковольтных шпилек трансформатора , привело к межфазному короткому замыканию трансформатора и повреждению плавких вставок ПК-10. | Произвести техническое обслуживание и закрыть все нетехнологические отверстия, для дальнейшего предотвращения проникновения диких животных в ЗТП. | 2014-04-12 13:20 | 2014-04-12 23:20
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП КБ-7-444 | 44 | 2014-04-02 21:00 | 2014-04-02 22:45 | вследствии длительного срока эксплуатации ( в течение 36 лет) произошло старение изоляции АВ 0,4кВ ф. 1 ТП КБ-7-444. | вследствии длительного срока эксплуатации ( в течение 36 лет) произошло старение изоляции АВ 0,4кВ ф. 1 ТП КБ-7-444. | произвести замену АВ 0,4 кВ Ф-1 ТП КБ-7-444 | 2014-04-02 21:00 | 2014-04-02 22:45
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП К-9-1070 | 45 | 2014-04-22 23:42 | 2014-04-23 00:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (в течение 48 лет) произошло коррозийное нарушение контакта болтовых соединений главного рубильника. | Вследствие длительного срока эксплуатации (в течение 48 лет) произошло коррозийное нарушение контакта болтовых соединений главного рубильника. | произвести ревизию болтовых соединений главного рубильника ТП К-9-1070 | 2014-04-22 23:42 | 2014-04-23 00:50
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КН-2 | 177 | 2014-05-19 21:15 | 2014-05-20 01:25 | Перекрытие в\в отсеке потребительской ТП КН-2-1134 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 21:15 | 2014-05-20 01:25
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП КН-2-1041 | 45 | 2014-05-17 10:20 | 2014-05-17 12:17 | Организационная причина не выявлена | в ЗТП КН-2-1041 на главном рубильнике 0,4кВ со стороны ТМ-10кВ поврежден выход 0,4кВ ф."А | Произвести замену выхода 0,4 кВ фазы "А" между ТМ-10 и главным рубильником в ЗИП КН-2-1041 | 2014-05-17 10:20 | 2014-05-17 12:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-9 | 178 | 2014-05-19 20:16 | 2014-05-20 16:07 | На потребительской ТП К-9-141 перекрытие в в/в отсеке , что повлекло за собой отключение ВЛ-10кв ф"К-9". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 20:16 | 2014-05-19 20:46
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.НМ-5 | 179 | 2014-05-20 07:42 | 2014-05-20 16:56 | Из-за грозовых перенапряжений произошёл пробой ПСФ-10кВ на оп.№ 85 фазы "С" | Из-за грозовых перенапряжений произошёл пробой ПСФ-10кВ на оп.№85 фазы "С" | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф "НМ-5" с целью обнаружения дефектных изоляторов, совместив его с плановым тех обслуживанием линии. | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП РКБ-3-328 | 180 | 2014-05-26 01:46 | 2014-05-26 12:40 | В следствие грозовых разрядов произошло разрушение изолятора РКТП-10 кВ ТП РКБ-3-328. | В следствие грозовых разрядов произошло разрушение изолятора РКТП-10 кВ ТП РКБ-3-328. | Выполнить техническое обслуживание, чистку оборудования, подтяжку контактных соединений трансформатора, автоматов, замену изолятор ШФ-20 -1 шт РКТП РКБ-3-328 | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. СП-7 | 181 | 2014-05-26 02:45 | 2014-05-26 08:34 | В результате грозы разрушен опорный изолятор РВ-10 ф. "А" потребительской ЗТП СП-7-103. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КИ-1 | 182 | 2014-06-02 02:15 | 2014-06-02 02:25 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "КИ-1" произошло вследствие перекрытия в в/в отсеке потребительской КТП КИ-7-388. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-02 02:15 | 2014-06-02 02:25
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КИ-1 | 183 | 2014-06-02 03:15 | 2014-06-02 04:56 | Блинкер "земля" в сети 10 кВ" ф. "КИ-1"выпал вследствие повреждения в РУ-10 кВ на ВН РВ-143 дугогасящей камеры потребительской ЗТП КИ-7-388. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КИ-7 | 184 | 2014-06-02 03:15 | 2014-06-02 04:56 | Блинкер "земля" в сети 10 кВ" ф. "КИ-7"выпал вследствие повреждения в РУ-10 кВ на ВН РВ-143 дугогасящей камеры потребительской ЗТП КИ-7-388. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП СП-1-449 | 46 | 2014-06-21 12:15 | 2014-06-21 15:00 | Атмосферные воздействия | Вследствие сильного ветра с дождем произошло падение дерева (с территории частного домовладения) и обрыв проводов в пролете опор 1-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП СП-1-449 | произвести монтаж проводов в пролете опор 1-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП СП-1-449 | 2014-06-21 12:15 | 2014-06-21 15:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-4 | 241 | 2014-06-21 05:35 | 2014-06-21 14:45 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ "К-4-367что привело к отключению ВЛ-10 ф. "К-4" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 05:35 | 2014-06-21 14:45
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ТД-3 | 242 | 2014-06-21 05:35 | 2014-06-21 08:58 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ "ТД-3-275", что привело к отключению ВЛ-10 ф. "ТД-3" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 05:35 | 2014-06-21 08:58
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП СП-1-449 | 47 | 2014-06-21 15:10 | 2014-06-21 17:00 | Атмосферные воздействия. | в результате обрыва проводов падением дерева из-за усиленного ветра с дождем произошло нарушение электрического контакта АВ 0,4 кВ Ф-3 ТП СП-1-449 | произвести замену АВ 0,4 кВ Ф-3 в ТП СП-1-449 | 2014-06-21 15:10 | 2014-06-21 17:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП КН-4-349 | 48 | 2014-06-21 17:15 | 2014-06-21 20:10 | Атмосферные воздействия | Под воздействием порывистого ветра с дождем произошло падение дерева на провода в пролетах опор 3-1 --3-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП КН-4-349 | произвести монтаж провода в пролетах опор 3-1 --3-2 ВЛ 0,4 кВ Ф2 ТП КН-4-349 | 2014-06-21 17:15 | 2014-06-21 20:10
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 ф. К-3 | 257 | 2014-07-10 22:58 | 2014-07-11 00:11 | Причиной отключения ВЛ-10 ф. "К-3" явилось повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ "К-3-1089 ООО "Волга" . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-10 22:58 | 2014-07-11 00:11
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.КО-7 | 258 | 2014-07-13 10:04 | 2014-07-13 13:17 | Неустановленным автотранспортом подбит укос опоры. | Повреждение укоса опоры №3 с последующим выпадением его из крепления со стойкой и касанием укоса проводов ВЛ-10кВ. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-07-13 10:04 | 2014-07-13 13:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.КН-4 | 262 | 2014-07-19 05:35 | 2014-07-19 12:10 | Грозовые явления. Ливень. | Вследствие грозовых перенапряжений произошло повреждение разрядников РВО-10 оп.№ 4-2/1-2. | Произвести замену разрядников на опоре № 4-2/1-2 ВЛ 10 кВ ф. КН-4 | 2014-07-19 05:35 | 2014-07-19 12:10
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП КН-2-1041 | 49 | 2014-07-13 13:28 | 2014-07-13 14:55 | из-за больших нагрузок и аномальной жары произошел перегрев наконечника выхода 0,4кВ фаза "А" на ТМ-10кВ в сторону гл. рубильника 0,4кВ. | из-за больших нагрузок и аномальной жары произошел перегрев наконечника выхода 0,4кВ фаза "А" на ТМ-10кВ в сторону гл. рубильника 0,4кВ. | Произвести замену выхода 0,4 кВ от ТМ до главного рубильника в ТП 10/0,4 кВ КН-2-1041 | 2014-07-13 13:28 | 2014-07-13 14:55
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП К-2-1026 | 50 | 2014-07-14 15:01 | 2014-07-14 17:11 | Вследствие больших нагрузок и аномальной жары произошло нарушение контактнных соединений выходов 0,4 кВ от ТМ-10 к СШ-0,4 кВ. | Вследствие больших нагрузок и аномальной жары произошло нарушение контактнных соединений выходов 0,4 кВ от ТМ-10 к СШ-0,4 кВ. | произвести замену выходов 0,4 кВ от ТМ 10/0,4 кВ к СШ 0,4 кВ в ТП К-2-1026 | 2014-07-14 15:01 | 2014-07-14 17:11
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП КН-4-64 | 51 | 2014-07-22 09:53 | 2014-07-22 11:11 | в результате старения изоляции произошел излом изолятора ТФ на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП КН-4-64 | в результате старения изоляции произошел излом изолятора ТФ на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП КН-4-64 | произвести замену изолятора тф на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП КН-4-64 | 2014-07-22 09:53 | 2014-07-22 11:11
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ОБ-3-152 | 52 | 2014-07-23 14:46 | 2014-07-23 16:35 | В результате больших нагрузок и аномальной жары произошло нарушение контактных соединений выходов 0,4 кВ ф. №2 от АВ к приемной траверсе ТП ОБ-3-152 | В результате больших нагрузок и аномальной жары произошло нарушение контактных соединений выходов 0,4 кВ ф. №2 от АВ к приемной траверсе ТП ОБ-3-152 | произвести замену выходов 0,4 кВ Ф-2 от АВ 0,4 кВ к приемной траверсе ТП ОБ-3-152 | 2014-07-23 14:46 | 2014-07-23 16:35
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-1 | 265 | 2014-08-01 23:43 | 2014-08-02 12:43 | Хулиганские действия подростков. | Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 4, срыв провода ф "В", схлест проводов с ф "С" | Провести разъяснительную работу с населением о сохранности ВЛ-10 кВ. | 2014-08-01 23:43 | 2014-08-02 12:43
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-4 | 266 | 2014-08-03 10:31 | 2014-08-03 14:33 | В результате грозы и ливня произошло перекрытие проводов веткой, занесенной из вне охранной зоны в пролете опор 4-5 ВЛ-10 кВ ф. "К-4". | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "К-4", с целью предотвращения в дальнейшем по-вреждения ВЛ. | 2014-08-03 10:31 | 2014-08-03 14:33
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КС-5 | 267 | 2014-08-05 00:18 | 2014-08-05 17:52 | Вследствие одновременного взлета птиц на ВЛ-10кВ ф."КС-5" произошел обрыв вязки на опоре № 161 фазы "В" что привело к появлению "Земли" в сети 10 кВ . | Обрыв вязки на опоре № 161 фазы "В" привел к появлению "Земли" в сети 10 кВ . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф "КС-5" | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП К-3-207 | 270 | 2014-08-06 22:14 | 2014-08-07 00:56 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение РВО-10 фазы "В" в высоковольтном отсеке ТП К-3-207 и появление однофазного замыкания на землю. | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение РВО-10 фазы "В" в высоковольтном отсеке ТП К-3-207 и появление однофазного замыкания на землю. | Произвести замену РВО-10. | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-9 | 276 | 2014-08-17 22:28 | 2014-08-18 02:04 | Вследствие повреждения ИПУ-10 на ТП К-9-447 потребителя произошло отключение ВЛ-10кВ ф. "К-9" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-17 22:28 | 2014-08-18 02:04
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЗ-6 пс 35/10 "Водозабор" | 282 | 2014-09-19 10:20 | 2014-09-19 13:52 | Вследствие сильного шквалистого ветра и изменения физических свойств материала (длительного срока эксплуатации - свыше 46 лет ) произошел обрыв вязки на опоре № 8/3. | Обрыв вязки на опоре № 8/3 с замыканием на землю через траверсу вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет) и погодных условий. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10кВ ф. "ВЗ-6". | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КН-6 ПС 35/10кВ "Каневская" | 302 | 2014-09-24 07:35 | 2014-09-24 07:55 | Вследствие ураганного ветра и заноса веток из вне охранной зоны, произошло короткое замыкание по ВЛ-10 кВ ф КН-6. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "КН-6", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-09-24 07:35 | 2014-09-24 07:55
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-9 | 285 | 2014-09-24 07:45 | 2014-09-24 12:18 | В результате шквалистого ветра отгорел шлейф фазы "А" на РКТП-10 ТП К-9-447 потребителя, вследствие чего произошло отключение ВЛ-10кВ ф. "К-9". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 07:45 | 2014-09-24 12:18
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НД-7 п/с 35/10кВ Новодеревянковская | 287 | 2014-09-24 08:09 | 2014-09-24 17:53 | В результате усилившегося шквалистого ветра произошло перекрытие в в/в и н/в отсеках потребительской ТП НД-7-768, что привело к отключению ВЛ-10кв ф. "НД-7". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 08:09 | 2014-09-24 17:53
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. АБ-9 | 290 | 2014-09-24 08:15 | 2014-09-24 16:21 | Дождь, шквалистый ветер, перекрытие ветками, занесенными из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф АБ-9. | 2014-09-24 08:15 | 2014-09-24 16:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. АБ-5 ПС 35/10 кВ "Албаши". | 291 | 2014-09-24 08:30 | 2014-09-24 11:48 | Дождь, шквалистый ветер, перекрытие ветками, занесенными из вне охранной зоны . | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф АБ-5 | 2014-09-24 08:30 | 2014-09-24 11:48
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ТД-3 | 294 | 2014-09-24 08:55 | 2014-09-24 13:21 | В результате усилившегося шквалистого ветра произошло перекрытие ветками, занесенными из вне охранной зоны, обрыв вязки . | Обрыв вязки на опоре №25 фазы "В". | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф ТД-3 | 2014-09-24 08:55 | 2014-09-24 13:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кв ф. СЧ-5 ПС 35/10кВ "Сухие Челбассы". | 292 | 2014-09-24 08:59 | 2014-09-24 11:05 | В результате усилившегося шквалистого ветра произошел занос веток из вне охранной зоны в пролете опор № 70-71, межфазное короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку ДКР по ВЛ- 10кВ ф. "СЧ-5" | 2014-09-24 08:59 | 2014-09-24 11:05
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КВ-9 П/С 35/10 кВ Кирова | 293 | 2014-09-24 09:25 | 2014-09-24 18:01 | Дождь, шквалистый ветер, падение дерева из вне охранной зоны. | В результате шквалистого ветра, падением дерева из вне охранной зоны порвало три провода в пролете опор 72-73. | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф КВ-9 | 2014-09-24 09:25 | 2014-09-24 18:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ПВ-5 П/С 35/10 кВ "Привольная" | 288 | 2014-09-24 08:21 | 2014-09-24 20:53 | В результате дождя, шквалистого ветра ,заноса веток из вне охранной зоны , произошел обрыв вязок на оп № 24. | В результате дождя, шквалистого ветра, заноса веток из вне охранной зоны произошел обрыв вязок на оп № 24. | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф ПВ-5. | 2014-09-24 08:21 | 2014-09-24 20:53
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП К-2-1026 | 306 | 2014-09-24 12:09 | 2014-09-24 12:54 | Дождь, шквалистый ветер, занос веток из вне охранной зоны привели к перекрытие в в/в отсеке КТП К-2-1026. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф К-2. | 2014-09-24 12:09 | 2014-09-24 12:54
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НД-1 | 321 | 2014-09-24 22:50 | 2014-09-25 08:57 | Дождь, шквалистый ветер, занос ветки из вне охранной зоны в пролете опор 3/35-3/36. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "НД-1", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-09-24 22:50 | 2014-09-25 08:57
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. АБ-5 ПС 35/10 кВ "Албаши". | 320 | 2014-09-24 19:06 | 2014-09-24 21:18 | Дождь, шквалистый ветер, перекрытие ветками, занесенными из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и обрезку ДКР по ВЛ -10кВ ф АБ-5 | 2014-09-24 19:06 | 2014-09-24 21:18
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. ПВ-7 п/с 35/10 Привольная | 289 | 2014-09-24 08:21 | 2014-09-24 18:21 | В результате усилившегося шквалистого ветра произошло повреждение в в/в отсеке потребительской ТП ПВ-7-1125 (разлетелся ПНБ-10), что привело к отключению ВЛ-10кв ф. "ПВ-7". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 08:21 | 2014-09-24 18:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. НД-1 | 286 | 2014-09-24 08:09 | 2014-09-24 22:35 | В результате шквалистого ветра, , произошло перекрытие в в/в отсеке потребительской ТП НД-1-796 ( прилетевшей веткой из вне охранной зоны.) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 08:09 | 2014-09-24 22:35
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП К-4-559 | 327 | 2014-09-28 20:05 | 2014-09-29 12:39 | перекрытие птицей на ПНБ-10 ЗТП К-4-559 привело к однофазному замыканию на землю. | Техническая причина отсутствует | Противоаварийные мероприятия не составлялись. | - | -
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП ПВ-3-265 | 326 | 2014-09-26 10:18 | 2014-09-26 14:37 | Сильный, шквалистый ветер порывами до 25-30 м/с | Падение веток деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ с последующим обрывом проводов. | Выполнить обрезку веток по ВЛ-0,4 ф-3 от ТП ПВ-3-265 | 2014-09-26 10:18 | 2014-09-26 14:37
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП НД-7-747 | 332 | 2014-09-26 10:26 | 2014-09-26 11:55 | Порывистый сильный ветер порывами до 25-30м/с | в следствии межфазного замыкания на ВЛ -0,4 ф-2 от ТП НД-7-747 произошло отгорание выходов от АВ -0,4 | выполнить замену автомата АВ -0,4 кВ на ТП НД-7-747 Выполнить обрезку веток деревьев по ВЛ - 0,4 кВ ф -2 от ТП НД-7-747 | 2014-09-26 10:26 | 2014-09-26 11:55
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП НД-5-719 | 333 | 2014-09-26 12:03 | 2014-09-26 14:45 | Сильный порывистый ветер 25-30 м/с | Падение веток деревьев на провода ВЛ с последующим их обрывом | Выполнить обрезку веток по ВЛ - 0,4 кВ ф. 2 от ТП НД-5 -719 | 2014-09-26 12:03 | 2014-09-26 14:45
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП КГ-5-324 | 334 | 2014-09-27 10:39 | 2014-09-27 12:21 | Сильный, шквалистый ветер, скоростью 25-30 м/с, падение веток на провода ВЛ-0,4 с последующим обрывом. | Падение веток на провода ВЛ-0,4 с последующим их обрывом. | Выполнить обрезку веток по ВЛ-0,4 ф-2 от ТП КГ-5-324. | 2014-09-27 10:39 | 2014-09-27 12:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. КН-5 п/с 35/10кВ Каневская | 332 | 2014-10-22 07:20 | 2014-10-22 12:18 | Перекрытие в в/в отсеке потребительской КТП КН-5-11-60 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. КН-5 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-22 07:20 | 2014-10-22 12:18
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП КН-5-5 | 102 | 2014-12-02 16:38 | 2014-12-02 18:18 | При ДТП сбита ж/б опора. | При ДТП сбита ж/б опора 0,4кВ №6 ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП КН-5-5 автомобилем ВАЗ 21150 гос.номер Т 835 СХ rus. Владелец Жуковский Антон Александрович | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2014-12-02 16:38 | 2014-12-02 18:18
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. П-2 | 3 | 2014-01-07 12:55 | 2014-01-07 17:24 | Повреждение в потребительском КТП П-2-173П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.КЧ-5 | 10 | 2014-01-13 18:20 | 2014-01-13 18:22 | Повреждение в потребительском КТП КЧ-5-209 ( перекрытие в в/в отсеке). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 18:20 | 2014-01-13 18:22
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-4 | 13 | 2014-01-21 01:08 | 2014-01-21 01:51 | В результате погодных условий (сильный порывистый ветер, ледяной дождь), на потребительской ТП БР-4-498 в высоковольтном отсеке, повреждение опорного изолятора ф." В ". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-21 01:08 | 2014-01-21 01:51
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ф. О-17 | 57 | 2014-01-23 11:13 | 2014-01-23 11:13 | Повреждение на ВЛ-10 О-17 ( полностью потребительская). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. П-7 | 99 | 2014-01-30 20:01 | 2014-01-31 01:02 | Под воздействием порывистого ветра на ВЛ-10кВ "П-7" в пролете опор №2/9-2/11 произошел обрыв и схлест проводов двух фаз. | Под воздействием порывистого ветра на ВЛ-10кВ "П-7" в пролете опор №2/9-2/11 произошел обрыв и схлест проводов двух фаз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7". | 2014-01-30 20:01 | 2014-01-31 01:02
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.БД-3 | 82 | 2014-01-30 06:15 | 2014-01-30 15:16 | Под воздействием порывов ветра по ВЛ-10 кВ "БД-3" на опоре 3/4 в пролете опор №3/4-3/5 - произошел обрыв проводов ф."А", "В" | Под воздействием порывов ветра по ВЛ-10 кВ "БД-3" на опоре 3/4 в пролете опор №3/4-3/5 - произошел обрыв проводов ф."А", "В" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БД-3" | 2014-01-30 06:15 | 2014-01-30 15:16
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.О-13 | 84 | 2014-01-30 08:05 | 2014-01-30 12:00 | Под воздействием сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ "О-13" в пролете опор №2/5-2/6 произошел обрыв провода ф.В и схлест проводов. | Под воздействием сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ "О-13" в пролете опор №2/5-2/6 произошел обрыв провода ф.В и схлест проводов. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "О-13" | 2014-01-30 08:05 | 2014-01-30 12:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. СД-1 КТП СД-1-71П | 85 | 2014-01-30 09:04 | 2014-01-30 10:28 | на потребительской КТП СД-1-71П повреждение в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 09:04 | 2014-01-30 10:28
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. НН-5 | 91 | 2014-01-30 10:37 | 2014-01-30 15:00 | Под воздействием порывов ветра в пролете опор № 2/16-2/16а ВЛ-10 кВ "НН-5" произошел обрыв проводов ф. А и В. | Под воздействием порывов ветра в пролете опор № 2/16-2/16а ВЛ-10 кВ "НН-5" произошел обрыв проводов ф. А и В. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НН-5" | 2014-01-30 10:37 | 2014-01-30 15:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. П-7 | 97 | 2014-01-30 16:26 | 2014-01-30 19:10 | КТП П-7-207П, перекрытие в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 16:26 | 2014-01-30 19:10
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. БД-1 | 101 | 2014-01-30 21:31 | 2014-01-31 18:00 | Под воздействием сильных порывов ветра на опоре 34 произошел срыв изоляторов ф."А", "В" ВЛ-10кВ "БД-1". | Под воздействием сильных порывов ветра на опоре 34 произошел срыв изоляторов ф."А", "В" ВЛ-10кВ "БД-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БД-1" | 2014-01-30 21:31 | 2014-01-31 18:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4кВ СД-1-231 | 108 | 2014-01-30 20:50 | 2014-01-30 21:03 | Вследствие сильного ветра пурги произошло повреждение ПК-10 фазы В С А. | Вследствие сильного ветра пурги произошло повреждение ПК-10 | Выполнить высоковольтные испытания оборудования КТП СД-1-231 | 2014-01-30 20:50 | 2014-01-30 21:03
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4кВ У-3-103 | 110 | 2014-01-31 14:14 | 2014-01-31 15:14 | Атмосферные воздействия: ветер, метель. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену АВ-0,4кВ в КТП 10/0,4кВ У-3-103 | 2014-01-31 14:14 | 2014-01-31 15:14
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. П-19 от ПС 110/35/10 "П" | 96 | 2014-01-30 15:28 | 2014-01-30 16:10 | в потребительской ЗТП-119, перекрытие в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 15:28 | 2014-01-30 16:10
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП БР-6-427 фидер №3 | 105 | 2014-02-01 12:54 | 2014-02-01 14:17 | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры №2/6 . | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры №2/6 . | Произвести замену провода на ВЛ-0,4кВ от КТП БР-6-427 фидер №3 от опоры №2/6. | 2014-02-01 12:54 | 2014-02-01 14:17
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП П-2-34А фидер №2 | 107 | 2014-01-31 18:01 | 2014-01-31 18:55 | Атмосферные воздействия. | Под воздействием порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП П-2-34А в пролете опор №7-8 произошел обрыв провода и схлест. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 18:01 | 2014-01-31 18:55
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от КТП БД-7-63 | 115 | 2014-02-01 10:32 | 2014-02-01 11:00 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв домового ввода от оп.4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-БД-7-63 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв домового ввода от оп.4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-БД-7-63 | Восстановить провод домового ввода от оп.4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БД-7-63 | 2014-02-01 10:32 | 2014-02-01 11:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП НН-5-87 | 116 | 2014-01-30 15:58 | 2014-01-30 17:06 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв и схлест проводов в пролете оп.10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП НН-5-87 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв и схлест проводов в пролете оп.10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП НН-5-87 | Восстановить провод в пролете оп.10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП НН-5-87 | 2014-01-30 15:58 | 2014-01-30 17:06
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | 10кВ СД-1 от Р-47 | 114 | 2014-02-01 12:28 | 2014-02-01 13:17 | Перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской ТП СД-1-166П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-13 | 117 | 2014-02-27 20:14 | 2014-02-27 23:00 | Вследствие перекрытия птицей на опоре № 98 произошло замыкание на "Землю" на ВЛ-10 кВ "О-13". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10 кВ "О-13" | - | -
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. БР-2 | 145 | 2014-03-17 08:52 | 2014-03-17 11:00 | В результате сильного шквалистого ветра и заноса веток из вне охранной зоны, произошло перекрытие в высоковольтном отсеке потребительского КТП БР-2-522П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 08:52 | 2014-03-17 11:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ВЖ-3 | 142 | 2014-03-16 18:30 | 2014-03-16 21:04 | В результате сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны , обрыв провода в пролете оп. № 109-111. | В результате сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны , обрыв провода в пролете оп. № 109-111. | Произвести вырубку и обрезку ДКР по ВЛ-10кВ ф "ВЖ-3", с целью предотвращения повреждения ВЛ-10кВ. | 2014-03-16 18:30 | 2014-03-16 21:04
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.О-13 | 127 | 2014-03-16 13:33 | 2014-03-16 16:54 | В результате сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны , обрыв провода в пролете оп. 3/9 - 3/10. | В результате сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны , обрыв провода в пролете оп. 3/9 - 3/10. | Произвести обрезку и вырубку ДКР по ВЛ-10кВ ф "О-13". | 2014-03-16 13:33 | 2014-03-16 16:54
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.БР-6 | 126 | 2014-03-16 13:25 | 2014-03-16 14:21 | В результате сильного шквалистого ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны, на шлейфы 10кВ между ИПУ-10кВ и РкТП БР-6-509 (потребителя), вследствие чего произошло отключение ВЛ-10 кв ф "БР-6. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 13:25 | 2014-03-16 14:21
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.О-15 | 147 | 2014-03-17 11:02 | 2014-03-17 16:08 | В результате сильного ветра произошло перекрытие в в/в отсеке потребительского КТП О-15-529П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 11:02 | 2014-03-17 16:08
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. СД-5 | 151 | 2014-03-17 14:36 | 2014-03-17 16:07 | В результате сильного ветра произошел пробой опорных изоляторов в высоковольтном отсеке потребительского КТП СД-5-84. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 14:36 | 2014-03-17 16:07
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.СД-3 | 152 | 2014-03-17 20:20 | 2014-03-18 17:22 | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязок провода на оп.8 и оп.9 (ВЛ-10кВ ф. СД-3 на балансе потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 20:20 | 2014-03-18 17:22
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ПР-1-446 | 159 | 2014-03-17 14:02 | 2014-03-17 15:40 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) с перекрытием 2-х фаз проходных изоляторов ТП "ПР-1-446", что привело к выходу из строя ПК-10 кВ. | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) с перекрытием 2-х фаз проходных изоляторов ТП "ПР-1-446", что привело к выходу из строя ПК-10 кВ. | Произвести чистку оборудования, подтяжку контактных соединений , замену ПК-10 | 2014-03-17 14:02 | 2014-03-17 15:40
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. П-13 | 160 | 2014-03-20 00:05 | 2014-03-20 02:23 | Повреждение кабельной муфты на опоре № 56 (потребителя) привело к отключению ВЛ-10кВ ф "П-13" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 00:05 | 2014-03-20 02:23
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП БР-2-407 | 165 | 2014-03-18 16:27 | 2014-03-18 17:10 | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-407 под воздействием порывов ветра произошол обрыв провода в пролете опор 9-10. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-407 под воздействием порывов ветра произошол обрыв провода в пролете опор 9-10. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-407 восстановить провод в пролете опор 9-10. | 2014-03-18 16:27 | 2014-03-18 17:10
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф 2 от КТП П-2-34 А | 166 | 2014-03-18 15:52 | 2014-03-18 16:22 | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Ф2 от КТП П-2-34А | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Ф2 от КТП П-2-34А | Восстановить провод на опоре №5 Ф2 КТП П-2-34А | 2014-03-18 15:52 | 2014-03-18 16:22
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП У-3-114 | 167 | 2014-03-18 15:49 | 2014-03-18 16:28 | Под воздействием сильного порывистого ветра был сорван и разрушен изолятор ф"В" на ВЛ-0,4 ф№1 У-3-114 | Под воздействием сильного порывистого ветра был сорван и разрушен изолятор ф"В" на ВЛ-0,4 ф№1 У-3-114 | Замена изолятора на опоре 2/3 ВЛ-0,4ф1 от КТП-У-3-114 | 2014-03-18 15:49 | 2014-03-18 16:28
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП БД-1-182 | 168 | 2014-03-18 14:21 | 2014-03-18 15:03 | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП БД-1-182 | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП БД-1-182 | Восстановить провод от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП БД-1-182 | 2014-03-18 14:21 | 2014-03-18 15:03
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП НН-5-87 | 169 | 2014-03-18 13:42 | 2014-03-18 14:27 | Под воздействием сильного порывистого ветра оборвало провод от опоры №11 Ф1 КТП НН-5-87. | Под воздействием сильного порывистого ветра оборвало провод от опоры №11 Ф1 КТП НН-5-87 | Восстановить провод от опоры №11 Ф1 КТП НН-5-87 | 2014-03-18 13:42 | 2014-03-18 14:27
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП БД-7-61 | 170 | 2014-03-18 11:26 | 2014-03-18 12:35 | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод от опоры №3/1 ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП БД-7-61 | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод от опоры №3/1 ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП БД-7-61 | Восстановить провод от опоры №3/1 ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП БД-7-61 | 2014-03-18 11:26 | 2014-03-18 12:35
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП БД-7-61 | 171 | 2014-03-17 22:25 | 2014-03-17 23:04 | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод от опоры №3/11 до 3/13 ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП БД-7-61 | От воздействием сильного порывистого ветра был сорван провод от опоры №3/11 до 3/13 ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП БД-7-61 | Восстановить провод от опоры №3/11 до 3/13 ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП БД-7-61 | 2014-03-17 22:25 | 2014-03-17 23:04
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП О-13-351 | 172 | 2014-03-17 18:51 | 2014-03-17 20:00 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел провода в пролете оп.1/4-1/4А ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП О-13-351 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел провода в пролете оп.1/4-1/4А ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП О-13-351 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 18:51 | 2014-03-17 20:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.12 КТП СД-5-80 | 173 | 2014-03-17 16:50 | 2014-03-17 17:54 | Под воздействием сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете оп 3-5 ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП СД-5-80 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 16:50 | 2014-03-17 17:54
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП БД-7-62 | 174 | 2014-03-17 16:32 | 2014-03-17 17:38 | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БД-7-62 под воздействием порывов ветра произошол обрыв провода в пролете опор 15-17. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БД-7-62 под воздействием порывов ветра произошол обрыв провода в пролете опор 15-17. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БД-7-62 восстановить провод в пролете опор 15-17. | 2014-03-17 16:32 | 2014-03-17 17:38
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф 1 от КТП П-2-41 | 175 | 2014-03-17 13:20 | 2014-03-17 13:52 | На ВЛ-0,4кВ Ф1 от КТП П-2-41 под воздействием порывов ветра произошел обрыв провода на опоре 4. | На ВЛ-0,4кВ Ф1 от КТП П-2-41 под воздействием порывов ветра произошел обрыв провода на опоре 4. | На ВЛ-0,4кВ Ф1 от КТП П-2-41 восстановить обрыв провода на опоре 4. | 2014-03-17 13:20 | 2014-03-17 13:52
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 от КТП О-11-318 | 176 | 2014-03-17 15:20 | 2014-03-17 15:49 | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП О-11-318 под воздействием порывов ветра произошел подхлест провода в пролете опор 5-6, от КЗ отключился АВ 0,4 Ф2. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП О-11-318 произвести перетяжку провода в пролете опор 5-6. | 2014-03-17 15:20 | 2014-03-17 15:49
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП БР-2-407 | 177 | 2014-03-17 12:45 | 2014-03-17 13:40 | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-407 под воздействием порывов ветра произошол обрыв провода в пролете опор 11-12. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-407 под воздействием порывов ветра произошол обрыв провода в пролете опор 11-12. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-407 восстановить провод в пролете опор 11-12. | 2014-03-17 12:45 | 2014-03-17 13:40
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП БР-4-535 | 178 | 2014-03-17 12:43 | 2014-03-17 13:27 | На ВЛ-0,4кВ Ф 1 от КТП БР-4-535 под воздействием порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/3-1/5. | На ВЛ-0,4кВ Ф 1 от КТП БР-4-535 под воздействием порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/3-1/5. | На ВЛ-0,4кВ Ф 1 от КТП БР-4-535 восстановить провод в пролете опор 1/3-1/5. | 2014-03-17 12:43 | 2014-03-17 13:27
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП БР-6-427 | 179 | 2014-03-16 20:03 | 2014-03-16 21:02 | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП БР-6-427 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 5/5 | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП БР-6-427 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 5/5 | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП БР-6-427 восстановить домовой ввод от опоры 5/5 | 2014-03-16 20:03 | 2014-03-16 21:02
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП О-13-332 | 180 | 2014-03-16 17:57 | 2014-03-16 18:34 | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП О-13-332 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 6А. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП О-13-332 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 6А. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП О-13-332 восстановить домовой ввод от опоры 6А. | 2014-03-16 17:57 | 2014-03-16 18:34
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ПС ВЛ | 0.38 | КТП 10/0,4кВ БР-2-421 ВЛ-0,4кВ Ф2 от БР-2-421 | 181 | 2014-03-16 17:49 | 2014-03-16 18:50 | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-427 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов и затем перекрытие в РУ 0,4кВ под АВ 0,4Ф2. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-427 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов и затем перекрытие в РУ 0,4кВ под АВ 0,4Ф2. | На ВЛ-0,4кВ Ф 2 от КТП БР-2-427 произвести перетяжку проводов, вычистить РУ-0,4 от сажи и заменить АВ-0,4кВ Ф2 100А | 2014-03-16 17:49 | 2014-03-16 18:50
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП НН-1-93 | 182 | 2014-03-16 17:18 | 2014-03-16 18:15 | На ВЛ-0,4кВ Ф 4 от КТП НН-1-93 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 1/6. | На ВЛ-0,4кВ Ф 4 от КТП НН-1-93 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 1/6. | На ВЛ-0,4кВ Ф 4 от КТП НН-1-93 восстановить домовогй ввод от опоры 1/6. | 2014-03-16 17:18 | 2014-03-16 18:15
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП БР-2-408 | 183 | 2014-03-16 15:48 | 2014-03-16 17:06 | На ВЛ-0,4кВ Ф 1 от КТП БР-2-408 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 1/4. | На ВЛ-0,4кВ Ф 1 от КТП БР-2-408 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 1/4. | На ВЛ-0,4кВ Ф 1 от КТП БР-2-408 восстановить домовой ввод от опоры 1/4. | 2014-03-16 15:48 | 2014-03-16 17:06
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП НН-5-88 | 184 | 2014-03-16 14:47 | 2014-03-16 16:30 | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП НН-5-88 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 12. | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП НН-5-88 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 12. | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП НН-5-88 восстановить домовой ввод от опоры 12. | 2014-03-16 14:47 | 2014-03-16 16:30
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП НН-5-87 фидер №3 | 185 | 2014-03-16 13:39 | 2014-03-16 14:37 | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП НН-5-87 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры232. | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП НН-5-87 под воздействием порывов ветра произошел обрыв домового ввода от опоры 23. | На ВЛ-0,4кВ Ф 3 от КТП НН-5-87 восстановить домовой ввод от опоры 23 | 2014-03-16 13:39 | 2014-03-16 14:37
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП О-13-330 | 186 | 2014-03-23 19:22 | 2014-03-23 21:17 | Автомобилем подбита опора 0,4 кВ №1/6 ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП О-13-330. | Автомобилем подбита опора 0,4 кВ №1/6 ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП О-13-330. | Заменить опору 0,4 кВ №1/6 ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП О-13-330 | 2014-03-23 19:22 | 2014-03-23 21:17
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП БД-1-182- | 188 | 2014-03-16 08:27 | 2014-03-16 11:34 | Под воздействием сильных порывов ветра, проишло падение дерева из-вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф3 от КТП БД-1-182, вследствие чего произошло перекрытие фаз и обрыв провода в пролете опор №1/2-1/3. | Под воздействием сильных порывов ветра, проишло падение дерева из-вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф3 от КТП БД-1-182, вследствие чего произошло перекрытие фаз и обрыв провода в пролете опор №1/2-1/3. | Восстановить провод в пролете опор 1/2 - 1/3 на ВЛ-0,4кВ от КТП БД-1-182 | 2014-03-16 08:27 | 2014-03-16 11:34
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.КЧ-5 до Р-5 | 121 | 2014-03-08 18:12 | 2014-03-08 21:32 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 39 лет) и старения изоляции по ВЛ-10кВ "КЧ-5" на опоре №3 произошел пробой изолятора ф "А", КЗ, блинкер "Земля" в сети 10кВ. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 39 лет) и старения изоляции по ВЛ-10кВ "КЧ-5" на опоре №3 произошел пробой изолятора ф "А", КЗ, блинкер "Земля" в сети 10кВ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф "КЧ-5" | - | -
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП БР-2-399 | 165 | 2014-03-23 21:59 | 2014-03-24 02:00 | В результате столкновения а/м "Жигули" ВАЗ-2101 гос. номер 0 504 АЕ 23 (владелец Евсиков В.В.) с опорой № 6-2/1 провода схлестнулись, опора не повреждена, в КТП БР-2-399 сработали ПК-10 ф. "А" и "В","С". | В результате столкновения а/м "Жигули" ВАЗ-2101 гос. номер 0 504 АЕ 23 (владелец Евсиков В.В.) с опорой № 6-2/1 провода схлестнулись, опора не повреждена, в КТП БР-2-399 сработали ПК-10 ф. "А" и "В","С". | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-03-23 21:59 | 2014-03-24 02:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. СД-3 | 173 | 2014-04-28 20:05 | 2014-04-29 11:56 | Перекрытие в в/в отсеке ТП СД-3-128 (потребителя) привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. "СД-3". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-28 20:05 | 2014-04-29 11:56
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4кВ БР-2-496 | 175 | 2014-04-30 01:59 | 2014-04-30 13:16 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) произошло разрушение ИПУ-10кВ ф. "С" в КТП БР-2-496. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) произошло разрушение ИПУ-10кВ ф. "С" в КТП БР-2-496. | Выполнить техническое обслуживание, чистку оборудования, подтяжку контактных соединений трансформатора, автоматов, замену ИПУ-10кВ ф. "С" КТП "БР-2-496" | 2014-04-30 01:59 | 2014-04-30 13:16
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-7-380 | 176 | 2014-05-19 05:50 | 2014-05-19 09:55 | Вследствие сильных грозовых разрядов произошел пробой проходного изолятора на КТП СТ-7-380 ф "С" . | Вследствие сильных грозовых разрядов произошел пробой проходного изолятора на КТП СТ-7-380 ф "С" . | Выполнить техническое обслуживание, чистку оборудования, подтяжку контактных соединений трансформатора, автоматов, замену ИПУ-10кВ ф. "С" КТП "СТ-7-380" Ответственное подразделение: Приморско-Ахтарский РЭС | 2014-05-19 05:50 | 2014-05-19 09:55
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ПР-3-449 | 189 | 2014-06-15 13:08 | 2014-06-15 22:05 | Вследствие сильных порывов ветра и грозы произошел занос птицы с перекрытием 2-х фаз проходных изоляторов на крыше РУ-10кВ КТП "ПР-3-449", и выходу из строя опорных изоляторов . | Вследствие сильных порывов ветра и грозы произошел занос птицы с перекрытием 2-х фаз проходных изоляторов на крыше РУ-10кВ КТП "ПР-3-449", и выходу из строя опорных изоляторов . | Произвести обрезку веток и спил деревьев вокруг КТП "ПР-3-449" с целью недопущения гнездования птиц, которые могут стать причиной технологических нарушений. | 2014-06-15 13:08 | 2014-06-15 22:05
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. СД-3 | 191 | 2014-06-20 21:56 | 2014-06-21 15:55 | Грозовые явления, шквалистый ветер, послужили причиной повреждения на ТП 10/0,4кВ "СД-3-83" потребителя, (перекрытие в высоковольтном отсеке), что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. СД-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-20 21:56 | 2014-06-21 15:55
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4кВ Ф2 от КТП ПР-5-508 | 222 | 2014-06-22 16:07 | 2014-06-22 17:53 | Атмосферные воздействия | Под воздействием сильных порывов ветра, дождя, грозы, произошел обрыв провода в пролете опор 3-4 Ф-2 от КТП ПР-5-508. | Восстановить провод в пролете опор 3 - 4 ВЛ-0,4Ф2 от ТП ПР-5-508 | 2014-06-22 16:07 | 2014-06-22 17:53
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | 10кВ БД-1 | 255 | 2014-07-06 12:12 | 2014-07-06 14:38 | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. "БД-1" послужило перекрытие в в/в отсеке на потребительской КТП 10/0,4 кВ "БД-1-202" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-06 12:12 | 2014-07-06 14:38
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. КЧ-3 | 269 | 2014-08-06 22:15 | 2014-08-06 23:40 | Вследствие перекрытия в в/в отсеке потребительской ЗТП КЧ-3-14 АО "Кубань-Ахтари" произошло отключение ВЛ-10кВ ф. "КЧ-3". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-06 22:15 | 2014-08-06 23:40
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП БР-2-408 | 271 | 2014-08-10 17:40 | 2014-08-10 17:58 | В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП БР-2-408 произошло перекрытие в в/в отсеке. | В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП БР-2-408 произошло перекрытие в в/в отсеке. | Произвести техническое обслуживание КТП БР-2-408 с заменой предохранителей ПКТ-10/12,5А и проходных изоляторов ИПТ. | 2014-08-10 17:40 | 2014-08-10 17:58
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ПР-9 | 273 | 2014-08-14 10:10 | 2014-08-14 16:25 | Плугом трактора К-700 без гос. номера ( водитель Частных В.В.), сбита ж/б опора № 9, обрыв проводов в пролете опор № 8-11, деформирована и пришла в негодность траверса на оп № 9. | Плугом трактора К-700 без гос. номера ( водитель Частных В.В.), сбита ж/б опора № 9, обрыв проводов в пролете опор № 8-11, деформирована и пришла в негодность траверса на оп № 9. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2014-08-14 10:10 | 2014-08-14 16:25
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП БР-2-410 | 277 | 2014-08-21 20:20 | 2014-08-22 02:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации оборудования (свыше 38 лет ) усугубленного тем, что территория ТП расположена в местах интенсивного движения сельхоз. машин, проводящих уборочные мероприятия, что способствует скоплению токопроводящей пыли на изоляторах, произошло перекрытие изоляторов фазы "В" и "С" на неподвижном ноже разъединителя КТП БР-2-410. | Вследствие длительного срока эксплуатации оборудования (свыше 38 лет ) усугубленного тем, что территория ТП расположена в местах интенсивного движения сельхоз. машин, проводящих уборочные мероприятия, что способствует скоплению токопроводящей пыли на изоляторах, произошло перкрытие изоляторов фазы "В" и "С" на неподвижном ноже разъединителя КТП БР-2-410. | Произвести текущий ремонт РКТП БР-2-410, заменить неподвижные изоляторы ф. " В" и "С". | 2014-08-21 20:20 | 2014-08-22 02:15
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. БР-3 | 278 | 2014-08-26 12:46 | 2014-08-26 14:52 | Разрушение вентильного разрядника фаза "В" в потребительском КТП БР-3-412 и перекрытие на ИПУ-10кВ фазы "А" и "В" привели к отключению ВЛ-10кВ Ф "БР-3" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-26 12:46 | 2014-08-26 14:52
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ -0,4 кВ ф.№3 и ф.№4 КТП СД-1-73 | 23 | 2014-09-07 12:56 | 2014-09-07 16:57 | Наездом автомобиля ВАЗ 2101 белого цвета без гос. номеров сбита оп. №5 ВЛИ-0,4кВ ф.№3 и №4 (совместный подвес). | Наездом автомобиля ВАЗ 2101 белого цвета без гос. номеров сбита оп. №5 ВЛИ-0,4кВ ф.№3 и №4 (совместный подвес). | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-09-07 12:56 | 2014-09-07 16:57
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ У-3 ПС 110/10 кВ П/Я | 280 | 2014-09-24 06:30 | 2014-09-24 13:51 | Сильны ураганный ветер, дождь. | Обрыв вязки на опоре 3/89. | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10 кВ "У-3". | 2014-09-24 06:30 | 2014-09-24 13:51
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | 10кВ П-2 ПС-110/35/10 кВ "Приморско-Ахтарская" | 281 | 2014-09-24 07:15 | 2014-09-24 11:57 | Сильны ураганный ветер, дождь. | Падение опор, излом траверс, изоляторов, обрыв провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-2" . | 2014-09-24 07:15 | 2014-09-24 11:57
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП П-2-16 | 322 | 2014-09-25 05:30 | 2014-09-25 09:00 | Сильный шквалистый ветер и ливневый дождь, длительный срок эксплуатации КТП(свыше 46 лет). | В результате шквалистого ветра, ливневого дождя, длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет) произошло перекрытие проходных изоляторов ф"А", ф."В" . | Произвести ревизию , подтяжку контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на КТП П-2-16. | 2014-09-25 05:30 | 2014-09-25 09:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0.4кВ Ф1 У-3-113 | 80 | 2014-09-24 14:09 | 2014-09-24 14:37 | Сильный порывистый ветер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 14:09 | 2014-09-24 14:37
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП СТ-5-367 | 88 | 2014-09-25 10:04 | 2014-09-25 11:53 | Под воздействием сильных порывов ветра произошёл схлест и обрыв проводов в пролёте оп.№6-7 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП СТ-5-367. | Техническая причина отсутствует | Восстановить провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП СТ-5-367. | 2014-09-25 10:04 | 2014-09-25 11:53
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ВЖ-3-388 | 325 | 2014-09-25 13:26 | 2014-09-25 14:32 | Под воздействием сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа от приёмной траверсы 0,4кВ Ф.1 к опоре №1 Ф.1 от КТП ВЖ-3-388. | Под воздействием сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа от приёмной траверсы 0,4кВ Ф.1 к опоре №1 Ф.1 от КТП ВЖ-3-388. | Восстановить обрыв шлейфа от приёмной траверсы 0,4кВ Ф.1 к опоре №1 Ф.1 от КТП ВЖ-3-388. | 2014-09-25 13:26 | 2014-09-25 14:32
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. БР-2 от за Р-137 | 335 | 2014-10-17 09:43 | 2014-10-17 11:07 | Перекрытие в в/в отсеке потребительской КТП БР-2-540 привело к отключению ВЛ-10кВ ф БР-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-17 09:43 | 2014-10-17 11:07
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. П-3 | 340 | 2014-12-05 13:45 | 2014-12-05 15:10 | Повреждение КЛ-10кВ между ТП-1003 и ТП-1005 ( потребителя) привело к отключению ВЛ-10кВ ф."П-3" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-05 13:45 | 2014-12-05 15:10
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП БД-3-68 | 104 | 2014-12-05 12:00 | 2014-12-05 14:18 | Плохой контакт внутри автомата 0,4кВ привел к его нагреву, затем к полному выгоранию контакта. | Плохой контакт внутри автомата 0,4кВ привел к его нагреву, затем к полному выгоранию контакта | На ТП БД-3-68 произвести замену АВ-0,кВ Ф1 80А на новый 80А | 2014-12-05 12:00 | 2014-12-05 14:18
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. П-2 п/с 110/35/10кВ Приморско-Ахтарская | 345 | 2014-12-30 06:51 | 2014-12-30 08:21 | Повреждение шлейфов ф."А" ; "В" от Р к КТП П-2-173 потребителя привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. П-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 06:51 | 2014-12-30 08:21
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. И-3 | 1 | 2014-01-01 19:13 | 2014-01-02 15:16 | Наездом А/М (гос. номер Н 529 УМ) сбита ж/б № 47, обрыв проводов, деформирована и пришла в негодность траверса. | Наездом А/М (гос. номер Н 529 УМ) сбита ж/б № 47, обрыв проводов, деформирована и пришла в негодность траверса. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-01-01 19:13 | 2014-01-02 15:16
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-3 | 29 | 2014-01-21 08:30 | 2014-01-21 18:02 | по ВЛ-10 кВ фидера М-3 в пролетах опор №25-26, 28-29 перекрытие проводов ветками деревьев из-за гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-3", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-01-21 08:30 | 2014-01-21 18:02
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-1 | 32 | 2014-01-21 09:52 | 2014-01-21 14:02 | Под воздействием порывов ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) и обрыв проводов в пролете опор № 4/19-4/21 ВЛ-10 кВ фидера ОК-1. | Под воздействием порывов ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) и обрыв проводов в пролете опор № 4/19-4/21 ВЛ-10 кВ фидера ОК-1. | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "ОК-1" | 2014-01-21 09:52 | 2014-01-21 14:02
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-3 | 39 | 2014-01-22 01:04 | 2014-01-22 17:15 | Под воздействием порывов ветра в пролете опор 127-128 произошло перекрытие 2 -х фаз веткой, занесенной из вне охранной зоны ВЛ- 10 РС-3 | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ - 10 кВ "РС-3 | 2014-01-22 01:04 | 2014-01-22 17:15
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-3 | 43 | 2014-01-22 02:28 | 2014-01-22 14:35 | Вследствие погодных условий по ВЛ-10 кв фидера ПК-1, запитанного от ВЛ-10 кВ фидера М-3 через РП-10 кВ "ПК" в пролете опор №2/20-2/21 произошло перекрытие обледеневшей веткой дерева 3-х фаз, занесенной из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-3", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зо-ны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-01-22 02:28 | 2014-01-22 14:35
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АПК-10 | 46 | 2014-01-22 03:25 | 2014-01-22 03:50 | Причина отключения ВЛ-10кВ АПК-10 не выявлена (ВЛ-10кВ АПК-10- потребительская). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 03:25 | 2014-01-22 03:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АПК-6 | 47 | 2014-01-22 03:25 | 2014-01-22 12:02 | На КТП АПК-6-28 - потребительская повреждение на в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 03:25 | 2014-01-22 12:02
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МД-5 | 48 | 2014-01-22 06:50 | 2014-01-22 11:54 | Вследствие сильного шквалистого ветра по ВЛ-10 кВ фидера МД-5 в пролете опор №89-90 схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МД-5". | 2014-01-22 06:50 | 2014-01-22 11:54
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-1 | 49 | 2014-01-22 06:50 | 2014-01-22 13:28 | На КТП КЦ-1-884 (потребительская) повреждение в в/в отсеке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 06:50 | 2014-01-22 13:28
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 КЦ - 5-892 | 50 | 2014-01-22 06:50 | 2014-01-22 12:57 | ледяной дождь ветер перекрытие в высоковольтном отсеке ТП КЦ-5-892 с повреждением ПК -10 | ледяной дождь ветер перекрытие в высоковольтном отсеке ТП КЦ-5-892 с повреждением ПК -10 | Выполнить текущий ремонт ТП КЦ - 5- 892 | 2014-01-22 06:50 | 2014-01-22 12:57
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МД-5 | 55 | 2014-01-23 05:21 | 2014-01-23 09:58 | по ВЛ-10 кВ фидера МД-5 на опоре 6/8 перекрытие обледеневшей веткой , занесенной из вне охранной зоны | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-23 05:21 | 2014-01-23 09:58
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-11 | 62 | 2014-01-26 15:37 | 2014-01-26 16:02 | Вследствие погодных условий (ветер, снег) повреждение изоляторов на опоре 46. | Вследствие погодных условий (ветер, снег) повреждение изоляторов на опоре 46. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ- 10 кВ М-11 | 2014-01-26 15:37 | 2014-01-26 16:02
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-11 | 63 | 2014-01-27 13:17 | 2014-01-27 14:02 | Вследствие сильного ветра снега и метели произошло повреждение изоляторов на оп на опорах №61, 83 . | Вследствие сильного ветра снега и метели произошло повреждение изоляторов на оп на опорах №61, 83 | Произвести внеочередной осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10 кВ М-11 | 2014-01-27 13:17 | 2014-01-27 14:02
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП КРС -5-662 | 78 | 2014-01-30 04:27 | 2014-01-30 05:15 | Вследствие сильного ветра пурги произошло повреждение ПК-1 фазы В . | Вследствие сильного ветра пурги произошло повреждение ПК-1 фазы В . | Выполнить высоковольтные испытания оборудования ТП КРС 5-662 | 2014-01-30 04:27 | 2014-01-30 05:15
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-3 | 77 | 2014-01-30 04:20 | 2014-01-30 16:40 | Перекрытие в в/в отсеке КТП РС-3-964 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 04:20 | 2014-01-30 16:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МД-5 | 64 | 2014-01-28 23:24 | 2014-01-29 02:04 | сильный ветер, снег, метель | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-28 23:24 | 2014-01-29 02:04
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МД-5 | 66 | 2014-01-29 08:31 | 2014-01-29 16:28 | сильный ветер, снег, пурга | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ИТР по всей длине ВЛ- 10 кВ МД-5 | 2014-01-29 08:31 | 2014-01-29 16:28
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-1 | 68 | 2014-01-29 20:26 | 2014-01-29 23:13 | сильный ветер, снег | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 20:26 | 2014-01-29 23:13
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-2 | 71 | 2014-01-30 01:15 | 2014-01-30 02:05 | сильный ветер, снег | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10 РС -2 по всей длине | 2014-01-30 01:15 | 2014-01-30 02:05
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СК-6 | 80 | 2014-01-30 04:31 | 2014-01-30 12:18 | На ВЛ-10кВ "СК-6" в пролете опор 29-29а произошло перекрытие веткой дерева, занесенной сильным порывистым ветром на провода ( из-вне охранной зоны ВЛ). | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "СК-6". | 2014-01-30 04:31 | 2014-01-30 12:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Р-1 | 81 | 2014-01-30 05:07 | 2014-01-30 22:48 | на потребительской КТП Р-1-306 повреждение в в/в отсеке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 05:07 | 2014-01-30 22:48
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Р-5 | 86 | 2014-01-30 09:10 | 2014-01-30 13:33 | Под воздействием сильных порывов ветра и налипания снега на ВЛ-10кВ "Р-5" в пролете опор №256-257 произошло падение дерева, из вне охранной зоны и перекрытие проводов ветками. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Р-5". | 2014-01-30 09:10 | 2014-01-30 13:33
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-13 | 87 | 2014-01-30 09:32 | 2014-01-30 13:33 | Под воздействием порывов ветра на ВЛ-10кВ "М-13" на опоре №7/2 произошел обрыв вязки и схлест проводов. | Под воздействием порывов ветра на ВЛ-10кВ "М-13" на опоре №7/2 произошел обрыв вязки и схлест проводов. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "М-13" в пролете опор 7/1-7/5. | 2014-01-30 09:32 | 2014-01-30 13:33
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-4 | 88 | 2014-01-30 10:14 | 2014-01-31 10:08 | на КТП КР-4-457П повреждение в в/в отсеке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 10:14 | 2014-01-31 10:08
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-4 | 89 | 2014-01-30 10:14 | 2014-01-30 19:31 | на потребительской КТП РС-4-997 повреждение в в/в отсеке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-30 10:14 | 2014-01-30 19:31
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-3 | 102 | 2014-01-30 23:58 | 2014-01-31 02:05 | Пробой ПНБ-10 КТП РС-3-937 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 00:10 | 2014-01-31 02:05
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-8-144 | 1 | 2014-01-25 01:20 | 2014-01-25 02:25 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел схлест линейных проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-8-144 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-25 01:20 | 2014-01-25 02:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-484 | 2 | 2014-01-25 14:15 | 2014-01-25 15:16 | При сильном порывистом ветре, произошел схлёст домового ответвления из-за дерева, растущего на территории частного домовладения по адресу ул. Выгонная | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-25 14:15 | 2014-01-25 15:16
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 5 от КТП 10/0,4 кВ МД-1-830 | 3 | 2014-01-26 07:40 | 2014-01-26 09:17 | сильный порывистый ветер, дождь, гололедообразование, обрыв провода в пролете опор 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ линия 5 от КТП 10/0,4 кВ МД-1-830 . | сильный порывистый ветер, дождь, гололедообразование, обрыв провода в пролете опор 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ линия 5 от КТП 10/0,4 кВ МД-1-830 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-26 07:40 | 2014-01-26 09:17
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 3 от КТП 10/0,4 кВ РС-3-984 | 4 | 2014-01-26 03:38 | 2014-01-26 09:59 | сильный порывистый ветер, дождь, гололедообразование | Ветер, гололед, обрыв проводов в пролете опор 2/11-2/12 из-за упавшего дерева, растущего на территории частного домовладения | замена провода на поврежденном участке линии в пролете опор 2/11-2/12 ВЛ 0,4 кВ линия 3 от КТП 10/0,4 кВ РС-3-984. | 2014-01-26 03:38 | 2014-01-26 09:59
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 отКТП 10/0,4 кВ ДМ-1-464 | 5 | 2014-01-27 13:40 | 2014-01-27 15:47 | сильный порывистый ветер, дождь, гололедообразование, в пролете опор 1/13-1/14 ветка дерева перекрыла линейные провода ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-464 | Техническая причина отсутствует | выполнить обрезку веток в пролете опор 1/13-1/14 по ВЛ 0,4 кВ линии 2 | 2014-01-27 13:40 | 2014-01-27 15:47
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-91 | 6 | 2014-01-29 09:20 | 2014-01-29 10:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-29 09:20 | 2014-01-29 10:08
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-395 | 7 | 2014-01-29 13:40 | 2014-01-29 18:10 | При сильном порывистом ветре, дожде и гололедообразовании по ВЛ 0,4 кВ линии 1 произошел обрыв домового ответвления по адресу х. Некрасова ул. Восточная, 39 | При сильном порывистом ветре, дожде и гололедообразовании по ВЛ 0,4 кВ линии 1 произошел обрыв домового ответвления по адресу х. Некрасова ул. Восточная, 39 | восстановить домовое ответвление по ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-395 | 2014-01-29 13:40 | 2014-01-29 18:10
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АПК-18 | 133 | 2014-03-16 14:00 | 2014-03-16 17:25 | Вследствие сильного ветра и дождя со снегом произошло отключение ВЛ-10кВ АПК-18 ( на балансе потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:00 | 2014-03-16 17:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-11 | 125 | 2014-03-16 13:22 | 2014-03-16 16:34 | Вследствие сильных порывов ветра и дождя на ЗТП 10/0,4 кВ РС-5-943 (потребителя) произошел пробой изоляции кабеля 10 кВ фидера М-11. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 13:22 | 2014-03-16 16:34
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Т-8 | 138 | 2014-03-16 14:00 | 2014-03-16 15:24 | Вследствие сильного ветра и дождя со снегом произошло отключение линии 10кВ НЭСК на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:00 | 2014-03-16 15:24
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АПК-6 | 134 | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 15:30 | Вследствие сильного ветра и дождя со снегом по ВЛ-10 кВ фидера АПК-6 на опоре № 3/2 произошел обрыв вязки фазы "В", схлест проводов. | Вследствие сильного ветра и дождя со снегом по ВЛ-10 кВ фидера АПК-6 на опоре № 3/2 произошел обрыв вязки фазы "В", схлест проводов. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. "АПК-6". | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 15:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АПК-12 | 135 | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 15:30 | Вследствие сильного порывистого ветра и дождя со снегом произошло повреждение по ВЛ-10 кВ за ЛР-10 Р-199 (участок ВЛ-10 кВ на балансе потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 15:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МД-5 | 136 | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 21:42 | В результате сильных порывов ветра по ВЛ-10 кВ фидера МД-5 в пролете опор № 76-80 произошло падение дерева из вне охранной зоны , обрыв проводов. | В результате сильных порывов ветра по ВЛ-10 кВ фидера МД-5 в пролете опор № 76-80 произошло падение дерева из вне охранной зоны , обрыв проводов. | Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ "МД-5", которые могут привести к повреждению ВЛ. | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 21:42
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-5 | 137 | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 16:43 | Вследствие сильных порывов ветра и дождя с мокрым снегом произошел срыв проходного изолятора фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ ОК-5-920 (потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 16:43
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-1 | 143 | 2014-03-16 21:32 | 2014-03-17 00:43 | Вследствие сильных порывов ветра и дождя с мокрым снегом на КТП 10/0,4 кВ ОК-1-991, произошло повреждение проходных изоляторов (на балансе потребителя) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 21:32 | 2014-03-17 00:43
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-5 | 155 | 2014-03-18 07:30 | 2014-03-18 16:03 | Вследствие сильного порывистого ветра по ВЛ-10 кВ ОК-5 на опоре № 45произошел об-рыв вязки, схлест проводов. | Вследствие сильного порывистого ветра по ВЛ-10 кВ ОК-5 на опоре № 45произошел об-рыв вязки, схлест проводов. | Произвести верховой осмотр по ВЛ-10 кВ ф "ОК-5" | 2014-03-18 07:30 | 2014-03-18 16:03
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СК-6 | 146 | 2014-03-17 09:10 | 2014-03-17 17:45 | Из-за сильного порывистого ветра по ВЛ-10 кВ СК-6 между РТП-10 и ТП 10/0,4 кВ СК-6-107 (потребителя) упало дерево, в результате чего произошло перекрытие 3-х фаз | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-17 09:10 | 2014-03-17 17:45
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СК-4 | 154 | 2014-03-18 06:20 | 2014-03-18 12:41 | Вследствие сильного порывистого ветра по ВЛ-10 кВ СК-4 на опоре №1/34 произошел обрыв вязки, схлест проводов. | Вследствие сильного порывистого ветра по ВЛ-10 кВ СК-4 на опоре №1/34 произошел обрыв вязки, схлест проводов. | Произвести верховой осмотр по ВЛ-10 кВ ф "СК-4" | 2014-03-18 06:20 | 2014-03-18 12:41
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-3-252 | 8 | 2014-03-08 13:57 | 2014-03-08 17:08 | В следствие дительного срока эксплуатации произошло повреждение кабеля домового ввода от крюков домового ввода до эл.счетчика по адресу х. Незаймановский ул. Северная 18 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-08 13:57 | 2014-03-08 17:08
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ РС-5-945 | 9 | 2014-03-11 17:24 | 2014-03-11 19:52 | по ВЛ 0,4 кВ линии 1 от КТП 10/0,4 кВ РС-5-945 неизвестным автотранспортом обрыв линейного провода 3-х фаз в пролетах опор 2/4-2/5. | по ВЛ 0,4 кВ линии 1 от КТП 10/0,4 кВ РС-5-945 неизвестным автотранспортом обрыв линейного провода 3-х фаз в пролетах опор 2/4-2/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-11 17:24 | 2014-03-11 19:52
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ линия 1 от ТП 10/0,4 кВ ОК-5-920 | 10 | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 16:43 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв домового ввода и срыв изолятора на франтоне дома по адресу х.Садовый, ул. Садовая, 69. | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв домового ввода и срыв изолятора на франтоне дома по адресу х.Садовый, ул. Садовая, 69. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 14:10 | 2014-03-16 16:43
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ НК-9-212 | 11 | 2014-03-18 08:50 | 2014-03-18 16:23 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел схлест домового ввода ст. Новокорсунская ул. Советская 46. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:50 | 2014-03-18 16:23
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ И-3-196 | 12 | 2014-03-18 08:09 | 2014-03-18 17:20 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ И-3-196 . | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ И-3-196 . | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 08:09 | 2014-03-18 17:20
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ НК-1-186 | 13 | 2014-03-18 10:55 | 2014-03-18 16:46 | Под воздействием сильного порывистого ветра произошел схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ НК-1-186. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-18 10:55 | 2014-03-18 16:46
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ КРС-5-659 | 14 | 2014-03-29 09:57 | 2014-03-29 10:51 | У потребителя по адресу п. Советский ул. Кубанская 12 произошло повреждение кабеля домового ввода от крюков до электросчетчика. | У потребителя по адресу п. Советский ул. Кубанская 12 произошло повреждение кабеля домового ввода от крюков до электросчетчика. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 09:57 | 2014-03-29 10:51
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-1-236 | 15 | 2014-03-29 13:05 | 2014-03-29 14:08 | Под воздействием падения ветки плодового дерева (черешня) произошел обрыв домового ввода по адресу х. Стринский ул. Красная 53 | Под воздействием падения ветки плодового дерева (черешня) произошел обрыв домового ввода по адресу х. Стринский ул. Красная 53 | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 13:05 | 2014-03-29 14:08
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-3-252 | 16 | 2014-03-29 14:08 | 2014-03-29 14:38 | Под воздействием ветра произошел схлест домового ввода по адресу х. Незаймановский ул. Северная, 24 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 14:08 | 2014-03-29 14:38
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-4-154 | 17 | 2014-03-29 16:44 | 2014-03-29 17:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-29 16:44 | 2014-03-29 17:24
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ фидер ПЗ-1 | 174 | 2014-04-29 14:03 | 2014-04-30 14:01 | Вследствие сильного ливневого дождя и грозы , на потребительской отпайке на опоре № 8/5 разрушился изолятор фазы "В", схлест проводов в пролетах опор 8/4-8/6, что повлекло за собой отключение ВЛ-10 кВ ф "ПЗ-1" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-29 14:03 | 2014-04-29 14:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ. КРС-5 | 185 | 2014-06-15 00:55 | 2014-06-15 16:26 | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. "КРС-5" послужил пробой изоляторов фаз "А","В" . на потребительской опоре № 4/31 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 00:55 | 2014-06-15 16:26
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДМ-5 | 205 | 2014-06-21 00:56 | 2014-06-21 10:33 | В следствие сильного шквалистого ветра и грозы упавшим деревом из вне охранной зоны перекрыло провода 3-х фаз в пролете опор 118-119. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "ДМ-5", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:56 | 2014-06-21 10:33
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРС-1 | 206 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 15:30 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя, упавшим деревом из вне охранной зоны повредило опору №5/9, обрыв провода пролете опор № 5/8-5/10, повреждены изоляторы. | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "КРС-1", с целью предотвращения в дальнейшем по-вреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 15:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-4 | 204 | 2014-06-21 00:56 | 2014-06-21 03:18 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя упавшей веткой дерева из вне охранной зоны перекрыло провода 3-х фаз в пролете опор 12-13. | Техническая причина отсутствует | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КР-4", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ | 2014-06-21 00:56 | 2014-06-21 03:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРС-3 пс 35/10 "Красносельская" | 207 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 10:52 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя, упавшими деревьями из вне охранной зоны перекрытие провода 3х фаз в пролетах опор 5-7. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "КРС-3", с целью предотвращения в дальней-шем повреждения ВЛ | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 10:52
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРС-5 | 208 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 05:23 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя произошло повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ КРС-5-706 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 05:23
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЗ-1 | 209 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 17:18 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | Под воздействием шквалистого ветра упавшим деревом из вне охранной зоны произошел обрыв проводов в пролетах опор 2/3-2/8 . | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением по ВЛ-10кВ "КЗ-1" | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 17:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СК-4 | 210 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 11:20 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя упавшей веткой дерева из вне охранной зоны перекрыло провода 3-х фаз в пролете опор 8-9. | Техническая причина отсутствует | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "СК-4", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 11:20
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СК-6 | 211 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 11:19 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя упавшей веткой дерева из вне охранной зоны перекрыло провода 3-х фаз в пролете опор 36-37. | Техническая причина отсутствует | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "СК-6", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 11:19
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТЦ-6 | 212 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:20 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ "ТЦ-6-292", что привело к отключению ВЛ-10 ф. "КЦ-6" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:20
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-3 | 213 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 03:07 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошло повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ "М-3-813", что привело к отключению ВЛ-10 ф. "М-3" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 03:07
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-9 | 231 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:43 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя произошел занос и перекрытие веткой ф. "А" и "С", ВЛ-10 кВ "М-9". | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в полете опор №№ 16-17 Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "М-9", с целью предотвращения дальнейших повреждений ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:43
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-4 | 237 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 11:06 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошел занос веток из вне охранной зоны с перекрытием 2- фаз в пролете опор № 88-89. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "РС-4", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 11:06
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-5 | 236 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:56 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошел занос веток из вне охранной зоны с перекрытием 2- фаз в пролете опор № 155-156, что послужило отключением ВЛ-10кВ ф "ОК-5" | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "ОК-5", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:56
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-15 | 232 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 03:08 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя произошел занос и перекрытие веткой из вне охранной зоны в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10 кВ "М-15". | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в полете опор № 21-22 ВЛ -10кВ ф. "М-15" Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "М-15", с целью предотвращения дальнейших повреждений ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 03:08
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-13 | 233 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:50 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя упавшей веткой из вне охранной зоны перекрыло провода 2х фаз в пролете опор 53-54 по ВЛ-10кВ "М-13" | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в полете опор № 53-54 по ВЛ-10кВ ф "М-13" Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "М-13", с целью предотвращения дальнейших повреждений ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 09:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-8 | 234 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 13:00 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя упавшей веткой из вне охранной зоны перекрыло провода 2х фаз в пролете опор 151-152 по ВЛ-10кВ "М-8" | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в полете опор № 151-152 ВЛ-10кВ ф "М-8" Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "М-8", с целью предотвращения дальнейших повреждений ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 13:00
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-3 | 235 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 15:39 | Вследствие грозовых явлений, под воздействием шквалистого ветра в пролете опор № 89-93 упавшим деревом из вне охранной зоны оборвало провода . | Вследствие грозовых явлений, под воздействием шквалистого ветра в пролете опор № 89-93 упавшим деревом из вне охранной зоны оборвало провода . | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "ОК-3" | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 15:39
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЛ-10 | 224 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:55 | В следствие сильных порывов ветра, ливневого дождя упавшей веткой дерева из вне охранной зоны перекрыло провода 3-х фаз в пролете опор 1/30-1/31. | Техническая причина отсутствует | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "НЛ-10", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:55
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТЦ-3 | 223 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 08:00 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате сильных порывов ветра и ливня упавшим деревом из вне охранной зоны оборвало провода 3х фаз в пролете опор 2/3-2/4. | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "ТЦ-3", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 08:00
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-3 | 222 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 13:58 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошел занос веток из вне охранной зоны с перекрытием фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/12-3/14. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "РС-3", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 13:58
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-1 | 225 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 15:19 | В результате сильных порывов ветра и грозовых явлений по ВЛ-10кВ фидера "КЦ-1" за ЛР-10 Р-161 упавшими деревьями из вне охранной зоны оборвало провода в пролетах опор 2/12-2/18 3х фаз, сломало 5 опор. | В результате сильных порывов ветра и грозовых явлений по ВЛ-10кВ фидера "КЦ-1" за ЛР-10 Р-161 упавшими деревьями из вне охранной зоны оборвало провода в пролетах опор 2/12-2/18 3х фаз, сломало 5 опор. | Произвести спил деревьев и обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЦ-1", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:41
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-3 | 226 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 16:45 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя произошел занос и перекрытие веткой из вне охранной зоны в пролете опор № 29-30. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в полете опор № 29-30 ВЛ -10кВ ф. "КЦ-3"" Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЦ-3", с целью предотвращения дальнейших повреждений ВЛ | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 16:45
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-5 | 227 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 12:13 | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя произошел занос и перекрытие веткой, занесенной из вне охранной зоны в пролете опор № 31-32. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в полете опор № 31-32 ВЛ -10кВ ф. "КЦ-5"" Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЦ-5", с целью предотвращения дальнейших повреждений ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 12:13
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-7 | 228 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 18:55 | Гроза, сильный шквалистый ветер, ливень. | В результате грозы, сильного шквалистого ветра и дождя упавшим деревом из вне охранной зоны оборвало провода 3х фаз в пролетах опор 108-111. Из-за одностороннего натяжения повредило РТП-10 КТП 10/0,4 кВ КЦ-7-896. | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "КЦ-7", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 18:55
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Р-5 | 246 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 16:56 | В результате сильных порывов ветра и ливня произошел занос веток из вне охранной зоны с перекрытие проводов 3х фаз упавшими ветками в пролетах опор 8/33-8/34, 3/5-3/6 | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев по ВЛ -10кВ ф. "Р-5", с целью предотвращения в дальнейшем повреждения ВЛ. | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 16:56
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ ПС | 35 | ВЛ-10 кВ РС-5 ПС 35/10 кВ Россия | 555 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:52 | Атмосферные воздействия. | Вследствие атмосферных воздействий (ливневый дождь, порывистый ветер, гроза) произошло КЗ на ВЛ-10кВ "РС-5", действием МТЗ на ПС-35/10кВ "Россия" произошло отключение МВ-10кВ ВЛ-10кВ "РС-5", в момент отключения от перекоса фазных напряжений произошло двухфазное замыкание "на землю" с повреждением фарфоровой изоляции проходных изоляторов ячейки 10кВ "РС-5". | Произвести внеочередные проф.испытания проходных изоляторов всех ячеек 10кВ на ПС-35кВ "Россия" | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 14:52
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЗ-1 | 254 | 2014-07-04 11:20 | 2014-07-04 19:22 | Перекрытие в в/в отсеке на потребительской КТП 10/0,4 кВ "КЗ-1-210"послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф. "КЗ-1". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-04 11:20 | 2014-07-04 19:22
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ линия 1 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-10-177 | 18 | 2014-06-11 14:20 | 2014-06-11 15:50 | По ВЛ-0,4 кВ линии 1 домовое ответвление по переулку Зеленый, 4 перекрытие веткой дерева (дерево находится во дворе потребителя) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 14:20 | 2014-06-11 15:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-1-233 | 19 | 2014-06-11 14:30 | 2014-06-11 16:00 | повреждение на балансе потребителя по адресу х. Стринский ул. Красная 48 (повреждение в щите учета - короткое замыкание). | повреждение на балансе потребителя по адресу х. Стринский ул. Красная 48 (повреждение в щите учета - короткое замыкание). | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 14:30 | 2014-06-11 16:00
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-3-243 | 20 | 2014-06-11 14:37 | 2014-06-11 16:30 | потребителем, выполнявшим спил дерева, допущено его падение на провода. В результате чего произошёл схлест | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 14:37 | 2014-06-11 16:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ КРС-5-658 | 21 | 2014-06-12 06:30 | 2014-06-12 08:18 | По сообщению потребителя, проживающего по адресу пос. Советский ул. Ленина 15, что неизвестным лицом в сторону линейных проводов был брошен металлический предмет. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 06:30 | 2014-06-12 08:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ линия 2 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-4-149 | 22 | 2014-06-21 06:10 | 2014-06-21 23:00 | Атмосферные воздействия | излом анкерной опоры из-за сильного порывистого ветра | произвести замену поврежденной опоры, выполнить валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ | 2014-06-21 06:10 | 2014-06-21 23:00
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДМ-3 | 284 | 2014-09-24 08:05 | 2014-09-24 10:36 | На потребительской КТП 10/0,4 кВ ДМ-3-474 вследствие неблагоприятных погодных условий упавшей веткой из вне охранной зоны перекрыло ПНБ-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 08:05 | 2014-09-24 10:36
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ КР-3-343 | 317 | 2014-09-24 16:00 | 2014-09-24 16:46 | Вследствие шквалистого ветра и дождя произошло перекрытие в высоковольтном отсеке | Вследствие шквалистого ветра и дождя произошло перекрытие в высоковольтном отсеке. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений и внеочередной замер нагрузок на ТП КР-3-343. | 2014-09-24 16:00 | 2014-09-24 16:46
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЗ-1 п/с 35/10 кВ "Пенькозавод" | 319 | 2014-09-24 18:00 | 2014-09-24 19:55 | Вследствие неблагоприятных погодных условий произошло повреждение линии на балансе ОАО "НЭСК - Тимашевскэлектросеть. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 18:00 | 2014-09-24 19:55
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРС-3 пс 35/10 "Красносельская" | 312 | 2014-09-24 13:26 | 2014-09-24 18:50 | Вследствие неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской КТП 10/0,4 кВ КРС-3-640. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 13:26 | 2014-09-24 18:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ п/с 110/35/10 "Свинокомплекс" | 308 | 2014-09-24 13:18 | 2014-09-24 17:20 | На потребительском участке линии вследствие сильного порывистого ветра произошло перекрытие веткой, занесенной из вне охранной зоны в пролете опор №42-43. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 13:18 | 2014-09-24 17:20
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-3 | 309 | 2014-09-24 13:20 | 2014-09-24 20:20 | В результате сильных порывов ветра произошло перекрытие веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны двух фаз в пролете опор 4/5-4/6. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-3", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зо-ны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2014-09-24 13:20 | 2014-09-24 20:20
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДМ-5 | 310 | 2014-09-24 13:22 | 2014-09-24 19:56 | Вследствие сильных порывов ветра, упавшим деревом из вне охранной зоны оборвало провода в пролетах опор №73-76. . | Обрыв провода в пролетах опор №73-76. | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "ДМ-5", с целью предотвращения в дальнейшем по-вреждения ВЛ | 2014-09-24 13:22 | 2014-09-24 19:56
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-5 | 311 | 2014-09-24 13:26 | 2014-09-24 17:45 | Дождь, шквалистый ветер, вследствие заноса веток из вне охранной зоны произошло перекрытие двух фаз на опоре №1/24. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток по ВЛ -10кВ ф. "КЦ-5", с целью предотвращения в дальнейшем по-вреждения ВЛ. | 2014-09-24 13:26 | 2014-09-24 17:45
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ОК-3-936 | 329 | 2014-09-24 14:00 | 2014-09-24 20:40 | Из-за сильного порывистого ветра произошел вынос ветки из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ линии 2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-3-923, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению в низковольтном отсеке ТП АВ-0,4, с перекрытием в в/в отсеке ТП. | Из-за сильного порывистого ветра произошел вынос ветки из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ линии 2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-3-923, в результате чего произошло межфазное короткое замыкание и повреждение в низковольтном отсеке ТП АВ-0,4 кВ Л-2 с перекрытием АВ-0,4 кВ Л-1, повреждением выходов 0,4 кВ и перекрытием в высоковольтном отсеке (повреждение ПНБ-10, опорных изоляторов). | Произвести ревизию и подтяжку контактных соединений КТП ОК-3-936. | 2014-09-24 14:00 | 2014-09-24 20:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НК-3 п/с 35/10кВ Новокорсунская | 338 | 2014-11-09 20:37 | 2014-11-10 01:52 | Автомобилем марки "Чери" гос. номер Н 858 КН 123 сбита опора № 11 ф. НК-3 у основания. | Повреждена опора № 11 ф. НК-3 у основания. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2014-11-09 23:00 | 2014-11-10 01:52
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар | 501 | 2014-01-03 08:57 | 2014-01-03 08:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Староминская-Коммунар". | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Гречаная Балка | 502 | 2014-01-03 22:13 | 2014-01-04 00:35 | Организационная причина не выявлена | В результате ухудшения сопротивления изоляции проходного изолятора ТСН-1 ф."В" ( вследствие длительного срока эксплуатации в течение 40 лет) на ПС-110/10кВ "Гречаная Балка" произошло "замыкание на землю" и перекос фазных напряжений, повлекшее повторное "замыкание на землю" в прилегающей сети 10кВ на другой фазе, что привело к 2-х фазному замыканию " через землю" на шинном мосту 10кВ. Это явилось причиной работы МТЗ-110кВ Т-1 (включения КЗ-110кВ Т-1, отключения ОД-110кВ Т-1, отключения МВ-10кВ Т-1) | Произвести внеочередные испытания проходных изоляторов ТСН-1 ф."А", "С" на ПС-110/10кВ "Гречаная Балка". | 2014-01-03 22:13 | 2014-01-04 00:35
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Калининская-Роговская | 503 | 2014-01-08 08:52 | 2014-01-08 08:52 | На ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" на опоре 210 расплелась 1 жила грозозащитного троса, схлест с верхней фазой провода (срок эксплуатации в течение 46 лет). | На ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" на опоре 210 расплелась 1 жила грозозащитного троса, схлест с верхней фазой провода (срок эксплуатации в течение 46 лет). | Произвести ремонт ГЗТ на опоре 210 ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" (выборочно). | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Калининская-Медведовская | 504 | 2014-01-09 09:08 | 2014-01-09 09:08 | Перекрытие по загрязненной поверхности изоляторов на опоре № 15 ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" | Техническая причина отсутствует | Произвести обмывку или замену изоляторов на опоре № 15 ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская". | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская | 505 | 2014-01-13 00:01 | 2014-01-13 00:01 | Перекрытие по загрязненной поверхности изоляторов фазы "В" на опоре № 328 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". | Техническая причина отсутствует | Произвести обмывку или замену загрязненных изоляторов ф."В" на опоре № 328 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" Произвести верховой осмотр в пролете опор № 338-339 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" (расчетный участок). | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС-35кВ Победа | 506 | 2014-01-13 01:35 | 2014-01-13 18:00 | Длительный срок эксплуатации в течение 41 года. | Отключение силового трансформатора Т-1 на ПС-35/10кВ "Победа" от МТЗ-35кВ Т-1 произошло по причине выхода из строя реле выдержки времени МТЗ-35кВ типа РВМ-13 вследствие длительного срока эксплуатации в течение 41 года (находилось в сработанном состоянии- заедание механизма возврата контактной планки) из-за чего при возникновении любого короткого замыкания в прилегающей сети 10кВ МТЗ-35кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Победа" работала без выдержки времени (при уставке 1,5с), уставка по времени отключения МВ-10кВ отходящих ВЛ-10кВ составляет 0,5с, а МВ-10кВ Т-1 - 1с. | Произвести внеочередную проверку аналогичных токовых защит Т-1 на ПС-35/10кВ "Шевченко" . | 2014-01-13 01:35 | 2014-01-13 06:23
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская | 511 | 2014-01-22 08:29 | 2014-01-22 12:21 | Вследствие налипания мокрого снега и гололеда произошел излом веток деревьев, порывами ветра, занесенных на провода в пролете опор №363-364 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" и перекрытие проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением в пролете опор № 223-224, 363-364, 321-322 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Коммунар-Староминская | 507 | 2014-01-20 08:59 | 2014-01-20 08:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Коммунар-Староминская" | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/6 кВ Насосная-7 | 508 | 2014-01-21 15:15 | 2014-01-22 12:37 | Атмосферные воздействия: порывистый ветер, ледяной дождь, гололед. | 1. В результате ледяного дождя и порывов сильного ветра произошло 3-х фазное КЗ в КРН-6кВ (подключенном к шинному мосту 6кВ Т-2 за ТТ-6кВ Т-2) с перекрытием эл.дугой ТТ-6кВ ф."А", "С" и ПНБ-6кВ внутри КРН-6кВ (особенности конструкции). 2. Повреждение контактных губок главных ножей ОД-35кВ Т-2 ПС-35/6кВ "Насосная-7" произошло вследствие намерзания гололеда на конструкциях ОД-35кВ, затруднения их движения и увеличения времени отключения ОД-35кВ Т-2, что, во время отключения , привело к возникновению эл.дуги между ножами и губками ОД-35кВ Т-2 по фазам "А,С". | Произвести внеочередные проф.испытания КРН-6кВ В-720. Выполнить кап.ремонт ОД-35кВ Т-2 на ПС-35/6кВ "Насосная-7". | 2014-01-21 15:15 | 2014-01-22 12:37
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 510 | 2014-01-22 01:22 | 2014-01-22 02:56 | Причиной отключения ВЛ-110кВ "Калининская - Нововеличковская" стало повреждение на ВЛ-110кВ "Витаминкомбинат-Нововеличковская"- принадлежность Краснодарских ЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Рисозавод | 512 | 2014-01-22 09:15 | 2014-01-22 19:30 | Перекрытие ПК-10кВ в ячейке ТСН-1 на ПС-35/10кВ "Рисозавод" - потребительская | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-22 09:15 | 2014-01-22 19:30
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Кубанская Степь | 513 | 2014-01-26 01:32 | 2014-01-27 15:47 | Перекрытие животным (ласка) 2-х проходных изоляторов в ячейке МВ-10кВ Т-1 на тележке МВ-10кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Кубанская Степь". | Перекрытие животным (ласка) 2-х проходных изоляторов в ячейке МВ-10кВ Т-1 на тележке МВ-10кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Кубанская Степь". | Закрыть технологические отверстия в ячейке ввода 10кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Кубанская Степь" для предотвращения проникновения внутрь ячейки животных . | 2014-01-26 01:32 | 2014-01-26 02:50
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Старонижестеблиевская - Советская Кубань | 509 | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-24 14:20 | Атмосферные воздействия: порывистый ветер, налипание гололеда. | Под воздействием сильного порывистого ветра и гололеда в пролете опор № 74-76 ВЛ-35кВ "Советская Кубань-Старонижестеблиевская" произошел обрыв проводов и грозотроса. | Произвести верховой осмотр в пролете опор № 61-83 ВЛ-35кВ "Советская Кубань-Старонижестеблиевская". | 2014-01-21 13:40 | 2014-01-21 17:35
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская | 514 | 2014-01-27 12:04 | 2014-01-28 13:55 | Под воздействием сильного порывистого ветра и гололеда образовалась пляска и схлест проводов, провис ГЗТ в пролете опор № 187-188 ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" . | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку ГЗТ в пролете опор № 187-188 ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" | 2014-01-27 12:04 | 2014-01-27 12:50
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 515 | 2014-01-27 12:56 | 2014-01-28 04:27 | Порывистый ветер, снегопад. | Под воздействием сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор № 121-123 и № 186-187 ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" произошел обрыв ГЗТ и схлест проводов. | Произвести внеочередной верховой осмотр ГЗТ и мест крепления ГЗТ по ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская". | 2014-01-27 12:56 | 2014-01-27 12:59
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская | 516 | 2014-01-28 22:06 | 2014-02-02 01:39 | Порывистый ветер, снегопад | Под воздействием сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор № 216-217 ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" произошел обрыв ГЗТ и схлест проводов. | Произвести внеочередной верховой осмотр мест крепления ГЗТ в пролете опор 186-200 по ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" | 2014-01-28 22:06 | 2014-01-28 23:22
Тимашевские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Бойко-Понура | 517 | 2014-01-30 14:08 | 2014-01-30 15:18 | Порывистый ветер, снегопад, при возникновении близкого КЗ на ВЛ-10кВ "БП-7"- принадлежность Краснодарских ЭС, произошло перекрытие эл.дугой верхних втычных контактов ф."А", "В" в выкатной тележке МВ-10кВ "БП-7", что привело к срабатыванию клапана дуговой защиты и отключению МВ-10кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередное тех.обслуживание всех тележек МВ-10кВ ПС-110/35/10кВ "Бойко-Понура" Произвести проф.испытания повышенным напряжением изоляцию выкатной части ячейки МВ-10кВ "БП-7". | 2014-01-30 14:08 | 2014-01-30 15:18
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Гарбуз Балка | 518 | 2014-02-04 18:10 | 2014-02-05 16:12 | 1. Причина отключения ВЛ-10кВ "ГБ-1" не выявлена. 2. При кратковременном КЗ по ВЛ-10кВ "ГБ-1" произошло увеличение времени отключения МВ-10кВ "ГБ-1" по причине увеличения вязкости смазки (низкая температура воздуха) в подпятниках релейной планки МВ-10кВ (обогрев МВ-10кВ "ГБ-1" включен). Отключение МВ-10кВ Т-1 при задержке отключения МВ-10кВ "ГБ-1" не произошло по причине увеличения времени отключения токового реле РТВ-1 до 1,79с при уставке 1с. При дальнем КЗ селективность защит реле РТВ может не выполняться, в виду работы реле в зависимой части характеристики времени от тока при разбросе времени срабатывания от 0,8с до нескольких секунд. Этот разброс по времени определяется самой конструкцией реле. В виду того, что МТЗ-35кВ Т-1 резервирует защиты МВ-10кВ Т-1 и время срабатывания МТЗ-35кВ составляет 1,5с, произошло отключение Т-1, включение КЗ-35кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Гарбуз Балка", на ПС-220/110/35/10кВ "Брюховецкая" отключение МВ-35кВ "Заветы Ильича", на ПС-35/10кВ "Гарбуз Балка" отключение ОД-35кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередное тех.обслуживание приводов МВ-10кВ на ПС-35/10кВ "Гарбуз Балка" На МВ-10кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Гарбуз Балка" заменить токовые реле МТЗ-10кВ Т-1 типа РТВ-1 на реле современного исполнения. Провести анализ и разработать графики замены реле РТВ-1 в цепях МТЗ-10кВ трансформаторов на ПС-35/10кВ на реле современного исполнения Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "ГБ-1" | 2014-02-04 18:10 | 2014-02-04 20:42
Тимашевские ЭС | ВЛ ПС | 35 | ВЛ 35 кВ Коммунар - Кирова ПС-35/10кВ Колос потребительская | 519 | 2014-02-05 00:17 | 2014-02-05 02:19 | Отключение ВЛ-35кВ "Коммунар - Кирова" произошло по причине повреждения на ПС-35/10кВ "Колос" - потребительская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-05 00:17 | 2014-02-05 02:19
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 520 | 2014-02-11 08:23 | 2014-02-11 08:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной тепловизионный контроль в пролетах опор 114-155 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Новоджерелиевская" | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Брюховецкая - Незаймановская | 521 | 2014-02-14 19:14 | 2014-02-14 19:18 | Неизвестными лицами, без согласования с филиалом Тимашевские эл.сети, при производстве работ в охранной зоне ВЛ-35кВ "Брюховецкая-Незаймановская" по выгрузке бульдозера в пролете опор 213-214 оборван провод ф."В". | Неизвестными лицами, без согласования с филиалом Тимашевские эл.сети, при производстве работ в охранной зоне ВЛ-35кВ "Брюховецкая-Незаймановская" по выгрузке бульдозера в пролете опор 213-214 оборван провод ф."В". | Направить письма главам администраций Тимашевского, Брюховецкого, Каневского, Калининского, Приморско-Ахтарского районов о запрете производства работ в охранных зонах ВЛ без согласования с филиалом ОАО "Кубаньэнерго" Тимашевские эл.сети. Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением и организациями о запрете производства работ в охранных зонах ВЛ без согласования с филиалом ОАО "Кубаньэнерго" Тимашевские эл.сети. | 2014-02-14 19:14 | 2014-02-14 19:18
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс | 522 | 2014-02-25 07:34 | 2014-02-25 08:13 | ПС 110/35/10 "Свинокомплекс" - проникновение животного (крыса) в ячейку МВ -10 кВ Т-2 с перекрытием фазы А и В | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и выполнить уплотнение ячеек КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 "Свинокомплекс". Выполнить внеочередную дератизацию территории ПС 110/35/10 кВ "Свинокомплекс". | 2014-02-25 07:34 | 2014-02-25 08:13
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Коммунар - Кирова | 523 | 2014-03-10 16:14 | 2014-03-10 17:56 | 1. Причина отключения ВЛ-35кВ "Коммунар-Кирова" произошло по причине включения КЗ-35кВ Т-1 и отключения ОД-35кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Колос"- потребительская. 2. На ПС-110/35/10кВ "Коммунар" АПВ МВ-35кВ "Кирова" не работало по причине потери упругости удерживающей пружины защелки аварийных блок-контактов (БКА) (срок эксплуатации в течение 31 года), что не позволило "собраться" схеме включения МВ-35кВ "Кирова" после аварийного отключения. | 1. Причина отключения ВЛ-35кВ "Коммунар-Кирова" произошло по причине включения КЗ-35кВ Т-1 и отключения ОД-35кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Колос"- потребительская. 2. На ПС-110/35/10кВ "Коммунар" АПВ МВ-35кВ "Кирова" не работало по причине потери упругости удерживающей пружины защелки аварийных блок-контактов (БКА) (срок эксплуатации в течение 31 года), что не позволило "собраться" схеме включения МВ-35кВ "Кирова" после аварийного отключения. | Произвести внеочередное тех.обслуживание привода МВ-35кВ ПС-110/35/10кВ "Коммунар" | 2014-03-10 16:14 | 2014-03-10 17:56
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар | 524 | 2014-03-11 00:27 | 2014-03-11 00:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Коммунар-Староминская" | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Челбасская - Газоаппарат | 525 | 2014-03-16 13:47 | 2014-03-16 14:15 | Под воздействием порывов ветра произошел занос и перекрытие воздушного пространства между проводами в пролетах опор 263-264 ВЛ 110кВ "Челбасская-Газоаппарат" продуктами горения скирды ( скирда располагалась вне охранной зоны ВЛ). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ "Челбасская-Газоаппарат" в пролете опор 263-264. | 2014-03-16 13:47 | 2014-03-16 14:07
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 526 | 2014-03-16 11:55 | 2014-03-16 16:29 | Под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор 278-280 ВЛ 110кВ "Брюховецкая-Медведовская" произошло растяжение, провис грозозащитного троса и перекрытие с верхним проводом. | Под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор 278-280 ВЛ 110кВ "Брюховецкая-Медведовская" произошло растяжение, провис грозозащитного троса и перекрытие с верхним проводом. | Произвести перетяжку грозозащитного троса в пролетах опор 278-280 ВЛ 110кВ "Брюховецкая-Медведовская". Выполнить установку ремонтной спиральной арматуры в пролете опор 278-279 ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 527 | 2014-03-17 11:25 | 2014-03-17 11:25 | При сильном порывистом ветре на опоре №8 ВЛ 110кВ "Калининская-Нововеличковская" происходило касание шлейфа ф."А" с траверсой. | Техническая причина отсутствует | Произвести установку "обводного" изолятора на опоре №8 для исключения касания шлейфа ф. "А" с траверсой. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 528 | 2014-03-18 08:42 | 2014-03-18 08:42 | Под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор 404-405 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" произошло расплетение провода ф."В" и касание с грозозащитным тросом. | Под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор 404-405 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" произошло расплетение провода ф."В" и касание с грозозащитным тросом. | Произвести верховой осмотр в пролетах опор 400-410 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Насосная-2 | 529 | 2014-03-27 14:20 | 2014-03-27 15:08 | Организационная причина не выявлена | Вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 33 лет) произошел обрыв жилы контрольного кабеля 1Т-102 ( от клеммного шкафа защиты Т-1 до релейного шкафа МВ-10кВ Т-1), что привело к включению КЗ-35кВ Т-1 и отключению ОД-35кВ Т-1 действием Диф.защиты Т-1, при сквозном КЗ в прилегающей сети 10кВ. | Произвести внеочередное снятие диаграммы токов Диф.защиты Т-2 на ПС-35/10кВ "Насосная-2" | 2014-03-27 14:20 | 2014-03-27 15:08
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди-Гривенская | 530 | 2014-03-28 08:19 | 2014-03-28 08:19 | На ВЛ-110кВ "Лебеди-Гривенская" в пролетах опор 28-29 произошло перекрытие воздушного пространства между проводами продуктами горения камыша, занесенными ветром из-вне охранной зоны ВЛ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Лебеди-Гривенская" | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 531 | 2014-04-01 05:00 | 2014-04-01 22:22 | Трактористом ООО УПХ "Брюховецкая" при производстве с/х работ плугом сбита опора №63 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". Работа в охранной зоне с/х производителей. | Трактористом ООО УПХ "Брюховецкая" при производстве с/х работ плугом сбита опора №63 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". Работа в охранной зоне с/х производителей. | Помощнику директора по СМИ произвести разъяснительную работу о сохранности эл. оборудовании в СМИ. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская | 532 | 2014-04-02 06:44 | 2014-04-02 06:44 | Организационная причина не выявлена | В пролете опор 202-203 ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" из-за сильных порывов ветра произошло расплетение ГЗТ с перекрытием верхнего провода. | Произвести внеочередной осмотр ИТР в пролетах опор 200-230 ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ АПК | 533 | 2014-04-15 20:11 | 2014-04-15 20:11 | Повреждение на ПС 110/27,5/10 кВ "Тимашевская-Тяговая" - принадлежность ОАО "РЖД". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС Тимашевские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Ново.Величковская ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 535 | 2014-04-22 02:12 | 2014-04-22 23:10 | Повреждение на участке ВЛ-110 кВ Тимашевских ЭС Вследствие длительного срока эксплуатации ( втечение 48 лет) на опоре 186 ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" произошло повреждение хомута крепления верхней траверсы к опоре, ее падение, касание с телом опоры и повреждение провода и траверсы, из-за наличия местного дефекта, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях в январе и марте 2014г. После неблагоприятных погодных явлений (гололед, ветер) персоналом службы линий был проведен внеочередной осмотр 12.02.2014г., однако при этом дефект не был выявлен, поскольку характер и расположение этого дефекта таковы, что обнаружить его можно было лишь при верховом осмотре. | На опоре 186 ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" из-за наличия местного дефекта произошло повреждение хомута крепления верхней траверсы к опоре, ее касание с телом опоры и повреждение провода и траверсы. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор 177-184, 189-197 ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" Внести в инструкцию по эксплуатации ВЛ 35-110кВ требование о необходимости проведения осмотров с применением бинокля мест возможного возникновения дефектов, в т.ч. узлов крепления траверс, при проведении внеочередных осмотров ВЛ-35-110кВ после неблагоприятных погодных явлений. Провести внеочередной инструктаж персоналу службы линий на тему качественного проведения внеочередных осмотров ВЛ-35-110кВ после воздействия неблагоприятных погодных явлений. Произвести внеочередной осмотр ИТР с применением бинокля ВЛ-35-110кВ, находящихся в эксплуатации более 50 лет, подвергшихся неблагоприятным погодным явлениям в период ОЗП 2013-2014 года на предмет наличия дефектов узлов крепления траверс. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская | 534 | 2014-04-18 14:44 | 2014-04-18 14:56 | На опоре 101б ВЛ-110кВ "Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская" произошло перекрытие фольгированным воздушным шаром шлейфа и траверсы. | Техническая причина отсутствует | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением по соблюдению Правил охраны электрических сетей: о запрете запускания любых летательных аппаратов, в т.ч. воздушных змеев и т.п. в охранных зонах ВЛ. | 2014-04-18 14:44 | 2014-04-18 14:56
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Бородинская | 536 | 2014-05-01 22:40 | 2014-05-02 16:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза). | Вследствие удара молнии на ПС-35/10кВ "Бородинская" в ячейке ввода 10кВ Т-1 вышли из строя РВП-10кВ Т-1 ф."А", "С". | Произвести внеочередные проф.испытания разрядников на ПС-35/10кВ "Бородинская" | 2014-05-01 22:40 | 2014-05-02 00:45
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/6 Советская Кубань | 537 | 2014-05-16 21:17 | 2014-05-17 21:12 | Конструктивный недостаток: трансформатор типа ТМН-2500/35/6 Т-1 не оборудован струйным реле для защиты от внутренних повреждений бака РПН (конструктивное решение) | Предположительно из-за повреждения в баке РПН силового трансформатора Т-1 на ПС-35/6кВ "Советская Кубань" (более точную информацию возможно установить только после проведения ремонта подрядной организацией с выдачей экспертного заключения), произошел нагрев масла бака РПН с последующим нагревом активной части силового трансформатора (обмотки). Ввиду того, что силовой трансформатор Т-1 не оборудован струйным реле для защиты от внутренних повреждений в баке РПН (конструктивное решение), нагрев активной части силового трансформатора продолжался и после выброса масла из-под крышки бака переключателя РПН, до образования газа от нагрева масла в верхних слоях бака трансформатора , что привело к срабатыванию газовой защиты Т-1. Действием газовой защиты силового трансформатора произошло включение КЗ-35 кВ Т-1. После включения КЗ-35 кВ Т-1, в результате устойчивого короткого замыкания на землю двух фаз должен был отключиться СМВ-35 с последующим отключением ОД-35 Т-1 в бестоковую паузу времени АПВ СМВ-35. Действие защит на привод СМВ-35 доказывает работа указательного реле «1Ступень ТО», но СМВ-35 остался включенным по причине излома подшипника вала привода СМВ-35. Подшипник выполнен из текстолита. Это привело к отключению МВ-35 кВ на ПС 110 кВ Калининская. Отключение ОД-35 кВ Т-1 не произошло по причине попадания грызуна на шпильку контакта выходного реле отключения ОД-35 кВ Т-1 (РП). Шунтирование цепи отключения грызуном на корпус привело к дополнительному разряду блока конденсаторов. В результате, в момент отключения ОД-35 кВ Т-1, на его электромагните было недостаточное напряжение, 127 В от положенных 400 В. | Провести обследование и ремонт трансформатора Т-1 на ПС-35/6кВ "Советская Кубань" специализированной организацией с получением экспертного заключения о причине повреждения Выполнить внеочередное тех.обслуживание СМВ-35кВ и привода на ПС-35/6кВ "Советская Кубань" Произвести внеочередную дератизацию на ПС-35/6кВ "Советская Кубань" | 2014-05-16 21:17 | 2014-05-17 21:12
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Свободная - Переясловская | 538 | 2014-05-17 16:33 | 2014-05-17 22:30 | При производстве сельскохозяйственных работ трактором произошло перекрытие и схлест проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-35кВ "Свободная-Переясловская". | При производстве сельскохозяйственных работ трактором произошло перекрытие и схлест проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-35кВ "Свободная-Переясловская". | Через СМИ провести разъяснительную работу с сельхозпроизводителями о соблюдении правил безопасности при производстве работ в охранных зонах ВЛ | 2014-05-17 16:33 | 2014-05-17 17:06
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Роговская-Калининская | 539 | 2014-05-18 23:04 | 2014-05-19 17:00 | На ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" в пролетах опор 224-225 вследствие удара молнии произошло падение дерева из-вне охранной зоны ВЛ-110кВ на провод ф."В". | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-110кВ ""Калининская-Роговская" в пролетах опор 224-226. | 2014-05-18 23:04 | 2014-05-19 00:49
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская | 540 | 2014-05-18 23:55 | 2014-05-19 00:20 | В результате атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ-110кВ "Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной верховой осмотр расчетного участка в пролетах опор №76-83 ВЛ-110кВ "Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская" (после с/х уборки). | 2014-05-18 23:55 | 2014-05-19 00:20
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Березанская-1 - Гаджировка | 541 | 2014-05-19 23:29 | 2014-05-20 16:10 | Атмосферные перенапряжения | Вследствие удара молнии на опоре 163 ВЛ-35кВ "Березанская-1-Гаджировка" разрушена гирлянда изоляторов верхнего провода, с падением на траверсу. | Произвести внеочередной осмотр ИТР с применением бинокля в пролетах опор 154-170 ВЛ-35кВ "Березанская-1-Гаджировка" | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Калининская-Новониколаевская | 542 | 2014-05-23 15:24 | 2014-05-23 15:24 | Скопление птиц | Из-за сильного загрязнения пометом птиц произошло перекрытие линейной изоляции и повреждение 2 изоляторов ф."А" на опоре 168 ВЛ-110кВ "Калининская-Новониколаевская" | Заменить гирлянду изоляторов на опоре 168 ВЛ-110кВ "Калининская-Новониколаевская" Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Калининская-Новониколаевская" | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Коммунар | 543 | 2014-05-26 17:37 | 2014-05-26 17:37 | В результате атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ-110кВ "Староминская-Коммунар". | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование изоляторов в пролете опор 70-105 ВЛ-110кВ "Староминская-Коммунар" | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Красногвардеец | 544 | 2014-05-29 18:23 | 2014-05-29 18:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести тепловизионный контроль ВЛ-35кВ Каневская-Красногвардеец. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 Брюховецкая-Роговская-Калининская Гречаная Балка | 545 | 2014-06-02 06:22 | 2014-06-02 17:42 | Атмосферные перенапряжения | В результате ухудшения сопротивления изоляции проходного изолятора 10кВ типа ИПУ-10/630 (ОАО "Элиз" г.Пермь, 2006 года выпуска) ячейки ТСН-1 ф."В" и удара молнии произошло однофазное "замыкание на землю" в ячейке 10кВ ТСН-1и перекос фазных напряжений, повлекшие повторное "замыкание на землю" в прилегающей сети 10кВ на другой фазе, что в свою очередь, привело к 2-х фазному короткому "замыканию на землю" на шинном мосту 10кВ Т-1 которое послужило причиной работы диф.защиты Т-1. | Произвести замену проходных изоляторов ячейки МВ-10кВ Т-1 и ТСН-1 ПС-110/10кВ "Гречаная Балка" Произвести внеочередные профиспытания проходных изоляторов 10кВ ТСН-1 и ввода Т-1 ПС-110/10кВ "Гречаная Балка", т.к. эти изоляторы одного типа и одного года выпуска, что и поврежденный. Произвести измерения емкостных составляющих токов "замыкания на землю" в сети 10кВ ПС-110/10кВ "Гречаная Балка" для уточнения необходимости установки ДГК-10кВ Произвести внеочередную проверку работоспособности МИР ВЛ-110кВ "Роговская" на ПС-11035/27,5/10/5кВ "Калининская" Подготовить письмо на главного инженера КПМЭС Суравикина С.В. с просьбой произвести внеочередное тех.обслуживание или проверку правильности работы МИР-2 ВЛ-110кВ "Роговская" на ПС-220/110/35/10кВ "Брюховецкая" | 2014-06-02 06:22 | 2014-06-02 10:53
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медвёдовская | 546 | 2014-06-06 05:31 | 2014-06-06 05:31 | Скопление птиц на ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" | На опоре № 185 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" произошло перекрытие по загрязненной пометом птиц поверхности изоляторов ф."В" во время "точки росы". | Заменить изоляторы ф."В" на опоре 185 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Лебеди | 198 | 2014-05-31 05:30 | 2014-05-31 05:30 | Согласно фиксирующим приборам отключение произошло из-за технологического нарушения, произошедшего в Славянских ЭС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Брюховецкая-Незаймановская | 547 | 2014-06-11 14:15 | 2014-06-11 14:15 | В результате атмосферных перенапряжений отключалась ВЛ-35кВ "Брюховецкая-Медведовская". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Брюховецкая-Незаймановская" | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Приазовская | 548 | 2014-06-15 13:08 | 2014-06-15 20:12 | Атмосферные перенапряжения | Вследствие атмосферных перенапряжений, дождя на ВЛ-10кВ "ПР-3" произошло КЗ , в результате которого на ПС-35/10кВ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ "ПР-3". В момент отключения от перекоса фазных напряжений произошло двухфазное замыкание "на землю" с повреждением фарфоровой изоляции опорных изоляторов полюсов ф. "В" и "С" в ячейке 10кВ МВ-10кВ ВЛ-10кВ "ПР-3" в сторону СШ-10кВ, от возникшей эл.дуги произошло повреждение проходных изоляторов ф."В" и "С", повлекшее отключение МВ-10кВ Т-1. | Произвести внеочередные профиспытания проходных изоляторов всех выключателей 10кВ на ПС-35/10кВ "Приазовская" | 2014-06-15 13:08 | 2014-06-15 20:12
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 549 | 2014-06-20 22:15 | 2014-06-20 22:15 | Под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор 290-291 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" в пролете опор 275-340. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Калининская | 552 | 2014-06-26 08:45 | 2014-06-26 09:07 | Длительный срок эксплуатации (в течение 26 лет) | В результате междуфазного КЗ на ВЛ-10кВ "КЛ-5" на ПС-35/10кВ "Калининская" отключился МВ-10кВ Т-1, в результате расследования выявлено, что МВ-10кВ ВЛ-10кВ "КЛ-5" не отключился по причине разрегулировки привода МВ-10кВ ВЛ-10кВ "КЛ-5" (недостаточное усилие сбивающей пружины отключающего запорного устройства, срок эксплуатации 26 лет). | Произвести внеочередное техобслуживание всех выключателей 10кВ на ПС-35/10кВ "Калининская" | 2014-06-26 08:45 | 2014-06-26 09:07
Тимашевские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская ПС-110/35/10кВ Медведовская | 551 | 2014-06-24 05:15 | 2014-06-24 05:15 | Организационная причина не выявлена | 1. Причина отключения ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" не установлена. 2. На ПС-110/35/10кВ "Медведовская" СМВ-110кВ не включился по цепи АПВ по причине выхода из строя включающего электромагнита с повреждением контактов контактора включения. | Произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" Произвести регулировку контактора включения СМВ-110кВ на ПС-110/35/10кВ "Медведовская". | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС-35/10кВ Советская Кубань | 550 | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 17:00 | Под воздействием сильного шквалистого ветра произошло перекрытие веткой ШМ-10кВ Т-1 на ПС-35/6кВ "Советская Кубань" , действием ДЗ Т-1 включен КЗ-35кВ Т-1, ОД-35кВ Т-1 не отключился по причине разрегулировки механизма отключения из-за длительного срока эксплуатации в течение 31 года. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередное опробование привода ОД-35кВ Т-1 на ПС-35/6кВ "Советская Кубань" | 2014-06-21 00:57 | 2014-06-21 17:00
Тимашевские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Приморско-Ахтарская | 553 | 2014-06-27 12:53 | 2014-06-27 18:55 | Длительный срок эксплуатации ( в течение 40 лет) | В результате КЗ на ВЛ-10кВ "П-2" на ПС-110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская" произошло отключение МВ-10кВ Т-2, в результате расследования было выяснено, что МВ-10кВ ВЛ-10кВ "П-2" на ПС-110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская" не отключился по причине неисправности штепсельного разъема выкатной тележки МВ-10кВ ВЛ-10кВ "П-2"( нарушена пайка провода схемы дешунтирования токовой отключающей катушки) | Выполнить внеочередное опробование РЗА МВ-10кВ ВЛ-10кВ "П-12"на ПС-110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская" (аналогичное оборудование). | 2014-06-27 12:53 | 2014-06-27 18:55
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Бриньковская | 554 | 2014-06-29 10:45 | 2014-06-29 10:54 | Длительный срок эксплуатации ( в течение 46 лет) | 1. Вследствие КЗ на ВЛ-10кВ "БР-4", действием МТЗ-35 на ПС-35/10кВ "Бриньковская" были отключены МВ-10кВ Т-2 и МВ-35кВ Т-2, МВ-10кВ ВЛ-10кВ "БР-4" не отключился по причине отказа срабатывания защит на отключение МВ-10кВ ВЛ-10кВ "БР-4", вследствие излома капронового основания штока токового электромагнита отключения, с последующим нарушением селективности времени отключения МВ-10кВ Т-2, защита МВ-10кВ Т-2 выполнена на базе реле тока прямого действия РТВ-1 (срок эксплуатации 46 лет), из-за разрушения пластикового фиксатора уставки времени срабатывания РТВ-1, приведшего к увеличению уставки времени срабатывания до 1,8с. 2. Указательное реле "перегрев масла Т-2" сработало ложно при закрывании двери релейного шкафа (подтверждено экспериментально). | На ПС-35/10кВ "Бриньковская" заменить защиту ввода 10кВ Т-2 типа РТВ-1 на защиту нового типа. На ПС-35/10кВ "Бриньковская" заменить указательное реле "перегрев Т-2". | 2014-06-29 10:45 | 2014-06-29 10:54
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Челбасская | 556 | 2014-07-01 00:04 | 2014-07-01 12:41 | Длительный срок эксплуатации ( в течение 35 лет) | Вследствие длительного срока эксплуатации (в течение 35 лет), произошло механическое повреждение латунных пружинящих контактов испытательного блока БИ-1 "Цепи наряжения 110В Y" в релейном шкафу ТН-110кВ 1 СШ. | На ПС-110/35/10кВ "Челбасская" заменить испытательный блок БИ-1 "цепи напряжения звезды" в релейном шкафу ТН-110кВ 1 СШ. Произвести оперативным персоналом совместно с персоналом СРЗА внеочередной осмотр испытательных блоков 1 БИ "цепи напряжения звезда" и 2 БИ "цепи напряжения треугольник" в релейных шкафах ТН-110кВ 3 и 2 СШ-110кВ на ПС-110/35/10кВ "Челбасская" | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская | 557 | 2014-07-06 04:12 | 2014-07-06 04:12 | Причиной отключения ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" явилось перекрытие на портальной опоре 150 между шлейфом и ближним изолятором в гирлянде натяжных изоляторов, веткой занесенной птицей. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" в пролетах опор № 176-231. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 558 | 2014-07-07 17:17 | 2014-07-07 17:17 | В пролетах опор №93-94, из-вне охранной зоны ВЛ, упало дерево, с приближением кроны в момент падения на расстояние менее допустимого по условиям изоляции, без повреждения провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Новоджерелиевская". | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Медведовская - Старомышастовская | 559 | 2014-07-17 23:22 | 2014-07-18 01:30 | В следствии атмосферных перенапряжений отключалась ВЛ-35 кВ "Медведовская -110- Старомышастовская" | Перекрытие по изоляторам в момент атмосферного перенапряжения с последующим разрушением по одному изолятору из трех установленных, на фазах "А" и "В", на опоре 137 ВЛ "Медведовская - 110 - Старомышастовская" | 1. Выполнить ультрафиолетовое обследование ВЛ-35 кВ "Медведовская - 110 - Старомышастовская" в пролетах опор " 130-139 | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Медведовская | 560 | 2014-07-18 12:35 | 2014-07-19 18:09 | Ложное срабатывание МТЗ-110 Т-1 при приближении нагрузки на трансформаторе близкой к номинальной, из-за ошибки в части сборки токовых цепей МТЗ - 110 подключенным к выносным ТТ-110 кВ при наладке оборудования ПС "Медведовской - 110" в 1982 году, подрядной организацией Р.Н.П. "Краснодарэнергоремонт". Данная неисправность не была выявлена длительное время в процессе эксплуатации в связи с тем, что Т-1 не ставился под номинальную нагрузку. На данных ТТ кроме МТЗ-110 других защит нет, а полярность подключения ТТ -110 Т-1 проверялись только при наладке оборудования ПС, а в процессе эксплуатации подобные проверки по регламенту не предусмотрены. | Техническая причина отсутствует | 1. Разработать график съема векторных диаграмм трансформаторов тока 110 кВ на которых собраны цепи МТЗ -110 кВ для ПС 110 кВ "Свинокомплекс", "Тимашевская", "Бойко Понура". 2. Выполнить съем векторных диаграмм трансформаторов тока 110 кВ на которых собраны цепи МТЗ -110 кВ на ПС 110 кВ "Свинокомплекс", "Тимашевская", "Бойко Понура" в соответствии с утвержденным графиком. | 2014-07-18 12:35 | 2014-07-18 13:38
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Брюховецкая-Переясловская-Челбасская | 561 | 2014-07-19 05:25 | 2014-07-19 05:25 | В результате атмосферных перенапряжений отключалась ВЛ - 110 кВ "Брюховецкая-220 - Переясловская - Челбасская" | Техническая причина отсутствует | Выполнить ультрафиолетовое обследование ВЛ Брюховецкая- Переясловская- Челбасская от портала ПС Брюховецкая 220кВ - ПС Переясловская, ВЛ - 110 кВ "Переясловская-Челбасская"до опоры 80. Выполнить замену поврежденных изоляторов на опорах : № 3, 14, 27 на фазе "С", № 20, 21 27,61 на фазе "В при проведении планового ремонта ВЛ | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Брюховецкая-Роговская-Калининская | 562 | 2014-07-23 00:41 | 2014-07-23 00:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену загрязненной гирлянды на опоре 241 ВЛ- 110 "Калиниская - Роговская" Выполнить ультрафиолетовое обследование ВЛ - 110 кВ Калининская - Роговская в пролетах опор 236 - 248 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Каневская-Красногвардеец | 563 | 2014-07-30 12:26 | 2014-07-30 12:37 | Отключение ВЛ - 35 кВ Каневская -220- Красногвардеец" произошло по причине замыкания двух фаз на корпус свеклоуборочного комбайна в пролете опор 29-30 ВЛ-35кВ "Красногвардеец- Крыловская" -принадлежность Ленинградских ЭС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-30 12:26 | 2014-07-30 12:37
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Челбасская 110 - Челбасская 35-Новое Село | 564 | 2014-08-02 22:08 | 2014-08-03 23:29 | Воздействие посторонних организаций (трубоукладчик газовой службы) | Трубоукладчиком газовой службы сбита опора № 40 ВЛ-35кВ "Челбасская-35-Новое Село", оборван провод, на опоре № 41 повреждены изоляторы. | Провести разъяснительную работу через СМИ о запрете работ в охранных зонах ВЛ, без согласования с эксплуатирующей организацией. | 2014-08-02 22:08 | 2014-08-03 00:42
Тимашевские ЭС Тихорецкие ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110/35/10 Челбасская ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | 565 | 2014-08-10 15:48 | 2014-08-11 00:30 | На ПС-110/35/10кВ "Челбасская" самопроизвольно включился КЗ-110кВ из-за излишнего срабатывания выходного реле защиты Т-1, которое в свою очередь произошло из-за замыкания в ключе режима (КР) "Заряд-Разряд" блока конденсаторов КЗ-110кВ и шунтирования цепи выходного реле защиты Т-1 на "+" выпрямленного постоянного тока от блока конденсаторов КЗ-110кВ. ОД-110кВ Т-1 не отключился по причине ухудшения изоляции жилы "2" кабеля 1Т 118, что приводило к дополнительному разряду блока конденсаторов ОД-110кВ (3БК) в цепи отключения ОД-110кВ. Причиной явился отказ оборудования ПС-110/35/10 кВ "Челбасская" находящегося в зоне ответственности Тимашевских ЭС. | Техническая причина отсутствует | Проверить исправность ключа (КР) "Заряд-разряд" на трансформаторе Т-2 ПС-110/35/10кВ "Челбасская". Проверить сопротивление изоляции цепей выпрямления тока от блоков конденсаторов Т-2 на ПС-110/35/10кВ "Челбасская" | 2014-08-10 15:48 | 2014-08-10 19:09
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС-35/10 Старовеличковская | 566 | 2014-08-11 22:35 | 2014-08-15 16:47 | На ПС-35/10кВ "Старовеличковская" в результате замыкания на "землю", перекоса фазных напряжений, произошло 2-х фазное замыкание на шинах 10кВ ф."А", "В" между предохранителями ТСН-1 и самим ТСН-1 в ячейке ТСН-1, действием Диф.защиты Т-1 был включен КЗ-35кВ Т-1, отключен ОД-35кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередные испытания ТСН-1, ШМ-10кВ на ПС-35/10кВ "Старовеличковская". | 2014-08-11 22:35 | 2014-08-12 01:55
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 567 | 2014-08-13 03:54 | 2014-08-13 03:54 | При производстве с/х работ произошло сильное запыление изоляции, ВЛ-110кВ "Переясловская-Челбасская" проходит через с/х угодья. | Перекрытие изоляции электрической дугой на опоре 257 ВЛ-110кВ "Переясловская-Челбасская" произошло вследствие снижения электрической прочности из-за загрязнения изоляторов пылью в период с/х уборки (ВЛ проходит по территории с/х полей). | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 257 ВЛ-110кВ "Переясловская-Челбасская". Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Переясловская-Челбасская" в пролетах опор №225-265. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Челбасская | 568 | 2014-08-17 06:23 | 2014-08-17 06:23 | ВЛ-110кВ "Челбасская-Крыловская" - принадлежность Тихорецких ЭС, причины ее отключения расследует комиссия Тихорецких ЭС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская | 569 | 2014-08-20 14:30 | 2014-08-20 14:30 | Сильное запыление изоляции при производстве с/х работ, ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" расположена на с/х угодьях. | Перекрытие пылью гирлянды изоляторов ф."А" на опоре 141 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" при производстве с/х работ. | Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 141 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Челбасская | 570 | 2014-08-12 16:57 | 2014-08-12 17:28 | ВЛ-110кВ "Челбасская-Крыловская" находится в ведении Тихорецких ЭС, замечаний на заходах ВЛ на ПС-110/35/10кВ "Челбасская" не выявлено. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская | 571 | 2014-09-01 00:16 | 2014-09-01 00:40 | Отключение ВЛ - 110 кВ "Новоджерелиевская - Приморско - Ахтарская" было осуществлено для безопасного тушения низового пожара ФГКУ 13 отряда ФПС по Краснодарскому краю в не охранной зоны ВЛ. | Техническая причина отсутствует | 1. Помощнику директора по СМИ через средства массовой информации довести до населения требования по запрету разведения костров в охранных зонах ЛЭП | 2014-09-01 00:16 | 2014-09-01 00:40
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Калининская" | 572 | 2014-08-19 13:04 | 2014-08-19 16:48 | Неотложное отключение ОМВ -110 на ПС "Калининская" было необходимо для приведения давления в фазе "А" к нормативным значениям, указанным в инструкции по эксплуатации и предупреждения возможных аварийных ситуаций при оперировании данным масляным выключателем под нагрузкой. | Понижение давления в ОМВ -110 кВ фазы "А" со стороны ОСШ -110 кВ ,произошло в следствии нарушения герметичности манжетного уплотнения (данный манжет эксплуатируется с 1985 года, производитель страна Болгария). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 572 | 2014-08-16 00:33 | 2014-08-16 04:40 | Отключение ВЛ - 110 кВ "Переясловская- Челбасская" осуществлялось для замены двух поврежденных изоляторов на опоре 257, выявленных при внеочередном осмотре 13.08.2014, после отключения данной ВЛ с успешным АПВ. | ВЛ - 110 кВ "Челбасская - Переясловская" в следствии электродугового перекрытия по сильно запыленным изоляторам произошло разрушение 2 изоляторов из 7 имеющихся в гирлянде | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ольгинская-Степная | 573 | 2014-09-24 06:17 | 2014-09-25 01:25 | Ливневый дождь, сильный порывистый ветер. | Под воздействием сильного порывистого ветра и ливневого дождя произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-35кВ "Ольгинская-Степная" с отпайкой на Курчанскую в пролете опор 11-12 и обрыв проводов двух фаз. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор 8-14 ВЛ-35кВ "Ольгинская-Степная" с отпайкой на Курчанскую. | 2014-09-24 06:17 | 2014-09-24 07:24
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Албаши-Ясенская | 574 | 2014-09-24 09:06 | 2014-09-24 10:11 | Под воздействием сильного порывистого ветра и ливневого дождя произошло отключение ВЛ-110кВ "Албаши-Ясенская"- принадлежность Лениградских ЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Садки | 575 | 2014-09-24 09:49 | 2014-09-26 14:24 | Угроза подтопления оборудования ПС-35/10кВ "Садки". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 09:49 | 2014-09-24 18:59
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Челбасская | 576 | 2014-09-24 16:31 | 2014-09-24 18:10 | ВЛ-110кВ "Челбасская-Крыловская" находится в ведении Тихорецких ЭС, замечаний на заходах ВЛ на ПС-110/35/10кВ "Челбасская" не выявлено. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская | 577 | 2014-09-26 07:09 | 2014-09-26 07:09 | При производстве сельскохозяйственных работ произошло запыление изоляции, ВЛ - 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско- Ахтарская проходит через с/х угодья. | Перекрытие изоляции электрической дугой на опорах 13,132 ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская- Приморско- Ахтарская произошло в следствии снижения диэлектрической прочности из-за загрязнения изоляторов пылью в период с/х уборки. | Выполнить осмотр ИТР ВЛ - 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско - Ахтарская в пролетах опор 1- 132 Выполнить замену поврежденных изоляторов по ВЛ - 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахарская на опорах 13, 132 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 578 | 2014-10-02 07:10 | 2014-10-02 07:10 | падение дерева из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 110 кВ "Брюховецкая - Новоджерелиевская" в пролетах опор 40-45 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, по результатам осмотра разработать график вырубки деревьев | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Брюховецкая-Роговская,Роговская-Калининская | 580 | 2014-10-04 07:09 | 2014-10-04 07:09 | Сильное запыление изоляции при производстве с/х работ, ВЛ - 110 кВ Брюховецкая - Роговская расположена в с/х угодьях | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередное ультрафиолетовое или тепловизионное обследование ВЛ -110 кВ Брюховецкая - Роговская в пролетах опор 150-170, 180-200 | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 АПК | 579 | 2014-10-02 07:10 | 2014-10-02 11:56 | Ложное срабатывание защиты МВ-110кВ Брюховецкая-АПК-1 | Выход из строя реагирующего органа в комплекте реле сопротивлений 3 зоны ДЗ(КРС) нуль индикатор. | Выполнить проверку УРЗА панелей ЭПЗ-1336 ВЛ -Брюховецкая-2, Брюховецкая-3 | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10кВ Бриньковская | 581 | 2014-10-07 06:15 | 2014-10-08 10:56 | Ложное срабатывание газовой защиты | замыкание кабеля газовой защиты 1Т-102 от клемного шкафа Т-1 до панели газовой защиты Т-1 | Выполнить внеочередную проверку изоляции кабеля газовой защиты Т-2 на ПС "Бриньковская" | 2014-10-07 06:15 | 2014-10-07 06:22
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар | 582 | 2014-10-13 07:39 | 2014-10-13 07:39 | Сильное запыление изоляции ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар, данная ВЛ проходит по сельхозугодьям | Перекрытие по изоляции гирлянды ф. С на опоре №145 ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар, с разрушением одного изолятора | Выполнить внеочередное тепловизионное обследование изоляторов ВЛ - 110 кВ Староминская - Коммунар в пролетах опор 140-155 Произвести замену гирлянд изоляторов ф.А и ф.С на опоре №145 | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 10 (10.5) | 35/10 кВ Пенькозавод | 583 | 2014-10-18 18:38 | 2014-10-21 17:12 | Повреждение опорного изолятора ИО-10 в ячейке 10кВ ТСН-1 на ПС 35/10кВ "Пенькозавод" произошло вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 37 лет) | Произошел электродуговой пробой изоляции на землю опорного изолятора ИО-10кВ в ячейке 10кВ ТСН-1, с переходом в межфазное КЗ в ячейке 10кВ ТСН-1, с повреждением 3 предохранителей ПК-10кВ и соседних опорных изоляторов ИО-10кВ. | Произвести внеочередные проф.испытания опорных изоляторов в ячейке ТСН-2 на ПС-35/10кВ "Пенькозавод". | 2014-10-18 18:38 | 2014-10-18 20:10
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 Калининская | 584 | 2014-10-26 23:16 | 2014-10-27 03:52 | Длительный срок эксплуатации в (течении 29 лет) | В следствии длительного срока эксплуатации ( в течении 29 лет) на ПС Калининская 110/35/27,5/10 кВ произошло повреждение 2-х кабелей питания подзавода привода МВ-110 "Медведовская" и " МВ-110 " Нововеличковская" типа АВВГ 3х8. | Выполнить замену всех алюминиевых кабелей питания подзавода приводов выключателей 110кВ на медные. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | 35/10 кВ Гарбуз Балка | 585 | 2014-11-25 10:12 | 2014-11-28 12:18 | В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляции характеристик вводов фазы "В" | В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляции на вводе фазы "В", с замыканием на землю, с последующим межфазным перекрытием изоляции фазы "А" и "С" | 1. выполнить замену поврежденных высоковольтных вводов СМВ -35 на ПС 35/10 кВ "Гарбуз Балка" 2. Провести анализ протоколов испытаний масляных выключателей 35 кВ всего оборудования данного типа, по результатам анализа составить график замены высоковольтных вводов на МВ - 35 кВ по всем ПС Тимашевских электрических сетей | 2014-11-25 10:12 | 2014-11-25 11:25
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Кубанец-Медведовская" | 586 | 2014-12-17 06:35 | 2014-12-22 18:54 | Водителем автомобиля "Газель- термобудка" гос.№ В 983ВХ был совершен наезд на ВЛ-35кВ "Кубанец-Медведовская", повреждена пора №17 | Водителем автомобиля "Газель- термобудка" гос.№ В 983ВХ был совершен наезд на ВЛ-35кВ "Кубанец-Медведовская", повреждена пора №17 | Помощнику директора по СМИ произвести публикацию в средствах массовой информации с разъяснением правил охраны электрических сетей напряжением выше 1000В. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Лебеди | 587 | 2014-12-23 00:16 | 2014-12-23 04:48 | При плановом ультрафиолетовом обследовании оборудования ПС 110/35/10 кВ "Лебеди" выявлены аварийные дефекты изоляторов на ШР- 110 Т-1 ф. "В" и "А" и ШР-1 СШ-110 ВЛ "Гривенская" ф. "В" | По неотложной заявке на ПС 110/35/10 кВ "Лебеди" выведены в ремонт 1СШ 110 кВ, МВ 110 кВ ВЛ "Гривенская", Т-1 для замены дефектных изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Новое Село | 588 | 2014-12-24 11:04 | 2014-12-24 20:07 | 1. На ПС 35/10кВ "Новое Село" повреждение проходного изолятора в ячейке ТСН ф. "С" с замыканием на землю, с последующим возникновением двухфазного короткого замыкания 2. На ПС 35/10кВ "Челбасская" МВ -35кВ "Новое Село" не включился по цепям АПВ из-за излома пружины блок контактов груза привода ПП-67, контролирующих готовность привода к включению МВ. | Повреждение проходного изолятора в ячейке ТСН, однофазное замыкание на землю на нем, перешедшее в межфазное короткое замыкание. | Провести внеочередное проф. испытание проходных изоляторов типа ИПУ-10/630 всех ячеек 10кВ на ПС 35/10 "Новое Село". Провести внеочередное техобслуживание привода МВ-35кВ"НС" на ПС "Челбасская" | 2014-12-24 11:04 | 2014-12-24 13:07
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Брюховецкая-Роговская-Калининская | 589 | 2014-12-25 13:07 | 2014-12-25 19:46 | При сильных порывах ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Брюховецкая-Роговская с повреждением верхнего алюминиевого повива провода. | При сильных порывах ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Брюховецкая-Роговская с повреждением верхнего алюминиевого повива провода. | Произвести осмотр ВЛ-110кВ на предмет выявления деревьев в не охранной зоны угрожающих падением на ВЛ, произвести осмотр ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Роговская", определить деревья угрожающие падением на провода. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-110кВ | 2014-12-25 13:07 | 2014-12-25 13:57
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Тимашевская | 590 | 2014-12-28 21:53 | 2014-12-29 17:20 | На ПС-110/35/10кВ "Тимашевская" произошло межфазное короткое замыкание вследствие попадания на КРУН-10 между ячейками МВ-10 Т-2 и ТСН-2 животного (кот) | На ПС-110/35/10кВ "Тимашевская" произошло повреждение проходных изоляторов типа ИПУ-10/630 на ячейке ТСН-2 ф. "А" и "В" и на ячейке МВ-10кВ Т-2 ф. "С" вследствие попадания на КРУН-10 животного. | Произвести внеочередной осмотр оборудования , ограждений, запирающих устройств на ПС "Тимашевская" | 2014-12-28 21:53 | 2014-12-28 22:27
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Садки | 591 | 2014-12-30 04:08 | 2014-12-30 15:30 | Угроза подтопления оборудования ПС 35/10кВ "Садки" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 04:08 | 2014-12-30 15:30
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Бойко-Понура - Старовеличковская | 593 | 2014-12-31 21:52 | 2014-12-31 22:53 | В охранной зоне ВЛ-35/10кВ "Бойко-Понура - Старовеличковская" в пролетах опор № 35-36 под проводами остатки пиротехнических изделий, из-за попадания пиротехнических изделий в провода произошло перекрытие ф. "А" и ф. "В" приведшее к отключению МВ-35кВ на ПС "Бойко-Понура". | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ-35/10кВ "Бойко-Понура - Старовеличковская" в пролетах опор №33-38 Помощнику директора по СМИ произвести публикацию в средствах массовой информации с разъяснением порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | 2014-12-31 21:52 | 2014-12-31 22:53
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-Э9-87 | 700 | 2014-01-04 15:42 | 2014-01-04 16:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Э-9-87 с устранением выявленных замечаний | 2014-01-04 15:42 | 2014-01-04 16:20
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-С-1-81 | 1 | 2014-01-01 00:26 | 2014-01-01 00:37 | Причиной явилось затекание воды под проходные изоляторы 10кВ ТП С-1-81, в результате чего произошло перекрытие между проходными изоляторами. | В высоковольтном отсеке КТП-С-1-81 произошло перекрытие между проходными изоляторами фаз "А", "В". | Выполнить замену проходных изоляторов с уплотнением отверстий на ТП С-1-81. | 2014-01-01 00:26 | 2014-01-01 00:37
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БГ-3 | 2 | 2014-01-11 08:25 | 2014-01-11 10:46 | Причиной явилось массовое скопление птиц на проводах ВЛ, в результате чего произола нагрузка на провод ВЛ. | На ВЛ-10 кВ БГ-3 произошел обрыв провода на опоре №10/11 с последующим падением и схлестом с другой фазой. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-11 08:25 | 2014-01-11 08:54
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП У9-257 | 701 | 2014-01-13 08:54 | 2014-01-13 09:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-13 08:54 | 2014-01-13 09:25
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП-БГ3-547 | 702 | 2014-01-12 21:28 | 2014-01-12 21:59 | Последний осмотр ТП 10/0,4 кВ БГ-3-547 производился 14.11.2013 | Нагрев контактного соединения фазы "А" "В" на АВ-0,4 кВ Ф-2 КТП БГ-3-547 | Замена АВ-0,4 кВ Ф-2 от ТП БГ-3-547 | 2014-01-12 21:28 | 2014-01-12 21:59
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-С-1-17 | 11 | 2014-01-21 10:57 | 2014-01-21 11:02 | Причиной явился сильный снегопад и образование на крышке силового трансформатора ТП-С-1-17 снежного покрытия, в результате чего произошло перекрытие на ТП-С-1-17. | Техническая причина отсутствует | Произвести герметизацию высоковольтного отсека силового трансформатора ТП-С-1-17 исключающую попадания влаги, выполнить ограждение транформатора исключающее попадание влаги. | 2014-01-21 10:57 | 2014-01-21 11:02
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БГ-3 | 500 | 2014-01-21 10:44 | 2014-01-21 10:44 | Сильные порывы ветра со снегом. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБГ-5 | 501 | 2014-01-21 10:44 | 2014-01-21 10:44 | Cильные порывы ветра и снегопад. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ БГ-5 от ПС-35/10 кВ "Белая Глина". | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У-9 | 502 | 2014-01-22 08:16 | 2014-01-22 08:16 | Сильные порывы ветра со снегом. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-9 от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НП-7 | 503 | 2014-01-22 08:30 | 2014-01-22 08:30 | Обнаружены следы перекрытия в в/в отсеке в ТП НП7-215, в результате сильных порывов ветра со снегом. | Техническая причина отсутствует | Выполнить уплотнение высоковольтного отсека ТП НП7-215. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-БГ3-39 | 703 | 2014-01-20 10:40 | 2014-01-20 11:34 | Превышение разрешенной мощности присоединенных потребителей | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-20 10:40 | 2014-01-20 11:34
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Тр5-421 | 706 | 2014-01-27 20:05 | 2014-01-27 21:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Тп-Тр-5-421 с устранением выявленных замечаний | 2014-01-27 20:05 | 2014-01-27 21:44
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 от ТП К3-178 | 707 | 2014-01-29 10:48 | 2014-01-29 12:00 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-К-3-178 несвоевременная перетяжка провода в пролете опор №№1-2;6-8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на Вл-0,4 кВ Ф-3 Тп-К-3-178 в пролете опор №№1-2;6-8 | 2014-01-29 10:48 | 2014-01-29 12:00
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от К3-178 | 708 | 2014-01-29 10:48 | 2014-01-29 11:28 | Несвоевременное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-К-3-178, | На Вл-0,4 кВ Ф-1 Тп-К-3-178 касание ветвей провода в пролете опор №№1/1-1/1а;1/9-1/10;9-10;14-15;24-25. провис провода в пролете опор 1/3-1/4 | На Вл-0,4 кВ Ф-1 Тп-К-3-178 выполнить обрезку деревьев в пролете опор №№1/1-1/1а;1/9-1/10;9-10;14-15;24-25. Выполнить перетяжку провода в пролете опор 1/3-1/4 | 2014-01-29 10:48 | 2014-01-29 11:28
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП У9-257 | 704 | 2014-02-01 19:21 | 2014-02-01 19:47 | Несвоевременное техническое обслуживание, не выполнена перетяжка ответвления к вводу (ответвление к вводу в жилой дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2). | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода , ответвление к вводу в жилой дом | 2014-02-01 19:21 | 2014-02-01 19:47
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Э-1-75 | 30 | 2014-01-29 22:31 | 2014-01-30 00:05 | Обнаружены следы перекрытия между опорными изоляторами в высоковольтном отсеке ТП-Э-1-75 в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Техническая причина отсутствует | Выполнить уплотнение мест проникновения снега в корпус ТП-Э-1-75. | 2014-01-29 22:31 | 2014-01-30 00:05
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-9 | 31 | 2014-01-29 22:31 | 2014-01-30 00:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-9 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-29 22:31 | 2014-01-30 00:10
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТР-5 | 34 | 2014-01-30 03:00 | 2014-01-30 11:25 | Причиной явился обрыв шлейфа на Р-10ТП Тр5-42, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра со снегом. | Причиной явился обрыв шлейфа на Р-10ТП Тр5-42, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра со снегом. | Произвести ревизию контактных соединений на разъединителе Р-10 ТП-ТР-5-420. | 2014-01-30 03:00 | 2014-01-30 11:25
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП С2-66 | 709 | 2014-01-23 15:45 | 2014-01-23 17:12 | Отключен от зашиты АВ-0,4 кВ Ф-2 Тп-С-2-66 вследствии сближения провода на недопустимое растояние в пролете опор №№4-5. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП С-2-66 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№2-10 | 2014-01-23 15:45 | 2014-01-23 17:12
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП-БГ1-1 | 710 | 2014-01-28 09:39 | 2014-01-28 10:47 | Несвоевременное техническое обслуживание на ТП-БГ-1-1. | Вследствии нарушения контакта выход из сторя а АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП-БГ-1-1. | Замена АВ-0,4 кв Ф-1 ТП Бг-1-1 | 2014-01-28 09:39 | 2014-01-28 10:47
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП К3-178 | 714 | 2014-01-29 13:33 | 2014-01-29 14:48 | Несвоевременное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-К-3-178 (касание ветвей провода в пролете опор №№1/1-1/1а;1/9-1/10;9-10;14-15;24-25, провис провода в пролете опор 1/3-1/4). | Техническая причина отсутствует | на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-К-3-178 выполнить обрезку деревьев в пролете опор №№1/1-1/1а;1/9-1/10,9-10;14-15;24-25. Выполнить перетяжку провода в пролете опор 1/3-1/4 | 2014-01-29 13:33 | 2014-01-29 14:48
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП БГ5-385 | 717 | 2014-01-29 17:55 | 2014-01-29 18:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кв Ф-1 от Тп-БГ-5-385 с устранением выявленных замечаний | 2014-01-29 17:55 | 2014-01-29 18:25
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от К3-178 | 718 | 2014-01-29 20:50 | 2014-01-29 21:43 | Несвоевременное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-К-3-178 (касание ветвей провода в пролете опор №1/1-1/1а;1/9-1/10;9-10;14-15;24-25.провис провода в пролете опор 1/3-1/4 ). | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-К-3-178 выполнить обрезку деревьев в пролете опор №№1/1-1/1а;1/9-1/10;9-10;14-15;24-25.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 1/3-1/4 | 2014-01-29 20:50 | 2014-01-29 21:43
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БГ3-547 | 719 | 2014-01-30 01:42 | 2014-01-30 02:42 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-БГ-3-547 на опорах 1/1;1/5 скол юбки изолятора (20%), выплетание жил провода в пролете опор № 10-11;14-15. | Техническая причина отсутствует | Заменить изоляторы на опорах 1/1:1/5, выполнить ремонт провода в пролете опор №№10-11;14-15 | 2014-01-30 01:42 | 2014-01-30 02:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП С1-540 | 720 | 2014-01-30 05:48 | 2014-01-30 10:40 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-С-1-540 несвоевременная обрезка веток деревьев в пролетах опор №№1/3-1/6;1/8-1/10;6-8 (касание проводов ветвями деревьев). | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 Тп-С-1-540 в пролетах опор №№1/3-1/6;1/8-1/10;6-8 | 2014-01-30 05:48 | 2014-01-30 10:40
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТПБГ5-54 | 721 | 2014-01-30 06:16 | 2014-01-30 11:19 | Нависание ветвей деревьев в пролете опор №12-13, скол изолятора на опоре №2а (25%) | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Тп-БГ-5-54 выполнить обрезку деревьев в пролете опор №№12-13, замену изолятора на опоре №2а | 2014-01-30 06:16 | 2014-01-30 11:19
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТПБГ3-547 | 722 | 2014-01-30 08:02 | 2014-01-30 10:33 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Тп-БГ-3-547 на опорах 1/1;1/5 скол юбки изолятора 20 %,выплетание жил провода в пролете опор №№10-11;14-15 по причине сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Заменить изоляторы на опорах 1/1:1/5, выполнить ремонт провода в пролете опор №№10-11;14-15 | 2014-01-30 08:02 | 2014-01-30 10:33
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТПЭ4-555 | 723 | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 11:13 | Ветви деревьев в пролете опор №№15-16;6а;4-4а. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-Э-4-555 в пролете опор №№4-4а;15-16;6а. | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 11:13
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БГ3-392 | 724 | 2014-01-31 03:11 | 2014-01-31 03:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнитьвнеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-БГ-3-392 с устранением выявленных замечаний | 2014-01-31 03:11 | 2014-01-31 03:35
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-БГ3-41 | 725 | 2014-01-31 08:15 | 2014-01-31 12:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Тп-Бг-3-41 с устранением выявленных замечаний | 2014-01-31 08:15 | 2014-01-31 12:12
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП С1-14 | 726 | 2014-01-31 09:57 | 2014-01-31 10:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-С-1-14 с устранением выявленных замечаний | 2014-01-31 09:57 | 2014-01-31 10:52
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-Э4-365 | 727 | 2014-01-20 23:13 | 2014-01-20 23:42 | Отключен от защиты АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Э-4-365 вследствии сближения провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№2-4 | Отключен от защиты АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Э-4-365 вследствии воздействия ветровой нагрузки выскочил крюк фазного провода на опоре №3, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролетах №2- №4. | Востановление крюка на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Э-4-365 и перетяжка провода в пролете опор №№2-4 | 2014-01-20 23:13 | 2014-01-20 23:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БГ-1 | 505 | 2014-02-04 12:32 | 2014-02-04 12:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-1 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БГ-5 | 506 | 2014-02-04 12:32 | 2014-02-04 12:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ БГ-5 от Пс-35/10 кВ "Белая Глина". | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-С-2-7 | 52 | 2014-02-04 13:19 | 2014-02-04 13:24 | В результате недостаточно плотного прилегания дверей ТП-С-2-7 произошло попадание снега на оборудование ТП и обнаружены следы перекрытия между проходными изоляторами. Повреждений оборудования нет. | Техническая причина отсутствует | На ТП-С-2-7 произвести уплотнение дверных проемов исключающих попадание снега, влаги. | 2014-02-04 13:19 | 2014-02-04 13:24
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БГ-1 | 507 | 2014-02-04 15:26 | 2014-02-04 15:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-1" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Э-4 | 508 | 2014-02-04 16:04 | 2014-02-04 16:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-4 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 №2 от ЗТП-НП7-144 | 728 | 2014-02-06 08:57 | 2014-02-06 10:19 | Вследствии превышения нагрузки отключен от защиты АВ-0,4 кВ Ф-2 на ЗТП-НП-7-144 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-06 08:57 | 2014-02-06 10:19
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТПС2-66 | 729 | 2014-02-06 21:22 | 2014-02-06 21:56 | Вследствии сближения проводов на недопустимое растояние на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №№4-5 .Отключен от зашиты АВ-0,4 кВ Ф-2 ТП-С-66. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП С-2-66 в пролете опор №4-5. | 2014-02-06 21:31 | 2014-02-06 21:56
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП НП-7-144 | 731 | 2014-02-11 10:05 | 2014-02-11 11:14 | На ТП НП7-144 отключился АВ-0,4 кВ Ф-2, РПВ АВ-0,4 кВ Ф-2 успешно. | Отключение вызвано повреждением в РЩ-0,4 кВ потребителя | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 10:05 | 2014-02-11 11:14
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП К5-174 | 732 | 2014-02-11 15:50 | 2014-02-11 17:14 | отключен от защиты АВ-0,4 кВ Ф-2 Тп-К-5-174 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-11 15:50 | 2014-02-11 17:14
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-9 | 54 | 2014-02-09 12:00 | 2014-02-09 13:26 | Массовое скопление птиц на проводах ВЛ-10 кВ Э-9. | В результате массового скопления птиц на проводах ВЛ-10 кВ Э-9 в пролете опор №32-33 при взлете птиц произошло перекрытие между птицами и проводами ВЛ и обрыв провода. | На ВЛ-10 кВ Э-9 от ПС-35/10 кВ "Элеватор" произвести замену провода в пролете опор №32-33. | 2014-02-09 12:00 | 2014-02-09 13:26
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НП-1- | 57 | 2014-02-16 07:48 | 2014-02-16 08:32 | Отключение ВЛ-10 кВ НП-1 произошло по причине междуфазного перекрытия проводов ВЛ на опоре №58 животным (куницей). | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-10 кВ НП-1 на опоре №58 произвести осмотр вязок провода, при необходимости произвести усиление вязок. | 2014-02-16 07:48 | 2014-02-16 08:32
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП БГ3-39 | 733 | 2014-02-27 00:12 | 2014-02-27 00:47 | Вследствии превышение нагрузки произошло нарушение контакта, фазы А, главного рубильника на КТП-БГ-3-39 | Нарушение контакта, фазы А, главного рубильника на КТП-БГ-3-39 | Ремонт главного рубильника на КТП-БГ-3-39 | 2014-02-27 00:12 | 2014-02-27 00:47
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТПЭ9-85 | 737 | 2014-02-22 16:25 | 2014-02-22 17:23 | Вследствии сблежения провода на недопустимое расстояние из-за масового скоплениz птиц на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Э-9-85 произошло отключение АВ-0,4 кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-Э-9-85. | 2014-02-22 16:25 | 2014-02-22 17:23
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 от КТП-З/С3-121 | 738 | 2014-02-22 14:33 | 2014-02-22 15:38 | Для безопасного производства работ отключен АВ-0,4 кВ Ф-3 ТП-ЗС-3-121 для установки изолятора на опоре №10 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-22 14:33 | 2014-02-22 15:38
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-7 | 510 | 2014-02-20 12:04 | 2014-02-20 12:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП С1-25 | 742 | 2014-02-16 14:50 | 2014-02-16 15:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ с устранением выявленных замечаний | 2014-02-16 14:50 | 2014-02-16 15:34
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТР-3 | 58 | 2014-02-22 17:21 | 2014-02-22 17:24 | Ненадлежащеее контактное соединение в месте крепления шлейфа к ножу разъеденителя на Р-10 ТП-ТР-3-331 опора №4/3 (выполено без применения аппаратного зажима). | На Р-10 ТП-ТР-3-331 в результате обрыва шлейфа произошло междуфазное замыкание. | Произвести замену контактных соединений на шлейфах Р-10 ТП-ТР3-331 с установкой аппаратных зажимов. | 2014-02-22 17:21 | 2014-02-22 17:24
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Э4-76 | 743 | 2014-02-08 15:12 | 2014-02-08 16:30 | Вследствии сближения провода на недопустимое растояния по причине срыва изолятора на карнизе домовладения от опоры №1/11а Ф-2 ТП-Э-4-76 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-02-08 15:12 | 2014-02-08 16:30
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП БГ5-359 | 743 | 2014-03-01 13:10 | 2014-03-01 13:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от Тп-БГ-5-359 с устранением выявленных замечаний | 2014-03-01 13:10 | 2014-03-01 13:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТПУ9-256 | 744 | 2014-03-10 12:57 | 2014-03-10 15:41 | Вследствии порывов ветра произошло падение ветки дерева и сближение провода на недопустимое расстояние , ответвления к вводу в домовладение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-10 12:57 | 2014-03-10 15:41
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Н-5 | 100 | 2014-03-17 13:33 | 2014-03-17 16:24 | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №4/10, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №4/10, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Н-5 от ПС-35/10кВ "Новолокино" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 13:33 | 2014-03-17 16:24
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-1 | 112 | 2014-03-18 08:20 | 2014-03-18 08:24 | Причиной явилось сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-1 ПС-220/35/10кВ "Светлая" при выявлении дефектов наметить мероприятий | 2014-03-18 08:20 | 2014-03-18 08:24
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ С-2 | 113 | 2014-03-18 08:20 | 2014-03-18 11:17 | Причиной явилось обрыв провода на опоре №7/7, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв провода на опоре №7/7, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 08:20 | 2014-03-18 11:17
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У-9 | 119 | 2014-03-18 11:00 | 2014-03-18 14:00 | Причиной явилось срыв изолятора на опоре №4/2, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось срыв изолятора на опоре №4/2, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-9 от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 11:00 | 2014-03-18 14:00
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТР-5 | 120 | 2014-03-18 13:00 | 2014-03-18 13:04 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТР-5 от ПС-35/10кВ "Туркино" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 13:00 | 2014-03-18 13:04
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-3 | 128 | 2014-03-18 21:12 | 2014-03-18 22:03 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Кулешовка" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 21:12 | 2014-03-18 22:03
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Н-3 | 125 | 2014-03-18 17:26 | 2014-03-18 18:03 | Причиной явилось разрушение изолятоа на опоре №36, что привело к замыканию на земля в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось разрушение изолятоа на опоре №36, что привело к замыканию на земля в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Н-5 от ПС-35/10кВ Новолокино при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 17:26 | 2014-03-18 18:03
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-3 | 122 | 2014-03-18 14:33 | 2014-03-18 14:37 | Причиной явилось сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-3" от ПС-35/10кВ "Кулешовка" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 14:33 | 2014-03-18 14:37
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Э-9 | 511 | 2014-03-18 08:03 | 2014-03-18 08:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-9 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-4 | 104 | 2014-03-17 17:43 | 2014-03-17 17:46 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-4 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 17:43 | 2014-03-17 17:46
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-11 | 105 | 2014-03-17 15:42 | 2014-03-17 19:26 | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №63, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №63, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-11" от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 15:42 | 2014-03-17 19:26
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-3 | 106 | 2014-03-17 23:37 | 2014-03-18 01:55 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №56-58,что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №56-58,что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-3" от ПС-35/10кВ "Кулешовка" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 23:37 | 2014-03-18 01:55
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БГ-5 | 82 | 2014-03-16 16:06 | 2014-03-16 17:24 | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №4/1а, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №4/1а, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 16:06 | 2014-03-16 17:24
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗС-9 | 512 | 2014-03-17 18:35 | 2014-03-17 18:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-9 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП БГ1-57 | 747 | 2014-03-05 21:00 | 2014-03-06 01:18 | Причиной явилось повреждения кабеля от опоры №1/1, вследствии оплавлении и осыпании изоляции в результате старения изоляции. | Причиной явилось повреждения кабеля от опоры №1/1, вследствии оплавлении и осыпании изоляции. | Выполнить замену кабеля от опоры №1/1 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП БГ1-57. | 2014-03-05 21:00 | 2014-03-06 01:18
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП НП7-149 | 750 | 2014-03-18 16:18 | 2014-03-18 16:49 | Вследствии ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на опоре №4 Ф-2 от ТП-НП-7-149/ | Вследствии ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на опоре №4 Ф-2 от ТП-НП-7-149. | Произвести замену изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-НП-7-149 | 2014-03-18 16:18 | 2014-03-18 16:49
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП НП1-219 | 754 | 2014-03-18 14:05 | 2014-03-18 14:47 | Сближение провода, ответвления к вводу в жилой дом на недопустимое расстояние от опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП-НП-1-29 по причине сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-НП-1-29 от опоры №17 | 2014-03-18 14:05 | 2014-03-18 14:47
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-3 | 133 | 2014-03-25 09:37 | 2014-03-25 09:50 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №7/3-7/4, в результате физического износа. | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №7/3-7/4, в результате физического износа. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Кулешовка" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-25 09:37 | 2014-03-25 09:50
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-5 | 134 | 2014-03-25 09:37 | 2014-03-25 10:00 | Причиной явилось на опоре №41 перекрытие птицей фаз проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-5 от ПС-35/10кВ "Кулешовка" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-25 09:37 | 2014-03-25 10:00
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф1 от ТП-МК1-225 | 760 | 2014-03-19 14:17 | 2014-03-19 16:09 | Вследствии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-МК-1-225 в пролёте опор №26-№29. | Вследствии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов (А-16) на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-МК-1-225 в пролёте опор №26-№29. | Востановить провод в пролёте опор №26-№29 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-МК-1-225. | 2014-03-19 14:17 | 2014-03-19 16:09
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Ф3 от ТП-З/С 9 | 761 | 2014-03-19 10:36 | 2014-03-19 13:54 | При ветровых нагрузках произошло сближение провода ,в пролёте опор №2 - №6, на недопустимое растояние по причине не соблюдения стрелы провеса провода. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-3 в пролете опор №№2-6 произвести перетяжку провода, замену дефектных изоляторов. | 2014-03-19 10:36 | 2014-03-19 13:54
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП НП5-155 | 762 | 2014-03-18 10:42 | 2014-03-18 11:12 | Вследствии ветровых нагрузок произошел срыв изолятора на фронтоне жилого дома по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-НП-5-155 на опоре №2. | Техническая причина отсутствует | Востановить ответвление к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-НП-5-155 от опоры №2. | 2014-03-18 10:42 | 2014-03-18 11:12
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП-К3-177 | 763 | 2014-03-17 22:58 | 2014-03-17 23:30 | В следствии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №16. | В следствии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №16. | Востановить ответвление к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-К-3-177 | 2014-03-17 22:58 | 2014-03-17 23:30
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП БГ5-58а | 767 | 2014-03-17 14:08 | 2014-03-17 15:54 | При порывах ветра на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-БГ-5-58а произошел срыв изолятора с последующим разрушением . | Разрушение изолятора на опоре №9, в результате чего произошел схлест проводов. | Выполнить замену изоляторов на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-БГ-5-58а. | 2014-03-17 14:08 | 2014-03-17 15:54
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП К5-174 | 768 | 2014-03-18 18:04 | 2014-03-18 18:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-К-5-174 с устранением выявленных замечаний. | 2014-03-18 18:04 | 2014-03-18 18:48
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-НП5-151 | 769 | 2014-03-16 19:46 | 2014-03-16 20:25 | При воздействеии ветровых нагрузок произошло нарушение целостности провода на ВЛ-0,4 кв Ф-1 ТП-НП-5-51 в пролете опор №2-5. | При воздействеии ветровых нагрузок произошло нарушение целостности провода на ВЛ-0,4 кв Ф-1 ТП-НП-5-51 в пролете опор №2-5. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 2-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-НП-5-151 | 2014-03-16 19:46 | 2014-03-16 20:25
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП У7-313 | 771 | 2014-03-16 19:15 | 2014-03-16 19:52 | В следствии воздействия шквалистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 (провод А-25) и по причине неудовлитворительного состояния провода (скрутки). | В следствии воздействия шквалистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 (провод А-25) и по причине неудовлитворительного состояния провода (скрутки). | Произвести ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-У-7-313 в пролете опор №2-3. | 2014-03-16 19:15 | 2014-03-16 19:52
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП НП1-219 | 775 | 2014-03-16 18:00 | 2014-03-16 19:11 | В результате воздействия шквалистого ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №20-21. | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Тп-НП-1-219 обрыв провода (А-16) в пролете опор №№ 20-21. | Выполнить ремонт и перетяжку провода в пролете опор №№20-21 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-НП-1-219. | 2014-03-16 18:00 | 2014-03-16 19:11
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП Нп1-219 | 776 | 2014-03-08 17:04 | 2014-03-08 17:50 | Сближение провода на недопустимое расстояние от опоры №16 к жилому дому №84. Сближение в результатае ветровых нагрузок и ослабление провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода (ответвления к вводу в жилой дом) от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Тп-НП-1-219 | 2014-03-08 17:04 | 2014-03-08 17:50
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-З/С3-125 | 777 | 2014-03-08 15:28 | 2014-03-08 16:06 | Обрыв ответвления к вводу жилого дома от опоры №6 . Обрыв вследствии перетирания провода на изоляторе под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв ответвления к вводу жилого дома от опоры №6 . Обрыв вследствии перетирания провода на изоляторе под воздействием ветровых нагрузок. | Выполнить пертяжку ответвления к вводу в жилой дом от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-З/СЗ-125 | 2014-03-08 15:28 | 2014-03-08 16:06
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП Нп7-144 | 778 | 2014-03-08 17:50 | 2014-03-08 18:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ЗТП-НП-7-144 с устранением выявленных замечаний. | 2014-03-08 17:50 | 2014-03-08 18:01
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП С1-389 | 779 | 2014-03-08 18:30 | 2014-03-08 20:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от Тп-С-1-389 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-08 18:30 | 2014-03-08 20:06
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП К-5-170 | 781 | 2014-03-15 09:39 | 2014-03-15 10:40 | Замена дефектного ответвления к вводу в жилой дом №204 от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-К-5-170. | Замена дефектного ответвления к вводу в жилой дом №204 от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-К-5-170. | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП К-5-170 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-15 09:39 | 2014-03-15 10:40
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф1 от ТП С-1-397 | 782 | 2014-03-15 14:07 | 2014-03-15 14:50 | Замена дефектного ответвления к вводу в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1-ТП-С-1-397. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф1 от ТП С-1-397. | 2014-03-15 14:07 | 2014-03-15 14:50
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТР-5 | 517 | 2014-03-29 10:42 | 2014-03-29 10:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТР-5 от ПС-35/10кВ "Туркино" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ ЗС-5 | 516 | 2014-03-29 08:09 | 2014-03-29 08:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗС-5 | 142 | 2014-03-29 09:08 | 2014-03-29 09:14 | Причиной явилось не своевременная перетяжка проводов в пролете опор №229-230, что привело к кратковременному схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №229-230,229-229А ВЛ-10кВ "ЗС-5" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз". | 2014-03-29 09:08 | 2014-03-29 09:14
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Тр-5 | 518 | 2014-03-29 13:26 | 2014-03-29 13:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Тр-5 от ПС-35/10кВ "Туркино" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У-11 | 147 | 2014-03-30 07:51 | 2014-03-30 08:22 | Причиной явилось попадание птицы на Р-10 ТП-У11-241 опора №103 В, что привело к перекрытию фаз проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-11" от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-30 07:51 | 2014-03-30 08:22
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП Зс3-120 | 792 | 2014-03-29 13:32 | 2014-03-29 14:11 | При воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-ЗС3-120 произошло сближение провода на недопустимое растояние при этом произошло пергорание ПН-0,4 кВ | Техническая причина отсутствует | Заменить ПН-0,4 кВ фазы "А" на рубильнике Ф-1 ТП-ЗС3-120 | 2014-03-29 13:32 | 2014-03-29 14:11
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф1 от ТП З/С3 -122 | 795 | 2014-04-02 20:46 | 2014-04-02 21:31 | По причине нарушения целостности (старение) провода (А-16) произошел обрыв провода Ф "А" от опоры №1 в сторону опоры №2. | Обрыв провода (А-16) Ф "А" от опоры №1 в сторону опоры №2. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-З/СЗ-122. | 2014-04-02 20:46 | 2014-04-02 21:31
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП БГ3-36 | 799 | 2014-04-17 11:34 | 2014-04-17 12:12 | Причиной явилось повреждение потребительского оборудования. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП БГ3-36 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-17 11:34 | 2014-04-17 12:12
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф2 от ТП С1-397 | 801 | 2014-04-20 22:37 | 2014-04-20 23:38 | Причиной явилось в пролете опор №1-2 схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 ф2 от ТП С1-397. | 2014-04-20 22:37 | 2014-04-20 23:38
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ С2 | 160 | 2014-04-30 14:16 | 2014-04-30 14:29 | Причиной явилось перекрытие на опоре №12/21 птицами фаз проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-30 14:16 | 2014-04-30 14:29
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-1 | 163 | 2014-05-03 22:03 | 2014-05-03 22:38 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-1 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-03 22:03 | 2014-05-03 22:38
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-9 | 520 | 2014-05-03 22:03 | 2014-05-03 22:03 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-9 от ПС -35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СТ-1 | 168 | 2014-05-16 14:24 | 2014-05-16 16:56 | Причиной явилось сколы изоляторов на опоре №44,46,47,48,1/15, что привело к замыканию на землю в результате попадания влаги (дождь). | Причиной явилось сколы изоляторов на опоре №44,46,47,48,1/15, что привело к замыканию на землю. | Выполнить замену изоляторов на опоре №44,46,47,48,1/15 ВЛ-10кВ СТ-1 от ПС-35/10кВ "Степная" | 2014-05-16 14:24 | 2014-05-16 16:56
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф2 от ТП К3-180 | 802 | 2014-05-09 09:00 | 2014-05-09 09:22 | Вследствии сближения провода на недопустимое расстояния в пролете опор 5-6 Ф-2 ТП-К-3-180 из-за ветровых нагрузок более 17 м/с. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-К-3-180 с устранением выявленных замечаний | 2014-05-09 09:00 | 2014-05-09 09:22
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП С1-19 | 803 | 2014-05-05 22:38 | 2014-05-05 22:44 | Отключена КТП-С-1-19 Для замены наконечника фазы "В" выхода 0,4 кВ от трансформатора до гл.рубильника. | Нарушение электрического контакта фазы "В" выхода 0,4 кВ от трансформатора до гл.рубильника. | Выполнить техническое обслуживание КТП-С-1-19 . | 2014-05-05 22:38 | 2014-05-05 22:44
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БГ5-359 | 804 | 2014-05-05 13:26 | 2014-05-05 14:15 | Расплетение жилы провода фазы "С"на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-БГ-5-359 в пролете опор №8-9. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-БГ-5-359 установить бандаж на провод в пролете опор №8-9. | 2014-05-05 13:26 | 2014-05-05 14:15
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТР-1 | 521 | 2014-05-12 12:53 | 2014-05-12 12:53 | Причиной явилось в пролетах опор №11-12 падение ветки на провода с кратковременным КЗ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТР-1 от ПС-35/10кВ "Туркино" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП-БГ3-520 | 807 | 2014-05-28 02:22 | 2014-05-28 03:20 | Затекание в РУ-0,4 кВ КТП-БГ-3-520 с последующим пергоранием ПН-0,4 кВ фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ Ф-2 | Техническая причина отсутствует | Выполнить уплотнение РУ-0,4 кВ КТП-БГ-3-520. | 2014-05-28 02:22 | 2014-05-28 03:20
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-4 | 169 | 2014-05-19 13:19 | 2014-05-19 13:22 | Грозовое перенапряжение | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" при выявлении дефектов наметить меропри ятия. | 2014-05-19 13:19 | 2014-05-19 13:22
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ С-2 | 177 | 2014-05-21 23:09 | 2014-05-22 12:43 | Причиной явилось на ВЛ-10кВ С-2 удар сельхозтехникой опоры №3/41, обрыв двух проводов в сторону опоры №3/42, и один в сторону опоры №3/40. | Причиной явилось на ВЛ-10кВ С-2 удар сельхозтехникой опоры №3/41, обрыв двух проводов в сторону опоры №3/42, и один в сторону опоры №3/40. | Выполнить замену проводов на участке от опоры №3/40-3/42 ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ Светлая. | 2014-05-21 23:09 | 2014-05-21 23:39
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Э-9 | 182 | 2014-05-26 17:32 | 2014-05-26 19:02 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-9 от ПС-35/10кВ Элеватор при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-26 17:32 | 2014-05-26 19:02
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-1 | 178 | 2014-05-26 17:58 | 2014-05-26 18:44 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-1 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-26 17:58 | 2014-05-26 18:44
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-4 | 179 | 2014-05-26 17:58 | 2014-05-26 19:42 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-4 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-26 17:58 | 2014-05-26 19:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-2 | 180 | 2014-05-26 18:01 | 2014-05-26 21:56 | Грозовое перенапряжение, в результате чего произошло перекрытие в ТП-С-2-7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание ТП С-2-7. | 2014-05-26 18:01 | 2014-05-26 20:53
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Э-4 | 184 | 2014-05-27 16:21 | 2014-05-27 17:06 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Осмотр ВЛ-10кВ Э-4 выявил повреждение шлейфа на ЛР-18 на опоре №1 от прямого попадания молнии в ЛР-18. | На ВЛ-10 кВ Э-4 выполнить ремонт ЛР-18. | 2014-05-27 16:21 | 2014-05-27 17:06
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП НП-5-156 | 189 | 2014-05-27 20:35 | 2014-05-27 21:22 | В результате обильных осадков сопровождающихся порывистым ветром произошло затекание влаги в В/В отсек ТП НП-5-156 с последующим перекрытием между опорными изоляторами двух фаз (повреждений оборудования нет). | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку оборудования, герметизацию В/В отсека на ТП НП-5-156. | 2014-05-27 20:35 | 2014-05-27 21:22
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП С-4-568 | 192 | 2014-05-28 04:37 | 2014-05-28 05:02 | Грозовое перенапряжение. | Причиной явилось разрушение разрядника на ТП С-4-568, что привело к междуфазному перекрытию в результате грозового перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-4 от ПС-220/35/10кВ Светлая при выявлении дефектов на метить мероприятия. | 2014-05-28 04:37 | 2014-05-28 05:02
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Э9-588 | 808 | 2014-05-27 23:59 | 2014-05-28 00:40 | Вследствии недостаточного технического обслуживания, произошло затекание в РУ-0,4 кВ ТП-Э-9-588. что послужило межфазное перекрытие и выход из строя АВ-0,4 кВ фидера №1 | Нарушение гермитичности ТП-Э-9-588 | Выполнить уплотнение РУ-0,4 кВ ТП-Э-9-588 | 2014-05-27 23:59 | 2014-05-28 00:40
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТПЭ1-97 | 810 | 2014-05-27 10:36 | 2014-05-27 12:51 | При воздействии грозовых перенапряжений произошло перегорание ПН-0,4 кВ в рубильнике 0,4 кВ Ф-2. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ТПЭ1-97 | 2014-05-27 10:36 | 2014-05-27 12:51
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП БГ1-552 | 811 | 2014-05-27 02:02 | 2014-05-27 12:28 | От воздействия грозового перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ и низковольтных выходов на фидерах №№ 1;2 ТП-БГ-1-552 . | Повреждение АВ-0,4 кВ и низковольтных выходов на фидерах №№ 1;2 в следствии перекрытия в РУ-0,4 кВ ТП-БГ-1-552 от воздействия грозового перенапряжений. | Выполнить замену АВ-0,4 кВ и низковольтных выходов на фидерах №№ 1;2 ТП-БГ-1-552 | 2014-05-27 02:02 | 2014-05-27 12:28
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТПС2-7 | 812 | 2014-05-27 01:29 | 2014-05-27 14:37 | При затекании в РУ-0,4 кВ ТП-С-2-7 произошло перекрытие на СШ-0,4 кВ. | По причине затекания в РУ-0,4 кВ ТП-С-2-7 произошло перекрытие на СШ-0,4 кВ, что явилось причиной разрушения опорных изоляторов в РУ-0,4 кВ ТП. | Выполнить замену опорных изоляторов и герметизацию РУ-0,4 кВ ТП-С-2-7. | 2014-05-27 01:29 | 2014-05-27 14:37
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-Э4-543 | 813 | 2014-05-24 03:34 | 2014-05-24 04:04 | Для безопасного производства работ по отключению ответвления к вводу в домовладение отключен АВ-0,4 кВ Ф-2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-24 03:34 | 2014-05-24 04:04
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-С2-66 | 193 | 2014-05-30 17:59 | 2014-05-30 18:03 | Организационная причина не выявлена | На ТП С2-66 разрушение 2-х разрядников вследствие чего произошло кратковременное междуфазное перекрытие и отключение ВЛ-10 кВ С-2. | На ТП С2-66 произвести замену поврежденных разрядников . | 2014-05-30 17:59 | 2014-05-30 18:03
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-С-4-90 | 196 | 2014-06-05 06:46 | 2014-06-05 06:50 | Грозовые перенапряжения. | На ТП-С-4-90 произошло разрушение разрядника фазы "С" с последующим кратковременным перекрытием на фазу "В". | Произвести замену РВО-10 фазы "С" на ТП-С-4-90 от ПС-220/35/10 кВ "Светлая". | 2014-06-05 06:46 | 2014-06-05 06:50
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 З/С-5 | 196 | 2014-06-09 21:46 | 2014-06-09 21:52 | Грозовые пернапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЗС-5 от ПС-35/10 кВ "Зерносовхоз", при выявлении дефектов наметить сроки по устранению. | 2014-06-09 21:46 | 2014-06-09 21:52
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-С-2-66 | 198 | 2014-06-09 22:46 | 2014-06-09 22:58 | Грозовое перенапряжение. | На ТП-С-2-66 произошло разрушение разрядника фазы "А" с кратковременным перкрытием на разрядник фазы "В" в результате грозовых перенапряжений. | На ТП-С-2-66 произвести замену разрядника фазы "А". | 2014-06-09 22:46 | 2014-06-09 22:58
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-ЗС-3-120 | 202 | 2014-06-11 12:14 | 2014-06-11 12:25 | Грозовые перенапряжения. | На ТП-ЗС-3-120 обнаружено перекрытие между ПК-10 фаз "А", "В" в результате попадания в ТП молнии. | На ТП ЗС-3-120 произвести ревизию контактных соединений, замену ПК-10 в высоковольтном отсеке. | 2014-06-11 12:14 | 2014-06-11 12:25
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 З/С-5 | 203 | 2014-06-11 12:14 | 2014-06-11 12:18 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ЗС-5 от ПС-35/10 кВ "Зерносовхоз" на предмет повреждений, следов перекрытий, по результатам осмотра наметить сроки по устранению замечаний. | 2014-06-11 12:14 | 2014-06-11 12:18
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЗС-5 | 213 | 2014-06-19 04:23 | 2014-06-19 08:21 | Грозовые перенапряжения | Сколы изоляторов фаз "А", "В" на опоре №104 (разрушение около 50%). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЗС-5 от ПС-35/10 кВ "Зерносовхоз", при выявлении дефектов наметить сроки по устранению. | 2014-06-19 04:23 | 2014-06-19 08:21
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Э-1 | 221 | 2014-06-21 06:21 | 2014-06-21 08:34 | Грозовое перенапряжение | Причиной явилось на ТП-Э1-96 повреждение разрядников РВО-10, в результате грозы, что привело к междуфазному замыканию . | Выполнить замену разрядников на ТП-Э1-96 . | 2014-06-21 06:21 | 2014-06-21 08:34
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З/С-5 | 222 | 2014-06-21 06:45 | 2014-06-21 08:54 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-06-21 06:45 | 2014-06-21 08:54
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП З/С3-120 | 826 | 2014-06-11 13:52 | 2014-06-11 18:31 | Выход из строя АВ-0,4 кВ Ф-1 что привело к размыканию электроцепи . | Ослабления электроконтакта на АВ-0,4 кВ Ф-1. | Заменить АВ-0,4 кВ Ф-1 на Тп-ЗС-3-120 | 2014-06-11 13:52 | 2014-06-11 18:31
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП У9-258 | 827 | 2014-06-12 19:37 | 2014-06-12 19:58 | Выведена в ремонт ТП-У-9-258 для безопасного производсва работ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-12 19:37 | 2014-06-12 19:58
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БГ-5 | 529 | 2014-06-29 17:49 | 2014-06-29 17:49 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 НП-7 | 240 | 2014-06-11 15:03 | 2014-06-11 16:43 | Грозовые перенапряжения. | На ВЛ-10 кВ НП-7 произошло разрушение изолятора фазы "В", падение провода на траверсу на опоре №8/4 и замыкание на "землю". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НП-7 от ПС-35/10 кВ "Новопавловская", при выявлении, дефектов наметить сроки по устранению. На ВЛ-10 кВ НП-7 произвести замену поврежденного изолятора на опоре№8/4. | 2014-06-11 15:03 | 2014-06-11 16:43
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-1 | 531 | 2014-07-04 08:00 | 2014-07-04 08:00 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 У-1 от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЗС-5 | 245 | 2014-07-04 17:58 | 2014-07-04 18:03 | Грозовое перенапрежение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-5 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" при выявлении дефектов наметить мероприятия по устранению. | 2014-07-04 17:58 | 2014-07-04 18:03
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Н-5 | 246 | 2014-07-04 11:03 | 2014-07-04 12:18 | Физический износ вязки провода. | Обрыв вязки провода что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Н-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия и включить их план эксплуатационных работ. | 2014-07-04 11:03 | 2014-07-04 12:18
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗС- 5 | 247 | 2014-07-05 07:40 | 2014-07-05 08:29 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЗС-5 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-07-05 07:40 | 2014-07-05 08:29
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БГ-5 | 246 | 2014-07-06 00:24 | 2014-07-06 04:06 | Причиной явилось сбита опора №118/17 посторонним автотранспортом. Ущерб возмещен. | Причиной явилось сбита опора №118/17 посторонним автотранспортом, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия и включить в план эксплуатационных работ. | 2014-07-06 00:24 | 2014-07-06 04:06
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ ЗС-3 | 250 | 2014-07-06 16:32 | 2014-07-06 16:43 | Причиной явилось перекрытие 2-х фаз проводов на опоре №21, птицей. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-3 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" при выявлении дефектов наметить мероприятия и включить их в план эксплуатационных работ. | 2014-07-06 16:32 | 2014-07-06 16:43
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МК-5 | 251 | 2014-07-07 15:24 | 2014-07-07 20:03 | Причиной явилось падение дерева спилинного посторонним лицом. Ущерб возмещен. | Причиной явилось падение дерева спилинного посторонним лицом что привело к обрыву проводов в пролете опор №2/17-2/19. | Подать статью в газету "о правилах работы в охранной зоне ВЛ". | 2014-07-07 15:24 | 2014-07-07 20:03
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП БГ5-55 | 849 | 2014-07-06 02:01 | 2014-07-06 03:38 | Физический износ провода ввода в жилой дом. | Обрыв ввода 0,4кВ жилого дома от опоры №117/16 . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП БГ5-55, при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-07-06 02:01 | 2014-07-06 03:38
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП С4-24 | 850 | 2014-07-13 08:57 | 2014-07-13 10:12 | Физический износ провода А-16. | Оборван провод на опоре №7 ВЛ 0,4 №1 от ТП С4-24 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 | 2014-07-13 08:57 | 2014-07-13 10:12
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф4 от ЗТП БГ1-561 | 852 | 2014-07-16 13:17 | 2014-07-16 14:00 | Причиной явилось падению ветки дерева на провода ВЛ в результате несвоевременной обрезки ДКР. | Причиной явилось падение ветки дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву проводов. | Выполнить обрезку ДКР на ВЛ 0,4 кВ Ф4 от ЗТП БГ1-561. | 2014-07-16 13:17 | 2014-07-16 14:00
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НП-5 | 259 | 2014-07-25 12:59 | 2014-07-25 16:55 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №6/51-6/52, в результате воздействия с/х машиной. | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №6/51-6/52, в результате воздействия с/х машиной. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-5 от ПС-35/10кВ "Новопавловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-07-25 12:59 | 2014-07-25 16:55
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТПЭ4-555 | 264 | 2014-07-28 18:44 | 2014-07-28 20:07 | Причиной нагрева шпильки 0,4 кВ фазы "С" и вопреждения резьбы явился ненадлежащий контакт на вводе 0,4 кВ силового трансформатора. | Нагрев и повреждение резьбы на шпильке 0,4 кВ силового трансформатора фаза "С". | Выполнить замену силового трансформатора на ТПЭ4-555. | 2014-07-28 18:44 | 2014-07-28 20:07
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ У-11 | 280 | 2014-08-10 13:25 | 2014-08-10 16:46 | При попытке свить гнезда птицей на разъединителе ЛР-106 упал посторонний предмет ввиде медной проволоки ориентировочно 30 см. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-11 от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-08-10 13:25 | 2014-08-10 16:46
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф1 от БГ3-547 | 854 | 2014-08-14 20:35 | 2014-08-14 20:53 | Причиной отключения явилось перегрузка в сети 0,4кВ, в результате превышения мощности потребителями. | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку расчета выбора АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-БГ3-547 | 2014-08-14 20:35 | 2014-08-14 20:53
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф2 от ТП С1-15 | 855 | 2014-08-16 16:58 | 2014-08-16 17:32 | Работы по демонтажу проводов в пролёте опор №4-№4А (безъучетное подключение светильника уличного освещения) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-16 16:58 | 2014-08-16 17:32
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП З/С5-135 | 856 | 2014-08-16 21:27 | 2014-08-16 22:04 | Несвоевременная обрезка ДКР | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП З/С5-135 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-08-16 21:27 | 2014-08-16 22:04
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП Э4-542 | 857 | 2014-08-17 16:32 | 2014-08-17 16:47 | Причиной явилось увеличения нагрузки на ВЛ-0,4 КВ Ф-2 от ТП-Э-4-542. | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку расчета автоматического выключателя на ТП Э4-542. | 2014-08-17 16:32 | 2014-08-17 16:47
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП С1-27 | 858 | 2014-08-18 21:47 | 2014-08-18 22:16 | По причине увеличения роста нагрузок произошло отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от Тп-С-1-27. | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку расчета автоматического выключателя на ТП С1-27 | 2014-08-18 21:47 | 2014-08-18 22:16
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП С1-389 | 859 | 2014-08-01 11:54 | 2014-08-01 12:41 | Ненадлежащее контактное соединение на отходящем автоматическом выключателе 0,4кВ фаз "А" "В". | Причиной явилось перекрытие на отходящем автоматическом выключателе 0,4кВ фаз "А" "В" в н/в отсеке КТП С1-389 | Выполнить техническое обслуживание КТП С1-389 | 2014-08-01 11:54 | 2014-08-01 12:41
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП Э4-365 | 860 | 2014-08-09 17:18 | 2014-08-09 19:41 | Несвоевременное выявление дефекта, что привело к междуфазному замыканию выхода 0,4 кВ. | Причиной явилось перекрытие выходов 0,4 кВ ф-2, с поврежденной изоляцией. | Выполнить техническое обслуживание ТП Э4-365 | 2014-08-09 17:18 | 2014-08-09 19:41
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БГ-5 | 285 | 2014-08-31 21:57 | 2014-08-31 22:40 | Причиной явилось попадание сторонней проволоки на ЛР-98, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-08-31 21:57 | 2014-08-31 22:40
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 от ТП С1-17 | 861 | 2014-09-02 02:59 | 2014-09-02 03:18 | Причиной отключения явилась перегрузка в сети 0,4кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку АВ-0,4кВ на ТП С1-17. | 2014-09-02 02:59 | 2014-09-02 03:18
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Ф3 от ТП-З/С 5-539 | 862 | 2014-09-09 11:20 | 2014-09-09 12:46 | Разрушение колпачка под изолятором, сорван изолятор и оборван провод Ф "А" в пролёте опор №2-№3. | Разрушение колпачка под изолятором, сорван изолятор и оборван провод | Выполнить внеочередной осмотр Вл 0.4 кВ Ф3 от ТП-З/С 5-539 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-09 11:20 | 2014-09-09 12:46
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БГ-3 | 295 | 2014-09-18 19:30 | 2014-09-18 21:43 | Причиной явился дефект сварного шва на траверсе (ТМ-1) опора №1/5, в результате чего произошел излом. | Причиной явился излом траверсы, что привело к схлесту проводов на опоре №1/5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-18 19:30 | 2014-09-18 20:11
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Э-7 | 318 | 2014-09-24 19:23 | 2014-09-24 20:31 | Причиной явилось на потребительской ТП-Э7-67П , произошло междуфазное перекрытие упавшей веткой дерева на Р-10 опора №1/6а с | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-7 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 19:23 | 2014-09-24 20:31
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП З/С3-125 | 863 | 2014-09-17 21:21 | 2014-09-17 21:52 | На ВЛ-0,4 кв Ф-2 ТП-ЗС-3-125 сближение провода на недопустимое расстояние пролете №1-2 вследствии скопления птиц, в результате провиса провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-ЗС-3-125. | 2014-09-17 21:21 | 2014-09-17 21:52
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Нп1-143 | 868 | 2014-09-24 13:27 | 2014-09-24 13:49 | Причиной явилось провис провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-НП-1-143, что привело к сближению проводов на недопустимое расстояние | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от Тп-НП-3-143 с устранением выявленных замечаний | 2014-09-24 13:27 | 2014-09-24 13:49
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП С1-383 | 870 | 2014-09-24 17:31 | 2014-09-24 17:56 | Причиной явилось несвоевременная обрезка ДКР | Техническая причина отсутствует | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП С1-383 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 17:31 | 2014-09-24 17:56
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП З/С3-376 | 872 | 2014-09-24 21:50 | 2014-09-24 22:05 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-ЗС-3-376 произошло сближение провода на недопустимое расстояние результате ветровых нагрузок | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-ЗС-3-376 с устранением выявленных замечаний. | 2014-09-24 21:50 | 2014-09-24 22:05
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП Нп7-149 | 873 | 2014-09-24 22:08 | 2014-09-24 22:22 | Причиной явилось провис провода в результате ветровых нагрузок произошло сближение проводов на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-НП-7-149 с устранением выявленных замечаний | 2014-09-24 22:08 | 2014-09-24 22:22
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП З/С-5-142 | 875 | 2014-09-25 14:42 | 2014-09-25 15:23 | Несвоевременная обрезка ДКР, что привело к падению ветки дерева на провода произошел обрыв провода в пролете опор № 2-3 Ф-1 Тп-ЗС-5-142. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 Ф-1 на Тп-ЗС-5-142 | Выполнить обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-ЗС-5-142 | 2014-09-25 14:42 | 2014-09-25 15:23
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП Э4-88 | 876 | 2014-09-25 22:14 | 2014-09-25 22:55 | Ослабления контактов на АВ-0,4 кВ Ф-3 Тп-Э-4-88. | Нарушение контактов на АВ-0,4 кВ Ф-3 Тп-Э-4-88 | Выполнить ревизию контактных соединений на ТП-Э-4-88 | 2014-09-25 22:14 | 2014-09-25 22:55
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-1 | 329 | 2014-10-02 10:25 | 2014-10-02 10:27 | Несвоевременное выявление дефекта. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3/14-3/16 на ВЛ-10кВ С-1 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" . | 2014-10-02 10:25 | 2014-10-02 10:27
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НП-1 | 338 | 2014-10-24 15:11 | 2014-10-24 22:41 | Причиной явилось сбита опора №2/4/5 посторонним транспортом. | Причиной отключения явилось схлест проводов из-за наезда на опору №2/4/5 посторонним транспортом. | Выполнить замену опоры №2/4/5 на ВЛ-10кВ НП-1 от ПС-35/10кВ "Новопавловская". | 2014-10-24 15:11 | 2014-10-24 22:41
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП БГ3-34 | 887 | 2014-12-23 15:55 | 2014-12-23 16:34 | Причиной отключения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 в результате провисания провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП БГ3-34. | 2014-12-23 15:55 | 2014-12-23 16:34
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Э4-26 | 888 | 2014-12-23 17:29 | 2014-12-23 17:32 | Причиной отключения явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №12-13, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №10-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Э4-26. | 2014-12-23 17:29 | 2014-12-23 17:32
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Э1-75 | 889 | 2014-12-23 18:07 | 2014-12-23 18:11 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения явилось на опоре №18 обрыв изолятора, что привело к междуфазному перекрытию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Э1-75. | 2014-12-23 18:07 | 2014-12-23 18:11
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП У7-313 | 890 | 2014-12-23 18:55 | 2014-12-23 19:29 | Причиной отключения явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №19-20, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор 17-20 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП У7-313. | 2014-12-23 18:55 | 2014-12-23 19:29
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП У9-303 | 895 | 2014-12-23 19:49 | 2014-12-23 20:42 | Негабаритная стрела провеса провода в пролете опор 8-1/1:17-18 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-У-9-303 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-У-9-303 в пролете опор 8-1/1:17-18 | 2014-12-23 19:49 | 2014-12-23 20:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП Мк1-457 | 892 | 2014-12-25 17:59 | 2014-12-25 18:37 | Несвоевременное выявление дефекта. | Причина отключения устранение обрыва шлейфа на контактном соединении, опора №3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП Мк1-457. | 2014-12-25 17:59 | 2014-12-25 18:37
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП У7-313 | 896 | 2014-12-28 11:30 | 2014-12-28 15:07 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор №11-12, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП У7-313. | 2014-12-28 11:30 | 2014-12-28 15:07
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Нп1-226 | 897 | 2014-12-28 12:10 | 2014-12-28 13:16 | Негабаритная стрела провеса провода в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Нп-1-226. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-НП-1-226 в пролете опор №№1-2 | 2014-12-28 12:10 | 2014-12-28 13:16
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП У9-303 | 899 | 2014-12-28 13:26 | 2014-12-28 14:32 | Негабаритная стрела провеса провода в пролете опор 8-1/1:17-18 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-У-9-303 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-У-9-303 в пролете опор 8-1/1:17-18 | 2014-12-28 13:26 | 2014-12-28 14:32
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП С1-540 | 900 | 2014-12-28 13:29 | 2014-12-28 14:47 | Причиной отключения явилось провис провода в пролете опор №7-8, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП С1-540. | 2014-12-28 13:29 | 2014-12-28 14:47
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП У1-251 | 903 | 2014-12-28 15:08 | 2014-12-28 15:42 | Негабаритная стрела провеса провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-У-1-251 в пролете опор №№2-3 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-У-1-251 в пролете опор №№2-3 | 2014-12-28 15:08 | 2014-12-28 15:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-З/С5-368 | 902 | 2014-12-28 15:41 | 2014-12-28 16:15 | Негабаритная стрела провеса провода ответвления к вводу от опоры №4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода, ответветвления к вводу на опоре №4 | 2014-12-28 15:41 | 2014-12-28 16:15
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-НП1-218 | 906 | 2014-12-30 09:06 | 2014-12-30 11:15 | Несвоевременная перетяжка провода на ВЛ 0,4кВ ф-1. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-НП1-218 | 2014-12-30 09:06 | 2014-12-30 11:15
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НС-1 | 6 | 2014-01-14 13:20 | 2014-01-14 16:20 | На ВЛ-10 кВ НС-1 произошло падение дерева и обрыв проводов двух фаз в пролете опор №139-140, спиленного сторонним лицом. | На ВЛ-10 кВ НС-1 в результате падения дерева в пролете опор №139-140 произошел обрыв и схлест проводов двух фаз. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НС-1 от ПС-35/10 кВ "Новосергиевская" на предмет нахождения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ , при выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ наметить сроки по устранению нарушений. | 2014-01-14 13:20 | 2014-01-14 16:20
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НС-5 | 25 | 2014-01-29 08:30 | 2014-01-29 11:33 | Причиной явился провис провода в пролёте опор №1/5Б-1/5В, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 1/5б-1/5в на ВЛ-10кВ НС-5 | 2014-01-29 08:30 | 2014-01-29 11:33
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф 3 КТП О 11-445 | 713 | 2014-01-29 12:52 | 2014-01-29 13:10 | При воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опоор №№1/9-1/11. | На ВЛ-0,4 кВ Ф-3 Тп-О-11-445 обрыв провода в пролете опор №1/9-1/11 и замыкание на "землю". | Востановить обрыв провода в пролете опорп №№1/9-1/11 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 Тп-О-11-445 | 2014-01-29 12:52 | 2014-01-29 13:10
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 КТП РП 1-1-412 | 716 | 2014-01-29 16:27 | 2014-01-29 16:50 | Обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-РП-1-1-412 | При воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв ответвления к вводу на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-РП-1-1-412. | Востановить ответвление к вводу в жилой дом от опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-РП-1-1-412 | 2014-01-29 16:27 | 2014-01-29 16:50
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-ЕК-3-213 | 55 | 2014-02-10 15:05 | 2014-02-10 21:21 | При техническом обслуживании КТП-ЕК-3-213 не в полном объеме произведена герметизация мест проникновения влаги. | В рензультате попадания влаги на оборудование находящееся в высоковольтном отсеке КТП-ЕК-3-213 произошло перекрытие между ПК-10 кВ и корпусом высоковольтного отсека и разрушение ПК-10 кВ.. | На КТП-ЕК-3-213 произвести герметизацию мест проникновения влаги. | 2014-02-10 15:05 | 2014-02-10 21:21
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф3 КТП НС-5-36 | 734 | 2014-02-24 10:30 | 2014-02-24 11:25 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-3 повреждение ответвления к вводу в жилой дом на опоре №10. | Повреждение ответвление к вводу в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-НС-5-36. | Ремонт ответвления к вводу от опоры №10 Ф-3 ТП НС-5-36. | 2014-02-24 10:37 | 2014-02-24 11:25
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП К-102-327 | 735 | 2014-02-23 15:10 | 2014-02-23 16:13 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-К-102-327 пролёте опор №1-2 ветки деревьев приблизились на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-К-102-327 произвести обрезку деревьев в охраной зоне ВЛ. | 2014-02-23 15:10 | 2014-02-23 16:13
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТП РП-1-1-406 | 736 | 2014-02-23 09:00 | 2014-02-23 09:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-РП-1-1-406 с устранением выявленных замечаний. | 2014-02-23 09:00 | 2014-02-23 09:27
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП К-104-283 | 741 | 2014-02-17 17:09 | 2014-02-17 18:36 | Причина падения дерева обрыв проводов в пролётах опор № 3/2-3/3 на ВЛ-0,4 кВ ТП-К-104-283. При производстве работ по валке дерева неустановленными лицами. | Обрыв проводов в пролётах опор № 3/2-3/3 на ВЛ-0,4 кВ ТП-К-104-283 | Произвести ремонт провода в пролете опор 3/2-3/3на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-К-104-283 | 2014-02-17 17:09 | 2014-02-17 18:36
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1-1 | 66 | 2014-03-10 08:00 | 2014-03-10 09:26 | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №53-54 в результате чего произошел схлест проводов. | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №53-54 в результате чего произошел схлест проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ РП 1-1 от РП-1-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-10 08:00 | 2014-03-10 09:26
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП КГ-3-16 | 745 | 2014-03-09 10:30 | 2014-03-09 11:36 | Вследствии окисления проузошло нарушение контактного соединения на опоре №1/4. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-09 10:34 | 2014-03-09 11:36
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-105 | 89 | 2014-03-17 11:24 | 2014-03-17 17:36 | Причиной явилось обрыв шлейфа на разъединителе КР-45, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв шлейфа на разъединителе КР-45, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-105 от ПС-220/35/10кВ "Крыловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 11:24 | 2014-03-17 17:36
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-104 | 127 | 2014-03-18 19:36 | 2014-03-18 20:33 | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №8, что привело к замыканию на земля в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №8, что привело к замыканию на земля в результате сильных порывов ветра. | Выполнить усиление вязок в пролете опор №4-18 на ВЛ-10кВ К-104 от ПС-220/35/10кВ "Крыловская". | 2014-03-18 19:36 | 2014-03-18 20:33
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-104 | 76 | 2014-03-16 14:45 | 2014-03-16 17:56 | Причиной явилось обрыв провода в пролёте опор №3/40-3/41, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв провода в пролёте опор №3/40-3/41, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-104 при вывявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 14:45 | 2014-03-16 17:56
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С 1 | 78 | 2014-03-16 15:10 | 2014-03-16 17:50 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №92-94, что привело к замыканию на землю в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №92-94, что привело к замыканию на землю в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 15:10 | 2014-03-16 17:50
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП РП-1-1-407 | 747 | 2014-03-23 08:45 | 2014-03-23 12:02 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-РП-1-1-407 обнаружен схлест проводов в пролете опор №1/3 - 1/4. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-РП-1-1-407 произвести перетяжку провода в пролете опор № 1/3 - 1/4. | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 12:02
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП ПШ-7-354 | 748 | 2014-03-18 17:00 | 2014-03-18 17:42 | Вследствии ветровых нагрузок произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №25 "а" на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от Тп ПШ-7-354. | Нарушение целостности вязки провода на опоре №25 "а" | Произвести замену вязки провода на опоре №25а и выполнить перетяжку провода в пролете опор 25-25а на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-ПШ-7-354 | 2014-03-18 17:18 | 2014-03-18 17:42
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП К-102-274 | 749 | 2014-03-18 17:00 | 2014-03-18 18:42 | Срыв изолятора на опоре №20 "А" по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-К-102-274 | По причине разрушения колпачка под изолятором и из-за ветровых нагрузок произошел срыв изолятора на опоре №20 "а" | Закрепить изолятор наопоре №20 "а" по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-К-102-274 | 2014-03-18 18:18 | 2014-03-18 18:42
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП С-1-430 | 751 | 2014-03-18 16:00 | 2014-03-18 16:46 | В следствии ветровой нагрузки произошло сближение проводов на недопустимое расстояние из-за срыва изолятора на опоре №1. | Техническая причина отсутствует | Закрепить изолятор на опоре №1 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-С-1-430 | 2014-03-18 16:21 | 2014-03-18 16:46
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП КГ-3-48 | 752 | 2014-03-18 16:00 | 2014-03-18 17:00 | Вследствии нарушения контакта на АВ-0,4 кВ Ф-2 произошло повреждение клемы фазы "А". | Повреждение клемы фазы "А" на АВ-0,4 кВ Ф-2 ТП-КГ-3-48. | Замена АВ-0,4 кВ Ф-2 ТП-КГ-3-48 | 2014-03-18 16:00 | 2014-03-18 17:00
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП ЕК-9-328 | 753 | 2014-03-18 15:00 | 2014-03-18 16:08 | Вследствии ветровой нагрузки произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-ЕК-9-328. | Вследствии ветровой нагрузки произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-ЕК-9-328. | Выполнить замену ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-Ек-9-328 от опоры №2/3 | 2014-03-18 15:40 | 2014-03-18 16:08
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 ЕК-3-286 | 755 | 2014-03-18 14:00 | 2014-03-18 14:43 | В следствии ветровой нагрузки произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №1/3. | В следствии ветровой нагрузки произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №1/3. | Произвести замену ответвления к вводу в жилой дом на опоре №1/3 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-ЕК-3-286 | 2014-03-18 14:23 | 2014-03-18 14:43
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | КТП НС-1-27 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 и Ф-2 от ТП-НС-1-27 | 756 | 2014-03-18 12:00 | 2014-03-18 19:49 | На опоре №21 произошел срыв изолятора в результате чего произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-НС-1-27 по причине сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | В пролете опор №21-22 Ф-1 от ТП-НС-1-27 произвести перетяжку провода, замену изолятора на опоре №21. | 2014-03-18 12:41 | 2014-03-18 16:49
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП О-11-441 | 757 | 2014-03-18 12:00 | 2014-03-18 13:01 | Ослаблена стрела подвеса ответвления к вводу в жилой дом от опоры №3/10 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-О-11-441, при ветровых нагрузках произошло сближение проводов на недопустимое растояние. | Техническая причина отсутствует | Выполнить пертяжку ответвления к вводу в жилой дом от опоры №3/10 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-О-11-441 | 2014-03-18 12:29 | 2014-03-18 13:01
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП О-3-490 | 758 | 2014-03-18 11:00 | 2014-03-18 11:50 | Из-за сильных порывов ветра произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ в следствии чего в пролетах опор №2-7 произошел обрыв проводов. | Из-за сильных порывов ветра произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ в следствии чего в пролетах опор №2-7 произошел обрыв проводов. | Выполнить ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-О-3-490 в пролетах опор №№2-7 | 2014-03-18 11:07 | 2014-03-18 11:50
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-3 | 132 | 2014-03-24 05:21 | 2014-03-24 06:52 | Причиной явилось на разъединителе ЛР-146 обрыв шлейфа (провод А-50), что привело к схлесту проводов на ЛР-146. | Причиной явилось на разъединителе ЛР-146 обрыв шлейфа (провод А-50), что привело к схлесту проводов на ЛР-146. | Выполнить ревизию контактных соединений на ЛР-146 ВЛ-10кВ О-3 от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская". | 2014-03-24 05:21 | 2014-03-24 06:52
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ПШ-5-377 | 764 | 2014-03-17 17:00 | 2014-03-17 18:03 | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ, находящегося в охранной зоне ВЛ произошел обрыв провода в пролете опор №3-1/1 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-ПШ-5-377. | При воздействии не расчетных ветровых нагрузок произошло падение отростка дерева на ВЛ-0,4 кв Ф-2 ТП-ПШ-5-377 в пролете опор №3-1/1, что повлекло за собой обрыв провода. | Востановить обрыв провода в пролете опор №3-1/1 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3-2 ТП-ПШ-5-377, выполнить обрезку деревьев. | 2014-03-17 17:12 | 2014-03-17 18:03
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП О-11-487 | 765 | 2014-03-17 16:30 | 2014-03-17 17:12 | При воздействии не расчетных ветровых нагрузок на провод А-16 произошел обрыв провода в пролёте опор №2/5-2/6 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-О-11-487. | При воздействии не расчетных ветровых нагрузок на провод А-16 произошел обрыв провода в пролёте опор №2/5-2/6 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-О-11-487. | Выполнить востановление провода на ВЛ--0,4 кв Ф-1 ТП-О-11-487 в пролете опор №№2/5-2/6. | 2014-03-17 16:41 | 2014-03-17 17:12
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ПШ-5-395 | 766 | 2014-03-17 15:30 | 2014-03-17 16:24 | При воздействии ветровых нагрузок произошел обрыва провода (ответвление к вводу в жилой дом) от опоры №14 . | При воздействии ветровых нагрузок произошел обрыва провода (ответвление к вводу в жилой дом) от опоры №14 . | Выполнить замену и претяжку ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-2- ТП-ПШ-5-395 от опоры №14 | 2014-03-17 15:31 | 2014-03-17 16:24
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | КТП Ш-3-350 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-Ш-3-350 | 770 | 2014-03-18 10:30 | 2014-03-18 12:40 | Вследствии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Ш-3-350 произошло сближение проводов на недопустимое растояние , при этом произошло перегорание ПН-0,4 кВ. | В РУ-0,4 кВ ТП-Ш-3-350 на рубильнике Ф-2 произошло перегорание ПН-0,4 кВ фазы "В". | Заменить ПН-0,4 кВ фазы "В" на рубильнике Ф-2 ТП-Ш-3-350. Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Ш-3-350 с устранением выявленных замечаний | 2014-03-18 10:44 | 2014-03-18 12:40
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП Ш-5-347 | 780 | 2014-03-14 16:00 | 2014-03-14 17:02 | Причиной явилось на приёмной траверсе ТП 10/0,4 кВ разрушен изолятор (ТФ-10) , что привело к схлесту проводов . | Причиной явилось на приёмной траверсе ТП 10/0,4 кВ разрушен изолятор (ТФ-10) , что привело к схлесту проводов . | Выполнить техническое обслуживание ТП-Ш-5-347. | 2014-03-14 16:05 | 2014-03-14 17:02
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | КТП КГ-5-51 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-КГ-5-51 | 785 | 2014-03-18 11:00 | 2014-03-18 14:36 | Ненадлежащее контактное соединение на АВ-0,4 кВ Ф-1 (фазы "А") ТП-КГ-5-51 . | По причине нарушения контактного соединения на АВ-0,4 кВ Ф-1 произошло межфазное замыкание с последующим разрушением АВ-0,4 кВ. | Выполнить замену АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-КГ-5-51 | 2014-03-18 11:42 | 2014-03-18 14:36
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 СКТП О-3-490 | 786 | 2014-03-17 08:00 | 2014-03-17 16:02 | При воздействии не расчетных ветровых нагрузок произошло падение дерева на ВЛ-0,4 кВ в следствии чего произошел обрыв провода в пролете опор №2-7 | Из-за сильных порывов ветра произошло падение дерева на ВЛ-0,4кВ в пролетах опор №2-7 (обрыв проводов) | Выполнить ремонт провда на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-О-3-490 в пролете опор №2-7. | 2014-03-17 13:30 | 2014-03-17 16:02
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 СКТП О 11-443 | 787 | 2014-03-29 13:07 | 2014-03-29 14:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-О-11-443. С устранением выявленных замечаний | 2014-03-29 13:07 | 2014-03-29 14:06
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП КГ-3-100 | 788 | 2014-03-29 12:40 | 2014-03-29 14:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-КГ-3-100, с устранением выявленных замечаний. | 2014-03-29 12:40 | 2014-03-29 14:50
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП КГ-3-96 | 789 | 2014-03-29 12:36 | 2014-03-29 14:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-КГ-3-96 с устранением выявленных замечаний | 2014-03-29 12:36 | 2014-03-29 14:36
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП РП 1-1-409 | 790 | 2014-03-29 12:23 | 2014-03-29 15:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-РП-1-1-409 с устранением выявленных замечаний. | 2014-03-29 12:23 | 2014-03-29 15:56
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ПШ-5-395 | 791 | 2014-03-29 11:25 | 2014-03-29 13:35 | При порывах ветра произошло сближение провода на недопустимое расстояние (ответвление к вводу в жилой дом от опоры №6). | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-ПШ-5-395 | 2014-03-29 11:25 | 2014-03-29 13:35
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП РП 1-1-411 | 793 | 2014-03-29 09:18 | 2014-03-29 13:32 | Сближение провода на недопустимое растояние в пролете опор №№4-5 (сильные порывы ветра со снегом). | Техническая причина отсутствует | Выполнить пертяжку провода в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-РП-1-1-411 | 2014-03-29 09:18 | 2014-03-29 13:32
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП РП 1-1-407 | 794 | 2014-03-29 09:18 | 2014-03-29 13:59 | Вследствии сильных порывов ветра произошел срыв изолятора на опоре №7 | Техническая причина отсутствует | Закрепить изолятор на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-РП-1-1-407 | 2014-03-29 09:18 | 2014-03-29 13:59
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-104 | 515 | 2014-03-29 06:17 | 2014-03-29 06:17 | Причиной явилось при сильных порывах ветра на опоре №2/54 был сорван изолятор, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-104 ПС-220/35/10кВ "Крыловская" при выявлении дефектов наметить мероприятий. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП О-9-484 | 796 | 2014-04-05 21:04 | 2014-04-05 21:31 | Причиной явилось для безопасного производства работ отключен АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-О-9-484 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП О-9-484 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-05 21:17 | 2014-04-05 21:31
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЕК-9-204 | 797 | 2014-04-15 16:00 | 2014-04-15 17:23 | Ревизия контактных соединений РУ-0,4 кВ КТП-Ек-9-204 | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание КТП ЕК-9-204. | 2014-04-15 16:10 | 2014-04-15 17:23
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЕК-9-307 | 798 | 2014-04-16 01:00 | 2014-04-16 02:39 | Ревизия контактного соединения главного рубильника 0,4кВ КТП ЕК-9-307. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание КТП ЕК-9-307. | 2014-04-16 01:47 | 2014-04-16 02:39
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПШ-5 | 158 | 2014-04-28 09:15 | 2014-04-28 16:43 | Причиной явилось в пролете опор №232-233 расплетение жилы провода фаза "А", в результате чего произошло касание расплетенной жилой провода фаза "В". | Причиной явилось в пролете опор №232-233 расплетение жилы провода фаза "А", в результате чего произошело касание расплетенной жилой провода фаза "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПШ-5 от ПС-35/10кВ "Пшеничная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-28 09:15 | 2014-04-28 14:20
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП ЕК-9-260 | 800 | 2014-04-18 18:00 | 2014-04-18 19:00 | Причиной явилось обрыв провода от опоры №11 в сторону опоры №11А, в результате физического износа. | Причиной явилось обрыв провода от опоры №11 в сторону опоры №11А. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП ЕК-9-260 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-18 18:00 | 2014-04-18 19:00
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП ЕК-3-608 | 805 | 2014-05-04 10:20 | 2014-05-04 11:00 | Отключен АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Ек-3-608 для безопасного производства работ по отключению ответвления к жилому дому от опоры №6А. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП ЕК-3-608 | 2014-05-04 10:32 | 2014-05-04 11:00
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | СКТП С-5-512 | 806 | 2014-05-01 16:21 | 2014-05-01 17:20 | Ревизия АВ-0,4 кВ Ф1 ТП-С-5-512 (ослаблен контакт на АВ-0,4 кВ Ф1) | Техническая причина отсутствует | Выполнить ТО на СКТП-С-5-512. | 2014-05-01 16:21 | 2014-05-01 17:20
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПШ-3 | 187 | 2014-05-27 19:54 | 2014-05-28 12:35 | Сильные порывы ветра с дождём. | Причиной явилось на опора №17 срыв штыревого изолятора в результате разрушения колпачка, что привело к схлёсту проводов вследствие сильных порывов ветра с дождём. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПШ-3 от ПС-35/10кВ "Пшеничная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-27 19:54 | 2014-05-28 12:35
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПШ-3 | 525 | 2014-06-11 13:15 | 2014-06-11 13:15 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПШ-3. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КГ-1-8 | 209 | 2014-06-12 10:25 | 2014-06-12 14:30 | Старение изоляции силового трансформатора на КТП КГ-1-8. | Причиной явилось межвитковое замыкание внутри силового трансформатора КТП КГ-1-8. | На КТП КГ-1-8 произвести замену силового трансформатора. | 2014-06-12 10:33 | 2014-06-12 14:30
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 ЕК-9-307 | 816 | 2014-06-21 12:46 | 2014-06-21 13:42 | Причиной явился провис провода на ВЛ-0,4кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Ек-9-307 с устранением выявленных замечаний | 2014-06-21 12:46 | 2014-06-21 13:42
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 К-103-207 | 817 | 2014-06-21 12:53 | 2014-06-21 15:18 | Провис провода к вводу в жилой дом от опоры №8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку ответвления к вводу в жилой дом от опоры №8 Ф-1 Тп-К-103-207 | 2014-06-21 12:53 | 2014-06-21 15:18
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф 3 КТП К-102-313 | 818 | 2014-06-21 13:05 | 2014-06-21 14:43 | Причиной явился провис провода на ВЛ-0,4кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести пертяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-К-102-313 в пролете опор 10-11. | 2014-06-21 13:05 | 2014-06-21 14:43
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП ЕК-3-220 | 819 | 2014-06-21 13:19 | 2014-06-21 18:05 | Сближение проводов в пролете опор №15-16 на недопустимое расстояние произошло по причине провиса. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Ек-3-220. | 2014-06-21 13:19 | 2014-06-21 18:05
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП ЕК-3-608 | 820 | 2014-06-21 14:41 | 2014-06-21 17:24 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-Ек-3-608 произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №1/4. | Обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №1/4. | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-Ек-3-608 востановить обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №1/4 | 2014-06-21 14:41 | 2014-06-21 17:24
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 К-101-255 | 821 | 2014-06-21 15:06 | 2014-06-21 18:43 | Несвоевременная обрезка ДКР | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-К-101-255 | 2014-06-21 15:06 | 2014-06-21 18:43
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП К-102-327 | 822 | 2014-06-21 15:17 | 2014-06-21 16:09 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-К-102-327 во время ветровых нагрузок произошло сближение провода на недопустимое растояние в пролете опор №6-7, по причине несвоевременной перетяжки провода. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-К-102-327 произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7. | 2014-06-21 15:17 | 2014-06-21 16:09
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП К-102-238 | 823 | 2014-06-21 15:52 | 2014-06-21 16:20 | Причиной явился провис провода на ВЛ | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 Тп-К-102-238 с устранением выявленных замечаний. | 2014-06-21 15:52 | 2014-06-21 16:20
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП КГ-1-10 | 824 | 2014-06-21 16:04 | 2014-06-21 18:51 | Вследствии порывов ветра произошел обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Кг-1-10 в пролётах опор №3/4-3/5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Кг-1-10 в пролётах опор №3/4-3/5. | Устранить обрыв провода в пролете опор 3/4-3/5 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-КГ-1-10 | 2014-06-21 16:04 | 2014-06-21 18:51
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф3 КТП Ш-3-337 | 825 | 2014-06-21 18:49 | 2014-06-21 20:30 | Причиной явился провис провода на ВЛ-0,4 кВ Ф3 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кФ-3от ТП-Ш-3-337 с устранением выявленных замечаний. | 2014-06-21 18:49 | 2014-06-21 20:30
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП КГ-1-8 | 829 | 2014-06-22 20:19 | 2014-06-22 21:20 | Несвоевременная замена дефектного провода. | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-Кг-1-8 обрыв провода на опоре №5 | Произвести ремонт провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Тп-Кг-1-8 на опоре №5. | 2014-06-22 20:19 | 2014-06-22 21:20
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 ПШ-5-365 | 830 | 2014-06-22 12:50 | 2014-06-22 14:08 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Тп-ПШ-5-365 по причине ветровых нагрузок произошел обрыв провода ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4кВ Ф2 опора №14. | Приветровых нагрузках произошел обрыв провода А-16, ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ опора №14 Ф-2 ТП-ПШ-5-365. | Выполнить восстановление ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-ПШ-5-365 от опоры №14. | 2014-06-22 12:50 | 2014-06-22 14:08
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 К-102-327 | 844 | 2014-06-27 12:53 | 2014-06-27 13:49 | Несвоевременная замена провода | Причиной явилось обрыв ввода к жилому дому на опоре №11, в результате физического износа. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 К-102-327. | 2014-06-27 12:53 | 2014-06-27 13:49
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП КГ-1-8 | 845 | 2014-06-27 18:30 | 2014-06-27 19:44 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода, что привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 от КТП КГ-1-8 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-27 18:30 | 2014-06-27 19:44
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-105 | 230 | 2014-06-24 13:15 | 2014-06-24 16:05 | Физический износ провода. | Причиной явилось обрыв провода фаза "С" в пролётах опор №1/45-1/46, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-105 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-24 13:15 | 2014-06-24 16:05
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-102 | 207 | 2014-06-12 16:50 | 2014-06-12 18:38 | Падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-102 от ПС-220кВ "Крыловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-12 16:50 | 2014-06-12 18:38
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЕК-3 | 243 | 2014-07-04 09:48 | 2014-07-04 11:32 | Причиной явилось обрыв шлейфа на ЛР-38, из-за нарушения контакта. | Причиной явилось обрыв шлейфа на ЛР-38, что привело к неполнофазному режиму. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЕК-3" c применением тепловизера, при выявлении дефектов наметить мероприятия и включить в график эксплуатационного обслуживания. | 2014-07-04 10:36 | 2014-07-04 11:32
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-7 | 261 | 2014-07-24 09:22 | 2014-07-24 10:46 | Причиной явилось плохой контакт провода на ЛР-161, что привело к обрыву провода. | Причиной явилось плохой контакт провода на ЛР-161, что привело к обрыву провода. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ О-7 от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-07-24 09:22 | 2014-07-24 10:46
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-5 | 279 | 2014-08-10 11:10 | 2014-08-10 13:07 | Неудовлетворительное состояние потребительской СКТП С-5-510, что привело к отключению ВЛ-10кВ С-5. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо собственнику о приведение электроустановки в соответствии с ПУЭ. | 2014-08-10 11:10 | 2014-08-10 13:07
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП РП-1-1-497 | 286 | 2014-08-03 03:00 | 2014-08-03 09:28 | Несвоевременное выявление дефекта изоляции на рудильнике. | Причиной явилось пробой изоляции на главном рубильнике, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить техническое обслуживание КТП РП-1-1-497. | 2014-08-03 03:30 | 2014-08-03 09:28
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП ЕК-9-307 | 864 | 2014-09-24 07:50 | 2014-09-24 15:33 | При воздействии ДКР сближение провода на недопустимое расстояние в пролёте опор №1/5-1/6 | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от Тп-Ек-9-307 | 2014-09-24 07:50 | 2014-09-24 15:33
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП ЕК-1-619 | 865 | 2014-09-24 07:54 | 2014-09-24 09:39 | Из-за разрушения колпачка под изолятором произошел срыв изолятора на приёмной траверсе фидера №3 КТП-Ек-1-619. | Из-за разрушения колпачка под изолятором произошел срыв изолятора на приёмной траверсе фидера №3 КТП-Ек-1-619. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП ЕК-1-619 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 07:54 | 2014-09-24 09:39
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 К-104-257 | 866 | 2014-09-24 09:09 | 2014-09-24 12:53 | Причиной явилось провис провода в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 на Тп-К-104-257, в результате произошло сближение провода на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ Ф1 К-104-257. | 2014-09-24 09:09 | 2014-09-24 12:53
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ЕК-3-608 | 867 | 2014-09-24 12:21 | 2014-09-24 16:41 | Причиной явилось несвоевременная обрезка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-ЕК-3-608, что привело к падению ветки дерева на провода в пролёте опор №5-6 | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-ЕК-3-608 | 2014-09-24 12:21 | 2014-09-24 16:41
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП К-103-330 | 869 | 2014-09-24 15:02 | 2014-09-24 19:29 | Причиной явилось обрыв провода в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв провода в результате произошло междуфазное замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП К-103-330 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 15:02 | 2014-09-24 19:29
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП О-11-467 | 871 | 2014-09-24 20:30 | 2014-09-25 10:06 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-О-11-467 вследствии перекрытия ДКР в пролётах опор № 10-18. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-О-11-467 в пролете опор 10-18. | 2014-09-24 20:30 | 2014-09-25 10:06
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП НС-5-41 | 874 | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 13:55 | Несвоевременная обрезка ДКР , что привело к падению ветки дерева на провода, произошел обрыв провода на опоре №11 Ф-2 ТП-НС-5-41 | Обрыв провода на опоре №11 Ф-2 ТП-НС-5-41 | Выполнить обрезку деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-НС-2-41 | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 13:55
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КГ-3-16 | 326 | 2014-09-24 18:22 | 2014-09-25 19:14 | Причиной явилось несвоевременное устранение дефекта отсутствие уплотнения в ТП | Причиной явилось перекрытие в Н/В отсеке КТП КГ-3-16 ,в результате произошло междуфазное замыкание. | Выполнить техническое обслуживание КТП КГ-3-16 | 2014-09-24 18:22 | 2014-09-25 19:14
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП К-102-313 | 327 | 2014-09-24 19:38 | 2014-09-25 15:24 | Причиной явилось несвоевременное устранение дефекта отсутствие уплотнения в ТП. | Причиной явилось попадания влаги в Н/В отсек, что привело к междуфазному перекрытию | Выполнить уплотнение В/В, Н/В отсеков КТП К-102-313. | 2014-09-24 19:38 | 2014-09-25 15:24
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП К-102-327 | 877 | 2014-10-06 14:00 | 2014-10-06 15:44 | обрыва вязки на опоре №1/4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП К-102-327 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-10-06 14:22 | 2014-10-06 15:44
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП КГ-1-1 | 879 | 2014-10-08 22:00 | 2014-10-08 23:15 | Несвоевременное выявление дефекта. | Причиной отключения явился обрыв провода, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП КГ-1-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-10-08 22:07 | 2014-10-08 23:15
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП НС-7-82 | 880 | 2014-10-13 13:30 | 2014-10-13 15:00 | Несвоевременное выявление дефекта (ослабление контакта провода на опоре №1/4), что привело к обрыву ответвления к вводу в жилой дом | Причиной отключения явилось обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №1/4, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить востановление ответвления к вводу в жилой дом от опоры №1/4 | 2014-10-13 13:50 | 2014-10-13 15:00
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП РП 1-1-405 | 882 | 2014-10-19 10:30 | 2014-10-19 11:16 | Несвоевременное выявление дефекта (ослабление контакта провода на опоре №8), что привело к обрыву ответвления к вводу в жилой дом | Причиной отключения явилось обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №8, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить востановление ответвления к вводу на опоре №8 от Ф-1 ЗТП-РП-1-1-405 | 2014-10-19 10:43 | 2014-10-19 11:16
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 СКТП О-3-423 | 883 | 2014-10-19 12:00 | 2014-10-19 13:39 | Вследствии нарушения контакта на опоре №1 фидера №2 СКТП-О-3-423 произошел обрыв провода в пролёте от СКТП О-3-423 до опоры №1 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода и ревизию контактных соединений на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 СКТП-О-3-423 | 2014-10-19 12:42 | 2014-10-19 13:39
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 СКТП К-102-274 | 884 | 2014-10-19 15:00 | 2014-10-19 16:04 | Несвоевременное выявление дефекта (ослабление контакта провода на опоре №8А), что привело к обрыву ответвления к вводу в жилой дом. | Причиной отключения явилось обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №8А, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить востановление ответвления к вводу на опоре на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от Тп-К-102-2741 опора 8а | 2014-10-19 15:14 | 2014-10-19 16:04
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-11 | 343 | 2014-11-22 18:00 | 2014-11-22 18:54 | Несвоевременное устранение дефекта. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ О-11 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-11-22 18:00 | 2014-11-22 18:54
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф 2 КТП Ек-1-314 | 891 | 2014-12-23 14:00 | 2014-12-23 15:24 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения явилось устранение обрыва провода. | Выполнить ремонт провода в пролете опор 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ Ф 2 КТП Ек-1-314 | 2014-12-23 14:08 | 2014-12-23 15:24
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП С-5-513 | 904 | 2014-12-30 08:00 | 2014-12-30 10:33 | Несвоевременная перетяжка провода в пролёте опор №13-14. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в 13-14 на ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП С-5-513. | 2014-12-30 08:00 | 2014-12-30 10:33
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ЕК-9-315 | 905 | 2014-12-30 09:00 | 2014-12-30 10:52 | Несвоевременная обрезка ДКР. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР В пролете опор №4/4-4/10 на ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ЕК-9-315. | 2014-12-30 09:20 | 2014-12-30 10:52
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ З-4 | 10 | 2014-01-21 07:44 | 2014-01-21 12:22 | Причиной явилось перекрытие посторонним предметом (проволока) проводов на опоре №5/2. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-4 от ПС-35/10кВ "Заречная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-21 07:44 | 2014-01-21 09:42
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-И-1-249 | 14 | 2014-01-21 22:55 | 2014-01-22 00:53 | Причиной явилось повреждение трансформатора на ТП И-1-249 в результате старения изоляции. | Причиной явилось повреждение трансформатора на ТП И-1-249 в результате старения изоляции. | Произвести замену трансформатора на ТП И-1-249. | 2014-01-21 22:55 | 2014-01-22 00:53
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ И-3 | 15 | 2014-01-21 22:55 | 2014-01-21 23:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-3 от ПС-35/10кВ "Ильинская" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-01-21 22:55 | 2014-01-21 23:39
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-7 | 16 | 2014-01-21 22:55 | 2014-01-21 23:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-7 от ПС-35/10кВ "Ильинская" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-01-21 22:55 | 2014-01-21 23:31
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НП-3 | 504 | 2014-01-29 11:29 | 2014-01-29 11:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 от ПС-110/35/10кВ Новопокровская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-МТ-3-111 | 53 | 2014-02-04 13:37 | 2014-02-07 14:13 | В результате недостаточно плотного прилегания дверей ТП-МТ-3-111 произошло попадание снега на оборудование ТП и обнаружены следы перекрытия между проходными изоляторами. Повреждений оборудования нет. | Техническая причина отсутствует | На ТП-МТ-3-111 произвести уплотнение дверных проемов исключающих попадание снега, влаги. | 2014-02-04 13:37 | 2014-02-04 14:13
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КЛ-3 | 69 | 2014-03-14 12:08 | 2014-03-14 15:30 | Обрыв вязки на опоре №33, 6, что привело к схлесту проводов. | Обрыв вязки на опоре №33,6 что привело к схлесту проводов. | На ВЛ-10кВ кВ КЛ-3 произвести усиление вязок в пролете опор №6-33. | 2014-03-14 12:08 | 2014-03-14 12:22
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 81 | 2014-03-16 15:32 | 2014-03-16 16:18 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №149-150, что привело к междуфазному замыканию, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-1 от ПС-35/10кВ "Ильинская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 15:32 | 2014-03-16 16:18
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЛ-1 | 73 | 2014-03-16 14:08 | 2014-03-17 15:45 | Причиной явилось обрыв вязки верхнего провода на опоре №17, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв вязки верхнего провода на опоре №17, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | На ВЛ-10 кВ КЛ-1 от ПС-35/10 кВ "Калниболотская" произвести вырубку поросли в пролете опор №199-211, усиление вязок в пролете опор №20-35. | 2014-03-16 14:08 | 2014-03-16 23:18
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТ-5 | 75 | 2014-03-16 14:25 | 2014-03-16 19:07 | Причиной явилось провис провода в пролете опор №73-74, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ МТ-5 от ПС-35/10кВ "Метеор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 14:25 | 2014-03-16 19:07
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЛ-3 | 74 | 2014-03-16 14:05 | 2014-03-16 17:48 | Причиной явилось обрыв вязки првода на опоре №60, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв вязки првода на опоре №60, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПЛ-3 от ПС-35/10кВ "Плоская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 14:05 | 2014-03-16 17:48
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ И-5 | 514 | 2014-03-20 12:17 | 2014-03-20 12:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-5 от ПС-35/10кВ "Ильинская" при выявления дефектов наметить мероприятия. | - | -
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ И-3 | 513 | 2014-03-20 12:17 | 2014-03-20 12:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-3 от ПС-35/10кВ "Ильинская" при выявлении наметить мероприятия. | - | -
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НП-6 | 121 | 2014-03-18 14:00 | 2014-03-18 15:51 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-6" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" при выявлении наметить мероприятия. | 2014-03-18 14:00 | 2014-03-18 15:51
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ И-7 | 97 | 2014-03-17 13:15 | 2014-03-17 16:14 | Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоне в пролете опор №25-26, что привело к обрыву проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоне в пролете опор №25-26, что привело к обрыву проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 13:15 | 2014-03-17 16:14
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Л-5 | 146 | 2014-03-29 10:11 | 2014-03-29 11:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-5" от ПС-35/10кВ "Лотос" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 10:11 | 2014-03-29 11:30
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КЛ-3 | 137 | 2014-03-29 08:06 | 2014-03-29 12:19 | Причиной явилось на опоре №64 повреждение изолятора, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №64 повреждение изолятора, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КЛ-3 от ПС-35/10кВ "Калниболотская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 08:06 | 2014-03-29 12:19
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КЛ-7 | 138 | 2014-03-29 08:08 | 2014-03-29 15:07 | Причиной явилось в пролете опор №39-41 обрыв провода, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось в пролете опор №39-41 обрыв провода, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КЛ-7 от ПС-35/10кВ "Калниболотская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 08:08 | 2014-03-29 15:07
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС-35/10 кВ "Заречная" | 162 | 2014-05-03 18:40 | 2014-05-03 19:06 | По причине несвоевременной обрезки веток деревьев в охранной зоне в пролетах опор №21-35, 64-65, 78-79, 94-95, 137-139, 161-162, 9/6-9/13, 9/17-9/28 произошло кратковременное междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ З-4. | При КЗ на ВЛ-10 кВ З-4 во время сильного дождя с грозой от действия защиты отключился СМВ-10, при этом выпал блинкер указательного реле 2РУ - "Аварийное отключение". При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА СМВ-10 кВ обнаружено, что в реле прямого действия типа РТВ в часовом механизме произошло ослабление пружины участвующей в обеспечении выдержки времени в следствие чего реле работало без выдержки времени. Реле прямого действия типа РТВ эксплуатируется с 1968 года, что указывает на его естественный износ. | На ВЛ-10 кв З-4 произвести обрезку веток деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением в пролетах опор №21-35, 64-65, 78-79, 94-95, 137-139, 161-162, 9/6-9/13, 9/17-9/28. На ПС-35/10 кВ "Заречная" произвести проверку второго РТВ СМВ-10 кВ на предмет аналогичного дефекта. Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ З-4 от ПС-35/10 кВ "Заречная". | 2014-05-03 18:40 | 2014-05-03 19:06
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-1 | 164 | 2014-05-05 08:16 | 2014-05-29 09:14 | Причиной явилось в ВВ отсеке ТП И-1-252 перекрытие птицей. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-1 от ПС-35/10кВ "Ильинская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-05 08:16 | 2014-05-05 09:14
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГБ-3 | 197 | 2014-06-09 22:45 | 2014-06-09 22:50 | Грозовое перенапряжене. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ГБ-3 от ПС-35/10 кВ "Горькая Балка", при выявлении дефектов наметь сроки по устранению. | 2014-06-09 22:45 | 2014-06-09 22:50
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Е-5 | 200 | 2014-06-10 15:27 | 2014-06-10 20:50 | Несвоевременная валка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Е-5 в пролетах опор №146-147 . | По причине падения дерева в пролете опор №146-147 произошел схлёст и обрыв проводов трёх фаз в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Е-5 от ПС-110/35/10 кВ "Ея" на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении деревьев угрожающих падением наметить сроки по устранению выявленных дефектов. | 2014-06-10 15:27 | 2014-06-10 20:50
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НП-6 | 206 | 2014-06-11 13:26 | 2014-06-11 13:28 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-6 от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-11 13:26 | 2014-06-11 13:28
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КЛ-3 | 210 | 2014-06-14 21:35 | 2014-06-15 13:27 | На ВЛ-10 кВ КЛ-3 сбита сторонним транспортом опора №7/53/7. | На ВЛ-10 кВ КЛ-3 сбитая сторонним транспортом опора №7/53/7 в результате чего произошел обрыв и схлест проводов трёх фаз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КЛ-3 от ПС-35/10 кВ "Калниболтская" на предмет выявления повреждений. | 2014-06-14 21:35 | 2014-06-15 00:15
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЛ-3 | 217 | 2014-06-21 03:07 | 2014-06-21 09:16 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 КЛ-3 от ПС-35/10кВ Калниболотская при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-06-21 03:07 | 2014-06-21 09:16
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП-НП-1-194 | 841 | 2014-06-10 00:56 | 2014-06-10 01:14 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-НП-1-194 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-10 00:56 | 2014-06-10 01:14
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-И-7-272 | 842 | 2014-06-10 17:39 | 2014-06-10 18:05 | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №14-15, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №14-15, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-И-7-272 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-10 17:39 | 2014-06-10 18:05
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-НП-6-120 | 843 | 2014-06-14 16:45 | 2014-06-14 17:36 | Несвоевременная замена провода | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №2/5-2/6, в результатате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-НП-6-120 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-14 16:45 | 2014-06-14 17:36
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЛ-5 | 233 | 2014-06-27 12:58 | 2014-06-27 17:11 | Причиной явилось обрыв вязки провода в результате износа провода. | Причиной явилось обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиление вязок провода на ВЛ-10кВ КЛ-5 от ПС-35/10кВ "Калниболотская". | 2014-06-27 12:58 | 2014-06-27 13:21
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НП-3 | 232 | 2014-06-27 10:56 | 2014-06-27 13:18 | Причиной явилось на опоре №1/13 сорван изолятор, в результате сильных порывов ветра, что привело к схлесту проводов. | Причиной явилось на опоре №1/13 сорван изолятор, в результате сильных порывов ветра, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-27 10:56 | 2014-06-27 13:18
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЛ-5 | 252 | 2014-07-07 20:00 | 2014-07-07 23:23 | Причиной явилось сбита опора №43 сторонним транспортом. | Причиной явилось сбита опора №43 сторонним транспортом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КЛ-5 от ПС-35/10кВ "Калниболотская" при выявлении дефектов наметить мероприятия и включить в план эксплуатационных работ. | 2014-07-07 20:00 | 2014-07-07 23:23
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | 110/35/10 кВ" Новопокровская" | 294 | 2014-09-09 08:55 | 2014-09-09 10:15 | При проведении строительно - монтажных работ сторонней организацией,без согласования с собственником КЛ, произошло повреждение потребительского КЛ-10 кВ НП-15 принадлежащего ООО «Ферммаш». МВ-10 НП-15 со встроенным приводом отработал сверх нормативного срока (ввод в эксплуатацию в 1979 году), дефектный узел (запорное устройство) вовремя не выявлен и не заменен. | При проведении строительно - монтажных работ сторонней организацией произошло повреждение потребительского КЛ-10 кВ НП-15, на ПС-110 кВ "Новопокровская" в высоковольтном отсеке ячейки МВ-10 кВ НП-15 произошел пробой нижнего проходного изолятора фазы "А" выключателя МВ-10 кВ НП-15. В результате работы МТЗ МВ-10 кВ НП-15 недоотключился вследствие неисправности привода выключателя. Из-за недоотключения выключателя локализации места КЗ на кабеле КЛ-10 кВ НП-15 не произошло. При дальнейшем развитии однофазное КЗ на проходном изоляторе фазы "А" выключателя МВ-10 кВ НП-15 перешло в 3-х фазное КЗ, вследствие этого действием МТЗ-10 отключился МВ-10 кВ Т-1. Недоотключение выключателя МВ-10 кВ НП-15 произошло по причине образования зазора между роликами и рабочими кромками собачек привода из-за механического износа запорного механизма, в результате чего произошел роспуск рабочих пружин привода и выключатель недоотключился. | При ежегодной корректировке инвестиционной программы на 2015 год включить замену выключателей ВМПП-10 со встоенным приводом на ПС-110 кВ Новопокровская на выключатели современного типа. Выдать предписание собственнику КЛ-10 кВ НП-15 о том,что включение будет произведено после ремонта и предоставления протокола об испытании. При проведении регламентных работ на ПС-35-110 кВ Новопокровского РЭС, в соответствии с утвержденным графиком, производить осмотр запорного механизма на предмет износа роликов и рабочих кромок собачек приводов выключателей типа ВМПП-10. Направить письмо в Северо-Кавказского управление Ростехнадзора с просьбой о проведении проверки ООО «Ферммаш», являющейся владельцем КЛ-10 кВ НП-15, на предмет надлежащей эксплуатации КЛ-10 кВ НП-15 в соответствии с законодательством РФ. После замены дефектных узлов МВ-10 кВ НП-15 произвести регулировку привода и выключателя МВ-10 кВ НП-15. После замены дефектных узлов МВ-10 кВ НП-15 произвести высоковольтные испытания выключателя МВ-10 кВ НП-15. | 2014-09-09 08:55 | 2014-09-09 10:15
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-5 | 296 | 2014-09-20 08:31 | 2014-09-20 13:25 | Причиной явилось попадание влаги в РУ-10кВ ТП-М-5-537 , в результате отсутствия уплотнения. | Причиной отключения явилось перекрытие в ТП-М-5-537 , в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-5 от ПС-35/10кВ "Малокубанская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-20 08:31 | 2014-09-20 13:25
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Е-3 | 301 | 2014-09-24 10:42 | 2014-09-24 20:40 | Причиной явилось падение дерева на провода в пролете опор № 166-167 находящегося вне охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву проводов, повреждению траверсы. | Причиной явилось падение дерева на провода в пролете опор № 166-167 находящегося вне охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву проводов, повреждению траверсы в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Е-3" от ПС-35/10кВ "Ея" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 10:42 | 2014-09-24 20:40
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НП-3 | 308 | 2014-09-24 14:20 | 2014-09-24 15:30 | Причиной явилось сильные порывы ветра с дождем (26 м/с). | Причиной отключения обрыв шлейфа 10 кВ на КТП-НП-3-41 от Р-10 кВ до ТП, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 14:20 | 2014-09-24 15:30
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-3 | 319 | 2014-09-24 22:03 | 2014-09-25 01:56 | Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоны в пролете опор №66-67, в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" от ПС-110/35/10кВ "Салют" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 22:03 | 2014-09-24 22:59
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-5 | 335 | 2014-10-17 11:54 | 2014-10-17 16:58 | Несвоевременное выявление дефекта. | Причиной отключения явилось на опоре №76 разрушение изоляторов, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ М-5 от ПС-35/10кВ "Малокубанская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-10-17 11:54 | 2014-10-17 16:58
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-З-3-919 | 3 | 2014-01-07 19:20 | 2014-01-07 21:55 | Попадание воды в высоковольтный отсек КТП-З-3-919 вследствии осадков. | Следы перекрытия в высоковольтном отсеке между опорными изоляторами. | Выполнить техническое обслуживание ТП. | 2014-01-07 19:20 | 2014-01-07 21:55
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-П-7-225 | 12 | 2014-01-21 12:15 | 2014-01-21 12:24 | Причиной явилось повреждение опорных изоляторов на КТП-П-7 225. | Причиной явилось повреждение опорных изоляторов на КТП-П-7 225 в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Выполнить ремонт ТП-П-7-225. | 2014-01-21 12:15 | 2014-01-21 12:24
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Т-3 | 19 | 2014-01-22 02:54 | 2014-01-22 03:13 | Причиной явилось повреждение на потребительской ТП-Т-3-298. | Техническая причина отсутствует | Уведомить собственника ТП-Т-3-298 о приведение электроустановки в соответствие ПУЭ. | 2014-01-22 02:54 | 2014-01-22 03:13
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ПР-3 | 13 | 2014-01-21 22:40 | 2014-01-22 01:55 | Причиной явилось падение веток дерева находящегося вне охранной зоне на провода в пролете опор №90-95, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра и образования гололеда. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №90-95 ВЛ-10кВ "ПР-3" от ПС-35/10кВ "Прогресс". | 2014-01-21 22:40 | 2014-01-22 01:55
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-3 | 18 | 2014-01-22 02:54 | 2014-01-22 13:43 | Причиной явилось падение ветки сухого дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №145-146, что привело к обрыву провода фаза "В" в результате сильных порывов ветра и образования гололеда. | Причиной явилось падение ветки сухого дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №145-146, что привело к обрыву провода фаза "В" в результате сильных порывов ветра и образования гололеда. | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №138-149 ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 2014-01-22 02:54 | 2014-01-22 13:43
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-3 | 23 | 2014-01-29 05:17 | 2014-01-29 09:27 | Причиной явилось падение веток дерева находящегося вне охранной зоны в пролете оп. 8/46-8/50, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №8/46-8/50 ВЛ-10кВ В-3 от ПС-35/10кВ "Веселовская" | 2014-01-29 05:17 | 2014-01-29 09:27
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СЛ-5 | 27 | 2014-01-29 22:00 | 2014-01-29 22:50 | Причиной явился cрыв изолятора на опоре №49, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра. | Причиной явился срыв изолятора на опоре №49, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СЛ-5" от ПС-35/10кВ "Старолеушковская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-29 22:00 | 2014-01-29 22:50
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СЛ-7 | 28 | 2014-01-29 22:50 | 2014-01-30 03:15 | Причиной явился обрыв изолятора опора №80 с крепления, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явился обрыв изолятора опора №80 с крепления, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СЛ-7 от ПС-35/10кВ "Старолеушковская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-29 22:50 | 2014-01-30 03:15
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | МВ 10кВ НЛ-13 | 29 | 2014-01-30 05:05 | 2014-01-30 05:48 | На ВЛ-10 кВ НЛ-13 обрыв вязки провода опоре №21/8 произошел по причине сильных порывов ветра и снегопада. | На ВЛ-10 кВ НЛ-13 на опоре №21/8 произошел обрыв вязки провода в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю". | На ВЛ-10 кВ НЛ-13 произвести усиление вязок от опоры №21/1 до опоры 21/11 (согласно графика технического обслуживания). | 2014-01-30 05:05 | 2014-01-30 05:48
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-5 | 32 | 2014-01-29 23:20 | 2014-01-30 01:54 | Причиной явился обрыв провода на опоре № 49, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Причиной явился обрыв провода на опоре № 49, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №30-40 ВЛ-10кВ В-5 от ПС-35/10кВ "Веселовская". | 2014-01-29 23:20 | 2014-01-30 01:54
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-5 | 37 | 2014-01-30 07:50 | 2014-01-30 09:05 | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Л-5 выявлено в пролетах опор №61-112, 129-135 приближение веток деревьев на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку деревьев в пролете опор №2-3, 11-13, 19-21, 50-50Б, 52-60, 61-112, 129 - 135 на ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС-35/10кВ "Ленинодарская" (согласно графика технического обслуживания). | 2014-01-30 07:50 | 2014-01-30 09:05
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-5 | 43 | 2014-01-30 12:25 | 2014-01-30 17:11 | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №33-34, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №33-34, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №30-40 ВЛ-10кВ В-5 от ПС-35/10кВ "Веселовская" | 2014-01-30 12:25 | 2014-01-30 17:11
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | Т-5-15 Ф-1 | 711 | 2014-01-29 11:08 | 2014-01-29 11:55 | Несвоевременное устранеие провиса провода в пролете опор №1/4-1/5 Ф-1 от ТП-Т-5-15. | Техническая причина отсутствует | Выполнить претяжку провода в пролете опор 1/4-1/5 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Т-5-15 | 2014-01-29 11:08 | 2014-01-29 11:55
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Ф-1 КТП Т-5-230 | 712 | 2014-01-29 11:45 | 2014-01-29 12:48 | На приемном крюке фронтона домовладения слетел изолятор. | Техническая причина отсутствует | Закрепление изолятора на фасаде домовладения. | 2014-01-29 11:45 | 2014-01-29 12:48
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Т-3-252 | 715 | 2014-01-29 14:42 | 2014-01-29 15:45 | Вследствии попадания снега в РУ-10 кВ ТП-Т-3-252 произошло перегорание ПК-10. | При попадании осадков (в виде снега) в РУ-10 кВ ТП-Т-3-252 произошло перегорание ПК-10 | Произвести уплотнение ТП-Т-3-252. | 2014-01-29 14:42 | 2014-01-29 15:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-1 | 47 | 2014-01-31 13:08 | 2014-02-01 11:28 | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре № 27, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре № 27, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Произвести усиление вязок провода в пролете опор №20-35 ВЛ-10кВ Л-1 от ПС-35/10кВ "Ленинодар" | 2014-01-31 13:08 | 2014-02-01 11:28
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-7 | 50 | 2014-01-31 19:25 | 2014-01-31 20:43 | Причиной явился обрыв шлейфа на ЛР-108, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра. | Причиной явился обрыв шлейфа на ЛР-108, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра. | Произвести ревизию контактных соединений на ЛР-108 ВЛ-10кВ З-7 от ПС-110/35/10кВ "Западная". | 2014-01-31 19:25 | 2014-01-31 20:43
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ В-3 | 40 | 2014-01-30 11:50 | 2014-01-30 15:30 | На ВЛ-10 кВ В-3 падение ветки дерева даходящегося вне охранной зоны ВЛ по причине сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-10 кВ В-3 от ПС-35/10 кВ "Веселовская" произвести обрезку ДКР в пролете опор №11/3-11/4 (согласно графика технического обслуживания). | 2014-01-30 11:50 | 2014-01-30 15:30
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Л-5 | 45 | 2014-01-30 19:57 | 2014-01-31 13:05 | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №35, что привело к междуфазному замыканию, в результатате сильных порывов ветра. | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №35, что привело к междуфазному замыканию, в результатате сильных порывов ветра. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №20-40 ВЛ-10кВ Л-5 от ПС-35/10кВ "Ленинодарская". | 2014-01-30 19:57 | 2014-01-31 13:05
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ В-5 | 48 | 2014-01-31 16:30 | 2014-01-31 18:51 | Причиной явился обрыв провода на опоре №305а, что привело к замыканию на землю в результате сильных порывов ветра. | Причиной явился обрыв провода на опоре №305а, что привело к замыканию на землю в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-5 от ПС-35/10кВ "Веселовская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-31 16:30 | 2014-01-31 18:51
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ПР-3 | 41 | 2014-01-30 12:22 | 2014-01-30 14:27 | Причиной явилось падение ветки дерева в пролете опор №73-74 обрыв провода , что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Причиной явилось падение ветки дерева в пролете опор №73-74 обрыв провода , что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра и снегопада. | Произвести обрезку деревьев в пролете опор №70-75 ВЛ-10кВ ПР-3 от ПС-35/10кВ "Прогресс". | 2014-01-30 12:22 | 2014-01-30 14:27
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Н-5 | 56 | 2014-02-12 02:00 | 2014-02-12 14:42 | Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Н-5 в пролете опор №186-187, находящегося в охранной зоне ВЛ, что привело к однофазному замыканию на "землю". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр Вл-10 кВ Н-5 от опоры №180 до опоры №190, произвести обрезку деревьев в пролете опор №186-187. | 2014-02-12 02:00 | 2014-02-12 14:42
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НП3 | 65 | 2014-03-08 16:21 | 2014-03-08 18:50 | Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоны на провода в пролете опор №77-78, что привело к обрыву проводов в пролете опор №76-80, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоны на провода в пролете опор №77-78, что привело к обрыву проводов в пролете опор №76-80, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №76-80 на ВЛ-10кВ НП-3 от ПС-35/10кВ "Новопластуновская". | 2014-03-08 16:21 | 2014-03-08 18:50
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ПР-5 | 85 | 2014-03-17 08:26 | 2014-03-17 10:35 | Несвоевременная обрезка веток деревьев угрожающих падением. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-10 кВ ПР-5 произвести обрезку веток, деревьев угрожающих падением, усиление вязок в пролете опор №14 -22. | 2014-03-17 08:26 | 2014-03-17 10:35
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-5 | 72 | 2014-03-16 14:14 | 2014-03-18 02:03 | Причиной явилось падение опоры , что привело к междуфазному замыканию, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось падение опоры , что привело к междуфазному замыканию, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-5 от ПС-110/35/10кВ "Западная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 14:14 | 2014-03-17 04:14
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-5 | 118 | 2014-03-18 10:12 | 2014-03-18 13:26 | Причиной явилось на опоре №2/32 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №2/32 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ З-5 от ПС-110/35/10кВ "Западная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 10:12 | 2014-03-18 13:26
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А-3 | 116 | 2014-03-18 09:34 | 2014-03-18 10:33 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ А-3 от ПС-35/10кВ Атамановская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 09:34 | 2014-03-18 10:33
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П-5 | 115 | 2014-03-18 09:32 | 2014-03-18 09:43 | Причиной явилось в пролете опор №2-3 провис провода, что привело к подхлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-5" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 09:32 | 2014-03-18 09:43
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-3 | 111 | 2014-03-18 05:50 | 2014-03-18 11:58 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода опора №179, что привело к междуфазному замыканию, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 2014-03-18 05:50 | 2014-03-18 11:58
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЛ-2 | 110 | 2014-03-18 04:20 | 2014-03-18 09:36 | Причиной явилось на опоре №2/8 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №2/8 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НЛ-2 от ПС-110/27,5/10 Новолеушковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 04:20 | 2014-03-18 09:36
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СЛ-5 | 109 | 2014-03-17 18:15 | 2014-03-18 00:08 | Причиной явилось падение дерева на провода в пролете опор №7/16-7/20, что привело к обрыву провода, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось падение дерева на провода в пролете опор №7/16-7/20, что привело к обрыву провода, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СЛ-5 от ПС-35/10кВ "Старолеушковская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 18:15 | 2014-03-18 00:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ С-7 | 108 | 2014-03-17 18:15 | 2014-03-17 21:40 | Несвоевременная обрезка веток деревьев угрожающих падением в пролетах опор №243-244. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением в пролетах опор №243-244 ВЛ-10кВ С-7. | 2014-03-17 18:31 | 2014-03-17 21:40
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-3 | 107 | 2014-03-17 15:20 | 2014-03-17 16:08 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода опора №179. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Комсомолец" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 15:20 | 2014-03-17 16:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ П-7 | 103 | 2014-03-17 15:14 | 2014-03-17 16:35 | Причиной явилось в пролете опор №4/31-4/32 провис провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 15:14 | 2014-03-17 16:35
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СЛ-7 | 98 | 2014-03-17 13:18 | 2014-03-18 09:20 | Причиной явилось падение дерево находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №3/15-3/16, что привело к обрыву провода, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось падение дерево находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №3/15-3/16, что привело к обрыву провода, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СЛ-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 13:18 | 2014-03-18 09:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-3 | 96 | 2014-03-17 13:14 | 2014-03-17 18:57 | Причиной явилось на опоре №144 обрыв вязки провода, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №144 обрыв вязки провода, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-3" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 13:14 | 2014-03-17 18:57
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ П-7 | 88 | 2014-03-17 09:28 | 2014-03-17 09:53 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода, что привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-03-17 09:28 | 2014-03-17 09:53
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НЛ-15 | 83 | 2014-03-16 16:11 | 2014-03-16 20:00 | Причиной явилось падение ветки дерева на провода пролет опор №16/12-16/13, что привело к обрыву проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось падение ветки дерева на провода пролет опор №16/12-16/13, что привело к обрыву проводов, в результате сильных порывов ветра. | На ВЛ-10 кВ НЛ-15 от ПС-110 кВ "Леушковская тяговая" произвести обрезку в пролете опор №16/10-16/15. | 2014-03-16 16:11 | 2014-03-16 20:00
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Т-1 | 87 | 2014-03-17 09:25 | 2014-03-17 12:00 | Причиной явилось перекрытие на ТП-Т-1-134 в результате сильного дождя. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание ТП-Т-1-134. | 2014-03-17 09:25 | 2014-03-17 12:00
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-1 | 90 | 2014-03-17 11:30 | 2014-03-17 19:03 | Причиной явился обрыв спуска от РКТП-10 до КТП-К-1-73, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явился обрыв спуска от РКТП-10 до КТП-К-1-73, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-1" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 11:30 | 2014-03-17 19:03
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-1 | 79 | 2014-03-16 15:10 | 2014-03-16 17:24 | Причиной явилось на опоре №3/10 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №3/10 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-1 от ПС-35/10кВ "Веселовская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 15:10 | 2014-03-16 17:24
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-5 | 80 | 2014-03-16 15:10 | 2014-03-16 17:00 | Причиной явилось на опоре №42 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, по причине сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №42 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, по причине сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-5 от ПС-35/10кВ "Веселовская" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-03-16 15:10 | 2014-03-16 17:00
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-7 | 71 | 2014-03-16 14:14 | 2014-03-17 17:59 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №3/15-3/16, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №3/15-3/16, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | На ВЛ-10 кВ З-7 от ПС-110/35/10 кВ "Западная" произвести усиление вязок в пролете опор №3/1-3/15. | 2014-03-16 14:14 | 2014-03-16 15:50
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ С-7 | 68 | 2014-03-14 15:37 | 2014-03-14 17:03 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-7" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-14 15:37 | 2014-03-14 17:03
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ П-7 | 70 | 2014-03-16 13:30 | 2014-03-16 13:43 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 13:30 | 2014-03-16 13:43
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-5 | 86 | 2014-03-17 09:06 | 2014-03-17 12:45 | Причиной явилось на опоре №18 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №18 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | На ВЛ-10 кВ К-5 от ПС-35/10 кВ "Комсомолнец" произвести усиление вязок в пролете опор №14-20. | 2014-03-17 09:06 | 2014-03-17 12:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-5 | 139 | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 08:57 | Причиной явилось в пролете опор 34-39 провис провода, что привело к подхлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5" от ПС-110/35/10кВ "Западная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 08:57
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-1 | 136 | 2014-03-29 07:30 | 2014-03-29 13:47 | Причиной явилось в пролете опор №197-199 обрыв проводов, что привело к схлесту проводов. | Причиной явилось в пролете опор №197-199 обрыв проводов, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-1 от ПС-110/35/10кВ "Комсомолец" при выявление дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 07:30 | 2014-03-29 13:47
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Н-5 | 149 | 2014-04-01 10:45 | 2014-04-01 12:58 | Причиной явилось пробой изоляторов на опоре №88, в результате старения изоляции. | Причиной явилось пробой изоляторов на опоре №88, в результате старения изоляции. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Н-5" от ПС-35/10кВ "Незамаевская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-01 10:45 | 2014-04-01 12:58
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Н-7 | 150 | 2014-04-01 10:45 | 2014-04-01 18:35 | Причиной явилось пробой трех изоляторов на опоре №110 фаза "А", "В", "С", что привело к междуфазному замыканию в результате старения изоляции. | Причиной явилось пробой трех изоляторов на опоре №110 фаза "А", "В", "С", что привело к междуфазному замыканию в результате старения изоляции. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Н-7 от ПС-35/10кВ Незамаевская при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-04-01 10:45 | 2014-04-01 18:35
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-5 | 152 | 2014-04-07 18:06 | 2014-04-07 23:16 | Причиной явилось сбита опора №74 посторонним транспортным средством. Экономический ущерб оплачен. | Причиной явилось сбита опора №74 посторонним транспортным средством, в результате чего произошел схлест проводов и разрушения опоры. | Произвести замену опоры №74 на ВЛ-10кВ В-5 от ПС-35/10кВ "Веселовская". | 2014-04-07 18:06 | 2014-04-07 23:16
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-9 | 155 | 2014-04-18 14:10 | 2014-04-18 15:35 | Причиной явилось на потребительском участке ВЛ-10кВ опора №11/17 схлест проводов из-за обрыва вязок провода. | Техническая причина отсутствует | Сообщить собственнику ВЛ-10кВ о привидении электроустановки в соответствии с ПУЭ. | 2014-04-18 14:10 | 2014-04-18 15:35
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ П-7 | 157 | 2014-04-23 18:05 | 2014-04-23 20:13 | Причиной явилось слетел изолятор на опоре №73/4, в результате физического износа колпачка. | Причиной явилось слетел изолятор на опоре №73/4, в результате физического износа колпачка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-23 18:05 | 2014-04-23 18:31
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З-7 | 159 | 2014-04-28 10:33 | 2014-04-28 11:15 | Причиной явилось в пролете опор №2/16-3/1 провис провода, что привело к кратковременному схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2/16-3/1 ВЛ-10кВ З-7 от ПС-110/35/10кВ "Западная". | 2014-04-28 10:33 | 2014-04-28 11:15
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-9 | 166 | 2014-05-12 10:25 | 2014-05-12 12:36 | Причиной явилось повреждение на потребительской ТП П-9-63. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю о приведении электроустановки в соответствие ПУЭ. | 2014-05-12 10:25 | 2014-05-12 12:36
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10кВ "Труд" | 167 | 2014-05-12 10:58 | 2014-05-12 11:35 | Причиной отключения МВ-10 кВ Т-1 явился отказ в отключении МВ-10 кв Т-9 из-за виткового замыкания в токовой катушки отключения привода (старение изоляции). | Причиной отключения МВ-10 кВ Т-1 явился отказ в отключении МВ-10 кВ Т-9 при перекрытиии в высоковольтном отсеке ТП-Т-9-322 во время грозы. | На ПС-35/10 кВ "Труд" произвести проверку РЗА приводов МВ-10 кВ Т-9 и МВ-10 кВ Т-1. | 2014-05-12 10:58 | 2014-05-12 11:35
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ С-7 | 173 | 2014-05-19 21:10 | 2014-05-20 04:08 | Сильные порывы ветра, гроза. | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву проводов в пролете опор №6/16-6/18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-7 от ПС-35/10кВ "Сосыка" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-19 21:10 | 2014-05-20 04:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-3 | 175 | 2014-05-19 21:20 | 2014-05-20 17:17 | Сильные порывы ветра, гроза. | Причиной явилось в пролете опор №65-66 упал тополь находящийся вне охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву проводов, разрушению изоляторов, траверс. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-3 от ПС-110/35/10кВ "Западная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-19 21:20 | 2014-05-19 23:50
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Н-7-744 | 809 | 2014-05-27 23:20 | 2014-05-28 03:05 | По причине недостаточного технического обслуживания произошло затекание в РУ-0,4 кВ ТП-Н-7-744, что привело к перекрытию в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | Нарушение гермитизации ТП-Н-7-744 | Выпонить уплотнение ТП-Н-7-744. | 2014-05-27 23:20 | 2014-05-28 03:05
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Т-1-344 | 814 | 2014-05-26 18:40 | 2014-05-27 07:45 | При проливном дожде и порывистом ветре произошло затекание в РУ-0,4 кВ ТП, что привело к прекрытию в РУ-0,4 кВ ТП-Т-1-344. | Произошло затекание в РУ-0,4 кВ ТП, что привело к прекрытию в РУ-0,4 кВ ТП-Т-1-344 и оплавлению изоляции низковольтных выходов. | Выполнить уплотнение ТП-Т-1-344 и замену низковольтных выходов от АВ-0,4 кВ до приемной траверы ТП. | 2014-05-26 18:40 | 2014-05-27 07:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НЛ-15 | 194 | 2014-06-02 00:20 | 2014-06-02 00:27 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НЛ-15 от ПС-110 кВ "Леушковская тяговая", при выявлении дефектов, наметить сроки по устранению. | 2014-06-02 00:20 | 2014-06-02 00:27
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПР-3 | 208 | 2014-06-12 23:50 | 2014-06-13 15:08 | Воздействие стороннего транспорта (сбита опора № 1/4). Ущерб восстановлен. | На ВЛ-10 кВ ПР-3 по причине наезда на опору № 1/4 произошел схлест проводов 3-х фаз. | На ВЛ-10 кВ ПР-3 произвести усиление вязок в пролете опор №1/3 - 1/6. | 2014-06-12 23:50 | 2014-06-13 15:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-3 | 211 | 2014-06-15 10:10 | 2014-06-15 13:40 | Причиной явилось физический износ вязки провода. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №46, что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиление вязок проводов в пролете опор №30-50 на ВЛ-10кВ "К-3" от ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 2014-06-15 10:10 | 2014-06-15 13:40
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Т-3 | 215 | 2014-06-21 01:50 | 2014-06-21 06:37 | Повреждение потребительской ТП. | Техническая причина отсутствует | Уведомить собственика ТП о приведение оборудования в соответствии с ПУЭ. | 2014-06-21 01:50 | 2014-06-21 06:37
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Т-9 | 216 | 2014-06-21 01:50 | 2014-06-21 04:40 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Т-9 от ПС-35/10кВ "Труд" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-21 01:50 | 2014-06-21 04:40
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-5 | 218 | 2014-06-21 03:25 | 2014-06-21 11:20 | Причиной обрыв вязки на опоре №4/70 явился физический износ провода. | На ВЛ-10 кВ З-5 в результате обрыва вязки на опоре №4/70 произошел кратковременный схлест проводов . | Произвести усиление вязок провода в пролете опор №4/60-4/80 на ВЛ-10кВ З-5. | 2014-06-21 03:25 | 2014-06-21 08:51
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НЛ-13 | 219 | 2014-06-21 04:20 | 2014-06-21 08:54 | Повреждение на потребительской ТП НЛ-13-839. | Техническая причина отсутствует | Уведомить собственника о приведение электроустановки в соответствие с ПУЭ. | 2014-06-21 04:20 | 2014-06-21 08:54
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ З-7 | 220 | 2014-06-21 03:26 | 2014-06-21 05:05 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-7 от ПС-110/35/10кВ "Западная" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-06-21 03:26 | 2014-06-21 05:05
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НП-8 | 223 | 2014-06-21 07:35 | 2014-06-21 08:51 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НП-8, при выявлении дефектов наметить сроки по устранению. | 2014-06-21 07:35 | 2014-06-21 08:51
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А-5 | 224 | 2014-06-21 07:32 | 2014-06-21 07:40 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ А-5 при вявлении дефектов, наметить сроки по устранению. | 2014-06-21 07:32 | 2014-06-21 07:40
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-5 | 225 | 2014-06-21 07:12 | 2014-06-21 08:51 | Произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ на опоре №19. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ В-5 от ПС-35/10 кВ "Веселовская" на предмет выявления веток деревьев угрожающих падением, при выявлении дефектов, наметить сроки по устранению. | 2014-06-21 07:12 | 2014-06-21 08:51
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Т-7 | 226 | 2014-06-21 12:52 | 2014-06-21 15:06 | Грозовые перенапряжения | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Т-7 от ПС-35/10 кВ "Труд" при выявлении дефектов наметить сроки по устранению. | 2014-06-21 12:52 | 2014-06-21 15:06
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф №2 от КТП А-5-151 | 815 | 2014-06-17 05:30 | 2014-06-17 13:22 | Сбита опора №3 Ф-2 ТП-А-5-151 сторонним транспортным средством | Механическое повреждение опоры №3 фидера №2 ТП-А-5-151 сторонним транспортным средством | Выполнить замену опоры №3 Ф-2 от ТП-А-5-151. | 2014-06-17 05:30 | 2014-06-17 13:22
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от КТП Т-1-281 | 831 | 2014-06-21 17:04 | 2014-06-21 17:20 | На Ф-2 от ТПТ-1-281 произошло сближение провода в пролете опор №7-8 на недопустимое расстояние, по причине ненадлежащей вытяжки провода. | Техническая причина отсутствует | На Ф-2 от ТПТ-1-281 в пролете опор №7-8 произвести перетяжку провода. | 2014-06-21 17:04 | 2014-06-21 17:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Ф2 от КТП А-3-165 | 835 | 2014-06-21 13:35 | 2014-06-21 14:50 | Причиной явился провис провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-А-3-165 с устранением выявленных замечаний. | 2014-06-21 13:35 | 2014-06-21 14:50
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Ф2 от КТП Т-3-6 | 836 | 2014-06-21 13:06 | 2014-06-21 19:26 | Несвоевременная обрезка ДКР | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев и перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Т-3-6. | 2014-06-21 13:06 | 2014-06-21 19:26
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Ф2 от КТП П3-10 | 837 | 2014-06-21 11:13 | 2014-06-21 16:15 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-П-3-10 обрыв провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры 4/7. | На ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-П-3-10 обрыв провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры 4/7. | Выполнить ремонт ответвления к к вводу в жилой дом от опоры № 4/7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-П-3-10 . | 2014-06-21 11:13 | 2014-06-21 16:15
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-2 от КТП Т-3-140 | 838 | 2014-06-21 11:03 | 2014-06-21 12:21 | Причиной явился провис провода на ВЛ-0,4кВ Ф2 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Т-3-140 с устранением выявленных замечаний. | 2014-06-21 11:03 | 2014-06-21 12:21
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Ф2 от КТП П-1-81 | 840 | 2014-06-21 10:26 | 2014-06-21 13:31 | На ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-П-1-81 при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №№8-9 | На ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-П-1-81 обрыв провода в пролете опор №№8-9 | На ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-П-1-81 востановить обрыв провода в пролете опор №№8-9. | 2014-06-21 10:26 | 2014-06-21 13:31
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | КТП П-3-109 | 237 | 2014-06-18 22:17 | 2014-06-19 12:06 | Несвоевременная замена силового трансформатора на КТП-П-3-109. | Причиной явилось межвитковое замыкание внутри силового трансформатора КТП-П-3-109. | Произвести замену трансформатора на КТП-П-3-109 . | 2014-06-18 22:17 | 2014-06-19 12:06
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП З-3-919 | 238 | 2014-06-21 01:25 | 2014-06-21 13:15 | Грозовые перенапряжения | Причиной явилось повреждение опорных изоляторов в высоковольтном отсеке, КТП З-3-919. | Произвести техническое обслуживание КТП З-3-919. | 2014-06-21 01:25 | 2014-06-21 13:15
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП В-1-684 | 239 | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-23 13:55 | Несвоевременная замена силового трансформатора на КТП В-1-684. | Причиной явилось межвитковое замыкание внутри силового трансформатора КТП В-1-684. | На КТП В-1-684 произвести замену силового трансформатора. | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 13:55
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Т5-244 | 846 | 2014-06-27 19:02 | 2014-06-27 21:24 | Причиной явился плохой контакт на АВ-0,4кВ. | Поврежден АВ-0,4кВ | Выполнить замену АВ-0,4кВ на КТП-Т5-244. | 2014-06-27 19:02 | 2014-06-27 21:24
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф3 от КТП Т-5-17 | 847 | 2014-06-27 19:30 | 2014-06-27 20:41 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор 1/3-1/4 из-за слабого контакта. | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор 1/3-1/4 из-за слабого контакта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф3 от КТП Т-5-17 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-27 19:30 | 2014-06-27 20:41
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП Т-7-28 | 848 | 2014-06-27 20:50 | 2014-06-27 22:08 | Гроза. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП Т-7-28 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-06-27 20:50 | 2014-06-27 22:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-7 | 236 | 2014-06-27 16:35 | 2014-06-27 17:28 | Несвоевременная обрезка веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ В-7 в пролете опор № 156-157, в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ В-7 от ПС-35/10 кВ "Веселовская" на предмет выявления деревьев, угрожающих падением, при выявлении таких деревьев наметитть сроки по обрезке, вырубке. | 2014-06-27 16:35 | 2014-06-27 17:28
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ В-5 | 231 | 2014-06-25 14:35 | 2014-06-25 17:15 | На ВЛ-10 кВ В-5 от ПС-35/10 кВ "Веселовская" несвоевременная обрезка веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осомтр ВЛ-10 кВ В-5 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением, при выявлении наметить сроки по обрезке вырубке деревьев. | 2014-06-25 14:35 | 2014-06-25 17:15
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ПР-1 | 228 | 2014-06-22 08:24 | 2014-06-22 14:06 | Несвоевременная замена разъединителя. | Причиной явилось разрушение изоляторов Ф В и Ф А разъединителя РТП-ПР-1-1108, что привело к междуфазному замыканию. | Произвести замену разъединителя РТП-ПР-1-1108 | 2014-06-22 08:24 | 2014-06-22 14:06
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-3 | 227 | 2014-06-21 14:21 | 2014-06-21 16:44 | Несвоевременная обрезка веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ К-3. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ К-3 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода, при выявлении деревьев угрожающих падением, наметить сроки по обрезке деревьев. | 2014-06-21 14:21 | 2014-06-21 16:44
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-3 | 244 | 2014-07-04 10:14 | 2014-07-04 13:34 | Грозовые перенапряжения. | Причиной явилось разрушение изоляторов на опоре № 86,88, и обрыв провода на опоре №88 в сторону опор № 87, что привело к схлесту проводов. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ К-3, выявленные дефекты включить в план эксплуатационных работ. | 2014-07-04 10:14 | 2014-07-04 11:14
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф1 от КТП-Т-1-20 | 851 | 2014-07-20 07:10 | 2014-07-20 09:45 | Схлест проводов опора 1/9. | Схлест проводов опора 1/9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Ф1 от КТП-Т-1-20, при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-07-20 07:10 | 2014-07-20 09:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-1 | 255 | 2014-07-19 09:40 | 2014-07-19 11:36 | Повреждение на участке потребительской ВЛ-10 кВ П-1. | Техническая причина отсутствует | Уведомить собственника ВЛ-10 кВ П-9 о приведении ВЛ в соответствии с ПУЭ. | 2014-07-19 09:40 | 2014-07-19 11:36
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ П-3 | 257 | 2014-07-19 11:15 | 2014-07-19 11:36 | Причиной явилось обрыв шлейфа на разъединителе РКТП - П-3-138, в результате плохого контакта провода. | Причиной явилось обрыв шлейфа на разъединителе РКТП - П-3-138, что привело к междуфазному замыканию | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-3 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-07-19 11:15 | 2014-07-19 11:36
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 Ф-3 от ЗТП-Т-1-79 | 853 | 2014-07-29 09:00 | 2014-07-29 15:10 | Причиной явилось сбита опора №7 легковым автомобилем. | Причиной явилось сбита опора №7 легковым автомобилем. | Выполнить замену опоры №7 на ВЛ-04 Ф-3 от ЗТП-Т-1-79. | 2014-07-29 09:00 | 2014-07-29 15:10
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ В-7 | 265 | 2014-07-30 17:00 | 2014-07-30 18:46 | Причиной явилось обрыв вязки на опоре №120, в результате несвоевременного усиления вязок. | Причиной явилось обрыв вязки на опоре №120, что привело к схлесту проводов в пролете опор №120-121 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-7 от ПС-35/10кВ Веселовская при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-07-30 17:00 | 2014-07-30 18:46
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Т-7 | 254 | 2014-07-19 13:00 | 2014-07-19 15:31 | Причиной явилось повреждение проходных изоляторов Ф "В","С" на потребительской ТП. | Техническая причина отсутствует | Уведомить собственника о приведение ТП-Т-7-300 в соответствие с ПУЭ. | 2014-07-19 13:00 | 2014-07-19 15:31
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Т-5 | 258 | 2014-07-19 13:00 | 2014-07-19 16:53 | Причиной явилось несвоевременное выявление дефекта в пролете опор 8/22-8/23 расплелся провод. | Причиной явилось пролете опор 8/22-8/23 расплелся провод, что привело к междуфазному замыканию между проводами фаз "А" и "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Т-5 от ПС-35/10кВ Труд при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-07-19 13:00 | 2014-07-19 16:53
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К-1 | 253 | 2014-07-18 05:29 | 2014-07-18 09:48 | Причиной явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-4, в результате несвоевременной обрезки ДКР. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор № 3-6 на ВЛ-10кВ К-1 от ПС-35/10кВ "Комсомолец" | 2014-07-18 05:29 | 2014-07-18 09:48
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НЛ-1 | 284 | 2014-08-12 21:12 | 2014-08-13 03:03 | Попадание молнии в разъединитель ЛР-57 опора №1Б. | При попадание молнии в разъединитель ЛР-57 опора №1Б, произошло разрушение разъединителя и обрыв проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НЛ-1 от ПС-110/27/10 кВ "Новолеушковска"я при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-08-12 21:12 | 2014-08-12 22:55
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ В-7 | 287 | 2014-09-02 12:20 | 2014-09-02 13:54 | Причиной явилось сильные порывы ветра (17-20 м/с). | Причиной отключения явилось падение дерева, что привело к обрыву проводов в пролете оп. 1/4-1/7, сломана оп.1/5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-7 от ПС35/10кВ "Веселовская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-02 12:20 | 2014-09-02 13:54
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ К3 | 289 | 2014-09-02 20:25 | 2014-09-02 22:48 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной явилось на опора № 2/34 (деревянная, аварийная) выпадение крюков, схлест проводов. | Выполнить замену опоры № 2/34 на ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 2014-09-02 20:25 | 2014-09-02 22:48
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-3 | 291 | 2014-09-08 06:42 | 2014-09-08 15:04 | Грозовое перенапряжение. | Повреждение кабельной муфты. | Выполнить замену кабельной муфты на ВЛ-10кВ К-3 | 2014-09-08 06:42 | 2014-09-08 15:04
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НП-7 | 293 | 2014-09-09 07:55 | 2014-09-09 10:32 | Причиной явилось несвоевременная обрезка ДКР, что привело к падению дерева в пролете опор №78-79, в результате произошел обрыв 2-х проводов. | Причиной явилось падение дерева в пролете опор №78-79, в результате произошел обрыв 2-х проводов. | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №70-82 на ВЛ-10кВ НП-7 ПС-35/10кВ "Новопластуновская" | 2014-09-09 07:55 | 2014-09-09 10:32
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-1 | 323 | 2014-09-25 07:19 | 2014-09-25 08:17 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра (25м/с) | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-1 от ПС-35/10кВ "Комсомолец" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2014-09-25 07:19 | 2014-09-25 08:17
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЛ-2 | 324 | 2014-09-25 07:44 | 2014-09-25 10:31 | Причиной явилось несвоевременная обрезка ДКР, что привело к падению ветки дерева на провода опора №68. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НЛ-2 от ПС-127/35/10кВ "Новолеушковская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-25 07:44 | 2014-09-25 10:31
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-1 | 325 | 2014-09-25 13:39 | 2014-09-25 18:50 | Причиной явилось обрыв шлейфа Ф "А", в результате сильных порывов ветра с дождем. | Причиной явилось обрыв шлейфа Ф "А", в результате произошло междуфазное замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-1 от ПС-35/10кВ "Комсомолец" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-25 13:39 | 2014-09-25 18:50
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НП-8 ВЛ 10 кВ Т-7 ВЛ 10 кВ СЛ-7 ВЛ 10 кВ П-5 ВЛ 10 кВ Н5 ВЛ 10 кВ В-5 ВЛ 10 кВ В-7 ВЛ 10 кВ Н-7 ВЛ 10 кВ Л-5 ВЛ 10 кВ В-3 ВЛ 10 кВ З-5 ВЛ 10 кВ З-7 | 330 | 2014-09-24 07:51 | 2014-09-25 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-10. | Падение деревьев на провода ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Нарушение механического соединения в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Нарушение эл. контакта в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ВЛ 10 кВ НП-8, ВЛ 10 кВ Т-7, ВЛ 10 кВ СЛ-7, ВЛ 10 кВ П-5, ВЛ 10 кВ Н-5,ВЛ 10 кВ В-5,ВЛ 10 кВ В-7,ВЛ 10 кВ Н-7,ВЛ 10 кВ Л-5,ВЛ 10 кВ В-3, ВЛ 10 кВ З-5, ВЛ 10 кВ З-7 при вывлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 07:51 | 2014-09-25
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10кВ НЛ-2 | 337 | 2014-10-20 15:00 | 2014-10-20 18:26 | Причиной отключения явилось несвоевременная обрезка ДКР. | В результате падения дерева в пролете опор №5/49-5/51 на ВЛ10 кВ НЛ-2 произошел обрыв проводов с междуфазным замыканием. | Выполнить обрезку ДКР отпайка №5 на ВЛ-10кВ НЛ-2 от ПС-127/35/10кВ "Новолеушковская- Тяговая". | 2014-10-20 15:00 | 2014-10-20 18:26
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | КТП З-5-223 | 881 | 2014-10-19 08:00 | 2014-10-19 14:22 | По причине несвоевременного технического обслуживания произошло ослабление контактного соединения на АВ-0,4 кВ Ф-1 КТП-З-5-223, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ | Ослабление контактного соединения на АВ-0,4 кВ Ф-1 КТП-З-5-223, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ . | Выполнить замену АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП-З-5-223 | 2014-10-19 08:00 | 2014-10-19 14:22
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П-3 | 339 | 2014-10-27 12:20 | 2014-10-27 13:27 | Причиной явилось несвоевременное выявление дефекта. | Причиной отключения явилось обрыв шлейфа на КР-309, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-10-27 12:20 | 2014-10-27 13:27
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ НЛ-2 | 346 | 2014-12-21 20:19 | 2014-12-21 21:59 | Несвоевременное устранение дефекта | Причиной отключения явилось разрушение изолятора на ЛР-180, в результате чего произошло замыкание на землю. | Выполнить замену дефектных изоляторов на опорах №10,12,25 ВЛ-10кВ НЛ-2 от ПС-110/27/10кВ "Леушковская-Тяговая". | 2014-12-21 20:19 | 2014-12-21 21:59
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Т-9-297 | 893 | 2014-12-24 20:18 | 2014-12-24 22:24 | Несвоевременное выявление дефекта (плохой контакт). | Причиной отключения явилось повреждение АВ-0,4кВ | Выполнить ревизию контактных соединений на ТП-Т-9-297 | 2014-12-24 20:18 | 2014-12-24 22:24
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-Т1-281 | 894 | 2014-12-28 10:12 | 2014-12-28 11:22 | Причиной отключения явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1/5-1/6, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №1/4-1/6 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-Т1-281. | 2014-12-28 10:12 | 2014-12-28 11:22
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-П3-66 | 898 | 2014-12-28 12:28 | 2014-12-28 13:46 | Причиной отключения явился провис провода в пролете опор №4/5-4/6, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №4/5-4/6 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-П3-66. | 2014-12-28 12:28 | 2014-12-28 13:46
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-Т3-6 | 901 | 2014-12-28 13:39 | 2014-12-28 15:12 | Негабаритная стрела провеса провода в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-Т-3-6. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-Т-3-6 | 2014-12-28 13:39 | 2014-12-28 15:12
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-Н5-742 | 351 | 2014-12-28 14:50 | 2014-12-28 19:52 | Причиной повреждения явилось несвоевременная сушка трансформатора. | Причиной отключения явилось межвитковое замыкание в силовом трансформаторе из-за снижения сопротивления изоляции (влага). | Выполнить замену силового трансформатора на ТП Н-5-742. | 2014-12-28 14:50 | 2014-12-28 19:52
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-6 от ПС 35/10кВ "Н.Рождественская" | 4 | 2014-01-11 09:51 | 2014-01-11 10:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Р-6 от ПС-35/10 кВ "Н. - Рождественская", наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2014-01-11 09:51 | 2014-01-11 10:00
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Р-6 от ПС-35/10 кВ "Н-Рождественская" | 5 | 2014-01-13 01:36 | 2014-01-13 10:50 | ВЛ-10 кВ Р-6 отключилась по причине разрушения изолятора на опоре №110. | На ВЛ-10 кВ Р-6 произошло разрушение изолятора на опоре №110 с последующим провисом провода в пролете опор №110-111. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Р-6 от ПС-35/10 кВ "Н.-Рождествеская", при выявлении дефектов наметить мероприятия и сроки по их устранению. 2. На ВЛ-10 кВ Р-6 от ПС-35/10 кВ "Н.-Рождественская" заменить дефектные изоляторы на опоре №109-110, и произвести перетяжку провода. 3. Произвести обрезку деревьев в пролете опор №54-1/1, перетяжку провда в пролетах опор №110-111, 109-112, 66-2/1. | 2014-01-13 01:36 | 2014-01-13 10:50
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ф-3 | 7 | 2014-01-17 07:36 | 2014-01-17 07:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 от ПС-35/10 кВ "Фастовецкая", по результатам осмотра разработать мероприятия. | 2014-01-17 07:36 | 2014-01-17 07:45
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-3 | 8 | 2014-01-18 12:44 | 2014-01-18 20:32 | Причиной явился физический износ поровода марки ПС-25, в результате чего произошел обрыв провода. | Причиной явился физический износ поровода марки ПС-25, в результате чего произошел обрыв провода. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-18 12:44 | 2014-01-18 14:06
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ А-1 | 17 | 2014-01-22 01:40 | 2014-01-22 04:57 | Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ-10кВ А-1/ | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кв А-1 на предмет выявления деревьев угрожающих падением, по результатам осмотра наметить мероприятия. | 2014-01-22 01:40 | 2014-01-22 04:57
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП Р-1-963 | 22 | 2014-01-23 08:50 | 2014-01-23 12:20 | Причиной явилось перекрытие на Т-1 животным (кошка) в ЗТП Р-1-963. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ТП,ЗТП на ВЛ-10кВ Р-1 от ПС-35/10кВ "Новорождественская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-23 08:50 | 2014-01-23 12:20
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП-А-7-79 | 705 | 2014-01-21 16:20 | 2014-01-21 19:07 | Несвоевременное техническое обслуживание ТП-А-7-79 | Отключены от защит АВ-0,4 кВ №1,2 в следствии нагрева контактного соединения на АВ-0,4 кВ . | Произвести замену АВ-0,4 кВ №1,2 на ТП-А-7-79 | 2014-01-21 16:20 | 2014-01-21 19:07
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-5 | 33 | 2014-01-30 02:20 | 2014-01-30 11:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-30 02:20 | 2014-01-30 10:37
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Х-7 | 26 | 2014-01-29 18:40 | 2014-01-30 05:15 | Причиной отключения ВЛ-10кВ Х-7 явилось повреждение кабельной муфты на опоре №15. | Причиной отключения ВЛ-10кВ Х-7 явилось повреждение кабельной муфты на опоре №15. | Произвести замену кабельной муфты на опоре №15 ВЛ-10кВ Х-7 от ПС-35/10кВ "Хоперская" | 2014-01-29 18:40 | 2014-01-30 05:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-9 | 44 | 2014-01-30 13:44 | 2014-01-30 18:51 | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №1/2-1/3 в результате сильных порывов ветра со снегом. | Причиной явился обрыв провода в пролете опор №1/2-1/3 в результате чего произошел схлест проводов. | Произвести замену провода в пролете опор 1/1-1/4 на ВЛ-10кВ Ф-9 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая". | 2014-01-30 13:44 | 2014-01-30 18:51
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф-3 | 35 | 2014-01-30 05:12 | 2014-01-30 16:42 | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №93, в результате сильных порывов ветра со снегом. | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №93, в результате чего произошло замыкание на землю. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №93-110 на ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая". | 2014-01-30 05:12 | 2014-01-30 16:42
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-5 | 46 | 2014-01-30 20:23 | 2014-01-31 03:48 | Причиной явился обрыв шлейфа на ЛР-12, в результате сильных порывов ветра со снегом. | Причиной явился обрыв шлейфа на ЛР-12, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Произвести ремонт разъединителя ЛР-12 на ВЛ-10кВ Ф-5 от ПС-35/10кВ Фастовецкая. | 2014-01-30 20:23 | 2014-01-30 20:27
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-5 | 39 | 2014-01-30 09:50 | 2014-01-30 15:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-5 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-01-30 09:50 | 2014-01-30 15:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Х-7 | 38 | 2014-01-30 09:40 | 2014-01-30 14:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Х-7, при выявлении дефектов наметить сроки по устранению. | 2014-01-30 09:40 | 2014-01-30 14:22
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Ф-3-180 | 727 | 2014-02-04 22:00 | 2014-02-05 00:29 | Вследствии превышения нагрузки отключен от защиты АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП Ф-3-180/ | Техническая причина отсутствует | Замена АВ-0,4 кВ Ф-1 от Тп Ф-3-180. | 2014-02-04 22:00 | 2014-02-05 00:29
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ф-5-907 | 739 | 2014-02-20 17:20 | 2014-02-20 17:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП Ф-5-907 с устранением выявленных замечаний. | 2014-02-20 17:20 | 2014-02-20 17:50
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Б-4-3 | 740 | 2014-02-27 21:58 | 2014-02-27 22:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Б-4-3 с устранением выявленных замечаний | 2014-02-27 21:58 | 2014-02-27 22:05
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-6 от ПС 35/10кВ Н.Рождественская&quot; | 59 | 2014-02-23 14:14 | 2014-02-23 14:20 | Попадание постороннего предмета (проволоки) на провода ВЛ-10 кВ Р-6 в пролете опор №88-4/1, что привело к междуфазному замыканию. Повреждений оборудования нет. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осомтр Вл-10 кВ Р-6, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2014-02-23 14:14 | 2014-02-23 14:20
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф-3 | 64 | 2014-03-08 13:17 | 2014-03-08 15:48 | По причине сильных порывов ветра произошло падение тополя (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Ф-3 в пролетах опор № 1/46-1/48, что привело к межуфазному замыканию и обрыву провода. | По причине сильных порывов ветра произошло падение тополя (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Ф-3 в пролетах опор № 1/46-1/48, что привело к межуфазному замыканию и обрыву провода. | Произвести обрезку деревьев в пролете опор №1/46-1/49. | 2014-03-08 13:17 | 2014-03-08 15:48
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-П-5-224 | 746 | 2014-03-16 21:20 | 2014-03-16 21:40 | Из-за ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор №3/1-3/2. | Из-за ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор №3/1-3/2. | Произвести ремонт провода в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-П-5-424. | 2014-03-16 21:20 | 2014-03-16 21:40
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ А-5 | 84 | 2014-03-17 05:05 | 2014-03-17 17:04 | Причиной явилось обрыв шлейфа на ЛР-10 №16, что привело к междуфазному замыканию, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось обрыв шлейфа на ЛР-10 №16, что привело к междуфазному замыканию, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ А-5 от ПС-35/10кВ "Алексеевская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 05:05 | 2014-03-17 05:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ В-1 | 77 | 2014-03-16 14:49 | 2014-03-16 14:51 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-1 от ПС-35/10кВ "Вымпел" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 14:49 | 2014-03-16 14:51
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ А-7 | 91 | 2014-03-17 11:50 | 2014-03-17 12:01 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ А-7 от ПС-35/10кВ "Алексеевская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 11:50 | 2014-03-17 12:01
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-1 | 92 | 2014-03-17 11:56 | 2014-03-17 12:02 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-1" от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 11:56 | 2014-03-17 12:02
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 93 | 2014-03-17 11:56 | 2014-03-17 12:09 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 11:56 | 2014-03-17 12:09
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-3 | 94 | 2014-03-17 12:03 | 2014-03-17 12:05 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 12:03 | 2014-03-17 12:05
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-5 | 95 | 2014-03-17 12:31 | 2014-03-17 16:52 | Причиной явилось повреждение траверсы на опоре №6,что привело к междуфазному замыканию проводов ВЛ в результате сильных порыв ветра. | Причиной явилось повреждение траверсы на опоре №6,что привело к междуфазному замыканию проводов ВЛ в результате сильных порыв ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 12:31 | 2014-03-17 16:52
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ А-7 | 102 | 2014-03-17 14:04 | 2014-03-19 17:02 | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №85, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №85, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "А-7" от ПС-35/10кВ "Алексеевская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 14:04 | 2014-03-17 17:02
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 З-3 | 126 | 2014-03-18 17:47 | 2014-03-18 19:58 | Причиной явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №36, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №36, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ З-3 от ПС-110/35/10 кВ "Заря", при выявлении дефектов разработать мероприятия. | 2014-03-18 17:47 | 2014-03-18 17:51
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-1 | 129 | 2014-03-19 00:22 | 2014-03-19 11:22 | Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №99-100, что привело к обрыву проводов. | Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №99-100, что привело к обрыву проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-1" от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-19 00:22 | 2014-03-19 11:22
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-6 | 124 | 2014-03-18 16:54 | 2014-03-18 18:40 | Причиной явилось провис провода в пролете опор №58-59, что привело к схлесту проводов в результате сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Р-6" от ПС-35/10кВ "Новорождественская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 16:54 | 2014-03-18 18:40
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З-5 | 114 | 2014-03-18 08:15 | 2014-03-18 13:40 | Причиной явилось на опоре №2/32 обрыв вязки провода , что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №2/32 обрыв вязки провода , что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-5 от ПС-110/35/10кВ "Заря" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 08:15 | 2014-03-18 08:36
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-3 | 117 | 2014-03-18 10:44 | 2014-03-18 13:47 | Причиной явилось в пролете опор 5/12-5/14 обрыв провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось в пролете опор 5/12-5/14 обрыв провода, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ш-3 от ПС-35/10кВ "Шохры" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-18 10:44 | 2014-03-18 11:26
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-6 | 135 | 2014-03-25 20:02 | 2014-03-25 22:06 | Причиной явилось на опоре №110 обрыв изолятора , что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №110 обрыв изолятора , что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-6 от ПС-35/10кВ Новорождественнская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-25 20:02 | 2014-03-25 22:06
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Ш-3-46 | 772 | 2014-03-16 19:06 | 2014-03-16 19:28 | Причиной явился обрыв ответвления к вводу в дом на опоре №25 в результате сильных порывов ветра. | В следствии ветровых нагрузок произошел обрыва ответвления к вводу в дом на опоре№25. | Востановить ответвление к вводу в жилой дом от опоры №25 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 Тп-Ш-3-46. | 2014-03-16 19:06 | 2014-03-16 19:28
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-Р-5-1006 | 773 | 2014-03-16 18:49 | 2014-03-16 18:52 | Сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Р-5-1006 с устранением выявленных замечаний | 2014-03-16 18:49 | 2014-03-16 18:52
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-Р-3-137 | 774 | 2014-03-16 18:26 | 2014-03-16 18:28 | Сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Р-3-137 с устранением выявленных замечаний | 2014-03-16 18:26 | 2014-03-16 18:28
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-А-5-62 | 783 | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 17:09 | Сильные порывы ветра (Ветер 27 м/с). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-А-5-62, при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 17:09
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-Ч-126 | 784 | 2014-03-16 16:36 | 2014-03-16 16:48 | Сильные порывы ветра (Ветер 27 м/с). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Ч-126. С устранением выявленных замечаний. | 2014-03-16 16:36 | 2014-03-16 16:48
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-3 | 143 | 2014-03-29 09:16 | 2014-03-29 09:30 | Причиной явилось провис провода от опоры №121а до КРУН КВ-4, что привело к кратковременному схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" от ПС-35/10кВ "Шохры" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 09:16 | 2014-03-29 09:30
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-1 | 140 | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 08:37 | Причиной явилось на опоре №1/48 разрушен колпачок, что привело к обрыву изолятора с крепления, в результате чего произошел провис провода с кратковременным схлестом проводов, вследствии сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №1/48 разрушен колпачок, что привело к обрыву изолятора с крепления, в результате чего произошел провис провода с кратковременным схлестом проводов. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-1 ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 08:37
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 141 | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 08:37 | Причиной явилось на опоре №109 разрушен колпачок, что привело к обрыву изолятора с крепления, в результате чего произошел провис провода с кратковременным схлестом проводов, вследствии сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №109 разрушен колпачок, что привело к обрыву изолятора с крепления, в результате чего произошел провис провода с кратковременным схлестом проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 08:37
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Х-1 | 145 | 2014-03-29 09:57 | 2014-03-29 13:55 | Причиной явилось на ТП Х-1-608 пробой опорных изоляторов в высоковольтном отсеке, что привело к междуфазному замыканию, в результате старения изоляции. | Причиной явилось на ТП Х-1-608 пробой опорных изоляторов в высоковольтном отсеке, что привело к междуфазному замыканию, в результате старения изоляции. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Х-1 от ПС-35/10кВ "Хоперская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-29 09:57 | 2014-03-29 13:55
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ А-7 | 148 | 2014-03-31 19:02 | 2014-03-31 20:34 | Причиной явилось на опоре №5/11 обрыв вязки провода , что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №5/11 обрыв вязки провода , что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ А-7 ПС-35/10кВ "Алексеевская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-31 19:02 | 2014-03-31 20:34
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Ф-5-1 | 101 | 2014-03-16 17:43 | 2014-03-17 00:30 | Причиной явилось повреждение силового трансформатора на ТП-Ф-5-1, в результате межвиткового замыкания внутри бака трансформатора по причине старения изоляции. | Причиной явилось повреждение силового трансформатора на ТП-Ф-5-1, в результате межвиткового замыкания внутри бака трансформатора по причине старения изоляции. | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-Ф-5-1 | 2014-03-16 17:43 | 2014-03-17 00:30
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 99 | 2014-03-17 13:19 | 2014-03-17 14:05 | Причиной явилось на опоре №87 обрыв вязки, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Причиной явилось на опоре №87 обрыв вязки, что привело к замыканию на землю, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-03-17 13:19 | 2014-03-17 14:05
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ш-3 | 151 | 2014-04-03 20:32 | 2014-04-03 21:48 | Причиной явилось сбита опора № 53 сторонним транспортом. Экономический ущерб оплачен. | Причиной явилось сбита опора № 53 сторонним транспортом. | Произвести замену опоры №53 на ВЛ-10кВ Ш-3 от ПС-35/10кВ Шохры. | 2014-04-03 20:32 | 2014-04-03 21:48
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТР-9 | 153 | 2014-04-16 22:01 | 2014-04-16 23:38 | Причиной явилось сбита опора 10/4 сторонним автотранспортом. | Причиной явилось сбита опора 10/4 сторонним автотранспортом, в результате чего произошло разрушение опоры и схлест проводов. | Произвести замену опоры №10/4 на ВЛ-10кВ ТР-9 от ПС-110/10кВ Терновская. | 2014-04-16 22:01 | 2014-04-16 23:38
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТР-1 | 154 | 2014-04-16 22:01 | 2014-04-17 02:16 | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №2/41, в результате чего произошел кратковременный схлест проводов. | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №2/41. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТР-1 от ПС-110/10кВ Терновская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-16 22:01 | 2014-04-17 02:16
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-5 | 165 | 2014-05-11 06:20 | 2014-05-11 10:12 | Причиной явились атмосферные воздействия. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре № 5/3, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-11 06:20 | 2014-05-11 10:12
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З-1 | 172 | 2014-05-19 21:06 | 2014-05-20 01:52 | Причиной явились сильные порывы ветра. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №22, что привело к схлесту проводов, в результате сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-1 от ПС-110/35/10кВ Заря при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-19 21:06 | 2014-05-20 01:52
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З-3 | 174 | 2014-05-19 21:06 | 2014-05-20 05:10 | Причиной явилось грозовое перенапряжение, сильные порывы ветра. | Причиной явилось на опоре №6/25 разрушен изолятор, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-3 от ПС-110кВ "Заря" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-19 21:06 | 2014-05-20 05:10
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ А-1 | 176 | 2014-05-20 00:53 | 2014-05-20 03:14 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ А-1 от ПС-35/10кВ "Алексеевская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-05-20 00:53 | 2014-05-20 03:14
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП Р-3-137 | 828 | 2014-06-21 09:19 | 2014-06-21 10:50 | Несвоевременная обрезка ДКР | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Р-3-137 в пролете 1/2-1/3,17-18 обрыв проводов в следствии падения дерева. | Выполнить ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Р-3-137 в пролете опор № 1/2-1/3,17-18 | 2014-06-21 09:19 | 2014-06-21 10:50
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП П-5-41 | 832 | 2014-06-21 17:03 | 2014-06-21 18:12 | Несвоевременная обрезка ДКР | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-П-5-41 обрыв провода А-25, в пролете опор 1/5-1/6, 1/8-1/9 | Выполнить ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-П-5-41 в пролете опор 1/5-1/6, 1/8-1/9, произвести обрезку ДКР. | 2014-06-21 17:03 | 2014-06-21 18:12
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4кВ Ф-1 от ТП П-5-226 | 833 | 2014-06-21 15:49 | 2014-06-21 16:44 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-П-5-226 по причине ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор 2-1/1, 1-1/2 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-П-5-226 обрыв провода в пролете опор 2-1/1, 1-1/2 | Востановить обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-П-5-226 в пролете опор 2-1/1, 1-1/2. | 2014-06-21 15:49 | 2014-06-21 16:44
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП Р-5-138 | 834 | 2014-06-21 14:47 | 2014-06-21 15:39 | На ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Р-5-138 во время ветровых нагрузок произошло сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор 14-15, по причине несвоевременной перетяжки провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Р-5-138 в пролете опор 14-15 | 2014-06-21 14:47 | 2014-06-21 15:39
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП Р-5-107 | 839 | 2014-06-21 10:54 | 2014-06-21 12:15 | Несвоевременная обрезка ДКР | По причине падения дерева произошел обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Р-5-107 в пролете опор 1/2-1/2а | Выполнить ремонт провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 в пролете опор 1/2-1/2а от ТП-Р-5-107 | 2014-06-21 10:54 | 2014-06-21 12:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-1 | 234 | 2014-06-27 16:30 | 2014-06-27 20:04 | Причиной явилось падение дерева находящегося в охранной зоне ВЛ-10кВ П-1. | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №119, что привело к замыканию н землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить обрезку ДКР в пролете опор в пролете опор №111-118 на ВЛ-10кВ П-1 от ПС-35/10кВ "Парковая". | 2014-06-27 16:30 | 2014-06-27 20:04
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 235 | 2014-06-27 16:27 | 2014-06-27 20:26 | Повреждение на оборудовании потребителя ТП П-7-973. | Техническая причина отсутствует | Уведомить собственника ТП П-7-973 о приведении ТП в соответствие с ПУЭ. | 2014-06-27 16:27 | 2014-06-27 19:48
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТР-9 | 229 | 2014-06-23 06:22 | 2014-06-23 07:35 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТР-9 от ПС-110/10кВ "Терновская" при выявления дефектов на метить мероприятия. | 2014-06-23 06:22 | 2014-06-23 07:35
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 242 | 2014-07-03 08:31 | 2014-07-03 08:35 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-07-03 08:31 | 2014-07-03 08:35
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-9 | 260 | 2014-07-15 07:44 | 2014-07-15 13:45 | Физический износ. | На ВЛ-10 кВ Ф-9 обнаружено на опоре 5/59а разрушение подвисного изолятора фазы "В" в результате чего появилась "земля" на линии. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-9 с применением прибора "Ультраскан". | 2014-07-15 07:44 | 2014-07-15 08:32
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-А-7-90 | 262 | 2014-07-29 20:24 | 2014-07-29 22:44 | Несвоевременное выявление дефекта. | Перекрытие фаз «А», «В» в результате разрушения разрядника фазы «А» и повреждением ПНБ фазы «В». | Выполнить техническое обслуживание ТП-А-7-90. | 2014-07-29 20:24 | 2014-07-29 22:44
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ В-1 | 277 | 2014-08-02 13:07 | 2014-08-02 16:26 | Несвоевременная расчистка от ДКР/ | Обрыв вязки провода | На ВЛ-10 кВ В-1 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев угрожающих падением на проваода ВЛ в пролете опор №1/10 - 1/26. | 2014-08-02 13:07 | 2014-08-02 14:11
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-9 | 292 | 2014-09-08 23:54 | 2014-09-09 00:06 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-9 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-08 23:54 | 2014-09-09 00:06
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-7 | 322 | 2014-09-25 07:15 | 2014-09-25 09:56 | Причиной явилось обрыв вязки провода, в результате сильных порывов ветра. | Причиной отключения обрыв вязки провода, в результате произошел схлест проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-7 от ПС-35/10кВ "Новорождественская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-25 07:15 | 2014-09-25 09:56
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 ВЛ-10кВ П-1 ВЛ-10кВ О-5 ВЛ-10кВ Ф-7 ВЛ-10кВ П-5 ВЛ-10кВ ТР-9 | 331 | 2014-09-24 05:50 | 2014-09-24 21:19 | В следствии воздействия стихийного явления произошли повреждения и отключения ВЛ-10 кВ. | Падение деревьев на провода в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Нарушение эл. контакта в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Выполнить внеочередные осмотры ВЛ-10кВ П-7, ВЛ-10кВ П-1, ВЛ-10кВ О-5, ВЛ-10кВ Ф-7, ВЛ-10кВ П-5, ВЛ-10кВ ТР-9, при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 05:50 | 2014-09-24 21:19
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-9 | 332 | 2014-10-04 03:40 | 2014-10-04 10:57 | Причиной явилось сбита опора №10 посторонним транспортным средством. | Причиной отключения явилось схлест проводов из-за наезда на опору №10 посторонним транспортным средством. | Выполнить замену опоры №10 на ВЛ-10кВ Ф-9 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая". | 2014-10-04 03:40 | 2014-10-04 10:57
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 334 | 2014-10-17 09:20 | 2014-10-17 11:30 | Причиной явилось повреждение кабеля на потребительской ТП П-7-225. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-10-17 09:20 | 2014-10-17 10:07
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З-1 | 340 | 2014-11-01 07:40 | 2014-11-01 09:33 | Причиной явилось на ТП-З1-684 (потребительская) повреждены проходные изоляторы ПНБ фаза "А,С", в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Техническая причина отсутствует | Уведомить собственника о приведении электроустановки в соответствие с ПУЭ | 2014-11-01 07:40 | 2014-11-01 09:33
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 341 | 2014-11-05 11:15 | 2014-11-05 13:21 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения явился обрыв вязки провода на опоре №36, что привело к междуфазному замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-9 от ПС 35/10 кВ "Фастовецкая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-11-05 11:15 | 2014-11-05 13:21
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 347 | 2014-12-22 01:49 | 2014-12-22 10:14 | Несвоевременное устранение дефекта | Причиной отключения явилось обрыв шлейфа на ЛР-41 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-12-22 01:49 | 2014-12-22 04:02
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-П-3-39 | 886 | 2014-12-23 12:09 | 2014-12-23 12:54 | Несвоевременное устранение дефекта. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №5-10 на ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-П-3-39 | 2014-12-23 12:09 | 2014-12-23 12:54
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ф-9 | 348 | 2014-12-24 11:53 | 2014-12-24 13:23 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения явилось на опоре №5/68 обрыв вязки провода фаза "В", в результате чего произошел схлест проводов. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор 5/40-5/72 на ВЛ-10кВ "Б-4" | 2014-12-24 11:53 | 2014-12-24 13:23
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ З-5 | 352 | 2014-12-30 03:28 | 2014-12-30 10:16 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения явилось обрыв вязки провода на опоре №90 фаза "В", в результате чего произошел схлест проводов фаза "В" "С". | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №80-95 на ВЛ-10кВ З-5 от ПС-110/35/10кВ Заря | 2014-12-30 03:28 | 2014-12-30 04:22
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Крыловская - Екатериновская | 20 | 2014-01-22 04:00 | 2014-01-22 16:57 | На ВЛ-35 кВ "Крыловская - Екатериновская" в пролете опор №12-13 произошел обрыв провода по причине гололедообразования. | В результате гололедообразования произошел обрыв провода в пролете опор №12-13 и однофазное замыкание на "землю". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Крыловская - Екатериновская", при выявлении дефектов наметить сроки по устранению. | 2014-01-22 04:00 | 2014-01-22 05:02
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Малокубанская - Плоская" с отпайкой "Горькая Балка" | 21 | 2014-01-22 14:57 | 2014-01-22 15:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Малокубанская - Плоская" с отпайкой "Горькая Балка", по результатам осмотра наметить мероприятия. 2. Произвести ультразвуковое обследование фарфоровой изоляции ВЛ-35 кВ "Малокубанская - Плоская" с отпайкой "Горькая Балка". | 2014-01-22 14:57 | 2014-01-22 15:07
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Комсомолец | 24 | 2014-01-26 05:30 | 2014-01-26 16:05 | На ПС-35/10 кВ "Комсомолец" из силового трансформатора ТМ-3200/35/10 слито масло неустановленными лицами, что послужило снижению уровня масла и работе газовой защиты силового трансформатора при снижении температуры воздуха и падения уровня масла ниже уровня газового реле. | Техническая причина отсутствует | На ПС-35/10 кВ "Комсомолец" произвести монтаж второго яруса колючей проволоки над ограждением подстанции. | 2014-01-26 05:30 | 2014-01-26 06:38
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Хоперская | 36 | 2014-01-30 05:57 | 2014-01-30 06:40 | Причиной отключения МВ-35 кВ Т-1 послужила задержка времени отключения МВ-10 кВ "Х-7" и МВ-10 кВ Т-1 из-за загустения смазки в приводах МВ-10 кВ "Х-7", МВ-10 кВ Т-1. Обогрев привода заводского исполнения не обеспечил чёткую работу привода из-за низкой температуры с сильным ветром. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену смазки в приводах типа ПП-61 на ПС-35/10 кВ "Хоперская". | 2014-01-30 05:57 | 2014-01-30 06:40
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Веселовская | 42 | 2014-01-30 12:25 | 2014-01-30 13:10 | Причиной отключения МВ-35 кВ Т-1 послужила задержка времени отключения МВ-10 кВ В-5 и МВ-10 кВ Т-1 из-за загустения смазки в приводах МВ-10 кВ "В-5", МВ-10 кВ Т-1. Обогрев привода заводского исполнения не обеспечил чёткую работу привода из-за низкой температуры с сильным ветром. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену смазки в приводах типа ПП-61 на ПС-35/10 кВ "Веселовская". | 2014-01-30 12:25 | 2014-01-30 13:10
Тихорецкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС-35/10 кВ "Парковая" | 51 | 2014-02-01 13:27 | 2014-02-01 14:00 | Причиной отключения МВ-10 кВ Т-1 послужила задержка времени отключения МВ-10 кВ "П-7" из-за загустения смазки в приводе МВ-10 кВ "П-7. Обогрев привода заводского исполнения не обеспечил чёткую работу привода МВ-10 кВ П-7 из-за низкой температуры с сильным ветром. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену смазки в приводах типа ПП-67 на ПС-35/10 кВ "Парковая". | 2014-02-01 13:27 | 2014-02-01 14:00
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Вымпел | 61 | 2014-02-20 16:10 | 2014-02-20 16:25 | Междуфазное перекрытие вводов 10 кВ фаз "В", "С" животным (котом) на крышке силового трансформатора Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр оборудования ПС-35/10 кВ "Вымпел" на предмет проникновения животных. | 2014-02-20 16:10 | 2014-02-20 16:25
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Новопокровская - Метеор с отпайкой на ПС-35/10кВ "Новопавловская" | 62 | 2014-03-05 08:28 | 2014-03-05 09:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-35 кВ "Новопокровская - Метеор", "Метеор - Светлая" с отпайкой "Новопавловская" с применением прибора "Ультраскан". | 2014-03-05 08:28 | 2014-03-05 09:08
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Новопокровская - Метеор с отпайкой на ПС-35/10кВ "Новопавловская" | 67 | 2014-03-10 20:41 | 2014-03-11 05:47 | На ВЛ-35кВ «Новопокровская – Метеор» произошел обрыв провода фазы «А» на опоре №15 в сторону опоры №16 из-за перекрытия на гирлянде изоляторов по причине ухудшения изоляционных свойств. | На ВЛ-35кВ «Новопокровская – Метеор» вследствие однофазного перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №15 фазы "А" произошло повреждение провода фазы «А» с последующим обрывом возле поддерживающего зажима на опоре №15 в сторону опоры №16. | Произвести осмотр ВЛ-35 кВ "Новопокровская - Метеор", "Метеор - Светлая" с отпайкой "Новопавловская" с применением прибора "Ультраскан". | 2014-03-10 20:41 | 2014-03-10 21:00
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | Пс 35/10 Новорождественская | 123 | 2014-03-18 16:54 | 2014-03-18 17:04 | При проведении послеаварийной проверке устройств РЗА обнаружено, что 18.03.2014 при сильном дожде при резком порывистом ветре произошло забивание дождевых капель в РШ МВ-35 кВ Т-2, что вызвало закорачивание части клемного ряда зажимов. При этом произошло отключение МВ-35 кВ Т-2 по цепям от предварительно заряженных конденсаторов. | Техническая причина отсутствует | На ПС-35/10 кВ "Новорождественская" заменить уплотнительную резину на двери РШ МВ-35 кВ Т-2. | 2014-03-18 16:54 | 2014-03-18 17:04
Тихорецкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | НС 35/10 Новорождественская | 144 | 2014-03-29 09:40 | 2014-03-29 14:57 | Причиной неотключения МВ-10 кВ Р-7 явилось низкое качество изготовления привода в частности подшипника вала привода МВ-10 кВ Р-7 типа (ПП-67 к) производства Курганинского электромеханического завода. | Причиной отключения МВ-10 кВ Т-1 послужил отказ в отключении МВ-10 кВ Р-7 из-за повреждения подшипника на валу привода в результате чего заклинило вал привода и выключатель не отключился при КЗ на ВЛ-10 кВ Р-7. | 1. Направить претензионное письмо заводу изготовителю "О низком качестве изготовления подшипников вала привода типа ПП-67 к". 2. При опробовании производить проверку подшипников вала приводов типа ПП-67. 3. Произвести перетяжку провода и усиление вязок в пролете опор №132-8/1. | 2014-03-29 09:40 | 2014-03-29 10:07
Тихорецкие ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС-220/35/10 Светлая ВЛ-35 кВ "Светлая-Мясосовхоз" | 156 | 2014-04-20 07:42 | 2014-04-20 08:06 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Светлая-Мясосовхоз" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-04-20 07:42 | 2014-04-20 08:06
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 519 | 2014-05-03 14:51 | 2014-05-03 14:51 | Грозовое перенапряжение. Произведен обход ВЛ причин для отключения не обнаружено. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Фастовецкая - Большевик" | 161 | 2014-05-03 16:08 | 2014-05-03 16:20 | Причиной отключения ВЛ-35 кВ "Фастовецкая - Большевик" явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-35 кВ "Фастовецкая - Большевик" произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 5-7. | 2014-05-03 16:08 | 2014-05-03 16:20
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Вымпел Газырь с отпайками к ПС Парковая, ПС Алексеевская, ПС Новорождественская, ПС Челбас | 171 | 2014-05-19 20:10 | 2014-05-20 00:53 | На участке ВЛ-35 кВ Вымпел - Газырь не защищенным ГЗТ во время грозовых перенапряжений произошло попадание молнии в провод в пролете опор №11-13 проходящем по пшеничному полю и его пережог. | Пережог провода фазы «А» (верхняя) во время грозы из-за попадания молнии в провод в пролете опор №12-№13. Провод со стороны питания ПС «Вымпел» упал на землю, в результате работы ВЛ с «землей», при протекании тока короткого замыкания на землю произошло перегорание провода в пролете №11-12 (провод в эксплуатации с 1964г - 50 лет). | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Вымпел - Газырь с применением бинокля, при осмотре участков ВЛ с ГЗТ обратить особое внимание на состояние заземления ГЗТ. 2. Произвести верховой осмотр участков не защищенных ГЗТ проходящих на открытой местности ВЛ-35 кВ Вымпел - Газырь. 3. ВЛ-35 кВ Вымпел - Газырь произвести проверку сопротивления заземляющих устройств опор с №11 по №16, и № 116. | 2014-05-19 20:10 | 2014-05-20 00:53
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС-110/35/6 кВ "Мясокомбинат" | 170 | 2014-05-19 19:22 | 2014-05-19 21:07 | Грозовые перенапряжения. | 19.05.2014 в 21:23 при осмотре оборудования ПС 110кВ Мясокомбинат обнаружено повреждение ТТ-35 "РСЗ" ф.С в результате грозового перенапряжения и повреждение ввода 35кВ МВ-35 "РСЗ" ф.В, осколками фарфоровой изоляции ТТ-35 "РСЗ" ф.С, вследствие чего произошло отключение МВ-35 кВ «Южная Ц-1». | Произвести расчеты тока однофазного замыкания на "землю" в сети 35 кВ от ПС-500 кВ "Тихорецк". На ПС-110/35/6 кВ «Мясокомбинат» произвести испытание МВ-35 кВ "РСЗ". | 2014-05-19 19:24 | 2014-05-19 21:07
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Степная | 181 | 2014-05-26 18:05 | 2014-05-26 18:05 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Степная - Горькая Балка", по выявленным дефектам наметить мероприятия. На ВЛ-35 кВ "Степная - Горькая Балка" произвести тепловизионное обследование. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | 35/10 Белая Глина | 185 | 2014-05-27 18:05 | 2014-05-28 18:08 | Невыявление места перекрытия при работе дифференциальной защиты, вследствие грозового перенапряжения, при визуальном осмотре. Отсутствие сплошной перегородки между отсеком сборных шин и отсеком ввода шинного моста Т-1 заводского исполнения, что привело к распространению дугового воздействия на токопроводе в зоне действия дифференциальной защиты. | Наличие скрытого дефекта опорного изолятора фаза "В" на СШ-10кВ, послужило причиной возникновения пробоя опорного изолятора фазы "В" и возникновения электрической дуги с дальнейшим перекрытием на опорные изоляторы фаз "А", "С" и замыканием на нож фазы "А" разъеденителя ТР-10 Т-1, находящегося в зоне дифференциальной защиты Т-1. | Произвести измерения и высоковольтные испытания оборудования ПС-35/10кВ "Белая Глина": КРУН-10, Т-1, ТСН-10 Т-1, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 1 СШ-10кВ. Произвести проверку схемы грозозащиты ПС-35/10кВ "Белая Глина" со сверкой зоны покрытия. Произвести измерения контура заземления ПС-35/10кВ "Белая Глина". | 2014-05-27 18:05 | 2014-05-27 20:23
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Екатериновская - Веселовская с отп. на ПС-35/10 кВ "Пшеничная" | 188 | 2014-05-27 20:30 | 2014-05-28 18:00 | Грозовые перенапряжения | При осмотре ВЛ-35 кВ отпайка "Пшеничная" от ВЛ-35кВ Веселая - Екатериновская обнаружен пережог провода на опоре № 13 в следствии попадания грозового разряда и падения провода в сторону опоры № 12 и опоры № 14. | На ВЛ-35 кВ "Крыловская - Екатериновская" с отп. на ПС "Пшеничная" произвести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, провода, вязок на опорах №12,13,14. Произвести осмотр ВЛ-35 кВ "Крыловская - Екатериновская" с отп. на ПС "Пшеничная", по выявленным дефектам назначить сроки по устранению. | 2014-05-27 20:30 | 2014-05-27 20:42
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Незамаевская-Шевченко | 191 | 2014-05-27 22:03 | 2014-05-27 23:00 | На ВЛ-35 кВ "Незамаевска - Шевченко" на опоре №106 обнаружены следы перекрытия изоляции на опоре №106 в результате грозового перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-35 кВ "Незамаевска - Шевченко" произвести внеочередной осмотр, по результатам осмотра наметить мероприятия со сроками устранения. На ВЛ-35 кВ "Незамаевска - Шевченко" произвести верховой осмотр и измерение контура зеземления опор № 105, 106, 107. | 2014-05-27 22:03 | 2014-05-27 23:00
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Крыловская - Садовая" | 185 | 2014-05-19 20:10 | 2014-05-19 20:19 | Ложная работа устройства АЧР на ПС-220/110/35/10кВ «Крыловская» (зона ответственности КП МЭС) расследования ведёт КП МЭС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-19 20:10 | 2014-05-19 20:19
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крыловская-Атамановская | 195 | 2014-06-03 18:48 | 2014-06-03 19:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110 кВ "Крыловская - Атамановская" произвести обрезку веток деревьев в пролётах опор №93-95. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крыловская - Атамановская" с применением прибора для определения повреждённой изоляции (ультрафиолет). | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Светлая - Мясосовхоз | 524 | 2014-06-07 17:51 | 2014-06-07 17:51 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Светлая - Мясосовхоз" с применением тепловизера. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крыловская-Атамановская | 201 | 2014-06-11 10:10 | 2014-06-11 10:19 | Грозовые перенапряжения | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110 кВ "Крыловская - Атамановская" произвести обрезку веток деревьев в пролётах опор №93-95. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крылов-ская - Атамановская" с применением прибора для определения повреждённой изоляции (ультрафиолет). | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Старолеушковская - Прогресс" | 204 | 2014-06-11 12:43 | 2014-06-11 12:47 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | на ВЛ-35 кВ "Старолеушковская - Прогресс" произвести обрезку ДКР в пролетах опор №5-6, 116-117. | 2014-06-11 12:43 | 2014-06-11 12:47
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "Веселовская - Комсомолец" | 205 | 2014-06-11 12:46 | 2014-06-11 13:01 | Отключение ВЛ-35 кВ "Комсомолец - Весёлая" произошло по причине грозовых перенапряжений. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-35 кВ "Весёлая - Незамаевска" произвести вырубку ДКР в пролетах опор № 26-27, 34-35, 58-59, 108-109, 112-113. На ВЛ-35 кВ "Незамаевская - Шевченко" произвести вырубку ДКР в пролётах опор №9-10, 36-37, 68-70, 74-75, 188-189. На ВЛ-35 кВ "Сосыка - Большевик" произвести вырубку ДКР в пролётах опор №45-46. На ВЛ-35 кВ "Весёлая - Сосыка" произвести вырубку ДКР в пролётах опор №22-23, 61-63. | 2014-06-11 12:46 | 2014-06-11 13:01
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кропоткин-Заря-Малороссийская | 526 | 2014-06-11 13:39 | 2014-06-11 13:39 | Отключался участок обслуживания Армавирских ЭС ВЛ-110 кВ "Заря - Кропоткин". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Алексеевская | 212 | 2014-06-16 21:31 | 2014-06-16 23:57 | Перекрытие птицей фаз "А", "В" на шинном мосту 10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр оборудования ПС-35/10 кВ "Алексеевская" на предмет перекрытия птицами, животными. | 2014-06-16 21:31 | 2014-06-16 23:57
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кв Крыловская - Атамановская | 527 | 2014-06-19 00:52 | 2014-06-19 00:52 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крыловская - Атамановская", на предмет выявления дефектов. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кв Крыловская - Атамановская | 528 | 2014-06-20 23:51 | 2014-06-20 23:51 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крыловская - Атамановская", на предмет выявления дефектов. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 110 | ПС-110/35/10 кВ "Атамановская" | 214 | 2014-06-20 23:51 | 2014-06-21 15:09 | Причиной явилось ослабление контактного соединения вместе присоединения трансформатора тока ТТ-10 к шине, не выявленного при проведении тепловизионного обследования 27.02.2014. | Причиной явилось ослабление контактного соединения вместе присоединения трансформатора тока фазы «В» (тип ТЛМ-10, срок эксплуатации 22 года) к шине, что привело к нагреванию болтового соединения первичной обмотки внутри трансформатора тока, в результате чего произошло оплавление изоляции с выделением токопроводящих продуктов (копоти,дыма, углекислого газа) и переходом в междуфазное перекрытие и срабатывание защит. | Произвести испытание ШМ-10 кВ на ПС-110/35/10 кВ "Атамановская". Произвести тепловизионное обследование ячеек КРУН-10 на ПС-110/35/10 кВ "Атамановская". В протоколе обследования конкретно указывать присоединения прошедшие тепловизионое обследование. | 2014-06-20 23:51 | 2014-06-21 05:26
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Парковая-Шохры | 241 | 2014-07-01 15:59 | 2014-07-01 16:08 | Осмотром ВЛ-35 кВ "Парковая-Шохры" обнаружено падение дерева (тополь) в пролете опор №5-6, находящееся вне охранной зоны ВЛ, причиной падения дерева явились сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-35 кВ "Парковая - Шохры" произвести обрезку веток, и вырубку древьев угрожающих падением на ВЛ в пролётах опор №25-27, 39-40, 13-14. | 2014-07-01 15:59 | 2014-07-01 16:08
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Крыловская-Леушковская тяговая | 530 | 2014-07-02 10:05 | 2014-07-02 10:05 | Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Крыловская-Леушковская тяговая" - повреждение на оборудовании потребителя (ОАО РЖД). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-7 | 249 | 2014-07-06 06:40 | 2014-07-06 10:08 | Грозовое перенапряжение. | Причиной явилось разрушение изоляторов фаз "В" и "С " на опоре№1, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ Парковая при выявлении дефектов наметить мероприятияи включить их в план эксплуатационных работ. | 2014-07-06 06:40 | 2014-07-06 10:08
Тихорецкие ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС 35/10 НС-18 ВЛ-35 кВ "НС-18 - Ильинская" | 256 | 2014-07-19 12:24 | 2014-07-19 12:32 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-35 кВ "Ильинская - Дмитриевская" от опоры №61 до опоры №101, при выявлении дефектов, мероприятия по устранению включить в план работ на август 2014. | 2014-07-19 12:24 | 2014-07-19 12:32
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Крыловская-Кисляковская | 533 | 2014-07-19 10:08 | 2014-07-19 10:08 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крыловская-Кисляковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крыловская-Атамановская | 532 | 2014-07-15 08:22 | 2014-07-15 08:22 | Повреждение оборудования находящегося на балансе Ленинградских ЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЗС-5 | 263 | 2014-07-29 21:23 | 2014-07-29 21:28 | Причиной явилось перекрытие двух проводов птицей на подставных изоляторах КРН-10 В-5. | Техническая причина отсутствует | Увеличить расстояние между подставными изоляторами на приямной траверсе КРН-10 В-5 | 2014-07-29 21:23 | 2014-07-29 21:28
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Малокубанская-Плоская, с отп. к ПС Г. Балка | 266 | 2014-08-01 04:10 | 2014-08-01 07:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осомтр ВЛ-35 кВ "Малокубанская - Плоская" с отпайкой к ПС-35/10 кВ "Горькая Балка" выявленные дефекты включить в план работ на месяц. | 2014-08-01 04:10 | 2014-08-01 07:13
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Вымпел - Газырь | 278 | 2014-08-06 15:51 | 2014-08-06 21:33 | Работа сторонней грузовой техники в охранной зоне ВЛ-35кВ без согласования с сетевой организацией. | Причиной отключения явилось короткое замыкание в пролете опор №32-33, в результате обрыва провода сторонним грузовым автотранспортом. | Направить в СМИ письмо о недопустимости работы без согласования с сетевой организацией в охранной зоне ВЛ. | 2014-08-06 15:51 | 2014-08-06 21:33
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская | 534 | 2014-08-12 17:36 | 2014-08-12 17:36 | Гроза | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Крыловская-Кисляковская | 535 | 2014-08-12 17:36 | 2014-08-12 17:36 | Гроза | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Крыловская-Кисляковская при выявлении дефектов наметить мероприятия | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Крыловская-Челбасская | 283 | 2014-08-12 16:59 | 2014-08-12 17:10 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крыловская - Челбасская" выявленные дефекты согласно листов осмотров ВЛ включить в план работы на сентябрь 2014. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 110 | ПС-110/35/10 кВ "Октябрьская" | 282 | 2014-08-12 16:59 | 2014-08-12 16:59 | Грозовые перенапряжения. | На приемном портале ВЛ-110 кВ "Крыловская - Атамановская" в результате грозового перенапряжения произошло междуфазное перекрытие изоляторов 110 кВ ЛР-110 кВ Крыловская - Атамановская. | 1.Произвести измерение сопротивления контура зазаемления на опорах №36,37 ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановска с отпайкой на ПС-110/35/10 кВ "Октябрьская". 2. Произвести сверку схемы грозозащиты ПС-110/35/10 кВ "Октябрьская", измерение сопротивления контура заземления ПС-110/35/10 кВ "Октябрьская". | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Крыловская-Атамановская | 536 | 2014-08-21 06:11 | 2014-08-21 06:11 | Пробой полимерного изолятора на оп.№ 292 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Крыловская-Атамановская при выявлении дефектов наметить мероприятия | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Крыловская-Челбасская | 537 | 2014-08-17 06:23 | 2014-08-17 06:23 | Гроза | Техническая причина отсутствует | Подать заявку о выводе в ремонт для проведения вер-хового осмотра в КРДУ на сентябрь 2014 года. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Тихорецк-Леушковская | 538 | 2014-09-09 00:03 | 2014-09-09 00:03 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Тихорецк-Леушковская, при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 35 | ВЛ 110 Тихорецк - Новопокровская ВЛ-35 Тихорецк-Вымпел ВЛ 35 Тихорецк - Воровского Ц-1 | 290 | 2014-09-03 12:03 | 2014-09-03 21:11 | Работа АОПО АТ-1 (Автоматика ограничения перегруза оборудования) находится в зоне отвественности КПМЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-03 21:03 | 2014-09-03 21:11
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская | 539 | 2014-09-16 06:42 | 2014-09-16 06:42 | Причиной явилось ухудшение параметров изоляции гирлянды изоляторов в результате длительной эксплуатации и сопутствующим воздействием атмосферных явлений (образование роса) . | Причиной отключения явилось перекрытие гирлянды фазы "В" на опоре №2. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №2 ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Крыловская-Атамановская | 320 | 2014-09-24 14:18 | 2014-09-24 19:26 | Причиной явилось падение дерева на провода находящегося вне охранной зоны в результате сильных порывов ветра с дождем (25м/с). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крыловская-Атамановская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-09-24 14:18 | 2014-09-24 19:26
Тихорецкие ЭС | ПС | 110 | ПС-110/35/10 кВ Западная | 321 | 2014-09-24 16:31 | 2014-09-24 17:24 | МВ-10 З-7 со встроенным приводом отработал сверх нормативного срока (ввод в эксплуатацию в 1979 году. В ходе планово - предупредительных работ не выявлен дефект привода МВ-10 З-7 (износ собачки узла фиксации привода ). | При коротком замыкании на ВЛ-10кВ З-7 действием МТЗ, ТО (РТ-85) отключился МВ-10 З-7, при работе АПВ произошло включение выключателя на не устраненное КЗ. Действием МТЗ ТО произошло отключение выключателя без фиксации в отключенном положении. Вследсвие износа собачки фиксации привода в отключенном положении произошел роспуск пружин и недовключение выключателя МВ-10 З-7, что привело к возникновению дуги между контактами выключателя и создание избыточного давления в высоковольтном отсеке выключателя. В результате динамического удара произошел срыв с петель панели защиты трансформатора. Под действием вибрации произошло срабатывание "РП 1 - выходное реле газовой защиты" (типа РП-23). Действием газовой защиты произошло отключение МВ-10 Т-1, МВ-35 Т-1, включение КЗ-110 Т-1 и отключение ОД-110 Т-1. | При проведении регламентных работ на ПС-35-110кВ Павловского РЭС, в соответствии с утвержденным графиком, производить осмотр запорного механизма на предмет износа роликов и рабочих кромок собачек приводов выключателей типа ВМПП-10 После замены дефектных узлов МВ-10 НП-15 произвести регулировку привода и выключателя МВ-10 З-7 При ежегодной корректировке инвестиционной программы на 2015 год включить замену выключателей ВМПП-10 со встроенным приводом на ПС-110кВ "Западная" на выключатели современного типа. | 2014-09-24 16:31 | 2014-09-24 17:24
Тихорецкие ЭС | ПС | 110 | ПС 220/110/35/10 Крыловская | 328 | 2014-09-24 13:53 | 2014-09-24 13:58 | Работа ДЗТ Т-3 на ПС - 220/110/35/10кВ "Крыловская" ФСК ЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 13:53 | 2014-09-24 13:58
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Заря - Шохры | 333 | 2014-10-04 11:07 | 2014-10-04 11:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Заря - Шохры" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-10-04 11:07 | 2014-10-04 11:25
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Лотос | 336 | 2014-10-19 05:01 | 2014-10-19 13:32 | Причиной явилось несвоевременное выявление дефекта. | Причиной отключения явилось затекание воды под крышку клеммной коробки газового реле из-за разрушения паранитовой прокладки, при этом произошло перекрытие выводов газового реле, вызвав срабатывание выходного реле газовой защиты. | Произвести замену паронитовой прокладки на резиновую между клеммной крышкой и корпусом клеммного отсека ПС-35/10кВ "Лотос". Выполнить внеочередной осмотр ПС-35/10кВ "Лотос", при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-10-19 05:01 | 2014-10-19 05:21
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тихорецк-Леушковская | 540 | 2014-10-30 13:06 | 2014-10-30 13:06 | Причиной отключения явилось воздействие ДКР. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Тихорецк-Леушковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Веселовская | 342 | 2014-11-19 10:20 | 2014-11-19 16:20 | Причиной явилось перекрытие птицей фаз "А", "В", что привело к повреждению проходных изоляторов ячейки ввода 10 Т-1 . | Причиной отключения явилось перекрытие птицей фаз "А", "В", что привело к повреждению проходных изоляторов ячейки ввода 10 Т-1. | Произвести замену проходных изоляторов ячейки ввода 10 Т-1 на ПС 35/10кВ "Веселовская". | 2014-11-19 10:20 | 2014-11-19 11:23
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | 541 | 2014-11-15 11:03 | 2014-11-15 11:03 | Повреждение кабельной муфты ввода 10 кВ Т-1 на ПС -110кВ "Малороссийская-тяговая" РЖД. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП Ф7-8 | 885 | 2014-11-17 13:13 | 2014-11-17 17:15 | Сбита опора№17 транспортным средством. | Сбита опора№17 транспортным средством. | Выполнить замену опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП Ф7-8. | 2014-11-17 13:13 | 2014-11-17 17:15
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Западная | 344 | 2014-11-24 13:52 | 2014-11-24 14:10 | При монтаже цепей АЧР и цепей дистанционного управления выключателям 10кВ не была выполнена защита от механического воздействия дополнительно проложенных проводов вторичной коммутации в РШ МВ-10 З-5. В процессе эксплуатации повреждение не выявлено (повреждение изоляции жил в жгуте проводов вторичной коммутации в ячейке РШ МВ-10 З-5 и касание поврежденных жил металлических частей панели, при операциях по воздействию на поворотную релейную панель в РШ МВ-10 З-5). Последний осмотр устройств РЗА проводился - 04.04.2014 персоналом РЗА и 23.11.2014 персоналом ОВБ. Последние восстановление устройств РЗА проводилось -24.09.2012. | Причиной отключения присоединений заведенных под АЧР явилась подача управляющего сигнала"33" на шинку "ШАЧР-2" при подаче сигнала отключить МВ-10 "З-5" через пульт дистанционного отключения. При этом произошло кратковременное срабатывание промежуточных реле РП - АЧР всех присоединений заведенных под АЧР и блинкера "2РУ - АЧР2" на панели РШ АЧР. Причиной попадания напряжения на шинку "ШАЧР-2" от шинки "33" явилось замыкание проводов "33" и "ШАЧР-2" через корпус релейной панели вследствие повреждения изоляции жил в жгуте проводов вторичной коммутации в ячейке РШ МВ-10 З-5 в результате механического воздействия поворотной панели в месте прохода жгута через элемент крепления панели. | Составить график "со сроком выполнения до 30.12.2014" по проведению осмотров ячеек типа "К-37" ПС-110/35/10кВ-Первомайская, Октябрьская, Меклета, Хладобойня, Ея по выявлению аналогичных дефектов . Выполнить на ПС-110/35/10кВ "Западная" осмотр проводов вторичной коммутации в жгутах проводов во всех ячейках. При выявлении дефектов выполнить защиту проводов цепей вторичной коммутации и восстановить поврежденных проводов вторичной коммутации. По результатам осмотра ПС-110/35/10кВ-Первомайская, Октябрьская, Меклета, Хладобойня, Ея разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и обеспечить их безусловное выполнение. Включить в программу проверки устройств РЗА внешний осмотр состояния изоляции цепей вторичной коммутации с отражением результатов осмотра в паспорт- протоколы УРЗА. | 2014-11-24 13:52 | 2014-11-24 14:10
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Тихорецк-Вымпел | 542 | 2014-12-09 14:32 | 2014-12-09 14:32 | Причиной явилось перекрытие птицей на конструкции Р-1СШ СМВ-35 ПС-35/10кВ Парковая . | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Тихорецк-Вымпел | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Новопокровская-Метеор | 345 | 2014-12-11 10:01 | 2014-12-11 10:07 | Несвоевременное устранение дефекта в результате ухудшения изоляционных свойств. | Причиной отключения явилось на опоре №74 перекрытие изоляторов гирлянды фазы "С" и "А", что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №10-57 на ВЛ-35кВ "Новопокровская-Метеор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-12-11 10:01 | 2014-12-11 10:07
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НП-3 | 349 | 2014-12-25 12:30 | 2014-12-25 16:42 | Несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения явилось повреждение изоляторов на опоре №12/53А, в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2014-12-25 12:30 | 2014-12-25 13:13
Тихорецкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | Пс 35/10 Новорождественская | 350 | 2014-12-28 07:51 | 2014-12-28 14:20 | Причиной явилось несвоевременное устранение дефекта. | Причиной отключения МВ-10 Т-1 из-за не исправности привода МВ-10 Р-1 (повреждение подшипника на валу привода) в следствии чего произошло не отключение МВ-10 Р-1, при междуфазном перекрытие в высоковольтном отсеке ЗТП-Р-1-104. Причиной явилось протекание кровли на ЗТП-Р-1-104, в результате чего произошло междуфазное перекрытие в высоковольтном отсеке. | Выполнить ремонт кровли на ЗТП Р-1-104. Выполнить замену подшипника на валу привода ПП-67 МВ-10 Р-1 ПС-35/10кВ Новорождественская. | 2014-12-28 07:51 | 2014-12-28 14:20
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ6 ВЦ3 | 128 | 2014-01-29 13:05 | 2014-01-29 13:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 БП5 | 130 | 2014-01-30 05:00 | 2014-01-30 13:36 | Налипание снега на провода ВЛ | Техническая причина отсутствует | Восстановить вязку провода на оп 1-7 ф"В" | 2014-01-30 05:00 | 2014-01-30 13:36
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | В-10кВ КП-1 от п/ст 35/10кВ "Крупская" | 141 | 2014-01-30 18:31 | 2014-01-30 19:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить плановый осмотр ВЛ-10кВ КП-1 | 2014-01-30 18:31 | 2014-01-30 19:15
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф4 от ТП-ВЦ5-32 | 405 | 2014-01-30 14:44 | 2014-01-30 15:42 | В зоне прохождения ВЛ наблюдались сильный снегопад и ветер | Обрыв проводов в пролете опор 3-1-:-3-4 | Восстановить оборванный провод в пролетах оп. 3-1-:-3-4 | 2014-01-30 14:44 | 2014-01-30 15:42
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф1 от ТП-ДР7-137 | 406 | 2014-01-30 16:08 | 2014-01-30 17:03 | При гололедном дожде в пролетах опор № 4-8- 4-10 обрыв проводов. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов. | 1. Восстановить оборванные провода в пролете опор №№ 4-8-4-10 ф.1 ТП-ДР7-137 | 2014-01-30 16:08 | 2014-01-30 17:03
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 ДР-9 | 156 | 2014-03-13 11:00 | 2014-03-13 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-6 кВ ДР-9 | 2014-03-13 11:00 | 2014-03-13 11:10
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф3 ТП ВЦ5-2 | 416 | 2014-03-16 14:50 | 2014-03-16 15:00 | При порывах юго-западного ветра до 20 м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф. 3 от ТП-ВЦ5-2 | 2014-03-16 14:50 | 2014-03-16 15:00
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-4 ТП ДР-5-62 | 417 | 2014-03-16 14:55 | 2014-03-16 18:30 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.4 ТП-ДР5-62 | 2014-03-16 14:55 | 2014-03-16 18:30
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф2 ТП ВЦ5-88 | 418 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 17:30 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1 Включить автомат ф.2 от ТП-ВЦ5-88 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 17:30
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф2 ТП ВЦ5-60 | 419 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 16:55 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.2 ТП-ВЦ5-60 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 16:55
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф1 ТП ВЦ5-32 | 420 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 16:45 | При порывыах юго-западного ветра до 20 м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ВЦ5-32 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 16:45
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф1 ТП ВЦ4-190 | 421 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:59 | При порывыах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ВЦ4-190 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:59
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф2 ТП ВЦ5-146 | 422 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:48 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.2 ТП-ВЦ5-146 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:48
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф1 ТП ВЦ3-515 | 423 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:40 | При порывыах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.1 от ТП-ВЦ3-515 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:40
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Ф-2 ТПВЦ-3-129 | 424 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:31 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.2 ТП-ВЦ3-129 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:31
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф1 ТП ДР3-115 | 425 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:17 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.1 от ТП-ДР3-115 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:17
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф3 ТП ВЦ3-30 | 426 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:13 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.3 от ТП-ВЦ3-30 | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-16 15:13
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф3 ТП ВЦ5-113 | 427 | 2014-03-16 15:50 | 2014-03-16 16:21 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.3 ВЛ 0,4кВ от ТП-ВЦ5-113 | 2014-03-16 15:50 | 2014-03-16 16:21
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф3 ТП ДР7-159 | 428 | 2014-03-16 15:55 | 2014-03-16 16:21 | При порывах юго-западного ветра до 20м/с кратковременный схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.3 от ТП-ДР7-159 | 2014-03-16 15:55 | 2014-03-16 16:21
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ВЦ13 | 173 | 2014-03-17 10:18 | 2014-03-17 13:18 | Причиной возникновения нарушения явилось срабатывание высоковольтных предохранителей в ТП-ВЦ13-150. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВЦ-13 и чистку высоковольтного отсека ТП-ВЦ13-150. | 2014-03-17 10:18 | 2014-03-17 13:18
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф1 ТП ВЦ3-12 | 350 | 2014-03-19 17:30 | 2014-03-19 18:05 | Кратковременный схлест проводов при сильном юго-западном ветре до 20 м/сек. | Техническая причина отсутствует | 1.Включить автомат ф.1 ТП-ВЦ3-12 | 2014-03-19 17:30 | 2014-03-19 18:05
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-БП1-760 | 351 | 2014-03-20 17:25 | 2014-03-20 18:35 | В момент возникновения нарушения в зоне нахождения ТП-БП1-760 наблюдался сильный юго-западный ветер до 20 м/сек. | Техническая причина отсутствует | 1. | 2014-03-20 17:25 | 2014-03-20 18:35
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф1 ТП ДР3-152 | 352 | 2014-03-31 09:49 | 2014-03-31 11:49 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие ветками дерева проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ДР3-152 в пролете опор №№ 3-1-3-3 при сильном юго-западном ветре со скоростью до 20 м/сек.. | Перекрытие между проводами в пролете опор №№ 3-1-3-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ДР3-152 | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ДР-152 в пролете опор №№ 3-1-3-3 | 2014-03-31 09:49 | 2014-03-31 11:49
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП БС3-445 | 353 | 2014-03-31 10:43 | 2014-03-31 14:09 | Выход из строя силового трансформатора из-за виткового замыкания. | Витковое замыкание обмоток силового трансформатора. | 1. Заменить силовой трансформатор на ТП-БС3-445 | 2014-03-31 10:43 | 2014-03-31 14:09
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЦ-13 от п/ст 110/35/6 кВ "Выселки" | 186 | 2014-04-04 20:05 | 2014-04-05 00:55 | Причиной возникновения нарушения явилась перекрытие птицей на Р-10 ТП-ВЦ13-523. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между фазами. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13. | 2014-04-04 20:05 | 2014-04-04 22:40
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП БЦ4-43 Ф1 | 355 | 2014-04-14 14:06 | 2014-04-14 15:23 | В пролете опор №№1-9-1-10 при резком порыве ветра падение ветки дерева на провода ВЛ. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ и включить автоматы в ТП-БЦ4-43. | 2014-04-14 14:06 | 2014-04-14 15:23
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | П\СТ 35\10 НОВОГРАЖДАНСКАЯ | 8 | 2014-04-21 07:52 | 2014-04-24 12:43 | Причиной возникновения аварии явилось перекрытие опорной изоляции в условиях большой влажности. | Причиной возникновения аварии явилось перекрытие опорной изоляции МВ-10 кВ Т-1 в сторону Т-1 на фазах "А", "В" и "С" по поверхности изоляторов в условиях большой влажности, их последующее разрушение, замыкание на землю и междуфазное короткое замыкание. | Заменить поврежденные изоляторы в ячейке МВ-10 Т-1. Заменить РВС-10 в ячейке ТН-10 Т-1,на ОПНп-10/550/12 УХЛ1 на ПС "Новогражданской". | 2014-04-21 07:52 | 2014-04-21 08:39
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 ВЦ3 | 189 | 2014-04-28 15:25 | 2014-04-28 15:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-3 | 2014-04-28 15:25 | 2014-04-28 15:54
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ВЦ-13 от п/ст 110/35/6 кВ "Выселки-центральная" | 193 | 2014-05-19 20:53 | 2014-05-20 14:10 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на опоре № 1-83. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов в пролете опор №№ 1-83-1-84. | 1. Восстановить оборванную вязку провода на опоре № 1-83, устранить схлест проводов в пролете опор №№ 1-83-1-84 на ВЛ 10 кВ ВЦ-13. | 2014-05-19 20:53 | 2014-05-20 00:49
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Юб-7 от п/ст 35/10 кВ "Юбилейная" | 194 | 2014-05-27 00:12 | 2014-05-27 08:49 | Причиной возникновения нарушения явились сильный дождб и ветер. Развитие нарушения произошло из-за перекрытий внутри высоковольного отсека влагой , попавшей через уплотнения. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЮБ-7 и ТП-ЮБ7-214 | 2014-05-27 00:12 | 2014-05-27 08:49
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ГЗ-7 | 195 | 2014-05-27 00:40 | 2014-05-27 09:46 | Причиной возникновения нарушения явилось падение отломившейся ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ во время грозы при сильном боковом ветре на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами в пролете опор №№ 163-164 | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ГЗ-7, снять ветку дерева с проводов ВЛ в проллете опор №№ 163-164. | 2014-05-27 00:40 | 2014-05-27 09:46
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-БВ5-708 | 358 | 2014-06-11 17:49 | 2014-06-11 21:04 | Повреждение низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-БВ5-708 во время грозы. | Повреждение низковольтной обмотки трансформатора во время грозы | 1. Заменить силовой трансформатор на ТП-БВ5-708. | 2014-06-11 17:49 | 2014-06-11 21:04
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-6кВ ВЦ-9 | 207 | 2014-06-21 00:07 | 2014-06-21 18:20 | В зоне прохождения ВЛ-6кВ ВЦ-9 наблюдались шквалистый ветер, ливень, гроза, в результате стихийных явлений произошел схлёст проводов в пролете оп.№1 и №2. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ Устранить схлест проводов | 2014-06-21 00:07 | 2014-06-21 03:43
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВЦ4 | 205 | 2014-06-11 20:16 | 2014-06-11 22:16 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение кабеля ввода от ВЛ6 ВЦ4 на ТП-ВЦ9-519П ( потребительская). | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-4 | 2014-06-11 20:16 | 2014-06-11 22:16
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БВ-1 | 218 | 2014-06-21 08:24 | 2014-06-21 16:13 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на опоре № 25. | Развитие нарушения произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №№ 25-26. | 1. Заменить поврежденную вязку провода на оп.№ 25, устранить схлест проводов в пролете опор №№ 25-26 на ВЛ 10 кВ БВ-1. | 2014-06-21 08:24 | 2014-06-21 16:13
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НБ-5 от п/ст 35/10кВ "Новобейсугская" | 228 | 2014-07-18 07:38 | 2014-07-18 07:49 | Причиной отключения ВЛ-10 кВ НБ-5 явилось попадание грозового разряда в ТП-НБ-5-421. | Развитие нарушения произошло в результате электропробоя верхних опорных изоляторов ПК-10 ф. АиС на ТП-НБ5-421 из-за грозы. | Заменить поврежденные опорные изоляторы ф.АиС Произвести чистку оборудования ТП | 2014-07-18 07:38 | 2014-07-18 07:49
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-ВЦ12-125 | 361 | 2014-07-06 08:16 | 2014-07-06 19:10 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие АВ 0,4 кВ ф.3. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести осмотр ЗТП-ВЦ12-125 и заменить АВ 0,4 кВ ф.3 | 2014-07-06 08:16 | 2014-07-06 19:10
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-НОВОБЕЙСУГСКАЯ 5-421 | 363 | 2014-07-18 10:47 | 2014-07-18 13:22 | Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке ТП-НБ5-421. | электропробой верхних опорных изоляторов под ПК-10 Ф-А и С ТП-НБ5-421 из-за грозы | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ НБ5 , замену поврежденных опорных изоляторов под ПК-10 ф.А и С, чистку высоковольтного отсека ТП-НБ5-421 | 2014-07-18 10:47 | 2014-07-18 13:22
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВЦ5 от п/ст 110/35/6 кВ "Выселки-центральная | 233 | 2014-08-04 06:05 | 2014-08-04 11:06 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов ВЛ в пролете опор № 6-49-6-50 сгнившим и упавшим деревом из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять дерево с проводов ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в пролете опор № 6-49-6-50. | 2014-08-04 06:05 | 2014-08-04 06:15
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЦ-5 | 234 | 2014-08-04 13:40 | 2014-08-04 16:15 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на проводв ВЛ в пролете опор № 152-153 спиленного неизвестными лицами. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами ф.А и В. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ РЦ-5 в пролете опор №№ 152-153 . | 2014-08-04 13:40 | 2014-08-04 16:15
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП ВЦ5-32 | 367 | 2014-08-16 23:28 | 2014-08-17 12:04 | Вследствие выполнения техобслуживания не в полном объеме произошло замыкание высоковольтной обмотки на корпус трансформатора. | Причиной возникновения нарушения явилось замыкание высоковольтной обмотки на корпус трансформатора. | 1. Произвести замену силового трансформатора на ТП-ВЦ5-32. | 2014-08-16 23:28 | 2014-08-17 12:04
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВЦ-13 | 240 | 2014-09-08 06:30 | 2014-09-08 11:52 | Причиной возникновения нарушения ( из-за прямого попадания молнии в опору № 1-20) явилось обыв вязок провода. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов в пролетах опор № 1-19-1-22. | Обрыв вязки провода, схлест проводов в пролетах опор №-19-:-1-22 | Провести внеплановый осмотр ВЛ10 кВ ВЦ-13З Заменить вязки провода , устранить схлест проводов в пролете опор №№ 1-19-1-22 ВЛ 10 кВ ВЦ13 | 2014-09-08 06:30 | 2014-09-08 07:03
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВЦ5 от п/ст 110/35/6 "Выселки-центральная" ВЛ6 КВ ДР3 от п/ст 35/6 кВ "Дружба" ВЛ 10 ВЦ13 от п/ст 110/35/6 кВ "Выселки-центральная" ВЛ6 ДР5 ВЛ 6 ВЦ9 ВЛ6 ВЦ4 ВЛ 6 ДР9 | 245 | 2014-09-24 07:20 | 2014-09-24 20:30 | Причиной возникновения нарушения явился сильный порывистый ветер до 22 м/сек с дождем. | ВЛ 6 кВ ВЦ-5 перекрытие проводов наброшенной ветром веткой на опору № 62/5. ВЛ 6 кВ ВЦ-13 обрыв вязки провода на опоре № 87 ф.В, повреждение траверсы на опоре № 1-60. ВЛ 6 кВ ВЦ-4 повреждение проиходных изоляторов марки ПНБ ф.В,С ТП-ВЦ4-536 ВЛ 6 кВ ДР9 разрушение изоляторов марки ШФ-20Г на опоре № 8-2Б ,схлест проводов . | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-5, снять ветку с проводов ВЛ на опоре № 62/5. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ДР-3. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВЦ-13, восстановить оборванную вязку провода ф.В на опоре № 87, заменить поврежденную траверсу на опоре № 1-60. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ДР-5. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-9 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-5. 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-4, на ТП-ВЦ4-536 заменить поврежденные проходные изолятора марки ПНБ ф.В,С. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ДР-9, на опоре № 8-2Б заменить поврежденные изоляторы ф.А,С и устранить схлёст проводов. | 2014-09-24 07:20 | 2014-09-24 20:30
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф1 ТП ВЦ3 30 ВЛ 0.4 ф2 ТП НБ5 401 ВЛ 0.4 ф2 ТП БЦ4 46 | 371 | 2014-09-25 09:39 | 2014-09-25 18:11 | Причиной возникновения нарушения явилось: ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ВЦ3-30 обрыв провода опоры № 6,7 при сильном порывистом ветре. ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-НБ5-401 обрыв провода в пролете опор № 6-7 при сильном порывистом ветре. ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-БЦ4-46 обрыв провода в пролете опор № 1-7-1-9 при сильном порывистом ветре | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 ТП-ВЦ3-30 и устранить обрыв провода на опорах № 6,7 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.2 ТП-НБ5-401 и устранить обрыв провода в пролетах опор опорах № 6-7. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.2 ТП-БЦ4-46 и устранить обрыв провода в пролетах опор № 1-7-1-9 | 2014-09-25 09:39 | 2014-09-25 18:11
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф2 ТП-ДР7-83 | 372 | 2014-10-13 14:41 | 2014-10-13 18:22 | Опора № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ДР7-83 повреждена посторонним транспортом. | Опора железобетонная № 9 сломана у основания , в пролетах опор №№ 9-2-2, 9-10, 9-4-1 оборваны провода марки А-35. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ДР7-83. 2. Заменить поврежденную опору № 9 , восстановить оборванные провода | 2014-10-13 14:41 | 2014-10-13 18:22
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 РЦ1 от п/ст 110/35/10 кВ "Рассвет-центральная" | 245 | 2014-10-17 07:56 | 2014-10-17 11:56 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 3-56. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов в пролетах опор № 3-56-3-57. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РЦ-1. 3. Восстановить оборванную вязку ф.В на опоре № 3-56 ВЛ 10 кВ РЦ-1, устранить схлёст проводов в пролетах опор №№ 3-56-3-57. | 2014-10-17 07:56 | 2014-10-17 08:56
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-ВЦ-5 105 | 249 | 2014-11-22 11:50 | 2014-11-22 13:44 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение силового трансформатора нарушение изоляции между обмотками и корпусом трансформатора | Повреждение изоляции силового трансформатора | Произвести замену силового трансформатора | 2014-11-22 11:50 | 2014-11-22 13:44
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ДР-3 от п/ст 35/6 кВ "Дружба" | 250 | 2014-12-23 15:55 | 2014-12-23 19:00 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение подвесного изолятора марки ПМ-4,5 на опоре № 25. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов в пролете опор №№ 24-25. | Разрушение подвесного изолятора на опоре 25, схлест проводов в пролете опор 24-25. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ДР-3 Заменить поврежденный изолятор на опоре № 25, устранить схлест проводов в пролете опор № 24-25 на ВЛ 6 кВ ДР-3 | 2014-12-23 15:55 | 2014-12-23 19:00
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СГ-5 от п/ст 35/10 кВ "Сергиевская" | 117 | 2014-01-21 11:15 | 2014-01-21 13:17 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение металлической траверсы при гололеде на опоре № 75. | Развитие нарушения произошло из-за излома верхней части траверсы и схлеста проводов. | 1. Заменить траверсу на опоре № 75 на ВЛ-10 кВ СГ-5, устранить схлест проводов | 2014-01-21 11:15 | 2014-01-21 13:17
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-1 от п/ст 35/10 кВ "Родина" | 122 | 2014-01-22 02:27 | 2014-01-22 12:27 | Налипание снега на провода ВЛ. Схлест проводов. Падение веток на провода в пролетах опор 29-31 и 49-51 | Техническая причина отсутствует | Снять упавшие ветки с проводов ВЛ | 2014-01-22 02:27 | 2014-01-22 12:27
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-1 от п/ст 35/10 кВ "Родина" | 129 | 2014-01-29 16:30 | 2014-01-29 17:24 | Перекрытие животным в отсеке 10кВ ТП-РД1-262 | Техническая причина отсутствует | Убрать животное, выполнить чистку отсека 10кВ ТП-РД1-262 | 2014-01-29 16:30 | 2014-01-29 17:24
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДЯ-3 после Р-267 от п/ст 35/10кВ "Дядьковская" | 132 | 2014-01-30 06:15 | 2014-01-30 21:47 | Перекрытие в отсеке 10кВ на ТП-ДЯ3-506П | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание владельцу потребительской ТП-ДЯ3-506П о приведении ТП в техническиисправное состояние | 2014-01-30 06:15 | 2014-01-30 21:47
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПВ-5 после Р-254 до Р-231 от п/ст 35/10 кВ" Платнировская-вторая" | 133 | 2014-01-30 06:19 | 2014-01-30 10:26 | Причиной возникновения нарушения явилось падение веток дерева из вне охранной зоны в пролетах опор №№ 4-6-4-7. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветки дерева с проводов ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролетех опор № 4-6-4-7. | 2014-01-30 06:19 | 2014-01-30 10:26
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-3 от п/ст 35/10 кВ "Платнировская-вторая" | 134 | 2014-01-30 08:32 | 2014-01-30 12:45 | В зоне прохождения ВЛ наблюдался сильный снегопад и ветер | Техническая причина отсутствует | Восстановить оборванную вязку провода на оп.18 ф.В | 2014-01-30 08:32 | 2014-01-30 12:45
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПВ-11 | 135 | 2014-01-30 08:32 | 2014-01-30 15:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-11. 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ ПВ-11 | 2014-01-30 08:32 | 2014-01-30 15:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПВ-5 после Р-480 от п/ст 35/10 кВ "Платнировская-2" | 136 | 2014-01-30 10:26 | 2014-01-30 22:34 | В зоне прохождения ВЛ наблюдались сильный снегопад и ветер | Техническая причина отсутствует | Убрать упавшую ветку с проводов ВЛ в пролете оп. 4-6-:-4-7 | 2014-01-30 10:26 | 2014-01-30 22:34
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-10 от п/ст 110/35/10 кВ "Кореновская-центральная" | 138 | 2014-01-30 11:39 | 2014-01-31 00:48 | В районе прохождения ВЛ-10кВ КЦ-10 наблюдались сильный ветер и снегопад | Техническая причина отсутствует | Убрать сломанные ветки деревьев с проводов ВЛ-10 КЦ-10 в пролетах опор №5-28;5-29 | 2014-01-30 11:39 | 2014-01-31 00:48
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-10 от п/ст 110/35/10 кВ "Кореновская-центральная" | 144 | 2014-01-31 05:32 | 2014-01-31 11:38 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок провода на опорах № 155 ф.В и № 168 ф.В. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва двух вязок провода на двух опорах и последующего схлеста проводов. | 1. Заменить оборванные вязки провода на опорах №№ 155,168 на ВЛ-10 кВ КЦ-10. 2. Провести осмотр остальных вязок провода. | 2014-01-31 05:42 | 2014-01-31 11:28
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-1 ТП-РД-4-277 | 401 | 2014-01-21 07:05 | 2014-01-21 09:55 | Во время сильного ветра кратковременный схлест проводов. | При сильном ветре кратковременный схлест проводов в пролете. | 1. Включить автомат ф.! ТП-РД4-277 | 2014-01-21 07:05 | 2014-01-21 09:55
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-1.2.3 ТП-ПВ-3-301 | 404 | 2014-01-21 11:15 | - | В момент возникновения нарушения в зоне нахождения ТП-ПВ3-301 наблюдался гололедный дождь. | Срабатывание ПК-10 кВ ТП-ПВ3-301 | 1. Включить автоматы ф.1,2,3, ТП-ПВ3-301 | 2014-01-21 11:15 | 2014-01-21 13:57
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-2 ТП-ПВ-11-298 | 407 | 2014-01-31 06:40 | 2014-01-31 16:20 | Отключение АВ 0.4 Ф-2 ТП-ПВ11-298 в результате подхлеста проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.2 ТП-ПВ11-298 | 2014-01-31 06:40 | 2014-01-31 16:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-2 ТП-ПБ-3-612 | 408 | 2014-01-31 07:13 | - | Отключение АВ 0.4 Ф-2 ТП-ПБ3-612 в результате подхлеста проводов при сильных порывах ветра.. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.2 ТП-ПБ3-612 | 2014-01-31 07:13 | 2014-01-31 15:43
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-2 ТП-РД-2-261 | 409 | 2014-01-31 08:10 | - | При гололедном дожде кратковременный подхлест проводов . | Техническая причина отсутствует | 1. Включить афтомат ф.2 ТП-РД2-261 | 2014-01-31 08:10 | 2014-01-31 15:30
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-2 ТП-БУ-3-9 | 410 | 2014-01-31 08:15 | - | При гололедном дожде кратковременный подхлест проводов | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.2 ТП-БУ3-9 | 2014-01-31 09:20 | 2014-01-31 18:45
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-1 ТП-ПВ-5-313 | 411 | 2014-01-31 08:30 | - | При гололедном дожде кратковременный подхлест проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Включить автомат ф.1 ТП-ПВ5-313 | 2014-01-31 08:30 | 2014-01-31 14:07
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЭТ-10 от п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 150 | 2014-02-02 13:10 | 2014-02-02 13:50 | Перегорание некалиброванных ПК 10 на ТП-ЭТ-10-110 П ( потребительская). | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЭТ-10. | 2014-02-02 13:10 | 2014-02-02 13:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДЯ-5 | 152 | 2014-02-22 16:32 | 2014-02-22 20:45 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ. | Обрыв проводов трех фаз марки А-50. | 1.Восстановить оборванные провода в пролетах опор №№ 28-29 на ВЛ-10 кВ ДЯ-5. | 2014-02-22 16:32 | 2014-02-22 20:45
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП РД-4-277 | 414 | 2014-02-28 01:50 | 2014-02-28 15:18 | В результате наезда автотранспорта потребителя на опору №14 Ф-2 ТП РД-4-277 произошел ее излом, падение, обрыв проводов. Отключен АВ-0.4 Ф-2 от защит В результате наезда постороннего автотранспорта на опору №14 Ф-2 ТП РД-4-277 произошел ее излом, падение, обрыв проводов. | Излом ж/б опоры | 1. Заменить поврежденную ж/б опору № 14 ф.2 ТП-РД4-277 | 2014-02-28 01:50 | 2014-02-28 15:18
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ "Сергиевская" | 2 | 2014-02-28 10:25 | 2014-02-28 12:30 | Причиной работы МТЗ-35, явилось перекрытие вороной переходных контактов типа ПКШ выводов-10 кВ Т-1 всех фаз. | Техническая причина отсутствует | На ПС-35 "СГ" зачистить следы перекрытия переходных контактов на выводах 10 кВ Т-1. | 2014-02-28 10:25 | 2014-02-28 12:30
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЭТ-3 от п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 159 | 2014-03-16 14:30 | 2014-03-16 17:35 | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки и последующего схлёста проводов. | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода на опоре № 194 б ВЛ 10 кВ ЭТ-3 при сильном ветре юго-западного направления с порывами до 20 м/сек. | 1. Заменить оборванную вязку провода на опоре № 194 ф.В на ВЛ10 кВ ЭТ-3. 2. Провести осмотр остальных вязок провода. | 2014-03-16 14:30 | 2014-03-16 17:35
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НБ-8 | 160 | 2014-03-16 14:43 | 2014-03-16 19:20 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ НБ-8 в пролете опор № 176-177 при сильном юго-западном ветре с порывами до 20 м/сек. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ НБ-8 в пролете опор № 176-177 | 2014-03-16 14:43 | 2014-03-16 19:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-3 от п/ст 35/10 кВ "Платнировская-вторая" | 161 | 2014-03-16 15:01 | 2014-03-16 16:27 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-235 по ВЛ-10 ПВ-3. | Развитие нарушения призошло по причине перекрытия шлейфа ф.А с проводом другой фазы. | 1.На ВЛ 10 кВ ПВ-3 на ЛР № 235 присоедиение проводов линии к разъединителю выполнить при помощи болтовых аппаратных зажимов, устранить схлёст проводов. | 2014-03-16 15:01 | 2014-03-16 16:27
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БУ-3 | 163 | 2014-03-16 15:12 | 2014-03-17 00:40 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ БУ-3 в пролете опор № 58-59. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ БУ-3 в пролете опор № 58-59. | 2014-03-16 15:12 | 2014-03-17 00:40
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖУ-9 | 164 | 2014-03-16 15:46 | 2014-03-16 16:42 | Причиной возникновения нарушения явился наброс ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ЖУ-9 в пролете опор № 62-63 при юго-западном ветре с порывами до 20 м/сек. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ ЖУ-9 в пролете опор №№ 62-63 | 2014-03-16 15:46 | 2014-03-16 16:42
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БУ-5 | 166 | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 22:40 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода на опоре №53. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки и последующего схлеста проводов. | 1. Заменить оборванную вязку провода на опоре № 53 на ВЛ-10 кВ БУ-5. | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 22:40
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-7 от п/ст 35/10 кВ "Платнировская-вторая" | 167 | 2014-03-16 17:22 | 2014-03-16 22:15 | Причиной возникновения нарушения явился излом опоры № 33, упавшей крышей здания при сильном юго-западном ветре до 20 м/сек. | Развитие нарушения произошло из-за излома опоры № 33 и обрыва проводов в пролетах опор №№ 28-34 на ВЛ 10 кВ ПВ-7. | 1. Заменить ж/б опору № 33 и восстановить оборванные провода в пролетах опор №№ 28-34 на ВЛ-10 кВ ПВ-7. | 2014-03-16 17:22 | 2014-03-16 22:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-11 от п/ст 110/35/10 кВ "Кореновская-центральная" | 169 | 2014-03-16 19:30 | 2014-03-16 20:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ 10 кВ КЦ-11 | 2014-03-16 19:30 | 2014-03-16 20:05
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖЦ-4 | 170 | 2014-03-16 19:50 | 2014-03-16 21:45 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор №№ 1/52-1/53. | Техническая причина отсутствует | 1.Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ ЖЦ-4 в пролетах опор №№ 1-52-1-53 | 2014-03-16 19:50 | 2014-03-16 21:45
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖВ-3 | 172 | 2014-03-17 09:50 | 2014-03-17 16:18 | Причиной возникновения и развития нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке некалиброваными вставками ТП-ЖВ-3-712 П | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЖВ-3 2. Уведомить владельца ТП-ЖВ3-512П о приведении её в технически исправное состояние. | 2014-03-17 09:50 | 2014-03-17 16:18
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖВ-5 | 197 | 2014-06-11 11:20 | 2014-06-11 13:24 | Причиной возникновения нарушения явилось попадание грозового разряда в оп. № 25, вызвавшее разрушение двух изоляторов ф.С. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода марки АС-35 ф.С в пролете опор № 24-25 и последующего его схлеста с другой фазой. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ЖВ-5. Заменить изоляторы марки ШФ-20 Г - 2 штуки на оп.№ 25, восстановить оборванный провод марки АС-35- 170м в пролетах опор №№24-25. | 2014-06-11 11:20 | 2014-06-11 13:24
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 КЦ-7 от п/ст 110/35/10 кВ "Кореновская-центральная"после Р-209 | 196 | 2014-06-11 11:20 | 2014-06-11 11:53 | Причиной возникновения нарушения явились гроза и дождь в месте прохождения линии. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия изоляции на линии от атмосферных перенапряжений. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КЦ- 7. | 2014-06-11 11:20 | 2014-06-11 11:53
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЭТ-1 от п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 199 | 2014-06-11 12:10 | 2014-06-11 16:15 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-ЭТ1-111П (потребительская). | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЭТ-1 | 2014-06-11 12:10 | 2014-06-11 16:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПВ-5 от п/ст 35/10 кВ "Платнировская-вторая" | 201 | 2014-06-11 13:30 | 2014-06-11 13:50 | Причиной возникновения и развития нарушения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПВ-5 от п/ст 35/10 кВ "ПВ" | 2014-06-11 13:30 | 2014-06-11 13:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 РЗ-3 | 203 | 2014-06-11 13:37 | 2014-06-11 13:47 | Причиной отключения ВЛ явились атмосферные перенапряжения | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ РЗ-3 | 2014-06-11 13:37 | 2014-06-11 13:47
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ЖЦ4 | 204 | 2014-06-21 02:15 | 2014-06-21 10:50 | Причиной возникновения нарушения и развития нарушения явились атмосферные перенпряжения на линии. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖЦ-4 | 2014-06-21 02:15 | 2014-06-21 10:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ КМ5 от п/ст 35/10 кВ "Комсомольская" | 209 | 2014-06-21 02:15 | 2014-06-21 16:51 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ при неблагоприятных погодных у словиях. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов, разрушения изоляторов, деформации траверс. | 1. Восстановить оборванный провод А-50 -300 метров, с применением СОАС-70 -2 шт. заменить траверсы ТМ-3 - 3 штуки заменить изоляторы ШФ-20 - 22 штуки заменить Р-10 ТП-КМ5-639 - 1 шт. | 2014-06-21 02:15 | 2014-06-21 16:51
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ КМ-7 от п/ст 35/10 кВ "Комсомольская" | 210 | 2014-06-21 02:15 | 2014-06-21 03:02 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КМ-7 | 2014-06-21 02:15 | 2014-06-21 03:02
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ЖУ1 | 211 | 2014-06-21 02:17 | 2014-06-21 09:20 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖУ-1 | 2014-06-21 02:17 | 2014-06-21 09:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ ЖУ5 от п/ст 35/10 кВ "Журавская-первая" | 212 | 2014-06-21 02:17 | 2014-06-21 10:15 | Причиной возникновения и развития нарушения явились сильные и длительные гроза и ливневый дождь. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЖУ-5 от п/ст 35/10 кВ "ЖУ" | 2014-06-21 02:17 | 2014-06-21 10:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ НБ8 от п/ст 35/10 кВ "Новоберезанская" | 213 | 2014-06-21 02:20 | 2014-06-21 12:48 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор №№ 150-150а. | Развитие нарушения произошло из-за излома опор №№ 150а,150б,150в,150г, обрыва проводов, повреждения траверс, изоляторов на опорах №№ 150а,150б. | 1. Восстановить поврежденный участок ВЛ 10 кВ НБ-8 ( заменить опоры,провод,траверсы, изоляторы). | 2014-06-21 02:20 | 2014-06-21 12:48
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ СГ3 от п/ст 35/10 кВ "Сергиевская" | 214 | 2014-06-21 02:23 | 2014-06-21 09:07 | Причиной возникновения нарушения на ВЛ явились сильные гроза и дождь. Развитие нарушения произошло из падения ветки дерева на провода линии и перекрытие ей проводов. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 СГ-3 от п/ст 35/10 кВ "СГ" Снятие в пролете опор №№ 84-85 с проводов ветки дерева | 2014-06-21 02:23 | 2014-06-21 09:07
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-10 от п/ст 110/35/10 кВ "Кореновская-центральная" | 216 | 2014-06-21 02:25 | 2014-06-21 03:24 | Причиной возникновения нарушения явились гроза и дождь с ветром. Развитие нарушения произошло от падения ветки дерева на провода линии вызвавшее их перекрытие . | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КЦ-10 от п/ст 110/35/10 кВ "КЦ" и снятие ветки с проводов линии в пролете опор № 5/20-5/21. | 2014-06-21 02:25 | 2014-06-21 03:24
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЦ-4 от п/ст 110/35/10 кВ "Кореновская-центральная" | 219 | 2014-06-21 11:46 | 2014-06-21 14:35 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенпряжения на линии. | Техническая причина отсутствует | 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КЦ-4 от п/ст 110/35/10 кВ "КЦ". | 2014-06-21 11:46 | 2014-06-21 14:35
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ5 от п/ст 35/10 кВ "Платнировская-вторая" | 220 | 2014-06-21 07:33 | 2014-06-21 10:55 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв шлейфа провода ф.В на разъединителе № 231 при ветре. | Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа ф.В с проводом ф.С | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПВ-5 , восстановить оборванный шлейф на Р № 231 ф.В и устранить схлест проводов. | 2014-06-21 07:33 | 2014-06-21 10:55
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖУ-1 ТП-ЖУ1-408 | 224 | 2014-07-04 10:55 | 2014-07-04 14:10 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие в в/в отсеке ТП-ЖУ-1-408 опорных изоляторов ф "А","В" от грозовых перенапряжений. | Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке КТП. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЖУ-1 и чистку высоковольтного отсека ТП-ЖУ1-408, заменить опорные изоляторы ф.А и В | 2014-07-04 10:55 | 2014-07-04 14:10
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖУ-3 от п/ст 35/10 кВ "Журавская-первая" | 225 | 2014-07-05 14:00 | 2014-07-05 16:52 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф "В" в пролете опор 46-47 в следствии грозового разряда в опору № 47. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода ф.А и хлеста его с другой фазой. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖУ3. заменить поврежденные изляторы и заменить провод А-50. | 2014-07-05 14:00 | 2014-07-05 16:52
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 СГ-1 | 227 | 2014-07-12 16:18 | 2014-07-12 20:36 | Причиной отключения ВЛ-10 кВ СГ-1 явилось обрыв проводов сторонним автокраном в пролете оп. 4-1-:-4-9 | Развитие нарушения произошло в результате обрыва провода в пролетах оп.4-1-:-4-9 | Восстановить оборванный провод А-50 - 200 метров | 2014-07-12 16:18 | 2014-07-12 20:36
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПВ-1 от п/ст 35/10 кВ "Платнировская Вторая" | 229 | 2014-07-21 00:10 | 2014-07-21 16:42 | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ПВ-1 явился наезд автотранспорта на оп. 1-30, в результате чего произошел излом опоры №1-30, схлест проводов | Развитие нарушения произошло в результате излома опоры №1-30 | заменить стойку СВ-110-3 - 1 шт. | 2014-07-21 00:10 | 2014-07-21 16:42
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ЖЦ4-513 | 364 | 2014-07-10 09:20 | 2014-07-10 12:25 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение высоковольтной обмотки силового трансформатора. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести осмотр ТП-ЖЦ4-513 и заменить поврежденный трансформатор. | 2014-07-10 09:20 | 2014-07-10 12:25
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф2 ТП Ч9-458 | 366 | 2014-08-03 13:30 | 2014-08-03 16:15 | Падение дерева в пролете оп 20-21, обрыв проводов при резких порывах ветра. | Обрыв проводов в пролете опор 20-21 | 1. Восстановить оборванный провод двух фаз в пролете опор № 20-21 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ч9-458 Выполнить осмотр ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ | 2014-08-03 13:30 | 2014-08-03 16:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НБ-8 от п/ст 35/10 кВ "Новоберезанская" | 235 | 2014-08-04 17:40 | 2014-08-04 20:14 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева, растущего вне охранной, зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 3-65-3-66. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами . | Техническая причина отсутствует | Снять дерево с проводов ВЛ 10 кВ НБ-8 в пролете опор №№ 3-65-3-66. Провести внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ | 2014-08-04 17:40 | 2014-08-04 20:14
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РЗ-3 | 236 | 2014-08-12 17:09 | 2014-08-12 20:29 | Причиной возникновения нарушения явилось пепрекрытие проводов сломанной веткой дерева в пролете опор № 22-23 при сильном порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ РЗ-3 в пролете опор №№ 22-23. | 2014-08-12 17:09 | 2014-08-12 20:29
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НБ-8 от п/ст 35/10 кВ " Новоберезанская" | 238 | 2014-08-18 17:45 | 2014-08-18 20:57 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на опору № 3/63. Дерево ясень сломалось на высоте 5-6 м от земли. | Из-за падения дерева оборваны два провода ф.А,В марки АС-70, повреждена металлическая траверса, изоляторы. марки ШФ-20 | 1. Восстановить оборванные провода, заменить траверсу, изоляторы 3 штуки на ВЛ 10 кВ НБ-8 на опоре № 3-63. 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 НБ-8 с целью выявления деревьев, угрожающих падению на провода. | 2014-08-18 17:45 | 2014-08-18 20:57
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-1 от п/ст 35/10 кВ "Родина" | 239 | 2014-09-07 18:41 | 2014-09-07 19:35 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изоляторов Ф.А и Ф.В Р-10 ТП-РД1-372П ударом молнии. | Техническая причина отсутствует | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РД-1. Выдать предписание владельцу потребительской ТП для приведения ее в технически исправное состояние | 2014-09-07 18:41 | 2014-09-07 19:35
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЦ-4 | 241 | 2014-09-17 22:10 | 2014-09-18 11:30 | Причинов возникновения нарушения явилось повреждение траверсы и изоляторов на оп. №1-3 ВЛ 10 кВ КЦ-4 упавшим деревом вне охранной зоны ВЛ. | Из-за падения дерева на опору № 1-3 произошло повреждение металлической траверсы и изоляторов марки ШФ-20. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ КЦ-4 2. Заменить траверсу и изоляторы ШФ-20 на оп. № 1-3 ВЛ-10 кВ КЦ-4 | 2014-09-17 22:10 | 2014-09-18 11:30
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-1 от п/ст 35/10 кВ "Родина" ВЛ-10 ЖВ-7 ВЛ 10 кВ ПБ-3 ВЛ 10 кВ ДЯ-1 ВЛ 10 кВ НБ-7 ВЛ 10 кВ ПВ-9 ВЛ 10 кВ КЦ-4 ВЛ 10 кВ БУ-1 ВЛ 10 кВ ЗС-10 ВЛ 10 кВ ЭТ-3 ВЛ 10 кВ РЗ-5 ВЛ 10 кВ РЗ-7 ВЛ 10 кВ БУ-3 ВЛ 10 кВ ЖВ-7 ТП ЖВ-3-705 ВЛ 10 кВ РД-1 после ЛР-240 ВЛ-10 кВ ПВ-5 после Р-480 | 244 | 2014-09-24 04:20 | 2014-09-25 18:17 | Причиной возникновения нарушений явился сильный порывистый ветер до 22 м/сек. с дождем. | ВЛ 10 кВ ДЯ-1 обрыв проводов марки А-50 в пролете опор № 66-68 упавшим деревом, стоящим вне охранной зоны. ВЛ 10 кВ КЦ-4 обрыв вязки провода ф.В на оп.№ 114, последующий схлест проводов. ВЛ 10 кВ ЭТ3 обрыв проводов марки А-50 в пролете опор № 179-185 упавшим деревом, стоящим вне охранной зоны. ВЛ 10 кВ РЗ-5 обрыв вязок провода на опорах №№ 23,31 последующий схлест проводов. ВЛ 10 кВ РЗ-7 обрыв вязок провода на опорах № 1-14 последующий схлест проводов. ВЛ 10 кВ БУ-3 схлест проводов упавшим деревом из вне охранной зоны в пролете опор №№14-15. ВЛ 10 кВ ЖВ-7 обрыв вязки провода ф.А на опоре № 2-7, последующий схлест проводов. ВЛ 10 кВ РД-1 обрыв провода марки А-50 в пролете опор №151-152. ВЛ 10 кВ ПВ-5 обрыв вязки провода на опоре № 4-19, последующий схлест проводов. | 1. ВЛ 10 кВ РД-1 провести внеочередной осмотр 1. ВЛ 10 кВ ЖВ-7 провести внеочередной осмотр 1. ВЛ 10 кВ НБ-7 провести внеочередной осмотр 1. ВЛ 10 кВ ПБ-3 провести внеочередной осмотр 1. ВЛ 10 кВ ДЯ-1 провести внеочередной осмотр , устранить обрыв провода в пролетах опор № 66-68 1. ВЛ 10 кВ ПВ-9 провести внеочередной осмотр 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КЦ-4, восстановить оборванную вязку провода ф.В на опоре № 114, устранить схлест проводов 1. ВЛ 10 кВ БУ-1 провести внеочередной осмотр 1. ВЛ 10 кВ ЗС-10 провести внеочередной осмотр 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЭТ-3, восстановить оборванный провод марки А-50 в пролетах опор № 179-185. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РЗ-5, восстановить оборванные вязки провода на опорах № 23,31, устранить схлест проводов 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РЗ-7, восстановить оборванную вязку провода на опоре № 1-14 , устранить схлест проводов 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ БУ-3, устранить схлест проводов в пролетах опор №№ 14-15. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖВ-7, восстановить оборванную вязку провода ф.А на опоре № 2-7 , устранить схлест проводов. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РД-1 восстановить оборванный провод марки А-50 в пролетах опор № 151-152 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПВ-5, восстановить оборванную вязку провода на опоре № 4-19 . | 2014-09-24 04:20 | 2014-09-25 18:17
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЖУ-3 от п/ст 35/10 "Журавская-1" | 248 | 2014-11-15 10:30 | 2014-11-15 12:30 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие двух фаз на Р-10 ТП-ЖУ-3-420 птицей | Техническая причина отсутствует | 1. На ТП-ЖУ3-420 провести чистку Р-10. | 2014-11-15 10:30 | 2014-11-15 12:30
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЭТ-5 от п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 249 | 2014-12-23 15:35 | 2014-12-23 16:36 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие некалиброванного ПК-10 в ТП ЭТ-5-161П (потребительская). | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЭТ-5 | 2014-12-23 15:35 | 2014-12-23 16:36
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП 10/0,4 ЭТ-3-155 | 378 | 2014-12-23 16:40 | 2014-12-24 18:10 | Из-за превышения нагрузки у потребителя | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ТП-ЭТ3-155 | 2014-12-23 16:40 | 2014-12-23 18:10
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГЦ-9 от п/ст 110/35/10кВ "Геймановская-Центральная" | 102 | 2014-01-13 02:52 | 2014-01-13 10:16 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода на опоре № 2-1 ф.В с последующим схлестом проводов в пролете опор 2-1-2-2. | На опоре № 2-1 обрыв вязки провода ф.В с последующим схлестом с другой фазой в пролете опор №№ 2-1-2-2. | 1. Провестит внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-9. 2. Восстановить оборванную вязку провода на опоре № 2-1 на ВЛ-10 кВ ГЦ-9, провести осмотр остальных вязок. 3.Устранить схлёст проводов в пролете опор №№ 2-1-2-2. | 2014-01-13 02:52 | 2014-01-13 05:05
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЧ-5 от п/ст 35/10 кВ "Песчанная | 103 | 2014-01-13 06:35 | 2014-01-13 10:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПЧ-5 | 2014-01-13 06:35 | 2014-01-13 10:42
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЧ-5 от п/ст 35/10 кВ "Песчанная | 104 | 2014-01-13 14:20 | 2014-01-13 16:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Проовести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПЧ-5 | 2014-01-13 14:20 | 2014-01-13 16:46
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТЦ-5 от п/ст 110/35/10 кВ "Тбилисская-Центральная" | 105 | 2014-01-16 20:27 | 2014-01-16 21:37 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 89 и подхлест с ф.А. | Обрыв вязки провода ф.В, подхлест с ф.А | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5 2.Восстановить оборванную вязку ф.В на опоре № 89, устранить схлест проводов, произвести осмотр остальных вязок | 2014-01-16 20:27 | 2014-01-16 21:37
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КВ-6 от п/ст 35/10 кВ "Кавказ" | 106 | 2014-01-20 14:50 | 2014-01-20 16:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КВ-6 | 2014-01-20 14:50 | 2014-01-20 16:44
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЦ-5 от п/ст 110/35/10 кВ Геймановская-центральная | 107 | 2014-01-20 19:48 | 2014-01-20 19:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-5 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЦ-1 от п/ст 110/35/10 кВ Геймановская-центральная | 108 | 2014-01-20 19:48 | 2014-01-20 19:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-1 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-7 от п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 109 | 2014-01-21 00:37 | 2014-01-21 00:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осомтр ВЛ-10 кВ ВН-7 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-1 от п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 110 | 2014-01-21 00:37 | 2014-01-21 00:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ ВН-1 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | вЛ-10 кВ КБ-5 от п/ст 35/10 кВ "Кубань" | 111 | 2014-01-21 01:08 | 2014-01-21 01:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КБ-5 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КБ-1 от п/ст 35/10 кВ "Кубань" | 112 | 2014-01-21 01:08 | 2014-01-21 01:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КБ-1 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-1 от п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 113 | 2014-01-21 01:15 | 2014-01-21 01:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ ВН-1 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-7 от п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 114 | 2014-01-21 01:15 | 2014-01-21 05:56 | Перекрытие в высоковольтном отсеке | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену ПК, произвести чистку высоковольтного отсека | 2014-01-21 01:15 | 2014-01-21 05:56
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КВ-7 от п/ст 35/10 кВ "Кавказ" | 115 | 2014-01-21 02:18 | 2014-01-21 02:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Повести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КВ-7 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КВ-6 от п/ст 35/10 кВ "Кавказ" | 116 | 2014-01-21 02:18 | 2014-01-21 03:01 | причиной возникновения нарушения явилось срабатывание высоковольтных предохранителей в КТП. | Техническая причина отсутствует | 1. -10 кВ-6 и чистку высоковольтного отсека ТП | 2014-01-21 02:18 | 2014-01-21 03:01
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-5 от п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 126 | 2014-01-22 19:20 | 2014-01-22 21:45 | прекрытие в высоковольтном отсеке | Техническая причина отсутствует | Заменить ПК | 2014-01-22 19:20 | 2014-01-22 21:45
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СВ-5 от п/ст 35/10 "Северино" | 137 | 2014-01-30 11:14 | 2014-01-30 14:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ СВ-5. 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ СВ-5 | 2014-01-30 11:14 | 2014-01-30 14:15
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СВ-5 от п/ст 35/10 кВ "Северино" | 140 | 2014-01-30 14:15 | 2014-01-30 20:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить плановый осмотр ВЛ-10 СВ-5 | 2014-01-30 14:15 | 2014-01-30 20:02
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЧ-9 от п/ст 35/10кВ "Песчаная" | 143 | 2014-01-31 02:30 | 2014-01-31 12:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить плановый осмотр ВЛ-10кВ ПЧ-9 | 2014-01-31 02:30 | 2014-01-31 12:30
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ГЦ-3 | 145 | 2014-01-31 15:40 | 2014-01-31 17:59 | В зоне прохождения ВЛ наблюдались сильный ветер и снегопад | Техническая причина отсутствует | Заменить разрушенный изолятор на оп.33 ф.В, выполнить вязку | 2014-01-31 15:40 | 2014-01-31 17:59
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП КВ6-136 | 412 | 2014-01-31 21:26 | 2014-01-31 22:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену ТМ | 2014-01-31 21:26 | 2014-01-31 22:01
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | вЛ-10 кВ ТБ-3 от п/ст 35/10 кВ "Тбилисская" | 147 | 2014-02-01 16:52 | 2014-02-02 02:56 | Причиной возникновения нарушения явилось падение подпиленного дерева, находящегося за пределами охранной зоны, неустановленными лицами на провода опоры № 5-46. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-3. 2. Снять дерево с опоры № 5-46 и устранить схлест проводов. | 2014-02-01 16:52 | 2014-02-02 02:56
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЧ-9 от п/ст 35/10 кВ "Песчаная" | 148 | 2014-02-01 18:11 | 2014-02-02 00:44 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изолятора марки ШС-10, обрыв вязки на опоре № 36 ф.В. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов марки АС-50. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПЧ-9. 2. Заменить поврежденный изолятор ШС-10 , заменить вязку провода на опоре № 35 ф.В, устранить схлест проводов. | 2014-02-01 18:11 | 2014-02-02 00:44
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЦ11 от п/ст 110/35/10 кВ "Геймановская-центральная" | 999 | 2014-02-19 20:30 | 2014-02-19 21:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-11 | 2014-02-19 20:30 | 2014-02-19 21:45
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ ф-1 ТП-ТБ9-100 | 414 | 2014-02-25 17:15 | 2014-02-25 17:51 | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-6-1-7 ф.1 от ТП-ТБ9-100 | Обрыв линейного провода | 1. Восстановить оборванный провод в пролете опор №№ 1-6-1-7 по ф.1 от ТП-ТБ9-100 | 2014-02-25 17:15 | 2014-02-25 17:51
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от п/ст 35/10 кВ "Кубань"КУБАНЬ | 153 | 2014-02-26 10:48 | 2014-02-26 10:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КБ-1 силами ИТР РЭС. | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КВ3 от п/ст. 35/10 Кавказ | 155 | 2014-03-04 09:28 | 2014-03-04 09:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1, Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КВ-3 | - | -
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НВ-3 от п/ст. 35/10 Нововладимировская | 158 | 2014-03-16 14:20 | 2014-03-16 16:33 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №24-25. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ НВ-3 в пролете опор № 24-25 | 2014-03-16 14:20 | 2014-03-16 16:33
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН-5 от п/ст. 35/10 Ванновская | 157 | 2014-03-16 13:47 | 2014-03-16 21:53 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ,обрыв провода ф. В в пролёте опор 30-32 | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода марки АС-50. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-16 13:47 | 2014-03-16 21:53
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТЦ-5 от п/ст 110/35/10 Тбилисская | 162 | 2014-03-16 15:05 | 2014-03-16 21:18 | Причиной возникновения нарушения явился излом шлейфа провода ф.В на разъединителе № 427 при сильном ветре и его отгорание. | Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | 1. На ВЛ 10 кВ ТЦ-5 от п/ст 110/35/10 кВ "ТЦ" на ЛР № 427 (опора № 88) присоединение проводов линии к разъединителю выполнить при помощи болтовых аппаратных зажимов. | 2014-03-16 15:05 | 2014-03-16 21:18
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТЦ-14 от п/ст. 110/35/10 Тбилисская-Центральная | 171 | 2014-03-16 20:24 | 2014-03-16 21:30 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой изолятора марки ШФ-20 и обрыв вязки на опоре № 2-82 ф.В | Развитие нарушения произошло от последующего схлеста проводов марки А-70. | 1. Заменить изолятор и вязку провода на опоре № 2-82 ВЛ 10 кВ ТЦ-14. | 2014-03-16 20:24 | 2014-03-16 21:30
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТБ11 от п/ст. 35/10 Тбилисская | 174 | 2014-03-17 10:48 | 2014-03-17 11:58 | Причиной возникновения нарушения явилось срабатывание высоковольтных предохранителей в ТП-ТБ11-581. | Техническая причина отсутствует | 1. Првести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТБ-11 и чистку высоковольтного отсека ТП-ТБ11-581 | 2014-03-17 10:48 | 2014-03-17 11:58
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ от п/ст.110/35/10 Геймановская-Центральная | 177 | 2014-03-17 13:07 | 2014-03-17 17:24 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ГЦ-1 в пролете опор № 10-4/10-6. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов марки АС-35. | 1. Восстановить оборванный провод на Вл 10 кВ ГЦ-1 в пролете опор № 10-4-10-6. | 2014-03-17 13:07 | 2014-03-17 17:24
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗР-5 от п/ст.35/10 "Заря" | 179 | 2014-03-18 09:05 | 2014-03-18 16:25 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева из вне озхранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 7-8. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ ЗР-5 в пролете опор № 7-8. | 2014-03-18 09:05 | 2014-03-18 16:25
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЧ-5 от п/ст 35/10 кВ"ПЕСЧАНАЯ" | 180 | 2014-03-18 09:52 | 2014-03-18 17:50 | Причинов возникновения нарушения явился обрыв вязки Ф "А" и срыв изолятора Ф"А"на опоре № 3-10. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. , Закрепить изолятор ф.А , восстановить оборванную вязку провода на опоре № 3-10 ВЛ 10 кВ ПЧ-5, устранить схлест проводов. | 2014-03-18 09:52 | 2014-03-18 17:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГЦ-9 от п/ст.110/35/10 Геймановская-Центральная | 178 | 2014-03-17 13:35 | 2014-03-17 21:07 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ГЦ-19 в пролете опор № 99-100 | Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов марки А-50 | 1. Восстановить оборванный провод на Вл 10 кВ ГЦ-9 в пролете опор № 99-100 | 2014-03-17 13:35 | 2014-03-17 21:07
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КВ-6 от п/ст 35/10кВ "Кавказ" | 184 | 2014-03-18 13:37 | 2014-03-18 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ КВ-6 | 2014-03-18 13:37 | 2014-03-18 14:30
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЦ-9 от п/ст 110/35/10 кВ Геймановская-центральная | 182 | 2014-03-18 16:30 | 2014-03-18 20:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-9 | 2014-03-18 16:30 | 2014-03-18 20:00
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТБ-15 от п/ст.35/10 Тбилисская | 181 | 2014-03-29 09:52 | 2014-03-29 11:25 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие животным (кот) ПНБ-10 на ТП-ТБ-15-294 | Техническая причина отсутствует | 1. Убрать животное, произвести чистку ВВ отсека | 2014-03-29 09:52 | 2014-03-29 11:25
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АТ-1 от п/ст. 35/10 Алексеетенгинская | 190 | 2014-04-29 14:30 | 2014-04-29 15:42 | Причиной возникновения нарушения явилось падение сухой ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 АТ-1 в пролете опор №16--17. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | Техническая причина отсутствует | Снять ветку лерева с проводов ВЛ 10 кВ АТ-1 в пролете опор 16-17. | 2014-04-29 14:30 | 2014-04-29 15:42
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ТП-ГЦ11-328 | 191 | 2014-05-05 06:15 | 2014-05-05 07:45 | Причиной возникновения нарушения явилась посадка птицы на ТП-ГЦ11-328 в месте расположения проходных изоляторов ПНБ-10 кВ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия проходных изоляторов птицей. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внепланоый осмотр ТП-ГЦ11-328 | 2014-05-05 06:15 | 2014-05-05 07:45
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ от п/ст. 35/10 "Песчаная". | 192 | 2014-05-08 19:37 | 2014-05-08 22:16 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие фаз В и С в пролете опор №№ 3-42-3-43 упавшей веткой дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ ПЧ-5 в пролете опор № 3-42-3-43 | 2014-05-08 19:37 | 2014-05-08 22:16
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ от п/ст 35/10 кВ " Северино" | 198 | 2014-06-11 11:53 | 2014-06-11 12:30 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | Техническая причина отсутствует | Провести плановый осмотр ВЛ 10 кВ СВ-5 | 2014-06-11 11:53 | 2014-06-11 12:30
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ0 кВ НВ-5 от п/ст. 35/10 Нововладимировская | 200 | 2014-06-11 15:50 | 2014-06-11 16:21 | Причиной возникновения нарушения и развития нарушения явились атмосферные перенпряжения на линии. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НВ-5 | 2014-06-11 15:50 | 2014-06-11 16:21
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-ВН-3-23 | 356 | 2014-06-12 14:10 | 2014-06-12 15:25 | На ТП-ВН3-23 замена силового трансформатора из-за повреждения низковольтной обмотки ( отсутствие выходов 0,4 кВ) при грозе. | Повреждение низковольтной обмотки силового трансформатора на ТП-ВН3-23. | 1. На ТП-ВН3-23 заменить силовой трансформатор 60 кВа | 2014-06-12 14:10 | 2014-06-12 15:25
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-ВН-5-93 | 357 | 2014-06-12 09:42 | 2014-06-12 12:17 | При грозом разряде замыкание в/в обмотки ф.С на корпус силового трансформатора 63 кВа ТП-ВН5-93. | Замыкание в/в обмотки ф.С на корпус силового трансформатора 63 кВа ТП-ВН5-93. | 1. Заменить силовой трансформатор 63 кВа на ТП-ВН5-93 | 2014-06-12 09:42 | 2014-06-12 12:17
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.-2 ТП-НВ-9-147 | 359 | 2014-06-24 20:55 | 2014-06-25 12:36 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на опору № 6 ВЛ-О,4 кВ ф.2 ТП-НВ-9-147 . Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры и обрыва проводов в пролетах опор №№ 3-6. | В результате наезда стороннего транспорта на промежуточную железобетонную опору она сломалась на три части, погнулись траверсы, оборвался провод марки А-35, разбились изоляторы ТФ-20. | 1. Заменить ж/б опору № 6, восстановить оборванные провода, заменить траверсы и изоляторы ф.2 от ТП-НВ9-147 | 2014-06-24 20:55 | 2014-06-25 12:36
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ВН7 от п/ст 35/10 кВ " Ванновская" | 221 | 2014-06-27 12:00 | 2014-06-27 15:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-27 12:00 | 2014-06-27 15:00
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТЦ-5 от п/ст 110/35/10 кВ "Тбилисская-Центральная" | 222 | 2014-06-27 12:00 | 2014-06-27 13:50 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проходных изоляторов фаз В и С ТП -ТЦ5-563П (потребительская) упавшей веткой. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ТЦ-5 от п/ст 110/35/10 "ТЦ" | 2014-06-27 13:30 | 2014-06-27 13:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТЦ-8 от п/ст 110/35/10 "Тбилисская-Центральная" | 223 | 2014-06-30 10:48 | 2014-06-30 14:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ТЦ-8 от п/ст 110/35/10 кВ "ТЦ". | 2014-06-30 10:48 | 2014-06-30 14:00
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от п/ст. 35/10 кВ "Алексеетенгинская" | 227 | 2014-07-17 12:00 | 2014-07-17 15:16 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода провода Ф"С"на оп.№6/1-8 автотранспортом | развитие нарушения произошло из-за брыв провода провода Ф"С"на оп.№6/1-8 | восстановить оборванный провод А-50 - 50 метров, с применением СОАС-50 2 шт. | 2014-07-17 12:00 | 2014-07-17 15:16
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТЦ-14 от п/ст.110/35/10 Тбилисская | 230 | 2014-07-22 10:00 | 2014-07-22 20:55 | Причиной отключения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-ТЦ-14-296 П. | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание собственнику на устранение нарушения на потребительской ТП | 2014-07-22 10:00 | 2014-07-22 20:55
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН-5 от п/ст.35/10 Ванновская | 231 | 2014-07-29 13:03 | 2014-07-29 14:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-29 13:03 | 2014-07-29 14:13
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН-5 от п/ст.35/10 Ванновская | 232 | 2014-07-30 19:01 | 2014-07-30 21:39 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ,спиленного неизвестными лицами из-за пределов охранной зоны. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия проводов 3-х фаз. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВН-5. Снять дерево с проводов ВЛ в пролете опор № 12-13. | 2014-07-30 19:01 | 2014-07-30 21:39
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-КВ-6-123 | 365 | 2014-07-31 23:07 | 2014-08-01 10:06 | Повреждение на силовом трансформаторе Т-1 шпильки 0,4 кВ. | повреждение шпильки 0,4 кВ в результате плохого контакта | 1. Заменить прокладку и шпильку силового трансформатора Т-1 на ТП-КВ6-123 | 2014-07-31 23:07 | 2014-08-01 10:06
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ от п/ст 110/35/10 Геймановская-Центральная | 242 | 2014-09-18 19:53 | 2014-09-18 20:30 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №№ 39-40. | В пролете опор № 39-40 обрыв проводов трех фаз марки АС-70, падение ж/б опор №№ 38,39. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ГЦ-1 . Заменить поврежденные ж/б опоры №№ 38,39, восстановить оборванные провода | 2014-09-18 19:53 | 2014-09-18 20:30
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ТП-ГЦ11-325 ф-3 | 371 | 2014-09-19 15:23 | 2014-09-19 16:03 | Обрыв провода на опоре № 10 | Техническая причина отсутствует | 1. Восстановить оборванный провод на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ГЦ11-325 опора № 10 . | 2014-09-19 15:23 | 2014-09-19 16:03
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЗР-5 от п/ст 35/10 кВ "Заря" | 246 | 2014-10-17 22:12 | 2014-10-18 14:10 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки ф. С на опоре № 1-18. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлёста проводов. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЗР-5 2. Заменить обрыв вязки провода на опоре № 1-18, устранить схлест проводов | 2014-10-17 22:12 | 2014-10-18 14:10
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП ТБ-11 90 | 377 | 2014-12-14 08:21 | 2014-12-14 12:46 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 1 ф.3 ТП-ТБ11-90 стороннего транспорта. | Опора № 1 ф.3 от ТП-ТБ11-90 сломана у основания и лежала на земле, из-за падения опоры произошел обрыв проводов в пролете опор от ТП до опоры № 2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ТБ11-90. Заменить поврежденную опору № 1 ф.3 ТП-ТБ11-90 и устранить обрыв проводов. | 2014-12-14 08:21 | 2014-12-14 12:46
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 зр 5 от ПС 35 зр | 252 | 2014-12-27 00:50 | 2014-12-27 02:03 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода трех фаз в пролете оп. 12-13 спиленного неустановленными лицами за пределами охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЗР-5 | 2014-12-27 00:50 | 2014-12-27 02:03
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЛЦ-7 | 101 | 2014-01-01 17:00 | 2014-01-01 23:55 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору стороннего транспорта. Развитие нарушения произошло из-за излома и разрушения опоры. | НА ВЛ-10 кВ ЛЦ-7 повреждена промежуточная железобетонная опора № 24. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛЦ-7. 2. На ВЛ-10 кВ ЛЦ-7 заменить поврежденную опору № 24. 3. Подготовить документы на возмещение ущерба, причиненного филиалу ОАО "КЭ" УЛЭС | 2014-01-01 17:00 | 2014-01-01 23:55
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кв НК-1 от п/ст 35/10 кВ "Некрасовская" | 118 | 2014-01-21 14:02 | 2014-01-21 21:53 | повреждение на участке ВЛ Адыгейских ЭС | Техническая причина отсутствует | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ НК-1 | 2014-01-21 14:02 | 2014-01-21 21:53
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОБ-3 от п/ст 35/10 кВ | 119 | 2014-01-21 14:07 | 2014-01-22 13:50 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз в пролете опор №№1-32-1-33 | Техническая причина отсутствует | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ОБ-3, снять ветку с проводов ВЛ | 2014-01-21 14:07 | 2014-01-22 13:50
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВР-1 | 120 | 2014-01-21 21:50 | 2014-01-22 11:09 | Налипание снега на провода ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Снять упавшие ветки с проводов ВЛ | 2014-01-21 21:50 | 2014-01-22 11:09
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кв РПН-7 от РП-10 кВ "Некрасовское" | 121 | 2014-01-21 22:25 | 2014-01-22 14:45 | Причиной возникновения нарушения явилось падение веток деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор №№ 51-54, 2-11-2-12,3-2-3-3 при гололеде. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветки деревьев с проводов ВЛ-10 РПН-7 | 2014-01-21 22:25 | 2014-01-22 14:45
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НЛ-2 от п/ст 35/10 кВ "Новолабинская" | 123 | 2014-01-22 07:40 | 2014-01-22 08:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ НЛ-2 | 2014-01-22 07:40 | 2014-01-22 08:28
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РПН-3 от РП-10 кВ "Некрасовское" | 124 | 2014-01-22 07:35 | 2014-01-22 20:37 | Причиной возникновения нарушения явилось падение опор после опоры № 20. | Развитие нарушения произошло из-за падения опор и обрыва проводов. | 1. Заменить поврежденные опоры на ВЛ-10 кВ РПН-3 | 2014-01-22 07:35 | 2014-01-22 20:37
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВР-7 от п/ст 35/10 кВ "Воронежская" | 125 | 2014-01-22 07:45 | 2014-01-22 12:45 | Налипание снега на провода ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену разрушенного изолятора | 2014-01-22 07:45 | 2014-01-22 12:45
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РПН-5 | 127 | 2014-01-25 23:58 | 2014-01-26 00:18 | падение сломанной ветки дерева на провод в пролете опор 2-83-:-2-84 | Техническая причина отсутствует | Убрать сломанную ветку с провода ВЛ | 2014-01-25 23:58 | 2014-01-26 00:18
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МЧ-9 | 131 | 2014-01-30 05:05 | 2014-01-30 21:37 | Налипание снега на провода ВЛ | Техническая причина отсутствует | восстановить провод в пролете опор 22-23 | 2014-01-30 05:05 | 2014-01-30 21:37
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛЦ-11 | 139 | 2014-01-30 13:20 | 2014-01-30 19:10 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв шлейфа 10 кВ ф.С на ТП-ЛЦ11-436П. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛЦ-11 2. Написать письмо потребителю о приведении оборудования ТП-ЛЦ11-436П в технически исправное состояние. | 2014-01-30 13:20 | 2014-01-30 19:10
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВС- 3 от п/ст 35/10 кВ "Восточная" | 142 | 2014-01-31 02:27 | 2014-01-31 13:27 | Причиной отключения явился схлест проводов, вызванный падением ветки на провода ВЛ впролете опор 10-11. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ ВС-3 | 2014-01-31 05:27 | 2014-01-31 13:27
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РПУ-1 от РП-10кВ "Усть-Лабинский" | 146 | 2014-01-31 18:15 | 2014-01-31 18:30 | Повреждение на потребительской ТП-РПУ1-18П | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание владельцу ТП-РПУ1-18П о приведении ТП в нормальное техническое состояние | 2014-01-31 18:15 | 2014-01-31 18:30
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Ф-3 ТП ЛЦ-14-302 | 402 | 2014-01-02 09:50 | 2014-01-02 15:20 | Посторонним транспортом сбита опора № 4-4. | От удара автотранспортом повреждена промежуточная ж/б опора. | 1. Заменить поврежденную опору № 4-4 ф.1 ТП-ЛЦ14-302 | 2014-01-02 09:50 | 2014-01-02 15:20
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП БР-4-535 | 403 | 2014-01-07 23:18 | 2014-01-08 11:07 | Наезд на опору №7 посторонним транспортом | разрушение оп.7, обрыв проводов в пролетах оп. 6-8. | Выполнить замену оп.7, восстановить оборванные провода в пролетах опор №6-8 | 2014-01-07 23:18 | 2014-01-08 11:07
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ТП ЛЦ-5-334 ТП ЛЦ5-334 | 405 | 2014-01-24 08:50 | 2014-01-24 15:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести замену ТМ | 2014-01-24 08:50 | 2014-01-24 15:21
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВР-13 | 149 | 2014-02-02 12:42 | 2014-02-02 14:05 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №№ 28-29. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВР-13 2. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ ВР-13 в пролете опор № 28-29 | 2014-02-02 12:42 | 2014-02-02 14:05
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РПУ-11 | 151 | 2014-02-18 11:32 | 2014-02-18 14:56 | Причинов возникновения нарушения явился бой изолятора марки ШФ-20 посторонними лицами на опоре 83. | Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя изолятора и междуфазного короткого замыкания проводов . | 1. На ВЛ-10 кВ РПУ-11 от РП-10 "РПУ" на опоре № 83 провести замену поврежденного изолятора ф.В | 2014-02-18 11:32 | 2014-02-18 14:56
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ЛЦ5-326 | 413 | 2014-02-19 21:00 | 2014-02-20 02:00 | Попадание животного в низковольтный щит ТП-ЛЦ5-326 | Перекрытие животным в низковольтном щите | 1. Произвести чистку оборудования низковольтного щита ТП-ЛЦ5-326. | 2014-02-19 21:00 | 2014-02-20 02:00
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП мч-9-573 | 415 | 2014-02-27 23:54 | 2014-02-28 15:55 | Отключение автоматов ф.1,2,3 ТП-МЧ9-573 из-за перегрузок на отходящих ВЛ 0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести чистку н/в щита ТП-МЧ9-573 | 2014-02-27 23:54 | 2014-02-28 15:55
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БР-2 | 165 | 2014-03-16 16:15 | 2014-03-16 20:21 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ БР-2 в пролете опор № 8-9. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов АС-50 в пролете опор № 8-9 . | 1. Произвести монтаж и соединение проводов на ВЛ-10 кВ БР-2 в пролете опор № 8-9 овальными соединителями. | 2014-03-16 16:15 | 2014-03-16 20:21
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛЦ-11 | 175 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 13:02 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор №№ 66-67. | Техническая причина отсутствует | 1.Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ ЛЦ-11 в пролетах опор №№ 66-67 | 2014-03-17 12:20 | 2014-03-17 13:02
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 НЛ-5 | 176 | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 19:50 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода на опоре №35. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки и последующего схлеста проводов. | 1. Заменить оборванную вязку провода на опоре № 35 на ВЛ-10 кВ НЛ-5. | 2014-03-17 12:25 | 2014-03-17 19:50
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РПН-5 | 168 | 2014-03-17 16:15 | 2014-03-17 18:15 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор №№ 2-55 -:- 2-56. | Техническая причина отсутствует | 1.Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ РПН-5 в пролетах опор №№ 2-55 -:- 2-56 | 2014-03-17 17:15 | 2014-03-17 18:15
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВС-9 | 183 | 2014-03-28 19:40 | 2014-03-29 12:00 | Причиной возникновения нарушения явилось падение при порыве ветра сломанной ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пролетах опор №№ 111-112. | Техническая причина отсутствует | 1.Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ ВС-9 в пролетах опор №№ 111-112 2. Провести осмотр ВЛ-10кВ ВС-9 | 2014-03-28 19:40 | 2014-03-29 12:00
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ВС-11 | 185 | 2014-03-29 11:04 | 2014-03-29 12:25 | Без повреждения оборудования. | Техническая причина отсутствует | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВС-11. 2. Направить письмо владельцу ТП-ВС11-454П о приведении её в техническим исправное состояние. | 2014-03-29 11:04 | 2014-03-29 12:25
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ НЛ-2-725 | 354 | 2014-04-01 22:25 | 2014-04-02 15:38 | Наезд постороннего транспорта на опору № 2-5 ВЛ 00,4 кВ ф ТП-НЛ2-725. | Сбита промежуточная железобетонная опора № 2-5. | 1. Заменить сбитую ж/б промежуточную опору № 2-5 на ф.4 от ТП-НЛ2-725 2. Оформить документы на возмещение ущерба с виновного в наезеде на опору. | 2014-04-01 22:25 | 2014-04-02 15:38
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-ЛЦ5-326 | 187 | 2014-04-15 05:10 | 2014-04-15 07:22 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опорных изоляторов под ПК-10 ф.А,В. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя опорных изоляторов и перекрытия между фазами. | На ТП-ЛЦ5-326 повреждены опорные изоляторы под ПК-10. | 1. В ТП-ЛЦ5-326 провести чистку оборудования и замену опорных изоляторов под ПК-10 | 2014-04-15 05:10 | 2014-04-15 07:22
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛЦ-5 от п/ст 110/35/10 кВ "Ладожская-центральная) | 188 | 2014-04-28 07:40 | 2014-04-28 07:49 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие животным (котом) ПНБ-10 ТП-ЛЦ5-331 ф.А,В,С. Развитие нарушения произошло из-за междуфазного перекрытия. | Техническая причина отсутствует | 1. Убрать животное (кота) на ТП-ЛЦ5-331, произвести чистку оборудования. | 2014-04-28 07:40 | 2014-04-28 07:49
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВР-15 | 202 | 2014-06-11 12:30 | 2014-06-11 19:30 | Причиной возникновения нарушения явилось дуговое перекрытие в ячейке МВ-10 ВЛ ВР-15 из-за грозовых перенапряжений. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения трансформаторов тока 10 кВ ф.А и С в ячейке МВ-10 ВЛ ВР-15.. | Заменить поврежденные трансформаторы тока в ячейке МВ-10 ВЛ ВР-15. Проверить на пригодность РВС-10 1 СЩ, в случае браковки заменить. | 2014-06-11 12:30 | 2014-06-11 19:30
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЛ-3 от п/ст 35/10 кВ "Новолабинская" | 206 | 2014-06-14 01:30 | 2014-06-14 13:30 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на опору № 102 ВЛ 10 кВ НЛ-3. При этом стойка опоры сломалась у основания , произошел обрыв провода марки А-70 одной фазы ,изгиб траверсы, повреждены изоляторы. Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры и провода линии. | Сторонним транспортом совершен наезд на опору № 102 ВЛ 10 кВ НЛ-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НЛ-3. Заменить опору № 102, траверсу, изоляторы,колпачки на ВЛ 10 кВ НЛ-3. | 2014-06-14 01:30 | 2014-06-14 13:30
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП КР7-79 | 219 | 2014-06-21 20:41 | 2014-06-21 22:55 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение проходного изолятора ТП-КР7-79 и-за удара молнии и возникших перенапряжений в линии. | Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между фазами опорной изоляции в высоковольтном отсеке ТП-КР7-79 | 1. Заменить поврежденный проходной изолятор ИПУ-10/630 и произвести чистку оборудования высоковольтного отсека ТП-КР7-79. | 2014-06-21 20:41 | 2014-06-21 22:55
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП РПН-7-767 | 360 | 2014-06-28 14:00 | 2014-06-28 15:13 | Обрыв ввода в дом из-за падения антенны. | Техническая причина отсутствует | 1. Восстановить оборванный ввод в дом. | 2014-06-28 14:00 | 2014-06-28 15:13
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 Двубратская | 15 | 2014-06-11 15:40 | 2014-06-11 22:40 | Причиной возникновения нарушения явилось дуговое перекрытие в ячейке МВ-10 ВЛ ДБ-3 из-за грозовых перенапряжений. | Рзвитие нарушения произошло из-за повреждения трансформаторов тока 10 кВ ф.А,В и С в ячейке МВ-10 ВЛ ДБ-3. | Заменить поврежденные полюса МВ-10 ВЛ ДБ-3. Проверить на пригодность РСВ-10 1 СШ, в случае браковки замнить. | 2014-06-11 15:40 | 2014-06-11 22:40
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 Усть-Лабинская 2 | 14 | 2014-06-11 12:20 | 2014-06-12 18:16 | Причиной возникновения нарушения явилось дуговое перекрытие в ячейке МВ-10 ВЛ УВ-8 из-за грозовых перенапряжений. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения трансформаторов тока 10 кВ ф.А,В и С в ячейке МВ-10 ВЛ УВ-8. | Заменить поврежденные трансформаторы тока в ячейке МВ-10 ВЛ УВ-8. Проверить на пригодность РВС-10 1 СЩ, в случае браковки заменить. | 2014-06-11 12:20 | 2014-06-11 12:50
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | п/cт 35/10 кВ СТ | 16 | 2014-06-11 14:00 | 2014-06-12 15:46 | Причиной возникновения нарушения явилось дуговое перекрытие в ячейке МВ-10 ВЛ СТ-4 из-за грозовых перенапряжений. | Рзвитие нарушения произошло из-за повреждения трансформаторов тока 10 кВ ф.В и С в ячейке МВ-10 ВЛ СТ-4. | Заменить поврежденные полюса МВ-10 ВЛ СТ-4. Проверить на пригодность РСВ-10 1 СШ, в случае браковки замнить. | 2014-06-11 14:00 | 2014-06-11 14:20
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ДБ4-207 | 226 | 2014-06-30 12:00 | 2014-06-30 12:59 | Причиной возникновения нарушения явился отгорание ошиновки трансформатора со стороны 0,4 кВ | Отгорание ошиновки трансформатора со стороны 0,4 кВ | Восстановить ошиновку трансформатора со стороны 0,4 кВ | 2014-06-30 12:00 | 2014-06-30 12:59
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛЦ-5 | 226 | 2014-06-25 10:35 | 2014-06-25 13:42 | Причиной возникновения нарушения явилось обрыв провода ф.А в результате окисления в месте соединения проводов марок ПС и А | Обрыв провода в пролете опор 11-1-:-11-2 | Заменить провод в пролете опор 11-1-:-11-2 | 2014-06-25 10:35 | 2014-06-25 13:42
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кв РПН-7 от РП-10 кВ "Некрасовское" | 226 | 2014-07-10 14:42 | 2014-07-10 15:48 | Причиной отключения явилось перекрытие сломанной веткой дерева растущего вне охранной зоны шлейфов 10 кВ на ТП РПН7-774 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РПН-7 | 2014-07-10 14:42 | 2014-07-10 15:48
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 ТП ДБ4-140 | 362 | 2014-07-08 17:00 | 2014-07-09 12:11 | Причиной возникновения нарушения яился наезд стороннего транспорта на опору № 3. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ДБ4-140 и заменить поврежденную опору № 3. | 2014-07-08 17:00 | 2014-07-09 12:11
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ КР-3 от п/ст 35/10 кВ "Кирпильская" | 237 | 2014-08-12 17:34 | 2014-08-12 21:22 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 131-132. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | Техническая причина отсутствует | Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ КР-3 в пролете опор №№ 131-132 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КР-3 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ | 2014-08-12 17:34 | 2014-08-12 21:22
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-3 ТП НЛ-11-735 | 368 | 2014-09-09 06:19 | 2014-09-09 15:22 | Посторонним транспортом сбита железобетонная опора № 15. | Техническая причина отсутствует | 1. Заменить поврежденную опору № 15, две траверсы, изоляторы на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-НЛ11-735 | 2014-09-09 06:19 | 2014-09-09 15:22
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ЛЦ7-431 Ф2 | 369 | 2014-09-11 17:00 | 2014-09-11 20:25 | Причиной возникновения нарущения явился наезд стороннего транспорта на опору № 1-6 ф.2 ТП-ЛЦ7-431. | Развитие нарушения произошло из-за излома двух ж/б опор, обрыва проводов марки АС-35, повреждения 3-х траверс, изляторов ТФ-20. | 1. Заменить поврежденные опоры № 1-5,1-6, заменить проводв АС-35 120м, траверсы 3 штуки, изоляторы ТФ-20 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛЦ7-431 | 2014-09-11 17:00 | 2014-09-11 20:25
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РПН-5 от РП 10 кВ "Некрасовский" ( от Р-177 в сторону КВ-189) | 243 | 2014-09-21 19:42 | 2014-09-21 23:27 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору линии постороннего транспорта. | Опора № 4-2 пришла в негодность (разрыв арматуры, разрушение бетона) у основания опоры. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-21 19:42 | 2014-09-21 23:27
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КР-5 от п/ст 35/10 кВ "Кирпильская" | 245 | 2014-09-24 14:16 | 2014-09-24 16:35 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие веткой проводов в пролете опор № 105-106, наброшенной при сильном порывистом ветре. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 15:05 | 2014-09-24 16:35
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф1 ТП КР7-183 | 373 | 2014-10-14 12:00 | 2014-10-14 17:10 | Посторонним транспортом совершен наезд на опору № 9 ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП-КР7-183 | Опора № 9 сломана у основания земли. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. от ТП-КР7-183 2. Заменить поврежденную опору № 9, восстановить оборванные провода | 2014-10-14 12:00 | 2014-10-14 17:10
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-3 от п/ст 35/10 кВ "Кирпильская" | 247 | 2014-10-24 19:40 | 2014-10-24 20:10 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение кота в высоковольтный отсек ТП КР-3-56. | Техническая причина отсутствует | 1. На ТП-КР3-56 провести чистку оборудования высоковольтного отсека. | 2014-10-24 19:40 | 2014-10-24 20:10
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-1,2 ТП РПН-5-760 | 374 | 2014-11-18 18:09 | 2014-11-19 11:57 | Попадание влаги во время дождя в НВ отсек ТП-РПН5-760 и последующее перекрытие АВ-0,4кВ ф.1,2 | Повреждение автоматических выключателей ф.1,2 ВА-57ф35 (125А) - 2 шт | Провести осмотр ТП-РПН5-760, восстановить уплотнения дверей Заменить вышедшие из строя автоматические выключатели | 2014-11-18 18:09 | 2014-11-19 11:57
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ЛЦ-5-337 | 375 | 2014-11-21 18:30 | 2014-11-22 03:02 | перекрытие ТТ с последующим его оплавление и выход из строя АВ-0,4кВ расположенного под ТТ | Электродуговое повреждение ТТ и АВ-0,4 кВ ф.3 | Провести осмотр ТП-ЛЦ5-337 Заменить вышедшие из строя АВ-0,4кВ и ТТ-0,4кВ Произвести чистку НВ отсека | 2014-11-21 18:30 | 2014-11-22 03:02
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-2 от п/ст "Братская" | 250 | 2014-11-30 12:19 | 2014-11-30 15:00 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автотранспорта на оп.47 | Обрыв вязок ф. А и С оп.47 в результате наезда автотранспорта на оп.№47 | Восстановить оборванные вязки ф. А и С оп.47 Произвести обследование оп.№47 | 2014-11-30 12:19 | 2014-11-30 15:00
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СУ-1 после Р-38 от п/ст 35/10 кВ "Суворовская" | 251 | 2014-12-23 18:25 | 2014-12-24 10:40 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие двух фаз в пролете опор №№ 22-23 веткой, наброшенной порывом ветра. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ СУ-1. Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ СУ-1 в пролете опор №№ 22-23. | 2014-12-23 18:25 | 2014-12-24 10:40
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП ЖЗ-3-144 | 376 | 2014-12-14 01:42 | 2014-12-14 13:36 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на опоры № 16,17 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЖЗ3-144. | Одна ж/б опора сломана у основания земли, вторая ж/б опора разбита до арматуры у основания, провод марки А-35 оборван в нескольких местах. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЖЗ3-144 Заменить поврежденные опоры №№ 16,17 ф.1 ТП-ЖЗ3-144, восстановить оборванные провода в пролетах опор 16-19. | 2014-12-14 01:42 | 2014-12-14 13:36
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП СУ-1-127 | 379 | 2014-12-24 00:32 | 2014-12-24 10:45 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе опора № 14 при сильном порывистом ветре. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-СУ1-127 Устранить схлест проводов на вводе опора № 14. | 2014-12-24 00:32 | 2014-12-24 10:45
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | Воздушная линия 35кВ Усть-Лабинск-Откормбаза | 1 | 2014-02-20 13:40 | 2014-02-20 13:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | Бузиновская 110/10 | 3 | 2014-03-04 13:27 | 2014-03-04 17:24 | Причиной отключения СМВ-110 кВ на ПС-110/10 "Бузиновская" явилась работа 3 зоны дистанционной защиты по цепям ускорения, по причине отсутствия цепей напряжения на ТН-110 1 СШ, от которого запитаны цепи напряжения панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ "Рассвет". Отсутствие цепей напряжения на панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ "Рассвет" было допущено по причине неправильно составленного типового бланка переключений № 2.1-1 по вводу в работу СМВ-110 кВ на ПС-110/10 "Бузиновская", где операции по включению цепей напряжения от ТН-110 кВ 1 СШ были предусмотрены после включения СМВ-110 кВ и отключения ремонтной перемычки. | Техническая причина отсутствует | Пересмотреть типовой бланк переключений по вводу в работу 1 и 2 СШ-110 кВ на ПС-110 кВ "Бузиновская", с учетом выявленных замечаний. Пересмотреть и при необходимости переработать типовые бланки переключений, с учетом выявленных замечаний на остальных подстанциях 35-110 кВ в У-ЛЭС. Провести занятия персоналу осуществляющему оперативное обслуживание защит ВЛ 35-110 кВ на тему: "Принцип действия и условия работы дистанционной защиты ВЛ". Провести занятия с оперативно-диспетчерским персоналом по теме "Порядок применения типовых бланков переключений. Соблюдение условий при пользовании типовыми бланками переключений (п. 3.2.21 инструкции по переключению в электроустановках УЛЭС ОАО "Кубаньэнерго"). | 2014-03-04 13:27 | 2014-03-04 13:30
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | Кореновская 110/35/10 | 4 | 2014-03-05 07:46 | 2014-03-05 07:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | Воздушная линия 35 кВ Корновская центральная-Завод сухой сыворотки | 5 | 2014-03-08 11:59 | 2014-03-08 11:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | Журавская 110/35/10 | 6 | 2014-04-02 09:43 | 2014-04-10 14:04 | Срабатывание струйного реле РПН Т-1 предположительно произошло из-за возникновения в РПН высокочастотных разрядов вызванных предельным износом неподвижных контактов и неправильной регулировке контактов. | Техническая причина отсутствует | Произвести регулировку неподвижных контакторов. Произвести замеры высокочастотных разрядов в обмотке РПН трансформатора при работе его под напряжением. | 2014-04-02 09:43 | 2014-04-02 10:35
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | Рассвет-Межколхозсовхозсад | 7 | 2014-04-21 06:44 | 2014-04-21 06:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Тихорецк-Рассвет | 9 | 2014-06-11 05:15 | 2014-06-11 05:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Геймановская Центральная - Ванновская | 10 | 2014-06-11 09:57 | 2014-06-11 09:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Усть-Лабинская-Кореновская | 11 | 2014-06-11 10:55 | 2014-06-11 10:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | Воздушная линия 35кВ Усть-Лабинск-Откормбаза | 12 | 2014-06-11 15:31 | 2014-06-11 15:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кореновская-Динская | 13 | 2014-06-27 05:07 | 2014-06-27 05:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геймановская - Кубань-2 | 17 | 2014-06-16 18:40 | 2014-06-17 16:15 | В следствии старения металла. | Произошел обрыв шлейфа в результате старения металла. | Восстановить шлейф. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дружба - Выселки Центральная | 18 | 2014-07-20 17:23 | 2014-07-20 17:23 | Предположительно причиной отключения МВ-35 кВ ВЛ "Дружба-Выселки" явились грозовые перенапряжения. Во время отключения в районе ст. Выселки был сильный ливневый дождь с грозой. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская Тяговая | 19 | 2014-07-16 03:46 | 2014-07-16 03:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 КВ Платнировская вторая- Родина | 20 | 2014-07-07 15:09 | 2014-07-07 16:00 | Причиной неотложного отключения ВЛ-35 кВ "Платнировская-2 - Родина" явилось касание провода в пролётах опор 55-56 поднятым кузовом грузового автомобиля. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ обращение об опасности выполнения работ в охранных зонах ВЛ. | 2014-07-07 15:09 | 2014-07-07 16:00
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Усть-Лабинская- Усть-Лабинская Тяговая | 21 | 2014-08-13 12:46 | 2014-08-13 13:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская-Усть-Лабинская-Тяговая" с целью оценки состояния провода и изоляции в пролетах опор №10-12. | 2014-08-13 12:46 | 2014-08-13 12:49
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Выселки-Ново Березанская | 22 | 2014-09-08 08:07 | 2014-09-08 08:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Выселки-Ново Березанская | 23 | 2014-09-08 07:28 | 2014-09-08 07:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кореновская-Динская | 24 | 2014-09-08 02:21 | 2014-09-08 02:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Журавская Центральная-Комсомольская | 25 | 2014-09-08 02:25 | 2014-09-08 02:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | 2014-09-08 02:25 | 2014-09-08 02:27
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Тихорецк-Рассвет | 26 | 2014-09-14 06:46 | 2014-09-14 06:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | Бузиновская 110/10 | 29 | 2014-11-15 09:03 | 2014-11-16 09:25 | Причиной отключения, явилось перекрытия животным (кошкой) на переходных контактах типа ПКШ выводов 10 кВ Т-2 фаз В и С. | Техническая причина отсутствует | Зачистить следы перекрытия переходных контактов на выводах 10 кВ Т-2 на ПС-110 кВ "Бузиновская". | 2014-11-15 09:03 | 2014-11-15 10:33
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП Ах5-114 | 1 | 2014-01-23 11:36 | 2014-01-23 12:40 | Обледенение проводов. | Обрывы линейных проводов, домовых вводов. | Устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 1/4 - 1/7; заменить дефектныые участки провода, вязки оп. 6 - 12; произвести замену домовых вводов оп. №№ 7 - 9. | 2014-01-23 11:36 | 2014-01-23 12:40
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП О7-712. | 2 | 2014-01-25 13:50 | 2014-01-25 21:36 | Воздействие атмосферных явлений. | Обрыв проводов под воздействием гололедных образований. | Устранение обрыва провода в пролете опор 2-:-8. | 2014-01-25 13:50 | 2014-01-25 21:36
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ№1 от ТП О7-714. | 3 | 2014-01-25 11:20 | 2014-01-25 13:46 | Обледенение. | Обледенение проводов. | Устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 1-1-:-1-4; 3-:-5; 9-:-12; 16-:-18. | 2014-01-25 11:20 | 2014-01-25 13:46
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП Ф1-623. | 4 | 2014-01-25 10:08 | 2014-01-25 19:45 | Обледенение. | Обрыв проводов под воздействием гололёдных образований. | Устранить обрыв ответвлений к домовладениям на опорах 3/9а; 3/7а. | 2014-01-25 10:08 | 2014-01-25 19:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП Ф-3-612. | 5 | 2014-01-23 21:05 | 2014-01-23 22:03 | Обледенение. | Обрыв проводов под воздействием гололёдных образований. | Устранение обрыва провода в пролете опор 1-2; 19-20. | 2014-01-23 21:05 | 2014-01-23 22:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП КО1-361. | 6 | 2014-01-22 19:27 | 2014-01-22 20:51 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, сильный ветер, гололедообразование. | Обрыв провода под воздействием гололедных образований. | устранение обрыва провода. | 2014-01-22 19:27 | 2014-01-22 20:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Х25-425 | 7 | 2014-01-20 10:28 | 2014-01-20 11:31 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, налипание снега. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести замену главного рубильника. | 2014-01-20 10:28 | 2014-01-20 11:31
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Ах5-115 | 8 | 2014-01-23 09:32 | 2014-01-23 11:30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гололедообразование. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв проводов в пролетах оп. 6-:-9. | 2014-01-23 09:32 | 2014-01-23 11:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП Э2-137 | 9 | 2014-01-23 13:03 | 2014-01-23 15:29 | Воздействие атмосферных явлений: обледенение проводов и деревьев. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Замена дефектных автоматов. | 2014-01-23 13:03 | 2014-01-23 15:29
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ми-578 | 10 | 2014-01-31 10:51 | 2014-01-31 12:32 | Воздействие атмосферных явлений. | Обрыв проводов под воздействием гололедных образований. | устранить обрыв провода. | 2014-01-31 10:51 | 2014-01-31 12:32
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ №3 от ТП 223 | 11 | 2014-01-31 15:57 | 2014-01-31 18:07 | Воздействие атмосферных явлений. | Обрыв проводов под воздействием гололедных образований. | Устранить обрыв провода. | 2014-01-31 15:57 | 2014-01-31 18:07
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25-404 | 12 | 2014-01-26 09:17 | 2014-01-26 10:15 | Воздействие гололедных явлений: обледенение проводов и деревьев. | Обрыв првода. | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 3/4 - 3/5. | 2014-01-26 09:17 | 2014-01-26 10:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-О.4 кв №2 ТП Ф1-637 | 13 | 2014-01-26 09:37 | 2014-01-26 12:59 | Воздействие атмосферных явлений: обледенение проводов и деревьев. | Обрыв проводов под воздействием гололедных образований. | Произвести ремонт проводов в пролете опор №№8-9. | 2014-01-26 09:37 | 2014-01-26 12:59
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МИ-5. | 14 | 2014-02-09 13:51 | 2014-02-09 14:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-5" после аварийного отключения. Выявленные недостатки и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-02-09 13:51 | 2014-02-09 14:22
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МИ-3 от Р-586. | 16 | 2014-02-09 16:22 | 2014-02-09 16:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3" после аварийного отключения. Выявленные недостатки и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-02-09 16:22 | 2014-02-09 16:47
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-7. | 26 | 2014-02-20 10:58 | 2014-02-20 12:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-7" после аварийного отключения. Выявленные недостатки и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-02-20 10:58 | 2014-02-20 12:02
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП МИ5-550. | 14 | 2014-02-03 16:40 | 2014-02-03 17:13 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода в процессе длительной эксплуатации. | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 2/9 - 2/9а ВЛ-0,4кВ №1 от ТП МИ5-550. | 2014-02-03 16:40 | 2014-02-03 17:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ми7-580. | 15 | 2014-02-06 10:57 | 2014-02-06 11:58 | Организационная причина не выявлена | Механическое разрушение, деформация, перекос | Устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 10 - 12 ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ми7-580.. | 2014-02-06 10:57 | 2014-02-06 11:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ми5-541. | 16 | 2014-02-06 14:06 | 2014-02-06 14:49 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 3/12 - 3/12А ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ми5-541. | 2014-02-06 14:06 | 2014-02-06 14:49
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ№2 от ТП -229 | 17 | 2014-03-09 16:07 | 2014-03-09 18:00 | Не выявлены. | Обрыв провода. | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 2/11 - 2/12; 2/5 - 2/6. | 2014-03-09 16:07 | 2014-03-09 18:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Э-4 | 128 | 2014-03-10 11:19 | 2014-03-10 13:01 | Длительная эксплуатация ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Устранить обрыв вязки провода на опоре №43. | 2014-03-10 11:19 | 2014-03-10 13:01
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КО-1. | 129 | 2014-03-16 14:30 | 2014-03-16 15:58 | Воздействие атмосферных явлений: cильный порывистый ветер, дождь. | Обрыв провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КО-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 14:30 | 2014-03-16 15:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-7. | 130 | 2014-03-16 16:17 | 2014-03-16 18:03 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер, дождь. | Обрыв вязки провода. | Произвести очередной осмотр ВЛ-10кВ "О-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении очередного тех обслуживания ВЛ-10кВ в 2014г. | 2014-03-16 16:17 | 2014-03-16 18:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП Ах351-366. | 18 | 2014-03-15 15:21 | 2014-03-15 15:50 | Сильный порывистый ветер, дождь. | Обрыв шлейфа. | Устранить обрыв шлейфа на опоре № 1/1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Ах351-366. | 2014-03-15 15:21 | 2014-03-15 15:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП Ах5-115 | 19 | 2014-03-15 14:13 | 2014-03-15 14:51 | Сильный порывистый ветер, дождь. | Схлест проводов. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 10 - 10а ВЛ 0.4 кВ прис. №2 от ТП Ах5-115. | 2014-03-15 14:13 | 2014-03-15 14:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП АХ5-115. | 20 | 2014-03-15 13:17 | 2014-03-15 13:55 | Сильный порывистый ветер, дождь. | Обрыв проводов. | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 6 - 7 ВЛ-0.4кВ прис. №1 от ТП АХ5-115. | 2014-03-15 13:17 | 2014-03-15 13:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э2-117 | 21 | 2014-03-15 12:26 | 2014-03-15 13:13 | Сильный порывистый ветер, дождь. | Обрыв провода. | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 2/15 -2/16 ВЛ-0,4 кВ прис. №1 ТП Э2-117. | 2014-03-15 12:26 | 2014-03-15 13:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТПАх1-304 | 22 | 2014-03-15 10:55 | 2014-03-15 11:52 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Обрыв н/в ввода 0,4 кВ №2 под воздействием сильного ветра. | Произвести замену н/в ввода ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах1-304 | 2014-03-15 10:55 | 2014-03-15 11:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ - 6 кВ НП-2 | 160 | 2014-03-17 10:09 | 2014-03-17 11:30 | Воздействие атмосферных явлений: cильный порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "НП-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 10:09 | 2014-03-17 11:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ - 6 кВ НН-1 | 161 | 2014-03-17 10:17 | 2014-03-17 14:28 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | обрыв вязки провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НН-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-03-17 10:17 | 2014-03-17 14:28
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ КО-2 | 162 | 2014-03-17 10:38 | 2014-03-17 12:55 | Воздействие атмосферных явлений: cильный порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "КО-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-03-17 10:38 | 2014-03-17 12:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ НП-6. | 163 | 2014-03-17 11:04 | 2014-03-18 11:30 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | Обрыв вязки провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "НП-6" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-03-17 11:04 | 2014-03-17 14:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Р-5 | 164 | 2014-03-17 16:57 | 2014-03-17 17:44 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | Обрыв вязки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Р-5".после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-03-17 16:57 | 2014-03-17 17:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КО-1. | 216 | 2014-03-29 08:28 | 2014-03-29 09:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "КО-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-03-29 08:28 | 2014-03-29 09:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП О7-714. | 23 | 2014-03-29 14:46 | 2014-03-29 15:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Обрыв провода 0,4 кВ №1 оп. 13-14 под воздействием сильного ветра. | Произвести замену провода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП О7-714 оп. 13-14 | 2014-03-29 14:46 | 2014-03-29 15:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Ф3-615 | 225 | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 13:05 | Организационная причина не выявлена | Сгорели ПК - 10 кВ в ТП Ф3-615. | Произвести внеочередной осмотр ТП Ф-3-615 после автоматического отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014г. | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 13:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ Ф-1 | 229 | 2014-04-13 10:16 | 2014-04-13 14:16 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | разрушение изолятора | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ф-1" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014г. | 2014-04-13 13:14 | 2014-04-13 14:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП О7-747 | 247 | 2014-05-20 03:17 | 2014-05-20 12:35 | Организационная причина не выявлена | Разрушение изолятора на РТП О7-747. | Произвести замену изолятора фазы "А" на РТП О7-747. | 2014-05-20 03:17 | 2014-05-20 12:35
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МИ-5. | 254 | 2014-06-01 23:53 | 2014-06-02 10:59 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Обрыв провода. | Устранить обрыв провода марки А-50 в пролете опор №№ 10/7 - 10/8 ВЛ-10 кВ "Ми-5". | 2014-06-01 23:53 | 2014-06-02 10:59
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МИ-1. | 260 | 2014-06-01 23:53 | 2014-06-02 01:06 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-1" после аварийного отключения. Выявленные недостатки и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-06-01 23:53 | 2014-06-02 01:06
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ми-3 | 261 | 2014-06-01 23:53 | 2014-06-02 01:07 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3" после аварийного отключения. Выявленные недостатки и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-06-01 23:53 | 2014-06-02 01:07
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Р1-328 | 262 | 2014-06-02 01:48 | 2014-06-02 10:55 | Воздействие атмосферных явлений: гроза , дождь. | повреждение опорного изолятора. | Произвести внеочереной осмотр ТП Р1-328 после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2014г. | 2014-06-02 01:48 | 2014-06-02 10:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КО-1 | 271 | 2014-06-08 22:44 | 2014-06-09 09:19 | Воздействие атмосферных явлений: гроза , дождь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-08 22:44 | 2014-06-09 09:19
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хб-5. | 272 | 2014-06-08 23:04 | 2014-06-09 13:25 | Воздействие атмосферных явлений: гроза , дождь. | обрыв вязки провода | Произвести внеочереной осмотр ВЛ 10 кВ "Хб-5" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2014г. | 2014-06-08 23:04 | 2014-06-09 13:25
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ отпайка на ПС"КНПС"от ВЛ-35кВ Новоукраинская - Насосная III подъем | 280 | 2014-06-15 11:57 | 2014-06-15 23:28 | Организационная причина не выявлена | Атмосферные перенапряжения, вызвали перекрытие гирлянды изоляторов с провода на вывыходе в лодочке поддерживающего зажима на траверсу верхней фазы опоры № 11 отпайки ВЛ-35кВ на ПС "КНПС" от ВЛ-35 Новоукраинская - Насосная III и в результате воздействия дуги произошло разрушение первого от траверсы изолятора гирлянды из трех изоляторов. | После аварийного отключения после атмосферных перенапряжений произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 отпайка на ПС "КНПС" от ВЛ-35 Новоукраинская- Насосная - III-й подъем. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению отмеченных замечаний и дефектов. | 2014-06-15 11:57 | 2014-06-15 13:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ "Э-1" | 284 | 2014-06-11 13:02 | 2014-06-11 20:31 | Воздействие атмосферных явлений: гроза , дождь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 13:02 | 2014-06-11 14:49
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ КО-1 | 290 | 2014-06-11 18:00 | 2014-06-11 18:36 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "КО-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 18:00 | 2014-06-11 18:36
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП КО-4-350 | 291 | 2014-06-11 18:00 | 2014-06-12 09:52 | На шинах ТП КО-4-350 обнаружена животное (кошка). | Техническая причина отсутствует | Разработать мероприятия исключающие проникновение животных на токоведущие части оборудования ТП. | 2014-06-11 18:00 | 2014-06-11 21:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ 0-3 | 301 | 2014-06-15 16:03 | 2014-06-15 18:41 | вие атмосферных явлений: грозовые перенапряжения, ливневые осадки. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "О-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2014 году. | 2014-06-15 16:03 | 2014-06-15 18:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | Вл-35 Федоровская-Ольгинская | 313 | 2014-06-24 08:09 | 2014-06-24 08:43 | Организационная причина не выявлена | В следствие атмосферных перенапряжений произошли перекрытия гирлянд с разрушением фарфоровых изоляторов ПФ-6Б верхней фазы на опоре № 48 и правой фазы на опоре № 56 ВЛ-35 кВ Федоровская- Ольгинская. | Произвести внеочередной осмотр после аварийного отключения с повреждением конструктивных элементов ВЛ-35 Федоровская- Ольгинская во время грозы. Произвести замену на стеклянные разрушенные изоляторы на опоре № 48 и №56 ВЛ-35кВ Федоровская- Ольгинская. При выявлении дефестов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-35 Федоровская- Ольгинская разработать мероприятия по их устранению. | 2014-06-24 08:09 | 2014-06-24 08:43
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-11окВ ХолмскаВ Новая 1 цепь с отпайкой на пс Ахтырская | 321 | 2014-07-06 06:23 | 2014-07-06 06:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Холмская - Новая 1 цепь с отпайкой на ПС "Ахтырская" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 Холмская - Новая 1 цепь с отпайкой на ПС "Ахтырская"подготовить мероприятия по устранению установленных дефектов. | - | -
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Красный Октябрь | 322 | 2014-06-12 10:32 | 2014-06-12 13:51 | Организационная причина не выявлена | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену ТТ-10 Ф"с" на ПС "Красный Октябрь" | 2014-06-12 10:32 | 2014-06-12 13:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-262. | 24 | 2014-06-18 13:00 | 2014-06-18 14:23 | Установка ВПУ на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 262. | Установка ВПУ на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 262. | Произвести подключение ВПУ на опоре №8. | 2014-06-18 13:00 | 2014-06-18 14:23
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП Ах351-332. | 25 | 2014-06-23 09:50 | 2014-06-23 11:17 | Обнаружение веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в пролете опор №№ 3/1 - 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах351-322. | Наличие веток деревьев в пролете опор №№ 3/1 - 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах351-332, угрожающих падением на провода ВЛ. | Произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №№ 3/1 - 3/4. | 2014-06-23 09:50 | 2014-06-23 11:17
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ31 от ТП Ах352-330. | 26 | 2014-06-23 11:15 | 2014-06-23 11:46 | Подключение абонента по заявке эн.сбыта на оп.№9-3. | Подключение абонента по заявке эн.сбыта на оп.№9-3 ВЛ 0,4кВ№1 от ТП Ах352-330. | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-23 11:15 | 2014-06-23 11:46
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП О7-732. | 27 | 2014-06-26 09:36 | 2014-06-26 14:14 | Обнаружение дефектных проводов ВЛ 0,4 Кв №2 от ТП О5-732. | Многочисленный излом жил провода А-25 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП О5-732. | Произвести замену провода А-25 в пролете оп. 2/5 - 2/6; 2/6 - 3/2 ВЛ 0,4кВ№2 от ТП О5-732. | 2014-06-26 09:36 | 2014-06-26 14:14
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0-4кВ№3 от ТП Ах5-107. | 28 | 2014-07-04 08:57 | 2014-07-04 09:42 | В 08-15 на Холмский СУ поступило сообщение от потребителя об обрыве провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП Ах5-107. | Нарушение эл. контакта, размыкание, | Устранить обрыв провода в пролете оп.№2-6--2-7 ВЛ 0-4кВ№3 от ТП Ах5-107. | 2014-07-04 08:57 | 2014-07-04 09:42
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТРП | 10 (10.5) | ТП О3-723 | 373 | 2014-08-17 08:07 | 2014-08-17 11:27 | Установка ПК-10 c не калиброванной вставкой в/вольтном отсеке ТП О3-723. | Перекрытие одной фазы на корпус в/вольтного отсека ТП О3-723 в результате перегорания некалиброванной вставки ПК-10 . | Произвести замену нестандартного ПК-10 на стандартный с калиброванной вставкой . | 2014-08-17 08:07 | 2014-08-17 09:25
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ Ми-5 | 409 | 2014-09-08 00:05 | 2014-09-08 01:37 | Воздействие атмосферных явлений: гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ми-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ "Ми-5"в 2014г. | 2014-09-08 00:05 | 2014-09-08 01:37
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ НН-1 | 435 | 2014-09-15 09:47 | 2014-09-15 10:10 | Воздействие атмосферных явлений-порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НН-1" после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2015г. | 2014-09-15 09:47 | 2014-09-15 10:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП МИ5-506. | 436 | 2014-09-21 04:03 | 2014-09-21 06:04 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-506 после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2014-09-21 04:03 | 2014-09-21 06:04
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Ми5-566 | 437 | 2014-09-19 19:30 | 2014-09-19 21:03 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-566 после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2014-09-19 19:30 | 2014-09-19 21:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ах-7 от Р-151. | 438 | 2014-09-24 07:30 | 2014-09-24 18:41 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-7" после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2014г. | 2014-09-24 07:30 | 2014-09-24 18:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ах-4. | 439 | 2014-09-24 08:07 | 2014-09-24 11:25 | Воздействие атмосферных явлений- сильный порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-7" после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2015г. | 2014-09-24 08:07 | 2014-09-24 11:25
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ НН-1. | 441 | 2014-09-24 08:29 | 2014-09-24 12:07 | Сильный порывистый ветер. | Обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ 6 кВ "НН-1" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НН-1" после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2015г. | 2014-09-24 08:29 | 2014-09-24 12:07
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП О7-7О7 | 99 | 2014-10-17 07:50 | 2014-10-17 11:02 | Внешнее постороннее воздействие птицей. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ТП О7-7О7. после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2014-10-17 07:50 | 2014-10-17 11:02
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ - 6 кВ Э-2 | 111 | 2014-11-05 22:45 | 2014-11-05 23:02 | повреждение в потребительской ТП Э2-137. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-05 22:45 | 2014-11-05 23:02
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ми-3. | 476 | 2014-12-28 04:23 | 2014-12-28 05:45 | Из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ми-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-28 04:23 | 2014-12-28 05:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Ап-5 | 1 | 2014-01-01 01:28 | 2014-01-01 03:17 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, налипание снега. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-01 01:28 | 2014-01-01 03:17
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПН-19 | 2 | 2014-01-10 18:18 | 2014-01-10 20:30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, налипание снега. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-10 18:18 | 2014-01-10 20:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Дг-8-665 | 5 | 2014-01-13 00:53 | 2014-01-13 02:06 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-8-665 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-01-13 00:53 | 2014-01-13 02:06
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ С-1 | 9 | 2014-01-18 05:25 | 2014-01-18 11:28 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-18 05:25 | 2014-01-18 11:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-3 | 19 | 2014-01-21 04:30 | 2014-01-21 17:39 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-21 04:30 | 2014-01-21 17:39
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-2 | 22 | 2014-01-05 21:15 | 2014-01-05 23:54 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ "Дм-2". | 2014-01-05 21:15 | 2014-01-05 23:54
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-9 | 24 | 2014-01-25 07:18 | 2014-01-25 10:55 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер, гололедообразование. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-25 07:18 | 2014-01-25 10:55
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-1 | 25 | 2014-01-25 08:24 | 2014-01-25 12:52 | Воздействие атмосферных явлений. Гололедообразование и ветер. Перекрытие проводов в пролете опор 7-8/7-9 веткой дерева. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-25 08:24 | 2014-01-25 12:52
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | Джигинская ВЛ-10 Дг-8 | 30 | 2014-01-26 09:28 | 2014-01-26 14:16 | Воздействие атмосферных явлений. Гололедообразование. Схлест проводов в пролете опор 167-168. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-26 09:28 | 2014-01-26 14:16
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП Вн-9-616 | 32 | 2014-01-25 13:49 | 2014-01-25 16:31 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер, гололедообразование. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП Вн-9-616 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-01-25 13:49 | 2014-01-25 16:31
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ.Ап-18 | 34 | 2014-01-27 10:07 | 2014-01-27 11:38 | Воздействие атмосферных явлений. Гололедообразование и ветер. Падение дерева на провода в пролете опор № 26-27. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 10:07 | 2014-01-27 11:38
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Вн-9 | 35 | 2014-01-27 11:08 | 2014-01-27 15:48 | Воздействие атмосферных явлений: снег, восточный ветер, гололедообразование. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 11:08 | 2014-01-27 15:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ар-5 | 36 | 2014-01-27 10:16 | 2014-01-27 15:08 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный ветер, гололедообразование. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 10:16 | 2014-01-27 15:08
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пм-5 | 85 | 2014-01-27 13:50 | 2014-01-27 15:47 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный восточный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пм-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 13:50 | 2014-01-27 15:47
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 86 | 2014-01-27 13:08 | 2014-01-27 13:45 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный ветер, гололед. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 13:08 | 2014-01-27 13:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Рз-5 | 87 | 2014-01-27 13:05 | 2014-01-27 14:33 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "РЗ-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 13:05 | 2014-01-27 14:33
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 | 88 | 2014-01-27 11:55 | 2014-01-28 06:58 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, сильный ветер. | Механическое разрушение, деформация, перекос. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 11:55 | 2014-01-27 15:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-8 | 89 | 2014-01-28 04:49 | 2014-01-28 12:12 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-28 04:49 | 2014-01-28 12:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДГ-8 | 90 | 2014-01-29 08:42 | 2014-01-29 12:37 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, сильный ветер, гололедообразование. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 08:42 | 2014-01-29 12:37
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ДМ -9 | 91 | 2014-01-29 09:43 | 2014-01-29 11:40 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, сильный ветер, гололед. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 09:43 | 2014-01-29 11:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Рз-5 | 92 | 2014-01-29 09:26 | 2014-01-29 12:12 | Воздействие атмосферных явлений: cильный ветер, гололедообразование. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 09:26 | 2014-01-29 12:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 | 93 | 2014-01-29 19:24 | 2014-01-29 22:44 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 19:24 | 2014-01-29 22:44
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-7 | 94 | 2014-01-29 19:25 | 2014-01-29 22:28 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 19:25 | 2014-01-29 22:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-9 | 95 | 2014-01-29 19:16 | 2014-01-30 02:49 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 19:16 | 2014-01-30 02:49
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пн-2 | 96 | 2014-01-29 19:27 | 2014-01-30 01:03 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 19:27 | 2014-01-30 01:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 97 | 2014-01-30 00:13 | 2014-01-30 18:00 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 00:13 | 2014-01-30 11:39
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Дг-9-660 | 99 | 2014-01-30 07:05 | 2014-01-30 17:14 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-9-660 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-01-30 07:05 | 2014-01-30 11:42
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП Дг-9-725 пр 3 | 1 | 2014-01-21 09:00 | 2014-01-21 11:20 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 4-9 от ТП Дг-9-725 пр.3 | 2014-01-21 09:00 | 2014-01-21 11:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 ПС Виноградная | 100 | 2014-01-30 02:20 | 2014-01-30 07:20 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 02:20 | 2014-01-30 07:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 101 | 2014-01-30 05:09 | 2014-01-30 06:01 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 05:09 | 2014-01-30 06:01
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр2 Дг-9-717 | 2 | 2014-01-23 08:00 | 2014-01-23 18:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор № 15-18, восстановить опору " 17 на ВЛ 0,4 кВ от ТП Дг-717 пр. 2 | 2014-01-23 08:00 | 2014-01-23 18:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-5 | 102 | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 14:19 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 08:15 | 2014-01-30 13:11
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр2 Дг8-665 | 3 | 2014-01-23 19:00 | 2014-01-23 22:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор № 3 - 2/3 (4 пролета), опор № 1/1 - 1/4 (3 пролета) ВЛ 0,4 от ТП Дг-8-665 пр.2 | 2014-01-23 19:00 | 2014-01-23 22:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 | 103 | 2014-01-30 07:50 | 2014-01-30 14:51 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 07:50 | 2014-01-30 14:51
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-8 | 105 | 2014-01-30 17:15 | 2014-01-31 11:47 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 17:15 | 2014-01-30 19:13
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 | 106 | 2014-01-30 17:34 | 2014-01-31 00:45 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 17:34 | 2014-01-30 17:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-1 | 107 | 2014-01-30 08:01 | 2014-01-30 08:22 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 08:01 | 2014-01-30 08:22
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | РП ВЛ | 10 (10.5) | РП "Первомайское" ВЛ-10 Пм-13 | 108 | 2014-01-31 10:30 | 2014-01-31 16:58 | Воздействие атмосферных явлений: северо-восточный ветер, гололед, морпоз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пм-13" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-31 10:30 | 2014-01-31 12:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 109 | 2014-01-31 20:35 | 2014-01-31 23:08 | Воздействие атмосферных явлений: северо-восточный ветер, гололед, мороз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-31 20:35 | 2014-01-31 21:51
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Пн-2-526 | 104 | 2014-01-30 16:59 | 2014-01-30 18:11 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Нарушение электрической изоляции. | Произвести внеочередной осмотр ТП Пн-2-526 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания NG в 2014 году. | 2014-01-30 16:59 | 2014-01-30 18:11
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр 2 ТП Дг 8-521 | 4 | 2014-01-22 17:00 | 2014-01-22 20:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор №№4-6 (2 пролета) от ТП Дг-8-521 пр.2 | 2014-01-22 17:00 | 2014-01-22 20:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 Дг8-420 | 5 | 2014-01-22 15:00 | 2014-01-22 17:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 5-7 от ТП Дг-8-420 пр.1 | 2014-01-22 15:00 | 2014-01-22 17:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 дг-8-519 | 7 | 2014-01-23 10:00 | 2014-01-23 12:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролетах опор №№11-14 на ВЛ-0,4 кВ от ТП Дг-8-519 пр.1 | 2014-01-23 10:00 | 2014-01-23 12:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 ТП ДГ-9-695 | 8 | 2014-01-22 14:00 | 2014-01-22 15:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв вязки провода в пролетах опор №№ 8-10 на ВО-0,4 от ТП Дг-9-695 пр.1 | 2014-01-22 14:00 | 2014-01-22 15:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв пр1 ТП Дг-9-770 | 9 | 2014-01-22 17:00 | 2014-01-22 18:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№11-12 от ТП Дг-9-770 пр.1 | 2014-01-22 17:00 | 2014-01-22 18:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ пр1 Дг-9-661 | 10 | 2014-01-22 20:00 | 2014-01-22 21:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№9-10от ТП Дг-9-661 пр.1 | 2014-01-22 20:00 | 2014-01-22 21:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 пр1 ТП Бг-3-441 | 12 | 2014-01-22 11:00 | 2014-01-22 12:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№9-10 от ТП Бг-3-441 пр.1 | 2014-01-22 11:00 | 2014-01-22 12:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 Шк1-640 | 26 | 2014-01-23 23:00 | 2014-01-24 16:40 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№1-3-1/1-1/2,3-4 от ТП Шк-1-640 пр.1 | 2014-01-23 23:00 | 2014-01-24 16:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 ТП Ар5-411 | 6 | 2014-01-17 09:00 | 2014-01-17 14:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер | 4.1, Нарушение структуры материала | Заменить опору № 12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП Ар-5-411 пр.1 | 2014-01-17 09:00 | 2014-01-17 14:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 ТП Дг9-660 | 11 | 2014-01-22 21:30 | 2014-01-22 23:30 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№6-8 от ТП Дг-9-660 пр.1 | 2014-01-22 21:30 | 2014-01-22 23:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | Анапская | 113 | 2014-01-30 19:52 | 2014-01-30 21:34 | Трансформатор Т-2 ПС 110/35-10кВ "Анапская" находился в режиме работы по стороне 35кВ с нагрузкой на момент времени перед отключением равной 110% I ном.Перед отключением Т-2 произошло и зафиксировано КЗ в сети 110кВ, с посадкой напряжения. После восстановления напряжения произошел бросок тока нагрузки на Т-2 и запуск МТЗ Т-2 до срабатывания на отключение Т-2. | Техническая причина отсутствует | Рассмотреть возмржность увеличения тока уставки МТЗ Т-2 ПС Анапская. Выполнить вольтметровую блокировку МТЗ Т-2 | 2014-01-30 19:52 | 2014-01-30 20:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 Пм11-632 | 29 | 2014-01-23 08:30 | 2014-01-24 18:45 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.1, Нарушение структуры материала 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить дер.опору №2 иустранить обрыв провода в пролете опор№№1-1/1,2-4,17-19 от ТП Пм-11-632 пр.1 | 2014-01-23 08:30 | 2014-01-24 18:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС Виноградная, Т-1 | 114 | 2014-01-25 11:20 | 2014-01-25 16:31 | Под воздействием низких температур произошло загустение смазки привода и разрегулировка звеньев механизма. | Разрегулировка звеньев привода МВ-6кВ прис. "Вн-3" привела к затягиванию в отключении при КЗ на отходящей ВЛ, с последующим отключением МВ-35 Т-1 от МТЗ-35 и работой газовой защитой на сигнал. | Произвести проверку состояния приводов выключателей ПС Виноградная и подготовить мероприятия по итогам осмотров. | 2014-01-25 11:20 | 2014-01-25 13:43
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ пр1 ТП Дг9-595 | 13 | 2014-01-23 | 2014-01-23 00:30 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№4-9 от ТП Дг-9-595 пр.1 | 2014-01-23 | 2014-01-23 00:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв пр2,3 Пм-11-671 | 14 | 2014-01-23 10:05 | 2014-01-24 11:40 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор пр.2 №№5,8 пр.3 №№1/1-1/5,19-21 от ТП Пм-11-671 пр.2,3. | 2014-01-23 10:05 | 2014-01-24 11:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 Дг5-672 | 15 | 2014-01-23 10:20 | 2014-01-24 16:20 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.1, Нарушение структуры материала 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить опоры №№1-6 и устранить обрыв провода в пролете опор№№1-7 от ТП Дг-5-672 пр.1 | 2014-01-23 10:20 | 2014-01-24 16:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1,2 Шк-1-639 | 18 | 2014-01-23 18:30 | 2014-01-24 16:30 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор пр.1 №№2/1-2/4,1/7-1/8,12-14 пр.2 №№7-9 от ТПШк-1-639 | 2014-01-23 18:30 | 2014-01-24 16:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 ПМ5-656 | 18 | 2014-01-23 23:30 | 2014-01-24 16:20 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№3-5,1/4-1/6 от ТП Пм-5-656 пр.1 | 2014-01-23 23:30 | 2014-01-24 16:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0,4кВ пр1,2,3 Шк-1-676 | 19 | 2014-01-24 07:10 | 2014-01-24 13:40 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор пр.1 №№9-11,21-23,пр.2 №№6-7, пр.3 №№20-21 от ТП Шк-1-676 | 2014-01-24 07:10 | 2014-01-24 13:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв пр2 ДГ-5-754 ВЛ-0,кВ пр.2 Пм5-655 ВЛ-0,4кВ пр4. Дг5-654 ВЛ-0,4кВ пр.1 Дг6-698 ВЛ-0,4кВ пр1,3 Шк1-627 ВЛ-0,4пр1. Пм-11-647 ВЛ-0,4кв пр2,3 Дг-5-653 ВЛ-0,4кВ пр.3Дг5-743 ВЛ -0,4кВ пр1,2 Дг-5-723 ВЛ-0,4кв пр1,2 Шк1-623 ВЛ-0,4кВ пр1,2 Пм-5-658 ВЛ-0,4кВ пр1,4 Шк1-625 ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП Дг-5-646 | 34 | 2014-01-27 08:15 | 2014-01-27 19:05 | Воздействие атмосферных явлений: обледенение проводов, ветер. | Обрыв цепи и разрушение опор | Произвести ремонт проводов в пролете и опор. | 2014-01-27 08:15 | 2014-01-27 19:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 Дг5-685 | 20 | 2014-01-24 08:10 | 2014-01-24 14:20 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор№№12-13,13-13а от ТП Дг-5-685 пр.1 | 2014-01-24 08:10 | 2014-01-24 14:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1,2,3 ТП Дг5-744 | 21 | 2014-01-24 08:20 | 2014-01-24 16:10 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор пр.1 №№1/4-1/7, пр.2 №№ 8-1/1-1/10,10-14 пр.3 №№ 1/10-1/12 от ТП Дг-5-744 пр.1,2,3. | 2014-01-24 08:20 | 2014-01-24 16:10
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ пр1,2 Дг-5-714 | 22 | 2014-01-24 08:25 | 2014-01-24 16:30 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролетах опор пр1 оп7-9;, пр.2 оп.2-4,1/2-1/4 от ТП Дг-5-714. | 2014-01-24 08:25 | 2014-01-24 16:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр.1 Шк-1-628 | 23 | 2014-01-24 09:20 | 2014-01-24 16:45 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода в пролете опор 1/2-1/4,1/8-2/1-2/4,17-19. | 2014-01-24 09:20 | 2014-01-24 16:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ пр1 от ТП Г-5 -612 | 25 | 2014-01-24 13:00 | 2014-01-24 14:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | заменить предохранители ПК в ТП Г-5-612. | 2014-01-24 13:00 | 2014-01-24 14:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП Дг-5-698 | 26 | 2014-01-24 13:00 | 2014-01-24 14:00 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, гололедообразование. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить предохранители ПН-100 на ТП Дг-5-698. | 2014-01-24 13:00 | 2014-01-24 14:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Дм-1 | 98 | 2014-01-29 19:47 | 2014-01-29 21:04 | Воздействие атмосферных явлений: ледяной дождь, восточный ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-1" после аварий-ного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслужива-ния ВЛ в 2014 году | 2014-01-29 19:47 | 2014-01-29 21:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10кВ Бг-7 | 40 | 2014-02-01 19:21 | 2014-02-01 20:03 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-01 19:21 | 2014-02-01 20:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Дг-5 | 41 | 2014-02-07 11:14 | 2014-02-07 12:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-07 11:14 | 2014-02-07 11:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-9 | 42 | 2014-02-10 03:05 | 2014-02-10 04:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-10 03:05 | 2014-02-10 04:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10кВ Дг-8 | 43 | 2014-02-18 03:36 | 2014-02-18 08:44 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-18 03:36 | 2014-02-18 08:44
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Дг-8 | 44 | 2014-02-19 14:32 | 2014-02-19 16:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-19 14:32 | 2014-02-19 16:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10кВ Ап-18 | 45 | 2014-02-20 09:25 | 2014-02-20 12:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-20 09:25 | 2014-02-20 10:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Дм-7 | 46 | 2014-02-22 16:40 | 2014-02-22 18:56 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-22 16:40 | 2014-02-22 18:56
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Вн-1- | 115 | 2014-02-22 22:55 | 2014-02-23 02:11 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-22 22:55 | 2014-02-22 23:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-5 | 116 | 2014-02-25 13:00 | 2014-02-25 16:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-25 13:00 | 2014-02-25 16:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 "Дг-5" | 117 | 2014-02-25 15:20 | 2014-02-25 16:07 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-25 15:20 | 2014-02-25 16:07
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 дг-8- | 118 | 2014-03-05 16:00 | 2014-03-05 17:43 | Воздействие атмосферных явлений: ливень, порывистый ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-05 16:00 | 2014-03-05 17:43
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пн-2 | 119 | 2014-03-10 14:20 | 2014-03-10 16:00 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-10 14:20 | 2014-03-10 16:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-9 | 121 | 2014-03-10 14:30 | 2014-03-10 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-10 14:30 | 2014-03-10 15:50
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-9 | 122 | 2014-03-10 15:00 | 2014-03-10 17:28 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-10 15:00 | 2014-03-10 17:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-3 | 123 | 2014-03-10 16:50 | 2014-03-10 18:38 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-10 16:50 | 2014-03-10 18:38
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг -7 | 124 | 2014-03-11 05:45 | 2014-03-11 10:30 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-11 05:45 | 2014-03-11 10:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ.Дг-5 | 125 | 2014-03-12 11:24 | 2014-03-12 17:05 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Внешнее механическое воздействие | 1.Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ "Дг-5". 2.В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2014-03-12 11:24 | 2014-03-12 12:07
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-1 | 148 | 2014-03-16 01:48 | 2014-03-16 05:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 01:48 | 2014-03-16 03:32
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-3 | 149 | 2014-03-16 06:16 | 2014-03-16 09:42 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 06:16 | 2014-03-16 09:42
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-7 | 150 | 2014-03-16 11:38 | 2014-03-16 12:26 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 11:38 | 2014-03-16 12:26
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 151 | 2014-03-16 12:33 | 2014-03-16 13:02 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 12:33 | 2014-03-16 13:02
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПН-19 | 153 | 2014-03-16 14:25 | 2014-03-16 16:27 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый южный ветер порывы 20 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 14:25 | 2014-03-16 16:27
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-9 | 152 | 2014-03-16 14:50 | 2014-03-16 15:56 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 14:50 | 2014-03-16 15:56
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 154 | 2014-03-17 06:10 | 2014-03-17 13:05 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ЮЗ ветер порывы 20м/с , дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 06:10 | 2014-03-17 09:06
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-5 | 155 | 2014-03-17 06:24 | 2014-03-17 13:05 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ЮЗ ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 06:24 | 2014-03-17 13:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДГ-8 | 156 | 2014-03-17 07:45 | 2014-03-17 16:57 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 07:45 | 2014-03-17 16:57
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Рз-5 | 157 | 2014-03-17 09:00 | 2014-03-17 10:15 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 09:00 | 2014-03-17 10:15
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рз-1 | 176 | 2014-03-19 16:00 | 2014-03-19 17:45 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-19 16:00 | 2014-03-19 17:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Дг-8-403 | 177 | 2014-03-20 09:10 | 2014-03-20 10:31 | Воздействие атмосферных явлений: сильный южный ветер. | Разрушение проходного изолятора | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-8-403 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-20 09:10 | 2014-03-20 10:31
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 178 | 2014-03-20 12:46 | 2014-03-20 13:20 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-20 12:46 | 2014-03-20 13:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 120 | 2014-03-10 15:20 | 2014-03-10 17:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-10 15:20 | 2014-03-10 17:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ап18 ВЛ-10 Сп-3 | 126 | 2014-03-15 10:45 | 2014-03-15 13:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" и "Сп-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-15 10:45 | 2014-03-15 11:49
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | Анапская ВЛ-110 Анапская-Сукко | 171 | 2014-03-17 09:37 | 2014-03-17 23:58 | При воздействии сильного ветра ЮЗ направления подносило провод в шлейфе нижней фазы к телу опоры № 20 ВЛ-110 Анапская - Сукко на расстояние перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Установить оттяжную гирлянду изоляторов ЛК-7/110 на шлейфе верхней фазы опоры № 20 ВЛ-110 Анапская - Сукко Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 Анапская - Сукко и по результатам разработать мероприятия по устарению выявленных дефектов, запланировать и выполнить требования п. 5.2.1. СО 34.04.181-2003 в части измерений расстояний между проводами и конструктивными элементами опор. | 2014-03-17 09:37 | 2014-03-17 23:58
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ пр.1 ТП Дг-5-685 Дг-5-685 | 24 | 2014-03-18 14:17 | 2014-03-18 19:59 | Воздействие ветровых нагрузок | Нарушение структуры материала | Заменить промежуточные ж/б опоры СВ-95-3 №3,3а на ВЛ-0,4 кВ пр.1 от ТП Дг-5-685. | 2014-03-18 14:17 | 2014-03-18 19:59
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 234 | 2014-04-15 20:16 | 2014-04-15 21:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-04-15 20:16 | 2014-04-15 21:43
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АП-16- | 235 | 2014-04-28 15:45 | 2014-04-28 18:22 | Повреждение на потребительской КЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-28 15:45 | 2014-04-28 18:22
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Дм-18 | 243 | 2014-05-14 12:22 | 2014-05-14 15:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-14 12:22 | 2014-05-14 15:01
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-1 | 266 | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 04:06 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 04:06
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ап-16 | 259 | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 04:06 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, сильный дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 04:06
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 АП-5 | 264 | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 04:06 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, сильный дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 04:06
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Ап-18 | 265 | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 12:55 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-02 03:23 | 2014-06-02 05:18
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-3 | 267 | 2014-06-02 03:49 | 2014-06-02 10:24 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, сильный дождь. Повреждение на потребительской КЛ-10 кВ от Р-133 КТП -Кт-3-2003 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-02 03:49 | 2014-06-02 10:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-7 | 268 | 2014-06-02 03:49 | 2014-06-02 04:26 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, сильный дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-02 03:49 | 2014-06-02 04:26
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-16 | 273 | 2014-06-09 10:27 | 2014-06-09 13:15 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-09 10:27 | 2014-06-09 13:15
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-1- | 275 | 2014-06-11 10:55 | 2014-06-11 12:18 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 10:55 | 2014-06-11 12:18
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10кВ Дг-8 | 276 | 2014-06-11 10:55 | 2014-06-11 21:12 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести восстановление схемы нормального режима ВЛ-10 кВ "Дг-8". | 2014-06-11 10:55 | 2014-06-11 21:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-9 | 283 | 2014-06-11 10:59 | 2014-06-11 11:44 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 10:59 | 2014-06-11 11:44
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Вн-1- | 282 | 2014-06-11 10:59 | 2014-06-11 11:43 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 10:59 | 2014-06-11 11:43
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бг-1 | 285 | 2014-06-11 13:32 | 2014-06-11 15:54 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 13:32 | 2014-06-11 15:54
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Шк-1 | 286 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-11 20:36 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-11 20:36
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-1 | 287 | 2014-06-11 14:51 | 2014-06-11 20:43 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 14:51 | 2014-06-11 20:43
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-7 | 288 | 2014-06-11 15:50 | 2014-06-11 17:20 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 15:50 | 2014-06-11 17:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДМ -48 | 289 | 2014-06-11 15:50 | 2014-06-11 17:25 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-48" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 15:50 | 2014-06-11 17:25
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПН-19 | 298 | 2014-06-12 19:11 | 2014-06-12 23:14 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-12 19:11 | 2014-06-12 23:14
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-7 | 299 | 2014-06-15 10:00 | 2014-06-15 17:37 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-15 10:00 | 2014-06-15 17:37
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-3 | 300 | 2014-06-15 10:30 | 2014-06-15 10:40 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-15 10:30 | 2014-06-15 10:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Бг-1 | 304 | 2014-06-19 18:03 | 2014-06-19 19:53 | Воздействие атмосферных явлений: ветер . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-19 18:03 | 2014-06-19 19:53
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дм-48 | 303 | 2014-06-19 14:47 | 2014-06-19 17:16 | Воздействие атмосферных явлений. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-48" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-19 14:47 | 2014-06-19 17:16
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-3 | 307 | 2014-06-21 08:19 | 2014-06-21 11:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Вн-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-21 08:19 | 2014-06-21 11:42
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бг-5 | 292 | 2014-06-11 11:02 | 2014-06-11 11:12 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 11:02 | 2014-06-11 11:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рз-1 | 293 | 2014-06-11 11:07 | 2014-06-11 11:13 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 11:07 | 2014-06-11 11:13
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Г-5 | 297 | 2014-06-11 11:17 | 2014-06-11 11:22 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 11:17 | 2014-06-11 11:22
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-2 | 302 | 2014-06-14 15:55 | 2014-06-14 17:46 | Воздействие посторонних лиц | Механическое разрушение, деформация, перекос Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи. | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ Дм-2. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. Заменить сбитую опору № 69 и устранить обрыв шлейфов. | 2014-06-14 15:55 | 2014-06-14 17:46
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-1 | 309 | 2014-06-21 09:40 | 2014-06-21 13:30 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-21 09:40 | 2014-06-21 13:30
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПН-19 | 314 | 2014-06-21 11:14 | 2014-06-21 12:20 | Повреждение на потребительском ТП Пн-19-1021п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 11:14 | 2014-06-21 12:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дм-48 | 315 | 2014-06-25 13:30 | 2014-06-25 15:51 | Повреждение потребительской КЛ-10 кВ к ТП Дм-18-1088 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-48" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-25 13:30 | 2014-06-25 15:51
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-10 кВ Вн 9 | 316 | 2014-06-26 16:03 | 2014-06-26 17:04 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Вн-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-26 16:03 | 2014-06-26 17:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 317 | 2014-06-27 09:24 | 2014-06-27 10:58 | Воздействие посторонних лиц | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ Бг-5. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2014-06-27 09:24 | 2014-06-27 10:58
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДМ-18 | 231 | 2014-06-09 12:21 | 2014-06-09 17:03 | Работа на ВЛ-10 Дм-18 по неотложной заявке - спил веток деревьев. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-18" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-06-09 12:21 | 2014-06-09 17:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Дг-8 | 281 | 2014-06-12 12:00 | 2014-06-12 13:28 | Выполнение неотложных работ по перетяжке провода на опоре № 189 ВЛ-10 кВ "Дг-8". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-06-12 12:00 | 2014-06-12 13:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6Кв Ан-7- | 323 | 2014-06-14 10:53 | 2014-06-14 15:06 | Выполнение неотложных работ по выправке опоры. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ан-7" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-06-14 10:53 | 2014-06-14 15:06
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Дм-2 от ПС Джемете до яч1 Тп Дм-1-47 | 325 | 2014-06-15 15:03 | 2014-06-15 17:15 | Выполнение неотложных работ по восстановлению контактов на шлейфах. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-2" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-06-15 15:03 | 2014-06-15 17:15
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-2 | 326 | 2014-06-25 17:20 | 2014-06-25 18:14 | Выполнение неотложных работ: слабое крепление траверсы на оп.№ 62 ВЛ-6кВ "Дм-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-2" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-06-25 17:20 | 2014-06-25 18:14
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 пр-1 от ТП Сп=3-116 | 47 | 2014-06-26 19:50 | 2014-06-26 22:10 | Проведение неотложных работ по обрезке веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП Сп-3-116 угрожающих падением на провода. | Проведение неотложных работ по обрезке веток деревьев в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП Сп-3-116 пр.1. Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-06-26 19:50 | 2014-06-26 22:10
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-16 | 318 | 2014-06-13 19:35 | 2014-06-13 20:38 | Отключение аварийного потребительского кабеля на опоре № 11 ВЛ-10 кВ "Ап-16" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-13 19:35 | 2014-06-13 20:38
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-1 | 334 | 2014-06-13 18:03 | 2014-06-13 20:21 | Выполнение неотложной работы по ремонту линейного разъединителя.. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-06-13 18:03 | 2014-06-13 20:21
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-9 | 338 | 2014-06-25 09:41 | 2014-06-25 15:08 | Отключили ВЛ-6 кВ "Дм-9" из-за появления земли, в результате наклона опоры № 1-8 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-06-25 09:41 | 2014-06-25 15:08
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дм -48 | 349 | 2014-07-03 18:30 | 2014-07-03 21:13 | Вывод ВЛ по неотложной заявке по условиям безопасности для определения места замыкания на землю. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-48" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-07-03 18:30 | 2014-07-03 21:13
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ап-18 | 352 | 2014-07-24 08:13 | 2014-07-24 10:06 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение структуры материала | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-07-24 08:13 | 2014-07-24 10:06
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 365 | 2014-07-20 18:30 | 2014-07-21 00:23 | Воздействие атмосферных явлений: сильная гроза. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-07-20 18:30 | 2014-07-21 00:23
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-5 | 366 | 2014-07-20 18:41 | 2014-07-20 19:03 | Воздействие атмосферных явлений - сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-07-20 18:41 | 2014-07-20 19:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-16 | 367 | 2014-07-20 18:41 | 2014-07-20 19:03 | Воздействие атмосферных явлений: сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-07-20 18:41 | 2014-07-20 19:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Пн-2 | 368 | 2014-07-16 02:53 | 2014-07-16 04:01 | согласно заявке № 354 для проведения неотложных работ. | Для БВР при ремонте провода на ВЛ-0,4 кВ. пр. 1 от ТП Пн-2- 493 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПН-2" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-07-16 02:53 | 2014-07-16 04:01
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 371 | 2014-07-31 18:36 | 2014-07-31 19:51 | Повреждение на потребительской ТП Бг-5-817 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-31 18:36 | 2014-07-31 19:51
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10Кв Ап-18- | 372 | 2014-08-10 18:22 | 2014-08-10 18:29 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-10 18:22 | 2014-08-10 18:29
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 Кв Ап-16 | 374 | 2014-08-09 16:23 | 2014-08-09 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-09 16:23 | 2014-08-09 18:10
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 Кв Бг-3 | 375 | 2014-08-09 13:24 | 2014-08-09 16:02 | Повреждение ВВ отсеке потребительском ТП-Бг-3-1086п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-09 13:24 | 2014-08-09 16:02
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Г-1-618 | 388 | 2014-08-02 11:36 | 2014-08-02 12:18 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта | Произвести внеочередной осмотр ТП Г-1-618 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания NG в 2014 году. | 2014-08-02 11:36 | 2014-08-02 12:18
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Кт-3 | 389 | 2014-08-03 11:48 | 2014-08-03 12:14 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-03 11:48 | 2014-08-03 12:14
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-1 | 390 | 2014-08-04 06:20 | 2014-08-04 11:00 | Воздействие атмосферных явлений сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-04 06:20 | 2014-08-04 11:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пн-2 | 391 | 2014-08-05 21:40 | 2014-08-06 00:11 | Воздействие атмосферных явлений - гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-05 21:40 | 2014-08-06 00:11
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. БГ-3 | 392 | 2014-08-07 15:09 | 2014-08-07 16:54 | Воздействие атмосферных явлений - гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-07 15:09 | 2014-08-07 16:54
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пн-2 | 393 | 2014-08-11 20:44 | 2014-08-11 22:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-11 20:44 | 2014-08-11 22:54
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-3 | 394 | 2014-08-11 21:32 | 2014-08-11 22:59 | Повреждение в потребительском ТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-11 21:32 | 2014-08-11 22:59
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ар-5 после КР-43 | 395 | 2014-08-08 10:53 | 2014-08-08 12:35 | Изменение схемы питания сети (Ар-5 и Пн-2) для распределения нагрузок. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-08-08 10:53 | 2014-08-08 12:35
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пн-2 | 398 | 2014-08-15 21:20 | 2014-08-15 22:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-15 21:20 | 2014-08-15 22:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Бг-5-486 | 399 | 2014-08-15 21:51 | 2014-08-16 00:28 | исчерпание ресурса трансформатора | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП "Бг-5-486" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-08-15 21:51 | 2014-08-16 00:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | вл 10Пн 2 | 400 | 2014-08-20 00:53 | 2014-08-20 04:03 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение структуры материала | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ Пн-2. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2014-08-20 00:53 | 2014-08-20 04:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-8 ПС 110 кВ Джигинская | 401 | 2014-08-20 11:39 | 2014-08-20 16:34 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-20 11:39 | 2014-08-20 16:34
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-9 | 402 | 2014-08-23 09:25 | 2014-08-23 11:41 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-23 09:25 | 2014-08-23 11:41
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 | 403 | 2014-08-23 14:11 | 2014-08-23 16:58 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-08-23 14:11 | 2014-08-23 14:41
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ. пр.1 ТП С-5-151 | 35 | 2014-08-03 06:10 | 2014-08-03 19:08 | Сторонним транспортом сбита ж/б опора марки СВ-95-3 № 17 ВЛ-0,4 кВ. пр.1 ТП С-5-151. | Нарушение структуры материала | Произвести замену ж/б опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ. пр.1 ТП С-5-151. | 2014-08-03 06:10 | 2014-08-03 19:08
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кв Дм-48 | 406 | 2014-09-02 06:45 | 2014-09-02 08:04 | Повреждение на потребительском ТП-Дм-48-818 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-02 06:45 | 2014-09-02 08:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6Кв Вн-1 | 407 | 2014-09-07 21:25 | 2014-09-08 14:18 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-09-07 21:25 | 2014-09-08 00:55
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кв Дг-5 | 408 | 2014-09-07 23:29 | 2014-09-08 04:28 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-09-07 23:29 | 2014-09-08 04:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 411 | 2014-09-08 17:45 | 2014-09-08 20:29 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 "Пм-9" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 17:45 | 2014-09-08 19:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 Г1 | 412 | 2014-09-09 05:36 | 2014-09-09 06:35 | Воздействие атмосферных явлений - сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-09-09 05:36 | 2014-09-09 06:35
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДМ-18 | 413 | 2014-09-09 06:43 | 2014-09-09 10:20 | Повреждение в потребительском ТП Дм-18-469п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-09 06:43 | 2014-09-09 10:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Дг-9-769 | 414 | 2014-09-11 08:19 | 2014-09-11 09:23 | Повреждение в в/в отсеке 10 кВ ТП-Дг-9-769 - перегорели предохранители ПК-10. | Нарушение эл. контакта, размыкание | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-9-769 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2014-09-11 08:19 | 2014-09-11 09:23
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-1- | 415 | 2014-09-11 08:19 | 2014-09-11 16:59 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести ремонтно-восстановительные работы по восстановлению шлейфа РТП ТП Дг-1-663 | 2014-09-11 08:19 | 2014-09-11 16:59
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Ап-5 | 416 | 2014-09-12 08:14 | 2014-09-12 09:13 | Повреждение в потребительском ТП Ап-5-185п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-12 08:14 | 2014-09-12 09:13
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Пн-19 | 410 | 2014-09-08 01:30 | 2014-09-08 14:04 | Повреждение на потребительской ТП Пн-19-1021п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-08 01:30 | 2014-09-08 14:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-9 | 421 | 2014-09-18 22:35 | 2014-09-18 23:31 | Воздействие атмосферных явлений: ветер | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-09-18 22:35 | 2014-09-18 23:31
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. С-5 | 422 | 2014-09-22 00:58 | 2014-09-22 04:48 | Повреждение потребительской КЛ-10 кВ от Р-248 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-22 00:58 | 2014-09-22 04:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Благовещенская | 427 | 2014-09-07 21:53 | 2014-09-07 23:50 | Гроза | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр после аварийного отключения ВЛ-35 Виноградная - Благовещенская По результатам осмотра подготовить мероприятия устранения выявленных замечаний | 2014-09-07 21:53 | 2014-09-07 23:50
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Кв от ТП-Ан-7-37 | 36 | 2014-09-26 09:52 | 2014-09-26 15:20 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотрВЛ0,4 от тП Ан-7-37. Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-09-26 09:52 | 2014-09-26 15:20
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10 Ап-18 ВЛ-6 Дм-9 ВЛ-6 Вн-3 ВЛ-10 Дг-5 ВЛ-10 Кт-3 ВЛ-10 Кт-7 ВЛ-10 С-5 ВЛ-10 Вн-9 ВЛ-10 Г-1 ВЛ-6 Вн-1 ВЛ-10 С-1 ВЛ-10 Бг-7 Вл-10 Дг-1 ВЛ-10 Г-5 ВЛ-10 Шк-7 ВЛ-10 Дг-9 ВЛ-10 Дг-8 ВЛ-10 Шк-1 ВЛ-6 Ан-7 | 440 | 2014-09-23 23:54 | 2014-09-24 22:28 | Воздействие атмосферных явлений - ураганый южный ветер порывами 34м/с, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение, деформация, перекос Внешнее механическое воздействие Коррозионный, эрозионный износ | Произвести внеочередные осмотр ВЛ-6-10кВ (Ап-18, Дм-9, Вн-3, Дг-5, Кт-3, Кт-7, С-5, Вн-9, Г-1, Вн-1, С-1, Бг-7, Дг-1, Г-5, Шк-7, Дг-9, Дг-8, Шк-1, Ан-7, после аварийного отключения. Разработать графики устранения выявленных нарушений. Обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений согласно графика. | 2014-09-23 23:54 | 2014-09-24 22:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-1-722 пр.2 ВЛ 0,4 от ТП Кт-7-55 пр.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП Ан-7-860 ВЛ 0,4кВ от ТП Ап-16-11 пр.4 ВЛ-0,4 от ТП Г-1-619 пр.4 ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-1-601 пр.1 | 37 | 2014-09-24 09:00 | 2014-09-24 16:00 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение структуры материала | На ВЛ-0,4 от ТП Г-1-722 пр.2 - устранить обрыв провода АС-35 в пролетах опор№№8-14. На ВЛ-0,4 от ТП Кт-7-88 пр.2 - устранить обрыв провода АС-35 в пролете опор №№ 1/4-1/5, 2/4-2/5. На ВЛ 0,4 от ТП Ан-7-860 - заменить опору № 5/4, устранить обрыв провода АС-35. На ВЛ 0,4 от ТП Ап-16-11 пр.4 - устранить обрыв провода АС-35 в пролете опор №1/9-1/10, 1/4-1/5 На ВЛ 0,4 от ТП Г-1-619 пр.4 - устранить обрыв провода АС-35 в пролете опор№№6-9, 14-17. На ВЛ 0,4 от ТП Г-1-601 пр.1 - устранить обрыв провода АС-35 в пролете опор №11-13, 1/7-1/10. | 2014-09-24 09:00 | 2014-09-24 16:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 | 448 | 2014-09-30 09:00 | 2014-09-30 13:15 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-09-30 09:00 | 2014-09-30 13:15
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ап-18 | 449 | 2014-09-27 11:18 | 2014-09-27 13:07 | Обрыв провода на потребительской отпайке опора № 47/1 ВЛ-10 кВ "Ап-18" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-27 11:18 | 2014-09-27 13:07
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг -7 | 450 | 2014-09-29 05:50 | 2014-09-29 10:28 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-09-29 05:50 | 2014-09-29 10:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 59 | 2014-10-02 14:33 | 2014-10-02 17:25 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-02 14:33 | 2014-10-02 17:25
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 79 | 2014-10-15 16:07 | 2014-10-15 16:32 | Воздействие атмосферных явлений: ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2014-10-15 16:07 | 2014-10-15 16:32
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПН-19 | 86 | 2014-10-15 16:10 | 2014-10-15 18:28 | Неисправность на потребительском ТП Пн-19-1021п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-15 16:10 | 2014-10-15 18:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дм-18 | 87 | 2014-10-15 20:44 | 2014-10-15 23:18 | Повреждение на потребительской отпайке от оп.10 к ТП Дм-18-491п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-15 20:44 | 2014-10-15 23:18
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Вн-1 | 71 | 2014-10-16 07:23 | 2014-10-16 11:36 | Воздействие атмосферных явлений: ветер , ливень. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-16 07:23 | 2014-10-16 11:36
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ап-18 | 63 | 2014-10-16 14:14 | 2014-10-16 15:17 | Воздействие атмосферных явлений: ветер , ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-10-16 14:14 | 2014-10-16 15:17
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Пн-2-460 | 78 | 2014-10-16 18:28 | 2014-10-16 19:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер , ливень. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-16 18:28 | 2014-10-16 19:50
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВН1 | 64 | 2014-10-17 07:18 | 2014-10-17 13:24 | Воздействие атмосферных явлений: ливень. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-17 07:18 | 2014-10-17 13:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-7 | 88 | 2014-10-18 12:23 | 2014-10-18 15:33 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ливень. Подтопление потребительского ТП Кт-7-192п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-18 12:23 | 2014-10-18 15:33
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-3 | 89 | 2014-10-18 12:23 | 2014-10-18 18:33 | Подтопление ТП сторонней организации. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-18 12:23 | 2014-10-18 18:33
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 101 | 2014-10-21 18:24 | 2014-10-21 19:52 | Из-за длительной эксплуатации и частых воздействий сильного шквалистого ветра на конструктивные элементы ВЛ привело к провису провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-18"после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-10-21 18:24 | 2014-10-21 19:52
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 105 | 2014-10-24 03:25 | 2014-10-24 04:32 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 20-25 м/с, порывы 30 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-10-24 03:25 | 2014-10-24 04:32
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-1 | 104 | 2014-10-25 15:53 | 2014-10-25 22:40 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. Повреждение в потребительском ТП Г-1-785. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 15:53 | 2014-10-25 22:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-Дг-9 | 107 | 2014-10-26 04:54 | 2014-10-26 05:45 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-26 04:54 | 2014-10-26 05:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл 10 С 5 | 108 | 2014-10-26 19:18 | 2014-10-26 23:02 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Внешнее механическое воздействие Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1.Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ "С-5". 2.В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2014-10-26 19:18 | 2014-10-26 23:02
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-5 | 110 | 2014-10-27 07:45 | 2014-10-27 08:51 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 25-30м/с, порывы 34м/с. Повреждение на потребительской отпайке за Р-56. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 07:45 | 2014-10-27 08:51
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ - 6 Вн 1 | 80 | 2014-10-26 21:14 | 2014-10-26 22:24 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-26 21:14 | 2014-10-26 22:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Ап-5 | 456 | 2014-11-07 12:10 | 2014-11-07 16:02 | Отгорел шлейф на потребительском РТП Ап-5-183п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-07 12:10 | 2014-11-07 16:02
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ар-5 | 463 | 2014-11-25 22:10 | 2014-11-25 23:24 | Повреждение на потребительской ТП Ар-5-1090п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-25 22:10 | 2014-11-25 23:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 Дм 9 | 464 | 2014-11-27 20:28 | 2014-11-27 22:00 | из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок | Нарушение эл. контакта, обрыв цепи из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" . Выявленные недостатки и замечания устранить. | 2014-11-27 20:28 | 2014-11-27 22:00
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-3 | 465 | 2014-11-29 16:30 | 2014-11-29 19:13 | Обрыв шлейфа на потребительском Р-ТП-С-3-2046п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-29 16:30 | 2014-11-29 19:13
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-5 | 466 | 2014-11-29 16:30 | 2014-11-29 19:13 | Повреждение проходных изоляторов на КРН-10Кв Б.О."Ивушка"-потребительсоеТП-С-5-177 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-29 16:30 | 2014-11-29 19:13
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-9 | 477 | 2014-12-21 10:58 | 2014-12-21 13:53 | Длительное воздействие атмосферных явлений, сильный ветер | Обрыв цепи в результате падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10кВ "Дг-9". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Провести чистку трассы деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. | 2014-12-21 10:58 | 2014-12-21 13:53
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП АП-5-128 | 478 | 2014-12-23 16:00 | 2014-12-23 17:10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | Нарушение электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ТП АП-5-128 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2014-12-23 16:00 | 2014-12-23 17:10
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-9 | 479 | 2014-12-28 07:07 | 2014-12-28 10:18 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-28 07:07 | 2014-12-28 10:18
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Г-5 | 480 | 2014-12-28 09:31 | 2014-12-28 12:48 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-28 09:31 | 2014-12-28 12:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 Кв Бг-3 | 481 | 2014-12-29 18:52 | 2014-12-29 20:19 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-29 18:52 | 2014-12-29 20:19
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вн 9 | 482 | 2014-12-30 03:01 | 2014-12-30 09:53 | Повреждение на потребительской ТП Вн-9-523п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 03:01 | 2014-12-30 09:53
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-6 | 49 | 2014-01-20 13:20 | 2014-01-20 15:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-20 13:20 | 2014-01-20 15:00
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП АО6-318 | 1 | 2014-01-21 11:17 | 2014-01-21 11:50 | Организационная причина не выявлена | перегорание ПН- 0,4кВ 2 сш- 0,4кВ . | Произвести внеочередной осмотр ТП АО6-318, выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП. | 2014-01-21 11:17 | 2014-01-21 11:50
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП АО6-318 | 2 | 2014-01-22 14:20 | 2014-01-22 14:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Неклассифицированные причины. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4кВ от ТП АО6-318, выявленные недостатки и неисправности устранить при очередном техобслуживании ВЛ. | 2014-01-22 14:20 | 2014-01-22 14:50
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП БР1-52 | 3 | 2014-01-31 13:14 | 2014-01-31 17:18 | Организационная причина не выявлена | повреждение рубильника 0,4кВ. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП БР1-52, выявленные повреждения и неисправности устранить при очередном техническом обслуживании ТП. | 2014-01-31 16:24 | 2014-01-31 17:18
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС Геленджик, ВЛ Пенайская ВЛ-35кВ "Геленджик - Пенайская" | 79 | 2014-01-30 02:47 | 2014-01-30 16:55 | Под воздейстием гололедно-ветровых нагрузок на конструктивные элементы ЛЭП произошли обрывы проводов трех фаз в пролетах опор: 9-13 - 12-13 ВЛ-35кВ" Геленджик-Пенайская." | Механическое разрушение повива проводов на выходе из аппаратного зажима под воздействием гололедно-ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 "Геленджик- Кабардинка" и по выявленным дефектам подготовить мероприятия со сроками устранения повреждений. | 2014-01-30 02:47 | 2014-01-30 16:55
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик-Тонкий мыс | 76 | 2014-01-31 21:48 | 2014-01-31 21:48 | При воздействии гололедно-ветровых нагрузок происходили подносы на расстояние перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" к телу траверсы на опоре № 22 ВЛ-110 Геленджик-Тонкий Мыс". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Геленджик-Тонкий мыс и по итогам подготовить мероприятия. | - | -
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БР-3 | 110 | 2014-01-30 21:44 | 2014-01-31 00:26 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, гололедообразование | Нарушение электрической изоляции. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-01-30 21:44 | 2014-01-31 00:26
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ПР-13 | 17 | 2014-02-09 16:54 | 2014-02-09 18:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПР-13 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-02-09 16:54 | 2014-02-09 18:04
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ л-6 от ТП БР-1-13 | 4 | 2014-02-07 11:51 | 2014-02-07 12:16 | Организационная причина не выявлена | Обрыв фазного провода на опоре № 15 | Восстановить провод на опоре №15 | 2014-02-07 11:51 | 2014-02-07 12:16
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП БР1-35 | 5 | 2014-02-07 12:47 | 2014-02-07 13:14 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Восстановить провод в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП БР1-35 | 2014-02-07 12:47 | 2014-02-07 13:14
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП БР1-11 | 6 | 2014-02-13 14:06 | 2014-02-13 16:17 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода | Восстановить провод в пролете опор №1-№1-1 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП БР1-11 | 2014-02-13 14:06 | 2014-02-13 16:17
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АО-10-301 | 7 | 2014-02-15 15:28 | 2014-02-15 16:00 | Организационная причина не выявлена | обрыв провода на опоре №2-1. | Восстановить провод на опоре №2-1 | 2014-02-15 15:28 | 2014-02-15 16:00
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ АО - 3 | 146 | 2014-03-08 09:44 | 2014-03-09 10:49 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-08 09:44 | 2014-03-08 11:26
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 147 | 2014-03-10 17:15 | 2014-03-10 17:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-10 17:15 | 2014-03-10 17:31
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР4 | 159 | 2014-03-10 21:20 | 2014-03-11 03:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | В результате порывистого ветра произошёл схлест проводов в пролете опор №90-№90а , отгорели два провода, а также были повреждены шлейфы от опоры №89 и опоры №90 ВЛ-10кВ «БР-4» | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-10 21:20 | 2014-03-11 03:15
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП БР3-83 | 8 | 2014-03-04 14:27 | 2014-03-04 16:21 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | В результате схлеста проводов произошло отгорание и обрыв провода в пролете опор. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №7-№9 ВЛ 0,4кВ л-2 от ТП БР3-83 | 2014-03-04 14:27 | 2014-03-04 16:21
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1 от ТП БР2-23 | 9 | 2014-03-11 22:12 | 2014-03-11 23:00 | Воздействие атмосферных явлений : сильный ветер. | Разрушение изолятора ф. "С" на опоре № 1-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП БР2-23. | Заменить изолятор на опоре № 1-4 ВЛ- 0,4кВ Л-1 от ТП БР2-23 | 2014-03-11 22:12 | 2014-03-11 23:00
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10кВ Бр-3 | 179 | 2014-03-17 08:00 | 2014-03-17 10:43 | Атмосферное воздействие: дождь, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-17 08:00 | 2014-03-17 10:43
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АО-6 | 180 | 2014-03-17 08:52 | 2014-03-17 17:00 | Атмосферные воздействия: порывистый ветер, дождь | Обрыв провода ф. "А" от опоры №71. Повреждение проходного изолятора ф."С" в ТП АО6-318 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-17 08:55 | 2014-03-17 17:00
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АО-6 | 181 | 2014-03-20 07:46 | 2014-03-20 17:45 | Атмосферные воздействия: сильный ветер, дождь | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 07:46 | 2014-03-20 12:38
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АО-3 | 213 | 2014-03-20 07:59 | 2014-03-20 10:33 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-20 07:59 | 2014-03-20 10:33
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АО-10 | 214 | 2014-03-20 11:56 | 2014-03-20 13:43 | Атмосферные воздействия: сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-03-20 11:56 | 2014-03-20 13:43
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО2-341 | 10 | 2014-03-28 10:47 | 2014-03-28 13:20 | Организационная причина не выявлена | В результате механического износа произошел обрыв провода в пролете опор №5-№5а | Произвести ремонт провода в пролете опор на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО2-341 | 2014-03-28 10:47 | 2014-03-28 13:20
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ Архипо-Осиповка | 175 | 2014-03-20 07:46 | 2014-03-21 15:00 | Организационная причина не выявлена | Отключение МВ-10кВ Т-2 произошло в следствии отказа в отключении МВ-10 пр."АО-6" по причине разрегулировки механизма привода ПЭ-11 масляного выключателя ВМП-10-630-20 из-за ослабления пружины тяги отключающей кнопки ручного отключения выключатель. | Произвести ремонт механизма ручнго отключения привода ПЭ-11 МВ-10 прис. "АО-6" с заменой изношенных звеньев тяги и пружины. | 2014-03-20 07:46 | 2014-03-20 08:17
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ АО - 3 | 217 | 2014-03-29 12:40 | 2014-03-29 13:02 | Атмосферные воздействия: дождь, порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-29 12:40 | 2014-03-29 13:02
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО7-365П | 11 | 2014-03-31 16:11 | 2014-03-31 17:53 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода в пролете опор №1-5 - 1-6 в результате коррозийного износа. | Произвести ремонт провода в пролете опор №1-5 - 1-6 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО7-365П. | 2014-03-31 16:11 | 2014-03-31 17:53
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ Л-1 от ТП БР 3-8 | 12 | 2014-04-06 09:46 | 2014-04-06 11:13 | Воздействие огня при возникновении пожара в частном домовладении. | В результате воздействия огня при пожаре в частном домовладении был поврежден провод в пролете опор на ВЛ 0,4кВ Л-1 от БР3-8 | Выполнить ремонт провода на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП БР3-8. | 2014-04-06 09:46 | 2014-04-06 11:13
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 223 | 2014-04-09 12:20 | 2014-04-09 19:55 | Наезд стороннего автотранспорта на высоковольтную железо-бетонную опору. | В результате наезда стороннего транспорта разрушены промежуточные опоры №262, № 264 . | 1.Направить письмо начальнику Геленджикского РОВД для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10кВ "БР-2" 2.Произвести замену железобетонных промежуточных опор № 262, № 264. | 2014-04-09 12:20 | 2014-04-09 19:55
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 232 | 2014-04-18 13:12 | 2014-04-18 15:28 | Организационная причина не выявлена | Разрушение изолятора на опоре №243 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-04-18 13:12 | 2014-04-18 14:02
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП АО6-346 | 236 | 2014-04-29 17:55 | 2014-04-29 19:42 | Организационная причина не выявлена | Сгорел ПК-10 В ТП АО6-346 | Произвести внеочередной осмотр ТП АО6-346 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП. | 2014-04-29 17:55 | 2014-04-29 18:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-1 | 240 | 2014-05-26 11:08 | 2014-05-26 12:04 | Повреждение в потребительском ТП АО1-329П под воздействием атмосферных явлений: сильный дождь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-26 11:08 | 2014-05-26 12:04
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-2 | 256 | 2014-06-01 08:23 | 2014-06-01 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, порывистый ветер. | В результате воздействия ветра произошло перекрытие веткой дерева и отгорание провода средней фазы в пролете опор №2/2 - 2/3 на отпайке к ТП БР2-22. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-06-01 08:23 | 2014-06-01 14:00
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-6 | 294 | 2014-06-11 19:23 | 2014-06-11 20:15 | Воздействие стороннего транспорта : катер зацепил мачтой провода на потребительском участке сети. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-11 19:23 | 2014-06-11 19:48
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-1- | 295 | 2014-06-14 09:10 | 2014-06-15 00:23 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза, ветер. | Повреждение изоляторов, провода, траверс. | Произвести перетяжку провода АС-35 в пролетах опор № 239б/1а - № 244; № 28 - № 33; № 35 - № 39. Произвести замену разрушенных изоляторов ШФ-20 на ж/б опорах № 239б/1а - № 244; № 28 - № 33; № 35 - № 39. Произвести замену разрушенных траверс на ж/б опорах № 28 - № 30. | 2014-06-14 09:10 | 2014-06-15 00:23
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 296 | 2014-06-15 11:24 | 2014-06-15 12:53 | Повреждение в потребительском ТП БР2-96П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 11:24 | 2014-06-15 12:17
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Бр-1 | 305 | 2014-06-19 11:30 | 2014-06-19 12:02 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-06-19 11:30 | 2014-06-19 12:02
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-БР 1 - 32 | 306 | 2014-06-21 01:15 | 2014-06-21 03:24 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Повреждение проходного изолятора ф. "В" от РТП-10 БР1-32. | Произвести внеочередной осмотр ТП-10 БР1-32. после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-06-21 01:15 | 2014-06-21 03:24
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-3 | 310 | 2014-06-23 17:13 | 2014-06-23 20:57 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бр-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-06-23 17:13 | 2014-06-23 20:57
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-2 | 135 | 2014-06-02 09:54 | 2014-06-02 14:44 | Отключение для безопасного выполнения ремонтных работ (Обнаружение дефектных проводов ВЛ ). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бр-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-02 09:54 | 2014-06-02 14:44
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ АО - 6 | 136 | 2014-06-06 10:32 | 2014-06-06 11:34 | Отключение ВЛ 10кВ "А0-6" для безопасного выполнения ремонтных работ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-06-06 10:32 | 2014-06-06 11:34
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП АО6-359 | 158 | 2014-06-11 13:42 | 2014-06-11 14:42 | Отключение ТП для выполнения ремонтных работ. | Для замены предохранителя | Произвести внеочередной осмотр ТП АО-6-359 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-06-11 13:42 | 2014-06-11 14:42
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АО-2 ВЛ-10кВ АО-6 | 173 | 2014-06-14 14:21 | 2014-06-14 15:25 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 14:21 | 2014-06-14 15:25
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ АО - 6 | 210 | 2014-06-15 14:43 | 2014-06-15 15:06 | для БВР(безаварийнного выполнения работ) по осмотру ТП АО-6 325П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-15 14:43 | 2014-06-15 15:06
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от ТП БР1-75 | 13 | 2014-06-03 18:21 | 2014-06-03 21:02 | Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП БР1-75 для безопасного выполнения работ. | для расчистки просеки от ДКР, приведшей к cхлесту проводов в пролете опор 10-10а. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от ТП БР1-75, по результатам осмотра произвести чистку трассы внеочередную. | 2014-06-03 18:21 | 2014-06-03 21:02
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-6 | 332 | 2014-06-14 17:00 | 2014-06-15 00:27 | Отключение ВЛ 10кВ "АО-6" в связи с возникновением угрозы безопасности людей. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-14 17:00 | 2014-06-15 00:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-2 | 333 | 2014-06-21 18:18 | 2014-06-21 18:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 18:18 | 2014-06-21 18:36
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1 от ТП АО6 -307 | 14 | 2014-06-21 20:07 | 2014-06-22 01:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 20:07 | 2014-06-22 01:25
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП-БР 1 - 32 | 15 | 2014-06-23 23:00 | 2014-06-23 23:55 | Отключение для безопасного выполнения работ. | Техническая причина отсутствует | Заменить автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП БР1-32. | 2014-06-23 23:00 | 2014-06-23 23:55
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Геленджик, ВЛ Дивноморская ВЛ-110 Геленджик- Дивноморская | 336 | 2014-07-12 12:53 | 2014-07-12 13:15 | При атмосферных перенапряжениях произошло электродуговоеиперекрытие гирлянды изоляторов нижней фазы на опоре № 72 с разрушением второго изолятора. | В результате атмосферных перенапряжений произошли перекрытия по загрязненной морскими уносами поверхности гирлянды изоляторов нижней фазы на опоре № 72 ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская, вызвавшие разрушение второго изолятора ПС-70. (в гирлянде 10 изоляторов) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская. При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по устранению загрязнения линейной изоляции. | - | -
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ АО - 1 | 337 | 2014-07-09 19:23 | 2014-07-09 20:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-07-09 19:23 | 2014-07-09 20:44
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 10 (10.5) | ПС Береговая, Бр-2 ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 339 | 2014-07-13 21:38 | 2014-07-14 01:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждение изолятора ф. "С" от опоры №2/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-07-13 21:38 | 2014-07-14 01:09
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП БР1-13 | 16 | 2014-07-11 09:38 | 2014-07-11 15:31 | Внешнее воздействие: наезд стороннего транспорта на ж/б опору. | Разрушение промежуточной железобетонной опоры -скол бетона, оголение и деформирование арматуры, разрушение изоляторов, траверс. | Произвести замену ж/б опоры, произвести монтаж провода ВЛ 0,4кВ, произвести замену изоляторов, траверс. | 2014-07-11 09:38 | 2014-07-11 15:31
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ АО - 3 | 340 | 2014-07-14 17:16 | 2014-07-16 19:48 | Наезд стороннего транспорта на опору. | Разрушение опоры №182 ВЛ-10кВ «АО-3». | Заменить опору №182 | 2014-07-14 17:16 | 2014-07-15 00:43
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/35/6 Геленджик | 343 | 2014-07-16 14:15 | 2014-07-16 14:47 | Организационная причина не выявлена | Причиной работы ЛЗШ-6 ВВ-6кВ Т-2 явилась неисправность (обрыв) в токовых цепях в следствие излома проводника в релейном отсеке ячейки 6кВ "Гк-6". Этот дефект вызвал отказ в запуске максимальной токовой защиты и отсечки присоедине- ния "Гк-6", а также привел к отсутствию блокировки логической зашиты шин 6 кВ ВВ-6 кВ Т-2 2 С.Ш. на ПС "Геленджик". | Произвести замер вторичных токов цепей защиты всех присоединений 6кВ ПС "Геленджик" для проверки их исправности. | 2014-07-16 14:15 | 2014-07-16 14:47
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ л-1 АО2-333 | 17 | 2014-07-14 04:10 | 2014-07-14 09:34 | Организационная причина не выявлена | Отгорел низковольтный выход ф. "С" Л-1 от АВ-0,4кВ | Произвести ремонт низковольтного выхода ф."С" Л-1. Заменить АВ-0,4кВ Л-1 от ТП АО2-333. | 2014-07-14 04:10 | 2014-07-14 09:34
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-6 | 348 | 2014-07-22 17:47 | 2014-07-22 20:01 | Повреждение на потребительском участке сети б/о "Рассвет" ТП АО-6-311п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-22 17:47 | 2014-07-22 18:22
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от ТП АО10 -369 | 18 | 2014-07-20 22:48 | 2014-07-21 01:49 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО10-369 выведена из работы в ремонт для ремонта нулевого провода в пролете опор №№ 2 - 14/1Б и 2 - 15/1В. | обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 2 - 14/1Б и 2 - 15/1В ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП АО10-369 . | Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 2 - 14/1Б и 2 - 15/1В ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП АО10-369 . | 2014-07-20 22:48 | 2014-07-21 01:49
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 360 | 2014-07-26 00:51 | 2014-07-26 03:15 | для отыскания замыкания на землю в сети 10кВ (повреждение на потребительском ТП - ТПБР2-40П ) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-26 00:51 | 2014-07-26 01:55
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП БР1-35 | 363 | 2014-07-28 10:17 | 2014-07-28 12:20 | Повреждение шлейфа нулевого провода от трансформатора до главного автомата. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП БР1-35. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП. | 2014-07-28 10:17 | 2014-07-28 12:20
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от ТП АО6 -375 | 19 | 2014-08-09 22:51 | 2014-08-10 00:33 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО6-375 выведена из работы в ремонт для ремонта провода. | Обрыв фазного провода в пролете опор № 3-2/3 - №4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО6-375. | Выполнить ремонт фазного провода в пролете опор 3-2/3 - 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО6-375 | 2014-08-09 22:51 | 2014-08-10 00:33
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП АО2-341 | 382 | 2014-08-13 20:40 | 2014-08-14 00:41 | Из-за высоких температур произошёл перегрев изоляции. | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену трансформатора на ТП АО-2-341. | 2014-08-13 20:40 | 2014-08-14 00:41
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БР-2 | 397 | 2014-08-29 14:13 | 2014-08-29 15:10 | Повреждение на потребительской ТП БР-2-55П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-29 14:13 | 2014-08-29 15:10
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-2 | 404 | 2014-09-05 19:51 | 2014-09-05 21:54 | Повреждение в потребительском ТП БР2-45П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-05 19:51 | 2014-09-05 21:54
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ПР-13 | 430 | 2014-09-24 08:22 | 2014-09-24 13:04 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ «ПР-13» | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «ПР-13» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 г. | 2014-09-24 08:22 | 2014-09-24 13:04
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП БР2-24 | 20 | 2014-09-25 17:49 | 2014-09-25 23:25 | Воздействие атмосферных явлений- сильный ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП БР2-24. | Заменить провод СИП- 2 в пролете опор №3-4 - 50м ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП БР2-24. | 2014-09-25 17:49 | 2014-09-25 23:25
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 431 | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:50 | Атмосферные воздействия -сильный ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор №243 -№244 ВЛ-10кВ «БР-2». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-2». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:50
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ л-2 от ТП АО3-356 | 21 | 2014-09-26 10:42 | 2014-09-26 11:42 | Воздействие атмосферных воздействий- сильный ветер, дождь. | Обрыв домового ввода. | Выполнить ремонт домового ввода. | 2014-09-26 10:42 | 2014-09-26 11:42
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ л-3 от АО6-304 | 22 | 2014-09-25 08:51 | 2014-09-25 12:32 | Воздействие атмосферных воздействий- сильный ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ-0,4кВ л-3 от ТП АО6-304 . | Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 0,4кВ л-3 от ТП АО6-304. | 2014-09-25 08:51 | 2014-09-25 12:32
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-1 | 433 | 2014-09-24 21:06 | 2014-09-24 22:03 | Воздействие атмосферных воздействий- сильный ветер, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-09-24 21:06 | 2014-09-24 22:03
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-4 | 434 | 2014-09-24 23:44 | 2014-09-25 00:24 | Воздействие атмосферных воздействий- сильный ветер, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-09-24 23:44 | 2014-09-25 00:24
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-2 | 443 | 2014-09-24 00:02 | 2014-09-24 05:28 | Атмосферные воздействия- сильный ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор №6/6 - 6/7 ВЛ-10кВ «АО-2» . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2014-09-24 00:02 | 2014-09-24 05:28
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-1 | 444 | 2014-09-25 21:20 | 2014-09-26 01:27 | Попадание под напряжение стороннего лица на потребительской отпайке оп.№4-10 ВЛ-10кВ «АО-1». Перекрытие токоведущих частей при попадании под напряжение стороннего лица на потребительской отпайке оп.№4-10 ВЛ-10кВ «АО-1» . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-25 21:20 | 2014-09-26 01:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-2 | 445 | 2014-09-26 08:52 | 2014-09-26 12:44 | Атмосферное воздействие- сильный ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор №75-№77 ВЛ-10кВ «БР-2» . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-09-26 08:52 | 2014-09-26 12:44
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БР-3 | 56 | 2014-09-30 17:07 | 2014-09-30 20:02 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Повреждение изоляторов на опоре №218 ВЛ-10кВ «БР-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-09-30 17:07 | 2014-09-30 20:02
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП БР1-32 | 55 | 2014-10-10 10:44 | 2014-10-10 13:56 | ВЛ 0,4кВ л-2 от ТП БР1-32 выведена из работы в ремонт для безопасного выполнения работ. | Повреждение токоведущей части (более 50%) провода в пролете опор №1-№1а ВЛ 0,4кВ л-2 от ТП БР1-32. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-№1а ВЛ 0,4кВ л-2 от ТП БР1-32. | 2014-10-10 10:44 | 2014-10-10 13:56
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ л-1 от ТП БР1-19а | 68 | 2014-10-20 09:30 | 2014-10-20 15:44 | Воздействие атмосферных воздействий- ветровые нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ л-1 от ТП БР1-19а. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №18-№19 л-1 от ТП БР1-19а. | 2014-10-20 09:30 | 2014-10-20 15:44
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-4 | 102 | 2014-10-28 14:38 | 2014-10-28 17:12 | Из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок привело к обрыву вязки проводов в пролете опор 9/19- 9/20 ВЛ 10кВ «БР-4». | Обрыв вязки проводов в пролете опор 9/19- 9/20 ВЛ 10кВ «БР-4». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-10-28 14:38 | 2014-10-28 17:12
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 103 | 2014-10-25 22:39 | 2014-10-26 10:07 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. Повреждение на потребительском участке сети (СНТ "Бетта") | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 22:39 | 2014-10-26 10:07
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-3 | 457 | 2014-11-18 15:16 | 2014-11-18 21:34 | В связи с длительной эксплуатацией и воздействием сильных ветровых нагрузок | Нарушение электрической изоляции в следствии разрушения изоляторов на ф."А" и ф."B" из-за атмосферных воздействий. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-11-18 15:16 | 2014-11-18 21:34
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 3 | 46 | 2014-11-29 08:03 | 2014-11-29 13:44 | Повреждение в потребительской ТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-29 08:03 | 2014-11-29 13:44
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-6 | 472 | 2014-11-22 13:26 | 2014-11-22 17:40 | Повреждение в потребительской ТП АО6-373П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-22 13:26 | 2014-11-22 17:40
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-6 | 473 | 2014-12-03 16:15 | 2014-12-03 20:17 | В результате повреждения в потребительской ТП АО6-435П, произошло резкое повышение тока в сети 10кВ, с последующим отгоранием и обрывом шлейфов на спуске к ТП АО6-318 и шлейфа ф. "А" к ТП АО6-348. | Отгорание и обрыв проводов в шлейфах на спусках к ТП АО6-318 и шлейфа ф. "А" к ТП АО6-348. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-03 16:15 | 2014-12-03 20:17
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПР-13 | 39 | 2014-12-23 13:54 | 2014-12-24 01:51 | В результате атмосферных воздействий -дождь, сильный ветер, произошло повреждение в потребительском ТП ПР13-220П, повлекшем за собой повреждение оборудования ЮЗЭС. | Разрушение изоляторов на РТП ТП ПР13-220П (потребительская). Повреждение шлейфов в сторону ВЛ 10кВ "ПР-13". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «ПР-13» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015г. | 2014-12-23 13:54 | 2014-12-24 01:51
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-1 | 121 | 2014-12-23 07:30 | 2014-12-23 08:33 | В результате атмосферных воздействий в виде дождя и ветра произошел схлёст проводов в пролете опор №80-81 ВЛ 10кВ «АО-1» . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015г. | 2014-12-23 07:30 | 2014-12-23 08:33
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-1 | 122 | 2014-12-23 08:56 | 2014-12-23 12:04 | Повреждение в потребительском ТП АО1-329П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-23 08:56 | 2014-12-23 12:04
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-1 | 120 | 2014-12-23 12:39 | 2014-12-23 14:25 | В результате атмосферных воздействий - дождь. ветер произошел схлёст проводов в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ «АО-1» | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015г. | 2014-12-23 12:39 | 2014-12-23 14:25
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-4 | 485 | 2014-12-26 16:48 | 2014-12-26 20:05 | Повреждение в потребительском ТП БР4-53П. | Отгорание провода на ВЛ 10кВ БР-4 оп.№100 в следствии короткого замыкания на КЛ ТП БР4-53П. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015г. | 2014-12-26 16:48 | 2014-12-26 20:05
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-3 | 486 | 2014-12-29 16:08 | 2014-12-29 17:27 | Повреждение на потребительском участке сети . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-29 16:08 | 2014-12-29 17:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-6 | 487 | 2014-12-29 18:20 | 2014-12-29 23:37 | Повреждение в потребительских ТП АО6-334П и ТП АО6-311П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-29 18:20 | 2014-12-29 23:37
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-3 до Р-1 | 488 | 2014-12-29 19:14 | 2014-12-30 06:00 | Повреждение на потребительском ТП АО-3-420П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-29 19:14 | 2014-12-30 06:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-6 от ПС Варениковская | 6 | 2014-01-13 03:15 | 2014-01-13 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Отгорание двух шлейфов на Р-506, схлест проводов ВЛ-6 кВ "Ва-6" между оп. № 1 и приемным порталом, отгорание шины между опорным и проходным изолятором в ТП ВА-6-514 ф "В". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-13 03:15 | 2014-01-13 14:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВА-9 | 51 | 2014-01-26 17:25 | 2014-01-26 19:12 | Воздействие атмосферных явлений: снег 3,1 мм, северо-восточный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-26 17:25 | 2014-01-26 19:12
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВА-7 | 52 | 2014-01-26 17:25 | 2014-01-26 18:25 | Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 8 м/с, осадки в виде снега 3,1 мм. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-26 17:25 | 2014-01-26 18:25
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 53 | 2014-01-26 22:25 | 2014-01-26 22:56 | Воздействие атмосферных явлений: снег 3,1 мм, ветер северо-восточный. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-26 22:25 | 2014-01-26 22:56
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 54 | 2014-01-27 05:30 | 2014-01-27 06:00 | Воздействие северо-восточного ветра до 9 м/с, осадки в виде снега и дождя, гололёд. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 05:30 | 2014-01-27 06:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 55 | 2014-01-27 12:35 | 2014-01-27 18:26 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, снег, северо-восточный ветер, гололед. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 12:35 | 2014-01-27 18:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-5 | 56 | 2014-01-27 12:50 | 2014-01-27 16:26 | Воздействие атмосферных явлений: дождь 4,2 мм, снег , северо-восточный ветер, гололед. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СА-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-27 12:50 | 2014-01-27 16:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Троицкий водозабор -А-4 | 46 | 2014-01-27 16:26 | 2014-01-27 16:26 | Под воздействием гололедно-ветровых нагрузок подносило на растояние перекрытия воздушного промежутка провод Ф"В" к проводу Ф"С" в пролете опор № 33-34 ВЛ-110кВ "Троицкий водозабор - А-4". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередно осмотр ВЛ-110кВ "А-4 - Троицкий водозабор" и по результатам подготовить мероприятия устранения омеченных замечаний. | - | -
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС Садовая | 47 | 2014-02-01 03:44 | 2014-02-01 21:56 | При воздействии резкого обледенения произошла разгермнтизация в фланце маслопровода к газовому реле Т-1 ПС "Садовая" , вызвавшее отключение трансформатора. | Повреждение ( образование трещины) в резиновой прокладке на флянце соединительного трубопровода к газовому реле Т-1 ПС "Садовая" произошло при резком обледенении оборудования. | Заменить прокладки на флянцах трубопровода Т-1 к газовому реле и выполнить проверку состояния оборудования ПС "Садовая" после обледенения. | 2014-02-01 03:44 | 2014-02-01 21:56
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 57 | 2014-01-28 20:45 | 2014-01-28 22:08 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами до 6 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-28 20:45 | 2014-01-28 22:08
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ЛП-5 | 58 | 2014-01-29 15:30 | 2014-01-29 16:51 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами до 8 м/с, морось, снег, гололёд. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 15:30 | 2014-01-29 16:51
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-7 | 59 | 2014-01-29 15:30 | 2014-01-29 19:25 | Воздействие атмосферных явлений: северо-восточный ветер, морось, снег, гололёд. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 15:30 | 2014-01-29 19:25
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТЭ-45 | 60 | 2014-01-29 15:34 | 2014-01-29 20:25 | Воздействие атмосферных явлений: морось,снег 1.1 мм, северо-восточный ветер, гололед. | Схлёст проводов в пролетах опор 36-39, повреждение 12 изоляторов марки ШФ-20, провис провода в пролетах опор 36-39. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-29 15:34 | 2014-01-29 20:25
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-6 ТЭ-45 | 61 | 2014-01-30 00:05 | 2014-01-30 04:12 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами до 10 м/с, снежная крупа, снег, гололёд. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 00:05 | 2014-01-30 04:12
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП ВА-9-560 | 62 | 2014-01-30 07:30 | 2014-01-30 12:08 | Воздействие атмосферных явлений: снежная крупа,снег 26,7 мм, северо-восточный ветер, гололед. | Повреждение РТП на ТП ВА-9-560. | Произвести внеочередной осмотр ТП ВА-9-560. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-01-30 07:30 | 2014-01-30 12:08
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТВ-5 | 63 | 2014-01-30 09:17 | 2014-01-30 14:39 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами до 10 м/с, снежная крупа, снег 26,7мм, гололёд. | Обрыв вязки на опоре 91, провод упал на траверсу и перегорел. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТВ-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 09:17 | 2014-01-30 14:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 64 | 2014-01-30 15:29 | 2014-01-30 19:36 | Воздействие ветра порывами до 10 м/с, снежная крупа, снег, гололёд. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 15:29 | 2014-01-30 19:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТЭ-45 | 68 | 2014-01-30 18:08 | 2014-01-30 20:12 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами до 10 м/с, снежная крупа, снег, гололёд. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-30 18:08 | 2014-01-30 20:12
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ШК-5 | 69 | 2014-01-31 12:55 | 2014-01-31 14:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветра порывами до 11 м/с, снег, гололёд. | Обрыв шлейфа на разъединителе Р-434. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-31 12:55 | 2014-01-31 14:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП ВА-9-562 | 70 | 2014-01-31 13:00 | 2014-01-31 21:02 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами до 11 м/с, снег, гололёд. | Повреждение Р ТП ВА-9-562. | Произвести внеочередной осмотр ТП ВА-9-562. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-01-31 13:00 | 2014-01-31 21:02
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НА-4-50 | 1 | 2014-01-20 05:30 | 2014-01-20 15:30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гололёд. | Термическое повреждение, перегрев. | Произвести внеочередной осмотр ТП НА-4-50. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-20 05:30 | 2014-01-20 15:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ЛП-7-341 | 2 | 2014-01-21 04:59 | 2014-01-27 00:07 | Воздействие атмосферных явлений: воздействие штормового ветра порывами до 17 м/с, дождь. | Опракидывание ТП ЛП-7-341 в результате механического воздействия падающего дерева на провод ВЛ-0,4 кВ от ТП. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-7-341. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-21 04:59 | 2014-01-27 00:07
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ВА-9-580 | 3 | 2014-01-21 04:59 | 2014-01-28 05:00 | Воздействие атмосферных явлений: воздействие ветра порывами до 17м/с, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание | Произвести замену поврежденных автоматов в ТП ВА-9-580. | 2014-01-21 04:59 | 2014-01-28 05:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НА-4 | 81 | 2014-01-23 09:51 | 2014-01-23 19:32 | Воздействие атмосферных явлений: дождь 2,2 мм, юго-западный ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание. Механическое разрушение, деформация, перекос. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ НА-4. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-23 09:51 | 2014-01-23 19:32
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ШК-5 | 82 | 2014-01-24 16:05 | 2014-01-24 19:24 | Воздействие атмосферных явлений: юго-западный ветер, снег 2,3 мм. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-24 16:05 | 2014-01-24 19:24
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-1 | 83 | 2014-01-26 08:55 | 2014-01-26 16:50 | Воздействие атмосферных явлений: снег 3,1 мм, северо-восточный ветер, мороз. | Обрыв провода АС-50 ВЛ-10 "СА-1" в пролете опор 72-74. Повреждение опоры СВ-110 №72. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СА-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-26 08:55 | 2014-01-26 16:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 6 (6.3) | Троицкая А-4 ВЛ-6 ТЭ-45 | 84 | 2014-01-26 16:53 | 2014-01-26 17:01 | Воздействие атмосферных явлений: северо-восточный ветер порывами, снег, мороз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТЭ-45 Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-26 16:53 | 2014-01-26 17:01
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ВА-1-594 | 4 | 2014-01-25 09:11 | 2014-01-25 16:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, снег. | Ремонт провода в пролете опор 2-3, 2/4 - 2/5 | Произвести ремонт провода в пролете опор 2-3, 2/4 - 2/5. | 2014-01-25 09:11 | 2014-01-25 16:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ВА-6-513 | 5 | 2014-01-26 11:12 | 2014-01-26 15:20 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, снег. | Ремонт провода в пролете опор 6 - 10 | Произвести ремонт провода в пролете опор 6 - 10. | 2014-01-26 11:12 | 2014-01-26 15:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ВА-9-561 | 6 | 2014-01-26 11:19 | 2014-01-26 18:42 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, снег | Нарушение эл. контакта, размыкание | Произвести ремонт провода в пролетах опор 12-16. | 2014-01-26 11:19 | 2014-01-26 18:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП ТВ-2-96 | 7 | 2014-01-28 16:06 | 2014-01-28 20:21 | Воздействие атмосферных явлений: воздействие ветра порывами до 8 м/с, снег. | Неклассифицированные причины | Произвести замену автомата 0,4 кВ. | 2014-01-28 16:06 | 2014-01-28 20:21
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-6 | 10 | 2014-02-01 00:13 | 2014-02-01 02:20 | Воздействие атмосферных явлений: мороз -15,5; ветер с порывами. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-01 00:13 | 2014-02-01 02:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-8 | 11 | 2014-02-01 02:20 | 2014-02-01 17:08 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Механическое разрушение, деформация. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-01 02:20 | 2014-02-01 02:35
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТВ-5 | 18 | 2014-02-14 15:58 | 2014-02-14 18:36 | Воздействие атмосферных явлений: порывы ветра. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТВ-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-14 15:58 | 2014-02-14 18:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ПР-3 | 20 | 2014-02-18 00:57 | 2014-02-18 01:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-18 00:57 | 2014-02-18 01:55
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-7 | 21 | 2014-02-18 03:10 | 2014-02-18 04:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "К-7" после аварийного отключения. Выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО в 2014 году. | 2014-02-18 03:10 | 2014-02-18 04:11
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 23 | 2014-02-18 08:20 | 2014-02-18 10:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5" после аварийного отключения. Выявленные неисправность устранить при проведении очередного ТО в 2014 году. | 2014-02-18 08:20 | 2014-02-18 10:01
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-6 | 27 | 2014-02-20 12:10 | 2014-02-20 15:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-6" после аварийного отключения. Выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО в 2014 году | 2014-02-20 12:10 | 2014-02-20 15:46
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-6 ВА-7 | 12 | 2014-02-09 10:02 | 2014-02-09 10:30 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами до 16 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-09 10:02 | 2014-02-09 10:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-9 | 13 | 2014-02-09 11:09 | 2014-02-09 12:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-09 11:09 | 2014-02-09 12:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 | 15 | 2014-02-09 16:11 | 2014-02-09 17:29 | Воздействие атмосферных явлений: воздействие ветра порывами до 16 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-09 16:11 | 2014-02-09 17:29
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТЭ-45 | 29 | 2014-02-20 08:40 | 2014-02-20 15:05 | Воздействие атмосферных явлений: воздействие ветра порывами до 18 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-02-20 08:40 | 2014-02-20 15:05
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП ВА-6-516 | 8 | 2014-02-20 11:13 | 2014-02-20 14:50 | Воздействие атмосферных явлений: воздействие ветра порывами до 18 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить замену автомата АВ №1 в ТП ВА-6-516. | 2014-02-20 11:13 | 2014-02-20 14:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | Новотроицкая | 37 | 2014-02-28 09:51 | 2014-02-28 20:12 | Организационная причина не выявлена | Излом отключающей собачки рабочего вала привода ПП-67 | Произвести ремонт привода ПП-67 с заменой вышедших из строя деталей ( отключающей собачки и возвратной пружины) | 2014-02-28 09:51 | 2014-02-28 10:09
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-7 | 182 | 2014-03-16 06:09 | 2014-03-16 08:44 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 24 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 06:09 | 2014-03-16 08:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-9 | 183 | 2014-03-16 06:12 | 2014-03-16 08:39 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 24 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 06:12 | 2014-03-16 08:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-6 | 184 | 2014-03-16 06:15 | 2014-03-16 09:36 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 24м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-6" и "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 06:15 | 2014-03-16 09:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-4 | 185 | 2014-03-16 06:31 | 2014-03-16 08:52 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 24 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 06:31 | 2014-03-16 08:52
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-5 | 192 | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 16:30 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 16:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-7 | 186 | 2014-03-16 06:30 | 2014-03-16 14:33 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 24 м/с, дождь. | Перетяжка провода АС-50 в пролетах опор 199-205. Повреждение изоляторов ШФ-20 на опорах 194, 213, 5/4 - 6 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 "К-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 06:30 | 2014-03-16 14:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-3 | 187 | 2014-03-16 06:30 | 2014-03-16 09:29 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 24 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НУ-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 06:30 | 2014-03-16 09:29
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-3 | 188 | 2014-03-16 13:12 | 2014-03-16 21:30 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 24 м/с, дождь. | Обрыв провода в пролетах опор 2/29 - 2/100. Повреждение изоляторов на опорах 2/94, 2/96, 2/98 - 7 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МР-3. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-16 13:12 | 2014-03-16 21:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ПР-3 | 189 | 2014-03-17 08:39 | 2014-03-17 13:26 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 20 м/с, дождь. | Повреждение провода АС-50 в пролете опор 157- 159. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 08:39 | 2014-03-17 13:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП ТП | 10 (10.5) | нк-8-386 НК-8-351 | 190 | 2014-03-17 08:39 | 2014-03-17 11:55 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 20 м/с, дождь. | Повреждение РТП НК-8-386. Повреждение РТП НК-8-351. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-6" и "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 08:39 | 2014-03-17 11:55
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-3 | 191 | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 16:30 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 16:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-10 | 193 | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 13:10 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/сек, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-10". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 13:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НТ-4 | 194 | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 17:27 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НТ-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 17:27
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-7 | 195 | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 16:13 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КП-7" после аварийного отключения Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания в 2014 году | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 16:13
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-3 | 196 | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 12:35 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 157-158 ВЛ-6кВ "НУ-3". | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 12:35
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТЭ-45 | 198 | 2014-03-17 10:42 | 2014-03-17 19:58 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Обрыв провода АС-50 на опоре № 72 фаза "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 10:42 | 2014-03-17 19:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-4 | 197 | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 15:30 | Воздействие атмосферных явлений:ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 г. | 2014-03-17 10:06 | 2014-03-17 15:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 199 | 2014-03-17 10:42 | 2014-03-17 17:35 | Воздействие атмосферных явлений: воздействие ветра порывами 24 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 г. | 2014-03-17 10:42 | 2014-03-17 17:35
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-1 | 200 | 2014-03-17 11:30 | 2014-03-17 18:17 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 24 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 11:30 | 2014-03-17 18:17
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 | 201 | 2014-03-17 14:50 | 2014-03-17 16:08 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БК-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 г. | 2014-03-17 14:50 | 2014-03-17 16:08
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-1 | 202 | 2014-03-17 14:50 | 2014-03-17 17:20 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СА-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания в 2014 г. | 2014-03-17 14:50 | 2014-03-17 17:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-3 | 203 | 2014-03-17 14:45 | 2014-03-17 15:58 | Воздействие атмосферных явлений: ветер до 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 СА-3 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 г. | 2014-03-17 14:45 | 2014-03-17 15:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-3 | 204 | 2014-03-17 14:50 | 2014-03-17 19:17 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НУ-3" после аварийного отключения. Выявленные неисправности и повреждения устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 г. | 2014-03-17 14:50 | 2014-03-17 19:17
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-6 | 205 | 2014-03-17 12:40 | 2014-03-17 14:17 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 12:40 | 2014-03-17 14:17
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС-5 | 207 | 2014-03-17 17:45 | 2014-03-17 23:58 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НС-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-17 17:45 | 2014-03-17 23:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-3 | 208 | 2014-03-18 16:14 | 2014-03-18 19:56 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер , дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-18 16:14 | 2014-03-18 19:56
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП ТВ-2-25 | 206 | 2014-03-17 16:41 | 2014-03-17 18:42 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 20 м/с, дождь. | Повреждение изолятора на РТП ТВ-2-25. | Произвести внеочередной осмотр ТП ТВ-2-25 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-03-17 16:41 | 2014-03-17 18:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НА-4 | 209 | 2014-03-21 20:40 | 2014-03-21 22:06 | Воздействие атмосферных явлений:порывистый ветер, дождь. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НА-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-21 20:40 | 2014-03-21 22:06
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-3 | 211 | 2014-03-20 02:27 | 2014-03-20 03:08 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер , дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СА-3" после аварийного отключения . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 г. | 2014-03-20 02:27 | 2014-03-20 03:08
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №3 от ТП НУ-1-127 | 9 | 2014-03-02 09:25 | 2014-03-02 12:20 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Обрыв шлейфа на опоре №11 марки А-35. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НУ-1-127. | 2014-03-02 09:25 | 2014-03-02 12:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-3 | 221 | 2014-04-01 10:14 | 2014-04-01 13:32 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Обрыв вязки на опоре №4-29 провода марки А-50. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НУ-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-04-01 10:14 | 2014-04-01 13:32
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-7 | 222 | 2014-04-01 16:28 | 2014-04-01 17:07 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-04-01 16:28 | 2014-04-01 17:07
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ПР-3 | 233 | 2014-04-20 09:04 | 2014-04-20 15:08 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-04-20 09:04 | 2014-04-20 15:08
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-1 | 237 | 2014-04-29 23:58 | 2014-04-30 10:06 | Организационная причина не выявлена | Разрушен неподвижный изолятор ф."С" на разъединителе "Р-412". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-04-29 23:58 | 2014-04-30 10:06
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НК-6-361 | 10 | 2014-05-02 19:57 | 2014-05-02 21:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждение автомата А№1 в ТП НК-6-361. | Произвести замену автомата А№1 ВА57 Ф35 250 А в ТП НК-6-361. | 2014-05-02 19:57 | 2014-05-02 21:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ВА-11-579 | 11 | 2014-05-05 19:44 | 2014-05-05 21:00 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода в пролете опор №8-9 марки А-25. Обрыв провода в пролете опор №8-9 марки А-25. | Произвести ремонт провода А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ 0.4 кВ прис. №1 от ТП ВА-11-579. | 2014-05-05 19:44 | 2014-05-05 21:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-3 | 245 | 2014-05-19 06:23 | 2014-05-19 12:30 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | В результате удара грозы произошло падение дерева на провода. Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор 104 - 105. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-05-19 06:23 | 2014-05-19 12:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-2 | 250 | 2014-05-23 20:10 | 2014-05-23 21:31 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-05-23 20:10 | 2014-05-23 21:31
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-7 | 257 | 2014-06-01 00:20 | 2014-06-01 11:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ВА-7. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-01 00:20 | 2014-06-01 00:55
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-7 | 263 | 2014-06-02 11:03 | 2014-06-02 11:29 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-02 11:03 | 2014-06-02 11:29
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 ВЛ 6 кВ ВА-7 | 258 | 2014-06-01 07:30 | 2014-06-01 11:18 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-5" и ВЛ-6 кВ "ВА-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-01 07:30 | 2014-06-01 08:11
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-5 | 274 | 2014-06-11 06:07 | 2014-06-11 11:45 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, ветер. | Обрыв провода шлейфа марки А-50 ф "С" на опоре №57 ВЛ-10 кВ "МР-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-11 06:07 | 2014-06-11 11:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ВА-5-524 | 12 | 2014-06-02 09:32 | 2014-06-02 15:57 | Механический износ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ВА-5-524. | Механический износ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ВА-5-524. | Произвести замену провода в пролетах опор 11-19 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ВА-5-524. | 2014-06-02 09:32 | 2014-06-02 15:57
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-3 от Р-154 | 331 | 2014-06-28 09:03 | 2014-06-28 12:32 | Отключение по заявке для перетяжки провода в пролетах опор № 55-57 ВЛ-6 кВ "НУ-3". | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 55-57 на ВЛ-6кВ "НУ-3". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "НУ-3" . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-28 09:03 | 2014-06-28 12:32
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП ВА-5-525 | 18 | 2014-06-27 09:18 | 2014-06-27 14:21 | Организационная причина не выявлена | после обрезки веток деревьев, угрожающих падением на провода, ремонт провода в пролете опор №14 - 18 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ВА-5-525 | Произвести ремонт провода А-16в пролетах опор № 14-18 на ВЛ №2 от ТП ВА-5-525. | 2014-06-27 09:18 | 2014-06-27 14:21
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 КП-6 | 330 | 2014-06-26 18:10 | 2014-06-26 20:06 | Отключение по заявке для перетяжки провода в пролетах опор № 78-79. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролетах опор №78-79 на ВЛ-10 КП-6. | 2014-06-26 18:10 | 2014-06-26 20:06
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | МВ-10 НТ-2 ПС Новотроицкая 110/35/10 | 329 | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 14:59 | Исчерпан коммутационный ресурс МВ-10 "НТ-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной ремонт МВ-10 "НТ-2". | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 14:59
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-6 от КРН-6 | 328 | 2014-06-18 13:55 | 2014-06-18 15:42 | Для восстановления нормальной схемы работы сети. | Обрыв провода шлейфа на разъединителе ф "А" Р-506. | Произвести ремонт шлейфа ф"А" на разъединителе Р-506. | 2014-06-18 13:55 | 2014-06-18 15:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП К-7-833 | 17 | 2014-06-15 17:06 | 2014-06-15 21:05 | Обрезка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток на ВЛ 0.4 №1 от ТП К-7-833. | 2014-06-15 17:06 | 2014-06-15 21:05
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №3 от ТП НК-12-234 | 16 | 2014-06-15 10:15 | 2014-06-15 16:53 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | Обрезка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. | Произвести обрезку веток в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НК-12-234. | 2014-06-15 10:15 | 2014-06-15 16:53
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП К-7-833 | 15 | 2014-06-10 21:03 | 2014-06-10 22:50 | Для неотложных работ. | Механический износ А№1. | Произвести перетяжку контактов А№1 в ТП К-7-833. | 2014-06-10 21:03 | 2014-06-10 22:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1 от ТП ТВ-2-52 | 14 | 2014-06-09 10:34 | 2014-06-09 14:00 | Выполнение неотложных работ. | Обрыв ввода в жилой дом , в результате механического износа. | Произвести замену изношенных вводов в жилые дома, при проведении ТО ВЛ 0.4№1 от ТП ТВ-2-52 в 2014 г. | 2014-06-09 10:34 | 2014-06-09 14:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 ПР-3 от Р-188 до Р-187 | 327 | 2014-06-10 16:26 | 2014-06-10 19:01 | Выполнение неотложных работ . | Техническая причина отсутствует | Произвести замену в/в выводов в ТП ПР-3-822. | 2014-06-10 16:26 | 2014-06-10 19:01
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | МВ-10 НК-6 | 326 | 2014-06-09 09:25 | 2014-06-09 15:25 | Организационная причина не выявлена | Разрегулировка звеньев механизма привода ПП-67 МВ-10 "Нк-6" вследствии износа в процессе эксплуатации. | Произвести регулировку привода МВ-10 прис."НК-6" и при необходимости выполнить замену изношенных звеньев. | 2014-06-09 09:25 | 2014-06-09 15:25
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 от Р-223 | 325 | 2014-06-07 19:34 | 2014-06-07 22:13 | Заявка №613 для валки угрожающего дерева в охранной зоне ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести валку угрожающего дерева в пролете опор 1-27- 1-28. | 2014-06-07 19:34 | 2014-06-07 22:13
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП ЛП-7-320 | 13 | 2014-06-05 18:38 | 2014-06-05 20:00 | Для выполнения неотложных работ (Плохой контакт на шпильке трансформатора.) | Плохой контакт на шпильке трансформатора. | Заменить шпильки трансформатора в ТП ЛП-7-320. | 2014-06-05 18:38 | 2014-06-05 20:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 ВЛ-6 ВА-7 от ПС до В-536 | 335 | 2014-06-01 09:46 | 2014-06-01 11:48 | Ремонт шлейфа на КР-515 ВА-7-ВА-5. | Ремонт шлейфа на КР-515 ВА-7-ВА-5. | Произвести ремонт шлейфа на КР-515. | 2014-06-01 09:46 | 2014-06-01 11:48
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП АД-4-450 | 19 | 2014-06-20 10:47 | 2014-06-20 13:37 | Замена дефектной опоры. | Механический износ опоры. | Произвести замену дефектной опоры №12. | 2014-06-20 10:47 | 2014-06-20 13:37
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП ТВ-5-28 | 350 | 2014-07-22 19:20 | 2014-07-23 14:10 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП "ТВ-5-28" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-07-22 19:20 | 2014-07-23 14:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП МР-3-141 | 20 | 2014-07-06 08:12 | 2014-07-06 12:35 | Механический износ провода ввода в жилой дом. | Механический износ провода ввода в жилой дом. | Произвести замену ввода в жилой дом. | 2014-07-06 08:12 | 2014-07-06 12:35
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП ВА-6-516 | 21 | 2014-07-07 09:19 | 2014-07-07 12:49 | Выведена по заявке №706 для обрезки веток и перетяжки провисшего провода. | Провис провода в пролетах опор 4-1 - 4-6 ВЛ 0.4 №2 от ТП ВА-6-516. | Произвести обрезку веток и перетяжку провода в пролетах опор № 4-1 - 4-6 ВЛ 0.4 №2 от ТП ВА-6-516. | 2014-07-07 09:19 | 2014-07-07 12:49
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НУ-1-129 | 23 | 2014-07-07 20:55 | 2014-07-07 22:00 | Нарушение электрического контакта в автомате АВ№1. | Нарушение электрического контакта в автомате АВ №1 ВА57Ф35 100 А ТП НУ-1-129 . | Произвести замену автомата АВ№1 ВА57Ф35 100 А в ТП НУ-1-129. | 2014-07-07 20:55 | 2014-07-07 22:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №4 от ТП ТП НУ-1-127 | 24 | 2014-07-08 10:42 | 2014-07-08 11:40 | Выведена ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП НУ-1-127 по заявке №713 для обрезки веток в пролете опор 9-10. | Выведена ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП НУ-1-127 по заявке №713 для обрезки веток в пролете опор 9-10 ВЛ 0.4 №4 от ТП ТП НУ-1-127. | Произвести обрезку веток в пролете опор № 9-10 ВЛ 0.4 №4 от ТП ТП НУ-1-127. | 2014-07-08 10:42 | 2014-07-08 11:40
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП ВА-6-516 | 25 | 2014-07-08 13:20 | 2014-07-08 16:18 | По заявке №714 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ВА-6-516 выведена в ремонт для обрезки веток и ремонта провода. | По заявке №714 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ВА-6-516 выведена в ремонт для обрезки веток и ремонта провода. | Произвести ремонт провода марки А-35 в пролете опор №3 - 4 и обрезку веток ВЛ 0.4 №2 от ТП ВА-6-516. | 2014-07-08 13:20 | 2014-07-08 16:18
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-6 от Р-186, Р347, ВН-344 | 357 | 2014-07-12 09:54 | 2014-07-12 15:08 | Устранение "земли". | Замена изоляторов на опоре № 2-66 ВЛ-10 "НК-6" и ремонта РТП НК-6-390 . | Произвести замену изоляторов на опоре №2-66 ВЛ-10 "НК-6" и регулировку привода РТП НК-6-390. | 2014-07-12 09:54 | 2014-07-12 15:08
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП ВА-11-504 | 359 | 2014-07-07 15:08 | 2014-07-07 17:06 | Организационная причина не выявлена | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП "ВА-11-504" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-07-07 15:08 | 2014-07-07 17:06
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 | 369 | 2014-07-25 10:01 | 2014-07-25 11:49 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-07-25 10:01 | 2014-07-25 11:49
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-7 | 370 | 2014-07-25 10:02 | 2014-07-25 11:21 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-07-25 10:02 | 2014-07-25 11:21
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1 от ТП КП-6-223 | 26 | 2014-09-03 08:20 | 2014-09-03 15:39 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Сколы, трещины выше нормы. | Произвести замену дефектной опоры №5 ВЛ 0.4№1 от ТП КП-6-223. | 2014-09-03 08:20 | 2014-09-03 15:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП ТВ-2-25 | 27 | 2014-09-06 06:12 | 2014-09-06 16:40 | Воздействие атмосферных явлений: гроза. | Попадание молнии в ТП ТВ-2-25, повреждение трансформатора. | Произвести замену трансформатора в ТП ТВ-2-25. | 2014-09-06 06:12 | 2014-09-06 16:40
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП ВА-9-563 | 28 | 2014-09-08 16:11 | 2014-09-08 17:50 | Воздействие атмосферных явлений: гроза. | разрушение опорных изоляторов 0,4 КВ ТП ВА-9-563. | Произвести замену поврежденных опорных изоляторов ТП ВА-9-563. | 2014-09-08 16:11 | 2014-09-08 17:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ПР-3 | 417 | 2014-09-09 08:20 | 2014-09-09 09:30 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, ветер. Падение ветки из внеохранной зоны на провода в пролете опор №4/9 - 4/10 ВЛ-6 кВ "ПР-3" . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3". По результатам осмотра произвести чистку охранной зоны | 2014-09-09 08:20 | 2014-09-09 09:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-3-310 | 82 | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 11:52 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Разрушение ВВ предохранителя ПК-10 в ТП-Лп-3-310. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЛП-3. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 11:52
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-7-339 | 423 | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 11:57 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Разрушение ВВ предохранителя ПК-10 в ТП ЛП-7-339. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-7-339. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 11:57
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 СД-5 | 424 | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 10:27 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "СД-5". По результатам осмотра произвести чистку охранной зоны | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 10:27
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | НК-12-228 | 425 | 2014-09-09 08:20 | 2014-09-09 15:40 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Разрушение ВВ предохранителя ПК-10 в ТП НК-12-228. | Произвести внеочередной осмотр ТП НК-12-228. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-09-09 08:20 | 2014-09-09 14:55
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ-6 ВА-7 ВЛ-6 ТВ-5 ВЛ-10 КП-4 ВЛ-10 ШК-5 ВЛ-10 МР-3 ВЛ-10 МР-5 ВЛ-10 МР-7 ВЛ-6 НУ-1 ВЛ-6 ТЭ-45 ВЛ-10 НК-10 ВЛ-10 СА-3 ВЛ-6 ВА-5 ВЛ-10 АД-1 ВЛ-10 ЛП-3 ВЛ-10 ЛП-5 ВЛ-10 БК-7 ВЛ-10 НК-6 ВЛ-10 НТ-4 ВЛ-6 ПР-11 ВЛ-6 СД-5 ВЛ-6 К-7 ВЛ-6 ПР-3 ВЛ-10 КП-7 ВЛ-10 НТ-2 | 442 | 2014-09-24 02:01 | 2014-09-25 00:55 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-10", "СА-3", "КП-4", "МР-3", "МР-5", "МР-7", "ШК-5", "АД-1", "ЛП-3", "ЛП-5", "БК-7", "НК-6", "НТ-4", "КП-7", "НТ-2", ВЛ 6 кВ "ВА-5", "ВА-7", "ТВ-5", "ТЭ-45", "НУ-1", "К-7", "ПР-11", "СД-5", "ПР-3". Разработать график устранения выявленных нарушений. Обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2014-09-24 02:01 | 2014-09-25 00:55
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП ТЭ-45-95 ВЛ 0,4 №1 от ТП НБ-3-246 ВЛ 0,4 №2 от ТП НК-10-241 ВЛ 0,4 №2 от ТП СД-3-267 ВЛ 0,4 №2 от ТП ВА-5-524 ВЛ 0,4 №2 от ТП КП-6-231 ВЛ 0,4 №3 от ВА-6-511 ВЛ 0,4 №2 от ТП КП-6-215 ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-12-234 ВЛ 0,4 №2 от ТП НТ-2-74 | 29 | 2014-09-24 09:25 | 2014-09-25 21:30 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Механическое разрушение, деформация, перекос | На ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТЭ-45-95 устранить обрыв провода в пролетах опор №8-12. На ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НТ-2-74 устранить обрыв провода в пролетах опор №3/3 – 3/10. На ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ВА-5-524 устранить обрыв провода в пролетах опор №2-13, произвести замену изоляторов (ТФ-20 15 шт.). На ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ВА-6-511 устранить обрыв провода в пролетах опор №3-7, произвести замену изоляторов (ТФ-20 8 шт.). На ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-6-231 устранить обрыв провода в пролетах опор №1/5 – 1/7, 1/9 – 1/11, 2/7 – 2/8. На ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-6-215 устранить обрыв провода в пролетах опор №6 - 9. На ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-12-234 устранить обрыв провода в пролетах опор №1 – 3, 2/1 – 2/3, 13 -15. На ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НБ-3-246 устранить обрыв провода в пролетах опор №1/2 – 1/4. На ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НК-10-241 устранить обрыв провода в пролетах опор №11-14. На ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СД-3-267 устранить обрыв провода в пролетах опор №7 – 7б, 5/1 – 5/3, 5/5 – 5/7. | 2014-09-24 09:25 | 2014-09-25 21:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-5-313 | 91 | 2014-10-19 06:20 | 2014-10-19 13:00 | Длительная эксплуатации трансформатора ТМ-250/10. | Междувитковое замыкание трансформатора ТМ-250/10. | Произвести замену трансформатора в ТП ЛП-5-313. | 2014-10-19 06:20 | 2014-10-19 13:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-6 от Р-506 ТП ВА-6-511 | 92 | 2014-10-23 20:14 | 2014-10-23 23:37 | Из-за длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок привело к обрыву шлейфа на РТП ВА-6-511 ВЛ-6 кВ "ВА-6". | Обрыв шлейфа на РТП ВА-6-511 ВЛ-6 кВ "ВА-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-23 20:14 | 2014-10-23 23:37
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-3 | 94 | 2014-10-18 11:16 | 2014-10-18 12:26 | Воздействие ливненвых дождей с ветром. | Повреждение изолятора марки ШФ-20 на Р-409 ВЛ-10 «АД-3». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-18 11:16 | 2014-10-18 12:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-6 от ПС до КРН-6 | 451 | 2014-11-06 01:33 | 2014-11-06 13:55 | В результате длительной эксплуатации произошло старение металла и деформация траверсы. | В результате атмосферных воздействий произошло старение металла. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ВА-6. Выявленные повреждения устранить. | 2014-11-06 01:33 | 2014-11-06 13:55
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-4 | 455 | 2014-11-11 05:05 | 2014-11-11 10:42 | Из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок привело к обрыву вязки провода на опоре №79 ВЛ 10кВ «КП-4». | Обрыв вязки фазы "В" с падением её на фазу "С" на опоре №79 ВЛ-10 кВ "КП-4" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2014-11-11 05:05 | 2014-11-11 10:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-5 | 7 | 2014-11-09 11:36 | 2014-11-09 13:10 | Обрыв провода вязки марки АС-70 на опоре №16. | Обрыв провода вязки марки АС-70 на опоре №16. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ К-5. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-11-09 11:36 | 2014-11-09 13:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-3 от Р-154 | 458 | 2014-11-22 19:30 | 2014-11-22 20:33 | Перегорание ПК-6 в ТП НУ-3-172. | Перегорание ПК-6 в ТП НУ-3-172. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ НУ-3. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-11-22 19:30 | 2014-11-22 20:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТВ-7 | 117 | 2014-11-23 16:58 | 2014-11-23 18:55 | Замена вязки на опоре №109. | Замена вязки марки А-70 на опоре №109. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТВ-7. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-11-23 16:58 | 2014-11-23 18:55
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ВА-7 ВЛ-6 ВА-7 от Р-521 | 468 | 2014-11-20 06:50 | 2014-11-20 11:49 | Повреждение изолятора марки ШФ-20 - 2 шт. | Повреждение изолятора марки ШФ-20 - 2 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ВА-7. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-11-20 06:50 | 2014-11-20 11:49
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-11 до Р-530 | 469 | 2014-11-29 08:26 | 2014-11-29 12:07 | В связи с длительной эксплуатацией, частыми ветровыми нагрузками, понижением температуры окружающей среды. | Нарушение эл. контакта произошло из-за отгорания провода марки А-70 на опоре №12 ВЛ-6 кВ "Ва-11". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ кВ "ВА-11". Выявленные повреждения устранить. | 2014-11-29 08:26 | 2014-11-29 12:07
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ШК-5 | 137 | 2014-12-03 13:54 | 2014-12-03 16:05 | В связи с длительной эксплуатацией, частыми ветровыми нагрузками, понижением температуры окружающей среды, дождь. | Отгорание шлейфа на разъединителе Р-434. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-03 13:54 | 2014-12-03 16:05
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НУ-1-906 | 474 | 2014-12-10 14:13 | 2014-12-10 16:05 | длительная эксплуатация | Из-за физического износа произошло ослабление контакта на включающих губках, нагрев контактов. | Произвести внеочередной осмотр ТП НУ-1-906. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2014-12-10 14:13 | 2014-12-10 16:05
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-4 ВЛ-6 К-5 от Р-152 | 475 | 2014-12-19 10:47 | 2014-12-19 16:22 | Износ в результате длительной эксплуатации. | Из-за коррозии металла разрушение привода разъединителя РЛНД-10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ НУ-4. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-19 10:47 | 2014-12-19 16:22
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-12 | 119 | 2014-12-21 19:25 | 2014-12-22 16:08 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. Падение ветки из вне охранной зоны в пролетах опор №111 - 113 ВЛ-10 кВ "НК-12". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-12". Выявленные повреждения и неисправности устранить в 2015 году. | 2014-12-21 19:25 | 2014-12-21 21:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 | 123 | 2014-12-23 14:43 | 2014-12-23 16:40 | В связи с длительной эксплуатацией, частыми ветровыми нагрузками. Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Повреждение изолятора марки ШФ-20 на опоре №86. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ВА-5. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-12-23 14:43 | 2014-12-23 16:40
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП К-7-180 | 483 | 2014-12-29 18:47 | 2014-12-29 19:00 | Применение нестандартных ПК. | Перегорание нестандартных ПК в ТП К-7-180. | Произвести замену нестандартных ПК-10 на стандартные с калиброванной вставкой. | 2014-12-29 18:47 | 2014-12-29 19:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-7 от ПС до В-536 | 484 | 2014-12-30 01:05 | 2014-12-30 13:35 | Повреждение на потребительской ТП ВА-7-671 П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-30 01:05 | 2014-12-30 13:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СЛ-20 | 7 | 2014-01-16 22:17 | 2014-01-16 22:39 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер, повреждение на потребительском ТП. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сл-20" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-16 22:17 | 2014-01-16 22:39
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис№4 от ТПРА-1-304 | 1 | 2014-01-14 12:20 | 2014-01-14 14:13 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ремонт кабельной вставки 0.4кВ ТП-РА-1-304 прис. №4 | 2014-01-14 12:20 | 2014-01-14 14:13
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ. Ра-1 | 50 | 2014-01-17 05:00 | 2014-01-17 08:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-01-17 05:00 | 2014-01-17 08:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-3 | 71 | 2014-01-30 09:03 | 2014-01-30 10:13 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный ветер, гололедообразование. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ_10кВ"Рк-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении тех. обслуживания ВЛ в 2014г. | 2014-01-30 09:03 | 2014-01-30 10:13
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-РК-5 | 72 | 2014-01-30 19:54 | 2014-01-31 02:54 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный ветер, гололедообразование. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-01-30 19:54 | 2014-01-31 02:45
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ШБ-12 | 73 | 2014-01-31 11:11 | 2014-01-31 15:52 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный ветер, гололед. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шб-12" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-01-31 11:11 | 2014-01-31 15:52
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис. 4 от ЗТП А3-906 ТП "А-3-906" | 16 | 2014-01-26 19:15 | 2014-01-26 20:39 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на рубильнике 0,4 кв прис.4 заменен ПН фА. | 2014-01-26 19:15 | 2014-01-26 20:39
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв прис 1 ТП РК-8 203 | 21 | 2014-01-28 00:05 | 2014-01-28 01:16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, обледенение проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ. | 2014-01-28 00:05 | 2014-01-28 01:16
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ прис.1 ТП Ра-9 328 | 33 | 2014-01-31 22:02 | 2014-01-31 23:40 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный ветер, гололед. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВприс№1 от ТП-Ра-9-328 после аварийного отключения.Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении тех.обслуживания ВЛ в 1 квартале 2014г. | 2014-01-31 22:02 | 2014-01-31 23:40
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв от ТП РК-5 263 прис. 1 | 40 | 2014-01-31 21:41 | 2014-01-31 23:00 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильный ветер, гололед. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ прис№1 от ТП-Рк-5-263 после аварийного отключения. выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении тех.обслуживания ВЛ в 1квартале 2014г. | 2014-01-31 21:41 | 2014-01-31 23:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв прис №2 ТП РК-5 240 | 41 | 2014-01-31 20:03 | 2014-01-31 21:12 | Воздействие атмосферных явлений: морось, ветер, мороз. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-01-31 20:03 | 2014-01-31 21:12
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ прис.2 ТП АД-4 966 | 28 | 2014-02-01 00:02 | 2014-02-01 01:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ.прис№2 ТП-"АД-4-966",после аварийного отключения.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания в 2014году. | 2014-02-01 00:02 | 2014-02-01 01:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП СЛ-20-907 | 7 | 2014-02-15 21:40 | 2014-02-15 23:11 | Организационная причина не выявлена | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ремонт на ТП СЛ-20-907 контактного соединения на низковольтном выводе трансформатора фаза "А". | 2014-02-15 21:40 | 2014-02-15 23:11
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 кВ Ра-9 | 137 | 2014-03-10 09:49 | 2014-03-11 05:35 | Воздействие атмосферных явлений: шквальный ветер СВ 28-34 м/с | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания ВЛ в 2014г. | 2014-03-10 09:49 | 2014-03-10 17:42
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кв АД-4 | 138 | 2014-03-10 12:12 | 2014-03-10 13:33 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер СВ 28-34 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести очередной осмотр ВЛ-10кВ"Ад-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить припроведении очередного тех обслуживания ВЛ-10кВ в 2014г. | 2014-03-10 12:12 | 2014-03-10 13:33
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-4 | 139 | 2014-03-10 15:22 | 2014-03-11 15:06 | Воздействие атмосферных явлений: северо-восточный ветер 28-34м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-4"после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-10 15:22 | 2014-03-11 15:06
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АД-3 | 140 | 2014-03-11 02:33 | 2014-03-11 11:12 | Воздействие атмосферных явлений:северо- восточный ветер,35-40м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ад-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-03-11 02:33 | 2014-03-11 11:12
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-3 | 141 | 2014-03-11 05:15 | 2014-03-11 11:18 | Воздействие атмосферных явлений: северо- восточный ветер, 24-29м/с. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-3" после аварийного отключения. Обнаруженные неисправности устранить при очередном ремонте ВЛ в 2014г. | 2014-03-11 05:15 | 2014-03-11 11:18
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ -Ра-1 | 142 | 2014-03-11 05:37 | 2014-03-11 10:34 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер порывы 24-29 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Ра-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2014-03-11 05:37 | 2014-03-11 10:34
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рк-5 | 143 | 2014-03-11 05:56 | 2014-03-11 10:12 | Воздействие атмосферных явлений: северо-восточный ветер, 20-25м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-5",после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-11 05:56 | 2014-03-11 10:12
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ра-9- | 145 | 2014-03-11 15:35 | 2014-03-11 17:37 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывы 20 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-03-11 15:35 | 2014-03-11 17:37
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ"Ад-4" | 212 | 2014-03-17 08:14 | 2014-03-17 10:00 | Воздействие атмосферных явлений: cильный ветер, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести очередной осмотр ВЛ-10кВ "Ад-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении очередного тех обслуживания ВЛ-10кВ в 2014г. | 2014-03-17 08:14 | 2014-03-17 10:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РА-9 | 144 | 2014-03-11 06:55 | 2014-03-11 14:26 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер порывы 20-25м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-03-11 06:55 | 2014-03-11 14:26
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис.№2 от ТП-Сл-28-934 | 3 | 2014-03-10 09:04 | 2014-03-10 12:11 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер порывы 28-34 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ремонт провода в пролете опор № 2/2-2/4. ВЛ-0.4кВ прис.№2 от ТП-Сл-28-934. | 2014-03-10 09:04 | 2014-03-10 12:11
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ ТП-Ра-1-362 | 4 | 2014-03-10 13:10 | 2014-03-10 14:55 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер порывы 28-34 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ремонт провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ пр №1 ТП Ра-1-362. | 2014-03-10 13:10 | 2014-03-10 14:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис №1 от ТП-Рк-3-303 | 6 | 2014-03-10 19:10 | 2014-03-10 20:55 | Штормовой ветер 28-34 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода на оп. № 3/6 ВЛ-0,4кВ пр.№1 ТП Рк-3-303. | 2014-03-10 19:10 | 2014-03-10 20:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис. №3 от ТП Ра-1-321 | 8 | 2014-03-10 17:10 | 2014-03-10 18:00 | Штормовой ветер 28-34 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить обрыв провода на опоре №10 | 2014-03-10 17:10 | 2014-03-10 18:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис.№3 от ТП-Ра-9-314 | 9 | 2014-03-10 18:10 | 2014-03-10 19:00 | Штормовой ветер 28-34 м/с | Нарушение эл. контакта, размыкание. | Устранить обрыв провода в пролетах опор №24-26 на ВЛ-0,4кВ прис№3 от ТП-Ра-1-314. | 2014-03-10 18:10 | 2014-03-10 19:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кв прис 2 от ТП Ра1-320 | 2 | 2014-03-08 05:57 | 2014-03-08 14:40 | Воздействие посторонних лиц. | Механическое разрушение, сторонним транспортом сбита опора ВЛ-0,4кВ, обрыв провода. | Заменить промежуточную опору СВ-95-3 №4 и провод А-16 на ВЛ-0,4кВ прис№2 от ТП-Ра-1-320. | 2014-03-08 05:57 | 2014-03-08 14:40
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис №2 от ТП-Ра-1-309 | 5 | 2014-03-10 15:02 | 2014-03-10 16:50 | Штормовой ветер 28-34 м/с. | обрыв домового ввода | Устранить обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0.4кВ прис №2 от ТП-Ра-1-309 | 2014-03-10 15:02 | 2014-03-10 16:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЛ-20 | 224 | 2014-04-11 08:47 | 2014-04-11 09:21 | сбита опора ВЛ-10 кВ "СЛ-20"на потребительсой отпайке между линейным разъединителем и ТП СЛ20-953 б/о "Энергетик" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-04-11 08:47 | 2014-04-11 09:21
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ад-4 | 241 | 2014-05-09 20:06 | 2014-05-09 22:03 | Воздействие посторонних лиц | Внешнее механическое воздействие | Направить письмо начальнику Новороссийского РОВД для принятия мер по возмещению ущерба, связанного по восстановлению схемы электроснабжения ВЛ-10кВ "Ад-4". Заменить сбитые опоры № 1/12, 1/13, 1/14 и устранить обрыв провода. | 2014-05-09 20:06 | 2014-05-09 22:03
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | Вл-6 кв Ра-1 от РП-324 | 244 | 2014-05-16 11:45 | 2014-05-16 15:38 | Повреждение на потребительской отпайке -Воинская часть ТП Ра-1 329 за Р-143 Вл-6 кВ "Ра-1", обрыв вязки верхнего провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-05-16 11:45 | 2014-05-16 13:06
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ "Сл-24" | 252 | 2014-05-28 11:17 | 2014-05-28 17:44 | Организационная причина не выявлена | Нарушение электрической изоляции | Прозвести ремонт кабельной воронки на ВЛ-10кВ "Сл-24" в пролетах опор № 95-99 и организовать техническое обслуживание КЛ в соотвествтвии с п. 5.8.1. и п. 5.8.12. ПТЭ в соответствии с планом ТО 2014г. | 2014-05-28 11:17 | 2014-05-28 17:44
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-3 | 253 | 2014-06-01 02:54 | 2014-06-01 04:36 | Атмосферные перенапряжения. | Разрегулировка звеньев механизма привода МВ-10кВ ВЛ "Рк-3". | Произвести внеочередной ремонт привода (встроенного) ВМПП-10. | 2014-06-01 02:54 | 2014-06-01 04:36
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЛ-20 | 255 | 2014-06-02 02:07 | 2014-06-02 09:44 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сл-20" после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы по плану техобслуживания. | 2014-06-02 02:07 | 2014-06-02 09:44
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РК-5 | 269 | 2014-06-04 15:50 | 2014-06-04 17:31 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Обрыв провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-06-04 15:50 | 2014-06-04 17:31
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-3 | 270 | 2014-06-07 19:14 | 2014-06-08 00:19 | замыкание в ВВ отсеке яч. № 3 ТП Рк-3 346 П ,обрыв перемычки 10кВ между ЛР-10 и проходными изоляторами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-07 19:14 | 2014-06-08 00:19
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сл-20 | 308 | 2014-06-21 08:25 | 2014-06-21 09:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-21 08:25 | 2014-06-21 09:44
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кв АД-4 | 320 | 2014-06-25 20:53 | 2014-06-25 21:35 | Повреждение на потребительском ТП АД-4 №950. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-06-25 20:53 | 2014-06-25 21:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Ад3-924 | 341 | 2014-07-16 03:34 | 2014-07-16 20:57 | Несвоевременное перераспределение нагрузок, всвязи с большими финансовыми затратами. | В результате сверхнормативных нагрузок, и влияние высоких температур окружающей среды, привело к внутрибаковому повреждению. | Прозвести замену ТП. | 2014-07-16 03:34 | 2014-07-16 04:21
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-5 | 342 | 2014-07-20 15:43 | 2014-07-20 15:52 | В следствии атмосферного перенапряжения, явившимся следствием сильной грозы | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2014-07-20 15:43 | 2014-07-20 15:52
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ра - 9 | 347 | 2014-07-20 16:55 | 2014-07-20 23:52 | При воздействии сильного ветра, при прохождении грозового фронта произошел обрыв и схест проводов в пролетах № 45-47 ВЛ-10кВ "Ра-9" | Обрыв проводов при воздействии сильного ветра при прохождении грозового фронта. Обрыв проводов при воздействии сильного ветра при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-07-20 16:55 | 2014-07-20 23:52
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-3 | 351 | 2014-07-22 08:45 | 2014-07-22 12:06 | пробой изоляции кабельного ввода 10 кв ТПРк3-375п (Повреждение концевой разделки КЛ захода в ТП) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-22 08:45 | 2014-07-22 10:10
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Рк-8-242 | 346 | 2014-07-20 15:52 | 2014-07-20 19:30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Вследствии атмосферного перенапряжения, явившимся следствием сильной грозы произошло перегорание ПК-10, с последующим междуфазным перекрытием в ВРУ ТП Рк8-242. Описание организационных причин | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ТП Рк8-242 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2014-07-20 15:52 | 2014-07-20 17:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 кВ прис 2 ТП РК-8 242 | 49 | 2014-08-10 14:30 | 2014-08-10 15:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-10 14:35 | 2014-08-10 15:40
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис.2 СЛ20 910 | 50 | 2014-08-15 10:07 | 2014-08-15 10:36 | Воздействие высокой температуры окружающей среды.. | Нарушение эл.контакта. | Выполнить ревизию контактного соединения. | 2014-08-15 10:07 | 2014-08-15 10:36
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ШБ-12 | 405 | 2014-08-20 14:01 | 2014-08-20 15:22 | Согласно заявки выведена в ремонт ВЛ-10 Шб-12. | Обрыв вязки провода на опоре №190 ВЛ-10 кВ "Шб-12". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-08-20 14:01 | 2014-08-20 15:22
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП СЛ-20 936 | 42 | 2014-08-21 13:28 | 2014-08-21 16:12 | Организационная причина не выявлена | Повышенный нагрев главных ножей, в следствии нарушения электрического контакта рубильника ввода 0,4 кВ ТП СЛ-20 936. | Заменить вводной рубильник 0,4 кВ ТП СЛ-20 936 | 2014-08-21 13:28 | 2014-08-21 16:12
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис№3 ТП АД-3 928 | 51 | 2014-09-04 12:30 | 2014-09-04 16:14 | Периодическое воздействие сильного ветра | Усталость металла в месте крепления провода к шейке изолятора приведшая к обрыву. | Устранить обрыв проводов ВЛ-0,4КВ присоединение 3 от ТП АД3-928 | 2014-09-04 12:30 | 2014-09-04 16:14
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 2 от ТП РК-5 207 | 52 | 2014-09-04 11:01 | 2014-09-04 16:30 | Выявление предельно-допустимого загнивания опор при осмотре | Загнивание опоры выше нормы, сверзнормативный срок эксплуатации. | Заменить дефектные опоры №№4/6 а, 4/6 б, 4/8 а, 4/10, 4/11 на ЖБ ВЛ 0,4 кВ присоединение 2 от ТП РК-5 207. | 2014-09-04 11:01 | 2014-09-04 16:30
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис №3 ТП РА-1 323 | 53 | 2014-09-03 10:20 | 2014-09-03 16:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Загнивание опоры выше нормы, сверхнормативный срок эксплуатации. | Заменить дефектные опоры №№3/1,3/2,3/3,3/4 на железобетонные ВЛ 0,4 кВ прис №3 ТП РА-1 323 | 2014-09-03 10:20 | 2014-09-03 16:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 кВ Ра-9 | 418 | 2014-09-09 16:29 | 2014-09-09 19:29 | Воздействие атмосферных явлений: ветер | Нарушение целостности провода в месте крепления провода к изолятору. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-09-09 16:29 | 2014-09-09 19:29
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-8 | 420 | 2014-09-09 05:21 | 2014-09-09 12:17 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь. | Разрушения наконечника на шлейфе | Провести ревизию контактных соединений РТП ТП Рк8-234 Произвести очередные замеры нагрузок ТП Рк8-234 по техобслуживанию | 2014-09-09 05:21 | 2014-09-09 12:17
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 кВ Ра-9 | 81 | 2014-09-18 10:19 | 2014-09-18 14:14 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Нарушение целостности провода в месте крепления провода к изолятору | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-09-18 10:19 | 2014-09-18 14:14
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сл-24 | 84 | 2014-09-24 03:44 | 2014-09-24 16:48 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ"Сл-24" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ . Выполнить чистку просеки охранной зоны | 2014-09-24 03:44 | 2014-09-24 16:48
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сл-20 | 432 | 2014-09-24 03:59 | 2014-09-24 13:21 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сл-20" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ Выполнить чистку охранной зоны ВЛ | 2014-09-24 03:59 | 2014-09-24 13:21
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РК-8 | 54 | 2014-09-24 00:15 | 2014-09-24 18:55 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.Провести спил угрожающих веток. | 2014-09-24 00:15 | 2014-09-24 02:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ад-3 | 65 | 2014-09-24 01:13 | 2014-09-24 13:31 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ад-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ . Провести чистку охранной зоны ВЛ | 2014-09-24 01:13 | 2014-09-24 11:56
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Шб-12 | 34 | 2014-09-24 04:05 | 2014-09-24 14:25 | Сильный боковой ветер вызвал вибрацию провода и последующий обрыв в месте крепления провода к изолятору | Обрыв провода на месте крепления к изолятору | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шб-12" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2014-09-24 04:05 | 2014-09-24 14:25
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Ра-1 от КРН-3 | 61 | 2014-09-24 04:26 | 2014-09-24 09:35 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2014-09-24 04:26 | 2014-09-24 09:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис1 от ТП АД9-916 | 85 | 2014-09-25 14:41 | 2014-09-25 16:53 | Воздействие сильного ветра. | Схлест провода в пролете опор 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ прис.1 от ТП Ад9-916 при воздействии сильного ветра. | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ прис.1 от ТП Ад9-916 . | 2014-09-25 14:41 | 2014-09-25 16:53
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП СЛ28-925 | 66 | 2014-09-25 10:13 | 2014-09-25 12:30 | Воздействие сильного ветра вызвавшего схлест проводов в пролетах опор 4-7 | Схлест проводов в пролетах опор 4-7 | Выполнить перетяжку провода на ВЛ. | 2014-09-25 10:13 | 2014-09-25 12:30
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 кВ Ра-9 | 75 | 2014-10-07 12:00 | 2014-10-07 13:14 | Схлест проводов на потребительском участке ВЛ за Р-39. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-07 12:00 | 2014-10-07 13:14
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РК-8 | 74 | 2014-10-17 08:27 | 2014-10-17 17:21 | Из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок произошел провис провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2014-10-17 08:27 | 2014-10-17 10:21
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ад-4 | 100 | 2014-10-21 15:20 | 2014-10-21 16:43 | Из-за длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторов на опоре №73 ВЛ-10 кВ "Ад-4". | Разрушение изоляторов на опоре №73 ВЛ-10 кВ "Ад-4". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ад-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2014-10-21 15:20 | 2014-10-21 16:43
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-5 | 76 | 2014-10-22 14:49 | 2014-10-22 16:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2014-10-22 14:49 | 2014-10-22 15:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ТП РК-5 267 ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП Рк5-267 | 48 | 2014-10-25 23:25 | 2014-10-26 00:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-25 23:25 | 2014-10-26 00:02
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.1 ТП РК-8 223 | 40 | 2014-10-26 09:10 | 2014-10-26 10:10 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. | Обрыв домового ввода на опоре № 4-4 ВЛ 0.4 кВ ТП РК-8 223 | Произвести ремонт домового ввода на опоре № 4-4 ВЛ 0.4 кВ ТП РК-8 223. | 2014-10-26 09:10 | 2014-10-26 10:10
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ШБ-12 | 106 | 2014-10-26 07:36 | 2014-10-26 13:32 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. | Обрыв провода, обрыв вязки. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 "Шб-12" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2014-10-26 07:36 | 2014-10-26 13:32
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 кВприс.2 от ТПРК-8 242 | 41 | 2014-10-26 09:15 | 2014-10-26 10:05 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. | Обрыв ввода в жилой дом в результате сильного ветра. | Произвести ремонт домового ввода на опоре № 2-2 ВЛ 0.4 кВ прис.2 от ТП РК-8 242 | 2014-10-26 09:15 | 2014-10-26 10:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-РК-5 | 109 | 2014-10-26 12:55 | 2014-10-26 19:22 | Воздействие ветра до 35 м/с привело к ослаблению обрыву вязки провода. | Обрыв вязки провода А-50. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-5". Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания в 2015 году. | 2014-10-26 12:55 | 2014-10-26 15:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-5 | 112 | 2014-10-27 16:18 | 2014-10-28 15:39 | Повреждение на потребительском участке за Р-30. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-10-27 16:18 | 2014-10-27 16:38
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0, 4 кВ прис. 2 ТП Ра1- 306 | 42 | 2014-10-26 11:10 | 2014-10-26 12:40 | Воздействие шквального ветра. | Обрыв провода. | Выполнить верховой осмотр ВЛ для выявления дефектов провода. | 2014-10-26 11:10 | 2014-10-26 12:40
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0, 4 кВ прис.2 от ТП РК-8 204 | 43 | 2014-10-26 11:20 | 2014-10-26 12:30 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый СВ ветер 30-35 м/с, порывы 38 м/с. | Обрыв провода домового ввода с опоры №4 ВЛ 0, 4 кВ прис.2 от ТП РК-8 204. | Произвести ремонт домового ввода на опоре № 4 ВЛ 0, 4 кВ прис.2 от ТП РК-8 204. | 2014-10-26 11:20 | 2014-10-26 12:30
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-5 | 98 | 2014-10-25 10:25 | 2014-10-25 13:31 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Воздействие шквалистого ветра на ОСИ, вызвавшего излом колонок и последующие перекрытие фаз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2014-10-25 10:25 | 2014-10-25 13:31
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП РА-1 339 | 44 | 2014-10-27 11:49 | 2014-10-27 15:01 | Дефект соединения ввода трансформатора своевременно не выявленный при производстве То | Обрыв, повреждение вывода в баке трансформатора. | Выполнить замену транформатора. | 2014-10-27 11:49 | 2014-10-27 15:01
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис.№2 от ТП Рк5-256 | 45 | 2014-10-28 09:38 | 2014-10-28 11:33 | Воздействие атмосферных явлений: шквальный ветер. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ прис.№2 от ТП Рк5-256 в пролете опор №12- №13. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ прис.№2 от ТП Рк5-256 | 2014-10-28 09:38 | 2014-10-28 11:33
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ШБ-12 | 467 | 2014-11-20 02:44 | 2014-11-20 12:41 | перекрытие в в/в отсеке ТП ШБ12-990П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-20 02:44 | 2014-11-20 12:41
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кв прис.2 от ТП АД3-994 | 115 | 2014-11-22 08:58 | 2014-11-22 13:37 | Схлест проводов, вследствии воздействия сильного СВ ветра на ВЛ порывы до 34 м/с. | воздействие сильного СВ ветра на ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ . По факту выявления пролетов с увеличенной стрелой провиса провода выполнить перетяжку. | 2014-11-22 08:58 | 2014-11-22 13:37
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Рк8 -243 | 116 | 2014-11-22 12:03 | 2014-11-22 18:27 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер порывы до 34 м/с | Нарушение целостности одной фазы в баке трансформатора. | После замены трансформатора выполнить замер нагрузок тр-ра. При необходимости перераспределить равноверно нагрузку по фазам. Мониторить в часы пика нагрузок в течении 1 месяца. | 2014-11-22 12:03 | 2014-11-22 18:27
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ад-4 | 470 | 2014-11-22 14:56 | 2014-11-22 15:57 | Повреждение в сетях потребителя из-за сильных ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-11-22 14:56 | 2014-11-22 15:57
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-8 | 118 | 2014-11-27 07:25 | 2014-11-27 11:09 | Периодическое воздействие сильного бокового ветра, вызывающего вибрацию проводов, приведшее к обрыву части жил многожильного провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-8" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2014-11-27 07:25 | 2014-11-27 11:09
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-8 | 471 | 2014-11-28 17:14 | 2014-11-28 18:26 | Наброс на провода магнитной ленты, выполненный неустановленными лицами. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ"Рк-8", с целью выявления аналогичных недостатков. Првести разъеснительные беседы населению о недопустимости подобных деяний. | 2014-11-28 17:14 | 2014-11-28 18:26
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП РК-5 214 | 146 | 2014-11-28 21:10 | 2014-11-29 12:29 | В связи с длительной эксплуатацией снижение изоляционных характеристик материала изоляции. | Ослабление опрессовки наконечника главного рубильника, местный нагрев, меж.фазное перекрытие ошиновки 0,4кВ на ТП "Рк5-214". | Принять меры для исключения проникновения осадков на изоляцию ТП,проверить состояние и выполнить протяжку (при необходимости) контактных соединений при очередном техническом обслуживании ТП. | 2014-11-28 21:10 | 2014-11-29 12:29
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис.№2 от ТП Рк5-256 | 38 | 2014-11-29 21:50 | 2014-11-30 01:00 | Снижение несущей способности провода у шейки изолятора, вызванного повторяющимися стихийными явлениями ветер, ливень. | Нарушение эл. контакта, обрыв провода ВЛ-0,4 прис.№2 от ТП Рк5-256 из-за сильных ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис.№2 от ТП Рк5-256 с целью выявления дефекта провода. Провести бандажирование дефектного провода, выявленные повреждения устранить при проведении очередного тех обслуживания ВЛ-в 2015г. | 2014-11-29 21:50 | 2014-11-30 01:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЛ-20 | 128 | 2014-12-05 15:30 | 2014-12-05 17:58 | Выведена для безопасности работ по тушению пожара жилого дома. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-05 15:30 | 2014-12-05 17:58
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РК-5 | 138 | 2014-12-11 20:45 | 2014-12-11 22:45 | Замыкание в В/В отсеке ТП Рк5-261П, находящиеся на баллансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-12-11 20:45 | 2014-12-11 22:45
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-31 | 139 | 2014-12-21 16:53 | 2014-12-22 16:30 | Длительное воздействие агресивных атмосферных явлений | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр РП-31 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2014-12-21 16:53 | 2014-12-22 16:30
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымская-КПТФ | 3 | 2014-01-11 00:12 | 2014-01-11 21:31 | Под воздействием повторяющихся знако-переменных ветровых нагрузок ЮЗ и СВ направлений произошел сдвиг грозозащитного троса С-50 в поддерживающем зажиме ПГН на опоре № 26 ВЛ-110кВ "Крымск-КПТФ". в сторону опоры №27. В результате увеличения стрелы провеса при сильном порыве ветра произошел поднос ГЗТ к проводу верхней фазы "В" в середине пролета опор №26-27 на расстояние перекрытия, последовал пережог грозотроса и падение на провод нижней фазы "С" . | Обрыв провода Ф"С" в пролете опор №26-27 ВЛ-110кВ "Крымская - КПТФ" произошел вследствие электро-дугового повреждения при обрыве и падении на провод грозозащитного троса, переженного при подносе к проводу верхней Ф"В" в результате провиса при продергивании его в зажиме ПГН на опоре № 26 под воздействием ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 "Крымск-КПТФ" Ответственное лицо: Начальник Сл. ЛЭП 35 кВ и выше Читая Г.Г. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний. Включить в ремонтную программу 2015 года восстановление грозозащитного троса на участке опор №"№ 26-27 ВЛ-110 "Крымская- КПТФ". | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110кВ "Джемете-Анапская"(Бужора-Джемете) ПС "Бужора-220" | 4 | 2014-01-13 01:24 | 2014-01-13 01:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внечередной осмотр ВЛ-110"Джемете-Анапская" При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по устранению замечаний | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ "Кирилловская- Новороссийская 2Цепь | 65 | 2014-01-27 04:57 | 2014-01-27 13:14 | После резкого гололедообразования на конструктивных элементах ВЛ, вследствие повышения температуры происходило опадание гололеда. При осмотреЛЭП повреждений не установлено и зафиксирована пляска проводов в пролете опор № 11-12. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 "Кирилловская-Новороссийская 2 Ц." и по итогам подготовить мероприятия устранения выявленных замечаеий. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Геленджик | 48 | 2014-02-01 07:17 | 2014-02-01 07:37 | 1. Не учтена конструктивная особенность ячеек ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ «Геленджик» – расположение заземляющего ножа ЗН-ВЛ-110 кВ внутри ячейки "PASS" МО. При выводе ВЛ-110 кВ в ремонт создается схема, при которой, при включении в ячейке заземляющих ножей в сторону ВЛ, трансформаторы тока (ТТ) остаются в цепи линии. 01.02.2014 г., в 07-27 при возникновении однофазного КЗ на ВЛ-110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс, связанного с подносом проводов данной ВЛ к проводам выведенной в ремонт ВЛ-110 кВ Восточная –Геленджик, на участке совместного подвеса, произошло протекание части тока КЗ от ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс в ВЛ-110 кВ Восточная-Геленджик, заземленную в момент возникновения аварии на ПС 110 кВ "Геленджик" включением ЗН-ВЛ-110 кВ в ячейке ВЛ-110 кВ Восточная. 2. Протекание тока КЗ в момент аварии через ЗН ВЛ-110 кВ ячейки 110 кВ Восточная, а в том числе, и через трансформаторы тока ВЛ-110 Восточная в схеме ДЗШ-110 кВ, вызвало появление тока небаланса в ДЗШ-110 кВ 2 СШ, что привело к ее неселективному срабатыванию. | Техническая причина отсутствует | Внести в программы переключений по выводу, вводу ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6/10 кВ "Геленджик", выполненых на оборудовании типа "PASS" операции по исключению токовых цепей ВЛ-110 из схемы ДЗШ-110 и выводу цепей УРОВ ВЛ-110кВ. Внести в тематику спец. подготовки оперативного персонала ОДС и ОДГ Геленджикского РЭС вопрос об изменении прграммы переключений по выводу ВЛ-110 кВ от ПС 110кВ"Восточная" и провести занятия с персоналом . Укомплектовать СПС документацией по оборудованию "PASS" . | 2014-02-01 07:27 | 2014-02-01 07:37
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ "Геленджик- Дивноморская" | 75 | 2014-01-30 06:36 | 2014-02-01 14:16 | Под воздействием гололедно-ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ-110 Геленджик -Дивноморск, | Разрушение повива провода верхней фазы ВЛ-110 Геленджик - Дивноморск на выходе из аппаратного зажима оп.18 с последующим пережогом токами нагрузки и падением в пролет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 "Геленджик-Дивноморская" и по результатам подготовить мероприятия по устранению отмеченных замечаний. | 2014-01-30 06:36 | 2014-01-30 20:09
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ "Восточная - Геленджик" | 66 | 2014-01-30 01:17 | 2014-01-30 18:46 | Под воздействием гололедно-ветровых нагрузок происходил поднос провода верхней фазы к траверсам опор № 91 и 92 на расстояние перерытия, повлекшее электродуговое повреждение повива. На опоре № 20А произошел обрыв провода в шлейфе нижней фазы. | Увеличение стрелы провеса провода верхней фазы под воздействием гололедно-ветровых нагрузок и поднос провода к телу траверсы опоры на расстояние перекрытия и электроду- говое повреждение повива провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Восточная - Геленджик и по результатам подготовить мероприятия, исключающие повторения подобных инцидентов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 "Кирилловская - Пенайская- Гайдук 2Ц" | 67 | 2014-01-30 03:11 | 2014-02-01 18:25 | При воздействии гололедно- ветровых нагрузок произошли обрывы проводов ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пенайская : - средней фазы на участках опор № 130-131; - верхней фазы на опоре № 131; - верхней фазы в пролете опор №№ 124 - 125 | Разрушение повива проводов АС-185 под воздействием гололедно-ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская и по результатам разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2014-01-30 03:11 | 2014-01-30 04:37
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ "Кирилловская - РИП 1Ц." | 74 | 2014-01-30 19:37 | 2014-01-31 22:53 | При воздействии гололедно-ветровых нагрузок произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №№ 86 -90 ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1Ц. | Обрыв ГЗТ в трех пролетах под воздействием гололедно-ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1Ц и по результатам разработать мероприятия по устранению замечаний. | 2014-01-30 19:37 | 2014-01-31 18:41
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Восточная, ВЛ Тонкий-Мыс ВЛ-110кВ "Восточная - Тонкий Мыс" | 77 | 2014-01-30 02:33 | 2014-01-30 18:42 | Под воздействием гололедно-ветровых нагрузок произошел обрыв грозозащитного трос а в пролете опор № 23-24 ВЛ -110кВ Восточная - Тонкий Мыс. | Обрыв (разрушение) ГЗТ в пролете опор № 23-24 ВЛ-110 Восточная - Тонкий Мыс. | Включить в рем. программу 2016г. замену ГЗТ на участке опор № 1-71 ВЛ-110 Восточная - Тонкий Мыс. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Восточная - Тонкий Мыс и по результатам наметить мероприятия. | 2014-01-30 02:33 | 2014-01-30 18:42
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ "Кирилловская - Новороссийск 2Ц." | 78 | 2014-01-30 10:33 | 2014-01-30 10:33 | Под воздействием гололедно - ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролте опор № 57-58 ВЛ-110 Кирилловская - Новороссийск 2Ц. | В следствии подноса проводов средней фазы к левой фазе в пролете опор " 57-58 произошел пробой воздушного промежутка и дуговое повреждение верхнего повива проводов. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Новороссийская 2Ц. и по итогам подготовить мероприятия. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Восточная - Тонкий Мыс | 80 | 2014-01-31 16:58 | 2014-01-31 16:58 | При гололедно-ветровых нагрузках происходили КЗ при подносах проводов на расстояние перекрытия. | Перекрытия воздушных промежутков при подносе проводов на расстояние перекрытия при воздействии гололедн-ветровых нагрузок. | Произвести внеочереднй осмотр ВЛ-110 Восточная-Тонкий Мыс и по результатам подготовить мероприятия. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1Ц. | 112 | 2014-01-31 20:29 | 2014-01-31 22:53 | Под воздействием гололедно-ветровых нагрузок происходили КЗ на ВЛ при приближении проводов и ГЗТ на расстояние перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская - РИП 1Ц. и по итогам подготовить мероприятия. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ "ДСК" | 111 | 2014-02-10 06:17 | 2014-02-10 22:07 | Отсутствие контроля за состоянием контактов концевых заделок КЛ и не своевременное проведение ТО сторонней организацией - филиалом ОАО "НЭСК" "Новороссийскэлектросеть" явилось причиной ослабления контакта между кабельным наконечником и шиной ТТ в ячейке № 23 КРУН-6 ПС 110/6 "ДСК". | Первоначальной причиной технологического нарушения явилось повреждение концевой заделки КЛ-6кВ, вызвавшее перенапряжение и повлекшее дуговые перекрытия нижних контактов трех фаз ВВ-6 кВ ячейки № 23 КРУН-6 ПС "ДСК" . Вследствие возникновения короткого замыкания на потребительской концевой заделке КЛ-6кВ присоединения № 23, действием ТО произошло отключение ВВ-6кВ и последую- щее его включение от АПВ. При включении ВВ-6 прис. №23 на поврежденную КЛ-6кВ из-за перенапряжения произо- шли перекрытия между подвижными нижними контактами полюсов выключателя, кото-рые перешли в дуговые перекрытия в отсеке ячейки в зоне действия ДЗШ-6. ( Зона действия: ТТ-ячейки ВВ-6 Т-2, ТТ- СМВ-6, ТТ - присоединений 6кВ.) Далее, действием ДЗШ-6 на отключение ВВ-6кВ Т-2, произошло отключение 2 СШ-6кВ. Одновременно, из-за динамического воздействия при коротком замыкании и сотрясении ячеек 2- СШ-6кВ, перешедшим через петли дверцы на поворотную панель релейного отсека защит вводной ячейки МВ-6 Т-2, произошло замыкание контактов выходного про-межуточного реле газовой защиты Т-2 и ее излишняя работа. Промежуточное реле РП-23 выполнено в исполнении с невысокой стойкостью к внешним механическим воздействиям и подвержено влиянию вибрации. Это привело к включению КЗ-110 Т-2, отключению ОД-110 Т-2 и отключению ВВ-6 Т-2. Косвенным признаком подтверждающим возникновение сотрясения ячеек КРУН-6 при КЗ является круговая трещина, появившаяся в стенке орг. стекла защитной камеры полюса Ф"В" ВВ-6кВ типа: ВВУ - СЭЩ-ПЗ-10. ( См. на прил. снимке) По факту отключения ВВ-6 Т-2 произошел пуск АВР-6 и включение СМВ-6, который при включении на не устраненное повреждение также отключился от ДЗШ-6кВ. | Для исключения возможности излишнего срабатывания реле газовой защиты: - провести послеаварийные проверки основных защит Т-2. - заменить реле РП типа РП-23 на реле с более высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям ( сотрясениям, вибрации) типа РП-16 на трансформаторах Т-1 и Т-2 ПС 110/6кВ "ДСК"; - выполнить жесткое крепление поворотной панели релейного отсека защит трансформаторов Т-1 и Т-2 в рабочем положении для уменьшения динамического воздействия на релейную аппаратуру в случае близких коротких замыканий; - для контроля положения промежуточного выходного реле РП газовой защиты трансформаторов Т-1 и Т-2 установить дополнительные указательные реле с действием от свободных контактов реле РП и с выходом на центральную сигнализацию. Направить письмо руководителю СКМУ Федеральная служба по экологическому, техноло- гическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор) Северо Кавказкого управления Ростехадзор для принятия мер Новороссийским территориальным отделом по предотвра- щению повторения подобных технологических нарушений со стороны оборудования филиала ОАО «НЭСК электросети» «Новороссийскэлектросеть" по организации контроля состояния и технического обслуживания КЛ, подключенных к сетям филиала ЮЗЭС ОАО "Кубаньэнерго". Капии обращений направить руководствуОАО «НЭСКэлектросети» «Новороссийскэлектросеть" и администрации г. Новороссийска. | 2014-02-10 06:17 | 2014-02-10 08:21
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Кирилловская ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийская 1ц. с отпайкой на ПС "Гайдук тяговая", ПС Нворосметалл и ПС "Лесной порт" | 8 | 2014-02-17 13:12 | 2014-02-17 17:31 | В период 29-31 01.2014г., при воздействии повторяющихся гололедно-ветровых нагрузок, произошло повреждение части верхнего повива провода АС-150 в шлейфе, на выходе из натяжного зажима верхней фазы на опоре № 14 отпайки к ПС "Лесной порт" от ВЛ-110кВ Кирилловская-Новороссийск 1Ц. | Пережог током нагрузки (179,3 А) сердечника провода АС-150 в шлейфе верхней фазы на опоре № 14 после происшедшего ранее излома верхнего повива провода - во время воздействия гололедно-ветровых нагрузок в период 29-31 января 2013г. | Произвести внеочередной верховой осмотр отпайки от ВЛ-110 Кирилловская - Новороссийск 1Ц. к ПС "Лесной порт" с выборочной проверкой состояния проводов и тросов с выемкой из зажимов. По результатам внеочередного верхового осмотра отпайки ВЛ к ПС "Лесной порт" от ВЛ-110 Кирилловская - Гайдук тяговая 1Ц. разработать мероприятяи по устранению выявленных замечаний. | 2014-02-17 13:12 | 2014-02-17 13:53
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 110 | ПС 110/10 "Первомайская" | 31 | 2014-03-11 12:34 | 2014-03-11 22:30 | Заводской дефект разъединителя (тип РГП 1.б -110/1000-40УХЛ1) ШР-110 кВ ВЛ-Тоннельная. | Из-за заводского дефекта произошло электродуговое разрушение полюса Ф"С" ШР-110 кВ ВЛ-Тоннельная, вследствие излома пружины на стяжной шпильке ламельного контакта главного ножа разъединителя ШР-110 кВ ВЛ-Тоннельная, из-за ослабления давления в разъемах ламельных контактов. | Организовать внеочередной осмотр оборудования ОРУ-110кВ ПС 110 кВ "Первомайская" ответственными за эксплуатацию оборудования и по результатам разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний. Выполнить внеочередное техническое обслуживание коммутационных аппаратов ОРУ-110кВ ПС "Первомайская" с обеспечением антикоррозийной защиты. Провести внеочередной тепловизионный контроль оборудования ОРУ-110кВ. ПС "Первомайская" Согласно перечня восстановить в полном объеме заводскую и проектную документацию на оборудование ПС "Первомайская". Направить письмо-рекламацию в адрес АО "ЭЛВО" Великие Луки завода-изготовителя РГП-110 по вскрывшимся дефектам ламелей контактных соединений. Выполнить замену дефектного ШР-110 ВЛ-Тоннельная НА ПС "Первомайская" | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская ПС Кирилловская, ВЛ Раевская ПС Кирилловская | 28 | 2014-03-10 14:04 | 2014-03-11 04:31 | Под воздействием ветровых нагрузок (34 м/с) на конструктивные элементы ВЛ, происходили подносы провода в шлейфе правой фазы на расстояние перекрытия к телу траверсы опоры № 53 ВЛ-110 Кирилловская - Раевская. | Поднос шлейфа на анкерной опоре № 53 на расстояние перекрытия к траверсе правой фазы вызвало дуговые перекрытия и повреждение поверхности верхнего повива провода в шлейфе. | В целях исключения подносов к траверсе шлейфа правой фазы на опоре № 53 установить оттяжную гирлянду марки ЛК-7/110 и выполнить ремонт шлейфа с установкой спирального зажима ПС. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 Кирилловская-Раевская, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить замеры расстояний между проводами и конструктивными частями 3-5% опор ВЛ-110 Кирилловская- Раевская во исполнение требований п. 5.2.1. табл. 5.1. СО 34.04.181-2003 и по результатам измерений подготовить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2014-03-10 14:04 | 2014-03-10 17:23
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская- Гайдук 2Ц | 38 | 2014-03-09 06:30 | 2014-03-09 14:24 | Обрыв натяжной гирлянды на Р-110-3 и обрыыв проводов шлейфов ф"А" и Ф"С" на опоре №137 ВЛ-110 Пенайская- Гайдук Тяговая 2 цепь произошли в следствии воздействия повторяющихся ветровых нагрузок СВ направления с порывами до 22 м/с. | Обрывы проводов в шлейфе ф"А" и Ф"С" на опоре №137 ВЛ-110 Пенайская- Гайдук Тяговая 2 цепь произошел в следствии развития дефектов ( истирания) повива проводов в узлах ГВС о края грузов при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок и последующего пережога токами нагрузок. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская Гайдук тяговая 2 ц. с выборочной проверкой состояния проводов и тросовв зажимах и распорках. (п. 38.17. ПТЭ) По результатам верхового осмотра ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская Гайдук тяговая 2 ц. разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов. | 2014-03-09 06:30 | 2014-03-09 06:49
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | 110 | ПС 110/35-6/10 "Новороссийская" ПС Новороссийская, Кирилловская 2 ц. | 39 | 2014-03-10 14:30 | 2014-03-11 00:14 | При воздействии ветровых нагрузок на конструктивные элементы оборудования ПС (скорость ветра - 34 м/с, с порывами до 40 м/с) на ПС Новороссийская произошел обрыв оттяжки ВЧЗ ф"С" ВЛ-110 кВ Кирилловская - 2 цепь. | Повреждение ( обрыв) соединения крепления серьги натяжного тарлэпа тросовой оттяжки ВЧЗ Ф"С" ВЛ-110кВ Кирилловская 2 цепь к якорю фундаментной плиты и поднос гирлянды изоляторов к металлоконструкциям портала ВЛ-110 Кирилловская-Новороссийск 2Ц. | Провести внеочередные осмотры состояния креплений оборудования ВЧ обработки ВЛ на ПС "Новороссийская" и по результатам проверок подготовить мероприятия устранения выявленных замечаний дефектов. Произвести ремонт крепления тросовой оттяжки ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская - 2Ц к фундаментной плите. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Кирилловская ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 1цепь | 131 | 2014-03-10 18:57 | 2014-03-10 19:05 | Воздействие ветровой нагрузки на конструктивные элементы ВЛ со скоростью 40 м/с. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская -Южная 1 Ц. и при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению | 2014-03-10 18:57 | 2014-03-10 19:05
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Кирилловская ВЛ Южная 2ц. ВЛ-110 Кирилловская Южная 2 цепь | 132 | 2014-03-10 20:23 | 2014-03-10 22:42 | Воздействие ветровых нагрузок со скоростью 40 м/с на конструктивные элементы ВЛ-110 Кирилловская Южная 2 цепь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Южная 2Ц. и по результатам разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2014-03-10 20:23 | 2014-03-10 22:42
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Кирилловская, ВЛ Южная ВЛ-110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 133 | 2014-03-10 19:17 | 2014-03-10 19:17 | Воздействия на конструктивные элементы ВЛ ветровых нагрузок со скоростью 40 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Южная 2 цепь и по результатам разработать мероприятия устранения отмеченных замечаний и дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская- Южная 2 цепь | 134 | 2014-03-10 20:05 | 2014-03-10 20:17 | Воздействие ветровых нагрузок ( 40 м\с ) на конструктивные элементы ВЛ-110 Кирилловская-Южная 2Ц. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская- Южная 2Ц и по результатам поготовить мероприятия. | 2014-03-10 20:05 | 2014-03-10 20:17
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск - Неберджаевская 2 цепь | 165 | 2014-03-10 21:30 | 2014-03-10 21:40 | Воздействие ветровых нагрузок со скоростью 40 м/с на конструктивные элементы ВЛ-110 Крымск - Неберджаевская 2 цепь. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 Крымск - Неберджаевская 2Ц. и по результатам разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110кВ Восточная - Геленджик ПС Восточная, ВЛ Геленджик | 166 | 2014-03-10 21:52 | 2014-03-10 21:52 | Воздействия ветровых нагрузок ( 40 м/с) на конструктивные элементы ВЛ-110кВ Восточная - Геленджик. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | Никитинская | 167 | 2014-03-15 07:08 | 2014-03-16 00:32 | 15.03.2014г. в 07-08 на ПС 110/35/10 кВ "Никитинская"произошло аварийное отключение МВ-35 и МВ-10 Т-2, включение КЗ-110 Т-2 и отключение ОД-110 Т-2. Расследованием установлено: 1.На присоединении 10кВ "Нк-6" произошло повреждение с замыканием на землю. 2.Из-за возникшего по этой причине в сети 10кВ перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз в отсеке МВ-10 Т-2 и срабатывание дуговой защиты ячейки с действием на реле РП основных защит Т-2. 3. Реле РП действовало на включение КЗ-110 Т-2 , отключение МВ-35 и МВ-10 Т-2. 4. На ПС 110/35/10/6 "Варениковская" и на ПС 110/10кВ "КПТФ" первыми ступенями защит от замыкания на землю отключается МВ-110 ВЛ-Никитинская, после чего отключается ОД-110 Т-2 на ПС 110/35/10 "Никитинская". 5. На ПС 110/35/10 "Никитинская" происходит обесточение 2 СШ - 10кВ и ТСН-2, что приводит к исчезновению собственных нужд и потере питания блоков устройств дуговой защиты "ОРИОН-Д3" из-за чего исчезает индикация срабатывания дуговой защиты. | Причиной отключения действием защит Т-2 на ПС 110/10кВ "Никитинская"явился отказ в отключении МВ-10кВ прис. "Нк-6" при КЗ на линии. Причина зависания встроенного привода выключателя ВМПП-10 явилось выпадание шплинтовочной скобы ( расшплинтовка) втулки рычага отключающего запорного устройства, предназначенного для удержания вала привода во включенном положении и освобождения его при осуществлении операции отключения выключателя. | Заменить шплинтовочную скобу отключающего запорного устройства встроенного привода ВМПП-10. | 2014-03-15 07:08 | 2014-03-15 10:35
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук-Тяговая 2 цепь с отпайкой на ПС НовоРЭС и ПС Пролетарий | 169 | 2014-03-17 09:27 | 2014-03-17 15:00 | Воздействие ветровых нагрузок ЮЗ направления на конструктивные элементы ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пенайская. | Обрыв оттяжки изолятора шлейфа верхней фазы на опоре № 89 ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук Тяговая 2Ц. и поднос провода в шлейфе к телу опоры на расстояние перекрытия. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская - Гайдук Тяговая 2 Ц. с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках и по результатам осмотра подготовить мероприятия по устранению дефектов. ( п.5.7.14. ПТЭ) | 2014-03-17 09:27 | 2014-03-17 15:00
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС КПТФ | 168 | 2014-03-17 09:07 | 2014-03-17 16:25 | 17.03.2014г в 09-07 при воздействии сильного ветра Южного направления произошли КЗ на отходящей от ПС "КПТФ" ВЛ-10кВ прис."Кп-1", вызвавшие перенапряжения и разрушение комплекта ОПН-10 Т-1 ПС. | Разрушение комплекта ОПН-10 Т-1 на ПС "КПТФ"произошло вследствие возникновения перенапряжений при КЗ на землю на отходящей от ПС ВЛ-10кВ прис. "Кп-1" . | Выполнить расчет токов замыканий на землю в сетях 10 кВ от ПС "КПТФ" и по результатам разработать мероприятияп ( п.5.11.8. ПТЭ). Установить комплекты ОПН-10 на отходящих от ПС 110/10кВ "КПТФ" ВЛ-10кВ | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 110 | ПС КПТФ ПС 220 "Крымская" | 174 | 2014-03-17 16:27 | 2014-03-18 15:17 | 17.03.2014г. в 16-27 при воздействии сильного Южного ветра произошли КЗ на отходящей от ПС"КПТФ" ВЛ-10кВ прис. "Кп-7" вызвывшие перенапряжения и разрушение ОПН-10 Т-1. | 17.03.2014г. в 16-27 на ПС "КПТФ"произошло повторное разрушение ОПН-10 Т-1 при включении в 16-25 в работу после замены разрушенных в 09-07 ОПН-10 Т-1 вследствие перенапряжений, возникших при КЗ на отходящей от ПС"КПТФ" ВЛ-10кВ прис."Кп-7" | Произвести расчет токов замыкания на землю ВЛ- 10кВ на ж/б опорах от ПС "КПТФ" после изменения конфигурации сети и по результатам подготовить мероприятия в соответствии с требованиями п. 42.8. ПТЭ. Установить комплекты ОПН-10 на отходящие от ПС "КПТФ" ВЛ-10кВ | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | 110 | ПС Геленджик Геленджик | 172 | 2014-03-17 10:03 | 2014-03-17 10:13 | При сильном ветре ЮЗ напрвления произошли аварийные отключения ВЛ-110 Геленджик - Прасковеевка и ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская. Осмотром причин и повреждений конструктивных элементов ЛЭП не установлено. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110 Геленджик - Просковеевка и ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская на участке опор № 6-36, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. В соотвествии с требованием п. 5.2.1. СО 34.04.181-2003 выполнить: измерения стрел провеса проводов и ГЗТ, расстояний между проводами и расстояний от проводов до элементов опор ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская и ВЛ-110 Геленджик - Просковеевка. | 2014-03-17 10:03 | 2014-03-17 10:12
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик-Дивноморская | 170 | 2014-03-17 09:32 | 2014-03-17 09:32 | Воздействие ветровых нагрузок ЮЗ направления порывами выше 29 м/с на конструктивные элементы ВЛ-110 Геленджик -Дивноморская. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной верховой осмотр с выборочной выемкой провода из зажимов на участке опор №№ 6-36 ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС Западная ВЛ-35 Новоросметалл - Новороссийск - с отп. на ПС Кирилловская н/б и ПС Лесной порт | 218 | 2014-04-04 14:12 | 2014-04-04 17:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-35кВ Новоросметалл - Новороссийск с отпайкой на ПС "Лесной порт" и по результатам подготовить мероприятия устранения выявленных замечаний. | 2014-04-04 14:12 | 2014-04-04 16:25
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ ПС | 35 | Новоросметалл ВЛ-35 Новоросметалл - Новороссийская с отп. на ПС Кирилловская н/б, ПС Лесной порт ПС Лесной порт | 219 | 2014-04-06 16:33 | 2014-04-06 17:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-35 Новороссийскметалл - Новороссийск с отпайкой на ПС Лесной порт и по результатам подготовить мероприятия устранения выявленных замечаний. | 2014-04-06 16:33 | 2014-04-06 17:08
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | Кирилловская ВЛ-110 Кирилловская - Новоросметалл | 226 | 2014-04-11 22:28 | 2014-04-11 22:28 | Аварийное отключение оборудования 35 кВ потребительской ПС "Новоросметалл" действием технологических защит металлургического производства. | На потребительской ПС "Новоросметалл" аварийно отключился В-35 КЛ-35 2ц. (присоединение 2СШ-35, технология металлолитейного производства) | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | Новороссийская ВЛ-110 Кирилловская- Новороссийская 2ц. | 227 | 2014-04-14 14:27 | 2014-04-14 18:36 | Организационная причина не выявлена | Обрыв провода в шлейфе верхней фазы на оп.№ 30 ВЛ-110 Кирилловская – Новороссийск произошел вследствие развития дефекта повива провода, возникшего при подносе шлей- фа к телу опоры и перекрытия воздушного промежутка во время воздействия ветровых нагрузок с порывами до 29 м/с., в период массовых отключений и повреждений ВЛ с 10.04.2014г. по 11.03.2014г. | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 Кирилловская-Новороссийск 2Ц. и подготовить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС Джигинская ВЛ-35-Джигинская - Малый Разнокол | 220 | 2014-04-20 00:13 | 2014-04-20 16:06 | При прохождении грозового фронта, в результате атмосферных перенапряжений произошли перекрытия и разрушение гирлянд изоляторов в двух фазах на опоре № 120 ВЛ-35 кВ. Джигинская-Малый Разнокол. | Перекрытие гирлянд изоляторов правой и левой фазы на опоре № 120 ВЛ-35кВ Джигинская- Малый Разнокол при атмосферных перенапряжениях. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 Джигинская - Малый Разнокол с визуальной проверкой состояния изоляторов и арматуры после повреждений при атмосферных перенапряжениях и подготовить мероприятия по устранению выявленных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ и анализа случаев грозовых отключений и повреждений ВЛ-35 Джигинская - Малый Разнокол оценить схему надежности грозозащиты и в случае необходимости разработать мероприятия по повышению надежности. | 2014-04-20 00:13 | 2014-04-20 03:33
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | Пролетарская | 228 | 2014-04-20 09:04 | 2014-04-20 19:26 | Организационная причина не выявлена | 20.04.2014г. в 09-04 на ПС 110/6кВ "Пролетарская" при повреждении на отходящей ВЛ-6 отключился МВ-6 "Пр-3" от МТЗ-6 с неуспешным АПВ . Неуспешное АПВ сопровождалось затягиванием привода МВ в отключении. При этом запустилась МТЗ-6 Т-1 и сработало его АПВ. В цикле включения МВ-6 Т-1 от АПВ произошло перенапряжение в сети 6 кВ Т-1, с перекрытием изоляции на втычных контактах МВ-6 Т-1, которое было устранено действием защиты от дуговых перенапряжений в отсеке МВ-6 Т-1 на включение КЗ-110 и отключение ОД-110 Т-1. Включение КЗ-110 Т-1 сопровождалось работой 1 ступени защиты от замыканий на землю и токовой отсечки с успешным АПВ МВ-110 ВЛ Новотроицкая на ПС 110 "Крымск-Тяговая". | Произвести регулировку механизма привода ВК-10 прис."Пр-3" ПС "Пролетарская" Произвести чистку изоляции и ЗН в ячейке МВ-6 Т-1 ПС "Пролетарская" | 2014-04-20 09:04 | 2014-04-20 12:02
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск-Неберджаевская 2ц. | 230 | 2014-04-23 21:40 | 2014-04-24 00:42 | Дефект в виде неполного провара проводов в куксе шлейфа Ф "А" на опоре №45 ВЛ-110кВ Крымская - Неберджаевская 2ц.. | Обрыв провода в шлейфе ф"А" на опоре № 45 ВЛ-110 Крымская - Неберджаевская 2ц. в следствии дефекта сварки проводов. | При создании режима максимальной нагрузки линии провести внеочередной тепловизион- ный контроль состояния соединителей проводов и шлейфов ВЛ-110кВ Крымская-Неберджа-евская 2ц. и по результатам проверок подготовить мероприятия устранения выявленных дефектов. | 2014-04-23 21:40 | 2014-04-23 21:55
Юго-Западные ЭС | ПС ПС ПС | 35 | ПС 35/6 Атакай ТН-35 2СШ ф"С" и ф"В" ПС 35/10 Саук-Дере | 213 | 2014-04-25 13:33 | 2014-04-25 21:00 | На потребительской ПС "КНПС" произошел пробой изоляции ТН-35 и однофазное замыкание на землю на ф «А» с возникновением дуговых замыканий на землю и перенапряжением в сети 35 кВ. Созданная ремонтная схема не обеспечивала надежного электроснабжения в сети 35 кВ. В условиях отсутствия питания участка сети 35 кВ от ПС-110 кВ «Крымская НПС» и от ПС-220 кВ «Крымская», не были предприняты меры для обеспечения питания со стороны ПС-35 кВ «3Й подъем» и со стороны ПС-35 кВ «Новоукраинская». Созданная сеть с девятью ПС 35 кВ имела единственное питание со стороны ПС-110 кВ «Тоннельная». Кроме того, 2 СШ-35 кВ на ПС-35/10 кВ «Саук-Дере» была оставлена на холостом ходу без какой-либо необходимости.Созданная ремонтная схема сети 35 кВ не утверждена техническим руководителем (требования п. 6.6.4.Правил технической эксплуатации …) – заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала. | В условиях ремонтного режима работы сети 35 кВ ЮЗЭС, возникшее замыкание Ф"А" на ПС "КНПС" вызвало феррорезонансные перенапряжения ф »В» и Ф»С» и в данном участке сети привело к повреждению ТН-35 2 СШ-35 кВ ПС «Атакай» и ТН-35 2 СШ-35 кВ ПС «Саук-Дере-10» . | На ПС 35/6 "Атакай" произвести замену ТН-35кВ на Ф"В" и Ф"С". На ПС 35/10 "Саук-Дере-10" произвести замену ТН-35кВ на антирезонансный ТН-35кВ типа НАМИ-35 и установить ОПН-35 взамен физически изношенных РВС-35. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 Тоннельная Атакай и по результатам разработать мероприятия Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 КНПС - Баканская и по результатам подготовить мероприятия Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 Атакай -Баканская и по результатам подготовить мероприятия Подготовить проект письма в ОАО "Черномортранснефть" с предложением о рассмотрении возможности сокращения периода восстановления блоков защит вводов 35 кВ Т-1, Т-2 на ПС 110 кВ Крымская НПС. Провести расчеты режимов сети 35 кВ при разных ремонтных схемах. Утвердить ремонтные схемы. Начальнику ОДС, старшим ДД ОДГ РЭС обеспечить регулярное проведение анализа и осуществление контроля за ведением оперативных переговоров и записей при ведении оперативного журнала. Срок - ежедневно. Провести внеплановый инструктаж всему оперативному персоналу на предмет соблюдения требований "Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей в ОАО "Кубаньэнерго". Провести проверку и обеспечить связью ДД ОДС с ДЭМ ОВБ и ДЭМ ПС каждого из РЭС. | 2014-04-25 13:33 | 2014-04-25 21:00
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Кирилловская, ВЛ-РИП 1 цепь | 238 | 2014-05-06 13:07 | 2014-05-06 13:07 | Нарушение правил ораны сетей - работа стороннего грузоподъемного механизма в охранной зоне ВЛ-110кВ Кирилловская-РИП 1 цепь без согласования и приближение рабочего органа к проводам на расстояниен перекрытия. | Перекрытие воздушного промежутка стрелой автокрана в пролете опор № 9-10 ВЛ-110кВ Кирилловская -РИП 1 цепь. | Организовать выполнение п.5.7.8. ПТЭ в части соблюдения и контроля правил охраны сетей. Поместить в местных СМИ информацию для населения и организаций о положениях правил охраны сетей. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Новоросметалл - Новороссийск - с отп. на ПС Кирилловская н/б и ПС Лесной порт | 239 | 2014-05-09 09:05 | 2014-05-09 09:45 | Неисправность комплекта защит ПЗ-4М/2 дистанционной защиты ВЛ-35 Новороссийск на потребительской ПС 110/35кВ "Новоросметалл". В измерительном блоке Е4(С301) сочетания ВС произошло изменение уставки срабатывания I ступени из-за потери устойчивого контакта в регулировочном резисторе R2. ( Z2 = 6,0 Ом/ф, вместо заданных Z2 = 1,7 Ом/ф) | Техническая причина отсутствует | Разработать и провести режимные мероприятия по замене подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов ПС-4.5 на стеклянные ПС-70 в гирляндах ВЛ-35кВ Новоросметалл- Новороссиская. Разработать режимные мероприятия резервирования питания ПС"Западная" при аварийном отключении на ПС "Новоросметалл" МВ-35 ВЛ-35 Новороссийская, с вводом АВР от Т-2 ПС "Лесной порт" Установить микропроцессорный регистратор - определитель мест повреждения ВЛ-35кВ Новоросметалл-Новороссийск с отпайками в соответствии с п. 5.7.23 ПТЭ. Заключить договор и отправить в заводской ремонт контроллер связи ТМ "КОМПАС-2.0" Запросить в ООО " Новоросметалл" информацию по картам уставок и сведения о последних проверках устройств РЗА ВЛ-35 Новоросметалл- Новороссийск и с привлечением персонала ЦРЗА ОАО "Кубаньэнерго" и персонала ОАО "Новоросметалл" провести внеочередную проверку устройств РЗА ВЛ-35 Новоросметалл-Новороссийск . Провести УФ диагностику линейной изоляции ВЛ-35кВ Новоросметалл - Новороссийск с отпайками на ПС "Кирил. н/б" , ПС "Лесной порт" и ВЛ-35 Лесной порт - Западная с привлечением специалистов ОАО "Кубаньэнерго". Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 Новоросметалл - Новороссийск с отпайками на ПС "Кирилловская н/б" и ПС "Лесной Порт" . Произвести замену подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов ПС-4.5 на стеклянные ПС-70 в гирляндах ВЛ-35кВ Новоросметалл- Новороссиская. | 2014-05-09 09:05 | 2014-05-09 09:30
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Новороссийск- Гайдук Тяговая 1Ц | 242 | 2014-05-17 02:07 | 2014-05-17 09:29 | Несоответствие характеристик полимерного изолятора ЛК-70/110-3 допустимой степени загрязнения района прохождения ЛЭП в соотвествии с ГОСТ 28856-90. При реконструкции ООО "Энергетик А" в 1999 году ВЛ-110 Кирилловская-Новороссиская- -Гайдук Тяговая 1 цепь установлен подвесной линейный изолятор с оболочкой из кремний органической резины (типа ЛК-70/110 - 3) с третьим районом примениения по степени загрязнения атмосферы. В тот период полимерный изолятор установленного типа соответствовал техническим условиям ГОСТ28856-90 по устойчивости к воздействию факторов загрязнения внешней среды по РЗА- 3 класса. После ввода в эксплуатацию в 2003 году металлургического производства ОАО "Новорос- металл" произошло изменение класса района применения линейной изоляции по степени загрязненности атмосферы и допустимой степени загрязнения. Вследствие сверхнормативного загрязнения изолятора полимерного произошел полный разряд сквозь стеклопластиковый стержень по соединению "стеклопластиковый стержень-защитная оболочка", между элементами составными частями защитной оболочки. | Пробой полимерного изолятора в оттяжке шлейфа левой фазы на оп. № 34 ВЛ-110 Кирил- ловская - Новороссийск- Гайдук Тяговая 1Ц. произошло по стойкому загрязнению уносами расположенного вблизи металлургического предприятия ООО "Новорсметалл". | Произвести УФ обследование линейной изоляции в районах с повышенным загрязнением атмосферы в зоне уносов от предприятий металлургического и цементного производства по участкам: - ВЛ-110 Кирилловская- Гайдук тяговая 1 и 2 цепь; - ВЛ-110 Кирилловская-Пролетарий; - ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская На участках ВЛ, указанных в п.1 и проходящих вблизи от источников уносов с металлурги- ческого производства ООО"Новоросметалл" и цементных заводов ОАО "Новоросцемент" произвести осмотры состояния линейной изоляции на предмет наличия стойкого загрязнения. По результатам УФ диагностики по отмеченным в п.1 линиям и по выявлению при осмотрах сверхнормативных загрязнений изоляции разработать мероприятия по чистке, обмыву или замене изоляторов в соответствии с п. 5.7.10. ПТЭ и п. 5.7. "Типовой инструк- ции по эксплуатации воздушных линий электропередачи 35-800кВ". | 2014-05-17 02:07 | 2014-05-17 03:10
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Троицский водозабор ВЛ-110 Славянск -220 - Троицкий водозабор | 246 | 2014-05-20 07:47 | 2014-05-20 07:47 | Загрязнение линейной изоляции птичьим пометом в местах интенсивного гнездовья птиц. | В следствии загрязнения поверхности гирлянды изоляторов птичьим пометом произошло перекрытие и разрушение третьего от траверсы изолятора нижней фазы на опоре № 101 ВЛ-110 Славянская 220 - Троицкий водозабор. | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-110 Славянская 220-Троицкий водозабор и по результатам, в случае необходимости, подготовить мероприятия в соответствии с п. 5. 7.10. по устройству отпугивания птиц в местах массового гнездовья или предотвращения возможности перекрытий. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Холмская, ВЛ Абинская ВЛ-110 Холмская-Абинская | 248 | 2014-05-23 16:54 | 2014-05-23 16:54 | Атмосферные перенапряжения. | Перекрытие и разрушение двух изоляторов верхней фазы на опоре № 40 ВЛ-110кВ Холмская-Абинская при атмосферных перенапряжениях. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Холмская - Абинская и по результатам подготовить мероприятия по устранению дефектов.( При обнаружении на тросовых опорах следов перекрытия или разрушения произвести измерение сопротивления заземляющих устройств)п.5.10.7. ПТЭ После дугового разрушения при грозе двух изоляторов в верхней фазе на опоре №40 ВЛ-110 Холмская-Абинсккая произвести измерение сопротивления заземления опоры. ( п.5.10.7. ПТЭ ) | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35-6/10 "Новороссийская" | 249 | 2014-05-30 09:55 | 2014-05-30 09:58 | Отключение МВ-110 Т-2 ПС"Новороссийская"произошло из-за действия резервной МТЗ110 Т-2 при переключениях в сети 35кВ, связанных с переводом нагрузок на потребительской ПС" Лесной порт", со стороны отпайки 110кВ от ВЛ-110 Кирилловская-Новороссийская 1 цепь на ВЛ-35 Новороссийская - Новоросметалл с отпайкой на ПС 35кВ "Западная". Перевод нагрузок был предусмотрен и производился без погашения потребителей на стороне 10кВ ПС 110кВ "Лесной порт". | Срабатывание резервной МТЗ-110 Т-2 на ПС 110кВ "Новороссийская" произошло при подключении нагрузки потребителей к ВЛ-35кВ Новороссийская - Новоросметалл, и возникновении перетока через шины 10 кВ и трансформаторы Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ "Новороссийская" в следствии неисправности трансформатора тока в цепях резервной защиты МТЗ-110 Т-2 ПС 110кВ "Новороссийская" . | Перевести резервную защиту МТЗ-110 Т-2 ПС-110 "Новороссийская" на другую группу трансформаторов тока. Рассмотреть возможность увеличения уставки по току срабатывания резервной МТЗ-110 Т-2 При переводе нагрузки на ПС "Лесной порт" на питание от отпайки ВЛ-35 Новороссийская- Новоросметалл" предусмотреть установку РПН Т-1 и Т-2 в одинаковые положения для уменьшения перетоков через секции шин 10кВ | 2014-05-30 09:55 | 2014-05-30 09:58
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС Кирилловская, ВЛ Новоросметалл ВЛ-110 Кирилловская - Новоросметалл | 251 | 2014-06-02 13:58 | 2014-06-02 13:58 | Не выполнение персоналом филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Кубанское предприятие магистраль- ных электрических сетей информационного письма ОАО "Кубаньэнерго" КЭ/006/1632 от 06.05.2014г. с предложением исключения неселективной работы устройств РЗА ВЛ-110 Новоросметалл на ПС-220 "Кирилловской путем вывода в нормальном режиме накладки токовой отсечки после аналогичной неселективной работы 11.04.2014г.. | Неселективная работа токовой отсечки комплекта защит ВЛ-110 Новоросметалл на ПС-220 "Кирилловская" произошла при набросе нагрузки по транзитной ВЛ-110 Новороссийская - 2 цепь вследствие повреждения за трансформатором Т-2 на потребительской ПС 110/35кВ "Новоросметалл". | Обратиться в инспекцию Новороссийского территориального отдела по надзору за электроустановками потребителей для организации владельцем ПС 110/35 кВ"Новорос- металл" технического обслуживания оборудования ПС и производству очистки изоляции оборудования ОРУ-110/35кВ в соответствии с требованиями ПТЭ. Для исключения неселективной работы устпройств РЗА ВЛ-110 Новоросметал на ПС-220 "Кирилловская" повторно обратиться в КП МЭС рекомендацией по режимному использо- ванияю токовой отсечки только при опробовании ВЛ-110, в нормальном режиме токовая отсечка должна быть выведена. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Абинская-Мерчанская | 277 | 2014-06-11 12:39 | 2014-06-11 12:39 | Атмосферные перенапряжения | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ после аварийного отключения во время грозы. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская-Абинская | 278 | 2014-06-11 13:07 | 2014-06-11 13:07 | Организационная причина не выявлена | Перекрытие и разрушение трех изоляторов в гирлянде верхней фазы на опоре №40 ВЛ-110 Холмская - Абинская в результате прямого удара молнии. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110 Холмская- Абинская после повреждения конструктивных элементов при грозе. По результатам внеочередного осмотра подготовить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск-Геленджик | 279 | 2014-06-14 03:56 | 2014-06-14 03:56 | Атмосферные пернапряжения. | Техническая причина отсутствует | После аварийного отключения во время атмосферных перенапряжений произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Крымск - Геленджик. По результатам внеочередного осмтра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Восточная - Тонкий Мыс | 311 | 2014-06-21 06:46 | 2014-06-21 06:46 | Атмосферные перенапряжения. | Разрушение двух изоляторов ПС-70Д в следствие перекрытия гирлянды верхней фазе на опоре № 8 ВЛ-110 Восточная -Тонкий Мыс при грозовом разряде. | После аварийного отключения во время атмосферных перенапряжений произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Восточная - Тонкий мыс. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению. выявленных замечаний. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Восточная-Геленджик ВЛ-110 Геленджик - Тонкий Мыс | 312 | 2014-06-22 02:33 | 2014-06-22 02:33 | В районе атмосферные перенапряжения - грозы. | Перекрытие между проводами верхних фаз в пролете опор № 39-40 совместного подвеса ВЛ-110 Восточная - Геленджик и ВЛ-110 Восточная - Тонкий Мыс при атмосферных перенапряжениях. | После аварийного отключения во время атмосферных перенапряжений произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Восточная - Геленджик на участках совместного подвеса с ВЛ -110 Восточная - Тонкий Мыс. Разработать мероприятия по замечаниям, выявленным в ходе внеочередного осмотра ВЛ-110 Восточная-Геленджик-Тонкий мыс на участках совместного подвеса. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск Тяговая - Абинская | 319 | 2014-06-27 23:33 | 2014-06-27 23:33 | Организационная причина не выявлена | Разрушение 1-го и 6-го изоляторов при грозовом разряде и перекрытии гирлянды верхней фазы на опоре № 22 ВЛ-110 Крымск тяговая - Абинская. | Произвести внеочередной осмотр после грозовых разрушений конструктивных элементов ВЛ-110 Крымская тяговая - Абинская. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. Произвести замену разрушенных изоляторов на опоре № 22 ВЛ-110 Крымская- тяговая - Абинская. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | Береговая | 127 | 2014-06-16 16:28 | 2014-06-27 15:52 | Организационная причина не выявлена | На ПС 110/10 "Береговая" при ливневых дождях произошло снижение изоляции и поврежде- ние КЛ-0,4 кВ. цепей управления РПН Т-1 проложенном в кабельном канале на участке от СН до Т-1. | Подготовить предложения и разработать мероприятия по предотвращению проникновения ливневых вод в кабельные каналы ОРУ ПС "Береговая" . | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Варениковская МВ-6 ВА-5, МВ-6 ВА-7 | 324 | 2014-06-01 09:32 | 2014-06-01 11:38 | Вывод в ремонт вследствии выработки коммутационного ресурса МВ-6 ВА-5 и МВ-6 ВА-7 и восстановление нормальной схемы сети. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной средний ремонт с заменой масла МВ-10 Ва-5 и Ва-7. | 2014-06-01 09:32 | 2014-06-01 11:38
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская - Абинская | 215 | 2014-07-10 08:18 | 2014-07-10 08:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Призвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 Холмская - Абинская При выявлении дефектов и замечаний по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Холмская Т-1 | 335 | 2014-07-11 16:30 | 2014-07-12 01:55 | Несвоевременное принятие мер по замене оборудования кабельных линий ПС, находящегося в эксплуатации более 58 лет. | Повреждение концевой кабельной муфты ф "В" на КЛ-6кВ №4 между ШМ-6кВ Т-1 и МВ-6кВ Т-1 на ПС 110/35/6кВ "Холмская" | Включить в план 2016г. замену концевой кабельной муфты на КЛ-6кВ №4 от ШМ-6кВ Т-1 до МВ-6кВ Т-1 на ПС 110/35/6кВ "Холмская" . | 2014-07-11 16:30 | 2014-07-11 16:51
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс | 344 | 2014-07-18 02:10 | 2014-07-18 02:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | После аварийного отключения произвести внеочередной осмотр на участке опор № 20-43 ВЛ-110 Геленджик - Тонкий Мыс. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра участка опор 20-43 ВЛ-110 Геленджик - Тонкий Мыс разработать мероприятия по устранеию отмеченных замечаний . | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик-Дивноморская | 345 | 2014-07-13 08:08 | 2014-07-14 02:02 | При атмосферные перенапряжениях произошли дуговые, перекрытия гирлянды изолятрорв нижней фазы на опоре № 72 с разрушением второго изолятора. | Разрушение второго от траверсы изолятора типа ПС-70Е в гирлянде нижней фазы на опоре № 72 ВЛ-110 Геленджик-Дивноморская вызвано перекрытием по поверхности гирлянды при грозе. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Геленджик-Дивноморская При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-110 Геленджик-Дивноморская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | Первомайская | 353 | 2014-07-03 13:21 | 2014-07-03 15:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Разработать мероприятия, исключающие повторения спонтанного увеличения напряжения трансформаторов собственных нужд на ПС 110/10кВ "Первомайская" | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная | 354 | 2014-07-09 10:49 | 2014-07-09 13:16 | замена масла выключателя МВ-10кВ прис. №12. | Техническая причина отсутствует | Проверить фактическое состояние выключателей ПС "Южная" и организовать своевременное - плановое проведение технического обслуживания в случаях приближения к установленным максимальным значениям отключений токов КЗ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | Первомайская | 355 | 2014-07-03 15:43 | 2014-07-03 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Разработать мероприятия по исключению повторения спонтанного увеличения напряжения на ТСН-1 ПС 110/10 кВ "Первомайская". | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | Абрау-Дюрсо | 356 | 2014-07-21 12:13 | 2014-07-22 20:58 | Некачественный осмотр, дефектовка и регулировка звеньев механизма привода выключателя при проведении технического обслуживания. | Отказ включения МВ-10 кВ Т-2 на ПС 35/10кВ "Абрау-Дюрсо" произошел из-за недозавода пружинного барабана привода вследствие срыва удерживающей собачки механизма привода по причине механического износа - выработки металла. | Произвести замену изношенных частей механизма привода МВ-10кВ Т-2 ПС35/10кВ "А.Дюрсо". | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | Архипо-Осиповка | 358 | 2014-07-25 08:52 | 2014-07-25 08:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Архипо Осиповская - Джубгинская после аварийного отключения. При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-110кВ Архипо Осиповская - Джубгинская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 35 | Абинская ВЛ-35 НС-19 | 361 | 2014-07-25 10:41 | 2014-07-25 22:25 | При атмосферных перенапряжениях произошел прямой удар молнии в провод в пролете опор №№ 49-50 ВЛ-35кВ НС-19 и на опоре N 46 ВЛ-35кВ НС-19 произошло перекрытие и разрушение первого от провода изолятора гирлянды нижней фазы. | При прямом ударе молнии на участке опор №№ 49-50 ВЛ-35кВ НС-19 произошел пережог провода верхней фазы и падение провода на землю, на опоре N 46 ВЛ-35кВ НС-19 произошло перекрытие и разрушение первого от провода изолятора гирлянды нижней фазы. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ НС-19 после повреждений конструктивных элементов ВЛ, вызванных прямым ударом молнии. При выявлени дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | 2014-07-25 10:41 | 2014-07-25 13:27
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | Совхозная | 362 | 2014-07-05 15:30 | 2014-07-05 21:56 | Организационная причина не выявлена | При КЗ на потребительском присоединении сработал ПК-35 Т-1 ПС 35/10 "Совхозная". | Мероприятия не разрабатывались | 2014-07-05 15:30 | 2014-07-05 21:56
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Дивноморская Т-1 | 364 | 2014-07-28 18:51 | 2014-07-29 12:45 | Изменение параметров токовых цепей ДЗТ Т-1 произошло при резком повышении нагрузки трансформатора в период летнего максимума, в совокупности с воздействием максимально высоких температур окружающего воздуха ( боле 30°С) в течении последней декады июля. | Излишняя работа диф. защиты Т-1 ПС "Дивноморская" произошла опередив работу токовой защиты присоединения 10кВ "Дм-11" при повреждении на отходящем потреби- тельской КЛ ( НЭСК) в результате увеличения тока небаланса дифференциального реле ДЗТ-11, в следствии изменения параметров токовых цепей дифзащиты Т-1 из-за увеличения погрешности трансформаторов тока стороны 110кВ. | На ПС 110/35/10кВ "Дивноморская" для улучшения режима работы токовых цепей защиты Т-1 выполнить переход на более высокий коэффициент трансформации встроенных трансформаторов тока стороны 110 кВ Т-1 – на Ктт=300/5. Провести внеочередную проверку параметров настройки реле ДЗТ-11 в схеме дифференциальной защиты Т-1 ПС "Дивноморская". | 2014-07-28 18:51 | 2014-07-28 20:38
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Бужора - Джемете | 376 | 2014-08-10 18:37 | 2014-08-10 18:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Бужора - Джемете При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ "Пионерская" | 377 | 2014-08-11 20:16 | 2014-08-11 20:44 | Причиной неселективного отключения МВ-35 Т-2 на ПС "Пионерская" явилось появление замкнутых параллельных цепей в сети 10 кВ у потребителей, что является нерасчетным режимом для определения (согласования) уставок РЗА отходящих присоединений 10 кВ и уставок МТЗ трансформаторов. Уставки МТЗ-35 и МТЗ-10 Т-2 по времени действия одинаковы, поэтому, в пределах допустимого разброса по времени, МТЗ-35 Т-2 опередила действие МТЗ-10 Т-2. После отключения Т-2 на ПС 35 кВ «Пионерская» произошло перераспределение токов и отключение присоединений в электроустановках 10 кВ потребителей, в том числе и на параллельной связи. | Техническая причина отсутствует | В целях исключения возможности создания нерасчетных режимов в замкнутых параллель- ных цепях сети 10кВ,для согласования уставок РЗА отходящих присоединений 10 кВ и уставок МТЗ трансформаторов ПС-35/10 "Пионерская", направить письма владельцам сетей 10кВ от РП-10кВ " Витязево" с требованием запрета параллельного включения потребителей 1СШ-10 прис. "Пн-1" и 2СШ-10 прис. "Пн-18". . | 2014-08-11 20:16 | 2014-08-11 20:44
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская | 378 | 2014-08-12 14:02 | 2014-08-12 14:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Раевская. При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-110 Кирилловская - Раевская разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская - Абинская | 379 | 2014-08-12 14:54 | 2014-08-12 14:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Холмская- Абинская При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-110 Холмская- Абинская разработать мероприятия по их устранению | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | 35 | ПС 36/6кВ "Анапа" ПС Анапа Т-1 | 380 | 2014-08-12 16:31 | 2014-08-13 01:40 | Cтарение изоляции оборудования ПС 35/6кВ "Анапа", находящегося в эксплуатации более 50 лет. | Повреждение проходного изолятора шинного моста 6кВ Т-3 ф"В" и перекрытие вода полюса Ф"В" МВ-6 Т-3 ПС 35/6кВ "Анапа" произошло при резком увеличении тока нагрузки Т-3 в период летних максимальных температур ( более 7 МВт, что составляет 650 А при номинальном токе 293 А по стороне 6кВ Т-3) Одновременно при переходе суммарной нагрузки с Т-3 на Т-1 произошло разрушение кабельной муфты на КЛ от ШМ-6кВ к Т-1 со стороны вводного выключателя МВ-6 Т-1. | Произвести испытание повышенным напряжением ШМ-6кВ Т-3 ПС 35/6кВ "Анапа" и тепловизионный контроль присоединений Т-3 На техсовете ЮЗЭС рассмотреть перспективу реконструкции физически изношенного оборудования ПС 35/6кВ "Анапа". | 2014-08-12 16:31 | 2014-08-12 23:46
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская - Абинская | 384 | 2014-08-18 04:44 | 2014-08-18 04:44 | Атмосферные перенапряжения. | При атмосферных перенапряжениях произошло перекрытие гирлянды изоляторов левой фазы на опоре № 166 ВЛ-110 Холмская - Абинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Холмская - Абинская При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская-Пролетарий с отп. на ПС НовоРЭС | 383 | 2014-08-17 14:47 | 2014-08-17 14:47 | Организационная причина не выявлена | Обрыв шлейфа средней фазе на опоре № 117 ВЛ -110 Кирилловская-Пролетарий с отп. на ПС НовоРЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ Кирилловская - Пролетарий При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ -110кВ Кирилловская - Пролетарий разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская-Пролетарий с отп. на ПС НовоРЭС | 385 | 2014-08-17 17:43 | 2014-08-17 18:53 | В следствии сложившегося ремонтного режима и увеличения нагрузки в условиях резкого увеличения максимальных температур воздуха. | Обрыв провода в шлейфе средней фазы на выходе из натяжного зажима на опоре № 117 ВЛ-110 Кирилловская-Пролетарий с отпайкой на ПС НовоРЭС произошел в следствии первоначального, частичного разрушения ( излома) повива провода под воздействием ветровых нагрузок и последующего пережога оставшегося сечения шлейфа токами нагрузки. | Произвести внеочередной тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская-Пролетарий с отпайкой на ПС НоворРЭС. При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению и запланировать производство верховых осмотров с выемкой проводов из зажимов. | 2014-08-17 17:43 | 2014-08-17 18:53
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская - Абинская | 381 | 2014-08-19 04:55 | 2014-08-19 18:42 | Атмосферные перенапряжения | Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов левой фазы на траверсу опоры № 166 ВЛ-110 Холмская- Абинская, с разрушением 1-го и 4-го изолятора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Холмская - Абинская При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - РИП 2 Цепь | 387 | 2014-08-25 14:03 | 2014-08-25 14:11 | Не санкционированная работа стороннего транспортного средства в охранной зоне ЛЭП, под проводами в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-110 кВ Кирилловская - РИП 2Цепь. | При приближении стороннего транспортного средства на расстояние менее допустимого , в пролете опор №№ 3-4, ВЛ-110 Кирилловская - РИП 2Ц, привело к повреждению трех проволок провода (типа АСК-185) нижней фазы. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская - РИП 2 Цепь после аварийного отключения и выполнить ремонт провода нижней фазы в пролете опор №№ 3-4 ВЛ - 110кВ Кирилловская - РТП 2Ц . Поместить в местных СМИ обращение к населению в части соблюдения установленного порядка охраны электрических сетей и проезда негабаритных транспортных средств в местах пересечения ЛЭП с транспортными путями. | 2014-08-25 14:03 | 2014-08-25 14:11
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Анапа | 396 | 2014-09-04 08:54 | 2014-09-04 14:01 | Повреждение разъединителя ШР-6 кВ 1 С.Ш. БСК-6 на ПС Анапа произошло вследствие разрушения опорного изолятора конструкции. | Повреждение опорного изолятора на конструкции ШР-6 кВ 1 с.ш. БСК-6, произошло из-за старения изоляции в процесе длительной эксплуатации оборудования (с 1949 года) | Произвести тепловизионный контроль оборудования ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "Анапа" | 2014-09-04 08:54 | 2014-09-04 14:01
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск Тяговая - Абинская | 419 | 2014-09-18 18:40 | 2014-09-19 13:57 | Нарушения технологии при монтаже СОАС в пролете опор № 30-31 ВЛ-110 Крымская тяговая - Абинская | Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-6А правой фазы на опоре № 61 вследствие разруше-ния изоляторов. При протекании тока к. з. произошло перегорание провода АС 150 правой фазы в пролете опор № 30-31 ВЛ-110 Крымская тяговая - Абинская на выходе из овального соединителя марки СОАС-152 вследствие ненадежного контакта из-за нарушения технологии при мон-таже СОАС в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередное тепловизионное обследование СОАС ВЛ-110 Крымск Тяговая – Абинская с заполнением протоколов установленной формы. Произвести обследование изоляции ВЛ-110 Крымск Тяговая – Абинская с использованием прибора ультрафиолетового контроля. Произвести чистку или замену загрязненной изоляции на ВЛ-110 Крымск Тяговая – Абинская Произвести замену всех поврежденных изоляторов в гирляндах на ВЛ-110 Крымск Тяговая – Абинская Устранить недопустимый наклон ж/б опор ВЛ-110 кВ Крымская тяговая – Абинская №55- №64 По результатам проведенных обследований разработать согласовать с ИА Кубаньэнерго, комплекс мероприятий по повышению надежности эксплуатации ВЛ 110 кВ Крымск Тяговая – Абинская. На техническом совете филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС рассмотреть возможность установки приборов для определения мест повреждения в транзите ВЛ 110 кВ Крымск – Крымск Тяговая – Абинская – Холмская. Разработать и согласовать в ИА Кубаньэнерго комплекс мероприятий по повышению эффективности проведения тепловизионного контроля на ВЛ 35-110 кВ ЮЗЭС. Доукомплектовать недостающей и заполнить имеющуюся эксплуатационную документацию по ВЛ-110 Крымская тяговая - Абинская в соответствие с требованиями НТД. Провести обучение персонала службы линий электропередачи 35 кВ и выше ЮЗЭС по технологии выполнения соединения проводов СОАС | 2014-09-18 18:40 | 2014-09-18 19:54
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ Кирилловская-Южная 1 цепь. 110/10кВ Северо-Западная | 426 | 2014-09-05 09:01 | 2014-09-05 14:25 | Включение КЗ-110 Т-1 и отключение ОД-110 Т-1 на ПС 110/10кВ"Северо-Западная" произошло вследствие разгерметизации ввода 10кВ Ф"С" Т-1, сопровождавшимся выбросом масла из бака трансформатора. | Повреждение резиновой прокладки на флянце Ф"С" ввода 10кВ Т-1 на ПС 110/10кВ "Северо-Западная" произошло в результате износа (повреждения ) материала в процессе эксплуата- ции. | Произвести проверку и обследование состояния материала уплотнений вводов Т-1 ПС 110/10кВ "Северо-Западная" | 2014-09-05 09:01 | 2014-09-05 09:12
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Абинская-Мерчанская | 114 | 2014-09-08 14:36 | 2014-09-08 14:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 Мерчанская после аварийного отключения По результатам осмотра ВЛ подготовить мероприятия по устранению выявленных дефектов | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Джемете-Гостагаевская | 32 | 2014-09-09 05:21 | 2014-09-09 05:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочереной осмотр после аварийного отключения ВЛ-110кВ Джемете - Гостагаевская . По итогам осмотра ВЛ подготовить мероприятия по устранению отмеченных дефектов | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Варениковская-Гостагаевская | 428 | 2014-09-09 06:24 | 2014-09-09 06:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр после аварийного отключения ВЛ-110 Варениковская - Гостагаевская По результатам осмотра подготовить мероприятия по устранению отмеченных дефектов | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ -110 Джубга - Архипо Осиповка | 83 | 2014-09-09 06:44 | 2014-09-09 06:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр после аварийного отключения ВЛ-110 Джубга - Архипо Осиповка По результатам осмотра подготовить мероприятия по устранению отмеченных замечаний | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская | 429 | 2014-09-09 07:25 | 2014-09-09 07:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр после аварийного отключения ВЛ-110 Геленджик -Дивноморская. По результатам осмотра подготовить мероприятия по устранению отмеченных дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская - Новая 1 Цепь | 30 | 2014-09-18 13:58 | 2014-09-18 13:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр после аварийного отключения ВЛ-110 Холмская- Новая 1Ц. По итогам внеочередного осмотра ВЛ подготовить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск - Неберджаевская 2 цепь | 446 | 2014-09-24 00:56 | 2014-09-24 11:08 | Порывы ветра от 30-34 м/с, привели к подносу провода шлейфа нижней фазы к телу опоры № 20, без повреждения. | Техническая причина отсутствует | Поизвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Неберджаевская 2 цепь". При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2014-09-24 00:56 | 2014-09-24 01:17
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымская-Геленджик | 447 | 2014-09-24 01:13 | 2014-09-24 18:30 | Из-за сильных порывов ветра 30-34 м/с, произошло падение дерева из-за границ охранной зоны на фазу "С" в пролете опор №131-132 без повреждения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик" При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 КНПС - Баканская | 60 | 2014-09-24 02:15 | 2014-09-24 02:18 | Порыв ветра 30-34 м/с, привело к подносу верхней фазы к телу опоры №69. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская". При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2014-09-24 02:15 | 2014-09-24 02:18
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС ПС ПС ПС | 110 | ВЛ-110 Никитинская-Варениковская ПС КПТФ ПС Варениковская Варениковская ПС КПТФ ВЛ-Никитинская | 57 | 2014-09-24 01:41 | 2014-09-24 22:58 | Воздействие сверхнормативных ветровых нагрузок | Поверхностное дуговое перекрытие шлейфа в результате подноса провода шлейфа верхней фазы к телу опоры №3 при штормовых порывах ветра | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Никитинская– Варениковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110 Никитинская– Варениковская при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2014-09-24 01:41 | 2014-09-24 06:54
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Крымская-3 подъем | 77 | 2014-09-24 19:52 | 2014-09-24 21:19 | Повреждение на потребительском участк, взорвалась муфта КВЛ-35 3 подъем с отп.на ПС КНПС. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Крымская-3 подъем" | 2014-09-24 19:52 | 2014-09-24 21:19
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск-Тяговая-Новотроицкая с отп на ПС Пролетарская | 452 | 2014-09-24 01:44 | 2014-09-24 18:27 | От сильных порывов ветра от 30-34 м/с, произошло отключение. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Тяговая-Новотроицкая". При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2014-09-24 01:50 | 2014-09-24 18:27
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик-Прасковеевка | 453 | 2014-09-24 07:35 | 2014-09-24 20:04 | Сильные порывы ветра от 30-34 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Геленджик-Прасковеевка". При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2014-09-24 07:35 | 2014-09-24 07:37
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Новотроицкая-А-4 | 454 | 2014-09-24 09:16 | 2014-09-24 13:04 | Повреждение на потребительском участке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2014-09-24 09:16 | 2014-09-24 09:33
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Новотроицкая-А-4 | 67 | 2014-09-24 18:41 | 2014-09-25 01:20 | Повреждение на потребительском участке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымск Тяговая - Абинская | 62 | 2014-09-20 05:00 | 2014-09-20 18:00 | Порывы ветра от 30-34 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Новоукраинская-Мерчанская | 58 | 2014-09-24 02:02 | 2014-09-24 06:43 | Воздействие сверхнормативных ветровых нагрузок | Обрыв провода верхней фазы ВЛ-35кВ Новоукраинская - Мерчанская в пролете опор № 79 - № 80 в результате воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Новоукраинская– Мерчанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Новоукраинская– Мерчанская при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2014-09-24 02:02 | 2014-09-24 06:43
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик" | 90 | 2014-10-17 12:08 | 2014-10-19 16:24 | Атмосферные перенапряжения. | Разрушение полимерного изолятора ЛК-70/110 на оп.№108 ( фаза левая) ВЛ-110кВ Крымск-Геленджик произошло вседствие пробоя по поверхности полимера при грозовом разряде. | После аварийного отключения произвести внеочередной осмотр и верховой осмотр ВЛ-110 Крымск-Геленджик. По результатам осмотров, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская -РИП 2Цепь с отпайкой на ПС "Широкая балка" | 72 | 2014-10-25 18:20 | 2014-10-26 16:34 | Воздействие на конструктивные элементы ВЛ северо-восточного ветра в районе города Новороссийска со скоростью 22-27 м/с и с порывами до 40 м/с. | Поднос под воздействием ветровых нагрузок шлейфов верхней и средней фазы к телу опоры № 80А ВЛ-110 Кирилловская - РИП - 2 цепь и перекрытие воздушного промежутка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская - РИП 2 цепь Произвести установку оттяжных гирлянд ЛК 70/110 в шлейфах трех фаз на анкерной опоре № 80А ВЛ-110 Кирилловская - РИП 2цепь При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2014-10-25 21:55 | 2014-10-25 21:59
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | Кирилловская ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1 цепь c отпайкой на ПС Широкая Балка | 93 | 2014-10-25 20:20 | 2014-10-26 02:27 | Воздействие на конструктивные элементы ВЛ северо-восточного ветра в районе города Новороссийска до 22-27 м/c, с порывами до 40 м/с. | Обрыв грозозащитного троса С-90 в пролете опор № 88-89 ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1 Цепь. и падение на провода средней и нижней фазы . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1 цепь после аварийного отключения при стихийных явлениях и по результатам внеочередного осмотра подготовить мероприятия устранения выявленных дефектов и замечаний. Восстановить грозозащитный трос в пролете опор №№ 88-89 ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1 цепь После внеочередного осмотра и выявления проблемных участков грозозащитного тороса на ВЛ 110 Кирилловская - РИП 1 цепь произвести верховой осмотр ГЗТ с выемкой троса из апаратных зажимов. | 2014-10-25 20:39 | 2014-10-25 21:42
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская - Новая 1 Цепь | 95 | 2014-10-22 10:45 | 2014-10-22 14:16 | Несвоевременное устранение загрязнения изоляции после производства осмотров в апреле 2014г. | Разрушение 1,2,4,и 8 изоляторов средней фазы на опоре № 65 ВЛ-110 Холмская - Новая 1Цепь вследствие поверхностного перекрытия по загрязненной изоляции. | Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-110 Холмская - Новая 1 Цепь При выявлении дефектов, по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | 2014-10-22 10:45 | 2014-10-22 14:16
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Пролетарий | 73 | 2014-10-25 13:21 | 2014-10-25 13:21 | Воздействие ветровых нагрузок северо-восточного ветра в районе Новороссийска с порывами до 40 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская -Пролетарий При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская | 69 | 2014-10-25 13:43 | 2014-10-25 19:22 | Воздействие на конструктивные элементы ВЛ ветровых нагрузок северо-восточного направления с порывами до 38 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-110 Кирилловская - Раевская При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | 2014-10-25 13:43 | 2014-10-25 15:27
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Джигинская | 70 | 2014-10-25 20:57 | 2014-10-26 00:31 | Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок на конструктивные элементы оборудования ПС "Радуга" Славянских электричесих сетей. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | Кирилловская ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская | 96 | 2014-10-26 05:29 | 2014-10-26 05:29 | Воздействие на конструктивные элементы ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 38 м/с | Поднос провода в шлейфе верхней фазы к телу опоры № 109 ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская и перекрытие с дуговым повреждением проволок верхнего повива провода. | Установить на опоре № 109 в верхней фазе шлейфовый спиральный зажим марки ШС-18,8-01 Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Новороссийск- Гайдук Тяговая 1Ц ВЛ-110 Кирилловская - Пролетарий | 97 | 2014-10-26 07:26 | 2014-10-26 08:22 | Воздействие на конструктивные элементы сетей в районе г. Новороссийска ветровых нагрузок северо восточного ветра Норд-Ост со скоростью 30-35 м\с, с порывами до 38 м\с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр после аварийного отключения ВЛ-110 Кирилловская -Новороссийская с отпайкой на Гайдук Тяговая 1 цепь. При выявлении дефектов после внеочередных осмотров подготовить мероприятия по их устранению | 2014-10-26 07:26 | 2014-10-26 08:11
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийская 2ц." | 33 | 2014-10-28 10:13 | 2014-10-28 18:54 | Воздействие ветровых нагрузок с 24 по 28 октября с порывами до 38 м\с на конструктивные элементы ВЛ. | Обрыв провода в шлейфе верхней фазы на выходе из натяжного зажима нп опоре № 49 ВЛ-110 Кирилловская -Новороссийск 2 цепь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Новороссийская 2Ц. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | 35 | ПС 35/10кВ "Фёдоровкая" МВ-35кВ ВЛ- Михайловская | 113 | 2014-11-11 04:07 | 2014-11-11 04:16 | На ПС-35/10кВ"Федоровская" произошло проникновение животного на токоведущие части МВ-35кВ ВЛ-Михайловская. | Техническая причина отсутствует | Рассмотреть на очередном техсовете филиала возможность оборудования ПС и ВЛ, расположенных в местах гнездовья и на путях миграций птиц и животных защитными устройствами отпугивания для включения в перспективные планы реконструкции сетей . | 2014-11-11 04:07 | 2014-11-11 04:16
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Южная 1 Цепь | 386 | 2014-10-30 13:40 | 2014-10-30 13:40 | Воздействие ветровых нагрузок СВ направления на конструктивные элементы ВЛ накануне -в период стихийных явлений 24-26 октября 2014г и позже получивших развитие в аварийном отключении с успешным АПВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская - Южная 1цепь после воздействия стихийных явлений и аврийного отключения. По результатам осмотра ВЛ-110 Кирилловская - Южная 1 Ц. подготовить мероприятия устранения выявленных дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Южная 2 цепь | 460 | 2014-11-22 08:12 | 2014-11-22 08:12 | Воздействие давления ветра СВ направления на контсруктивные элементы сетей с порывами до 34 м/с. | Поднос на расстояние перекрытия проводов верхней и средней фазы на спусках к ПС "Северо-Западная" в пролете опор № 61-62 ВЛ-110 Кирилловская - Южная 2 цепь. | Установить полимерные изоляторы между проводами в пролете опор 61-62 ВЛ-110кВ Кирилловская – Южная 2 цепь и провести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ Кирилловская - Южная 2 цепь. При выявлении дефектов по результатам осмотров разработать мероприятия по их устранению | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская | 459 | 2014-11-22 08:14 | 2014-11-22 08:14 | Воздействие ветровых нагрузок СВ направления с порывами до 33 м/с на конструктивные элементы сетей. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Геленджик- Дивноморская и выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 25-27 При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Сукко | 461 | 2014-11-21 03:35 | 2014-11-21 10:00 | Повреждение проходного изолятора ИП-10/630 Ф"А" на крыше отсека комплектной ячейки ТСН-1 ПС 35/10кВ "Сукко" произошло при раскачивании провода, под воздействием ветровых нагрузок на шлейфы в спусках от СШ-10кВ к комплектному шкафу ТСН-1. | Разрушение армировки - наполнителя проходного изолятора ИП-10/630 Ф"А" ТСН-1 с последующем сколом 1\4 части фарфоровой покрышки изолятора и с перекрытием по наружной поверхности фарфора на корпус комплектного шкафа произошло вследствие совокупности двух факторов: - изменение ( старение) армировочного материала наполнителя проходного изолятора; - повторяющихся ветровых воздействий на конструктивные элементы изолятора в виде раскачивания шлейфов в спуске, передающих вибрацию на проходную шину. | Произвести внеочередные осмотры состояния оборудования ПС и выполнить испытание изоляции оборудования ячейки ТСН-1 ПС 35/10 кВ "Сукко" . По результатам осмотров и испытаний оборудования ПС 35/10кВ "Сукко" разработать мероприятия по недопущению повторения аналогичных ТН и замене отбракованной изоляции. | 2014-11-21 03:35 | 2014-11-21 10:00
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Раевская | 462 | 2014-11-27 01:07 | 2014-11-27 17:33 | Появление металлического шлама в камере струйного реле РПН Т-2 ПС 110кВ "Раевская" вызывано заносом с маслом из бака РПН трансформатора при перемещении слоев в процессе при температурных колебаниях в процессе длительной эксплуатации . | Проведенной послеаварийной проверкой вторичных цепей газовой защиты Т-2 установлено: - сопротивление изоляции по отношению к земле, между цепями и между контактами газовых реле - в пределах нормы; - внутренним осмотром газового реле Т-2 замечаний не обнаружено; - в газовом ( струйном реле) РПН Т-2 обнаружено наличие металлических включений - типа алюминиевой стружки, что привело к ложному срабатыванию реле вследствие перекрытия между контактами отключающего элемента. | Заменить газовое реле РПН Т-2 ПС 110/35-10 "Раевская" Подготовить письмо в ОАО "Кубаньэнерго" о выделении из аварийного запаса газового реле трансформатора типа BF80/Q для замены на Т-2 ПС 110кВ "Раевская" Выполнить замену газового реле Т-2 ПС 110кВ "Раевская" Установить отдельное указательное реле в цепи газовой защиты РПН Т-2 Установить отдельное указательное реле в цепи газовой защиты РПН Т-1 | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка | 489 | 2014-12-28 08:46 | 2014-12-28 08:46 | Воздействие частых ветровых нагрузок. | на опоре №33, поднос провода шлейфа к телу опоры в результате ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Геленджик-Прасковеевка". При выявлении дефектов по результатам осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Геленджик-Прасковеевка" | 490 | 2014-12-28 09:04 | 2014-12-28 09:04 | Воздействие частых ветровых нагрузок. | на опоре №33, поднос провода шлейфа к телу опоры в результате ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Гелен-джик-Прасковеевка". При выявлении дефектов по результатам осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | 491 | 2014-12-23 10:24 | 2014-12-23 10:24 | приближение на недопустимое расстояние к фазному проводу неустановленного механизма в пролете опор № 9-10, фаза "А" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Раевская". При выявлении дефектов по результатам осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Раевская | 492 | 2014-12-31 16:29 | 2014-12-31 17:56 | Проведение не качественного технического обслуживания. | В следствие разрегулировки блок-контакта дуговой защиты в ячейке Рк-8 (контакт был замкнут), промежуточное реле дуговой защиты 2 СШ 10 кВ было подтянуто – подготовлена цепь на отключение ввода 10 кВ Т-2. При увеличении вторичного тока нагрузки до величины срабатывания отключающей катушки произошло отключение МВ-10 Т-2 по цепям дуговой защиты. | Выполнить проверку регулировки блок-контактов дуговой защиты присоединений 10 кВ 2 СШ ПС 100/35/10кВ «Раевская-110» Провести внеочередной осмотр оборудования 2 СШ - 10кВ и МВ-10кВ Т-2 ПС 100/35/10кВ «Раевская-110» | 2014-12-31 16:29 | 2014-12-31 16:38
Кубаньэнерго ДЗО Кубаньэнерго Краснодарские ЭС Славянские ЭС Тихорецкие ЭС Юго-Западные ЭС | ПС ПС ПС ВЛ ВЛ ВЛ ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС | 6 (6.3) 10 (10.5) 35 110 35 10 (10.5) 10 (10.5) 110 35 110 6 (6.3) 10 (10.5) 35 | ПС Витаминкомбинат 220/110/35/10 ПС Витаминкомбинат 220/110/35/10 ПС 110 кВ Курчанская присоединения: МВ-6 КУ1, КУ3, КУ5, КУ7, КУ9, КУ13, КУ15 и ВВ-10 КУ11 ВЛ 110 Тихорецк - Новопокровская ВЛ 35 Тихорецк - Вымпел ВЛ 35 Тихорецк - Воровского Ц-1 РИП Новороссийская ПС Тонельная ПС Тонкий мыс Джемете Кабардинка Геленджик ПС КПТФ ПС 110 кВ Раевская Никитинская ПС Джигинская ПС Солнечная | 190 | 2014-08-18 20:28 | 2014-08-18 21:50 | Работа САОН вызвана аварийным отключением ВЛ-500 кВ "Ростовская АЭС - Буденновск" (на балансе сторонней организации) | Техническая причина отсутствует | По не отключившимся присоединениям 6-35 кВ на ПС 110 кВ ОАО «Кубаньэнерго» от действия устройства САОН произвести внеплановые послеаварийные проверки и устранить выявленные замечания Провести внеплановый инструктаж персоналу оперативно-диспетчерской службы (ОДС) 110 кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» о порядке проведения осмотров устройств ПА (УПАСК) типа АКА Кедр, в том числе по вопросам ввода в работу и вывода в ремонт | 2014-08-18 20:35 | 2014-08-18 21:50
Кубаньэнерго ДЗО Кубаньэнерго | ПС ПС ПС ПС |  | ПС-110 кВ Геленджик ПС-110 кВ Архипо-Осиповка ПС-110 кВ Джубга ПС-110 кВ Лермонтово | 2 | 2014-10-18 10:35 | 2014-10-19 08:18 | В ходе выполнения персоналом подрядной организации ООО "СМУ Изоляция" расширения просеки вдоль ВЛ-110 кВ "Афапостик тяговая - Чинары тяговая" допущено падение дерева на ВОЛС (ОАО "Ростелеком") в пролете опор 126-127. | Техническая причина отсутствует | Обеспечивать проведение целевого инструктажа персоналу подрядных организаций по соблюдению требований технологии выполнения работ по валке деревьев при расчистке просек ВЛ. Обеспечивать контроль за выполнением технических мероприятий, исключающих обрывы ВОЛС, при расчистке просек ВЛ. Усилить контроль за работой подрядных организаций при расчистке просек ВЛ. Филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети направить претензионное письмо в адрес ООО "СМУ Изоляция" о недопустимости возникновения подобных случаев при выполнении работ по расширению просек ВЛ. | - | -
Кубаньэнерго ДЗО Кубаньэнерго Адыгейские ЭС Армавирские ЭС Краснодарские ЭС Лабинские ЭС Ленинградские ЭС Славянские ЭС Сочинские ЭС Тимашевские ЭС Тихорецкие ЭС Усть-Лабинские ЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 35 10 (10.5) 35 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 35 6 (6.3) 10 (10.5) 35 | ЛЭП 6, 10, 35 кВ ЛЭП 6, 10 ,35 кВ ЛЭП 6, 10, 35 кВ ЛЭП 10, 35 кВ ЛЭП 10, 35 кВ ЛЭП 6, 10 ,35 кВ ЛЭП 6, 10 кВ ЛЭП 10, 35 кВ ЛЭП 6, 10, 35 кВ ЛЭП 6, 10, 35 кВ ЛЭП 6, 10, 35 кВ | 71 | 2014-11-04 05:21 | 2014-11-04 09:28 | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала - Ростовская АЭС. Включение выключателя В-50 на ОРУ 500 кВ Ростовской АЭС на заземленный участок ошиновки 500 кВ между выключателями В-50 и В-51 (были включены заземляющие ножи ЗРС разъединителя РЛ), вследствие применения бланка переключений № 50-2 на ввод в работу выключателя 500 кВ В-50, не соответствующего оперативной схеме электрических соединений, а также деблокирования электромагнитной блокировки без определения причин запрета операций. 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств - Ставропольская ГРЭС. В процессе проведения капитального ремонта оборудования Блока 7 Ставропольской ГРЭС, было допущено попадание постороннего предмета между седлом и мембраной выключателя СК СД-Б в системе регулирования высокого и среднего давления. При этом на поверхности седла в линии защиты выключателя СК СД-Б образовались вмятины, из-за чего произошел подрыв мембраны выключателя стопорного клапана в момент мгновенного открытия клапанов при резком снижении частоты. Данное самопроизвольное закрытие стопорных клапанов регулирования высокого и среднего давления привело к отключению Блока 7 Ставропольской ГРЭС действием защиты по закрытию стопорных клапанов турбины. 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа - Ростовская 1. АЭС, Джубгинская ТЭС, Невинномысская ГРЭС Несоответствие алгоритма (продолжение контроля токовой ассиметрии тиристорного преобразователя при съеме импульсов управления тиристорами), реализуемого в программном обеспечении регуляторов системы возбуждения турбогенератора Г-1 Блока 1 Ростовской АЭС послужило причиной блокировки импульсов управления тиристорным преобразователем, что привело к отказу обоих каналов системы возбуждения турбогенератора Г-1 и, как следствие, к излишнему отключению Блока 1 2. Отключение Г-14 паровой турбины на Невинномысской ГРЭС в составе ПГУ-1 с нагрузкой 128 МВт действием технологической защиты по частоте (f=47,5÷49 Гц, с выдержкой 2 секунды) произошло по причине несоответствия настройки технологических защит паровой турбины генератора Г-14 в составе ПГУ-1 Невинномысской ГРЭС, действующих при понижении частоты: - в диапазоне 47,5÷47,0 Гц – не менее 40 секунд (для реализации действия резервной ступени ЧДА); - в диапазоне 47,0÷46,0 – не менее 1 секунды (для реализации действия основной ступени ЧДА). 3. Отключение ГТУ-1 на Джубгинской ТЭС с нагрузкой 90 МВт вызвано действием защит по алгоритму неисправности двух насосов системы охлаждения промежуточного охладителя турбины. При уменьшении частоты сети до 48,14 Гц упала производительность насоса охлаждения № 1 ГТУ-1, при этом произошло падение давления на напоре насоса охлаждения № 1 до 8,91 кг/см2. При снижении перепада давления между напорным и всасывающим коллекторами насоса охлаждения № 1 до 7,31 кг/см2 (уставка срабатывания АВР 7,4 кг/см2), действием АВР включился насос № 2 (при этом согласно алгоритма работы АВР, насос охлаждения № 1 отключился). Через 0,24 секунды, при снижении перепада давления между напорным и всасывающим коллекторами насоса охлаждения № 1 до 7,31 кг/см2, система управления отключила насос № 2. При неработоспособности обоих насосов системы охлаждения, ГТУ-1 был отключен от сети с переходом на холостой ход и последующим остановом. 3.4.12. Невыявленные причины - Ростовская АЭС. 1. Излишнее срабатывание 1-й зоны ДЗ от КЗ на землю в составе шкафа основной защиты ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Южная» (ШЭ2710 582), 1-й зоны ДЗ от КЗ на землю в составе шкафа резервных защит ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Буденновск» 2-го комплекта (ШЭ2710 591) вызвано появлением во вторичных цепях тока «нулевой» последовательности через 0,055 секунды от момента возникновения КЗ. Причина появления во вторичных цепях тока «нулевой» последовательности не выяснена. Для выяснения необходимо проведение дополнительного исследования, которое выходит за временные рамки работы комиссии, установленные Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846. 2. Причина излишнего срабатывания 1-й зоны ДЗ в составе шкафа ПДЭ-2001 дополнительного комплекта ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Шахты» в ходе проведенной послеаварийной проверки не установлена. Для выяснения причин излишнего срабатывания необходимо проведение дополнительной проверки, объемы, которой выходят за временные рамки работы комиссии, установленные Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846. 3. Причина излишнего срабатывания ДЗШ IV СШ 500 кВ 1 комплекта ПДЭ-2006 в ходе проведенной послеаварийной проверки не установлена. Для выяснения причин излишнего срабатывания необходимо проведение дополнительной проверки, объемы, которой выходят за временные рамки работы комиссии, установленные Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846. 4.14. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос - Ставропольская ГРЭС. В процессе проведения капитального ремонта оборудования Блока 7 Ставропольской ГРЭС, было допущено попадание постороннего предмета между седлом и мембраной выключателя СК СД-Б в системе регулирования высокого и среднего давления. При этом на поверхности седла в линии защиты выключателя СК СД-Б образовались вмятины, из-за чего произошел подрыв мембраны выключателя стопорного клапана в момент мгновенного открытия клапанов при резком снижении частоты. | Техническая причина отсутствует | Провести анализ и оценку объемов потребителей, отключенных действием САОН и устройств АЧР. Обеспечить проведение послеаварийных проверок устройств, отработавших «излишне» или допустивших «отказ в работе» с реализацией мер по недопущению впредь случаев неправильной работы устройств. | 2014-11-04 05:21 | 2014-11-04 09:28