## Отчет
СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам - главный инженер
_________________________П.В. Зинченко
"______"_____________________2014 года
Информация по аварийности электросетевых объектов ОАО "Кубаньэнерго" за 2013 год
Территориальная зона деятельности ОАО "Кубаньэнерго" |  | Энергообъек |  |  | № акта | Дата и время возникновения аварии (события) | Дата и время ликвидации (восстановления нормальной схемы) | Причины возникновения и развития нарушения | Мероприятия по предотвращению подобных нарушений | Дата и время прекрашения электроснабжения | Дата и время восстановления электроснабжения | Признак АПВ
Филиал | РЭС | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Пз-2-686 | 1 | 2013-01-21 09:40 | 2013-01-21 21:40 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение внутрибакового контакта. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую | 2013-01-21 09:40 | 2013-01-21 21:40
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кл-5 | 2 | 2013-01-23 08:41 | 2013-01-23 09:27 | повреждение стороними лицами 5 ПС-70 на опоре 1-2. | Провести работу по возмещению ущерба | 2013-01-23 08:41 | 2013-01-23 09:27
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Хк-7 | 3 | 2013-01-23 09:30 | 2013-01-23 14:20 | в результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции изолятора на опоре №70. | Мероприятия не намечались | 2013-01-23 09:30 | 2013-01-23 14:20
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Бл-9-429 | 4 | 2013-01-23 10:20 | 2013-01-23 14:20 | в результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции РВС-10 на КТП Бл-9-429 | Мероприятия не намечались | 2013-01-23 10:20 | 2013-01-23 14:20
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Пш-7 | 5 | 2013-01-24 04:08 | 2013-01-24 05:06 | осмотром не выявлена | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Пш-7 | 2013-01-24 04:08 | 2013-01-24 05:06
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Ф-13 | 6 | 2013-01-24 05:09 | 2013-01-24 11:44 | ветка на проводах в пролете опор 123-124 (участок ВЛ на балансе НГТ «Энергия») | Провести работу по возмещению ущерба | 2013-01-24 05:09 | 2013-01-24 11:44
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Пп-3 | 7 | 2013-01-24 05:30 | 2013-01-24 06:20 | осмотром не выявлена | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Пп-3 | 2013-01-24 05:30 | 2013-01-24 06:20
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Чм-1 | 8 | 2013-01-24 13:14 | 2013-01-24 16:35 | при сильном порыве ветра произошло падение дерева (ранее подпиленное сторонними лицами) на провода в пролетах опор №5-8 - 5-9 | Провести внеплановый осмотр ВЛ Чм-1 | 2013-01-24 13:14 | 2013-01-24 16:35
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Сд-7 | 9 | 2013-01-24 13:27 | 2013-01-24 14:40 | осмотром не выявлена, в районе наблюдались сильные порывы ветра | Провести внеплановый осмотр ВЛ Сд-7 | 2013-01-24 13:27 | 2013-01-24 14:40
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Чм-101 | 10 | 2013-01-24 13:30 | 2013-01-24 13:32 | осмотром не выявлена, в районе наблюдались сильные порывы ветра | Провести внеплановый осмотр ВЛ Чм-101 | 2013-01-24 13:30 | 2013-01-24 13:32
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М-3-399.3 | 11 | 2013-01-24 13:34 | 2013-01-24 16:05 | в результате длительной эксплуатации пробой изоляции РВС-10 на КТП М-3-399.3 | Мероприятия не намечались | 2013-01-24 13:34 | 2013-01-24 16:05
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Ф-13 | 12 | 2013-01-24 14:13 | 2013-01-24 14:30 | Осмотром не выявлена, в районе наблюдались сильные порывы ветра | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 Ф-13 | 2013-01-24 14:13 | 2013-01-24 14:30
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-1 | 13 | 2013-01-24 15:08 | 2013-01-24 16:06 | в результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №3-60 с последующем падением провода на провод нижней фазы | Провести внеплановый осмотр на наличие дефектных вязок | 2013-01-24 15:08 | 2013-01-24 16:06
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Д-5 | 14 | 2013-01-24 15:36 | 2013-01-24 17:54 | в результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №95. | Провести внеплановый осмотр на наличие дефектных вязок | 2013-01-24 15:36 | 2013-01-24 17:54
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Пм-4 | 15 | 2013-01-24 16:36 | 2013-01-24 20:50 | в результате сильного порыва ветра произошел падение дерева на провода в пролете опор №90-91. | Провести внеплановый осмотр на наличие дефектных вязок | 2013-01-24 16:36 | 2013-01-24 20:50
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Тверская-Комсомольская; Тверская-Куринская | 16 | 2013-01-24 14:33 | 2013-01-24 14:33 | Причина отключения ВЛ-110 «Тверская – Комсомольская» осмотром не выявлена. Причина отключения МВ-110 Куринская неисправность цепей защиты I зоны дистанционной защиты (ЭЧ-4). | Набравить письмо в ОАО "РЖД" о проведении проверки устройств РЗА
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Е-9 | 17 | 2013-02-27 17:42 | 2013-02-27 17:43 | осмотром не выявлена | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Е-9 | 2013-02-27 17:42 | 2013-02-27 17:43
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Сахарный завод | 1 | 2013-02-05 11:41 | 2013-02-05 12:05 | При осмотре оборудования на ПС 35/6 «Сахарный завод» выявлено, что причиной технологического нарушения послужило двухфазное замыкание на землю фаз «А» и «С» на МВ-35 кВ Т-1 ПС 35/6 «Сахарный завод» во время дождя, вследствие пробоя электрической изоляции вводов из-за разрушения фарфора и обильного загрязнения вводов выключателя известковой пылью. На ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи в ОПУ на панели № 6 выявлен неудовлетворительный контакт накладки 2НЗ "Отключение защит" в цепи отключения МВ-35 Сахарный завод от защит (из-за образования окислов). | Поскольку, технологическое нарушение произошло в пределах зоны балансовой и эксплуатационной ответственностей потребителя, то направить в адрес владельца ПС 35/6 «Сахарный завод» обращение с требованием срочного ремонта МВ-35 кВ Т-1 с заменой поврежденных вводов, а также о необходимости своевременного проведения периодического ТО, в т.ч. чистки изоляции оборудования от известковой пыли. Исключить из схемы ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи в ОПУ на панели № 6 накладку 2НЗ "Отключение защит" в цепи отключения МВ-35 Сахарный завод от защит. | 2013-02-05 11:41 | 2013-02-05 12:05
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПО9-899 | 101 | 2013-01-16 02:44 | 2013-01-16 16:40 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "ПО9-899" произошёл обрыв нейтрали внутри бака трансформатора. | Отправить повреждённый трансформатор в службу ремонтов для обследования и ремонта. | 2013-01-16 02:44 | 2013-01-16 16:40
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-1 | 102 | 2013-01-24 16:22 | 2013-01-24 16:23 | В результате ветрового воздействия произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №47 ВЛ-10кВ "СТ-1"с последующим падением провода фазы "В" на траверсу, что привело к появлению "земли" на IСШ ПС 35/10кВ "Стеблицкая" и отключению вручную ВЛ-10кВ "СТ-1". | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СТ-1". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-01-24 16:22 | 2013-01-24 16:23
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КУ4-1041 | 103 | 2013-02-13 09:32 | 2013-02-13 10:49 | На КТП 10/0,4кВ КУ4-1041 произошло перекрытие птицей проходных изоляторов фаз "В","С". | 1.Провести осмотр КТП 10/0,4кВ КУ4-1041,выполнить мероприятия препятствующие попаданию животных и птиц на объект | 2013-02-13 09:32 | 2013-02-13 10:49
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | БС1-552 | 104 | 2013-02-17 21:41 | 2013-02-18 15:00 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "БС1-552" и старения изоляции обмоток произошло витковое замыкание обмотки НН. | Отпарвить повреждённый трансформатор в службу ремонтов для обследования и ремонта. | 2013-02-17 21:41 | 2013-02-18 15:00
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПР-1 | 105 | 2013-02-19 01:03 | 2013-02-19 01:03 | Повреждение опоры №170 ВЛ-10кВ "ПР-1" произошло в результате наезда на неё стороннего автотранспорта.Владелец автотранспорта установлен. | 1.Обратиться в РОВД Новокубанского района с заявлением для возмещения нанесённого ущерба.
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПО-7 | 106 | 2013-02-24 19:11 | 2013-02-24 19:11 | В результате наезда сторонним транспортным средством произошёл излом опоры №206/2/10 по ВЛ10кВ ПО-7. | Обратиться в РОВД Отрадненского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесённого ущерба.
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ХБК | 1 | 2013-01-25 08:26 | 2013-01-25 15:02 | В результате КЗ на отходящей линии из-за ненадежного контакта верхнего штепсельного разъема в ячейке ХБК-352 произошел их нагрев с последующим их электродуговым перекрытием и повреждением опорных изоляторов на фазах "А" и "В". | 1. Произвести внеочередной ремонт ячейки ХБК-352. | 2013-01-25 08:26 | 2013-01-25 15:02
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Мартанская-Бакинская | 2 | 2013-01-25 20:48 | 2013-01-25 20:49 | Из-за длительного срока эксплуатации и потери механической прочности и изменения структуры материала, произошел обрыв верхнего провода с его падением на нижний на ВЛ 35 кВ "Мартанская - Бакинская" в пролете опор № 150-151. | 1. Провести выборочный внеочередной верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Мартанская - Бакинская" с оформлением листа осмотра 2. Направить в экспертную организацию образец провода АС-70 для определения его механической прочности на разрыв. 3. Направить письмо в "Южный Инженерный центр энергетики" по проведению ИЗР и определению возможности установки дополнительной опоры в пролете между опорами № 150-151 ВЛ 35 кВ "Мартанская - Бакинская" | 2013-01-25 20:48 | 2013-01-25 20:49
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НТ5-329 | 3 | 2013-01-02 11:25 | 2013-01-02 15:15 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НТ5-329 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | 1. отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта. | 2013-01-02 11:25 | 2013-01-02 15:15
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 4 | 2013-01-13 07:35 | 2013-01-13 10:06 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ Л1-1124п. | подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-01-13 07:35 | 2013-01-13 10:06
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 5 | 2013-01-13 10:15 | 2013-01-13 11:20 | Причины отключения связаны с одновременным взлётом стаи птиц, что привело к схёсту проводов ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролете опор №№ 76-77. | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ТМ-4 инжинерно-техническим персоналом с оформлением листа осмотра. | 2013-01-13 10:15 | 2013-01-13 11:20
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-2 | 6 | 2013-01-13 18:22 | 2013-01-13 18:24 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ Ш2-286п | Ш2-286п подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-01-13 18:22 | 2013-01-13 18:24
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ш6-282 | 7 | 2013-01-13 18:22 | 2013-01-13 18:24 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ТП-10/0,4 кВ Ш6-282 наблюдался дождь, что при попадании влаги (атмосферных осадков)на предохранители ПК-10 кВ привело к перекрытию их на корпус ТП с последующим возникновением межфазного КЗ. | провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ Ш6-282 | 2013-01-13 18:22 | 2013-01-13 18:24
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-10 | 8 | 2013-01-13 18:22 | 2013-01-13 19:45 | В результате коррозийного износа металла из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности,при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на КТП-10/0,4 кВ Ш10-298 с захлестом на провод фазы "С" с дальнейщим возникновением междуфазного КЗ, что привело к отключению МВ-10 Ш-10. | организовать произведение внеочередного осмотра по всей длине ВЛ-10 кВ Ш-10 на предмет наличия дефектных шлейфов на ТП-10/0,4 кВ. | 2013-01-13 18:22 | 2013-01-13 19:45
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НТ-5 | 9 | 2013-01-13 18:30 | 2013-01-13 20:54 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НТ-5 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-01-13 18:30 | 2013-01-13 20:54
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РП7-3 | 10 | 2013-01-13 19:28 | 2013-01-13 20:53 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РП7-3 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-01-13 19:28 | 2013-01-13 20:53
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НТ-5 | 11 | 2013-01-16 08:27 | 2013-01-16 09:05 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НТ-5 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-01-16 08:27 | 2013-01-16 09:05
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-6 | 12 | 2013-01-17 10:35 | 2013-01-17 15:25 | В результате продолжительной эксплуатации в неблагоприянных климатических условий произошло старение изоляции концевой кабельной мыфты, что привело к возникновению токов утечки через них. Увеличение тока проходящего через кабельную муфту вызвало нагрев проводников сверх допустимой нормы, нагреву битумного наполнителя кабельной муфты и её вытеканию из корпуса, в следствии чего произошло уменьшение изоляционного промежутка в корпусе муфты между проводниками, что в свою очередь привело к электродуговому разряду. | после окончания электромонтажных работ произвести высоковольтные испытания кабельной вставки и концевой кабельной муфты ВЛ-10 кВ ТМ-6 в ТП-10/0,4кВ ТМ6-771. | 2013-01-17 10:35 | 2013-01-17 15:25
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СК5-744 | 13 | 2013-01-17 06:45 | 2013-01-17 14:38 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ СК5-744 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | 1. отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта. | 2013-01-17 06:45 | 2013-01-17 14:38
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АГ-9 | 14 | 2013-01-20 15:40 | 2013-01-20 17:40 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АГ-9 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-01-20 15:40 | 2013-01-20 17:40
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ИЛ2-307 | 15 | 2013-01-20 18:22 | 2013-01-21 18:00 | На момент технологического нарушения в районе нахождения ТП-10/0,4 кВ ИЛ2-307 наблюдался дождь, что при попадании влаги (атмосферных осадков)в РУ-0,4 кВ привело к перекрытию с последующим перекрытием на корпус ТП предохранителей ПК-10 кВ с возникновением межфазного КЗ. | провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ИЛ2-307 | 2013-01-20 18:22 | 2013-01-21 18:00
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СК-11 | 16 | 2013-01-21 20:00 | 2013-01-22 00:30 | В результате коррозийного износа металла из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности,при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ СК-11 с захлестом на провод фазы "С" с дальнейщим возникновением междуфазного КЗ, что привело к отключению МВ-10 СК-11. | организовать произведение внеочередного осмотра по всей длине ВЛ-10 кВ СК-11. | 2013-01-21 20:00 | 2013-01-22 00:30
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 17 | 2013-01-22 18:25 | 2013-01-22 19:05 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки произощел излом у основания ствола дерева расположенного в не охранной зоне вдоль трассы ВЛ его падение на провода, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В" | организовать проведение внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ Б-4 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев провести их спиливание. | 2013-01-22 18:25 | 2013-01-22 19:05
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СЕ-12 | 18 | 2013-01-27 09:25 | 2013-01-27 17:20 | В результате продолжительной эксплуатации в неблагоприянных климатических условий произошло старение изоляции концевой кабельной мыфты, что привело к возникновению токов утечки через них. Увеличение тока проходящего через кабельную муфту вызвало нагрев проводников сверх допустимой нормы, нагреву битумного наполнителя кабельной муфты и её вытеканию из корпуса, в следствии чего произошло уменьшение изоляционного промежутка в корпусе муфты между проводниками, что в свою очередь привело к электродуговому разряду. | после окончания электромонтажных работ произвести высоковольтные испытания кабельной вставки и концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 СЕ-12. | 2013-01-27 09:25 | 2013-01-27 17:20
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-4 | 19 | 2013-01-28 07:54 | 2013-01-28 09:30 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Э-4 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-01-28 07:54 | 2013-01-28 09:30
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БП-7 | 20 | 2013-01-29 20:23 | 2013-01-29 21:50 | Обрыв проводов в сторонним транспортом в пролёте опор №№ 1/118 - 1/119 ВЛ-10 кВ БП-7. | через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2013-01-29 20:23 | 2013-01-29 21:50
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Ильская | 21 | 2013-02-06 14:39 | 2013-02-06 14:39 | В результате ухудшение изоляции обмоток ТСН Т-2, произошло межвитковое КЗ, что привело к разрушению ПКТ на ф "А" с междуфазным КЗ и образованием электрической дуги в отсеке в/в предохранителей ТСН Т-2. | 1. Произвести замену трансформатора ТСН Т-2
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-6 | 22 | 2013-02-05 05:20 | 2013-02-05 06:50 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ ТМ6-721п | подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-02-05 05:20 | 2013-02-05 06:50
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АД-8 | 23 | 2013-02-05 06:46 | 2013-02-05 07:15 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было. | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АД-8 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-02-05 06:46 | 2013-02-05 07:15
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-8 | 24 | 2013-02-06 01:30 | 2013-02-06 01:50 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТМ8-715п до ТП-10/0,4 кВ ТМ8-721п. | подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-02-06 01:30 | 2013-02-06 01:50
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТТ-5 | 25 | 2013-02-07 16:11 | 2013-02-07 18:36 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТТ-5 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-02-07 16:11 | 2013-02-07 18:36
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РП-1-1 | 26 | 2013-02-11 04:00 | 2013-02-11 04:27 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РП-1-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-02-11 04:00 | 2013-02-11 04:27
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АГ-3 | 27 | 2013-02-11 18:55 | 2013-02-11 19:51 | В результате сверхнормативного срока службы ВЛ-10 кВ АГ-3 разрушился опорный изолятор фаза В на опоре № 19 | организовать произведение внеочередного осмотра по всей длине ВЛ-10 кВ АГ-3. | 2013-02-11 18:55 | 2013-02-11 19:51
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | АГ5-510 | 28 | 2013-02-13 07:00 | 2013-02-13 12:12 | На момент технологического нарушения в районе нахождения ТП-10/0,4 кВ АГ5-510 наблюдался дождь. В следствии структурного изменения метериала (фарфора) вызванного старением изоляции из-за длительной эксплуатации произошло растрескивание эмалевой поверхности фарфоровой покрышки опорного изолятора ИО-10 держателей ПКТ-10 фаз. "А", "В" ТП-10/0,4 кВ АГ5-510, что при попадании влаги (достижения точки росы) привело к пробою изоляции на корпус ТП и межфазному КЗ. | провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ фид. АГ-5 с целью выявления дефектов опорных, проходных изоляторов на наличие трещин, сколов, следов перекрытия. По результатам обхода составить лист осмотра. | 2013-02-13 07:00 | 2013-02-13 12:12
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТМ3-427 | 29 | 2013-02-13 21:14 | 2013-02-14 00:30 | На момент технологического нарушения в районе нахождения ТП-10/0,4 кВ СТМ3-427 наблюдался дождь. В следствии структурного изменения метериала (фарфора) вызванного старением изоляции из-за длительной эксплуатации произошло растрескивание эмалевой поверхности фарфоровой покрышки опорного изолятора ИО-10 держателей ПКТ-10 фаз. "А", "В" ТП-10/0,4 кВ СТМ3-427, что при попадании влаги (достижения точки росы) привело к пробою изоляции на корпус ТП и межфазному КЗ. | провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ фид. СТМ-3 с целью выявления дефектов опорных, проходных изоляторов на наличие трещин, сколов, следов перекрытия. По результатам обхода составить лист осмотра. | 2013-02-13 21:14 | 2013-02-14 00:30
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | И-12 | 30 | 2013-02-14 14:17 | 2013-02-14 14:56 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ И12-791п. | И12-791п подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-02-14 14:17 | 2013-02-14 14:56
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВС-2 | 31 | 2013-02-21 12:10 | 2013-02-21 13:26 | В результате старения изоляции произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ ВС-2 питающего ТП-10/0,4 кВ ВС2-612 | После окончания электромонтажных работ произвести высоковольтные испытания участка кабельной муфты питающую ТП-10/0,4 кВ ВС2-612 | 2013-02-21 12:10 | 2013-02-21 13:26
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | РП | 10 кВ | Икеа | 32 | 2013-02-23 21:15 | 2013-02-23 21:58 | Причиной отключения оборудования явилось межфазное короткое замыкание вызваное перекрытием фаз "В" и "С" секции шин 10 кВ РП-10 кВ "Икеа" грызуном (крысой) в результате уменьшения межфазного воздушного промежутка. | в ходе проведения плановых осмотров оборудования ТП, РП особое внимание уделить выявлению мест проникновения мелких животных и принять меры исключающие попадание животных в ТП, РП. | 2013-02-23 21:15 | 2013-02-23 21:58
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Родниковская | 1 | 2013-01-24 07:45 | 2013-01-24 08:15 | В результате проникновения животного за сетчатое ограждение оборудования РВС-35 1СШ и приближения его к токоведущим частям на недопустимое расстояние произошло электродуговое перкрытие РВС-35 1СШ на сетчатое ограждение, что привело к разрушению разрядника. | 1.Произвести замену РВС-35 1СШ ф "А" на ПС 110/35/10кВ "Родниковская" | 2013-01-24 07:45 | 2013-01-24 08:15
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Константиновская | 2 | 2013-02-14 21:05 | 2013-02-14 21:09 | Вследствие проникновения животного со стороны расширительного бака на крышку силового трансформатора Т-1 и приближение его к токоведущим частям выводов 10 кВ на недопустимое расстояние произошло замыкание через тело животного на корпус силового трансформатора, что привело к отключению трансформатора от действия защит | 1. Выполнить восстановление герметичности корпуса выхлопной трубы силового трансформатора Т-1. 2. Произвести чистку изоляции вводов 35/10кВ. 3. Произвести внеочередное проф измерения Т-1 на ПС 35/10 "Константиновская" | 2013-02-14 21:05 | 2013-02-14 21:09
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ч-3-131 | 101 | 2013-01-11 11:37 | 2013-01-11 14:09 | 1. Длительный срок эксплуатации ТМ-10/250кВа. 2. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2013-01-11 11:37 | 2013-01-11 14:09
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-3 | 102 | 2013-01-21 11:35 | 2013-01-21 15:45 | Причина не установлена | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Т-3". | 2013-01-21 11:35 | 2013-01-21 15:45
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Я-7 | 103 | 2013-01-21 11:55 | 2013-01-21 16:40 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Я-7". 2. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2013-01-21 11:55 | 2013-01-21 16:40
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кк-2-608 | 104 | 2013-01-22 11:47 | 2013-01-23 11:03 | Разукомплектация и кража обмоток ВН и НН ТМ-10/40кВА КТП "Кк-2-608". | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-01-22 11:47 | 2013-01-23 11:03
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Вл-2 | 105 | 2013-01-28 16:20 | 2013-01-28 18:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций. | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-01-28 16:20 | 2013-01-28 18:20
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-14 | 106 | 2013-01-30 15:27 | 2013-01-30 18:53 | Вероятная причина: длительный срок эксплуатации. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "М-14". 2. Включить в план капитального ремонта 2014г мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-10кВ "М-14". | 2013-01-30 15:27 | 2013-01-30 18:53
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-38 | 107 | 2013-01-30 15:59 | 2013-01-30 18:59 | Вероятная причина: длительный срок эксплуатации. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "М-38". 2. Включить в план капитального ремонта 2014г мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-10кВ "М-38". | 2013-01-30 15:59 | 2013-01-30 18:59
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Вл-3 | 108 | 2013-02-04 17:00 | 2013-02-05 15:30 | Вероятная причина: 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Вл-3". 2. Включить в план капитального ремонта 2014г мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-10кВ "Вл-3". | 2013-02-04 17:00 | 2013-02-05 15:30
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кн-6 | 109 | 2013-02-07 16:20 | 2013-02-07 19:10 | Падение дерева спиленного посторонними лицами на провода ВЛ-10кВ "Кн-6" (воздействие посторонних лиц). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-02-07 16:20 | 2013-02-07 19:10
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-33 | 110 | 2013-02-17 03:11 | 2013-02-17 13:30 | Наброс на опору неизвестными лицами (воздействие сторонних лиц). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-33". 2. В районных СМИ опубликовать памятку об опасности поражения электрическим током при приближении к воздушным линиям электропередачи и трансформаторным подстанциям. | 2013-02-17 03:11 | 2013-02-17 13:30
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-2 | 111 | 2013-02-17 10:47 | 2013-02-17 14:23 | Несогласованная работа манипулятора в охранной зоне ВЛ-10кВ "М-2". | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ "М-2" с обновлением знаков безопасности, информации об охранной зоне. 2. В районных СМИ опубликовать памятку об опасности поражения электрическим током при выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередач. . | 2013-02-17 10:47 | 2013-02-17 14:23
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-2 | 1 | 2013-01-01 16:55 | 2013-01-01 17:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э-2 было установлено: в пролете опор №76 - №77 перекрытие проводов ф "А" , ф "В" и ф "С" упавшим деревом. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Э-2 от ДКР в пролете опор №70 - №80 | 2013-01-01 16:55 | 2013-01-01 17:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-2 | 2 | 2013-01-03 11:57 | 2013-01-03 14:15 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ К-2 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-01-03 11:57 | 2013-01-03 14:15
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 3 | 2013-01-03 12:08 | 2013-01-03 18:16 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К-4 было установлено: на опоре №75 разрушен изолятор Ф "А". | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2013-01-03 12:08 | 2013-01-03 18:16
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Шкуринская | 4 | 2013-01-04 23:46 | 2013-01-05 00:45 | Во время дождя произошло снижение электрической изоляции изолятора изготовленного из полимерных материалов, в результате электродугового перекрытия изолятора произошло однофазное замыкание на "землю" ф. "С" на ВЛ 110 кВ "Староминская - Шкуринская" опора №151(4.12 - нарушение электрической изоляции). | 1.Провести анализ наличия изоляторов изготовленных из полимерных материалов не имеющих сертификата соответствия установленных на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" 2.Разработать график замены изоляторов изготовленных из полимерных материалов на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" 3.При проведении осмотров ВЛ-110 кВ уделять повышенное внимание на состояние изоляторов изготовленных из полимерных материалов 4.Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 150, 151, 152 ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" | 2013-01-04 23:46 | 2013-01-05 00:45
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-9 | 5 | 2013-01-05 06:26 | 2013-01-05 10:16 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 9 было установлено: в пролете опор №36 - №37 перекрытие проводов ф "А" , ф "В" и ф "С" упавшим деревом. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Стп-9 от ДКР в пролете опор №30 - №40 | 2013-01-05 06:26 | 2013-01-05 10:16
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рщ-1 | 6 | 2013-01-05 00:45 | 2013-01-05 21:53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 1 было установлено: повреждение в КТП Рщ - 1 - 806 которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ | 2013-01-05 00:45 | 2013-01-05 21:53
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Д-1 | 7 | 2013-01-07 07:18 | 2013-01-07 11:10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Д - 1 было установлено: повреждение в КТП Д - 1 - 778 которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-01-07 07:18 | 2013-01-07 11:10
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | По-5 | 8 | 2013-01-08 05:50 | 2013-01-08 11:35 | При осмотре ВЛ - 10 кВ По - 5 было установлено: в пролете опор №12 - №13 обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С" упавшем деревом. | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ По - 5 на предмет отдельно стоящих деревьев. 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ По - 5 отдельно стоящих деревьев | 2013-01-08 05:50 | 2013-01-08 11:35
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Э-6-93 | 9 | 2013-01-11 06:50 | 2013-01-11 08:41 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 6 было установлено: перекрытие проходных изоляторов ф "А" и ф"В" на трансформаторе животным (кот) в КТП Э - 6 - 93. | 1.Произвести осмотр на КТП Э - 6 - 93. 2. Принять меры по предотвращению проникновения животных. | 2013-01-11 06:50 | 2013-01-11 08:41
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-9 | 10 | 2013-01-14 14:30 | 2013-01-15 14:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 9 было установлено: постороним транспортом сбита опора №27. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-01-14 14:30 | 2013-01-15 14:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 11 | 2013-01-15 16:53 | 2013-01-15 20:52 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: обрыв проводов в пролете опор №51 - №52 ф "А", ф "В" и ф "С" упавшем деревом спиляного постороним лицом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-01-15 16:53 | 2013-01-15 20:52
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 12 | 2013-01-26 06:10 | 2013-01-26 17:51 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: в пролете опор №2-1 - №2-5 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-26 06:10 | 2013-01-26 17:51
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-7 | 13 | 2013-01-26 09:50 | 2013-01-27 19:51 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 7 было установлено: в пролете опор №177 - №178 и №191 - №205 обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С" из - за сильного образования гололеда на ВЛ. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ш - 7. 2.Разработать графики устранений выявленых нарушений | 2013-01-26 09:50 | 2013-01-27 19:51
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 14 | 2013-01-26 10:14 | 2013-01-26 19:00 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: в пролете опор №5 - 5 - №5-10 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 6 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-26 10:14 | 2013-01-26 19:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 15 | 2013-01-26 13:30 | 2013-01-26 16:07 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: в пролете опор №4-35 - №4-36 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-26 13:30 | 2013-01-26 16:07
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 16 | 2013-01-26 14:42 | 2013-01-27 23:42 | 1. Обрыв провода из - за сильного ветра, гололедообразования и падение деревьев. 2. Излом опор из - за гололедообразования на проводах и падение деревьев. 3. Скол изолятора из - за сильного гололедообразования. 4. Излом траверсы из - за падения деревьев на провода ВЛ - 10 кВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-26 14:42 | 2013-01-27 23:42
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ек-9 | 17 | 2013-01-26 14:43 | 2013-01-30 22:22 | 1. Обрыв провода из - за сильного ветра, гололедообразования и падение деревьев. 2. Излом опор из - за гололедообразования на проводах и падение деревьев. 3. Скол изолятора из - за сильного гололедообразования. 4. Излом траверсы из - за падения деревьев на провода ВЛ - 10 кВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ек - 9 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-26 14:43 | 2013-01-30 22:22
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Глафировка-Шабельск | 18 | 2013-01-26 19:40 | 2013-01-27 10:35 | Обрыв провода ф. "В" под тяжестью наросшего гололёда на ВЛ-35 кВ "Глафировка - Шабельск" в пролёте опор №9-10 (4.13 - нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи). | 1.Провести осмотр по всей трассе ВЛ-35 кВ "Глафировка - Шабельск" 2.Разработать мероприятия по результатам осмотра | 2013-01-26 19:40 | 2013-01-27 10:35
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 19 | 2013-01-26 19:30 | 2013-01-28 00:40 | 1. Обрыв провода из - за сильного ветра, гололедообразования и падение деревьев. 3. Скол изолятора из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-26 19:30 | 2013-01-28 00:40
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 20 | 2013-01-26 20:15 | 2013-01-27 19:01 | 1. Обрыв провода из - за сильного ветра, гололедообразования и падение деревьев. 2. Излом опор из - за гололедообразования на проводах и падение деревьев. 3. Скол изолятора из - за сильного гололедообразования. 4. Излом траверсы из - за падения деревьев на провода ВЛ - 10 кВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 6 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-26 20:15 | 2013-01-27 19:01
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | По-5 | 21 | 2013-01-27 05:20 | 2013-01-27 13:11 | При осмотре ВЛ - 10 кВ По - 5 было установлено: обрыв провода ф "А" и ф "В" из - за сильного ветра, гололедообразования в прполете опор №41 - №42. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ По - 5 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-27 05:20 | 2013-01-27 13:11
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кх-1 | 22 | 2013-01-27 07:10 | 2013-01-27 13:14 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кх - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-01-27 07:10 | 2013-01-27 13:14
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Д-1 | 23 | 2013-01-27 07:15 | 2013-01-27 13:00 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Д - 1 было установлено: обрыв вязки ф "А" и ф "В" из - за сильного ветра, гололедообразования на опоре №7, №75. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Д - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-27 07:15 | 2013-01-27 13:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Д-3 | 24 | 2013-01-27 07:15 | 2013-01-27 14:15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Д - 3 было установлено: обрыв провода ф "А", ф "В" и ф "С" из - за сильного ветра, гололедообразования в пролете опор №5 - №6. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Д - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-27 07:15 | 2013-01-27 14:15
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-3 | 25 | 2013-01-27 08:00 | 2013-01-27 14:19 | При осммтре ВЛ - 10 кВ Р - 5 было устоновлено: обрыв провода в пролете опор №83 - №84 упавшим деревом из - за сильного ветра и гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Р - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-27 08:00 | 2013-01-27 14:19
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ис-1 | 26 | 2013-01-27 09:21 | 2013-01-27 16:44 | При осммтре ВЛ - 10 кВ Ис - 1 было устоновлено: обрыв провода в пролете опор №65 - №66 из - за сильного ветра и гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ис - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-27 09:21 | 2013-01-27 16:44
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Еу-5 | 27 | 2013-01-27 09:30 | 2013-01-27 16:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Еу - 5 было установлено: в пролете опор №68 - №69 упал провод ф "С" ВЛ - 10 кВ Еу - 7 из - за сильного гололедообразования. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Еу - 5. 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-01-27 09:30 | 2013-01-27 16:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Еу-7 | 28 | 2013-01-27 09:30 | 2013-01-27 16:44 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Еу - 7 было установлено: обрыв провода ф "С" из - за сильного гололедообразования в пролете опор №74 - №1-1 который лег на ВЛ - 10 кВ Еу - 5. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Еу - 7 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-01-27 09:30 | 2013-01-27 16:44
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-9 | 29 | 2013-01-27 10:25 | 2013-01-27 19:59 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 9 было установлено: обрыв провода Ф "А" и ф "С" на опоре №1-8 из - за сильного гололедообразования. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ш - 9. 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-01-27 10:25 | 2013-01-27 19:59
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-1 | 30 | 2013-01-27 10:50 | 2013-01-27 20:10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 1 было установлено: обрыв провода в Ф "А" и ф "С" в пролете опоре №47 - 49 из - за сильного гололедообразования. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ш - 1. 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-01-27 10:50 | 2013-01-27 20:10
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 31 | 2013-01-27 13:45 | 2013-01-27 17:58 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 3 было установлено: обрыв провода в Ф "А" и ф "С" в пролете опоре №6-1 - №6-7 из - за сильного гололедообразования. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ш - 3. 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-01-27 13:45 | 2013-01-27 17:58
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 32 | 2013-01-28 00:20 | 2013-01-29 12:23 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: в пролете опор №111-1 - №111-2 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 00:20 | 2013-01-29 12:23
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 33 | 2013-01-28 00:40 | 2013-01-30 02:14 | 1. Обрыв провода из - за сильного ветра, гололедообразования и падение деревьев. 2. Излом опор из - за гололедообразования на проводах и падение деревьев. 3. Скол изолятора из - за сильного гололедообразования. 4. Излом траверсы из - за падения деревьев на провода ВЛ - 10 кВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 00:40 | 2013-01-30 02:14
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 34 | 2013-01-28 04:10 | 2013-01-29 16:10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: в пролете опор №56 - №57 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст -2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 04:10 | 2013-01-29 16:10
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кз-5 | 35 | 2013-01-28 07:40 | 2013-01-29 18:40 | При осммтре ВЛ - 10 кВ Кз - 5 было устоновлено: обрыв провода в пролете опор №146 - №147 из - за сильного ветра и гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кз - 5 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 07:40 | 2013-01-29 18:40
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ек-3 | 36 | 2013-01-28 06:15 | 2013-01-28 09:58 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ек - 3 было установлено: перекрытие в высоковольтном отсеке КТП Ек- 3 - 522П которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-01-28 06:15 | 2013-01-28 09:58
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-5 | 37 | 2013-01-28 08:56 | 2013-01-28 23:13 | При осммтре ВЛ - 10 кВ Р - 5 было устоновлено: обрыв провода в пролете опор №83 - №84 из - за сильного ветра и гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Р - 5 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 08:56 | 2013-01-28 23:13
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 38 | 2013-01-28 09:02 | 2013-01-29 23:13 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 1 было установлено: на опоре №3-1 отгорел шлейф ф "А" и ф "В". | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Э - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 09:02 | 2013-01-29 23:13
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 39 | 2013-01-28 09:12 | 2013-01-30 14:15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: в пролете опор №20- №21 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 09:12 | 2013-01-30 14:15
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-9 | 40 | 2013-01-28 10:42 | 2013-01-29 17:49 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 9 было установлено: обрыв провода Ф "А" и ф "С" в пролете опор №36 - №37, №82 - №83 из - за сильного гололедообразования. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ш - 9. 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-01-28 10:42 | 2013-01-29 17:49
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Глф-1 | 41 | 2013-01-28 10:55 | 2013-01-29 16:15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Глф - 1 было установлено: обрыв провода Ф "А" и ф "С" в пролете опор №56 - №58, из - за сильного гололедообразования. | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Глф - 1. 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-01-28 10:55 | 2013-01-29 16:15
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Бк-5 | 42 | 2013-01-28 15:53 | 2013-01-29 15:54 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Бк - 5 было установлено: в пролете опор №137 - №139 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Бк - 5 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-28 15:53 | 2013-01-29 15:54
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 43 | 2013-01-29 05:17 | 2013-01-29 17:00 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: в пролете опор №8-16 - №8-17 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-29 05:17 | 2013-01-29 17:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Сч-3 | 44 | 2013-01-30 07:03 | 2013-01-30 18:49 | При осммтре ВЛ - 10 кВ Сч - 3 было устоновлено: обрыв провода в пролете опор №44 - №47, №6-22 - №6-25 из - за сильного ветра и гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Сч - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-30 07:03 | 2013-01-30 18:49
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Степная-Кущёвская | 45 | 2013-01-28 13:20 | 2013-01-28 18:51 | Из-за попадания влаги во время дождя в корпус болтового зажима с одновременным нарастанием гололёда произошло разрушение корпуса зажима, что привело к ослаблению крепления грозозащитного троса и его выскальзывание из крепёжного узла на опоре №8 ВЛ-110 кВ "Степная - Кущёвская" под тяжестью наросшего гололёда(4.14 - механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос). | 1.Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Степная - Кущёвская" с целью проверки состояния натяжной арматуры грозозащитного троса в пролётах пор №1-8 и №75-93. 2.Разработать мероприятия по результатам проведённого осмотра 3.Заменить установленные на грозозащитном тросе ВЛ-110 кВ "Степная - Кущёвская" натяжные болтовые зажимы марки НБ на клиновые натяжные зажимы марки НКК | 2013-01-28 13:20 | 2013-01-28 18:51
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ис-5 | 46 | 2013-01-30 10:32 | 2013-01-30 14:39 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ис - 5 было установлено: в пролете опор №27-№29 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев из - за сильного гололедообразования. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ис - 5 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-01-30 10:32 | 2013-01-30 14:39
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | По-5-119 | 47 | 2013-02-01 09:13 | 2013-02-01 15:42 | При осмотре ВЛ - 10 кВ По - 5 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП По - 5 - 119. | Мероприятия не намечались | 2013-02-01 09:13 | 2013-02-01 15:42
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 48 | 2013-02-01 11:09 | 2013-02-01 14:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №45 из-за упавшей ветки дерева. | 1. Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ст - 1 от ДКР в пролете опор №40 - №50. | 2013-02-01 11:09 | 2013-02-01 14:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 49 | 2013-02-01 15:50 | 2013-02-01 17:11 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 6 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-02-01 15:50 | 2013-02-01 17:11
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Шкуринская | 50 | 2013-02-02 10:37 | 2013-02-02 11:31 | Причина не выявлена (4.21 - неклассифицированные причины). | 1.Провести осмотр всей трассы ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" инженерно-техническим персоналом 2.Разработать мероприятия по результатам проведённого осмотра | 2013-02-02 10:37 | 2013-02-02 11:31
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Шкуринская | 51 | 2013-02-03 01:03 | 2013-02-03 01:35 | Из-за изменения материала в процессе эксплуатации произошло снижение электрической изоляции изолятора изготовленного из полимерных материалом, в результате электродугового перекрытия изолятора произошло однофазное замыкание на "землю" ф. "С" на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" опора №134 (4.12 - нарушение электрической изоляции). | 1.Провести анализ наличия изоляторов изготовленных из полимерных материалов не имеющих сертификата соответствия установленных на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" 2.Разработать многолетний график замены изоляторов изготовленных из полимерных материалов на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" 3.При проведении осмотров ВЛ-110 кВ уделять повышенное внимание на состояние изоляторов изготовленных из полимерных материалов 4.Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№133, 134, 135 ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" | 2013-02-03 01:03 | 2013-02-03 01:35
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ек-5 | 52 | 2013-02-04 06:15 | 2013-02-04 12:48 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ек - 5 было установлено: в пролете опор №22 - №23 схлест проводов (последствие гололеда 28.01.2013). | 1.Произвести перетяжку проводов на ВЛ - 10 кВ Ек - 5 в пролете опор №20 - №30 | 2013-02-04 06:15 | 2013-02-04 12:48
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-6-809 | 53 | 2013-02-04 11:45 | 2013-02-04 18:41 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: перекрытие в высоковольтном отсеке шин 10 кВ ф "А" и ф"В" животным (кот) в КТП Ст - 6 - 809. | 1.Произвести осмотр на КТП Ст - 6 - 809. 2. Принять меры по предотвращению проникновения животных. | 2013-02-04 11:45 | 2013-02-04 18:41
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 54 | 2013-02-04 12:02 | 2013-02-04 16:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: в пролете опор №185 - №186 схлест проводов (последствие гололеда 28.01.2013). | 1.Произвести перетяжку проводов на ВЛ - 10 кВ Ст - 1 в пролете опор №180 - №190 | 2013-02-04 12:02 | 2013-02-04 16:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Слюсаревская | 55 | 2013-02-05 04:20 | 2013-02-05 18:28 | При возникновении междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ СЛ-3 (перекрытие проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №1-15?1-16)из-за повреждения вторичных цепей дифференциальной защиты (обрыв проводника кабеля, что привело к отсутствию "плеча" 10 кВ)МВ-10 кВ СЛ-3 и МВ-10 кВ Т-1 не отключились, что привело к отключению МВ-35 кВ Т-1 так, как время срабатывания дифференциальной защиты трансформатора 0 секунд. (4.13 - нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи) | 1.Произвести замену повреждённого кабеля токовых цепей дифференциальной защиты Т-1 на ПС 35/10 кВ "Слюсаревская" 2.Произвести ориентировку дифференциальной защиты Т-1 на ПС 35/10 кВ "Слюсаревская" 3.Произвести проверку устройств РЗА Т-1, МВ-10 кВ СЛ-3 на ПС 35/10 кВ "Слюсаревская" 4.При планировании ремонтов предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2013-02-05 04:20 | 2013-02-05 18:28
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 56 | 2013-02-05 11:20 | 2013-02-05 15:10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: обрыв вязки ф "С" на опоре №163 из-за упавшей ветки дерева. | 1. Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ст - 1 от ДКР в пролете опор №160 - №170 | 2013-02-05 11:20 | 2013-02-05 15:10
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 57 | 2013-02-23 01:09 | 2013-02-23 02:35 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: повреждение в КТП Ст - 2 - 930П которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-02-23 01:09 | 2013-02-23 02:35
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 58 | 2013-02-23 03:13 | 2013-02-23 04:01 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 2 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-02-23 03:13 | 2013-02-23 04:01
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 59 | 2013-02-23 10:49 | 2013-02-23 12:53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: в пролете опор №160 - №5/1 схлест проводов ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 2 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-02-23 10:49 | 2013-02-23 12:53
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-5 | 60 | 2013-02-25 03:26 | 2013-02-25 14:57 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 5 было установлено: в результате удара постороним транспортом об опору №25 произошел излом траверсы срыв изолятора ф "А"и излом опоры. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-02-25 03:26 | 2013-02-25 14:57
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-3-921 | 61 | 2013-02-26 11:55 | 2013-02-26 16:21 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП Ст - 3 - 921. | Мероприятия не намечались | 2013-02-26 11:55 | 2013-02-26 16:21
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПАОС-Ханьковская | 1 | 2013-02-24 21:17 | 2013-02-24 22:27 | Вследствие расстрела из ружья неустановленными лицами изоляторов ПС-70 на опре № 12 ВЛ-110 кВ "ПАОС-Ханьковская" произошло электродуговое перекрытие и, как следствие, повреждение 8-ми изоляторов в гирлянде ф. С" и 3-х изоляторов в гирлянде ф. А". | 1.Разместить в средствах массовой информации статьи об особенностях использования охранных зон ВЛ выше 1000 В в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 2. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "ПАОС - Ханьковская". | 2013-02-24 21:17 | 2013-02-24 22:27
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б7 | 101 | 2013-01-07 11:37 | 2013-01-07 13:36 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Б7 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б7 От ПС 35/10 кВ "Бараниковская" Бараниковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Бараниковского СУ. | 2013-01-07 11:37 | 2013-01-07 13:36
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЧ3 | 102 | 2013-01-15 11:32 | 2013-01-15 12:10 | Обрыв вязки провода АС-50 на опоре № 81 ВЛ-10-НЧ3 произошел в результате одновременного взлета стаи птиц с проводов ВЛ. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НЧ3 От ПС 35/10 кВ "НС-14" Петровского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Петровского СУ. | 2013-01-15 11:32 | 2013-01-15 12:10
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | КР1-395 | 103 | 2013-01-20 18:51 | 2013-01-20 21:26 | Старение уплотнительных резинок ПК-6 на КТП КР1-395 | 1. Выполнить внеплановый осмотр КТП КР1-395 от ПС 110/6 кВ "Коржевская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Анастасиевского сетевого участка Славянского РЭС. | 2013-01-20 18:51 | 2013-01-20 21:26
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КР7 | 104 | 2013-02-17 18:05 | 2013-02-17 20:23 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-6-КР7 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 от ПС 110/6 кВ "Коржевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ | 2013-02-17 18:05 | 2013-02-17 20:23
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПП3 | 105 | 2013-02-21 13:27 | 2013-02-21 16:19 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПП3 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПП3 от РП-10 "Приазовский" Петровского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Петровского СУ | 2013-02-21 13:27 | 2013-02-21 16:19
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КР7 | 106 | 2013-02-23 18:11 | 2013-02-23 20:50 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-6-КР7 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 от ПС 110/6 кВ "Коржевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ | 2013-02-23 18:11 | 2013-02-23 20:50
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИВ3 | 201 | 2013-01-04 01:06 | 2013-01-04 14:39 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изолятора, увеличение нагрузки на изоляторы ВЛ-10-ИВ3 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 23-24. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ3 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. | 2013-01-04 01:06 | 2013-01-04 14:39
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МИ7-568 | 202 | 2013-01-05 17:40 | 2013-01-06 12:01 | Старение изоляции,появление микротрещин в материале изоляции обмоток трансформатора на КТП МИ7-568 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- МИ7 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского ПУ. | 2013-01-05 17:40 | 2013-01-06 12:01
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О6-24 | 203 | 2013-01-06 05:30 | 2013-01-06 11:59 | Старение изоляции,появление микротрещин в материале изоляции НВ выводов на КТП О6-24 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- О6 от п/ст 35/10 "Октябрьская" Октябрьского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского ПУ. | 2013-01-06 05:30 | 2013-01-06 11:59
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС7 | 204 | 2013-01-13 20:40 | 2013-01-14 11:00 | Ухудшения контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с ножом на РКТП НС7-332 вследствие загрязнения из-за интенсивного применения сельскохозяйственными предприятиями химикатов для обработки сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к КТП. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10-НС7 от ПС 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей. | 2013-01-13 20:40 | 2013-01-14 11:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС11 | 205 | 2013-01-18 09:05 | 2013-01-18 14:45 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изолятора фазы "В" на РКТП НС11-330 в процессе длительной эксплуатации(40 лет). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10-НС11 от ПС 35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ. | 2013-01-18 09:05 | 2013-01-18 14:45
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ9 | 206 | 2013-01-21 15:20 | 2013-01-21 17:47 | Замыкание на землю провода фазы "В" на оп.№2/19 ВЛ10-НМ9 птицей. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ9 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. | 2013-01-21 15:20 | 2013-01-21 17:47
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИВ1 | 207 | 2013-01-25 12:23 | 2013-01-25 19:52 | Усталость металла, появление микротрещин в сварочном шве траверсы на опоре №1/55 ВЛ-10-ИВ1. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ1 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. | 2013-01-25 12:23 | 2013-01-25 19:52
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ3 | 208 | 2013-02-01 18:15 | 2013-02-01 18:57 | Ухудшения контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с ножом на РКТП НМ3-261 вследствие загрязнения из-за интенсивного применения сельскохозяйственными предприятиями химикатов для обработки сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к КТП. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10-НМ3 от ПС 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей. | 2013-02-01 18:15 | 2013-02-01 18:57
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МИ1-49 | 209 | 2013-02-04 06:24 | 2013-02-04 18:05 | Падение на КТП МИ1-49 дерева высотой свыше 15м, растущего вблизи охранной зоны ВЛ10-МИ1. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ1 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского ПУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Трудобеликовского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-МИ1. | 2013-02-04 06:24 | 2013-02-04 18:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ3 | 210 | 2013-02-04 20:21 | 2013-02-04 22:40 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ3 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. | 2013-02-04 20:21 | 2013-02-04 22:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М2 | 211 | 2013-02-05 13:50 | 2013-02-05 15:18 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М2 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-02-05 13:50 | 2013-02-05 15:18
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИВ3 | 212 | 2013-02-11 10:50 | 2013-02-11 13:00 | Ухудшения контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с ножом на Р-43 ВЛ10-ИВ3 вследствие загрязнения из-за интенсивного применения сельскохозяйственными предприятиями химикатов для обработки сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к КТП. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10-ИВ3 от ПС 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей. | 2013-02-11 10:50 | 2013-02-11 13:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КИ3-780 | 213 | 2013-02-12 08:27 | 2013-02-12 18:50 | Старение изоляции,появление микротрещин в материале изоляции обмоток трансформатора на КТП КИ3-780 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- КИ3 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского ПУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского ПУ-1. | 2013-02-12 08:27 | 2013-02-12 18:50
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МИ1-584 | 214 | 2013-02-27 18:50 | 2013-02-27 20:53 | Перекрытие изоляции в ВВ отсеке КТП МИ1-584 вследствие попадания влаги (дождь с ветром). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-МИ1 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского ПУ. | 2013-02-27 18:50 | 2013-02-27 20:53
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 301 | 2013-01-06 16:45 | 2013-01-06 19:43 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ЧМ-5 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов, ветер. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-01-06 16:45 | 2013-01-06 19:43
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-6 | 302 | 2013-01-12 05:30 | 2013-01-12 12:38 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-6 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-01-12 05:30 | 2013-01-12 12:38
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 303 | 2013-01-20 08:15 | 2013-01-20 13:54 | Электрический пробой изолятора фазы "В" на опоре 267 по ВЛ-10-ЧМ-5 в результате загрязнения тела изолятора солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-01-20 08:15 | 2013-01-20 13:54
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-1 | 304 | 2013-01-31 09:40 | 2013-01-31 13:03 | Замыкание на землю на ВЛ-10-ИЛ-1 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре №5. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-1 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-01-31 09:40 | 2013-01-31 13:03
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КУ-11 | 305 | 2013-02-03 05:35 | 2013-02-03 10:17 | Обрыв вязки провода на опоре 95 по ВЛ-6-КУ-11 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-11. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-02-03 05:35 | 2013-02-03 10:17
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 306 | 2013-02-03 13:55 | 2013-02-03 17:11 | Замыкание на землю на ВЛ-10-ИЛ-5 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом в пролете опор 130-131. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-02-03 13:55 | 2013-02-03 17:11
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 307 | 2013-02-03 14:36 | 2013-02-03 16:19 | Обрыв провода фазы "А", в пролете опор 88-89 по ВЛ-10-ЗП-9 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-02-03 14:36 | 2013-02-03 16:19
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ-7-224 | 308 | 2013-02-09 13:52 | 2013-02-09 17:16 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Оформить служебную записку для написания письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-02-09 13:52 | 2013-02-09 17:16
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ-1-157 | 309 | 2013-02-12 16:10 | 2013-02-12 18:05 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-02-12 16:10 | 2013-02-12 18:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 310 | 2013-02-20 12:21 | 2013-02-20 18:32 | Электрический пробой изоляторов на опоре № 200 ВЛ-10-ЧМ-9 в результате загрязнения тела изолятора солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-02-20 12:21 | 2013-02-20 18:32
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Псоу | 1 | 2013-01-13 19:21 | 2013-01-14 05:28 | 1. В результате бокового ветра и последующего раскачивания крайнего провода в пролёте 1 К-2 К ВЛ-110 кВ КПГЭС – Псоу произошло электродуговое перекрытие на тело установленной опоры № 46 ( установленной в 2 метрах от крайнего провода существующей ВЛ-110 кВ КПГЭС-Псоу, титул № 154 Олимпийской программы по реконструкции ВЛ-110 кВ КПГЭС –Псоу) , последующий пережог провода АС-120 в пролёте опор № 1К-2 К. В результате падения провода опустилась поддерживающая гирлянда на опоре № 1 К пересечение с ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха. | 1. Выполнить реконструкцию ВЛ-110 кВ КПГЭС- Псоу на участке от опоры № 209 до ПС Каменка . 2. Направить письмо в дирекцию строительства олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго» о недопущении установки опор при реконструкции ВЛ-110 кВ с нарушением п.2.5.230 таблица 2.5.25 ПУЭ 7-е издание. | 2013-01-13 19:21 | 2013-01-14 05:28
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Хоста-Адлер | 2 | 2013-01-14 09:27 | 2013-01-14 10:43 | При переезде транспорта с негабаритным грузом по дороге, пересекающей ВЛ-110 кВ неустановленные лица на скорости зацепили нижний провод ВЛ-110 кВ Хоста – Адлер. В результате вытягивания провода произошло приближение поддерживающей гирлянды на опоре № 10 к телу опоры, пережог провода за опорой № 10 в сторону опоры № 11, его обрыв и захлест при рывке за линией провода ВЛ-110 кВ Хоста – Кудепста (совместный подвес). | 1. Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 9-10-11 на ВЛ -110 кВ Хоста-Адлер. | 2013-01-14 09:27 | 2013-01-14 10:43
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Каменка | 3 | 2013-02-14 14:54 | 2013-02-14 16:22 | Вследствие повреждения реле времени типа РВМ-12 ( физический износ эксплуатируется с 1972 года) в схеме защит трансформатора , произошло самопроизвольное замыкание контакта , данный контакт по цепям УРОК дал сигнал на отключение ОД-110 Т-1. | 1. Вывести из существующей схемы УРОК на ПС 110/10 кВ Каменка. 2. Внести дополнение в инструкцию по обслуживанию устройств РЗА в части работы схемы УРОК ОД-110 кВ и ознакомить с изменениями оперативный и оперативно- ремонтный персонал Сочинских электрических сетей с изменениями. | 2013-02-14 14:54 | 2013-02-14 16:22
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Альпийская-Вишнёвая | 4 | 2013-02-17 19:49 | 2013-02-17 20:39 | Повреждений на ВЛ-110 кВ Альпийская- Вишнёвая не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Альпийская- Вишнёвая, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса , состояние контактных соединений | 2013-02-17 19:49 | 2013-02-17 20:39
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Адлер-Адлерская ТЭС | 5 | 2013-02-21 04:43 | 2013-02-21 04:43 | Причина отключения: в процессе длительной эксплуатации ( с 1963 г.) в результате снижения прочностных характеристик последующего вытягивания провода М-70, произошёл разрыв провода в середине пролёта № 33-№ 34 на ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС | 1.Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса , состояние контактных соединений.
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Джубга-Лермонтово | 6 | 2013-02-21 09:41 | 2013-02-21 12:36 | В результате длительной эксплуатации , изменения прочностных характеристик вытягивания провода АС-120( с 1973г.) произошёл разрыв провода ( развивающаяся коррозия стального сердечника провода АС-120 ) в середине пролёта опор № 48-№ 49 (длина пролёта 360 метров) на ВЛ-110 кВ Джубга- Лермонтово. | 1.Произвести шунтирование соединительных зажимов на опорах № 56, № 57, № 62 анкерных опорах ВЛ-110 кВ Джубга- Лермонтово. 2. Выполнить внеочередной инженерный обход ВЛ-110 кВ Джубга- Лермонтово, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса . 3. Выполнить тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ Джубга- Лермонтово. 4.Разработать мероприятия по результатам инженерных обходов и тепловизионного осмотра ВЛ-110 кВ Джубга- Лермонтово 5.Выполнить реконструкцию ВЛ-110 кВ Джубга-Лермонтово с заменой проводов и опор. 6. Провести техническое освидетельствование ВЛ-110 кВ Джубга- Лермонтово. 7.Выполнить ревизию проводов и при необходимости ремонт в пролёте опор № 61- № 62 и № 46-№ 47. | 2013-02-21 09:41 | 2013-02-21 12:36
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Небуг-Ольгинка | 7 | 2013-02-24 14:16 | 2013-02-24 19:01 | В результате раскачивающего воздействия ветровых нагрузок на длительно находящийся в работе провод ( провод АС-120 с 1963 г.) на опоре № 33 Н ВЛ-110 кВ Ольгинка- Небуг произошёл излом провода, последующий его обрыв на выхода из натяжного зажима. | 1. Произвести ремонт шлейфа на опоре № 33 Н ВЛ-110 кВ Ольгинка- Небуг , произвести ревизию двух не повреждённых фаз и при необходимости заменить дефектные участки. 2. Произвести шунтирование соединительных зажимов на всех анкерных опорах № 68, № 143, № 109 , № 108, № 106, № 105, № 93, № 89, № 28 О, № 115 ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка 3 Выполнить послеаварийную проверку РЗА СМВ-110 на ПС 110 кВ Туапсе. 4.Выполнить внеочередной инженерный обход ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса . 5.Выполнить тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка. 6.Разработать мероприятия по результатам инженерных обходов и тепловизионного осмотра ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка. | 2013-02-24 14:16 | 2013-02-24 19:01
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А128-А208 | 100 | 2013-01-10 23:18 | 2013-01-11 00:45 | Эксплуатация КЛ-10кВ А128-А208 сверхнормативного срока с 1969г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А128-А208 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А128-А208 | 2013-01-10 23:18 | 2013-01-11 00:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Пс2-А343/А419/481 | 101 | 2013-01-11 08:25 | 2013-01-11 16:24 | Эксплуатация КЛ-10кВ ф.Пс2-А343/А419/481 сверхнормативного срока с 1982г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ ф.Пс2-А343/А419/481 2.Отремонтировать КВЛ-10кВ ф.Пс2-А343/А419/481 | 2013-01-11 08:25 | 2013-01-11 16:24
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А364-А478 | 102 | 2013-01-11 08:25 | 2013-01-11 11:50 | Эксплуатация КЛ-10кВ А364-А478 сверхнормативного срока с 1979г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А364-А478 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А364-А478 | 2013-01-11 08:25 | 2013-01-11 11:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А204-А221 | 103 | 2013-01-13 02:40 | 2013-01-13 05:00 | Эксплуатация КЛ-10кВ ф.А204-А221 сверхнормативного срока с 1970г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А204-А221 2.Отремонтировать КЛ-10кВ ф.А204-А221 | 2013-01-13 02:40 | 2013-01-13 05:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А338-А378/А467 | 104 | 2013-01-13 13:28 | 2013-01-13 15:30 | Эксплуатация ВЛ-10кВ А338-А378/А467 сверхнормативного срока с 1979г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП ВЛ-10кВ А338-А378/А467 2.Отремонтировать ВЛ-10кВ А338-А378/А467 | 2013-01-13 13:28 | 2013-01-13 15:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А182 | 105 | 2013-01-20 16:50 | 2013-01-20 17:40 | Междуфазное замыкание в ТП-А182 из-за попадания крысы | 1.Произвести осмотр и принять меры для предотвращения попадания животных в ТП-А182 | 2013-01-20 16:50 | 2013-01-20 17:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Пс7-А97 | 106 | 2013-01-21 13:40 | 2013-01-21 14:55 | Вследствии проведения земляных работ ООО "СК"Северо-Восток" в охранной зоне КЛ-10кВ ф.Пс7-А97 произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольных электрических сетей", "Правила охраны электрических сетей напряжением до и выше 1кВ" на ООО "СК"Северо-Восток" по факту порыва КЛ-10кВ ф.Пс7-А97 2.Отремонтировать КЛ-10кВ ф.Пс7-А97 | 2013-01-21 13:40 | 2013-01-21 14:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А304-А389 | 107 | 2013-01-21 15:30 | 2013-01-21 21:45 | Эксплуатация КЛ-10кВ А304-А389 сверхнормативного срока с 1976г. | 1.Отремонтировать КЛ-10кВ А304-А389 | 2013-01-21 15:30 | 2013-01-21 21:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А296-А525 | 108 | 2013-01-22 03:50 | 2013-01-22 06:50 | Вследствии проведения земляных работ СУ-7 "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ А296-А525 произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольных электрических сетей", "Правила охраны электрических сетей напряжением до и выше 1кВ" на СУ-7 "Мостовик" по факту порыва КЛ-10кВ А296-А525 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А296-А525 | 2013-01-22 03:50 | 2013-01-22 06:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А90-А97 | 109 | 2013-01-22 15:40 | 2013-01-22 16:50 | Вследствии проведения земляных работ ООО "ИНВЭНТ-Технострой" в охранной зоне КЛ-10кВ А90-А97 произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольных электрических сетей", "Правила охраны электрических сетей напряжением до и выше 1кВ" на ООО "ИНВЭНТ-Технострой" по факту порыва КЛ-10кВ А90-А97 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А90-А97 | 2013-01-22 15:40 | 2013-01-22 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А132-А343 | 110 | 2013-01-23 05:18 | 2013-01-23 05:30 | Эксплуатация КЛ-10кВ А132-А343 сверхнормативного срока с 1973г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10 А132-А343 2.Отремонтировать КВЛ-10 А132-А343 | 2013-01-23 05:18 | 2013-01-23 05:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А90-А97 | 111 | 2013-01-24 07:25 | 2013-01-24 12:25 | Вследствии проведения земляных работ ООО "ИНВЭНТ-Технострой" в охранной зоне КЛ-10кВ А90-А97 произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольных электрических сетей", "Правила охраны электрических сетей напряжением до и выше 1кВ" на ООО "ИНВЭНТ-Технострой" по факту порыва КЛ-10кВ А90-А97 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А90-А97 | 2013-01-24 07:25 | 2013-01-24 12:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А315 | 112 | 2013-01-24 21:00 | 2013-01-25 01:15 | Междуфазное замыкание в ТП-А315 из-за крысы | 1.Произвести осмотр и принять меры для предотвращения попадания животных в ТП-А182 | 2013-01-24 21:00 | 2013-01-25 01:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-36-А218 | 113 | 2013-01-24 21:00 | 2013-01-25 00:05 | Эксплуатация КЛ-10кВ РП-36-А218 сверхнормативного срока с 1983г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП-36-А218 2.Отремонтировать КЛ-10кВ РП-36-А218 | 2013-01-24 21:00 | 2013-01-25 00:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А189-А533 | 114 | 2013-01-27 21:20 | 2013-01-28 01:20 | Эксплуатация КЛ-10кВ А189-А533 сверхнормативного срока с 1969г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А189-А533 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А189-А533 | 2013-01-27 21:20 | 2013-01-28 01:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А267-А392 | 115 | 2013-01-29 02:35 | 2013-01-29 05:15 | Эксплуатация КЛ-10кВ А267-А392 сверхнормативного срока с 1973г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А267-А392 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А267-А392 | 2013-01-29 02:35 | 2013-01-29 05:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А32-А194 | 116 | 2013-01-30 10:55 | 2013-01-30 18:15 | Эксплуатация КЛ-10кВ А32-А194 сверхнормативного срока с 1976г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А32-А194 2.Отремонтировать КЛ-10кВ А32-А194 | 2013-01-30 10:55 | 2013-01-30 18:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А413-А570 | 117 | 2013-02-01 17:45 | 2013-02-01 20:27 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А413-А570 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А413-А570 | 2013-02-01 17:45 | 2013-02-01 20:27
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А113-А321 | 117 | 2013-01-31 21:45 | 2013-02-01 04:30 | Не известно | Мероприятия не намечались | 2013-01-31 21:45 | 2013-02-01 04:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю113-РП-18 | 118 | 2013-02-01 21:45 | 2013-02-02 10:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Ю113-РП-18 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 Ю113-РП-18 | 2013-02-01 21:45 | 2013-02-02 10:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А115-А547 | 119 | 2013-02-02 02:20 | 2013-02-02 21:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 ф.А115-А547 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 ф.А115-А547 | 2013-02-02 02:20 | 2013-02-02 21:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А74-А163 | 120 | 2013-02-05 09:15 | 2013-02-05 19:50 | Повреждение изоляции с междуфазным замыканием КЛ-10 А74-А163 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х120) | Отремонтировать КЛ-10 А74-А163 | 2013-02-05 09:15 | 2013-02-05 19:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю-305-А364 | 122 | 2013-02-06 05:04 | 2013-02-06 22:40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Ю-305-А364 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 Ю-305-А364 | 2013-02-06 05:04 | 2013-02-06 22:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А384-А441/А150/А168 | 123 | 2013-02-06 20:16 | 2013-02-06 20:16 | Падение подгнившего дерева из глубины леса привело к обрыву провода ВЛ-10 А384-А441/А150/А168 на труднодоступном участке линии | Отремонтировать ВЛ-10 А384-А441/А150/А168
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А364 | 124 | 2013-02-06 23:30 | 2013-02-07 05:50 | Старение материала опорного изолятора бака МВ-10 ф.Ю-305 фазы «В» в ТП-А364, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 10 кВ в ТП-А364 | 2013-02-06 23:30 | 2013-02-07 05:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А314 | 125 | 2013-02-15 11:00 | 2013-02-15 16:50 | Старение материала опорного изолятора 10 кВ в ТП-А314, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 10 кВ в ТП-А314 | 2013-02-15 11:00 | 2013-02-15 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс-2 | 126 | 2013-02-07 10:45 | 2013-02-07 11:08 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-07 10:45 | 2013-02-07 11:08
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс-2 | 127 | 2013-02-07 11:28 | 2013-02-07 15:35 | Нет | Мероприятия не намечались | 2013-02-07 11:28 | 2013-02-07 15:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Км-5 | 128 | 2013-02-07 12:45 | 2013-02-07 12:50 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-07 12:45 | 2013-02-07 12:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | К-12 | 129 | 2013-02-08 11:48 | 2013-02-08 11:51 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-08 11:48 | 2013-02-08 11:51
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-36-А218 | 130 | 2013-02-10 11:20 | 2013-02-10 13:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 РП-36-А218 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 РП-36-А218 | 2013-02-10 11:20 | 2013-02-10 13:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс-12 | 131 | 2013-02-10 13:34 | 2013-02-10 13:40 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-10 13:34 | 2013-02-10 13:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А74-А317 | 132 | 2013-02-11 | 2013-02-11 02:15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А74-А317 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А74-А317 | 2013-02-11 | 2013-02-11 02:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А287-А382 | 133 | 2013-02-11 01:55 | 2013-02-11 05:40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А287-А382 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А287-А382 | 2013-02-11 01:55 | 2013-02-11 05:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ю-305 | 134 | 2013-02-11 14:30 | 2013-02-11 17:45 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-11 14:30 | 2013-02-11 17:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А243-А339 | 135 | 2013-02-11 16:45 | 2013-02-12 00:25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А243-А339 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А243-А339 | 2013-02-11 16:45 | 2013-02-12 00:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А363-А478 | 136 | 2013-02-11 22:05 | 2013-02-12 03:05 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10 А363-А478 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте, на участке от А363 до оп №1 | Отремонтировать КВЛ-10 А363-А478, на участке от П22 до оп №1 | 2013-02-11 22:05 | 2013-02-12 03:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А59-А243аб | 137 | 2013-02-12 18:00 | 2013-02-12 20:00 | Падение сухого дерева из глубины леса привело к обрыву провода ВЛ-10 А59-А243аб на труднодоступном участке линии. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 А59-А243аб | 2013-02-12 18:00 | 2013-02-12 20:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А245-А309 | 138 | 2013-02-13 11:30 | 2013-02-13 17:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А245-А309 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А245-А309 | 2013-02-13 11:30 | 2013-02-13 17:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А182-А245 | 139 | 2013-02-13 19:00 | 2013-02-13 19:20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А182-А245 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А182-А245 | 2013-02-13 19:00 | 2013-02-13 19:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А249-А309 | 140 | 2013-02-14 10:20 | 2013-02-14 18:10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А249 - А309 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10кВ А249 - А309 | 2013-02-14 10:20 | 2013-02-14 18:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А-107-РП-48 | 141 | 2013-02-14 13:30 | 2013-02-14 17:45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А-107 - РП-48 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10кВ ф.А-107 - РП-48 | 2013-02-14 13:30 | 2013-02-14 17:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А-305-А443 | 142 | 2013-02-15 11:00 | 2013-02-15 12:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А-305-А443 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А-305-А443 | 2013-02-15 11:00 | 2013-02-15 12:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 143 | 2013-02-15 20:14 | 2013-02-16 03:25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А250 - А345 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10кВ А250 - А345 | 2013-02-15 20:14 | 2013-02-16 03:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю-208-РП-18 | 144 | 2013-02-16 23:30 | 2013-02-16 23:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Ю-208-РП-18 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 Ю-208-РП-18
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-58-А354 | 145 | 2013-02-16 11:45 | 2013-02-17 02:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 РП-58-А354 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 РП-58-А354 | 2013-02-16 11:45 | 2013-02-17 02:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А128-А208 | 146 | 2013-02-17 03:23 | 2013-02-17 05:10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А128-А208 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А128-А208 | 2013-02-17 03:23 | 2013-02-17 05:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-36-А327 | 148 | 2013-02-17 14:15 | 2013-02-18 03:42 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 РП-36-А327 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 РП-36-А327 | 2013-02-17 14:15 | 2013-02-18 03:42
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А365-КРН | 149 | 2013-02-18 09:43 | 2013-02-18 23:50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А365-КРН произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А365-КРН | 2013-02-18 09:43 | 2013-02-18 23:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А58-А522 | 150 | 2013-02-18 12:10 | 2013-02-19 01:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А58-А522 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А58-А522 | 2013-02-18 12:10 | 2013-02-19 01:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А111-А378 | 151 | 2013-02-18 21:40 | 2013-02-19 00:05 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10 А111-А378 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте, на участке от А378 до оп №1 | Отремонтировать КВЛ-10 А111-А378, на участке от А378 до оп №1 | 2013-02-18 21:40 | 2013-02-19 00:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-18-ТП-А162 | 152 | 2013-02-18 21:40 | 2013-02-18 22:53 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-18 21:40 | 2013-02-18 22:53
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А76-А104 | 153 | 2013-02-19 04:50 | 2013-02-19 06:28 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А76-А104 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А76-А104 | 2013-02-19 04:50 | 2013-02-19 06:28
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю-208-РП-18 | 154 | 2013-02-20 17:45 | 2013-02-20 18:20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Ю-208-РП-18 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 Ю-208-РП-18 | 2013-02-20 17:45 | 2013-02-20 18:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А-5-А542 | 155 | 2013-02-21 12:25 | 2013-02-21 15:40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А-5-А542 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А-5-А542 | 2013-02-21 12:25 | 2013-02-21 15:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А363-А478 | 156 | 2013-02-22 13:40 | 2013-02-22 17:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А363-А478 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А363-А478 | 2013-02-22 13:40 | 2013-02-22 17:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А116-А219 | 157 | 2013-02-23 21:40 | 2013-02-24 00:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А116 - А219 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10кВ А116 - А219 | 2013-02-23 21:40 | 2013-02-24 00:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А5 | 158 | 2013-02-23 19:00 | 2013-02-23 20:00 | Старение материала опорного изолятора 10 кВ в ТП-А5 на шине 10 кВ Т1, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 10 кВ в в ТП-А5 | 2013-02-23 19:00 | 2013-02-23 20:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | РП | 10 кВ | 49 | 159 | 2013-02-24 13:30 | 2013-02-24 13:50 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-24 13:30 | 2013-02-24 13:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А59-А243 | 160 | 2013-02-24 13:30 | 2013-02-24 17:00 | Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10 А59-А243 произошёл обрыв провода с перехлёстом на соседний провод с междуфазным замыканием. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 А59-А243 | 2013-02-24 13:30 | 2013-02-24 17:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А182-А247 | 161 | 2013-02-24 13:30 | 2013-02-24 22:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А182-А247 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А182-А247 | 2013-02-24 13:30 | 2013-02-24 22:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс-16-А93 | 162 | 2013-02-24 20:07 | 2013-02-25 00:15 | Длительное воздействие порывов ветра привело к обрыву шлейфа ВЛ-10 Пс-16-А93 на к опоре №1 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 Пс-16-А93 | 2013-02-24 20:07 | 2013-02-25 00:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-59-А209 | 163 | 2013-02-25 02:15 | 2013-02-25 02:20 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-25 02:15 | 2013-02-25 02:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А245-А309 | 164 | 2013-02-25 03:10 | 2013-02-25 22:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А245-А309 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А245-А309 | 2013-02-25 03:10 | 2013-02-25 22:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ю-305 | 165 | 2013-02-25 14:15 | 2013-02-25 16:23 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-25 14:15 | 2013-02-25 16:23
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А134 | 166 | 2013-02-26 12:50 | 2013-02-26 15:30 | Старение материала опорного изолятора ПК10 Т1 фазы «А» в ТП-А134, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 10 кВ в ТП-А134 | 2013-02-26 12:50 | 2013-02-26 15:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А134 | 167 | 2013-02-26 21:48 | 2013-02-27 05:00 | Старение материала опорного изолятора ножа ВН РП36 фазы «А» в ТП-А134, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 10 кВ в ТТП-А134 | 2013-02-26 21:48 | 2013-02-27 05:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А363-А478 | 168 | 2013-02-27 12:55 | 2013-02-27 18:25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А363 - А478 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 А245-А309 | 2013-02-27 12:55 | 2013-02-27 18:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-20-ТП-А275 | 169 | 2013-02-27 13:20 | 2013-02-27 13:30 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-27 13:20 | 2013-02-27 13:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А219-А247 | 170 | 2013-02-27 14:40 | 2013-02-27 19:10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А219 - А247 произошёл пробой изоляции на концевой муфте в ТП219 | Отремонтировать концевую мцфту КЛ-10кВ А219 - А247 в ТП А219 | 2013-02-27 14:40 | 2013-02-27 19:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 10 кВ | К9-Х78 | 250 | 2013-01-10 12:30 | 2013-01-10 17:20 | При производстве земляных работ сторонней организацией без согласования с Сочинскими электрическими сетями в охранной зоне порван кабель КЛ-10 ФК9-Х78 | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Ф.К9-Х78 | 2013-01-10 12:30 | 2013-01-10 17:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | Х216-Х44/Х159 | 251 | 2013-01-10 17:35 | 2013-01-10 18:35 | Пережог шлейфа на ВЛ-6 Х216-Х44/Х159 из-за перекрытия фаз веткой дерева. | 1.Провести внеплановый ремонт обход и осмотр линии ВЛ-6 Х216 - Х44/Х159 | 2013-01-10 17:35 | 2013-01-10 18:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х223-Х207 | 252 | 2013-01-21 17:40 | 2013-01-22 03:45 | Пережог шлейфа на опоре №1 от ТП-Х223 КЛ-6 кВ Х223-Х207 | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х223-Х207 | 2013-01-21 17:40 | 2013-01-22 03:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х55-Х367 | 253 | 2013-01-25 22:30 | 2013-01-26 02:43 | При производстве земляных работ сторонней организацией в охранной зоне без согласования с Сочинскими электрическими сетями порван кабель КЛ-6 Х55-Х367. АПвПу2г3(1х300/5). | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х55-Х367 | 2013-01-25 22:30 | 2013-01-26 02:43
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | М325-Х400 | 254 | 2013-01-25 22:57 | 2013-01-26 02:45 | При производстве земляных работ сторонней организацией без согласования с Сочинскими электрическими сетями в охранной зоне порван кабель КЛ-6 ФМ325-Х400 | 1Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М325-Х400 | 2013-01-25 22:57 | 2013-01-26 02:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х4-Х11 | 255 | 2013-02-05 18:30 | 2013-02-05 22:25 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х4-Х11, ААБ-3х120, 160 м, СБ-50, 425м, 1958г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х4-Х11 | 2013-02-05 18:30 | 2013-02-05 22:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х242-Х244 | 256 | 2013-02-05 22:25 | 2013-02-06 00:25 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х242-Х244, ААБ-3х120, 570 м, 1961г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х242-Х244 | 2013-02-05 22:25 | 2013-02-06 00:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х4-Х168 | 257 | 2013-02-13 11:40 | 2013-02-13 13:00 | Разрытие не проводилось. Причина не определена. КЛ-6 Х4-Х168, СБ-50, 204 м, 1957г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х4-Х168 | 2013-02-13 11:40 | 2013-02-13 13:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х74-Х198 | 258 | 2013-02-14 10:30 | 2013-02-14 12:35 | Повреждение в концевой муфте на опоре №1 к ТП-Х74 КЛ-6 Х74-Х198. ААБ-3х150, 60 м, 2008г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х74-Х198. | 2013-02-14 10:30 | 2013-02-14 12:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х99-Х266 | 259 | 2013-02-16 23:28 | 2013-02-17 00:20 | Разрытие не проводилось. Причина не определена. КЛ-6 Х99-Х266, СБ-35, 461 м, ОСКБ-35, 1000 м, 1966г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х99-Х266 | 2013-02-16 23:28 | 2013-02-17 00:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 37-235 | 350 | 2013-01-09 17:20 | 2013-01-09 18:35 | Эксплуатация КЛ-6кВ 37-235 сверхнормативного срока с 1968г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-6кВ 37-235 2.Отремонтировать КЛ-6кВ 37-235 | 2013-01-09 17:20 | 2013-01-09 18:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП-75 | 351 | 2013-01-12 23:20 | 2013-01-13 01:15 | Эксплуатация КЛ-6кВ ф.Р29-РП-75 сверхнормативного срока с 1985г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-6кВ ф.Р29-РП-75 2.Отремонтировать КЛ-6кВ ф.Р29-РП-75 | 2013-01-12 23:20 | 2013-01-13 01:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Ал216-В22 | 352 | 2013-01-17 12:40 | 2013-01-17 22:40 | Эксплуатация КЛ-6кВ ф.Ал216-ф.В22 с перегрузом дольше положенного | 1. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОДС 6-10кВ по теме "Эксплуатация кабельных линий 6-10кВ" 2.Отремонтировать КЛ-6кВ ф.Р6-РП-75 | 2013-01-17 12:40 | 2013-01-17 22:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | 138-145 | 353 | 2013-01-18 14:45 | 2013-01-18 18:00 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Тонельстройотряд" в охранной зоне ВЛ-6 138-145 произошло механическое повреждение воздушной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольных электрических сетей", "Правила охраны электрических сетей напряжением до и выше 1кВ" на ООО "Тонельстройотряд" по факту повреждения ВЛ-6 138-145 2.Отремонтировать ВЛ-6 138-145 | 2013-01-18 14:45 | 2013-01-18 18:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП-29-75 | 354 | 2013-01-23 01:20 | 2013-01-23 04:30 | Вследствии проведения земляных работ ОАО "Кубаньдорблагоустройство" в охранной зоне КЛ-6кВ РП-29-75 произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольных электрических сетей", "Правила охраны электрических сетей напряжением до и выше 1кВ" на ООО "Тонельстройотряд" по факту повреждения КЛ-6кВ РП-29-75 2.Отремонтировать КЛ-6кВ РП-29-75 | 2013-01-23 01:20 | 2013-01-23 04:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП-45-510 | 355 | 2013-01-27 17:10 | 2013-01-27 23:07 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-45-510 ( с 1986 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Отремонтировать КЛ-6кВ РП-45-510 | 2013-01-27 17:10 | 2013-01-27 23:07
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Р31-РП-22 | 356 | 2013-01-30 12:20 | 2013-01-30 14:20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Р31-РП-22 ( с 1986 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Отремонтировать КЛ-6кВ ф.Р31-РП-22 | 2013-01-30 12:20 | 2013-01-30 14:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 487-492 | 357 | 2013-01-30 18:48 | 2013-01-30 20:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 487-492 ( с 1986 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Отремонтировать КЛ-6кВ 487-492 | 2013-01-30 18:48 | 2013-01-30 20:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 41 | 358 | 2013-01-31 01:55 | 2013-01-31 06:50 | Попадание животного в ТП-41 | 1.Произвести внеплановый осмотр ТП-41 и устранить причины попадания животных в ТП-41. | 2013-01-31 01:55 | 2013-01-31 06:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 113 | 370 | 2013-02-04 07:50 | 2013-02-04 13:55 | Снижение сопротивления изоляции в следствии длительной эксплуатации | 1.Прозвести внеочеродной осмотр ТП-113 2.Провести испытания сопротивления изоляци РУ-6кВ в ТП-113. | 2013-02-04 07:50 | 2013-02-04 13:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 492 | 371 | 2013-02-05 07:20 | 2013-02-05 16:33 | Снижение сопротивления вследствие длительной эксплуатации | 1.Провести внеочередной осмотр ТП-492 2.Провести испытания сопротивления изоляции РУ-6кВ. | 2013-02-05 07:20 | 2013-02-05 16:33
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 236 | 372 | 2013-02-13 15:00 | 2013-02-13 17:30 | Старение материала опорного изолятора 6кВ ПК-6 Т-1 в ТП-236 его пробой с переходом однофозного замыкания в межфазное КЗ. | 1.Провести внеочередной осмотр ТП-236 2.Провести испытания опорной изоляции по результатам измерений поизвести замену опорной изоляции | 2013-02-13 15:00 | 2013-02-13 17:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 525 | 373 | 2013-02-15 12:15 | 2013-02-15 13:25 | Старение материала опорных изоляторов 6кВ под ПК-6кВ.в ТП-525. | 1.Провести внеочередной осмотр ТП-525 2.Провести испытание сопротивление Изоляции в ТП-525. | 2013-02-15 12:15 | 2013-02-15 13:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 93 | 374 | 2013-02-27 11:32 | 2013-02-27 14:22 | Старение материала опорных изоляторов под ПК-6 в ТП-93 межфазное замыкание. | 1.Првести внеочередной осмотр ТП 2.Призвести испытания опорной изоляци по результатам испытания провести замену забракованной изоляции | 2013-02-27 11:32 | 2013-02-27 14:22
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 425-458 | 375 | 2013-02-01 13:37 | 2013-02-01 14:50 | Старение материала изоляции КЛ-6 425-458 и его пробой с переходом в междуфазное КЗ. | Отремонтировать КЛ-6 425-458 | 2013-02-01 13:37 | 2013-02-01 14:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 105-304 | 376 | 2013-02-01 15:07 | 2013-02-01 23:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 105-304 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 105-304 | 2013-02-01 15:07 | 2013-02-01 23:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 182-307 | 377 | 2013-02-02 09:40 | 2013-02-02 14:24 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 182-307 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 182-307 | 2013-02-02 09:40 | 2013-02-02 14:24
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 342-630 | 378 | 2013-02-02 16:50 | 2013-02-03 03:20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 342-630 (более 15 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 342-630 | 2013-02-02 16:50 | 2013-02-03 03:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 77-90 | 379 | 2013-02-02 16:50 | 2013-02-03 03:20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 77-90 (более 15 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 77-90 | 2013-02-02 16:50 | 2013-02-03 03:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 358-1-685-1 | 380 | 2013-02-03 16:10 | 2013-02-04 00:53 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 358-1 - 685-1 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6кВ 358-1 - 685-1 | 2013-02-03 16:10 | 2013-02-04 00:53
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 439-539/603 | 381 | 2013-02-03 16:10 | 2013-02-03 17:03 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 439 - 539/603 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КВЛ-6кВ 439 - 539/603 участке от ТП 439 до опоры № 1 | 2013-02-03 16:10 | 2013-02-03 17:03
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 113 | 382 | 2013-02-04 07:50 | 2013-02-04 13:55 | Старение материала опорного изолятора 6 кВ в ТП-113 ЛР-231, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 6 кВ опорного изолятора 6 кВ в ТП-113 ЛР-231 | 2013-02-04 07:50 | 2013-02-04 13:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ал-422-РП-113 | 383 | 2013-02-04 16:20 | 2013-02-04 16:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Ал-422-РП-113 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-10 Ал-422-РП-113 | 2013-02-04 16:20 | 2013-02-04 16:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 492 | 384 | 2013-02-05 07:20 | 2013-02-05 16:33 | Старение материала опорного изолятора 6 кВ в ТП-492 ВН-695/749, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 6 кВ ТП-492 ВН-695/749 | 2013-02-05 07:20 | 2013-02-05 16:33
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 333-358 | 385 | 2013-02-06 00:05 | 2013-02-06 02:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 333-358 (более 13 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 333-358 | 2013-02-06 00:05 | 2013-02-06 02:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Р-29-РП-75 | 386 | 2013-02-06 13:55 | 2013-02-06 18:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Р-29-РП-75 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 Р-29-РП-75 | 2013-02-06 13:55 | 2013-02-06 18:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Р-3-312 | 387 | 2013-02-06 13:55 | 2013-02-06 13:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Р-3-312 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 Р-3-312
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 423-799 | 388 | 2013-02-06 18:20 | 2013-02-06 20:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 423-799 аб произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 423-799 аб | 2013-02-06 18:20 | 2013-02-06 20:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | П-22-РП-24 | 389 | 2013-02-06 20:47 | 2013-02-07 07:30 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-6 П-22-РП-24 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте на участке от П22 до оп №1 | Отремонтировать КВЛ-6 П-22-РП-24 на участке от П22 до оп №1 | 2013-02-06 20:47 | 2013-02-07 07:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 13-621 | 390 | 2013-02-06 22:50 | 2013-02-07 10:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 13-621произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 13-621 | 2013-02-06 22:50 | 2013-02-07 10:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 62-97 | 391 | 2013-02-07 16:11 | 2013-02-07 18:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 62-97 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 62-97 | 2013-02-07 16:11 | 2013-02-07 18:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 29-42 | 392 | 2013-02-07 16:30 | 2013-02-08 00:33 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 29-42 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 29-42 | 2013-02-07 16:30 | 2013-02-08 00:33
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 840-861 | 392 | 2013-02-08 08:10 | 2013-02-08 10:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 840-861 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 840-861 | 2013-02-08 08:10 | 2013-02-08 10:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 125-155 | 393 | 2013-02-08 14:45 | 2013-02-08 16:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 125-155 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 125-155 | 2013-02-08 14:45 | 2013-02-08 16:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 168-275 | 394 | 2013-02-11 11:30 | 2013-02-11 23:10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 168-275 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 168-275 | 2013-02-11 11:30 | 2013-02-11 23:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 236 | 395 | 2013-02-13 15:00 | 2013-02-13 17:30 | Старение материала опорного изолятора ТП-236 на ПК6 ТР, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 6 кВ опорного изолятора 6 кВ ТП-236 на ПК6 ТР | 2013-02-13 15:00 | 2013-02-13 17:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | Р4 | 396 | 2013-02-15 11:22 | 2013-02-15 12:00 | Не выявлено | Мероприятия не намечались | 2013-02-15 11:22 | 2013-02-15 12:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 525 | 397 | 2013-02-15 12:15 | 2013-02-15 13:25 | Старение материала опорного изолятора 6 кВ в ТП-525 ПК6 ТР, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 6 кВ в ТП-525 | 2013-02-15 12:15 | 2013-02-15 13:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 59-399(2) | 398 | 2013-02-15 13:40 | 2013-02-15 14:40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 59-399(2) (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 59-399(2) | 2013-02-15 13:40 | 2013-02-15 14:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 178-787 | 399 | 2013-02-15 16:42 | 2013-02-15 21:20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 178 - 787 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6кВ 178 - 787 | 2013-02-15 16:42 | 2013-02-15 21:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Р-14-РП-75 | 400 | 2013-02-17 08:15 | 2013-02-17 21:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Р-14-РП-75 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 Р-14-РП-75 | 2013-02-17 08:15 | 2013-02-17 21:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 358-685(1) | 401 | 2013-02-19 12:45 | 2013-02-19 15:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 358-685(1) (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 358-685(1) | 2013-02-19 12:45 | 2013-02-19 15:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 103-443 | 402 | 2013-02-20 16:35 | 2013-02-20 16:50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 103-443 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 103-443 | 2013-02-20 16:35 | 2013-02-20 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 200 | 403 | 2013-02-21 14:12 | 2013-02-21 15:15 | Старение материала опорного изолятора 6 кВ в ТП200 РУ-0,4, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 6-0,4 кВ в ТП200 | 2013-02-21 14:12 | 2013-02-21 15:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | Р23 | 404 | 2013-02-21 17:00 | 2013-02-21 17:15 | не обнаружено | Мероприятия не намечались | 2013-02-21 17:00 | 2013-02-21 17:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 268-473 | 405 | 2013-02-21 18:10 | 2013-02-21 23:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 268-473 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 268-473 | 2013-02-21 18:10 | 2013-02-21 23:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 358-422 | 406 | 2013-02-23 12:00 | 2013-02-23 13:07 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 358 - 422 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6кВ 358 - 422 | 2013-02-23 12:00 | 2013-02-23 13:07
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 157-348 | 407 | 2013-02-23 19:30 | 2013-02-23 23:45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 157-348 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6кВ 157-348 | 2013-02-23 19:30 | 2013-02-23 23:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 182-307 | 408 | 2013-02-24 13:40 | 2013-02-24 15:50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 182-307 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6 182-307 | 2013-02-24 13:40 | 2013-02-24 15:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 191-591 | 409 | 2013-02-27 01:55 | 2013-02-27 05:50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кв 191 - 591 (более 25 лет) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | Отремонтировать КЛ-6кв 191 - 591 | 2013-02-27 01:55 | 2013-02-27 05:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 93 | 410 | 2013-02-27 11:32 | 2013-02-27 14:22 | Старение материала опорного изолятора 6 кВ в ТП-93 изолятор губки ПК6 Т1, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 6 кВ опорного изолятора 6 кВ в ТП-93 | 2013-02-27 11:32 | 2013-02-27 14:22
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ТРП61-Д13-I | 550 | 2013-01-01 09:00 | 2013-01-01 11:15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТРП61-Д13-I ( с 1982 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Выполнить отыскание и ремонт КЛ-10кВ ТРП61-Д13-I. | 2013-01-01 09:00 | 2013-01-01 11:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д97-Д248/Д34/Д219 | 551 | 2013-01-07 18:55 | 2013-01-07 19:00 | Причина отключения не выявлена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Д97-Д248/Д34/Д219 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-01-07 18:55 | 2013-01-07 19:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166 | 552 | 2013-01-08 08:30 | 2013-01-08 16:00 | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ Д158-Д166. | 1. Выполнить реконструкцию ВЛ-10кВ КРН-Д279-Д158/Д201/Д286 с заменой голого провода на СИП-3 (1х95). | 2013-01-08 08:30 | 2013-01-08 16:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 6 кВ | С360-С64/КРН/С465 | 553 | 2013-01-21 08:30 | 2013-01-22 03:50 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-6кВ С360-С64/КРН/С465 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение КВЛ-6кВ в план проектирования и реконструкции 2014г. | 2013-01-21 08:30 | 2013-01-22 03:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Рп55-Д171 | 554 | 2013-01-25 20:20 | 2013-01-26 17:25 | Падение ветки на провода ВЛ-10кВ Рп55-Д171. | 1. Выполнить обход ВЛ-10кВ Рп55-Д171 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-01-25 20:20 | 2013-01-26 17:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП37-Д258 | 555 | 2013-01-27 02:30 | 2013-01-27 11:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП37-Д258 ( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на реконструкцию КЛ-10кВ РП37-Д258 на 2015. | 2013-01-27 02:30 | 2013-01-27 11:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д268-Д70/Г7/РП46 | 556 | 2013-01-29 14:00 | 2013-01-29 16:48 | Старение изоляции. Год ввода 1980г | 1. Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д268-Д70/РП46/Г7. | 2013-01-29 14:00 | 2013-01-29 16:48
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | С579-С360; С470-С538 | 557 | 2013-02-02 14:30 | 2013-02-02 17:00 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход С579-С360; С470-С538 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-02-02 14:30 | 2013-02-02 17:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д146-Д90 | 558 | 2013-02-02 21:20 | 2013-02-02 23:25 | Старение изоляции. Год ввода 1968г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д146-Д90 в план проектирования и реконструкции 2015г. | 2013-02-02 21:20 | 2013-02-02 23:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП31-Д155 | 559 | 2013-02-03 01:10 | 2013-02-03 17:30 | Старение изоляции. Год ввода 1974г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ РП31-Д155 в план проектирования и реконструкции 2015г. | 2013-02-03 01:10 | 2013-02-03 17:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д64 | 560 | 2013-02-08 08:30 | 2013-02-08 19:30 | Плохой контакт ВН-10кВ., в результате чего произошел нагрев и перекрытие между фазами. | 1. Выполнить техническое обслуживания всех вновь смонтированных КТП-СЕЩ(КТП)Г(ВВ) 630/10/0,4 персоналом РЭС. | 2013-02-08 08:30 | 2013-02-08 19:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 6 кВ | РП24-С579 | 561 | 2013-02-11 21:20 | 2013-02-12 12:00 | Плохой контакт опресованного алюминиевого наконечника с медным проводом соединяющий ВЛ-6кВ с КЛ-6кВ. | 1. При плановом ремонте соединие кабелей с медным проводом выполнить Медно-алюминиевыми наконечниками типа МА. | 2013-02-11 21:20 | 2013-02-12 12:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д97-Д248/Д34 | 562 | 2013-02-13 21:30 | 2013-02-14 03:30 | Атмосферные перенапряжения. Год ввода 1962г. | 1. Установить разрядники РВО-10 на опоре 1-1 КВЛ-10кв Д97-Д248/Д34. | 2013-02-13 21:30 | 2013-02-14 03:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д127-Д128 | 563 | 2013-02-18 13:25 | 2013-02-18 21:20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д127-Д128 ( с 1988 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д127-Д128 в план проектирования и реконструкции 2016г. | 2013-02-18 13:25 | 2013-02-18 21:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП24-С579 | 564 | 2013-02-18 21:30 | 2013-02-18 23:45 | Старение изоляции. Год ввода 1976г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-6кВ РП24-С579 в план проектирования и реконструкции 2015г. | 2013-02-18 21:30 | 2013-02-18 23:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д118; Д118-Д116 | 565 | 2013-02-19 14:30 | 2013-02-19 19:50 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Д112-Д118; Д118-Д116 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-02-19 14:30 | 2013-02-19 19:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д40-Д41 | 566 | 2013-02-19 21:15 | 2013-02-19 22:00 | Повреждена КЛ-10 Д40-Д41 при проведении расчистки территории погранзаставы. Год ввода 1981г | 1. Предупредить руководство погранзаставы о необходимости согласовывать работы по расчистки территории части с СЭС. | 2013-02-19 21:15 | 2013-02-19 22:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д179-Д279-Д158-Д166-Д167 | 567 | 2013-02-20 10:53 | 2013-02-20 12:03 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Д179-Д279-Д158-Д166-Д167; и согласно листков обхода составить мероприятия. 2. Закончить реконструкцию ВЛ-10кВ КРН-Д279-Д158/Д286/Д201-Д166-Д167 с заменой опор и провода на СИП 3 (1х95). | 2013-02-20 10:53 | 2013-02-20 12:03
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д205-Д31; Д31-Д57 | 568 | 2013-02-20 19:45 | 2013-02-20 20:40 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Д205-Д31; Д31-Д57 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-02-20 19:45 | 2013-02-20 20:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 6 кВ | С579-С360 | 569 | 2013-02-21 18:20 | 2013-02-22 | Атмосферные перенапряжения. Год ввода 1971г. | 1. Установить разрядники РВО-6 на опоре 1 КВЛ-6кв С579-С360. | 2013-02-21 18:20 | 2013-02-22
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП31-Д317-I; Д184-Д44 | 570 | 2013-02-22 12:40 | 2013-02-22 22:00 | Старение изоляции. Год ввода 1961г и 1974. | 1. Выполнить отыскание и восстановление КЛ-10кВ Д184-Д44 2. Выполнить отыскание и восстановление КЛ-10кВ РП31-Д317. | 2013-02-22 12:40 | 2013-02-22 22:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д107-I-Д198-I | 571 | 2013-02-23 04:20 | 2013-02-23 10:30 | Старение изоляции. Год ввода 1981г | 1. Выполнить отыскание и восстановление КЛ-10кВ Д107-Д198-I. | 2013-02-23 04:20 | 2013-02-23 10:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д166-Д167 | 572 | 2013-02-24 01:08 | 2013-02-24 18:30 | Падение сломанной ветки на провод ВЛ-10кВ Д166-Д167 в пролете опор №14-№15. АС-50, L=2500м; ВЛ-10кВ Д158-Д166, АС-50, L=850м. | 1. Выполнить реконструкцию ВЛ-10кВ КРН-Д279-Д158/Д201/Д286 с заменой опор и голого провода на СИП-3 (1х95). | 2013-02-24 01:08 | 2013-02-24 18:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП37-Д19 | 573 | 2013-02-26 13:00 | 2013-02-26 15:17 | Старение изоляции. Год ввода 1981г. | 1. Выполнить ремонт кл.1 КЛ-10кВ РП31-пс Д Ф.Д19 оп.14. | 2013-02-26 13:00 | 2013-02-26 15:17
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | КЛ | 10 кВ | Вк-5-л92 | 650 | 2013-01-11 09:40 | 2013-01-11 09:50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк-5-л92 ( с 1983 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Произвести внеплановые испытания КЛ-10кВ Вк-5 - л92 | 2013-01-11 09:40 | 2013-01-11 09:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | КЛ | 10 кВ | л162-л197 | 651 | 2013-02-05 09:45 | 2013-02-05 11:30 | Причина повреждения -не установлена. КЛ-10кВ л162-л197 (абонентский) принадлежит ООО "Наутилус". | Собственнику оборудования указать на нормы обслуживания КЛ-10кВ. | 2013-02-05 09:45 | 2013-02-05 11:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | ВЛ | 10 кВ | л125-л241 | 652 | 2013-02-23 05:25 | 2013-02-23 11:30 | Причина повреждения -сильный порывистый ветер. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ л125-л241 | 2013-02-23 05:25 | 2013-02-23 11:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КШ2-К12 | 700 | 2013-02-02 01:35 | 2013-02-02 11:30 | В результате ветра выше расчетного, произошло перекрытие ветками деревьев на ВЛ 10кВ ф.КШ2-К12; в пролетах опор №3-№6. | 1.Выполнить чистку трассы в пролетах опор №3-№6 на ВЛ 10кВ, ф.КШ2-К12. | 2013-02-02 01:35 | 2013-02-02 11:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП70-Н68-2 | 750 | 2013-01-13 11:15 | 2013-01-13 18:35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 РП70-Н68-2 ( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП70-Н68-2 | 2013-01-13 11:15 | 2013-01-13 18:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Н84-Н515 | 751 | 2013-01-13 08:51 | 2013-01-13 23:44 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н84-Н515. | 2013-01-13 08:51 | 2013-01-13 23:44
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП41-Н418 | 752 | 2013-01-16 10:16 | 2013-01-16 11:05 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 РП41-Н418. | 2013-01-16 10:16 | 2013-01-16 11:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм7-Н263 | 753 | 2013-01-22 08:19 | 2013-01-22 14:28 | Падение дерева на провода. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Нм7-Н263. | 2013-01-22 08:19 | 2013-01-22 14:28
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н167 | 754 | 2013-01-31 12:51 | 2013-01-31 13:00 | Повреждение ПК-10 с междуфазным замыканием . | 1.Произвести внеплановый осмотр ТП-Н167. | 2013-01-31 12:51 | 2013-01-31 13:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н317-Н376 | 755 | 2013-02-02 16:59 | 2013-02-02 18:24 | Старение провода в процессе эксплуатации. Обрыв провода с поледующим межфазным КЗ. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Н317-Н376 | 2013-02-02 16:59 | 2013-02-02 18:24
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н107-Н286 | 756 | 2013-02-02 16:59 | 2013-02-02 17:13 | Касание веткой провода ВЛ-10 Н107-Н286 в пролёте опор № 114- № 115 с междуфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев на ВЛ-10 Н107-Н286. | 2013-02-02 16:59 | 2013-02-02 17:13
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н78-Н80 | 757 | 2013-02-04 16:15 | 2013-02-04 19:59 | Старение оборудования. Высыхание и рассыпание колпачка, срыв изолятора. Схлёст проводов с межфазным замыканием. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Н78-80 | 2013-02-04 16:15 | 2013-02-04 19:59
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Г55-Г60 | 758 | 2013-02-05 00:18 | 2013-02-05 00:19 | Касание веткой провода ВЛ-10 Г55-Г60 оп.132-133 с междуфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев на ВЛ-10 Г55-Г60. | 2013-02-05 00:18 | 2013-02-05 00:19
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Н190-Н453 | 759 | 2013-02-12 11:35 | 2013-02-12 16:45 | Старение изоляции и межфазный пробой в концевой муфте на оп.12 из-за дефекта монтажа муфты СМО. | 1.Произвести ремонт и испытания КВЛ-10 Н190-Н453 | 2013-02-12 11:35 | 2013-02-12 16:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Н16-Н176 | 760 | 2013-02-19 03:39 | 2013-02-19 10:36 | Старение изоляции и пробой в целом месте. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н16-Н176 | 2013-02-19 03:39 | 2013-02-19 10:36
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП26-Н96-1 | 761 | 2013-02-21 16:34 | 2013-02-21 20:05 | Старение изоляции. Межфазный пробой изоляции кабеля в целом месте. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП26-Н96-1 | 2013-02-21 16:34 | 2013-02-21 20:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Дж6-Н107 | 762 | 2013-02-22 09:59 | 2013-02-22 11:04 | Касание веткой провода ВЛ-10 Дж6-Н107 оп.73-74 с межфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Дж6-Н107. | 2013-02-22 09:59 | 2013-02-22 11:04
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н73-Н74 | 763 | 2013-02-24 21:42 | 2013-02-24 21:45 | Касание веткой провода ВЛ-10 Н73-Н74 оп.44-45 с межфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н73-Н74. | 2013-02-24 21:42 | 2013-02-24 21:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н160-Н363 | 764 | 2013-02-25 17:12 | 2013-02-25 20:00 | Касание веткой провода ВЛ-10 Н160-Н363 оп.23-24, произошёл схлёст провода с межфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н160-Н363. | 2013-02-25 17:12 | 2013-02-25 20:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Н49-Н106-2 | 765 | 2013-02-28 15:25 | 2013-02-28 19:35 | Старение изоляции, межфазный пробой изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н49-Н106-2 | 2013-02-28 15:25 | 2013-02-28 19:35
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АБ-7 | 1 | 2013-01-16 22:30 | 2013-01-16 22:30 | На ВЛ-10 кВ "АБ-7" на опоре №1/6 обрыв вязки ф. "А" (вследствии длительного срока эксплуатации в течении 29 лет) | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АБ-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КГ-7 | 2 | 2013-01-20 14:24 | 2013-01-20 16:09 | По ВЛ-10кВ "КГ-7" на опоре 45 произошел схлест проводов Ф."В" и "С". Повреждение вязки ф."В" (вследствии длительного срока эксплуатации, в течении 43 лет) | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КГ-7" | 2013-01-20 14:24 | 2013-01-20 16:09
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Н-2 | 3 | 2013-01-20 19:30 | 2013-01-21 14:42 | На ВЛ-10 кВ "Н-2" на опоре №5/20 разрушен изолятор ПФ-70 (вследствии длительного срока эксплуатации, в течении 30 лет) Потеря изоляционых свойств на изоляторе ПФ-70. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Н-2". | 2013-01-20 19:30 | 2013-01-21 14:42
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЖ-1 | 4 | 2013-01-22 14:45 | 2013-01-22 18:11 | На ВЛ-10кВ "ПЖ-1" на опоре №22(вследствии длительного срока эксплуатации, в течение 34 года), произошло разрушение колпачка вследствии чего срыв изолятора ф."В",схлёст проводов ф."В" и ф."А"." | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ПЖ-1" | 2013-01-22 14:45 | 2013-01-22 18:11
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-11 | 5 | 2013-01-25 10:46 | 2013-01-25 10:46 | На ВЛ-10 кВ "ПС-11" на опоре №24 повреждение штырьевого изолятора ф."А" (вследствии длительного срока эксплуатации, в течении 43 лет) | 1.БРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПС-11".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-5 | 6 | 2013-01-28 11:35 | 2013-01-28 15:11 | На ВЛ-10кВ "ДЖ-5" в полете опор №3/1-№3/2 обрыв провода ф."С" упавшим деревом спиленным стороними лицами из вне охраной зоны ВЛ-10кВ схлест проводов ф."С" и ф."А". | 1. Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о запрете проведения каких либо работ в близи ЛЭП. | 2013-01-28 11:35 | 2013-01-28 15:11
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГЗ-6 | 7 | 2013-02-02 10:02 | 2013-02-02 10:02 | На ВЛ-10 кВ "ГЗ-6" на опоре №52 обрыв провода, повреждение штырьевого изолятора ф."В" (вследствии длительного срока эксплуатации, в течении 30 лет). | 1.произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ГЗ-6".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 8 | 2013-02-04 10:50 | 2013-02-04 17:03 | На ВЛ-10кВ "К-4" на Р-46 опора 11 обрыв шлейфа ф."А", схлест с ф."С". | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-4" | 2013-02-04 10:50 | 2013-02-04 17:03
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГЗ-7 | 9 | 2013-02-05 10:31 | 2013-02-05 13:09 | Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание. Причина отключения ВЛ-10кВ "ГЗ-7" не установлена. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ГЗ-7" | 2013-02-05 10:31 | 2013-02-05 13:09
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | АБ-5-1048 | 10 | 2013-02-05 10:41 | 2013-02-05 16:54 | На ТП АБ-5-1048 перекрытие электрической дугой в высоковольтном отсеке. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АБ-5". | 2013-02-05 10:41 | 2013-02-05 16:54
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПД-3 | 11 | 2013-02-08 11:00 | 2013-02-08 11:00 | На ВЛ-10 кВ "ПД-3" на опоре №77 обрыв вязки ф. "А" (вследствии длительного срока эксплуатации, в течении 39 лет) | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПД-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БТ-3 | 12 | 2013-02-25 18:35 | 2013-02-25 21:34 | По ВЛ-10кВ "БТ-3" на опоре 61 произошел схлест проводов Ф."С" и "В". Повреждение вязки ф."С" (вследствии длительного срока эксплуатации, в течении 39 лет) | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "БТ-3" | 2013-02-25 18:35 | 2013-02-25 21:34
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Приморско-Ахтарская | 501 | 2013-01-13 12:21 | 2013-01-13 14:50 | 1. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ "П-19" явилось короткое замыкание на ВЛ (принадлежность ОАО "НЭСК-электросеть" Приморско-Ахтарскэлектросеть"). 2. Отключение МВ-10 Т-1 от МТЗ-10кВ произошло из-за не отключения защит линейного выключателя ВЛ-10кВ "П-19" (защита выполнена на постоянном оперативном токе), при КЗ на ВЛ-10кВ "П-19" - принадлежность ОАО "НЭСК-электросеть" Приморско-Ахтарскэлектросеть". 3. Уменьшение сопротивления обмотки отключающей катушки (35 Ом при норме 155 Ом), что привело к перегоранию вставки предохранителя FV16 в ШУОТ-01 ОПУ-110кВ и к потере постоянного оперативного тока в защитах отходящих ВЛ-10кВ I СШ. 4. На панели центральной сигнализации ПС-110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская" выявлено повреждение реле времени РВ-2 "Формирование вызывной шины 1ВШ III", вследствие межвиткового замыкания катушки реле РВ-132. Выход из строя реле времени привел к тому, что не сформировался сигнал о потере оперативного постоянного тока на I СШ-10кВ и диспетчер ОДГ ПАРЭС не получил данную информацию по каналу ТМ. | 1. Произвести внеочередной осмотр подстанций 110кВ с оперативным постоянным током с проверкой работоспособности центральной сигнализации по каналам ТМ. | 2013-01-13 12:21 | 2013-01-13 14:50
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗС-7-48 | 1 | 2013-01-01 12:50 | 2013-01-01 13:09 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-7" произошло из-за проникновения животного (куницы) в РУ-10кВ ТП-ЗС-7-48. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-7" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-01 12:50 | 2013-01-01 13:09
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 2 | 2013-01-01 19:08 | 2013-01-01 19:10 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-5" произошло из-за обрыва шлейфа на РКТП Т-5-84 и разрушения опорных изоляторов на ТП-Т-5-84, что привело к междуфазному замыканию по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-5" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-01-01 19:08 | 2013-01-01 19:10
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-18-3 | 3 | 2013-01-01 21:50 | 2013-01-02 09:27 | Отключение ВЛ-10кВ "НС-18-3" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №2/9, по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок провода в пролете опор 2/1-2/12 ВЛ-10кВ "НС-18-3" ПС-35/10кВ "НС-18". | 2013-01-01 21:50 | 2013-01-02 09:27
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | В-7-661 | 4 | 2013-01-04 00:37 | 2013-01-04 05:57 | Отключение ВЛ-10кВ "В-7" произошло из-за разрушения проходных изоляторов на КТП В-7-661 по причине физического износа. | 1.Произвести замену проходных изоляторов на КТП В-7-661 от ПС-35/10кВ "Веселовская". | 2013-01-04 00:37 | 2013-01-04 05:57
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-7 | 5 | 2013-01-05 08:53 | 2013-01-05 09:46 | Отключение ВЛ-10кВ "О-7" произошло из-за повреждения шлейфов на РКТП-О-11-426. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "О-7" от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-05 08:53 | 2013-01-05 09:46
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | В-7-623, В-7-624 | 6 | 2013-01-05 09:53 | 2013-01-05 18:03 | Физический износ. | 1.Произвести ремонт КТП В-7-623,КТП В-7-624 от ПС-35/10кВ "Веселовская". | 2013-01-05 09:53 | 2013-01-05 18:03
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 7 | 2013-01-06 20:44 | 2013-01-06 21:20 | Отключение ВЛ-10кВ "К-5" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор 14/1-14/2, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 9/3-9/5, 9/5-14/2 ВЛ-10кВ "К-5" ПС-35/10кВ "Кубанская". | 2013-01-06 20:44 | 2013-01-06 21:20
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 8 | 2013-01-07 15:28 | 2013-01-07 17:53 | Отключение ВЛ-10кВ "К-5" произошло из-за обрыва провода в пролете опор №81-82 по причине воздействия посторонних лиц выстрелом из оружия. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-5" от ПС-35/10кВ "Кубанская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-07 15:28 | 2013-01-07 17:53
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 9 | 2013-01-10 07:50 | 2013-01-10 10:04 | Отключение ВЛ-10кВ "Л-1" произошло по причине обильного снегопада вызвавшего падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 1/16-1/17, что привело к межфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Л-1" от ПС 35/10 "Ленинодарская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-10 07:50 | 2013-01-10 10:04
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 10 | 2013-01-13 07:39 | 2013-01-13 07:58 | Причины отключения ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ "ЗС-5" не выявлены. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЗС-5" от ПС 35/10 "Зерносовхоз". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-01-13 07:39 | 2013-01-13 07:58
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ек-9 | 11 | 2013-01-20 15:55 | 2013-01-20 15:57 | Отключение ВЛ-10кВ "Ек-9" произошло по причине разрушения изолятора на опоре № 65. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ек-9" от ПС 35/10 "Екатериновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-20 15:55 | 2013-01-20 15:57
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 12 | 2013-01-21 08:43 | 2013-01-21 08:50 | Отключение ВЛ-10кВ "З-5" произошло по причине нарушения целостности крепления изолятора на опоре № 98. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "З-5" от ПС 110/35/10 "Заря". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-21 08:43 | 2013-01-21 08:50
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТР-1 | 13 | 2013-01-25 15:41 | 2013-01-25 19:47 | Отключение ВЛ-10кВ "ТР-1" произошло из-за повреждения опоры №223 по причине воздействия сторонних лиц. | 1.Произвести замену опоры №223 на ВЛ-10 кВ ТР-1 от ПС-110/10кВ "Терновская". | 2013-01-25 15:41 | 2013-01-25 19:47
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Е-5 | 14 | 2013-01-25 18:55 | 2013-01-25 19:40 | Отключение ВЛ-10кВ "Е-5" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №25, по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок провода в пролете опор 22-30 ВЛ-10кВ "Е-5" ПС-35/10кВ "Е-Борисовская". | 2013-01-25 18:55 | 2013-01-25 19:40
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ек-9 | 15 | 2013-01-26 11:17 | 2013-01-26 11:57 | Отключение ВЛ-10кВ "Ек-9" произошло по причине обрыва шлейфа на пртребительской ТП Ек-9-250. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Л-1" от ПС 35/10 "Ленинодарская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-01-26 11:17 | 2013-01-26 11:57
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 16 | 2013-01-26 12:47 | 2013-01-26 19:18 | Отключение ВЛ-10кВ "К-1" произошло по причине сильных порывов ветра вызвавших падение ветки дерева на провода в пролёте опор №1/94-1/95, что привело к межфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "К-1" от ПС 35/10 "Комсомолец". 2.разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-01-26 12:47 | 2013-01-26 19:18
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 17 | 2013-01-26 16:07 | 2013-01-26 16:16 | Отключение ВЛ-10кВ "П-7" произошло по причине повреждение на потребительской ТП-П-7-973 | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "П-7" от ПС 35/10 "Парковая". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-26 16:07 | 2013-01-26 16:16
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 18 | 2013-01-29 10:50 | 2013-01-29 14:10 | Отключение ВЛ-10кВ "З-5" произошло из-за обрыва проводов в пролете опор №8/4-8/4а по причине падения спиленого сторонними лицами дерева. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "З-5" от ПС 110/35/10 "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-29 10:50 | 2013-01-29 14:10
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 19 | 2013-01-29 17:27 | 2013-01-29 20:56 | Наклон траверсы и схлест проводов на опоре №4/12 произошел по причине ослабления затяжки шпильки траверсы. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БГ-5" от ПС 35/10 "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2013-01-29 17:27 | 2013-01-29 20:56
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КГ-3-100 | 20 | 2013-02-05 08:19 | 2013-02-05 11:37 | Отключение ВЛ-10кВ "КГ-3" произошло из-за повреждения разрядников и изоляторов на ТП-КГ-3-100 по причине физического износа. | 1.Произвести ремонт КТП-КГ-3-100 от ПС-35/10кВ "Кугоейская" | 2013-02-05 08:19 | 2013-02-05 11:37
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 21 | 2013-02-05 10:53 | 2013-02-05 11:00 | Отключение ВЛ-10кВ "З-7" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор 10/35-10/36 | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 3/1-3/3, 124-130,10/35-10/38 ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" 2.Произвести выправку траверсы на опоре 138 ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" | 2013-02-05 10:53 | 2013-02-05 11:00
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | Садовая | 22 | 2013-02-05 11:17 | 2013-02-05 13:38 | В результате осмотра пересечения ВЛ-35кВ «Садовая-Октябрьская» с двухцепным участком ВЛ-110кВ «Крыловская-Леушковская» и ВЛ-110кВ «Крыловская-Челбаская» выявлено, что причиной отключений явилось перекрытие верхней фазы ВЛ-35кВ «Садовая-Октябрьская» с нижними фазами ВЛ-110кВ «Крыловская-Леушковская» и ВЛ-110кВ «Крыловская-Челбаская». В месте пересечения габарит между проводами пересекаемых ВЛ составляет 3 метра. Причиной перекрытия явился подхлёст провода ВЛ-35кВ «Садовая-Октябрьская» в результате резкого опадания мокрого снега с проводов, о чём свидетельствуют следы упавшего снега на земле и следы перекрытия на верхнем проводе ВЛ-35кВ «Садовая-Октябрьская». В данный период шёл мокрый снег с налипанием на провода. Отключение Т-1 от ДЗТ на ПС 35кВ «Садовая» произошло, вследствие нарушения изоляционных характеристик РВС-35 Т-1 ф.В (выявлен при послеаварийном испытании оборудования) и подпитки места КЗ. Произведена послеаварийная проверка ДЗТ Т-1, действия защит правильные. | 1.Произвести высоковольтные испытания оборудования ПС-35/10кВ «Садовая». 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ «Крыловская-Садовая» и ВЛ-35кВ «Садовая-Октябрьская» на предмет состояния изоляции. 3. При осмотрах мест пересечений ВЛ между собой обращать особое Внимание на возможность перекрытия вследствие больших колебаний провода и на предмет повреждения провода. При обнаружении дефектов и возможных замыканий определять мероприятия для уменьшения колебаний проводов. | 2013-02-05 11:17 | 2013-02-05 13:38
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗС-7-46 | 23 | 2013-02-05 13:51 | 2013-02-05 14:07 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-7" произошло из-за повреждения проходных и опорных изоляторов на ЗТП-ЗС-7-46 по причине физического износа. | 1.Произвести ТО КТП ЗС-7-46. | 2013-02-05 13:51 | 2013-02-05 14:07
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 24 | 2013-02-11 12:13 | 2013-02-11 12:48 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-5" из-за повреждения изоляторов на опорах 86,87,25,27,24,26 по причине физического износа. | 1.Произвести замену изоляторов на опорах 86,87,25,27,24,26 ВЛ-10 кВ "ЗС-5" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз". | 2013-02-11 12:13 | 2013-02-11 12:48
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | И-7-285 | 25 | 2013-02-23 13:40 | 2013-02-23 14:08 | Отключение ВЛ-10кВ "И-7" произошло из-за перекрытия между ПК-10 в В/В отсеке КТП-И-7-285. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 86-87 ВЛ-10кВ "И-7" ПС-35/10кВ "Ильинская". | 2013-02-23 13:40 | 2013-02-23 14:08
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НЛ-15-805 | 26 | 2013-02-24 23:38 | 2013-02-25 00:20 | Отключение ВЛ-10 НЛ-1 произошло из за проникновения животного (кота) в РУ-10кВ СКТП НЛ-15-805, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести ремонт пола в СКТП-НЛ-15-805 | 2013-02-24 23:38 | 2013-02-25 00:20
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Кореновская | 1 | 2013-01-01 20:34 | 2013-01-01 20:34 | Повреждение шлейфа ф. С между ЛР-110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая и МВ-110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая (провод АС-150 проходит через стальную трубу) с последующим обрывом, вследствие наличия короткозамкнутых контуров в трубе, образованные телом трубы и проводом. В местах соприкосновения провода с трубой происходило искрение и нагрев провода, что привело к повреждениюнию, сначала алюминиевых, затем и стальных проволок. Повторное отключение МВ-110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая на ПС-220 кВ «Усть-Лабинская» вызвано неполнофазным режимом на ПС-110 кВ «Кореновская». | 1. На ПС-110 кВ «Кореновская» соединение между ЛР-110 кВ Кореновская Тяговая и МВ-110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая выполнить проводом АС-150.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-3 | 101 | 2013-01-02 09:43 | 2013-01-02 10:39 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-3 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-10 кВ ПВ-3 | 2013-01-02 09:43 | 2013-01-02 10:39
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИР-5 | 102 | 2013-01-14 10:00 | 2013-01-14 13:58 | Из-за электрического пробоя изолятора марки ШС-10 ф.В на опоре № 68 он разрушился на части, сорвался со штыря и лег на верхний конец опоры. Одновременно с этим произошел массовый взлет птиц с проводов , что привело к схлесту провода ф.В с другой фазой. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИР-5 2. Заменить поврежденный изолятор на оп.№ 68 ВЛ-10 кВ ИР-5 | 2013-01-14 10:00 | 2013-01-14 13:58
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПВ3-248 | 103 | 2013-01-30 03:52 | 2013-01-30 05:36 | Повреждений на линии и в ТП не было | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-3 2. Произвести чистку оборудования высоковольтного отсека ТП-ПВ3-248 | 2013-01-30 03:52 | 2013-01-30 05:36
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-3 | 104 | 2013-02-02 05:12 | 2013-02-02 06:05 | Повреждение трансформатора на ТП-ВЦ3-101П (потребительская), с последующим перекрытием в высоковольтном отсеке. | 1. Провести осмотр ВЛ-6 кВ ВЦ-3 | 2013-02-02 05:12 | 2013-02-02 06:05
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЮБ-7 | 105 | 2013-02-04 13:04 | 2013-02-04 18:43 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ, вследствии чего произошло разрушение изолятора и обрыв провода на опоре № 29 ф.С. Развитие нарушения произшло из-за схлеста проводов в пролетах опор №№ 29-30. | 1. Заменить поврежденный изолятор на оп.№ 29 и восстановить обор- ванный провод на ВЛ-10 кВ ЮБ-7 2. Произвести осмотр с откопкой опор № 28,30 с целью определения состояния подземной части опор | 2013-02-04 13:04 | 2013-02-04 18:43
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВР-15 | 106 | 2013-02-13 06:40 | 2013-02-13 13:34 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие трансформаторов тока 10 кВ из-за наличия заводского дефекта. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в коммерческом пункте учета. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВР-15 2. Заменить поврежденные трансформа- торы тока в КПУ на ВЛ-10 кВ ВР-15 оп.№ 60А. | 2013-02-13 06:40 | 2013-02-13 13:34
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | УВ-10 | 107 | 2013-02-22 11:05 | 2013-02-22 11:31 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение животного на вывода силового трансформатора 10 кВ в ТП-УВ-10-164П (потребительская). Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке ТП. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ УВ-10 | 2013-02-22 11:05 | 2013-02-22 11:31
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЛЦ-11 | 108 | 2013-02-23 09:00 | 2013-02-23 11:12 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 2-113-2-114. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛЦ-11 2. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 ЛЦ-11 в пролете опор №№ 2-113-2-114 | 2013-02-23 09:00 | 2013-02-23 11:12
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СВ-1 | 109 | 2013-02-23 21:00 | 2013-02-23 22:00 | Причиной возникновения нарушения явилось падение подгнившего дерева( высотой 18-20 м), находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 29-30. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СВ-1 2. Снять поднившее дерев с проводов ВЛ-10 СВ-1 в пролете опор №№ 29-30 3. Произвести осмотр с откопкой опор №28,31 с целью определения состояния подземной части опор | 2013-02-23 21:00 | 2013-02-23 22:00
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 1 | 2013-01-04 01:25 | 2013-01-04 06:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. Обрыв провода в пролёте опор №96-98 и разрушение опорного изолятора на опоре №124 ВЛ-10 кВ "ДМ-18". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-01-04 01:25 | 2013-01-04 06:15
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БР-1 | 2 | 2013-01-05 03:25 | 2013-01-05 05:44 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. Схлест проводов в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-10 кВ "БР-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-01-05 03:25 | 2013-01-05 05:44
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 3 | 2013-01-08 05:40 | 2013-01-08 10:35 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, мокрый снег. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-01-08 05:40 | 2013-01-08 10:35
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СЛ-20 | 4 | 2013-01-12 01:10 | 2013-01-12 11:21 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СЛ-20" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-01-12 01:10 | 2013-01-12 11:21
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Крымская-Геленджик | 5 | 2013-01-12 05:32 | 2013-01-12 05:32 | Грозовой разряд в опору №116 ВЛ-110 кВ "Крымская-Геленджик" с электродуговым перекрытием полимерного изолятора на заземленную траверсу опоры с повреждением изолятора. | 1.Произвести замену поврежденного полимерного изолятора на опоре №116 ВЛ-110 кВ "Крымская-Геленджик". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская-Геленджик". 3.По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Крымская-Геленджик" разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей.
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МР-3 | 6 | 2013-01-12 05:22 | 2013-01-12 14:22 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-3".Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-01-12 05:22 | 2013-01-12 14:22
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-2 | 7 | 2013-01-12 06:41 | 2013-01-12 12:14 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. Падение дерева из-за границы проектной просеки на опору №4 ВЛ-10 кВ "АО-2". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-01-12 06:41 | 2013-01-12 12:14
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПН-2-533 | 8 | 2013-01-15 20:56 | 2013-01-16 17:21 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. Повреждение ПР-10 кВ в ТП "ПН-2-533" ВЛ-10 кВ "ПН-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-01-15 20:56 | 2013-01-16 17:21
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 35 кВ | Кабардинка | 9 | 2013-01-16 16:00 | 2013-01-16 17:21 | Излишняя работа ЛЗШ-6 кВ по причине потери цепи блокировки ЛЗШ-6 кВ 2 с.ш. от СВВ-6 кВ 1-2 с.ш. из-за излома прижимной шайбы в контактном соединении на клеммнике релейного отсека СВВ-6 кВ 1-2 с.ш. | 1. Произвести замену прижимной шайбы в контактном соединении на клеммнике релейного отсека СВВ-6 кВ 1-2 с.ш. 2.Контактный пуск МТЗ СВВ-6 кВ включить в схему автоматического контроля исправности цепей блокировки ЛЗШ-6 кВ 1 и 2 с.ш. (на микропроцессорное устройство защиты "Сириус-2В" Т-1 и Т-2). | 2013-01-16 16:00 | 2013-01-16 17:21
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Крымская-Неберджаевская 2ц. | 10 | 2013-01-29 10:36 | 2013-01-29 10:46 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь с мокрым снегом. Произведенным осмотром ВЛ-110 кВ "Крымская-Неберджаевская 2ц." на участке опор №80-100 причина отключения не обнаружена. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская-Неберджаевская 2ц." 2. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-01-29 10:36 | 2013-01-29 10:46
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Ра-9 | 11 | 2013-02-02 05:56 | 2013-02-02 15:05 | Воздействие атмосферных явлений: грозовой разряд в опору №101 ВЛ-6 кВ "РА-9". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "РА-9" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-6 кВ "РА-9" в 2013 году. | 2013-02-02 05:56 | 2013-02-02 15:05
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | РА-1 | 12 | 2013-02-02 12:19 | 2013-02-02 15:16 | Воздействие атмосферных явлений: грозовой разряд в ТП "РА-1-366п" ВЛ-6 кВ "РА-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "РА-1" после аварийного отключения.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-6 кВ "РА-1" в 2013 году. | 2013-02-02 12:19 | 2013-02-02 15:16
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Дм-1 | 13 | 2013-02-12 16:36 | 2013-02-12 16:57 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Дм-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-02-12 16:36 | 2013-02-12 16:57
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Крымская-тяговая-Новотроицкая | 14 | 2013-02-21 13:28 | 2013-02-22 00:28 | Обрыв провода в пролете опор №43-44 ВЛ-110 кВ "Крымская-тяговая - Новотроицкая" стрелой механизма (экскаватора) сторонней организации. | 1.Произвести замену поврежденного участка провода АС-150 с установкой соединителей СОАС-150. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская-тяговая - Новотроицкая". 3.По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Крымская-тяговая - Новотроицкая" разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-02-21 13:28 | 2013-02-22 00:28
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | Прасковеевка | 15 | 2013-02-22 06:52 | 2013-02-22 06:53 | Повреждение (трещина) фарфоровой покрышки конденсатора ВЧ связи ф."С" с последующим проникновением влаги в корпус конденсатора, увлажнением конденсаторного масла и пробоем изоляции на "землю". | 1. Произвести замену поврежденного конденсатора ВЧ связи. 2. Произвести тепловизионное обследование оборудование ОРУ-110 кВ ПС-110 кВ "Прасковеевка". | 2013-02-22 06:52 | 2013-02-22 06:53
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | КПТФ | 16 | 2013-02-24 02:46 | 2013-02-24 02:46 | Проникновение на территорию ПС-110 кВ "КПТФ" и перекрытие животным (куница) вводов 10 кВ ф."В","С" ТСН-2. В результате возникшего короткого замыкания на "землю", перешедшего в междуфазное короткое замыкание, произошло электродуговое разрушение опорных изоляторов на шинном мосту 10 кВ ТСН-2. | 1.Произвести замену поврежденных опорных изоляторов на шинном мосту 10 кВ ТСН-2. 2.Произвести осмотр сетчатого ограждения территории ПС-110 кВ "КПТФ" на предмет целостности ограждения. При выявлении щелей, зазоров и неплотностей в ограждении разработать мероприятия по их устранению.
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Апшеронская | 23 | 2013-03-15 21:37 | 2013-03-16 07:02 | В результате старение изоляции возникшей при длительной эксплуатации ТН-35, при однофазном замыкании ВЛ-35 «Апшеронская – Хадыженская»(на балансе "НГК Энергия"), произошло повреждения ТН-35. Наличии двух однофазных замыканих на разных фазах(II СШ-35, ВЛ-35 «Апшеронская – Хадыженская»)стало причиной работы I зоны дистанционной защиты МВ-35 Хадыженская | 1. Произвести замену ТН-35 2. Направить письмо "НГТ Энергия" о выполнении ТО и ремонта ВЛ | 2013-03-15 21:37 | 2013-03-16 07:02
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Тверская-Комсомольская | 21 | 2013-03-15 16:40 | 2013-03-15 16:40 | Осмотром не выявлена | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 Тверская - Комсомольская
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Центральная-Северная | 20 | 2013-03-05 09:33 | 2013-03-05 09:47 | Падение спиленного сторонними лицами дерева, на провода в пролете опор 53-54 ВЛ-110 «Центральная – Северная» | 1. Произвести работу по возмещению ущерба | 2013-03-05 09:33 | 2013-03-05 09:47
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Вс-7 | 18 | 2013-03-02 15:00 | 2013-03-02 19:07 | в результате порыва ветра произошло падение дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор № 9-7-9-8 | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Вс-7 | 2013-03-02 15:00 | 2013-03-02 19:07
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кш-8 | 19 | 2013-03-03 05:35 | 2013-03-03 06:55 | в результате длительной эксплуатации при порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №1-66 с последующем падением провода на провод нижней фазы | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Кш-8 На наличие дефектных вязок | 2013-03-03 05:35 | 2013-03-03 06:55
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Чр-3 | 24 | 2013-03-24 10:20 | 2013-03-24 17:52 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №345-344 | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Чр-3 | 2013-03-24 10:20 | 2013-03-24 17:52
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Сд-7 | 25 | 2013-03-24 15:37 | 2013-03-24 19:05 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева на провода в пролете опор №72-73 | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Сд-7 | 2013-03-24 15:37 | 2013-03-24 19:05
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | См-3 | 22 | 2013-03-15 21:10 | 2013-03-16 09:34 | осмотром не выявлена | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ См-3 | 2013-03-15 21:10 | 2013-03-16 09:34
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СП-2 | 109 | 2013-03-18 02:40 | 2013-03-18 13:22 | Отключение ВЛ-10кВ "СП-2" произошлопо из-за повреждения в потребительской ЗТП "СП2-647П". | Мероприятия не намечались | 2013-03-18 02:40 | 2013-03-18 13:22
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-5 | 108 | 2013-03-18 02:20 | 2013-03-18 02:34 | Отключение ВЛ-10кВ "О-5" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 10метрах от ВЛ-10 кВ на провода ф"А","В" в пролётах опор 84/3-85/2. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "О-5", при их наибольшем отклонении до кроны дерева не соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ10кВ "О-5"в пролётах опор №82-86. | 2013-03-18 02:20 | 2013-03-18 02:34
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПО2-874 | 107 | 2013-03-10 17:11 | 2013-03-10 17:11 | Неизвестными лицами взломана ЗТП 10/0,4кВ ПО2-874,оборудование разграблено. | Обратиться в РОВД Отрадненского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | УС5-1184 | 113 | 2013-03-28 04:00 | 2013-03-28 04:11 | На ТП 10/0,4кВ УС5-1184 произошло перекрытие животным шпилек 0,4кВ силового трансформатора. | 1.Провести осмотр ТП 10/0,4кВ УС5-1184,выполнить мероприятия препятствующие попаданию животных на объект | 2013-03-28 04:00 | 2013-03-28 04:11
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | УН-4 | 112 | 2013-03-24 16:22 | 2013-03-24 20:08 | Отключение ВЛ-10 кВ "УН-4" произошло по причине заноса птицей на провода опору №63б,тонкого проводка вызвавшего междуфазное к.з.. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "УН-4". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-03-24 16:22 | 2013-03-24 20:08
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-9 | 110 | 2013-03-24 15:58 | 2013-03-24 18:39 | Отключение ВЛ-10кВ "Б-9" произошло по причине того, что в результате сильных порывов ветра произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/2,с последующим схлестом проводов в пролете опор №2/2-№2/3 вызвав междуфазное к.з. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Б-9". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-03-24 15:58 | 2013-03-24 18:39
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ГНС-1 | 2 | 2013-03-17 13:48 | 2013-03-17 15:11 | На основании анализа осциллограмм, полученных с аварийного регистратора «Аура» ПС 330 кВ Кропоткин, прибора МИР-3 ВЛ-110 ГНС-1 ПС 110 кВ Найденовская, события развивались следующим образом. 17.03.2013г. В 13 ч 47 мин (по часам регистратора «Аура» ПС 330 кВ Кропоткин) произошел пробой изоляции первичной обмотки ТН-110 2 СШ фазы С на вторичную и корпус с последующим разрушением ТН. По ВЛ-110 Кропоткин – Найденовская – ГНС-1 произошел скачок тока с доаварийных 38 А по фазе С до 1,6 кА, по фазе А до 380 А, по фазе В до 450 А. Ток 3I0 составил 760 А. На ПС 110 кВ ГНС-1 от действия защит ВЛ 110 кВ Найденовская:1 ступени ЗЗ и МТО отключился СМВ-110, АПВ неуспешное. На ПС 110 кВ Найденовская на панели защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 сработали блинкера 1 ступени ЗЗ, 2 ступени ЗЗ, 4 ступени ЗЗ, 2 зона ДЗ, 3 зона ДЗ. Отключения МВ-110 ГНС-1 не было, срабатывания схемы УРОВ-110 не было. Причиной отказа в действии защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 на ПС 110/35/10 кВ "Найденовская" на отключение МВ-110 ГНС-1 и отсутствия работы автоматики УРОВ-110 1 СШ на ПС 110 кВ Найденовская явилось выведенное положение накладок 14НЗ – «Отключение 1В от ДЗ», 16НЗ – «Отключение 1В от ЗЗ» на панели ЭПЗ-1636 ВЛ 110 ГНС-1, которые не были введены оперативным персоналом при вводе в работу МВ-110 ГНС-1 по нормальной схеме 06.03.2013 после проведения плановых работ по техническому обслуживанию панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 ГНС-1 и автоматики МВ-110 ГНС-1 персоналом СРЗА. | 1.Провести дополнительное обучение персонала ОВБ Кавказкого РЭС с привлечением специалистов СРЗА на тему "Порядок и особенности производства переключений с оперативными элементами устройств РЗА присоединений 110кВ. Порядок выполнения операций в случае черезмерной плотности расположения аппаратов управления на панелях и пультах управления. 2.После проведения работ по техническому обслуживанию оборудования присоединений 110кВ ПС 110/35/10кВ Найденовская,ГНС-1 при вводе в работу оборудования в рабочее время для контоля правильности выполнения оперций с опративными элементами РЗА привлекать специалистов РЗА Кавказкого РЭС. 3.Установить переодичность осмотров панелей релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации на ПС110/35/10кВ Найдевская, ГНС-1, специалистами РЗА Кавказкого РЭС не реже одного раза в месяц. 4.Произвести внеочередную проверку характеристик РВС-110кВ Т-2 и сопротивления устройств ТН-110кВ 2 СШ ПС-110/35/10кВ ГНС-1. | 2013-03-17 13:48 | 2013-03-17 15:11
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПП-1 | 111 | 2013-03-24 16:36 | 2013-03-24 20:02 | Отключение ВЛ-10кВ "ПП-1" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 17метрах от ВЛ-10 кВ на провода ф"В","С" в пролётах опор 11-12. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПП-1", при их наибольшем отклонении до кроы дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "ПП-1" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-03-24 16:36 | 2013-03-24 20:02
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Северо-Восточная | 33 | 2013-03-12 11:34 | 2013-03-12 13:18 | Ввиду невыявленного и развившегося дефекта в месте сочленения (пайки) токопровода в катушке ТОР-6 Т-2 на фазе "А" произошло увеличение переходного сопротивления, следствием которого явился нагрев в месте контакта. При выводе в плановый ремонт Т-1, величина тока, проходящего через катушку ТОР-6 Т-2 на фазе "А" увеличилась, и следовательно, в квадратичной зависимости увеличился нагрев в месте дефекта до недопустимого, который привел к расплавлению и вытеканию аллюминия. Под воздействием высокой температуры оплавленного аллюминия ТОР-6 Т-2 на фазе "А" и копоти в помещении произошел поверхностный пробой опорных изоляторов ТОР-6 Т-2 на фазе "В", что привело к двухфазному замыканию между фазами "А" и "В" по стороне 6 кВ и отрабатыванию защиты ДЗТ Т-2. | 1. Организовать проведение внеочередного тепловизионного обследования контактных соединений присоединений реакторов и их обмоток по ПС "Северо-Восточной", "Восточной", "Северной". 2. Внести в инструкции по эксплуатации токограничивающих реакторов требования по охлаждению реакторов в зависимости от их типа. 3. Выполнить внеочередной ремонт электрооборудования и мех.части принудительной приточно-вытяжной вентиляции реакторов на ПС "Северо-Восточной", "Восточной", "Северной". При необходимости произвести замену или рассмотреть установку дополнительных вентиляторов. 4. Включить в годовой график тепловизионного контроля оборудования обследование контактных соединений ТОР-6 кВ и его обмотки на ПС "Северо-Восточной", "Восточной", "Северной". | 2013-03-12 11:34 | 2013-03-12 13:18
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Сельхозтехника | 35 | 2013-03-19 22:36 | 2013-03-19 23:06 | В результате попадания в ОРУ-35 ПС 35/10 кВ "Сельхозтехника" на ЛР-35 ВЛ Хакурате диких животных произошло замыкание токоведущих частей фаз "А" и "В" с поверхностным перекрытием электрической дугой изоляции опорных колонок разъединителя на фазах "А" и "В" со стороны МВ-35 и отключением МВ-35 ВЛ Хакурате. | 1.Исключить возможность попадания диких животных на территорию ОРУ-35 кВ, исключив дыры в заборе и щели между забором и землей. 2. Выполнить монтаж "колючей проволоки" по периметру забора | 2013-03-19 22:36 | 2013-03-19 23:06
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Юго-Восточная | 32 | 2013-03-04 16:58 | 2013-03-04 17:35 | При отыскании "земли" и переводе нагрузок по стороне 6 кВ в сетях потребителей на фидере ЮВ-10 произошло нарушение изоляции с переходом в короткое замыкание. В результате отказа реле РТВ-4 на фазе "А" из-за виткового замыкания в катушке реле, защита МТЗ в ячейке ЮВ-10 не отработала и МВ-6 ЮВ-10 не отключил КЗ. Следующей по уровню селективности отработала резервная защита - "МТЗ на вводе 6 кВ Т-2" | 1. Произвести замену реле РТВ и провести внеочередную проверку РЗА ячейки ЮВ-10 | 2013-03-04 16:58 | 2013-03-04 17:35
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-Парфюмерная | 36 | 2013-03-28 11:04 | 2013-03-28 11:51 | не установлены. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ "КТЭЦ - Парфюмерная" | 2013-03-28 11:04 | 2013-03-28 11:51
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-9 | 38 | 2013-03-03 12:00 | 2013-03-03 20:00 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом у основания ствола дерева расположенного вдоль трассы ВЛ его падение на провода, что привело к обрыву и схлёсту проводов 3-х фаз в пролете опор №№ 60-61. | 1. Начальнику ДРЭС Простакову А.П. организовать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ Т-9 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. 2.Взять под ежемесячный контроль график проведения и заполнения листов осмотра ВЛ-6/10 кВ. | 2013-03-03 12:00 | 2013-03-03 20:00
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-8 | 44 | 2013-03-31 18:23 | 2013-03-31 19:05 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-8 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-03-31 18:23 | 2013-03-31 19:05
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ОК-2 | 43 | 2013-03-19 16:20 | 2013-03-19 16:50 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ ОК2-192 | подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-03-19 16:20 | 2013-03-19 16:50
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 39 | 2013-03-05 18:50 | 2013-03-05 20:03 | Обрыв проводов 3-х фаз в результате излома опоры ВЛ-10 кВ РП-7-3 № 110 сторонним транспортом. | через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2013-03-05 18:50 | 2013-03-05 20:03
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-7 | 42 | 2013-03-17 17:30 | 2013-03-17 21:32 | Скол бетонной траверсы | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-7 по всей длине, обращая внимание состояние железобетонных траверс. Результат оформить листком осмотра. | 2013-03-17 17:30 | 2013-03-17 21:32
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Афипская | 34 | 2013-03-15 14:37 | 2013-03-15 15:17 | Причиной разрушения опорного изолятора является заводской дефект фарфоровой оболочки, который при динамическом ударе от КЗ на ВЛ-110 кВ Афипская-Северская привел к разрушению фарфора ВМТ-110 фазы "А". | 1.Выполнить внеочередной капитальный ремонт ВМТ-110 ВЛ Северская с заменой полюса фазы "А". 2.Вскрыть оставшиеся полюса фаз "В" и "С", провести дефектование состояния фарфоровых оболочек, при необходимости заменить опорные изоляторы. | 2013-03-15 14:37 | 2013-03-15 15:17
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СК-11 | 41 | 2013-03-13 07:44 | 2013-03-13 08:20 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СК-11 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-03-13 07:44 | 2013-03-13 08:20
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НВ-9 | 40 | 2013-03-08 06:15 | 2013-03-08 10:23 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом у основания ствола дерева расположенного вдоль трассы ВЛ его падение на провода, что привело к обрыву и схлёсту проводов 3-х фаз в пролете опор №№ 16-17. | 1. организовать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-9 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. 2.Взять под ежемесячный контроль график проведения и заполнения листов осмотра ВЛ-6/10 кВ. | 2013-03-08 06:15 | 2013-03-08 10:23
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АГ-7 | 37 | 2013-03-03 09:45 | 2013-03-03 14:47 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом у основания ствола дерева расположенного вдоль трассы ВЛ его падение на провода, что привело к обрыву и схлёсту проводов 3-х фаз в пролете опор №№ 52-53. | организовать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ АГ-7 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. 2.Взять под ежемесячный контроль график проведения и заполнения листов осмотра ВЛ-6/10 кВ. | 2013-03-03 09:45 | 2013-03-03 14:47
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кс-1 | 114 | 2013-03-24 12:01 | 2013-03-24 22:10 | Вероятные причины: 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Кс-1". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Кс-1" произвести замену дефектных вязок. | 2013-03-24 12:01 | 2013-03-24 22:10
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Псебай | 3 | 2013-03-17 02:31 | 2013-03-17 02:31 | Вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации произошло повреждение обмоток с выбросом масла из ТН-110 2СШ ПС 110/10 "Псебай" ф. "С" типа НКФ-110-57 У1. | 1.Выполниь замену ТН 110кВ 2СШ ф "С" ПС 110/10 "Псебай". 2. Выполнить внеочередные профиспытания ТМ-110 2 СШ ф "В", "С". 3. Выполнить проверку вторичных цепей ТН-110 2СШ ПС 110/10 "Псебай".
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Вл-3 | 112 | 2013-03-03 08:45 | 2013-03-03 11:23 | Вероятная причина: 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Вл-3". 2. Включить в план капитального ремонта 2014г мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-10кВ "Вл-3". | 2013-03-03 08:45 | 2013-03-03 11:23
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Пв-2 | 113 | 2013-03-16 00:03 | 2013-03-16 13:24 | Воздействие посторонних лиц. | 1. В районных СМИ опубликовать памятку об опасности поражения электрическим током при приближении в воздушным линиям электропередач и трансформаторным подстанциям. | 2013-03-16 00:03 | 2013-03-16 13:24
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-9 | 110 | 2013-03-28 06:30 | 2013-03-28 07:20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 9 причина отключения не установлена. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг -9 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 06:30 | 2013-03-28 07:20
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Зерносовхоз 2-Зерносовхоз 1 | 89 | 2013-03-27 11:58 | 2013-03-27 13:35 | Перекрытие проводов ф. "А, В" в пролёте опор №25-26 и №30-31 ВЛ-35 кВ "Зерносовхоз 2 - Зерносовхоз 1" ветками упавшего под тяжестью наросшего гололёда дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ (4.12 - нарушение электрической изоляции). | 1.Произвести выборочное спиливание деревьев угрожающих ВЛ 35 кВ "Зерносовхоз 2 - Зерносовхоз 1" при их падении. | 2013-03-27 11:58 | 2013-03-27 13:35
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Нм-1 | 82 | 2013-03-27 01:20 | 2013-03-27 12:11 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 1 было установлено: в пролете опор №63 - №65 обрыв провода ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Нм - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 01:20 | 2013-03-27 12:11
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-7 | 62 | 2013-03-06 02:20 | 2013-03-06 11:37 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ек - 3 было устШ - 7 - 411П которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-03-06 02:20 | 2013-03-06 11:37
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Шкуринская | 64 | 2013-03-11 02:28 | 2013-03-11 16:53 | Из-за изменения материала в процессе эксплуатации произошло снижение электрической изоляции изолятора изготовленного из полимерных материалом, в результате электродугового перекрытия изолятора произошло однофазное замыкание на "землю" ф. "А" на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" опора №65 с успешным АПВ (4.12 - нарушение электрической изоляции). | 1.Провести анализ наличия изоляторов изготовленных из полимерных материалов не имеющих сертификата соответствия установленных на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" 2.Разработать многолетний график замены изоляторов изготовленных из полимерных материалов на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" 3.При проведении осмотров ВЛ-110 кВ уделять повышенное внимание на состояние изоляторов изготовленных из полимерных материалов 4.Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№64, 65, 66 ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" | 2013-03-11 02:28 | 2013-03-11 16:53
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 118 | 2013-03-28 07:40 | 2013-03-28 21:17 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 4 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №28 - №29 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ К - 4 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 07:40 | 2013-03-28 21:17
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Слюсаревская | 63 | 2013-03-10 01:43 | 2013-03-10 15:04 | При возникновении междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ СЛ-5 (электродуговое повреждение опорной изоляции в РУ-10 кВ КТП СЛ-5-404) из-за напряжения небаланса (Uнб = 0,5 В вместо Uнб = 0,1 В) на реле ДЗТ-11 ф. "А" произошло ложное срабатывание диф. защиты Т-1 на ПС 35/10 кВ "Слюсаревская". | 1.При планировании ремонтов предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2013-03-10 01:43 | 2013-03-10 15:04
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-3 | 114 | 2013-03-28 06:50 | 2013-03-28 16:25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 3 было установлено: в пролете опор №41-№43 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Стп - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 06:50 | 2013-03-28 16:25
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | См-3 | 125 | 2013-03-28 10:12 | 2013-03-28 15:10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел обрыв проводов в пролете опор №14 - №16 ф "А", ф "В" и ф "С" и разрушение опорных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ См - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 10:12 | 2013-03-28 15:10
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-11 | 117 | 2013-03-28 08:20 | 2013-03-28 11:01 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 11 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №45 - №46 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Стп - 11 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 08:20 | 2013-03-28 11:01
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кх-3 | 66 | 2013-03-24 06:50 | 2013-03-24 08:29 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кх - 3 было установлено: в результате сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки ф "В" на опоре №15 которая при падении схлестнулась с ф "С". | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кх - 3 2.Разработать графики устранения выявленых напушений | 2013-03-24 06:50 | 2013-03-24 08:29
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Сщ-7 | 84 | 2013-03-27 05:10 | 2013-03-27 11:20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сщ - 7 было установлено: в пролете опор №42 - №43 обрыв проводов ф "В" и ф "С" из - за сильного гололедообразования на проводах. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Сщ - 7 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 05:10 | 2013-03-27 11:20
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-1 | 80 | 2013-03-27 00:48 | 2013-03-27 11:57 | При осмотре ВЛ - 10 кВ С - 1 было установлено: в результате сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки ф "В" на опоре №51 которая при падении схлестнулась с ф "С". | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ С -1 2.Разработать графики устранения выявленых напушений | 2013-03-27 00:48 | 2013-03-27 11:57
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рщ-2 | 87 | 2013-03-27 10:15 | 2013-03-27 20:25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 2 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел излом траверсы на опре №40 и разршение изолятора ф "С" в результате чего провод лег на траверсу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Рщ - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-27 10:15 | 2013-03-27 20:25
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-3 | 95 | 2013-03-27 16:10 | 2013-03-27 17:03 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел излом траверсы на опре №29, разрушение изоляторов ф "А", ф "В" и ф "С" и обрыв провода 3-х фаз. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-27 16:10 | 2013-03-27 17:03
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Сщ-3 | 72 | 2013-03-24 08:11 | 2013-03-24 15:50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сщ - 3 было установлено: в пролете опор №20 - №21 схлест проводов ф "А", ф "В" из - за сильного порывистого ветра. | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №18 - №30 ВЛ - 10 кВ Сщ -3 | 2013-03-24 08:11 | 2013-03-24 15:50
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рщ-1 | 90 | 2013-03-27 12:09 | 2013-03-27 23:33 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования произшло падения веток деревьев в пролете опор №3 - №7 в результате чего произошел обрыв провода ф "С" и ф "В" и разрушение опорных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Рщ - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 12:09 | 2013-03-27 23:33
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кс-1 | 91 | 2013-03-27 12:34 | 2013-03-27 17:50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кс - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования произшло падения веток деревьев в пролетах опор №171 - №178 в результате чего произошел обрыв провода ф "А". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кс - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 12:34 | 2013-03-27 17:50
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рм-9 | 92 | 2013-03-27 13:50 | 2013-03-27 20:06 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рм - 9 было установлено: из - за сильного гололедообразования произшло падения веток деревьев в пролетах опор №30 - №50 в результате чего произошел обрыв провода ф "А" и разрушение опорных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Рм - 9 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 13:50 | 2013-03-27 20:06
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-7 | 109 | 2013-03-28 06:20 | 2013-03-28 19:43 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: в пролете опор №106-№107 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг - 7 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 06:20 | 2013-03-28 19:43
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-10 | 119 | 2013-03-28 07:40 | 2013-03-28 09:22 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 4 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №7 - №8 произошел обрыв провода ф "А" который при падении перехлестнулся с ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ К - 10 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 07:40 | 2013-03-28 09:22
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ил-1 | 130 | 2013-03-28 14:51 | 2013-03-28 21:24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ил - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №46 - №47 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ил - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 14:51 | 2013-03-28 21:24
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ур-1 | 73 | 2013-03-24 08:35 | 2013-03-24 09:16 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ур - 1 было установлено: от удара постороним транспортом об опору №6 слетели изоляторы ф "А" и ф "В", в результате чего произошел схлест проводов. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-03-24 08:35 | 2013-03-24 09:16
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Щс-5 | 74 | 2013-03-24 09:12 | 2013-03-24 11:12 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Щс - 5 было установлено: перекрытие веткой дерева шлейфов на КТП Щс - 5 - 90 ф А" и ф "В" из - за сильного порывистого ветра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Щс - 5 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-24 09:12 | 2013-03-24 11:12
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ч-7 | 100 | 2013-03-27 16:30 | 2013-03-27 19:52 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ч - 7 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №2 - №7 произошел обрыв проводов ф "А", и ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ч - 7 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 16:30 | 2013-03-27 19:52
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ч-3 | 99 | 2013-03-27 16:30 | 2013-03-27 19:55 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ч - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №3 - №5 произошел обрыв проводов ф "А", и ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ч - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 16:30 | 2013-03-27 19:55
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С-3-475 | 81 | 2013-03-27 00:48 | 2013-03-27 09:47 | При осмотре ВЛ - 10 кВ С - 3 было установлено: перекрытие проходных изоляторов ф "А" и ф "В" котом на КТП С - 3 - 475. | Мероприятия не намечались | 2013-03-27 00:48 | 2013-03-27 09:47
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Кущёвская-Первомайская; Куликовская-Первомайская | 116 | 2013-03-28 07:17 | 2013-03-28 17:38 | Перекрытие провода ф. "В" в пролёте опор №4-5 на ВЛ 35 кВ "Кущёвская - Первомайская" и провода ф. "С" в пролёте опор №20-23 на ВЛ-35 кВ "Куликовская - Первомайская" ветками упавшими под тяжестью наросшего гололёда с деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ. | 1.Произвести выборочное спиливание отдельно стоящих деревьев угрожающих ВЛ 35 кВ "Кущёвская - Первомайская" при их падении 2.Произвести выборочное спиливание отдельно стоящих деревьев угрожающих ВЛ 35 кВ "Куликовская - Первомайская" при их падении | 2013-03-28 07:17 | 2013-03-28 17:38
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 128 | 2013-03-28 13:51 | 2013-03-28 23:46 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Г - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №144 - №145 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Г - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 13:51 | 2013-03-28 23:46
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-2 | 112 | 2013-03-28 06:10 | 2013-03-28 17:47 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 2 было установлено: в пролете опор №96-№97 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 06:10 | 2013-03-28 17:47
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Д-9 | 120 | 2013-03-28 09:28 | 2013-03-28 12:31 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Д - 9 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №1-5 - №1-6 произошел обрыв провода ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Д - 9 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 09:28 | 2013-03-28 12:31
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Кущёвская | 65 | 2013-03-12 05:22 | 2013-03-12 13:57 | Отказ в отключении МВ-10 кВ К-2 из-за разрегулировки привода (износ деталей в узлах вращения БК (блок-контактов) при возникновении КЗ на ВЛ-10 кВ К-2 (перекрытие опорной изоляции на КТП К-2-91 принадлежащей потребителю). | 1.Произвести регулировку привода МВ-10 кВ К-2 на ПС 35/10 кВ "Кущёвская" | 2013-03-12 05:22 | 2013-03-12 13:57
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 96 | 2013-03-27 16:15 | 2013-03-27 22:10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования произшло падения веток деревьев в пролетах опор №68 - №95 в результате чего произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Э - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 16:15 | 2013-03-27 22:10
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 104 | 2013-03-28 04:45 | 2013-03-28 11:56 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролетах опор №123 - №127 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кт - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 04:45 | 2013-03-28 11:56
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Сзс-5 | 98 | 2013-03-27 16:29 | 2013-03-28 16:20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сзс - 5 было установлено: из - за сильного гололедообразования произшло падение веток деревьев в пролете опор №22 - №23 в результате чего произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Сзс - 5 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 16:29 | 2013-03-28 16:20
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ср-9 | 93 | 2013-03-27 14:45 | 2013-03-27 17:25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ср - 9 было установлено:из - за сильного гололедообразования произошло падения ветки дерева в пролете опор №8-23 - №8-24 произошел обрыв провода ф "А", ф "В" и ф "С" и разрушение подвесных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ср - 9 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 14:45 | 2013-03-27 17:25
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 107 | 2013-03-28 06:15 | 2013-03-28 19:24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел излом траверсы и изоляторов на опре №24, разршение подвесных изоляторов ф "А", ф "В" и ф "С"на опоре №2-1. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Л - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 06:15 | 2013-03-28 19:24
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-9 | 108 | 2013-03-28 06:23 | 2013-03-28 11:40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 9 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №23 - №24 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Стп - 9 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 06:23 | 2013-03-28 11:40
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-11 | 127 | 2013-03-28 12:21 | 2013-03-28 22:03 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 11 было установлено: в пролете опор №70-№71 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Стп - 11 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 12:21 | 2013-03-28 22:03
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-9 | 138 | 2013-03-30 15:10 | 2013-03-30 20:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 9 было установлено: на опоре №98 слетел изолятор ф "В" из- за чего произошел схлестп проводов. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Стп - 9 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-30 15:10 | 2013-03-30 20:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-1 | 113 | 2013-03-28 06:50 | 2013-03-28 10:33 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №27 - №28 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Стп - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 06:50 | 2013-03-28 10:33
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-13-122 | 68 | 2013-03-24 07:38 | 2013-03-24 09:45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 13 было установлено: перекрытие изоляции в ячейке ШР Т-2 КТПП Лг - 13 - 122. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг - 13 - 122 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-24 07:38 | 2013-03-24 09:45
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-6 | 88 | 2013-03-27 11:04 | 2013-03-27 15:37 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 6 было установлено: из - за сильного гололедообразования произшло падения ветки дерева в пролете опор №26а - №26ж в результате чего произошел обрыв провода ф "С" и ф "В" и разрушение опорных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг - 6 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 11:04 | 2013-03-27 15:37
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | См-14 | 97 | 2013-03-27 16:27 | 2013-03-27 19:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 14 было установлено: из - за сильного гололедообразования произшло падения веток деревьев в пролетах опор №46 - №49 в результате чего произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С" и разрушение опорных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ См - 14 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 16:27 | 2013-03-27 19:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-2 | 111 | 2013-03-28 06:15 | 2013-03-28 15:56 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 2 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел обрыв проводов в пролете опор №35-№36 и №29-№34 ф "А", ф "В" и ф "С" и разрушение опорных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Л - 2 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 06:15 | 2013-03-28 15:56
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ш-3-460 | 69 | 2013-03-24 07:30 | 2013-03-24 11:37 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 3 было установлено: в ТП Ш - 3 - 460 разрушены изоляторы на ВН ф "А" и Ф"В". | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ш - 3 - 460 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-24 07:30 | 2013-03-24 11:37
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-7 | 83 | 2013-03-27 02:52 | 2013-03-27 08:58 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: в результате падения ветки дерева в пролете опор №28 - №29 произошел обрыв провода ф "С" который при падении перехлестнулся с проводом ф "В" и разрушение подвесных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг - 7 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 02:52 | 2013-03-27 08:58
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-5 | 135 | 2013-03-29 13:04 | 2013-03-29 15:47 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 5 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №20 - №21 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Р - 5 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-29 13:04 | 2013-03-29 15:47
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-7 | 79 | 2013-03-26 23:50 | 2013-03-27 00:25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: повреждение в КТП Лг - 7 - 760П которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-03-26 23:50 | 2013-03-27 00:25
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Пм-1 | 122 | 2013-03-28 09:51 | 2013-03-28 19:27 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Пм - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №1-25 - №1-27 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Пм - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 09:51 | 2013-03-28 19:27
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 106 | 2013-03-28 05:30 | 2013-03-28 21:41 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 1 было установлено: в пролете опор №58-№59 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Э - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 05:30 | 2013-03-28 21:41
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Сл-7 | 133 | 2013-03-29 08:19 | 2013-03-29 17:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сл - 7 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №14 - №15 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Сл - 7 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-29 08:19 | 2013-03-29 17:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кл-3 | 134 | 2013-03-28 08:36 | 2013-03-28 15:00 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кл - 3 было установлено: в результате падения ветки дерева в пролетах опор №52 - №59 произошел обрыв провода ф "В" и ф "С" и разрушение подвесных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кл - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 08:36 | 2013-03-28 15:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-1 | 77 | 2013-03-24 14:08 | 2013-03-24 16:50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 1 было установлено: повреждение в КТП Кт - 1 - 380П которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-03-24 14:08 | 2013-03-24 16:50
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ср-5 | 136 | 2013-03-29 12:59 | 2013-03-29 16:40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ср - 5 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел обрыв проводов, траверс и изоляторов в пролете опор №39 - №44 ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ср - 5 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-29 12:59 | 2013-03-29 16:40
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Шкр-1 | 123 | 2013-03-28 10:15 | 2013-03-28 13:45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Шкр - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел излом опоры №1-26 и излом траверсы. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Шкр - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 10:15 | 2013-03-28 13:45
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Староминская-Зерносовхоз 2 | 115 | 2013-03-28 07:34 | 2013-03-28 18:36 | Обрыв провода ф. "А" в пролёте опор №65-66 ВЛ-35 кВ "Староминская - Зерносовхоз 2" ветками упавшего под тяжестью наросшего гололёда дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ (4.13 - нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи). | 1.Произвести выборочное спиливание отдельно стоящих деревьев угрожающих ВЛ-35 кВ "Староминская - Зерносовхоз 2" при их падении | 2013-03-28 07:34 | 2013-03-28 18:36
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рщ-5 | 102 | 2013-03-28 03:15 | 2013-03-28 12:47 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошло падения ветки дерева в пролете опор №6-32 - №6-33 произошел обрыв провода ф "А", ф "В" и ф "С" и разрушение подвесных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 03:15 | 2013-03-28 12:47
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 70 | 2013-03-24 08:00 | 2013-03-24 13:05 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 3 было установлено: в пролете опор №164-№165 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кт - 3 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-24 08:00 | 2013-03-24 13:05
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Смт-3 | 75 | 2013-03-24 09:20 | 2013-03-24 11:12 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Смт - 3 было установлено: на опоре №1-39А разрушен изолятор ф "А". | 1.Провести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Смт - 3 2.Разработать графики устранений выявленых нарушений | 2013-03-24 09:20 | 2013-03-24 11:12
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Смт-3 | 129 | 2013-03-28 12:15 | 2013-03-28 14:35 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Смт - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования на спуске к ЗТП Смт - 3 - 135 обрыв проводов ф"А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Смт - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 12:15 | 2013-03-28 14:35
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Яс-1 | 86 | 2013-03-27 08:40 | 2013-03-27 11:14 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Яс - 1 было установлено: на РКТП Яс -1 - 302 разрушены изоляторы ф "В" и ф "С". | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Яс - 1 2.Разработать графики устранения выявленых напушений | 2013-03-27 08:40 | 2013-03-27 11:14
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-2 | 105 | 2013-03-28 05:15 | 2013-03-28 21:16 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 2 было установлено: в пролете опор №2-2-№2-4 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Э - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-28 05:15 | 2013-03-28 21:16
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ясн-1 | 67 | 2013-03-24 06:50 | 2013-03-24 16:54 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ясн - 1 было установлено: на ЛР - 1108 отгорели гибкие шлейфы. | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ясн - 1 2.Разработать графики устранения выявленых напушений | 2013-03-24 06:50 | 2013-03-24 16:54
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Я-1 | 137 | 2013-03-30 11:57 | 2013-03-30 14:55 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Я - 1 было установлено: из -за сильного гололедообразования в пролете опор №7-38 - №7-39 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Я - 1 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-30 11:57 | 2013-03-30 14:55
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Км-1 | 101 | 2013-03-27 16:30 | 2013-03-27 21:24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Км - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №8 - №9 произошел обрыв проводов ф "А", и ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Км - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 16:30 | 2013-03-27 21:24
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 94 | 2013-03-27 14:49 | 2013-03-27 21:39 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №29 - №30 произошел обрыв проводов ф "А", и ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кт - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 14:49 | 2013-03-27 21:39
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | См-9 | 126 | 2013-03-28 10:35 | 2013-03-28 13:05 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 9 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел обрыв проводов разрушение опор, траверс и изоляторов в пролете опор №300 - №321 ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ См - 9 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 10:35 | 2013-03-28 13:05
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 103 | 2013-03-28 04:10 | 2013-03-28 12:50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №1-32 - №1-33 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 04:10 | 2013-03-28 12:50
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-2 | 71 | 2013-03-24 08:00 | 2013-03-24 16:26 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 3 было установлено: в пролете опор №15-16 - №15 - 17 перекрытие проводов ф "А", ф "В" и "С" ветками деревьев. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кт - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-24 08:00 | 2013-03-24 16:26
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Глф-5 | 78 | 2013-03-25 10:45 | 2013-03-25 12:15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Глф - 5 было установлено: в пролете опор №31 - №3-1 схлест проводов ф "А" и ф "С". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок | 2013-03-25 10:45 | 2013-03-25 12:15
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 76 | 2013-03-24 11:33 | 2013-03-24 15:26 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: в пролете опор №1-36 - №1 - 37 обрыв провода ф "А" из - за сильного порывистого ветра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Ст - 2 2. Разработать графики устранений выявленных нарушений | 2013-03-24 11:33 | 2013-03-24 15:26
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Шкр-3 | 131 | 2013-03-28 14:51 | 2013-03-28 19:48 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Шкр - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №10 - №11 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Шкр - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 14:51 | 2013-03-28 19:48
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кн-1 | 124 | 2013-03-28 09:00 | 2013-03-28 13:00 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кн - 1 было установлено: из - за сильного гололедообразования произошел обрыв проводов в пролете опор №1-126 - №1-128 ф "А", ф "В" и ф "С" и разрушение опорных изоляторов. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Кн - 1 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 09:00 | 2013-03-28 13:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А-4 | 121 | 2013-03-28 09:30 | 2013-03-28 10:51 | При осмотре ВЛ - 10 кВ А - 4 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №5-5 - №55-6 произошел обрыв провода ф "А" и ф "В". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ А - 4 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-28 09:30 | 2013-03-28 10:51
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-3 | 132 | 2013-03-29 08:15 | 2013-03-29 17:38 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 3 было установлено: из - за сильного гололедообразования в пролете опор №36 - №37 и №53 - №54 произошел обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф"С". | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Р - 3 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-29 08:15 | 2013-03-29 17:38
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-9 | 85 | 2013-03-27 08:10 | 2013-03-27 23:43 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 9 было установлено: в результате падения ветки дерева в пролете опор №361 - №362 произошел обрыв провода ф "С" и ф "В" и разрушение подвесных изоляторов на опоре №172. | 1.Произвести осмотр ИТР ВЛ - 10 кВ Лг - 9 2.Разработать графики устранения выявленых нарушений | 2013-03-27 08:10 | 2013-03-27 23:43
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ5-211 | 323 | 2013-03-24 04:27 | 2013-03-24 12:46 | Ускоренное старение материала предохранителей вследствие солевых отложений (уносы с моря и лиманов). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-24 04:27 | 2013-03-24 12:46
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 322 | 2013-03-24 03:47 | 2013-03-24 12:07 | Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-24 03:47 | 2013-03-24 12:07
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М8 | 219 | 2013-03-16 08:40 | 2013-03-16 09:46 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М8 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-03-16 08:40 | 2013-03-16 09:46
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КУ-11 | 320 | 2013-03-21 13:37 | 2013-03-21 17:05 | Обрыв провода фазы "А", в пролете опор 4/10-4/11 по ВЛ-6-КУ-11 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-11. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-21 13:37 | 2013-03-21 17:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Восточный водозабор-Стрелка | 2 | 2013-03-15 14:50 | 2013-03-15 14:53 | Не установлены. | 1.Выполнить силами инженерно-технических работников внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ «Восточный водозабор – Стрелка» | 2013-03-15 14:50 | 2013-03-15 14:53
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М6 | 216 | 2013-03-02 16:06 | 2013-03-02 17:27 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М6 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-03-02 16:06 | 2013-03-02 17:27
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 327 | 2013-03-26 16:10 | 2013-03-26 20:09 | Обрыв провода фазы "С" на опоре 186 по ВЛ-10-ИЛ-5 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-26 16:10 | 2013-03-26 20:09
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 317 | 2013-03-15 10:40 | 2013-03-15 15:49 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 58 по ВЛ-10-ИЛ-5 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-15 10:40 | 2013-03-15 15:49
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 321 | 2013-03-24 02:45 | 2013-03-24 12:28 | Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-24 02:45 | 2013-03-24 12:28
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС7 | 224 | 2013-03-24 22:40 | 2013-03-25 09:31 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НС7 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 137-138. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС7 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ. | 2013-03-24 22:40 | 2013-03-25 09:31
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗП-1-29 | 324 | 2013-03-24 05:12 | 2013-03-24 13:32 | Ускоренное старение материала предохранителей вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-24 05:12 | 2013-03-24 13:32
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ч1 | 117 | 2013-03-29 11:18 | 2013-03-29 18:32 | Обрыв проводов в пролете опор № 1/31-1/35 ВЛ-10-Ч1 произошел в результате падения дерева высотой более 15 м, растущего в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ч1 от ПС 35/10 кВ "Черноерковская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Черноерковского сетевого участка Славянского РЭС. 2.Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей. | 2013-03-29 11:18 | 2013-03-29 18:32
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П8 | 114 | 2013-03-24 04:50 | 2013-03-24 06:27 | Не выявлены. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-П8 от ПС 35/10 кВ "Петровская" Петровского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Петровского СУ | 2013-03-24 04:50 | 2013-03-24 06:27
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-7 | 313 | 2013-03-07 14:22 | 2013-03-07 17:57 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 17 по ВЛ-10-В-7 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-7. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-07 14:22 | 2013-03-07 17:57
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П7 | 108 | 2013-03-07 17:21 | 2013-03-07 18:48 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-П7 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-П7 ПС 35/10 кВ "Петровская" Петровского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Петровского СУ | 2013-03-07 17:21 | 2013-03-07 18:48
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ИВ5-211 | 217 | 2013-03-04 21:20 | 2013-03-05 12:40 | Перекрытие изоляции на трансформаторе КТП ИВ5-211 вследствие попадания влаги (дождь с ветром). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-ИВ5 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского ПУ. | 2013-03-04 21:20 | 2013-03-05 12:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЛ9 | 218 | 2013-03-14 17:45 | 2013-03-14 19:11 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПЛ9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 2/5-2/6. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ9 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1. | 2013-03-14 17:45 | 2013-03-14 19:11
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГН5 | 116 | 2013-03-24 12:47 | 2013-03-24 16:51 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ГН5 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГН5 от ПС 35/10/6 кВ "Голубая Нива" Ачуевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ачуевского СУ | 2013-03-24 12:47 | 2013-03-24 16:51
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б8-497 | 109 | 2013-03-09 19:38 | 2013-03-10 14:10 | Старение изоляции обмоток силовых трансформаторов. Исчерпание нормативного срока службы трансформаторов (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-03-09 19:38 | 2013-03-10 14:10
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РС7 | 223 | 2013-03-24 05:31 | 2013-03-24 11:12 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- РС7 от п/ст 35/10 "Рассвет" Чебургольского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Чебургольского СУ. | 2013-03-24 05:31 | 2013-03-24 11:12
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РС5-767 | 222 | 2013-03-24 05:31 | 2013-03-24 10:05 | Перекрытие изоляции на ПНБ на КТП РС5-767 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- РС5 от п/ст 35/10 "Рассвет" Чебургольского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Чебургольского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Чебургольского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-РС5. | 2013-03-24 05:31 | 2013-03-24 10:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КР1 | 111 | 2013-03-15 15:51 | 2013-03-15 20:39 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-6-КР1 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР1 От ПС 110/6 кВ "Коржевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ. | 2013-03-15 15:51 | 2013-03-15 20:39
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М8 | 227 | 2013-03-26 13:14 | 2013-03-26 14:18 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М8 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-03-26 13:14 | 2013-03-26 14:18
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЛ1 | 226 | 2013-03-28 13:40 | 2013-03-28 14:58 | Ухудшения контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с ножом на РКТП ПЛ1-773 вследствие загрязнения из-за интенсивного применения сельскохозяйственными предприятиями химикатов для обработки сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к КТП. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10-ПЛ1 от ПС 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей. | 2013-03-28 13:40 | 2013-03-28 14:58
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПЛ5-594 | 225 | 2013-03-28 09:36 | 2013-03-28 11:24 | Старение изоляции,появление микротрещин в материале изоляции обмоток и вводов трансформатора на КТП ПЛ5-594 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- ПЛ5 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского ПУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского ПУ-1. | 2013-03-28 09:36 | 2013-03-28 11:24
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ч1 | 115 | 2013-03-24 09:24 | 2013-03-24 10:30 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ч1 От ПС 35/10 кВ "Черноерковская" Черноерковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Черноерковского СУ | 2013-03-24 09:24 | 2013-03-24 10:30
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 325 | 2013-03-24 06:09 | 2013-03-24 09:04 | Причина не выявлена | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-24 06:09 | 2013-03-24 09:04
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИВ3 | 215 | 2013-03-02 15:56 | 2013-03-02 19:12 | Замыкание на землю провода фазы "В" на оп.№2/59 ВЛ10-ИВ3 птицей. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ3 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. | 2013-03-02 15:56 | 2013-03-02 19:12
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КУ-1 | 318 | 2013-03-16 08:50 | 2013-03-16 15:07 | Обрыв вязки провода фазы "В" и схлест проводов на опоре № 95 по ВЛ-6-КУ-1 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-16 08:50 | 2013-03-16 15:07
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-1 | 311 | 2013-03-07 09:00 | 2013-03-07 15:32 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 5/3 по ВЛ-10-СТ-1 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-07 09:00 | 2013-03-07 15:32
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ11 | 220 | 2013-03-23 14:45 | 2013-03-23 16:47 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НМ11 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 86-87. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ11 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. | 2013-03-23 14:45 | 2013-03-23 16:47
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Марьянская | 3 | 2013-03-29 13:00 | 2013-03-29 13:25 | 1. Повреждение изоляции высоковольтной обмотки ТН-10-2СШ с межвитковым замыканием и, как следствие, 2-х фазное замыкание на 2СШ-10 кВ в результате электродугового повреждения предохранителя ПКН-10. 2. Отказ в отключении МВ-10-Т2 по причине выхода из строя реле РТМ МТЗ МВ-10-Т2 из-за разрушения пластмассового подпятника бойка реле. | 1. Выполнить замену устаревших измерительных трансформаторов напряжения типа НТМИ-10 на антирезонансные трансформаторы напряжения типа НАМИ-10 на ПС 35/10 кВ "Марьянская". 2. При проведении плановых работ по проверке устройств РЗА на ПС 35-110 кВ выполнять проверку целостности подпятников бойков реле РТМ и,при необходимости, замену бойков на бойки с металлическими подпятниками. | 2013-03-29 13:00 | 2013-03-29 13:25
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П4 | 112 | 2013-03-18 14:31 | 2013-03-18 16:08 | Замыкание на землю в результате наброса на траверсу на оп. № 4/4 проволоки, касающейся линейного провода фазы "С". | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-П4 от ПС 35/10 кВ "Петровская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка. | 2013-03-18 14:31 | 2013-03-18 16:08
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А3-724 | 110 | 2013-03-10 22:15 | 2013-03-11 21:24 | Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ КТП-А3-724 (100 кВА). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-03-10 22:15 | 2013-03-11 21:24
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПЛ3-617 | 221 | 2013-03-24 04:52 | 2013-03-24 08:45 | Разрушение ПК-10 в высоковольтном отсеке КТП ПЛ3-617 | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ3 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1. | 2013-03-24 04:52 | 2013-03-24 08:45
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 315 | 2013-03-11 11:30 | 2013-03-11 15:22 | Обрыв провода фазы "В", в пролете опор 260-261 по ВЛ-10-ЧМ-5 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-11 11:30 | 2013-03-11 15:22
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 316 | 2013-03-11 20:48 | 2013-03-12 00:43 | Обрыв вязки провода фазы "В" и схлест проводов на опоре № 2/13 по ВЛ-10-ЗП-9 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-11 20:48 | 2013-03-12 00:43
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П2-202 | 118 | 2013-03-30 11:00 | 2013-03-30 12:32 | Разгерметизация и увлажнение ПК-10 в ВВ отсеке на КТП П2-202 | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-П2 от ПС 35/10 кВ "Петровская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка Славянского РЭС. | 2013-03-30 11:00 | 2013-03-30 12:32
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 312 | 2013-03-07 12:15 | 2013-03-07 15:57 | Замыкание на землю на ВЛ-10-ЗП-9 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом в пролете опор 182-183. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-07 12:15 | 2013-03-07 15:57
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КУ-1 | 314 | 2013-03-10 13:55 | 2013-03-10 14:40 | Замыкание на землю на ВЛ-6-КУ-1 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом в пролете опор 85-86. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-1 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-10 13:55 | 2013-03-10 14:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПА3 | 113 | 2013-03-21 10:17 | 2013-03-21 12:39 | В результате замыкания птицей провода фазы "А" на траверсу на опоре №2 произошло замыкание на землю. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПА3 от ПС 110/10 кВ "Паос", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка. | 2013-03-21 10:17 | 2013-03-21 12:39
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПА3 | 107 | 2013-03-07 16:34 | 2013-03-07 20:02 | Обрыв провода АС-50 в пролете опор 88-89 ВЛ-10-ПА3 произошел в результате, одновременного взлета стаи птиц. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПА3 от ПС 110/10 кВ "Паос" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ | 2013-03-07 16:34 | 2013-03-07 20:02
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-3 | 326 | 2013-03-24 19:40 | 2013-03-24 22:50 | Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-3. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-24 19:40 | 2013-03-24 22:50
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-7 | 319 | 2013-03-15 10:40 | 2013-03-15 15:49 | Оборван шлейф фазы "В" на опоре № 80 по ВЛ-10-В7 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В7. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-03-15 10:40 | 2013-03-15 15:49
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 14-640 | 388 | 2013-03-07 15:44 | 2013-03-08 01:50 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 14-640 ААБ-3*120 1990г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 14-640 | 2013-03-07 15:44 | 2013-03-08 01:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-6-РП-28-1 | 399 | 2013-03-16 16:55 | 2013-03-16 17:15 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 РП-6-РП-28-1 АСБ-3*185 1974г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 РП-6-РП-28-1 | 2013-03-16 16:55 | 2013-03-16 17:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А36-А134 | 113 | 2013-03-12 18:00 | 2013-03-13 05:30 | Вследствии проведения земляных работ ООО НПО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ А36-А134 1982г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОО СМУ Ингеоком по факту порыва КЛ-10кВ А36-А134 | 2013-03-12 18:00 | 2013-03-13 05:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 37-725/196 | 407 | 2013-03-21 15:35 | 2013-03-22 05:00 | 1.При производстве строительных работ в охранной зоне кабельной линии был поврежден КЛ 6 37-725/196 сторонней организацией. 2.КЛ 6 37-725/196 АСБ-3*150 1988г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 37-725/196 | 2013-03-21 15:35 | 2013-03-22 05:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 90-274 | 393 | 2013-03-13 06:40 | 2013-03-13 08:05 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю. 2.КЛ 6 90-274 АСБ-3*120 1969г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 90-274 | 2013-03-13 06:40 | 2013-03-13 08:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-76-542 | 385 | 2013-03-05 23:40 | 2013-03-06 01:45 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 РП-76-542 ААБ-3*120 1987г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 РП-76-542 | 2013-03-05 23:40 | 2013-03-06 01:45
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Небуг | 14 | 2013-03-31 05:43 | 2013-03-31 08:38 | В результате длительной эксплуатации(с 1971г) и старения изоляции на фазе «С» произошло разрушение РВП-10 Т1 в зоне действия ДЗТ Т-1, что привело к отключению Т-1. | 1. Произвести замену дефектного разрядника РВП - 10 кВ Т-1 на ПС 110/10 кВ Небуг. 2. Провести послеаварийные высоковольтные испытания силового трансформатора Т-1 на ПС 110/10 кВ Небуг. | 2013-03-31 05:43 | 2013-03-31 08:38
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А194-А365 | 119 | 2013-03-20 10:50 | 2013-03-20 19:43 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А194-А365 с 1976г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А194-А365 | 2013-03-20 10:50 | 2013-03-20 19:43
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 623-746 | 402 | 2013-03-19 01:01 | 2013-03-19 09:00 | 1.Кабельная линия проходит в зоне интенсивного движения автотранспорта сро,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 623-746 ААБ 3*150 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 623-746 | 2013-03-19 01:01 | 2013-03-19 09:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 188П-208П | 410 | 2013-03-31 09:33 | 2013-04-01 19:40 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 188П-208П АСБ-3*120 1965г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 188П-208П | 2013-03-31 09:33 | 2013-04-01 19:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 201-223 | 395 | 2013-03-15 07:56 | 2013-03-15 10:48 | 1.Кабельная линия проходит в зоне интенсивного движения автотранспорта сро,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 201-223 АСБ 3*120 1967г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 201-223 | 2013-03-15 07:56 | 2013-03-15 10:48
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 65-296 | 398 | 2013-03-16 01:30 | 2013-03-16 03:30 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 65-296 ЦААБ-3*120 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 65-296 | 2013-03-16 01:30 | 2013-03-16 03:30
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Адлер | 8 | 2013-03-16 01:06 | 2013-03-16 01:06 | Неправильное отключение ЭВ-110 ВЛ «Адлер» на АТЭС вызвано отсутствием блокирующего сигнала от защиты ДФЗ на ПС 110 кВ «Адлер». Невыдача блокирующего сигнала от ДФЗ «Адлер – АТЭС» на ПС 110 кВ Адлер произошло вследствие пуска передатчика от защит. - Не отключение МВ-110 ВЛ «АТЭС» на ПС 110 кВ «Адлер» правильное и связано с работой блокирующего органа М0 (направление мощности при однофазных КЗ).Отсутствие контакта на приёмо передатчике ДФЗ ПС -110 кВ Адлер. | 1. Выполнить послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Тупсе-Туапсе тяговая | 11 | 2013-03-26 12:06 | 2013-03-26 14:01 | По режиму сети выведена в ремонт Вл 110 кВ Туапсе тяговая Туапсе город(по заявке, для ремонта), на ПС 110 Архипо-Осиповка от 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Джубга отключился СМВ-110, АПВ –неуспешное.в результате повреждения на ВЛ 110 кВ Джубга – Архипо – Осиповка( балансовая принадлежность Юго-Западные электрические сети). | 1 Выполнить внеочередную проверку РЗА СМВ-110 на ПС 110 кВ Джубга. | 2013-03-26 12:06 | 2013-03-26 14:01
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | КЛ | 10 кВ | Мг-1-л59 | 653 | 2013-03-08 03:35 | 2013-03-08 05:15 | Причина повреждения -старение изоляции.КЛ-10кВ Мг-1-л59 проложен в 1968 году. | произвести внеплановые лабораторные испытания и восстановление КЛ-10кВ Мг-1-л59. | 2013-03-08 03:35 | 2013-03-08 05:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 221-381 | 397 | 2013-03-15 12:05 | 2013-03-15 17:38 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 221-381 АСБ-3*95 1975г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 221-381 | 2013-03-15 12:05 | 2013-03-15 17:38
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 260-530 | 404 | 2013-03-20 16:15 | 2013-03-20 16:50 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 260-530 АСБ-3*120 1987г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 260-530 | 2013-03-20 16:15 | 2013-03-20 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Л6-Д112 | 576 | 2013-03-13 05:05 | 2013-03-13 05:38 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ пс Лоо Л6-Д112; Д112-Д118 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-13 05:05 | 2013-03-13 05:38
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Дж6-Н107 | 766 | 2013-03-01 17:22 | 2013-03-01 19:34 | Касание веткой провода ВЛ-10 Дж6-Н107 оп.64-65. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Дж6-Н107. | 2013-03-01 17:22 | 2013-03-01 19:34
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-49-А363 | 101 | 2013-03-03 01:20 | 2013-03-03 05:55 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-49-А363 1979г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП-49-А363 | 2013-03-03 01:20 | 2013-03-03 05:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х392-Х393 | 263 | 2013-03-19 17:45 | 2013-03-19 19:30 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х392-Х393( ввод в эксплуатацию 1986 г.) | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х392-Х393 | 2013-03-19 17:45 | 2013-03-19 19:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | КЛ | 10 кВ | Вк-9-РП-99 | 654 | 2013-03-23 14:33 | 2013-03-23 15:35 | Причина повреждения КЛ-10кВ Вк-9-РП-99 -старение изоляции. | произвести внеплановые лабораторные испытания и восстановление КВЛ-10кВ Вк-9-РП-99. | 2013-03-23 14:33 | 2013-03-23 15:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-45-59 | 406 | 2013-03-20 19:15 | 2013-03-20 20:11 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 РП-45-59 АСБ-3*150 1986г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 260-530 | 2013-03-20 19:15 | 2013-03-20 20:11
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А6-А311 | 102 | 2013-03-04 03:45 | 2013-03-04 16:50 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А6-А311 1976г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А6-А311 | 2013-03-04 03:45 | 2013-03-04 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-6-279 | 392 | 2013-03-11 09:45 | 2013-03-11 10:10 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 РП-6-279 АСБ-3*120 1960г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 РП-6-279 | 2013-03-11 09:45 | 2013-03-11 10:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 445-1-539-1 | 386 | 2013-03-05 23:41 | 2013-03-06 02:39 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 445-1-539-1 ААБ-3*150 1985г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 445-1-539-1 | 2013-03-05 23:41 | 2013-03-06 02:39
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А182-А247 | 116 | 2013-03-14 12:35 | 2013-03-15 01:28 | Вследствии проведения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ неизвестной организацией 1983г. произошло механическое повреждение кабельной линии неизвестной организацией. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" по факту порыва КЛ-10кВ А182-А247 | 2013-03-14 12:35 | 2013-03-15 01:28
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Р-31-РП-22 | 387 | 2013-03-07 13:16 | 2013-03-07 23:00 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок ,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КВЛ 6 Р-31-РП-22 АСБ-3*185 1985г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КВЛ 6 Р-31-РП-22 | 2013-03-07 13:16 | 2013-03-07 23:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-49-А363 | 117 | 2013-03-14 14:00 | 2013-03-15 04:10 | Вследствии проведения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ неизвестной организацией 1979г. произошло механическое повреждение кабельной линии ООО ЮПСМ. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО ЮПСМ по факту порыва КЛ-10кВ РП-49-А363 | 2013-03-14 14:00 | 2013-03-15 04:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 200-234 | 405 | 2013-03-20 17:45 | 2013-03-20 18:15 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 200-234 АСБ-3*95 1955г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 200-234 | 2013-03-20 17:45 | 2013-03-20 18:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | В-33 | 375 | 2013-03-03 12:00 | 2013-03-03 21:05 | Причиной отключения оборудования явилось внутренне повреждение обмоток трансформатора Т-1 с перекрытие проходных изоляторов ф А и В ТП759 потребителя | 1.направить письмо В СКУ ФС по экологическому, технол огическому и атомному надзору, о ненадлежащем техническом обслуживании ТП759 владельцем ТП. | 2013-03-03 12:00 | 2013-03-03 21:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х470-Х474 | 261 | 2013-03-08 07:10 | 2013-03-08 13:44 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте. КЛ-6 Х470-Х474, ААБ-3х120, 240 м, 1982г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х470-Х474 | 2013-03-08 07:10 | 2013-03-08 13:44
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А295-А525 | 122 | 2013-03-25 15:30 | 2013-03-25 17:55 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Инвенттехстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ А295-А525 1979г.,произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Инвенттехстрой" по факту порыва КЛ-10кВ А295-А525 | 2013-03-25 15:30 | 2013-03-25 17:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Г57-Г399 | 768 | 2013-03-20 15:45 | 2013-03-20 16:50 | Старение изоляции,её пробой с межфазным замыканием. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-6 Г57-Г399. | 2013-03-20 15:45 | 2013-03-20 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 173-174 | 382 | 2013-03-05 07:20 | 2013-03-05 23:05 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 173-174 АСБ-3*120 1965г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 173-174 | 2013-03-05 07:20 | 2013-03-05 23:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-45-510 | 381 | 2013-03-04 21:00 | 2013-03-05 01:45 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 РП-45-510 ЦААБ-3*120 1987г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 РП-45-510 | 2013-03-04 21:00 | 2013-03-05 01:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 66-121 | 380 | 2013-03-04 12:40 | 2013-03-05 00:05 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 66-121 ААБ-3*120 1964г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 66-121 | 2013-03-04 12:40 | 2013-03-05 00:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 354-2-452-2 | 378 | 2013-03-02 14:30 | 2013-03-02 16:12 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 354-2-452-2 ЦАСБ-10-3*150 1981г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 354-2-452-2 | 2013-03-02 14:30 | 2013-03-02 16:12
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП-24-С579 | 377 | 2013-03-01 00:52 | 2013-03-02 02:30 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КВЛ-6 РП-24-С579 ААБ-3*95 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КВЛ-6 РП-24-С579 | 2013-03-01 00:52 | 2013-03-02 02:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | П-21-КРН-21/1 | 401 | 2013-03-18 09:05 | 2013-03-19 04:30 | 1.Кабельная линия проходит в зоне интенсивного движения автотранспорта ,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 П-21-КРН-21/1 АПвВНг 2011г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ-6 П-21-КРН-21/1 | 2013-03-18 09:05 | 2013-03-19 04:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | П-21-КРН-21/1 | 389 | 2013-03-08 09:05 | 2013-03-08 16:50 | 1.Кабельная линия проходит в зоне интенсивного движения автотранспорта ,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 П-21-КРН-21/1 АПвВНг 2011г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ-6 П-21-КРН-21/1 | 2013-03-08 09:05 | 2013-03-08 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А295-А525 | 110 | 2013-03-09 11:30 | 2013-03-09 19:30 | Вследствии проведения земляных работ ООО СК Ренессанс в охранной зоне КЛ-10кВ А295-А525 1979г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО СК Ренессанс по факту порыва КЛ-10кВ А295-А525 | 2013-03-09 11:30 | 2013-03-09 19:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 221-381 | 390 | 2013-03-08 15:25 | 2013-03-09 13:13 | При производстве строительных работ в охранной зоне кабельной линии был поврежден КЛ 6 221-381 сторонней организацией. 2.КЛ 6 221-381 АСБ-3*150 1975г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 221-381 | 2013-03-08 15:25 | 2013-03-09 13:13
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Г55-Г60 | 774 | 2013-03-15 16:07 | 2013-03-15 19:43 | Падение дерева в охранной зоне ВЛ-10 . | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г55-Г60. | 2013-03-15 16:07 | 2013-03-15 19:43
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А134-А349 | 118 | 2013-03-15 07:00 | 2013-03-16 14:30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ А134-А349 1981г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-6кВ А134-А349 | 2013-03-15 07:00 | 2013-03-16 14:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А81-А196 | 125 | 2013-03-26 19:50 | 2013-03-26 22:05 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А81-А196 1968г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А81-А196 | 2013-03-26 19:50 | 2013-03-26 22:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А425-А473 | 124 | 2013-03-26 02:50 | 2013-03-26 19:15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. А425-А473 1971г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А425-А473 | 2013-03-26 02:50 | 2013-03-26 19:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТП-К12-К76 | 701 | 2013-03-02 04:15 | 2013-03-02 04:30 | В результате ветра выше расчетного, произошло перетерание кабеля Мультивиски 3х95 об траверсу опоры, что привело к межфазному замыканию в пролетах опор №5-№6. на ВЛ-10кВ, ТП-К12-К76. | 1.Выполнить укрепление кабеля Мультивиски 3х95 на траверсе оп. №5 ВЛ-10кВ, ТП-К12-К76. | 2013-03-02 04:15 | 2013-03-02 04:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Х199-Х524 | 262 | 2013-03-15 09:55 | 2013-03-15 11:25 | Перекрытие фаз веткой дерева(ветер выше нормативного) ВЛ-10 Х199-Х524 АС-50 L=1900, 1988. | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-10 Х199-Х524 | 2013-03-15 09:55 | 2013-03-15 11:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Н111-Н448 | 767 | 2013-03-13 15:55 | 2013-03-13 19:30 | Старение изоляции,её пробой с межфазным замыканием. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н111-Н448-2. | 2013-03-13 15:55 | 2013-03-13 19:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП37-Д19 | 579 | 2013-03-15 08:50 | 2013-03-16 06:20 | Старение изоляции. Год ввода 1985г | 1. Восстановить КЛ-10 №2 РП37-Д19 пс Дагомыс. | 2013-03-15 08:50 | 2013-03-16 06:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д118-Д25 | 582 | 2013-03-16 05:30 | 2013-03-16 06:55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Д118-Д25 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10 Д118-Д25 в план проектирования и реконструкции 2015г. | 2013-03-16 05:30 | 2013-03-16 06:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А182-А247 | 121 | 2013-03-24 11:50 | 2013-03-25 22:15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А182-А247 1968г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А182-А247 | 2013-03-24 11:50 | 2013-03-25 22:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-48-А512 | 111 | 2013-03-10 22:10 | 2013-03-11 19:20 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-48-А512; 1988г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП-48-А512; | 2013-03-10 22:10 | 2013-03-11 19:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | С-309-РП-68 | 396 | 2013-03-15 13:50 | 2013-03-15 15:10 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 С-309-РП-68 ЦАСБ-3*185 1984г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. С-309-РП-68 | 2013-03-15 13:50 | 2013-03-15 15:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 46-236 | 408 | 2013-03-24 15:20 | 2013-03-24 18:20 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 46-236 АСБ-3*120 1965г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 46-236 | 2013-03-24 15:20 | 2013-03-24 18:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А251-А278 | 108 | 2013-03-08 19:35 | 2013-03-08 22:40 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А251-А278 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А251-А278 | 2013-03-08 19:35 | 2013-03-08 22:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А36-А134 | 120 | 2013-03-23 19:40 | 2013-03-24 21:30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А36-А134 1969г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А36-А134 | 2013-03-23 19:40 | 2013-03-24 21:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ПС | 110 кВ | Пасечная | 376 | 2013-03-19 08:43 | 2013-03-19 17:35 | Старение материала опорной изоляции ф С.В. ВН-16 с перекрытием рабочих ножей. | 1.Произвести внеплановый осмотр КРН 21/1. 2.Произвести проверку сопротивления изоляции КРН-21/1. | 2013-03-19 08:43 | 2013-03-19 17:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д64-Д66/Д67; Д66-Д290; Д141-Д200 | 577 | 2013-03-13 05:25 | 2013-03-13 07:05 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ пс Головинка Д64-Д66/Д67; Д66-Д290; Д141-Д200; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-13 05:25 | 2013-03-13 07:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс12 | 128 | 2013-03-23 19:18 | 2013-03-23 23:30 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Мероприятия не намечались | 2013-03-23 19:18 | 2013-03-23 23:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 114 | 2013-03-13 00:34 | 2013-03-13 16:00 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А250-А345 с 1981г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А250-А345 | 2013-03-13 00:34 | 2013-03-13 16:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс9 | 128 | 2013-03-08 19:35 | 2013-03-08 22:00 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Мероприятия не намечались | 2013-03-08 19:35 | 2013-03-08 22:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А104-А339/А510 | 112 | 2013-03-11 19:20 | 2013-03-11 19:20 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-48-А512; 1980г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А104-А339/А510
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А181-А230 | 126 | 2013-03-27 16:45 | 2013-03-27 16:50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А181-А230 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А181-А230 | 2013-03-27 16:45 | 2013-03-27 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 227-373 | 384 | 2013-03-05 16:00 | 2013-03-05 20:31 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 227-373 АСБ-3*120 1965г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 173-174 | 2013-03-05 16:00 | 2013-03-05 20:31
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А311-А71 | 109 | 2013-03-08 19:35 | 2013-03-08 21:00 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А311-А71; 1974г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А311-А71 | 2013-03-08 19:35 | 2013-03-08 21:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю214-РП-21 | 123 | 2013-03-25 23:40 | 2013-03-26 17:45 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. Ю214-РП-21 1972г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф. Ю214-РП-21 | 2013-03-25 23:40 | 2013-03-26 17:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А287-А382 | 107 | 2013-03-08 14:50 | 2013-03-08 15:25 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А287-А382 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А287-А382 | 2013-03-08 14:50 | 2013-03-08 15:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 106 | 2013-03-05 22:23 | 2013-03-07 07:27 | Вследствии проведения земляных работ ЗАО Мосгидроспецстрой в охранной зоне КЛ-10кВ А250-А345 1981г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОО СМУ Ингеоком по факту порыва КЛ-10кВ А250-А345 | 2013-03-05 22:23 | 2013-03-07 07:27
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А115-А547 | 105 | 2013-03-05 17:04 | 2013-03-05 21:34 | Вследствии проведения земляных работ ООО ПСК ТеплоЦентрСтрой в охранной зоне КЛ-10кВ А115-А547 1976г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОО СМУ Ингеоком по факту порыва КЛ-10кВ А115-А547 | 2013-03-05 17:04 | 2013-03-05 21:34
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 61-678 | 391 | 2013-03-08 19:10 | 2013-03-08 19:42 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 61-678 СБ-3*95 1951г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 61-678 | 2013-03-08 19:10 | 2013-03-08 19:42
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю105-А53-А319/А438 | 103 | 2013-03-04 16:20 | 2013-03-04 17:30 | Вследствие проведения земляных работ ООО СК "Леканград" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю105-А53-А319/А438 1970г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОО СМУ Ингеоком по факту порыва КЛ-10кВ Ю105-А53-А319/А438 | 2013-03-04 16:20 | 2013-03-04 17:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А363-А478 | 100 | 2013-03-02 14:53 | 2013-03-03 05:55 | Вследствии проведения земляных работ ООО НПО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ А363-А478 1979г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОО СМУ Ингеоком по факту порыва КЛ-10кВ А363-А478 | 2013-03-02 14:53 | 2013-03-03 05:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А277 | 127 | 2013-03-03 19:00 | 2013-03-03 19:00 | Межфазное КЗ на СШ 10 кв в ТП А277 под нагрузкой. | Выполнить Ремонт СШ 10 кв ТП-А277.
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д166-Д167/Д229 | 574 | 2013-03-03 14:10 | 2013-03-03 18:55 | В результате оползня произошло сползание опоры и обрыв вязок. | 1. Закончить реконструкцию ВЛ-10кВ Д158-Д1660д167/д229 с заменой голого провода на СИП-3 (1х95). | 2013-03-03 14:10 | 2013-03-03 18:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д218-Д9 | 590 | 2013-03-25 06:52 | 2013-03-26 02:24 | Старение изоляции КЛ-10кВ кл.1 Д218-Д9 пс Дагомыс Год ввода в эксплуатацию 1976г. | 1. Отыскать повреждение и восстановить КЛ-10кВ кл.1 Д218-Д9 пс Дагомыс. | 2013-03-25 06:52 | 2013-03-26 02:24
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН 179-Д158/Д286/Д201 | 588 | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 12:00 | Причина не выяснена. | 1. Закончить реконструкцию ВЛ-10кВ КРН 179-Д158/Д286/Д201 с заменой провода АС на СИП 3 (1х95). | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 12:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д64-Д66/Д67; Д66-Д290; Д141-Д200 | 591 | 2013-03-29 00:40 | 2013-03-29 01:54 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ пс Головинка Д64-Д66/Д67; Д66-Д290; Д141-Д200; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-29 00:40 | 2013-03-29 01:54
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-36-А218 | 115 | 2013-03-13 17:15 | 2013-03-14 22:35 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Инжтрансстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ А363-А478 1965г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Инжтрансстрой" по факту порыва КЛ-10кВ РП-36-А218 | 2013-03-13 17:15 | 2013-03-14 22:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Л6-Д112 | 583 | 2013-03-17 15:30 | 2013-03-17 18:10 | Падение дерева на ВЛ-10кВ Лоо ф.Л6-Д112 в результате подмыва берега рекой. | 1. Выполнить обход КВЛ-10кВ пс Лоо ф.л6-д112 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-17 15:30 | 2013-03-17 18:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д2 Д130-Д101; Д101-Д81 | 581 | 2013-03-16 02:14 | 2013-03-16 05:30 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ пс Дагомыс по фид. Д2 Д130-Д101; Д101-Д81; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-16 02:14 | 2013-03-16 05:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Н110-Н217; Н42-Н207 | 769 | 2013-03-26 14:40 | 2013-03-26 18:08 | Старение изоляции,её пробой с замыканием на землю. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н110-Н217, Н42-Н207. | 2013-03-26 14:40 | 2013-03-26 18:08
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП61-Д14 | 589 | 2013-03-25 06:52 | 2013-03-26 05:16 | Старение изоляции КЛ-10 РП61-Д14 . Год ввода 1982г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10 РП61-Д14 пс Дагомыс в план проектирования и реконструкции 2015г. | 2013-03-25 06:52 | 2013-03-26 05:16
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Р-26-РП-22 | 394 | 2013-03-14 10:09 | 2013-03-14 11:45 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 Р-26-РП-22 АСБ-3*185 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 Р-26-РП-22 | 2013-03-14 10:09 | 2013-03-14 11:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-6-232-305 | 383 | 2013-03-05 16:00 | 2013-03-05 18:00 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 РП-6-232-305 АСБ-3*150 1969г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 РП-6-232-305 | 2013-03-05 16:00 | 2013-03-05 18:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | 14-640 | 403 | 2013-03-19 09:35 | 2013-03-20 04:30 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 14-640 ААБ-3*120 1990г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 14-640 | 2013-03-19 09:35 | 2013-03-20 04:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | П-20-496 | 400 | 2013-03-18 19:05 | 2013-03-19 03:05 | 1.Кабельная линия проходит в зоне интенсивного движения автотранспорта сро,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 П-20-496 ЦААБ 3*150 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 П-20-496 | 2013-03-18 19:05 | 2013-03-19 03:05
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Хоста-Кудепста | 9 | 2013-03-21 13:53 | 2013-03-21 14:23 | 1.В результате длительного периода эксплуатации провода М-70(с 1957г.), на Вл-110 кВ Хоста-Кудепста, происходил износ и утончение металла в 0-м(нулевом) пролете входного портала ПС 110-6 кВ «Хоста» - опора № 2, что в результате привело к разрыву медного провода на расстоянии в 30 сантиметров от натяжного зажима фазы «В», в 0-м(нулевом) пролете от входного портала ПС «Хоста» - опора № 2. 2.Произошло одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Адлерская ТЭС- Адлер на Адлерской ТЭС от основной защиты вследствие непрохождения блокирующего сигнала от приёмо- передатчика ПВЗУ- Е на ПС 110 кВ Адлер. Отсутствие контакта на приёмо- передатчике ДФЗ ПС-110 кВ Адлер. На ПС 220/110/10 кВ Дагомыс произошло одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая. В ходе послеаварийной проверки было выявлено, что после производства работ по установке ТТ-110 кВ СЭВ-110 на панеле основных защит ВЛ-110 кВ Дагомыс не были вставлены токовые блочки ТТ СЭВ-110 , что и привело к неселективному отключению со стороны ПС-220/110/10 кВ Дагомыс. Была проведена проверка правильности ориентировки вышеуказанных защит. Защиты сориентированы правильно и работают нормально. | 1. Произвести восстановительный ремонт провода фазы «В» в о(нулевом) пролете от входного портала ПС «Хоста» - опора №2 Вл-110 кВ Хоста-Кудепста. 2. Начать реконструкцию ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста по п.157 Титулу Олимпийской программы. 3.Организовать передачу ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста в реконструкцию по 157 Титулу Олимпийской программы. 4. Выполнить послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС. | 2013-03-21 13:53 | 2013-03-21 14:23
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Головинка | 10 | 2013-03-23 08:24 | 2013-03-23 08:38 | В результате воздействия сильного ветра произошло электродуговое перекрытие проводов на ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка в пролете опор № 145-146(переход через реку Шахе, пролёт длиной более 1 км) | 1. Вести мониторинг состояния проводов на возможное схлестывание при усилении ветра на ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка, в пролете опор № 145-146 до момента выполнения реконструкции. 2 Выполнить реконструкцию ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка, в пролете опор № 145-146. 3.Направить письмо в проектную организацию о разработке мероприятий направленных на устранение подобных нарушений. | 2013-03-23 08:24 | 2013-03-23 08:38
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Аше | 12 | 2013-03-28 04:34 | 2013-03-28 06:44 | В результате проникновения грызуна в ячейку МВ-10 Т1 произошло электродуговое перекрытие с последующим повреждением проходных изоляторов ячейки ввода трех фаз и проходных изоляторов фаз «А» и «В» проходных изоляторов со стороны шинного моста в ЗРУ-10 кВ., в результате чего действием ДЗТ отключился Т1. | 1. Выполнить послеаварийную проверку работы ДЗТ Т1 на ПС -110/10 кВ Аше. 2. Провести высоковольтные испытания 1СШ -10 кВ на ПС 110/10 кВ Аше 3. Организовать внеплановый осмотр всех ячеек КРУН-10 кВ на ПС «Аше» на предмет возможного проникновения грызунов из-за недостаточного уплотнения, при выявлении дефектов устранить недостатки. 4.Провести внеплановую дератизацию ЗРУ-10 и ОПУ на ПС 110/10 кВ Аше. | 2013-03-28 04:34 | 2013-03-28 06:44
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Магри | 13 | 2013-03-28 15:53 | 2013-03-28 19:24 | В результате длительной эксплуатации изоляторов в гирлянде натяжной изолирующей подвески( с 1959г.) и старения изоляции на фазах «В» и «С» произошло разрушение и расцепление гирлянды на ВЛ 110 кВ «Волконка-Магри» с последующим касанием провода о траверсу на опоре № 261. | 1. Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 261 ВЛ-110 кВ Волконка- Магри. 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Волконка-Магри на предмет наличия разрушенных изоляторов или со следами перекрытия. 3. Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Волконка-Магри . 4.По итогам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Волконка-Магри разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2013-03-28 15:53 | 2013-03-28 19:24
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | В-23-РП-78 | 409 | 2013-03-27 15:00 | 2013-03-27 16:50 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 В-23-РП-78 АСБ-3*150 1986г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 В-23-РП-78 | 2013-03-27 15:00 | 2013-03-27 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Н144-Н163 | 770 | 2013-03-27 11:37 | 2013-03-27 16:23 | Старение изоляции,её пробой с межфазным замыканием. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н144-Н163. | 2013-03-27 11:37 | 2013-03-27 16:23
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП26-Н514-1 | 771 | 2013-03-31 12:35 | 2013-03-31 18:06 | Старение изоляции,её пробой с межфазным замыканием. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП26-Н514-1. | 2013-03-31 12:35 | 2013-03-31 18:06
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н73-Н74 | 772 | 2013-03-15 12:58 | 2013-03-15 13:08 | Касание веткой провода ВЛ-10 Н73-Н74 оп.20-21 с межфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н73-Н74. | 2013-03-15 12:58 | 2013-03-15 13:08
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н73-Н263 | 773 | 2013-03-15 14:23 | 2013-03-15 17:17 | Старение колпачка изолятора, расшатывание и раскол изолятора при ветре. | 1.Произвести осмотр ВЛ-10 Н73-Н263. | 2013-03-15 14:23 | 2013-03-15 17:17
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А364-А478 | 104 | 2013-03-04 10:32 | 2013-03-04 19:30 | Вследствии проведения земляных работ Сочи горгаз в охранной зоне КЛ-10кВ А364-А478 1979г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОО СМУ Ингеоком по факту порыва КЛ-10кВ А364-А478 | 2013-03-04 10:32 | 2013-03-04 19:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х154-Х30/Х153 | 264 | 2013-03-25 10:20 | 2013-03-25 18:35 | При производстве земляных работ в охранной зоне без согласования с Сочинскими электрическими сетями , неустановленными лицами порван кабель КЛ-6 Х154-Х30/Х153 | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х154 Х30/Х153 | 2013-03-25 10:20 | 2013-03-25 18:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д107 | 575 | 2013-03-09 18:15 | 2013-03-09 22:00 | Перекрытие в ТП-Д107 на ВН-10кВ Д80 из-за неисправности дугогасительных камер выключателя нагрузок. | 1. Подать заявку на вкладыши к ВНз-16 и выполнить ремонт ВН-10кВ ТП-Д107. | 2013-03-09 18:15 | 2013-03-09 22:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | д211 | 578 | 2013-03-13 17:50 | 2013-03-14 14:00 | Обильные осадки и течь крыши, в результате попадания воды на трансформатор и шины 10кВ прозошло перекрытие изоляции и разоушение опорных иоляторов в ТП-д211. | 1. Выполнить ремонт кровли и строительной части ТП-Д211 | 2013-03-13 17:50 | 2013-03-14 14:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Г33-Г68 | 775 | 2013-03-24 05:42 | 2013-03-24 13:30 | Старение колпачка изолятора, расшатывание и срыв изолятора при ветре. | 1.Произвести осмотр ВЛ-10 Г33-Г68. | 2013-03-24 05:42 | 2013-03-24 13:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Г10Д66-Д67/Д64; Д141-Д200 | 586 | 2013-03-23 15:18 | 2013-03-23 16:05 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ от пс Головинка по фид. Г10Д66-Д67/Д64; Д141-Д200; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-23 15:18 | 2013-03-23 16:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП61-Д17 | 580 | 2013-03-15 14:45 | 2013-03-16 00:54 | Старение изоляции. Год ввода 1982г | 1. Выполнить отыскание и ремонт КЛ-10кВ РП61-Д17 пс Дагомыс. | 2013-03-15 14:45 | 2013-03-16 00:54
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д218-Д9 | 584 | 2013-03-23 13:02 | 2013-03-23 21:20 | Старение изоляции. Год ввода 1976г | 1. Отыскать повреждение и восстановить КЛ-10кВ кл.1 Д218-Д9 пс Дагомыс. | 2013-03-23 13:02 | 2013-03-23 21:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д92 РП37-Д92/Д122; Д197-Д250 | 585 | 2013-03-23 13:30 | 2013-03-23 15:15 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ от РП37 по фид. Д92 РП37-Д92/Д122; Д197-Д250; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-23 13:30 | 2013-03-23 15:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 10 кВ | КШ10-К75 | 702 | 2013-03-05 13:00 | 2013-03-05 19:00 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля КЛ 10кВ ф. КШ10-К75; вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой ООО СК "Ленинград". КЛ восстановлен, за счет сил и средств виновника повреждения. | 1.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ООО СК "Ленинград". | 2013-03-05 13:00 | 2013-03-05 19:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196 Д196-Д179/Д178/Д182 | 587 | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 12:00 | Причина не выяснена. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ от РП86 по фид. Д196 Д196-Д179/Д178/Д182; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 12:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 6 кВ | ТП-К4-К5; ТП-К61-К5 | 703 | 2013-03-14 15:25 | 2013-03-14 15:55 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля КЛ 6кВ ТП-К4-К5, КЛ 6кВ ТП-К61-К5; вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой ООО СК-Ренессанс. КЛ восстановлены, за счет сил и средств виновника повреждения. | 1.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ООО СК-Ренессанс. | 2013-03-14 15:25 | 2013-03-14 15:55
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ББ-3 | 26 | 2013-03-24 09:58 | 2013-03-24 11:14 | ВЛ-10 кВ "ББ-3" в пролете опор №15-№16 занос ветки,схлест проводов.(Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега, местами налипание). | произвести обезку ветвей деревьев в охраной зоне ВЛ-10кВ "ББ-3". | 2013-03-24 09:58 | 2013-03-24 11:14
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ-11 | 41 | 2013-03-27 15:30 | 2013-03-28 00:24 | Сильный порывистый ветер осадки в виде дождя, облединение ВЛ-10 кВ "НМ-11" в пролетах опор (144-147)обрыв провода ф."В", схлест проводов. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НМ-11". | 2013-03-27 15:30 | 2013-03-28 00:24
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-5 | 30 | 2013-03-24 08:27 | 2013-03-24 19:54 | По ВЛ-10кВ "СТ-5" на опоре 8/31 излом штыря на траверсе 10 кВ. (вследствии сильных порывов ветра,осадки в виде дождя и мокрого снега.) | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "СТ-5" | 2013-03-24 08:27 | 2013-03-24 19:54
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-1 | 22 | 2013-03-24 07:23 | 2013-03-24 17:12 | ВЛ-10 кВ "ПС-1" в пролете оп.76-78 обрыв провода, ф."С" (Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега, местами налипание). | 1.БРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПС-1". | 2013-03-24 07:23 | 2013-03-24 17:12
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 31 | 2013-03-24 09:50 | 2013-03-24 09:50 | По ВЛ-10кВ "П-7" на опоре 74 излом штыря изолятора фазы "В" вследствии сильных порывов ветра,осадки в виде дождя и мокрого снега. | 1.ПРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "П-7"
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-4 | 24 | 2013-03-24 09:25 | 2013-03-24 15:47 | ВЛ-10 кВ "З-4" обрыв вязки на опоре №40 ф. "С".(Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега, местами налипание). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-4". | 2013-03-24 09:25 | 2013-03-24 15:47
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РКБ-3 | 23 | 2013-03-24 07:40 | 2013-03-24 22:50 | ВЛ-10 кВ "РКБ-3" в пролетах опор (1/21-1/22; 1/25-1/26) обрыв провода ф."С" схлест с проводом ф. "А". (Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега, местами налипание). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "РКБ-3". | 2013-03-24 07:40 | 2013-03-24 22:50
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЗ-1 | 20 | 2013-03-24 05:53 | 2013-03-24 09:00 | Сильный, порывистый ветер. На ВЛ-10 "КЗ-1" схлест проводов 2х фаз. | произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "КЗ-1". | 2013-03-24 05:53 | 2013-03-24 09:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЧ-5 | 17 | 2013-03-17 15:30 | 2013-03-17 15:30 | По ВЛ-10кВ "КЧ-5" на опоре 3/75 пробой изолятора ШФ-10 ф.и "В". (вследствии длительного срока эксплуатации, в течении 38 лет) | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КЧ-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЗ-1 | 16 | 2013-03-15 13:12 | 2013-03-15 13:19 | Причина не установлена. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КЗ-1" | 2013-03-15 13:12 | 2013-03-15 13:19
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КИ-6 | 15 | 2013-03-11 19:11 | 2013-03-11 19:11 | На ВЛ-10 кВ "КИ-6" на опоре №3/33 обрыв вязки ф. "А" (вследствии длительного срока эксплуатации в течении 32лет) | произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "КИ-6".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КВ-5 | 39 | 2013-03-27 14:30 | 2013-03-28 14:26 | ВЛ-10 кВ "КВ-5" перекрытие веткой 2-х фаз в пролете опор (69-70).Осадки в виде дождя, облединение. | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КВ-5" | 2013-03-27 14:30 | 2013-03-28 14:26
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПД-1 | 36 | 2013-03-27 14:21 | 2013-03-28 05:24 | ВЛ-10 кВ "ПД-1" в пролетах опор (45-47; 47-53) обрыв проводов.ф."А",ф."С". (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПД-1" | 2013-03-27 14:21 | 2013-03-28 05:24
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-4 | 25 | 2013-03-24 09:26 | 2013-03-24 15:03 | ВЛ-10 кВ "З-5" брыв вязки на опоре №67 ф. "А", обрыв провода в пролете опор (198-200).(Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега, местами налипание). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5" | 2013-03-24 09:26 | 2013-03-24 15:03
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПД-3 | 13 | 2013-03-02 20:52 | 2013-03-02 20:52 | На ВЛ-10 кВ "ПД-3" на опоре №6/4 обрыв вязки ф. "А" (вследствии длительного срока эксплуатации в течении 40 лет) | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПД-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НДП-1 | 52 | 2013-03-29 10:01 | 2013-03-29 18:20 | ВЛ-10 кВ "НДП-1" в пролетах опор 2/17-2/20; 2/53-2/58; 2/61-2/68 обрыв проводов, опоры №№ 2/55; 2/56; 2/65 повреждены. В результате падения деревьев из вне охраной зоны 10кВ. | произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ-10кВ "НДП-1" | 2013-03-29 10:01 | 2013-03-29 18:20
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КМ-1 | 48 | 2013-03-27 15:34 | 2013-03-28 14:44 | ВЛ-10 кВ "КМ-1" в пролетах опор (87-88) обрыв провода ф "А", схлест с ф"В". (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КМ-1" | 2013-03-27 15:34 | 2013-03-28 14:44
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КО-1 | 50 | 2013-03-28 13:41 | 2013-03-28 18:51 | ВЛ-10 кВ "КО-1" в пролетах опор (28-35) обрыв проводов. (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КО-1" | 2013-03-28 13:41 | 2013-03-28 18:51
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НДП-1 | 51 | 2013-03-28 15:30 | 2013-03-28 20:52 | ВЛ-10 кВ "НДП-1" в пролетах опор (7-9) обрыв провода ф."А", схлес с ф."С". (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "НДП-1" | 2013-03-28 15:30 | 2013-03-28 20:52
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АБ-9 | 44 | 2013-03-27 15:31 | 2013-03-28 13:24 | ВЛ-10 кВ "АБ-9" в пролетах опор (61-62; 63-64)обрыв проводов ф"А", ф"В", Ф"С". (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АБ-9" | 2013-03-27 15:31 | 2013-03-28 13:24
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-9 | 29 | 2013-03-24 13:38 | 2013-03-24 17:46 | Сильный, порывистый ветер. На ВЛ-10 "Б-9" схлест проводов 2х фаз. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-9" | 2013-03-24 13:38 | 2013-03-24 17:46
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АБ-1 | 42 | 2013-03-27 15:30 | 2013-03-28 02:02 | Осадки в виде дождя, облединение ВЛ-10 кВ "АБ-1" в пролетах опор (1-2; 6-20)обрыв провода ф."С" и схлест проводов. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АБ-1" | 2013-03-27 15:30 | 2013-03-28 02:02
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АБ-7 | 45 | 2013-03-27 15:35 | 2013-03-28 02:15 | ВЛ-10 кВ "АБ-7" в пролетах опор (97-98) падение и перекрытие ветками проводов ВЛ-10кВ. (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести обрезку ветвей деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ "АБ-7" | 2013-03-27 15:35 | 2013-03-28 02:15
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РКБ-3 | 46 | 2013-03-27 15:33 | 2013-03-27 17:18 | ВЛ-10 кВ "РКБ-3" в пролетах опор (1/23-1/24; 1/24-1/25)обрыв и схлест проводов. (Осадки в виде дождя, олединение). | произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "РКБ-3" | 2013-03-27 15:33 | 2013-03-27 17:18
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-8 | 21 | 2013-03-24 07:22 | 2013-03-24 12:55 | ВЛ-10 кВ "Б-8" на опоре №34 обрыв провода, ф."В", схлест проводов ф."А" и ф."С". (Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега, местами налипание). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-8" | 2013-03-24 07:22 | 2013-03-24 12:55
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КБ-9 | 47 | 2013-03-27 15:33 | 2013-03-27 19:44 | Под воздействием облединения провода, прозошел обрыв вязки на оп.50,схлест проводов ВЛ-10 кВ "КБ-9". | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КБ-9" | 2013-03-27 15:33 | 2013-03-27 19:44
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АПК-12 | 28 | 2013-03-24 11:58 | 2013-03-24 13:40 | ВЛ-10 кВ "АПК-12" на опоре №3 обрыв вязки ф."В", схлест с ф."С" (Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега, местами налипание). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АПК-12" | 2013-03-24 11:58 | 2013-03-24 13:40
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-5 | 19 | 2013-03-23 17:22 | 2013-03-23 18:57 | Порывистый ветер. На ВЛ-10 "Р-5" перекрытие 2х фаз упавшей веткой. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Р-5". | 2013-03-23 17:22 | 2013-03-23 18:57
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Албаши | 508 | 2013-03-30 14:05 | 2013-03-30 15:22 | Ухудшение сопротивления изоляции жил (+101;03) кабеля 1Т-130 дублирующей автоматики ОД,КЗ-110кВ Т-1, расположенного от КРУН-10кВ РШ Т-1 до ОПУ-110кВ панели № 2, вследствии длительного срока эксплуатации (в течении 27 лет), что привело к срабатыванию реле отключения ОД-110кВ Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Албаши". | 1. Провести внеочередную проверку РЗА Т-1, с замерами сопротивления изоляции контрольных кабелей защит и автоматики Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Албаши". | 2013-03-30 14:05 | 2013-03-30 15:22
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б-5-53 | 18 | 2013-03-22 19:38 | 2013-03-22 21:58 | На ТП 10/0,4 Б-5-53 обрыв провода от ф."В" схлест с ф."С". (Длительный срок эксплуатации 44 года). | произвести внеочередной осмотр всех КТП по ВЛ-10кВ "Б-5". | 2013-03-22 19:38 | 2013-03-22 21:58
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Албаши | 507 | 2013-03-27 15:20 | 2013-03-27 15:20 | Отключение МВ-10 Т-1 от действия дуговой защиты СШ-10кВ, произошло из-за повреждения ТТ-10кВ ф."А" в ячейке МВ-10кВ ВЛ-10кВ "АБ-1" с возникновением однофазного замыкания и развитием межфазного замыкания в ячейке МВ-10кВ ВЛ-10кВ "АБ-1", вследствии старения изоляции ТТ-10кВ (срок эксплуатации 27 лет), а также близкого КЗ на ВЛ-10кВ "АБ-1" из-за обрыва и схлеста проводов в пролете опор №1-2. | 1. Произвести внеочередные испытания СШ-10кв на ПС-110/35/10кВ "Албаши".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КИ-3 | 14 | 2013-03-08 19:31 | 2013-03-08 19:31 | На ВЛ-10 кВ "КИ-3" на опоре №152 обрыв вязки ф. "В" (вследствии длительного срока эксплуатации в течении 52 лет) | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КИ-3".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 49 | 2013-03-27 15:34 | 2013-03-27 18:49 | ВЛ-10 кВ "К-4" в пролетах опор (7-8) обрыв провода ф "В" упавшей веткой. (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "К-4". | 2013-03-27 15:34 | 2013-03-27 18:49
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КМ-3 | 35 | 2013-03-27 12:14 | 2013-03-27 18:07 | На ВЛ-10 кВ "КМ-3" падение дерева из вне охраной зоны вблизи ТП КМ-3-683 схлест проводов.(Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КМ-3" | 2013-03-27 12:14 | 2013-03-27 18:07
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КВ-9 | 40 | 2013-03-27 14:31 | 2013-03-28 00:24 | Ветер осадки в виде дождя, облединение ВЛ-10 кВ "КВ-9" перекрытие ветками в пролёте опор № 69-75. . | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КВ-9". | 2013-03-27 14:31 | 2013-03-28 00:24
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПД-3 | 34 | 2013-03-27 11:30 | 2013-03-27 16:06 | ВЛ-10 кВ "ПД-3" в пролетах опор (97-98) обрыв проводов. (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПД-3". | 2013-03-27 11:30 | 2013-03-27 16:06
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТЦ-6-95 | 33 | 2013-03-27 06:50 | 2013-03-27 08:18 | Сильный порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега. КТП ТЦ-6-95,повреждены проходные изоляторы ф."А" и ф."В". | произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "ТЦ-6" | 2013-03-27 06:50 | 2013-03-27 08:18
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Брюховецкая-Заветы Ильича | 504 | 2013-03-24 06:43 | 2013-03-24 09:00 | На ВЛ-35кВ "Брюховецкая-Заветы Ильича" под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор № 33-35 произошел обрыв верхнего провода ф."А" и повреждение изоляторов. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Брюховецкая-Заветы Ильича". | 2013-03-24 06:43 | 2013-03-24 09:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АБ-5 | 43 | 2013-03-27 15:31 | 2013-03-28 02:12 | Осадки в виде дождя, облединение ВЛ-10 кВ "АБ-5" в пролетах опор (6/61-6/62)обрыв провода ф."А", схлест проводов. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АБ-5". | 2013-03-27 15:31 | 2013-03-28 02:12
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | У-5 | 32 | 2013-03-24 16:22 | 2013-03-24 16:22 | По ВЛ-10кВ "У-5" на опоре 2/3 обрыв вязки фазы "В", вследствии сильных порывов ветра,осадки в виде дождя и мокрого снега. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "У-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ-7 | 37 | 2013-03-27 14:22 | 2013-03-27 19:17 | Сильный порывестый ветер осадки в виде дождя, облединение ВЛ-10 кВ "НМ-1" в пролетах опор (29-30; 30-5/1) обрыв провода ф."С" и схлест проводов. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НМ-7". | 2013-03-27 14:22 | 2013-03-27 19:17
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КИ-4 | 38 | 2013-03-27 14:27 | 2013-03-28 11:06 | ВЛ-10 кВ "КИ-4" в пролетах опор (49-55)обрыв провода ф."С" схлест проводов. (Осадки в виде дождя, облединение). | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КИ-4" | 2013-03-27 14:27 | 2013-03-28 11:06
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Коммунар | 506 | 2013-03-27 13:57 | 2013-03-27 19:00 | 1. Под воздействием сильного порывистого ветра и гололеда на ВЛ-110кВ "Коммунар-Староминская" в пролете опор №13-14 произошло растяжение и провис верхнего провода, перекрытие электрической дугой со средним и схлест проводов. | 1. Усовершенствовать схемно-режимные мероприятия, обеспечивающие защиту ПС-110/35/10кВ "Албаши", ПС-110/35/10кВ "Коммунар" в случае повреждения на ВЛ-110кВ "Староминская-Коммунар", для минимизации времени запитки потребителей. 2. Направить письмо в ИА ОАО "Кубаньэнерго" на имя заместителя генерального директора-главного инженера П.В. Зинченко с предложением включить замену провода ВЛ-110кВ "Коммунар-Староминская" в инвестиционную программу. | 2013-03-27 13:57 | 2013-03-27 19:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Чепигинская-Придорожная | 505 | 2013-03-24 12:06 | 2013-03-24 15:12 | Сильный порывистый ветер. Причина отключения ВЛ-35кВ "Чепигинская-Придорожная" не установлена. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Чепигинская-Придорожная". 2. Произвести внеочередную проверку РЗА МВ-35кВ "Придорожная" на ПС-35/10кВ "Чепигинская". 3. Произвести внеочередное обслуживание привода МВ-35кВ "Придорожная" на ПС-35/10кВ "Чепигинская". | 2013-03-24 12:06 | 2013-03-24 15:12
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Лебеди-Новонекрасовская | 502 | 2013-03-07 14:52 | 2013-03-07 14:52 | 1. Отключение ВЛ-110кВ "Лебеди-Новонекрасовская" произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролетах опор № 36-38 в результате заноса продуктов горения камыша, вне охранной зоны ВЛ-110кВ, при порывистом ветре. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Лебеди-Новонекрасовская" в пролетах опор 1-95.
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Гривенская | 503 | 2013-03-14 13:23 | 2013-03-14 17:00 | 1. Повреждение полюсов МВ-10кВ ВЛ-10кВ "ГВ-9" произошло из-за перекрытия крысой полюса ф. "В" с возникновением однофазного замыкания на "землю" и с переходом в 3-х фазное короткое замыкание. | 1. Произвести внеочередную дератизацию ПС-110/10кВ "Гривенская". | 2013-03-14 13:23 | 2013-03-14 17:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С-3-289 | 27 | 2013-03-24 11:45 | 2013-03-24 15:42 | Сильный порывистый ветер, на ВЛ-10 "С-3" схлест проводов в близи КТП С-3-289.На КТП С-3-289,повреждены предохранители ф."А",ф."В" и ф."С". | произвести внеочередной осмотр ИТР КТП С-3-289 | 2013-03-24 11:45 | 2013-03-24 15:42
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-1 | 53 | 2013-03-27 17:25 | 2013-03-28 04:34 | Обрыв провода в пролете опор 94-95 из-за падения веток дерева на провода по причине гололедных явлений. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор № 55-90 ВЛ-10кВ "НП-1" от ПС-35/10кВ "Новопашковская" | 2013-03-27 17:25 | 2013-03-28 04:34
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 54 | 2013-03-27 18:56 | 2013-03-27 20:45 | Отключение ВЛ-10кВ ПШ-5 произошло из-за падения веток деревьев на провода по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР и перетяжку проводов в пролете опор 56- 59 ВЛ-10кВ "ПШ-5" от ПС-35/10кВ "Пшеничная" | 2013-03-27 18:56 | 2013-03-27 20:45
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-1 | 52 | 2013-03-27 16:00 | 2013-03-27 18:53 | Обрыв провода в пролете опор №198-199 из-за падения веток дерева по причине гололедных явлений. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор № 2-230 ВЛ-10кВ "НС-1" от ПС-35/10кВ "Новосергиевская" | 2013-03-27 16:00 | 2013-03-27 18:53
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-6 | 37 | 2013-03-24 12:39 | 2013-03-24 13:37 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-6" произошло по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-6" от ПС-35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-24 12:39 | 2013-03-24 13:37
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МК-1 | 58 | 2013-03-28 16:31 | 2013-03-28 16:43 | Причина не выявлена. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор №1/14-1/15 ВЛ-10 кВ "МК-1" от ПС-110/35/10кВ"Меклета". 2.Произвести замену изоляторов на опоре №8,58,68,76 ВЛ-10 кВ "МК-1" От ПС-110/35/10кВ"Меклета". | 2013-03-28 16:31 | 2013-03-28 16:43
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЕК-1-619 | 36 | 2013-03-24 10:05 | 2013-03-24 12:49 | Отключение ВЛ-10кВ "ЕК-1" произошло из-за перекрытия между предохранителями ПК-10кВ на ТП ЕК-1-619 по причине попадания мокрого снега. | 1.Произвести ремонт ТП-ЕК-1-619 от ПС-35/10кВ "Екатериновская" | 2013-03-24 10:05 | 2013-03-24 12:49
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-101 | 50 | 2013-03-27 11:03 | 2013-03-27 17:32 | Обрыв провода в пролете опор 2/62-2/63 из-за падения веток дерева на провода по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 2/61- 2/64 ВЛ-10кВ "К-101" от ПС-220/35/10кВ "Крыловская" | 2013-03-27 11:03 | 2013-03-27 17:32
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 46 | 2013-03-27 08:44 | 2013-03-27 18:38 | Отключение ВЛ-10кВ "К-5" произошло из-за падения веток деревьев на провода в пролете опор 20-24 по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР, в пролете опор 20-25 на ВЛ-10кВ К-5 ПС-35/10кВ "Комсомолец" | 2013-03-27 08:44 | 2013-03-27 18:38
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | У-1 | 38 | 2013-03-24 13:08 | 2013-03-24 15:19 | Отключение ВЛ-10кВ "У-1" произошло из-за срыва изолятора на опоре 5/2 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести усиление вязок и замену колпачков на отпайке 5 ВЛ-10 кВ "У-1" От ПС-35/10кВ"Успенская". | 2013-03-24 13:08 | 2013-03-24 15:19
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НИ-3 | 40 | 2013-03-24 13:23 | 2013-03-24 17:41 | Отключение ВЛ-10кВ НИ-3 произошло по причине замыкания на землю на ВЛ-10кВ НИ-3 упавшей веткой дерева в пролете опор №1/3-1/4. | 1.Произвести обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода на ВЛ-10кВ НИ-3. 2.Произвести внеочередную проверку УРЗА МВ-10кВ НИ-3. | 2013-03-24 13:23 | 2013-03-24 17:41
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 35 | 2013-03-24 09:40 | 2013-03-24 09:50 | Причина не установлена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-4" от ПС-35/10кВ "Большевик" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-24 09:40 | 2013-03-24 09:50
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТР-3 | 27 | 2013-03-05 11:22 | 2013-03-05 12:57 | Отключение ВЛ-10кВ "ТР-3" произошло из-за повреждения подвесных изоляторов на ЗТП-ТР-3-744 из-за физического износа. | 1.Произвести замену изоляторов на ЗТП-ТР-3-744 от ПС-110/10кВ "Терновская". | 2013-03-05 11:22 | 2013-03-05 12:57
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЕК-9 | 30 | 2013-03-13 17:15 | 2013-03-13 19:14 | Отключение ВЛ-10кВ "Ек-9" произошло из-за разрушения изолятора на опоре №78, что привело к междуфазному КЗ . | 1.Произвести замену изолятора на опоре №78 ВЛ-10кВ "ЕК-9" ПС-35/10кВ "Екатериновская" | 2013-03-13 17:15 | 2013-03-13 19:14
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 39 | 2013-03-24 14:35 | 2013-03-24 20:15 | Отключение ВЛ-10кВ "К-3" произошло из-за обрыва вязки и схлеста проводов на опоре 11/23а по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести усиление вязок на ВЛ-10кВ "К-3" отп.11 от ПС-35/10кВ "Комсомолец" | 2013-03-24 14:35 | 2013-03-24 20:15
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-102 | 44 | 2013-03-27 06:50 | 2013-03-27 15:38 | Отключение ВЛ-10кВ "К-102" произошло из-за обрыва проводов в пролете опор №50-51 по причине гололедных явлений. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор 45-50 ВЛ-10кВ "К-102" от ПС-220/35/10кВ "Крыловская" | 2013-03-27 06:50 | 2013-03-27 15:38
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 29 | 2013-03-13 08:23 | 2013-03-13 11:37 | Отключение ВЛ-10кВ "З-5" произошло из-за повреждения на потребительской ТП-З-5-372. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5" от ПС-110/35/10кВ "Заря" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-13 08:23 | 2013-03-13 11:37
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 45 | 2013-03-27 08:02 | 2013-03-27 09:55 | Отключение ВЛ-10кВ "В-5" произошло из-за обрыва провода в пролете опор 38-39 по причине гололедных явлений. | 1.Произвести усиление вязок, обрезку ДКР в пролете опор 30-40 на ВЛ-10кВ В-5 ПС-35/10кВ "Веселовская" | 2013-03-27 08:02 | 2013-03-27 09:55
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 47 | 2013-03-27 09:30 | 2013-03-27 13:46 | Отключение ВЛ-10кВ К-3 произошло из-за обрыва проводов в пролете опор 21-22 по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР, в пролете опор 10-23 на ВЛ-10кВ "К-3" ПС-35/10кВ "Комсомолец" | 2013-03-27 09:30 | 2013-03-27 13:46
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | У-1 | 34 | 2013-03-24 07:43 | 2013-03-24 10:16 | Замыкание на землю ВЛ-10кВ "У-1" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №4/5, по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести замену вязок на опорах 4/1-4/12 ВЛ-10 кВ "У-1" От ПС-35/10кВ "Успенская". | 2013-03-24 07:43 | 2013-03-24 10:16
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТР-5 | 33 | 2013-03-20 16:16 | 2013-03-20 16:37 | Отключение ВЛ-10кВ "ТР-5" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №239,что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТР-5" от ПС-35/10кВ "Терновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-20 16:16 | 2013-03-20 16:37
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-102 | 32 | 2013-03-16 06:33 | 2013-03-16 06:37 | Отключение ВЛ-10кВ "К-102" произошло в результате ДТП сбита опора связи произошел обрыв радиопровода и наброс его на провода ВЛ-10кВ К-102 в пролете опор 7/14-7/15, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-102" от ПС-220/35/10кВ "Крыловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-16 06:33 | 2013-03-16 06:37
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 55 | 2013-03-28 07:41 | 2013-03-28 14:28 | Обрыв проводов в пролете опор №4/8-4/9,153-4/1 из-за падения веток деревьев по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 4/8 4/9 ВЛ-10кВ "ПШ-5" от ПС-35/10кВ "Пшеничная" | 2013-03-28 07:41 | 2013-03-28 14:28
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-3 | 56 | 2013-03-28 07:49 | 2013-03-28 13:30 | Отключение ВЛ-10кВ "О-3" произошло из-за падения веток деревьев на провода по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 1/28-1/47 ВЛ-10кВ "О-3" от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" | 2013-03-28 07:49 | 2013-03-28 13:30
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НП-6-69 | 31 | 2013-03-14 09:32 | 2013-03-14 09:37 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-6" произошло из-за перекрытия между предохранителями ПК-10кВ на КТП-НП-6-69 по причине попадания влаги. | 1.Произвести ремонт КТП НП-6-69 ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". | 2013-03-14 09:32 | 2013-03-14 09:37
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-8 | 49 | 2013-03-27 10:29 | 2013-03-27 14:15 | Отключение ВЛ-10кВ СТ-8 произошло из-за падения веток дерева в пролете опор 77-78 по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор №77-89 ВЛ-10 кВ "СТ-8" От ПС-35/10кВ"Степная". | 2013-03-27 10:29 | 2013-03-27 14:15
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-1 | 57 | 2013-03-28 09:36 | 2013-03-29 00:21 | Повреждение траверс, срыв изоляторов в пролете опор №39-42 произошло из-за падения веток деревьев на провода по причине гололедных явлений. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор № 2-230 ВЛ-10кВ "НС-1" от ПС-35/10кВ "Новосергиевская" | 2013-03-28 09:36 | 2013-03-29 00:21
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-3 | 43 | 2013-03-27 02:56 | 2013-03-27 03:50 | Отключение ВЛ-10кВ "В-3" произошло из-за обрыва провода в пролете опор 11/1-11/2 по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР на ВЛ-10кВ "В-3" после ЛР-284 ПС-35/10кВ "Веселовская" | 2013-03-27 02:56 | 2013-03-27 03:50
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 60 | 2013-03-30 19:45 | 2013-03-31 01:20 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-7" от ПС-35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-30 19:45 | 2013-03-31 01:20
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-9 | 42 | 2013-03-25 13:30 | 2013-03-25 13:34 | Причина не установлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Э-9" от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-25 13:30 | 2013-03-25 13:34
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 41 | 2013-03-24 17:21 | 2013-03-24 21:51 | Откулючение ВЛ-10кВ "БГ-3" произошло из-за срыва изолятора и схлеста проводов на опоре №9 по причине сильных порывов ветра | 1.Произвести усиление вязок и замену колпачков в пролете 9-10,3/1-3/7 ВЛ-10 кВ "БГ-3" от ПС-35/10кВ"Белая-Глина". | 2013-03-24 17:21 | 2013-03-24 21:51
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 51 | 2013-03-27 13:21 | 2013-03-27 15:48 | Обрыв провода в пролете опор №57-58 из-за падения веток дерева на провода по причине гололедных явлений. | 1.Произвести обрезку ДКР и перетяжку проводов в пролете опор 56- 59 ВЛ-10кВ "ПШ-5" от ПС-35/10кВ "Пшеничная" | 2013-03-27 13:21 | 2013-03-27 15:48
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 48 | 2013-03-27 10:20 | 2013-03-27 10:55 | По причине гололедных явлений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2013-03-27 10:20 | 2013-03-27 10:55
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-1 | 59 | 2013-03-28 17:25 | 2013-03-28 20:01 | Обрыв провода в пролете опор 58-64 произошел из-за падения веток деревьев на провода по причине гололедных явлений. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор № 55-90 ВЛ-10кВ "НП-1" от ПС-35/10кВ "Новопашковская" | 2013-03-28 17:25 | 2013-03-28 20:01
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | З-3-328 | 28 | 2013-03-13 06:55 | 2013-03-13 14:33 | Отключение ВЛ-10кВ "З-3" произошло из-за разрушение опорных изоляторов на КТП-З-3-328, по причине физического износа. | 1.Произвести замену изоляторов на КТП-З-3-328 от ПС-110/35/10кВ "Заря" | 2013-03-13 06:55 | 2013-03-13 14:33
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НБ-7 | 111 | 2013-03-03 23:15 | 2013-03-04 13:05 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору постороннего транспорта. Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры,обрыва провода,вязок. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ НБ-7 2. Заменить ж/б опору № 76/3-7 и восстановить оборванный провод, вязки провода на ВЛ-10 кВ НБ-7 | 2013-03-03 23:15 | 2013-03-04 13:05
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ДЯ-1 | 115 | 2013-03-23 17:30 | 2013-03-24 11:08 | В пролете опор №№ 72-73 из-за падения дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны при порывах ветра. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ДЯ-1 2. Произвести осмотр с откопкой опор №№ 71,74 с целью определения состояния подземной части опор | 2013-03-23 17:30 | 2013-03-24 11:08
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-13 | 113 | 2013-03-16 15:37 | 2013-03-16 21:19 | Причиной возникновения нарушения явился излом стеклянного штыря. Развитие нарушения произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №№ 1-48-1-49. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13 2. Установить изолятор на оп.№ 1-48 ф.В и устранить схлест проводов в пролете опор №№ 1-48-1-49 | 2013-03-16 15:37 | 2013-03-16 21:19
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-13 | 112 | 2013-03-14 15:39 | 2013-03-14 16:12 | Повреждение разрядника на ТП-ВЦ13-504П (потребительская),с последующим перекрытием в высоковольтном отсеке. | 1. Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ВЦ-13 2. Подготовить письмо владельцу ТП-ВЦ-13-504П о приведении её в технически исправное состояние | 2013-03-14 15:39 | 2013-03-14 16:12
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖВ-3 | 114 | 2013-03-17 19:57 | 2013-03-17 23:53 | Причиной возникновения нарушения не установлена. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ЖВ-3 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-10 кВ ЖВ-3 | 2013-03-17 19:57 | 2013-03-17 23:53
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖЦ-4 | 117 | 2013-03-24 11:40 | 2013-03-24 12:55 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЖЦ-4 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ ЖЦ-4 | 2013-03-24 11:40 | 2013-03-24 12:55
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РЦ-3 | 118 | 2013-03-24 15:46 | 2013-03-24 17:13 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ РЦ-3 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ РЦ-3 | 2013-03-24 15:46 | 2013-03-24 17:13
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Кубань-Геймановская | 2 | 2013-03-11 18:08 | 2013-03-11 19:41 | Причиной отключения МВ-110 кВ ВЛ "Казанская" на ПС-330 кВ "Кропоткин" явилось падение высокорастущего дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ (28 м. от крайнего провода), на провод ф. "А" ВЛ-110 кВ "Казанская-Кубань-Геймановская" в пролете опор 118-119. Упавшее дерево зацепилось ветками за провод и повисло на нем. Во время отключения в Тбилисском районе наблюдался сильный порывистый ветер. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кубань-Геймановская" на предмет выявления высокорастущих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении высокорастущих деревьев, угрожающих падением на ВЛ разработать план мероприятий их вырубке. | 2013-03-11 18:08 | 2013-03-11 19:41
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТБ-15 | 110 | 2013-03-02 17:25 | 2013-03-03 12:33 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора со штыря траверсы из-за перепада высоты расположения опор (на косогоре). Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-15 2. Проверить состояние изоляторов и вязок на опорах №№ 165,166 ВЛ-10 кВ ТБ-15 | 2013-03-02 17:25 | 2013-03-03 12:33
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖЦ-1 | 116 | 2013-03-24 11:40 | 2013-03-24 16:13 | В пролете опор №№ 6-5-6-6 при сильных порывах ветра наброшена ветка дерева. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами . | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ЖЦ-1 | 2013-03-24 11:40 | 2013-03-24 16:13
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Анапская-Сукко | 23 | 2013-03-15 05:35 | 2013-03-15 20:55 | В результате воздействия шквалистого ветра, с порывами до 26 м/с, происходил поднос гирлянд изоляторов к металлическим заземленным траверсам опор №79,82,85 с последующим электродуговым разрушением изоляторов и повреждением верхнего повива провода. | 1.Произвести замену поврежденных гирлянд изоляторов и установить дополнительные оттяжные гирлянды на опорах №79,82 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". 2.Произвести ремонт провода на опоре №85 ВЛ-110 кВ "Анапская- Сукко" с установкой ремонтного спирального зажима типа РС-15,2-01. 3.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". 4.По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-03-15 05:35 | 2013-03-15 20:55
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Джубга-Архипо-Осиповка | 42 | 2013-03-26 12:04 | 2013-03-26 21:51 | Воздействие нерасчетных ветровых нагрузок, что привело к возникновению скрытого дефекта провода (излому) на выходе из натяжного зажима в шлейфе анкерной опоры №42 и его последующего отгорания. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Джубга - Архипо-Осиповка". 2. Произвести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ "Джубга - Архипо-Осиповка". 3. По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного обследования разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-03-26 12:04 | 2013-03-26 21:51
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | Геленджик | 41 | 2013-03-19 08:03 | 2013-03-19 08:03 | Обрыв провода шлейфа на выходе из аппаратного зажима от ВЛ-110 кВ "Прасковеевка" к ВЧЗ-110 кВ произошел в результате повреждения верхнего повива алюминиевых проволок провода под воздействием ветровых нагрузок и его последующего отгорания при увеличении тока нагрузки. | 1.Произвести ремонт провода шлейфа от ВЛ-110 кВ "Прасковеевка" к ВЧЗ-110 кВ ВЛ "Прасковеевка" на ПС-110 кВ "Геленджик". 2.Произвести внеочередное тепловизионное обследование контактных соединений проводов от ВЛ-110 кВ к ВЧЗ-110 кВ всех присоединений ВЛ-110 кВ на ПС-110 кВ "Геленджик". 3.Выполнить верховой осмотр контактных соединений аппаратных зажимов и узлов крепления ВЧЗ-110 кВ всех присоединений ВЛ-110 кВ на ПС-110 кВ "Геленджик". 4.По результатам верхового осмотра и тепловизионного обследования контактных соединений и узлов крепления ВЧЗ-110 кВ присоединений ВЛ-110 кВ на ПС-110 кВ "Геленджик" разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | КНПС-Баканская | 32 | 2013-03-15 09:59 | 2013-03-15 20:05 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Произведенным осмотром ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская" повреждений и неисправностей не обнаружено. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "КНПС - Баканская". 2.Произвести сплошной верховой осмотр ВЛ-35 кВ "КНПС - Баканская". 3.По результатам внеочередного и верхового осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-03-15 09:59 | 2013-03-15 20:05
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | К-7 | 19 | 2013-03-07 11:24 | 2013-03-07 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "К-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-07 11:24 | 2013-03-07 14:00
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БР-3 | 25 | 2013-03-15 14:43 | 2013-03-15 22:13 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь, пробой изоляции с разрушением опорных изоляторов на опорах №133,135,138 ВЛ-10 кВ "БР-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 14:43 | 2013-03-15 22:13
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ми-5 | 20 | 2013-03-11 03:02 | 2013-03-11 09:40 | Физический износ опорного изолятора разъединителя РЛНД-10, вследствие длительной эксплуатации (более 43 лет). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-5" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-11 03:02 | 2013-03-11 09:40
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-6 | 18 | 2013-03-02 16:53 | 2013-03-02 19:14 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6" после аварийного отключения.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-02 16:53 | 2013-03-02 19:14
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | К-7 | 34 | 2013-03-20 12:15 | 2013-03-20 14:15 | Наезд стороннего транспорта на опору №107 ВЛ-6 кВ "К-7". | Направить письмо начальнику Крымского РОВД для принятия мер по возмещению с виновника инцидента материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ "К-7". | 2013-03-20 12:15 | 2013-03-20 14:15
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рк-3 | 17 | 2013-03-01 17:34 | 2013-03-01 18:05 | Воздействие атмосферных явлений, ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-01 17:34 | 2013-03-01 18:05
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Дг-5 | 39 | 2013-03-24 08:10 | 2013-03-24 11:11 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь, о брыв двух проводов АС-50 на опоре №105 ВЛ-10 кВ "Дг-5".. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-24 08:10 | 2013-03-24 11:11
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ВА-5 | 33 | 2013-03-19 22:46 | 2013-03-19 23:48 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-5".Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-19 22:46 | 2013-03-19 23:48
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БР-1 | 22 | 2013-03-15 08:15 | 2013-03-15 23:50 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь, разрушение опорных изоляторов на опорах № 3,4 ВЛ-10 кВ "БР-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 08:15 | 2013-03-15 23:50
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ф-1-626 | 40 | 2013-03-24 10:20 | 2013-03-24 11:36 | Перекрытие в в/в отсеке ТП "Ф-1-626" вследствие воздействия атмосферных явлений - снег, порывистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-24 10:20 | 2013-03-24 11:36
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Вн-1 | 29 | 2013-03-15 16:48 | 2013-03-15 18:55 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, падение дерева на КРУН-6 кВ "В-48" (без повреждения оборудования). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 16:48 | 2013-03-15 18:55
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Дг-9 | 38 | 2013-03-24 07:33 | 2013-03-24 08:13 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-24 07:33 | 2013-03-24 08:13
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | НУ-1 | 35 | 2013-03-23 16:05 | 2013-03-23 20:44 | Наезд стороннего транспорта на опору №41 ВЛ-6 кВ "НУ-1". | Направить письмо начальнику Крымского РОВД для принятия мер по возмещению с виновника инцидента материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ «НУ-1». | 2013-03-23 16:05 | 2013-03-23 20:44
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БР-3 | 43 | 2013-03-25 01:25 | 2013-03-25 12:14 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, обрыв вязок провода на опорах № 99, 100 ВЛ-10 кВ "БР-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-3" после аварийного отключения.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-25 01:25 | 2013-03-25 12:14
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | НП-2 | 31 | 2013-03-15 18:20 | 2013-03-15 22:40 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ-6 кВ "НП-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НП-2" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 18:20 | 2013-03-15 22:40
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Х-24 | 26 | 2013-03-15 15:11 | 2013-03-15 16:54 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. С линейной арматуры опоры №5/18 ВЛ-6 кВ "Х-24", слетел штыревой изолятор. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Э-2" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 15:11 | 2013-03-15 16:54
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | Дм-1-99 | 36 | 2013-03-23 22:50 | 2013-03-24 10:37 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, разрушение проходного изолятора на ТП "Дм-1-99". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Дм-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-23 22:50 | 2013-03-24 10:37
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Дг-5 | 21 | 2013-03-12 09:46 | 2013-03-12 10:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь, отгорание провода шлейфа к разъединителю РТП-10 кВ ТП "Дг-5-561". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-03-12 09:46 | 2013-03-12 10:50
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Э-2 | 24 | 2013-03-15 14:09 | 2013-03-15 16:36 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, обрыв провода шлейфа (АС-50) линейного разъеденителя Р-107 на опоре №71. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Э-2" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 14:09 | 2013-03-15 16:36
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ВА-7; ВА-9 | 28 | 2013-03-15 15:45 | 2013-03-15 18:00 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7" и ВЛ-6 кВ "ВА-9". Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 15:45 | 2013-03-15 18:00
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НК-6; НК-8 | 27 | 2013-03-15 15:45 | 2013-03-15 16:38 | Воздействие атмосферных явлений: сильный, порывистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-6" и ВЛ-10 кВ «НК-8» после аварийного отключения.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 15:45 | 2013-03-15 16:38
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НК-8 | 30 | 2013-03-15 17:30 | 2013-03-15 20:14 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер; падение дерева на провода в пролёте опор №1-56, №1-59 ВЛ-10 кВ "НК-8" из-за границы проектной просеки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8". Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-15 17:30 | 2013-03-15 20:14
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 37 | 2013-03-24 05:45 | 2013-03-24 06:47 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-03-24 05:45 | 2013-03-24 06:47
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кр-5 | 26 | 2013-04-16 15:59 | 2013-04-16 17:20 | Причина отключения осмотром не выявлена, в районе наблюдались сильные порывы ветра. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Кр-5 | 2013-04-16 15:59 | 2013-04-16 17:20
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Центральная-Промзона | 27 | 2013-04-17 20:39 | 2013-04-17 20:39 | Падение ранее подпиленного сторонними лицами дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор 69-70 ВЛ-110 Центральная – Промзона. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 "Центральная - Промзона"
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КУ-3 | 114 | 2013-04-16 12:05 | 2013-04-16 13:43 | Отключение ВЛ-10кВ "КУ-3" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 15метрах от ВЛ-10 кВ на провода ф"В","С" на опору №5. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "КУ-3", при их наибольшем отклонении до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "КУ-3" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-04-16 12:05 | 2013-04-16 13:43
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-9 | 125 | 2013-04-27 12:55 | 2013-04-27 13:37 | Отключение ВЛ-10кВ "Р-9" произошло по причине повреждения кабельной вставки ВЛ-10кВ "Р-9" | 1. Произвести ремонт кабельной вставки ВЛ-10 кВ "Р-9". | 2013-04-27 12:55 | 2013-04-27 13:37
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗР-1 | 124 | 2013-04-24 12:43 | 2013-04-24 18:18 | В результате длительной эксплуатации произошло старение колпачков изоляторов с последующим их разрушением, что привело к срыву изоляторов фазы"В" и фазы"С" порывом ветра. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "ЗР-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-04-24 12:43 | 2013-04-24 18:18
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КУ-4 | 120 | 2013-04-22 07:54 | 2013-04-22 11:01 | В результате длительной эксплуатации произошло старение колпачка изолятора с последующим его разрушением, что привело к срыву изолятора фазы"В" порывом ветра. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "КУ-4".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-04-22 07:54 | 2013-04-22 11:01
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МР-2 | 118 | 2013-04-18 22:38 | 2013-04-19 00:33 | Отключение ВЛ-10кВ "МР-2" произошло по причине того,что в результате длительной эксплуатации, воздействия ветровых нагрузок ,произошло перетирание вязки провода на опоре №1/18. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-2". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-04-18 22:38 | 2013-04-19 00:33
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-5 | 117 | 2013-04-17 14:33 | 2013-04-17 19:30 | В результате ветрового воздействия произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №245 ВЛ-10кВ "П-5"с последующим падением провода фазы "В" на траверсу, что привело к появлению "земли" на ПС 110/35/10кВ "П-Синюха" и отключению вручную ВЛ-10кВ "П-5". | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "П-5". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-04-17 14:33 | 2013-04-17 19:30
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-2 | 123 | 2013-04-22 21:30 | 2013-04-22 22:40 | Отключение ВЛ-10кВ "О-2" произошло из-за падения ветки дерева на линию ВЛ-10кВ "О-2" в пролёте опор №8/26-8/27 .Расстояние от ВЛ 10кВ "О-2" до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести чистку трассы в пролёте опор №8/25-8/26, №8/60-8/62 ВЛ-10кВ "О-2". | 2013-04-22 21:30 | 2013-04-22 22:40
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | У-5 | 115 | 2013-04-16 19:13 | 2013-04-16 21:43 | Отключение ВЛ-10кВ "У-5" произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор №191-192 ВЛ-10кВ "У-5".Причиной явился продольный наклон анкерных опор №191 и №192 в направленнии оврага по причине просадки грунта,ветровых нагрузок на провода ВЛ ,большой длины пролёта. | 1.Выполнить капитальный ремонт перехода через овраг в пролёте опор №191-192 Вл 10кВ "У-5". | 2013-04-16 19:13 | 2013-04-16 21:43
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П5-748 | 122 | 2013-04-22 21:28 | 2013-04-22 22:28 | Отключение ВЛ-10кВ "П-5" произошло по причине заноса на проходные изоляторы ТП 10/0,4кВ П5-748 поломанной порывом ветра ветки дерева, стоящего в 15 метрах от ТП 10/0,4кВ П5-748. Расстояние от ТП 10/0,4кВ П5-748, до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "П-5" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-04-22 21:28 | 2013-04-22 22:28
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | АТЭЦ | 4 | 2013-04-19 07:00 | 2013-04-19 08:20 | Анализ осцилограмм, полученных с аварийного регистратора "АУРА" ПС-330кВ "Армавир" показывает, что события развивались следующим образом: 19.04.2013г. В 07:01 на ПС-110/35/6кВ "АТЭЦ" произошло перекрытие по изолирующей штанге (изготовленной из дельта-древесины) на корпус бака МВ-110кВ "Тепличная 1 цепь" фазы "С".Перекрытие длилось 0,08 секунды, ток фазы "С" по линиям -110кВ "Армавир-АТЭЦ 1 цепь" и"Армавир-АТЭЦ 2 цепь" вырос с 145-165А(ток нагрузки) до 5,8-6,6кА (сумарный ток однофазного замыкания около -12кА). На панели защит ВЛ-110кВ "Тепличная 1 цепь" отработали реле 1 ступени ЗЗ и токовой отсечки, вследствие чего МВ-110кВ "Тепличная 1 цепь" отключился. Через 0,06 секунды произошел пробой элементов ввода-110кВ со стороны 1СШ-110кВ через изолирующую штангу на корпус бака МВ-110кВ "Тепличная 1 цепь" фаза "С", в следствие изменения физико-химических и электроизоляционных свойств дельта - древесины в результате длительной эксплуатации с 1959года. При этом от ДЗШ отключился ШСМВ-110кВ и МВ-110кВ "Армавир 1 цепь". При пробое произошел выброс вводов из бака фазы "С" в обе стороны, в следствие чего были повреждены: - 2СШ-110кВ ПС-110/35/6кВ "АТЭЦ" - ШР-110кВ 1 СШ ВЛ-110кВ "Тепличная 1 цепь" - Ввода-110кВ МВ-110кВ ВЛ-110кВ "Тепличная 1 цепь" Через 0,6 секунды после работы ДЗШ-110кВ 1СШ, вводом-110кВ фазы "С" выключателя со стороны 1СШ-110кВ был перебит провод фазы "В" 2СШ-110кВ с падением провода на ошиновку фаз "В" и"С" ШР-110кВ 2СШ "Армавир 2 цепь". Это вызвало работу ДЗШ-110кВ 2СШ с отключением МВ-110кВ "Армавир 2 цепь" и МВ-110кВ "Речная" (ШСМВ-110кВ уже был отключен от ДЗШ-110кВ 1СШ). Через 4,5 секунд после работы ДЗШ-110кВ 1СШ произошло АПВ МВ-110кВ "Армавир 1 цепь" неуспешно на трехфазное КЗ(ток более 12,5кА) с запретом АПВ присоединений 1СШ. Трехфазное КЗ было обусловлено тем,что оторвавшийся от выключателя провод фаза"С" лежал на 1СШ-110кВ. Через 4 секунды после работы ДЗШ-110кВ 2СШ произошло АПВ МВ-110кВ "Армавир 2 цепь" неуспешно на двухфазное КЗ фаз "В","С"(ток более 12кА)с запретом АПВ присоединений 2СШ. Двухфазное КЗ было обусловлено тем,что перебитый на 2СШ-110кВ провод фазы "В" лежал на ошиновке фаз "В" и "С" ШР-110кВ 2СШ-110кВ "Армавир 2 цепь" В последствии дежурным персоналом АТЭЦ от ключа управления отключены МВ-110кВ "ЗТВС" и МВ-110кВ "Тепличная 2 цепь" (тупиковые линии), не заведены под отключение от ДЗШ. | 1.Провести измерения изоляционных характерисик МВ-110кВ типа МКП-110 на ПС-110кВ "Отрадная", "АТЭЦ", ГНС", "Прогресс", "Речная", "Найденовская" 2.Произвести внеплановые измерения переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников ОРУ-110кВ 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ ПС-110/35/6кВ "АТЭЦ" 3.При получении результатов лабораторных испытаний трансформаторного масла, когда пробивное напряжение достигает 40кВ, проводить ежегодный учащенный контроль с отбором проб масла из выключателей типа МКП-110 для продления его срока службы и принятия специальных мер по восстановлению эксплуатационных свойств масла. | 2013-04-19 07:00 | 2013-04-19 08:20
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-6 | 116 | 2013-04-16 23:30 | 2013-04-17 04:50 | В результате длительной эксплуатации произошло старение колпачка изолятора с последующим его разрушением, что привело к срыву изолятора фазы"В" порывом ветра. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "В-6".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных лиц. | 2013-04-16 23:30 | 2013-04-17 04:50
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НК6-1069 | 121 | 2013-04-22 18:45 | 2013-04-22 20:05 | Ввиду длительной эксплуатации произошло коррозионное повреждение корпуса РУ10 кВ ТП 10/0,4кВ "НК6-1069" , что дало предпосылку к попаданию атмосферных осадков на токоведущие части и появлению "земли" в сети 10кВ. | 1.Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ "НК6-1069" . По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-04-22 18:45 | 2013-04-22 20:05
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Дивная | 3 | 2013-04-05 00:54 | 2013-04-05 03:09 | Причиной появления "земли" на транзите 35кВ Дивная-Марьино-Коноково явилось попадание животного (куница) на МВ-35кВ Марьино на ПС 35/10кВ "Коноково" ф. "С". Создавшееся однофазное замыкание на землю на ф. "С" вызвало повышение напряжения до линейного на ф. "А" и "В" на транзите ВЛ-35кВ Дивная-Марьино-Коноково. ТН-35кВ ф."А" на ПС 110/35/10кВ "Дивная" не выдержал повышенного напряжения, произошел обрыв высоковольтной обмотки, что вызвало нагрев и выброс трансформаторного масла. | 1.Произвести замену поврежденного ТН-35кВ ф."А" на ПС 110/35/10кВ "Дивная" 2.Провести внеплановые измерения переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих проводников ТН-35кВ 1СШ ПС 110/35/10кВ "Дивная" 110/35/10кВ "Дивная" 3.Провести внеплановые измерения величины сопротивления заземляющих устойств ТН-35кВ 1СШ ПС 110/35/10кВ "Дивная" 4.Провести внеплановые измерения изоляционных характеристик ТН-35кВ 1СШ ПС 110/35/10кВ "Дивная" | 2013-04-05 00:54 | 2013-04-05 03:09
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КУ-5 | 50 | 2013-04-16 16:05 | 2013-04-16 16:35 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10кВ КУ-5 наблюдались сильные порывы ветра.В результате проведеных послеаварийных осмотров,причин повреждения оборудования обнаружено не было.Предположительно причиной технологических нарушений мог явится схлест проводов АС-50 в пролёте опор № 15 - 16. | 1. организвать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ КУ-3 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результаты осмотра оформить листком осмотра. 2. Произвести выборочное измерение (габаритов) стрелы провеса на участках ВЛ имеющих наибольшй провис провода и по результам провести перетяжку проводов для исключения их схлеста при воздействии ветровой нагрузки. | 2013-04-16 16:05 | 2013-04-16 16:35
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МХ-1 | 51 | 2013-04-16 21:20 | 2013-04-16 23:08 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки приизошел слет изолятора с приемнойтраверсы на ТП-10/0,4 МХ1-160, что привело к межфазному КЗ. | организовать проведение внеочередного осмотра инженерно -техническими работниками ВЛ-10 кВ МХ-1 по всей длине особое внимание на состояние проходных изоляторов на ТП. Результаты осмотра оформить листком осмотра. | 2013-04-16 21:20 | 2013-04-16 23:08
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВС-1 | 52 | 2013-04-16 21:50 | 2013-04-16 22:10 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ ВС1-609. | подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-04-16 21:50 | 2013-04-16 22:10
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-9 | 55 | 2013-04-17 06:15 | 2013-04-17 10:00 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10кВ О-9 наблюдались сильные порывы ветра.В результате проведеных послеаварийных осмотров,причин повреждения оборудования обнаружено не было.Предположительно причиной технологических нарушений мог явится схлест проводов АС-50 в пролёте опор № 87 - 89. | 1. организвать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ О-9 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результаты осмотра оформить листком осмотра. 2. Произвести выборочное измерение (габаритов) стрелы провеса на участках ВЛ имеющих наибольшй провис провода и по результам провести перетяжку проводов для исключения их схлеста при воздействии ветровой нагрузки. | 2013-04-17 06:15 | 2013-04-17 10:00
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НВ-9 | 40 | 2013-04-07 13:22 | 2013-04-07 18:01 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом у основания ствола дерева расположенного вдоль трассы ВЛ его падение на провода, что привело к обрыву и схлёсту проводов 3-х фаз в пролете опор №№ 16-17. | 1. организовать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-9 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. 2.Взять под ежемесячный контроль график проведения и заполнения листов осмотра ВЛ-6/10 кВ. | 2013-04-07 13:22 | 2013-04-07 18:01
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-10 | 45 | 2013-04-16 11:50 | 2013-04-16 15:11 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ш-10 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-04-16 11:50 | 2013-04-16 15:11
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-Южная | 38 | 2013-04-08 06:47 | 2013-04-08 06:47 | Не установлены. | 1.Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 КТЭЦ-Южная.
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВНИИРис-Елизаветинская | 39 | 2013-04-16 17:34 | 2013-04-16 19:10 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 ВНИИРиС-Елизаветинская-Шапсуг, оформить лист осмотра, выявленные замечания устранить. | 2013-04-16 17:34 | 2013-04-16 19:10
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АГ1-7 | 58 | 2013-04-22 23:10 | 2013-04-23 15:08 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом ветки и падение её на провода, что привело к межфазному КЗ в пролете опор № 76-77. | организовать проведение внеочередного осмотра инженерно -техническими работниками ВЛ-10 кВ АГ1-7 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. | 2013-04-22 23:10 | 2013-04-23 15:08
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ч-6-246 | 115 | 2013-04-04 20:28 | 2013-04-04 21:48 | 1. Изменение изоляционных свойств материалов в процессе эксплуатации. 2. Эскплуатация оборудования сверхнормативного срока. 3. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание оборудования в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2013-04-04 20:28 | 2013-04-04 21:48
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-14 | 117 | 2013-04-17 23:29 | 2013-04-18 16:38 | Воздействие посторонних лиц - наезд на опору № 86 ВЛ-10кВ "М-14". | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-04-17 23:29 | 2013-04-18 16:38
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Вс-5 | 116 | 2013-04-16 11:45 | 2013-04-16 14:48 | 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Вс-5". 2. Включить в план капитального ремонта 2014г мероприятие по замене провода на ВЛ-10кВ "Вс-5". | 2013-04-16 11:45 | 2013-04-16 14:48
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 141 | 2013-04-16 16:04 | 2013-04-16 19:09 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было обнаружено: пробой кабельной муфты между КРУН ячейки Ст - 2 и опорой №1. | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок | 2013-04-16 16:04 | 2013-04-16 19:09
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Смт-3 | 142 | 2013-04-17 11:45 | 2013-04-17 13:54 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Смт - 3 было установлено: на Р - 259 отгорел шлейф ф "В". | 1. При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2013-04-17 11:45 | 2013-04-17 13:54
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кп-6-414 | 139 | 2013-04-03 15:50 | 2013-04-03 17:21 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кп - 6 было установлено: перекрытие птицей проходного изолятора ф "С" на КТП Кп - 6 - 414. | Мероприятия не намечались | 2013-04-03 15:50 | 2013-04-03 17:21
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СК-1 | 334 | 2013-04-15 23:37 | 2013-04-16 16:00 | Ускоренное старение материала провода вследствие вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-15 23:37 | 2013-04-16 16:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-5 | 333 | 2013-04-15 22:45 | 2013-04-16 14:32 | Погодные условия: сильный ветер | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-15 22:45 | 2013-04-16 14:32
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-7 | 332 | 2013-04-15 20:18 | 2013-04-15 22:37 | Погодные условия: сильный ветер | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-7. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-15 20:18 | 2013-04-15 22:37
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СК-9 | 337 | 2013-04-16 13:40 | 2013-04-16 20:37 | Ускоренное старение материала провода вследствие вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Ткмрюкского сетевого участка. | 2013-04-16 13:40 | 2013-04-16 20:37
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | И83-25 | 56 | 2013-04-18 20:30 | 2013-04-19 02:00 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-6/0,4 кВ И83-25 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | 1. отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта. | 2013-04-18 20:30 | 2013-04-19 02:00
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-9 | 49 | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 23:27 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ ПЛ9-216п. | подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 23:27
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Северная-Военгородок; Северная-Калинино | 41 | 2013-04-17 10:30 | 2013-04-17 14:30 | 17.04.2013 в 09-45 в результате штормового ветра в районе ПС 110/35/6 кВ Северная на провода двухцепной ВЛ-35 кВ "Северная - Военгородок" и "Северная – Калинино" упало дерево-каштан. | 1. Произвести внеочередной инженерный осмотр двухцепной ВЛ-35 кВ "Северная - Военгородок" и "Северная – Калинино" на наличие крупных деревьев в охранной зоне с оформлением листов осмотра и устранением выявленных дефектов. | 2013-04-17 10:30 | 2013-04-17 14:30
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Хакурате | 42 | 2013-04-25 04:39 | 2013-04-25 07:26 | 25.04.2013 в 3-30 в результате грозовых перенапряжений в сети произошло внутреннее повреждение ТН-35-2СШ на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРиС по фазе А с разрушением ТН. На фазе А появилась полная "земля". За счет режима изолированной нейтрали в сети, напряжение на оставшихся фазах В и С выросло до линейного - 35 кВ. Для трансформатора напряжения такой режим работы является аварийным, что и привело к выходу из строя ТН-35-2 СШ по фазе С на ПС 35/10 кВ Хакурате. В результате образовавшегося двухфазного замыкания на землю произошло отключение МВ-35 ВЛ Елизаветинская на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРиС 25.04.2013 в 4-39. | 1.Произвести внеочередной инженерный осмотр и проверить работоспособность грозозащиты, установленной на ПС 35/10 кВ Хакурате, Шапсуг, Елизаветинская, ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРиС и подходам ВЛ-35 кВ, питающих эти ПС. 2. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ ВНИИРиС-Елизаветинская-Шапсуг-Хакурате с оформлением листов осмотра и устранением выявленных дефектов. | 2013-04-25 04:39 | 2013-04-25 07:26
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А75-А128 | 141 | 2013-04-08 09:18 | 2013-04-08 11:50 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ А75-А128 , произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Мостовик" по факту порыва КЛ-10кВ А75-А128 | 2013-04-08 09:18 | 2013-04-08 11:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 139 | 2013-04-23 10:35 | 2013-04-23 16:20 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Резонанс" в охранной зоне КЛ-10кВ ф.Ю305-А364 , произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Резонанс" по факту порыва КЛ-10кВ ф.Ю305-А364 | 2013-04-23 10:35 | 2013-04-23 16:20
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Новомихайловская | 15 | 2013-04-10 00:15 | 2013-04-10 10:52 | 1.В результате старения изоляции возникло межвитковое замыкание во вторичной обмотке 10 кВ силового трансформатора Т-1 действием ДЗТ включился КЗ-110 Т-1 в безтоковую паузу отключился ОД-110 Т-1. 2.При отборе проб газа из газового реле Т-1 на ПС -110/10 кВ Новомихайловская было установлено, что газ горючий. | 1. Выполнить замену силового трансформатора Т-1 на ПС -110/10 кВ Новомихайловская. 2. Не реже одного раза в год обеспечить проведение контроля состояния трансформаторного масла ( физико- химический анализ) в силовых трансформаторах эксалуатирующихся свыше 25 лет на ПС-110 кВ Сочинских электрических сетей. | 2013-04-10 00:15 | 2013-04-10 10:52
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А52-А179 | 132 | 2013-04-06 18:45 | 2013-04-06 20:01 | Вследствие проведения земляных работ пансионатом "Знание" в охранной зоне КЛ-10кВ А52-А179 (с 1962г.), произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на пансионат "Знание" по факту порыва КЛ-10кВ А52-А179 | 2013-04-06 18:45 | 2013-04-06 20:01
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рк-5 | 55 | 2013-04-16 11:59 | 2013-04-16 13:01 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 30 м/с. Обрыв вязки провода на опоре №12/46 ВЛ-10 кВ "Рк-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-5" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 11:59 | 2013-04-16 13:01
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Ра-9 | 75 | 2013-04-16 22:55 | 2013-04-17 12:35 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 35 м/с. Обрыв вязок провода и схлест проводов на опоре №93 на ВЛ-6 кВ "Ра-9". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 22:55 | 2013-04-17 12:35
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ТЭ-45 | 46 | 2013-04-15 17:52 | 2013-04-15 20:34 | Воздействие атмосферных явлений: сильный, штормовой ветер. Обрыв провода АС-50 в пролете опор № 29-31 и разрушение опорного изолятора ШФ-20 на опоре № 310 ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-15 17:52 | 2013-04-15 20:34
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Вн-1 | 68 | 2013-04-16 20:00 | 2013-04-17 03:54 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 20:00 | 2013-04-17 03:54
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кт-2-323 | 143 | 2013-04-27 23:38 | 2013-04-27 23:38 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 2 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП Кт - 2 - 323. | Мероприятия не намечались
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Д-1 | 144 | 2013-04-28 10:01 | 2013-04-28 18:49 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Д - 1 было установлено: при транспортировке яхты на прицепе автомобиля, мачтой были задеты провода в пролете опор №151 - №152, опора №150 - №154А сорваны изоляторы и изломлены траверсы на опоре №154А. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-04-28 10:01 | 2013-04-28 18:49
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 140 | 2013-04-15 14:27 | 2013-04-15 16:45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: в пролете опор №5-1 - №5-2 упала ветка в результате чего приизошло трехфазное КЗ. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 6 на предмет отдельно стоящих деревьев 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-04-15 14:27 | 2013-04-15 16:45
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | И9 | 249 | 2013-04-17 16:10 | 2013-04-17 18:11 | Перекрытие птицей провода на "землю" на оп.№1/22. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-И9 от п/ст 35/10 "Ивановская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. | 2013-04-17 16:10 | 2013-04-17 18:11
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К18 | 246 | 2013-04-16 17:41 | 2013-04-17 12:22 | Механический износ провода вязки фазы "В" на опоре №4/8 ВЛ10-К18, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К18 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. | 2013-04-16 17:41 | 2013-04-17 12:22
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КУ-7 | 335 | 2013-04-16 13:26 | 2013-04-16 14:41 | Ускоренное старение материала провода вследствие вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-7. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Курчанского сетевого участка. | 2013-04-16 13:26 | 2013-04-16 14:41
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МИ4 | 248 | 2013-04-16 18:06 | 2013-04-17 12:55 | Механический износ провода вязки фазы "В" на опоре №2/14 ВЛ10-МИ4, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- МИ4 от п/ст 35/10 "Мичуринская, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ. | 2013-04-16 18:06 | 2013-04-17 12:55
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗЛ3 | 242 | 2013-04-15 15:22 | 2013-04-15 22:52 | Наличие деревьев вблизи охранной зоны ВЛ10-ЗЛ3, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ЗЛ3 от п/ст 35/10 "Зеленская" Мичуринского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Октябрьского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-ЗЛ3. | 2013-04-15 15:22 | 2013-04-15 22:52
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС9 | 234 | 2013-04-15 13:20 | 2013-04-15 16:54 | Старение материала колпачка под изолятором фазы "В" на опоре №2/1 ВЛ10-НС9, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская", устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ. | 2013-04-15 13:20 | 2013-04-15 16:54
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС9 | 240 | 2013-04-15 17:41 | 2013-04-15 19:43 | Погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская", устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ. | 2013-04-15 17:41 | 2013-04-15 19:43
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 331 | 2013-04-06 09:15 | 2013-04-06 13:18 | Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Таманского сетевого участка. | 2013-04-06 09:15 | 2013-04-06 13:18
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ч1 | 127 | 2013-04-16 10:35 | 2013-04-16 18:30 | Обрыв проводов в пролете опор № 191-195 и падение опоры 194 ВЛ-10-Ч1 произошли в результате падения дерева высотой более 15 м, растущего в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 кВ "ПТФ", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка Славянского РЭС. 2.Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей. | 2013-04-16 10:35 | 2013-04-16 18:30
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ9 | 237 | 2013-04-15 17:42 | 2013-04-15 20:00 | Механический износ провода вязки фазы "А" на опоре №2/19 ВЛ10-НМ9, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ9 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская", устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. | 2013-04-15 17:42 | 2013-04-15 20:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | И9-206 | 236 | 2013-04-15 14:35 | 2013-04-15 17:05 | Перекрытие веткой ПНБ на КТП И9-206, Погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-И9 от п/ст 35/10 "Ивановская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. | 2013-04-15 14:35 | 2013-04-15 17:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗЛ5 | 244 | 2013-04-16 15:22 | 2013-04-16 16:29 | Погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ЗЛ5 от п/ст 35/10 "Зеленская" Мичуринского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ. | 2013-04-16 15:22 | 2013-04-16 16:29
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ9 | 228 | 2013-04-08 01:50 | 2013-04-08 08:44 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ9 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. | 2013-04-08 01:50 | 2013-04-08 08:44
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К18 | 229 | 2013-04-08 02:26 | 2013-04-08 09:20 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К18 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 39-40. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К18 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. | 2013-04-08 02:26 | 2013-04-08 09:20
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б4 | 120 | 2013-04-15 08:35 | 2013-04-15 13:15 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Б4 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б4 От ПС 35/10 кВ "Бараниковская" Бараниковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Бараниковского СУ | 2013-04-15 08:35 | 2013-04-15 13:15
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 328 | 2013-04-01 11:32 | 2013-04-01 16:00 | Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-01 11:32 | 2013-04-01 16:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б1-118 | 119 | 2013-04-03 01:15 | 2013-04-03 15:08 | Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ КТП-Б1-118 (160 кВА). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-04-03 01:15 | 2013-04-03 15:08
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЛ7 | 247 | 2013-04-16 17:55 | 2013-04-16 21:45 | Механический износ провода вязки фазы "В" на опоре №15 ВЛ10-ПЛ7, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ7 от п/ст 110/10 "Полтавская, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. | 2013-04-16 17:55 | 2013-04-16 21:45
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КР7 | 128 | 2013-04-22 11:18 | 2013-04-22 13:10 | Не выявлены. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 От ПС 110/6 кВ "Коржевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ | 2013-04-22 11:18 | 2013-04-22 13:10
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КИ11-637 | 235 | 2013-04-15 13:28 | 2013-04-15 18:27 | Перекрытие проволокой ПНБ на КТП КИ11-637, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-КИ11 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. | 2013-04-15 13:28 | 2013-04-15 18:27
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Темрюк-Рыбзавод | 4 | 2013-04-06 17:25 | 2013-04-06 18:10 | Не установлены. | 1. Выполнить силами инженерно-технических работников внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ "Темрюк - Рыбзавод". | 2013-04-06 17:25 | 2013-04-06 18:10
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ1 | 232 | 2013-04-15 09:44 | 2013-04-15 12:30 | Старение материала колпачка под изолятором фазы "В" на опоре №1/25 ВЛ10-НМ1, атмосферные воздействия (сильный ветер). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ1 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская", устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. | 2013-04-15 09:44 | 2013-04-15 12:30
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РС5 | 245 | 2013-04-16 17:06 | 2013-04-16 22:06 | Наличие деревьев вблизи охранной зоны ВЛ10-РС5, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- РС5 от п/ст 35/10 "Рассвет" Чебургольского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Чебургольского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Чебургольского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-РС5. | 2013-04-16 17:06 | 2013-04-16 22:06
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП4 | 122 | 2013-04-15 18:00 | 2013-04-15 19:08 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) на ВЛ-10-НП4 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 19-20. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НП4 от ПС 110/35/10 "Новопетровская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Новопетровского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Кировского сельского округа на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-НП4. | 2013-04-15 18:00 | 2013-04-15 19:08
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СГ11 | 123 | 2013-04-15 18:34 | 2013-04-15 20:46 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-СГ11 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СГ11 От РП-10 "Славянский" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ. | 2013-04-15 18:34 | 2013-04-15 20:46
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КУ-13 | 336 | 2013-04-16 13:32 | 2013-04-16 17:09 | Ускоренное старение материала провода вследствие вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-13. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Курчанского сетевого участка. | 2013-04-16 13:32 | 2013-04-16 17:09
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М5-427 | 233 | 2013-04-15 13:05 | 2013-04-15 14:03 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале ПНБ на КТП М5-427, атмосферные воздействия (увлажнение). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-М5 от п/ст 35/10 Марьянская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-04-15 13:05 | 2013-04-15 14:03
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗП-11-582 | 342 | 2013-04-18 18:08 | 2013-04-18 19:15 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-04-18 18:08 | 2013-04-18 19:15
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РС3 | 252 | 2013-04-24 13:37 | 2013-04-24 15:20 | Старение материала колпачка под изолятором фазы "С" на опоре №2/2 ВЛ10-РС3, атмосферные воздействия(порыв ветра). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- РС3 от п/ст 35/10 "Рассвет", устранение выявленных дефектов включить в план работы Чебургольского СУ. | 2013-04-24 13:37 | 2013-04-24 15:20
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЛ9 | 253 | 2013-04-24 17:12 | 2013-04-24 19:54 | Одновременный взлет стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп.№96-97 ВЛ10-ПЛ9. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ9 от п/ст 110/10 "Полтавская, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. | 2013-04-24 17:12 | 2013-04-24 19:54
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗП-9-575 | 330 | 2013-04-01 16:50 | 2013-04-01 19:41 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Оформить служебную записку для написания письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-04-01 16:50 | 2013-04-01 19:41
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А3 | 129 | 2013-04-22 13:19 | 2013-04-22 15:45 | В результате наличия микротрещин на фарфоровом покрытии, образовавшихся в результате длительной эксплуатации. Повышенное загрязнение изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в зоне прохождения ВЛ-10-А3, с применением сельхозавиации. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 От п/ст 35/10 "Анастасиевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ. | 2013-04-22 13:19 | 2013-04-22 15:45
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М2 | 239 | 2013-04-15 12:03 | 2013-04-15 20:17 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изоляторов на ВЛ10-М2, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М2 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-04-15 12:03 | 2013-04-15 20:17
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-9 | 338 | 2013-04-16 13:50 | 2013-04-16 16:38 | Наброс ветки дерева на опоре 3/4 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-16 13:50 | 2013-04-16 16:38
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МИ1 | 238 | 2013-04-15 11:22 | 2013-04-16 00:55 | Старение материала колпачка под изолятором фазы "В" на опоре №6/11 ВЛ10-МИ1, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- МИ1 от п/ст 35/10 "Мичуринская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ. | 2013-04-15 11:22 | 2013-04-16 00:55
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М7 | 250 | 2013-04-18 01:05 | 2013-04-18 14:26 | Механический износ провода вязки фазы "А" на опоре №89 ВЛ10-М7, погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М7 от п/ст 35/10 "Марьянская, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-04-18 01:05 | 2013-04-18 14:26
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МИ-1 | 339 | 2013-04-16 21:46 | 2013-04-17 12:12 | Погодные условия: сильный ветер | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-16 21:46 | 2013-04-17 12:12
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М5 | 230 | 2013-04-10 15:11 | 2013-04-10 20:13 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изоляторов на ВЛ10-М5, атмосферные воздействия (дождь). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М5 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. | 2013-04-10 15:11 | 2013-04-10 20:13
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ц5 | 125 | 2013-04-16 15:52 | 2013-04-16 19:18 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) на ВЛ-10-Ц5 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 22-23. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ц5 от ПС 110/35/10 "Центральная", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Прибрежного сельского округа на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-Ц5. | 2013-04-16 15:52 | 2013-04-16 19:18
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПФ9 | 124 | 2013-04-16 09:44 | 2013-04-16 18:40 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПФ9 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ9 От ПС 110/10 кВ "ПТФ" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ. | 2013-04-16 09:44 | 2013-04-16 18:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | И1-249 | 243 | 2013-04-15 15:54 | 2013-04-15 17:34 | Перекрытие веткой ПНБ на КТП И1-249, Погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-И1 от п/ст 35/10 "Ивановская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Ивановского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ10-И1. | 2013-04-15 15:54 | 2013-04-15 17:34
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МИ7 | 241 | 2013-04-15 14:05 | 2013-04-15 17:42 | Погодные условия - сильный ветер. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- МИ7 от п/ст 35/10 "Мичуринская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ. | 2013-04-15 14:05 | 2013-04-15 17:42
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СК-11 | 329 | 2013-04-01 15:00 | 2013-04-01 16:23 | Замыкание на землю на ВЛ-10-СК-11 вследствие наброса металической проволоки неустановленным лицом в пролете опор 3/8-3/9. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-11 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-01 15:00 | 2013-04-01 16:23
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТМ-2 | 341 | 2013-04-17 13:24 | 2013-04-17 15:05 | Погодные условия: сильный ветер | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-2. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-17 13:24 | 2013-04-17 15:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СТ-6 | 340 | 2013-04-17 07:20 | 2013-04-17 12:00 | Погодные условия: сильный ветер | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-6. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-04-17 07:20 | 2013-04-17 12:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИВ5 | 251 | 2013-04-22 06:30 | 2013-04-22 10:04 | Одновременный взлет стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп.№№5/2-5/3 | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ5 от п/ст 35/10 "Ивановская-2", устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. | 2013-04-22 06:30 | 2013-04-22 10:04
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З8 | 130 | 2013-04-29 08:24 | 2013-04-29 12:24 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-З8 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-З8 От ПС 110/35/6 кВ "Забойская" Новопетровского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Новопетровского СУ. | 2013-04-29 08:24 | 2013-04-29 12:24
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВС-2 | 119 | 2013-04-22 07:54 | 2013-04-22 11:54 | В результате ветрового воздействия произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №3/2 ВЛ-10кВ "ВС-2"с последующим схлёстом проводов фазы "В" и фазы "А",что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ 10кВ "ВС-2". | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ВС-2". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-04-22 07:54 | 2013-04-22 11:54
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-7 | 48 | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 17:49 | В результате коррозийного износа металла из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности,при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "А" на Р-41 ВЛ-10 кВ ПЛ-7 с захлестом на провод фазы "С" с дальнейщим возникновением междуфазного КЗ, что привело к отключению МВ-10 ПЛ-7. | организовать произведение внеочередного осмотра по всей длине ВЛ-10 кВ ПЛ-7. | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 17:49
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВД-11 | 46 | 2013-04-16 13:00 | 2013-04-16 14:00 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВД-11 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-04-16 13:00 | 2013-04-16 14:00
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-Южная | 37 | 2013-04-07 06:44 | 2013-04-07 06:44 | Не установлены. | 1.Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 КТЭЦ-Южная.
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ДМ-8 | 43 | 2013-04-16 18:48 | 2013-04-16 19:10 | 16.04.2013 в 18-48 час. во время штормового ветра 25 м/сек на ПС 220кВ «Афипская» от I ступени З.З. отключился МВ-110 «Шенджий» с УАПВ. Неисправное реле времени "1РВ" не выполнило функцию блокировки работы выходных реле при внешнем КЗ на ВЛ-110 кВ Шенджей и произошло ложное отключение СМВ-110 кВ на ПС 110/35/10кВ «ДМ-8» с нарушением режима работы сети по стороне 110 кВ. | 1. Выполнить внеплановое опробывание защит РЗА на ПС 110/35/10кВ «ДМ-8» по стороне 110 кВ. | 2013-04-16 18:48 | 2013-04-16 19:10
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НВ-9 | 47 | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 18:15 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом ветки и падение её на провода, что привело к межфазному КЗ в пролете опор № 22-23. | организовать проведение внеочередного осмотра инженерно -техническими работниками ВЛ-10 кВ НВ-9 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 18:15
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-2 | 57 | 2013-04-22 05:57 | 2013-04-22 12:03 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ ИЛ2-332п. | подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-04-22 05:57 | 2013-04-22 12:03
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-5 | 53 | 2013-04-16 23:07 | 2013-04-17 05:22 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ О-5 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-04-16 23:07 | 2013-04-17 05:22
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СХ3-429 | 59 | 2013-04-25 09:50 | 2013-04-25 16:33 | На момент технологического нарушения в районе нахождения ТП-10/0,4 кВ СХ3-429 наблюдался дождь. В следствии структурного изменения метериала (фарфора) вызванного старением изоляции из-за длительной эксплуатации произошло растрескивание эмалевой поверхности фарфоровой покрышки опорного изолятора ИО-10 держателей ПКТ-10 фаз. "А", "В" ТП-10/0,4 кВ СХ3-429, что при попадании влаги (достижения точки росы) привело к пробою изоляции на корпус ТП и межфазному КЗ. | провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ фид. СХ-3 с целью выявления дефектов опорных, проходных изоляторов на наличие трещин, сколов, следов перекрытия. По результатам обхода составить лист осмотра. | 2013-04-25 09:50 | 2013-04-25 16:33
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НВ-4 | 60 | 2013-04-22 17:30 | 2013-04-22 21:38 | В результате повреждения колонки изоляторов РЛНД-10 кВ ТП НВ-4-521 произошло короткое замыкание с неуспешным АПВ. | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НВ-4 по всей длине, обращая внимание состояние разъединителей. Результат оформить листком осмотра. | 2013-04-22 17:30 | 2013-04-22 21:38
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВС-3 | 61 | 2013-04-22 09:05 | 2013-04-22 19:05 | В результате повреждения колонки изоляторов РЛНД-10 кВ ТП ВС3-623 произошло короткое замыкание с неуспешным АПВ. | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВС-4 по всей длине, обращая внимание состояние разъединителей. Результат оформить листком осмотра. | 2013-04-22 09:05 | 2013-04-22 19:05
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СЕ-7 | 54 | 2013-04-17 01:50 | 2013-04-17 10:45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом у основания ствола дерева расположенного вдоль трассы ВЛ его падение на провода, что привело к обрыву и схлёсту проводов 3-х фаз в пролете опор №№ 38-39. | 1. организовать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ СЕ-7 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. 2.Взять под ежемесячный контроль график проведения и заполнения листов осмотра ВЛ-6/10 кВ. | 2013-04-17 01:50 | 2013-04-17 10:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-59-А209 | 134 | 2013-04-10 17:00 | 2013-04-10 18:00 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Мероприятия не намечались | 2013-04-10 17:00 | 2013-04-10 18:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н96 | 777 | 2013-04-03 09:40 | 2013-04-03 14:57 | Попадание воды в РУ-10. | 1.Произвести ремонт крыши здания ТП-Н96. | 2013-04-03 09:40 | 2013-04-03 14:57
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 697-775 | 417 | 2013-04-07 12:50 | 2013-04-07 20:55 | При производстве строительных работ в охранной зоне кабельной линии был поврежден КЛ-6 697-775 сторонней организацией(ООО"Сеть Строй"). 2.КЛ-6 697-775 ААБ 3*120 2009г. | 1.1.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей КЛ-6 697-775 на организацию ООО"Сеть Строй". | 2013-04-07 12:50 | 2013-04-07 20:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 449 | 419 | 2013-04-09 13:40 | 2013-04-09 15:25 | На ТП-449 произошло разрушение изоляции(вследствии длительного срока эксплуатации в течение 17 лет) ,что привело к междуфазному перекрытию ПК-6 кВ . | 1. Выполнять постоянный контроль за состоянием губок ПК -6 на ТП. | 2013-04-09 13:40 | 2013-04-09 15:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ПС | 110 кВ | Пасечная | 430 | 2013-04-25 06:35 | 2013-04-26 00:02 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. КЛ 6-10 кВ П23-349. 2.КЛ-6 П23-349 является абонентской | 1.Обязать собственика линии поддерживать КЛ-6 в технически исправном состоянии. | 2013-04-25 06:35 | 2013-04-26 00:02
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 203-272 | 416 | 2013-04-04 13:20 | 2013-04-04 14:51 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 203-272 АСБ-3*150 1965г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 203-272 | 2013-04-04 13:20 | 2013-04-04 14:51
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А512-РП-87 | 131 | 2013-04-06 11:10 | 2013-04-06 11:40 | Вследствиие проведения земляных работ СМУ-14 в охранной зоне КЛ-10кВ А512-РП-87, произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СМУ-14 по факту порыва КЛ-10кВ А512-РП-87 | 2013-04-06 11:10 | 2013-04-06 11:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КИ1 | 255 | 2013-04-28 12:29 | 2013-04-28 17:55 | Одновременный взлет стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп.№60-61 ВЛ10-КИ11. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- КИ11 от п/ст 110/10 "Кирова", устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. | 2013-04-28 12:29 | 2013-04-28 17:55
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К10 | 231 | 2013-04-11 08:56 | 2013-04-11 10:13 | Межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" на оп.№32 ВЛ10-К10 птицами. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К10 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. | 2013-04-11 08:56 | 2013-04-11 10:13
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А1 | 121 | 2013-04-15 15:30 | 2013-04-15 16:39 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-А1 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А1 От ПС 35/10 кВ "Анастасиевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ. | 2013-04-15 15:30 | 2013-04-15 16:39
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП5 | 126 | 2013-04-16 11:07 | 2013-04-16 13:56 | Обрыв проводов в пролете опор № 108-111 ВЛ-10-НП5 произошел в результате падения дерева высотой более 15 м, растущего в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НП5 от ПС 110/35/10 кВ "Новопетровская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Новопетровского сетевого участка Славянского РЭС. 2.Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей. | 2013-04-16 11:07 | 2013-04-16 13:56
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Д7 | 254 | 2013-04-26 09:07 | 2013-04-26 13:22 | Одновременный взлет стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп.№№4/11-4/12 ВЛ10-Д7. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- Д7 от п/ст 35/10 "Джерелиевская, устранение выявленных дефектов включить в план работы Джерелиевского СУ. | 2013-04-26 09:07 | 2013-04-26 13:22
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А296-А525 | 130 | 2013-04-05 15:49 | 2013-04-05 15:57 | Вследствии проведения земляных работ СМУ-14 в охранной зоне КЛ-10кВ А296-А525 1975г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СМУ-14 по факту порыва КЛ-10кВ А296-А525 | 2013-04-05 15:49 | 2013-04-05 15:57
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А340-А560 | 138 | 2013-04-22 10:35 | 2013-04-22 11:22 | Из-за сильного порывистого ветра и сильного доджя на опоре №6 оборвалась вязка провода фазы "В" ипровод слетел с изолятора и схлестнулся с проводом фазы "А". | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ А340-А560 . | 2013-04-22 10:35 | 2013-04-22 11:22
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А75 | 137 | 2013-04-19 16:55 | 2013-04-19 19:15 | Междуфазное КЗ на СШ 10 кв в ТП А75 под нагрузкой. | Выполнить ремонт СШ 10 кв ТП-А75. | 2013-04-19 16:55 | 2013-04-19 19:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А36-А134 | 136 | 2013-04-18 13:30 | 2013-04-18 22:40 | Вследствие проведения земляных работ СМУ-2 в охранной зоне КЛ-10кВ А36-А134 без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СМУ-2 по факту порыва КЛ-10кВ А36-А134 | 2013-04-18 13:30 | 2013-04-18 22:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А486-А23 | 135 | 2013-04-15 11:16 | 2013-04-15 20:30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. А486-А23 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А486-А23 | 2013-04-15 11:16 | 2013-04-15 20:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А31-А507 | 133 | 2013-04-09 09:20 | 2013-04-10 02:30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. А31-А507 с 1971г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А31-А507 | 2013-04-09 09:20 | 2013-04-10 02:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс2 | 129 | 2013-04-03 06:18 | 2013-04-03 06:26 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Мероприятия не намечались | 2013-04-03 06:18 | 2013-04-03 06:26
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | КЛ | 10 кВ | Аш-1-л172 | 657 | 2013-04-18 12:19 | 2013-04-18 14:20 | Причина повреждения КЛ-10кВ Аш-1-л172.Старое механическое повреждение. | произвести восстановление и включение в работу КЛ-10кВ Аш-1-л172. | 2013-04-18 12:19 | 2013-04-18 14:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | КЛ | 10 кВ | Вк-23-л133 | 656 | 2013-04-08 20:55 | 2013-04-08 21:30 | Причина повреждения КЛ-10кВ Вк-23-л133-старение изоляции. | произвести ремонт и внеплановые лабораторные испытания, включение в работу КЛ-10кВ Вк-23-л133. | 2013-04-08 20:55 | 2013-04-08 21:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 342-630 | 411 | 2013-04-01 15:14 | 2013-04-01 17:40 | КЛ 6 342-630 эксплуатируется длительный срок ( с 1997 г.)в сыром грунте,что привело к снижению изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 342-630 | 2013-04-01 15:14 | 2013-04-01 17:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А314-А77 | 140 | 2013-04-26 14:56 | 2013-04-26 18:23 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. А314-А77 ( с 1973г) произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А314-А77 | 2013-04-26 14:56 | 2013-04-26 18:23
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Псоу-Кудепста | 18 | 2013-04-18 09:20 | 2013-04-18 21:25 | Причиной отключения явилось продёргивание провода АС-120 во временном поддерживающем зажиме ПГН фазы «С» с образованием сверхнормативной длины перемычки с новой опоры № 47 на существующую опору № 46 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста, в результате перемычка приблизилась на недопустимое расстояние к средней траверсе новой опоры № 47, при ветре несколько раз происходило перекрытие | 1. Направить претензионное письмо в адрес ООО « ПСК «Тепло Центр Строй» с целью избежания повторения аварийных отключений ВЛ-110 кВ Псоу – Кудепста. 2. Усилить требования со стороны Сочинских электрических сетей к подрядным организациям по вопросам согласования ППР. | 2013-04-18 09:20 | 2013-04-18 21:25
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Сочи-Вишнёвая | 19 | 2013-04-13 06:30 | 2013-04-13 06:46 | При послеаварийном обходе было обнаружено электродуговое повреждение полимерного ОПН-110 с перекрытием изоляции ( верхняя фаза ) на опоре № 27 ВЛ-110 кВ Сочи- Вишнёвая | 1.Выполнить замену полимерного ОПН-110 ( верхняя фаза ) на опоре № 27 ВЛ-110 кВ Сочи- Вишнёвая. | 2013-04-13 06:30 | 2013-04-13 06:46
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А77-А314 | 146 | 2013-04-29 18:59 | 2013-04-29 20:45 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. А77-А314 (1973г) произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А77-А314 | 2013-04-29 18:59 | 2013-04-29 20:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 112 | 421 | 2013-04-10 14:12 | 2013-04-10 17:00 | На ТП-112 произошло разрушение изоляции(вследствии длительного срока эксплуатации в течение 33 года) ,что привело к междуфазному перекрытию ПК-6 кВ . | 1. Выполнять постоянный контроль за состоянием губок ПК -6 на ТП. | 2013-04-10 14:12 | 2013-04-10 17:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | П-8-РП-40 | 420 | 2013-04-14 11:50 | 2013-04-15 01:50 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 П-8-РП-40 АСБ-3*185 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 П-8-РП-40 | 2013-04-14 11:50 | 2013-04-15 01:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 104-205 | 425 | 2013-04-16 20:40 | 2013-04-16 20:49 | 1.В результате длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ-6 104-205 в целом месте. 2.КЛ-6 104-205 ААБ 3*150 1968г. | 1.Подать предложение в СРКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ-6 104-205 | 2013-04-16 20:40 | 2013-04-16 20:49
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 426 | 2013-04-20 17:35 | 2013-04-20 18:43 | 1.В результате длительной эксплуатации и старения изоляции произошел пробой изоляции КЛ 6-10 кВ Р14-РП75. 2.КЛ-6 Р14-РП75 ААБ 3*150 1985г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 Р14- РП75 | 2013-04-20 17:35 | 2013-04-20 18:43
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 55 | 427 | 2013-04-21 13:30 | 2013-04-21 15:45 | Механический излом изолятора ПК-6 в районе нижних губок | 1.Своевременный контроль за оборудованием ТП , РП. | 2013-04-21 13:30 | 2013-04-21 15:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 441-РП56 | 428 | 2013-04-21 16:50 | 2013-04-22 03:00 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. КЛ 6-10 кВ 441-РП56. 2.КЛ-6 441-РП56 АСБ 3*150 1979г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 441- РП56 | 2013-04-21 16:50 | 2013-04-22 03:00
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Южная | 16 | 2013-04-13 14:29 | 2013-04-13 14:39 | На ПС 110 кВ «Южная» отключение ЭВ 110 кВ ВЛ «Псоу» произошло вследствие срабатывания в шкафу КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ «АТЭС» реле К3 (Х9:5-Х9:6), использованного ранее в период до 2012 года с целью выдачи команды «отключить ЭВ 110 кВ Псоу» от логики сетевого АВР 110 кВ. После вывода из работы сетевого АВР 110 кВ в шкафу КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ «АТЭС» была произведена перепрошивка терминала на стандартную логику, однако цепи воздействия сетевого АВР 110 кВ не были демонтированы. Отключение ЭВ 110 кВ ВЛ «Псоу» от устройства РЗА КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ «АТЭС» произошло неправильно (ложно). | 1. Выполнить проверку цепей напряжения дистанционной защиты на ПС 110/10 кВ Южная. | 2013-04-13 14:29 | 2013-04-13 14:39
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 103-809 | 429 | 2013-04-22 16:20 | 2013-04-22 22:30 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. КЛ 6-10 кВ 103-809. 2.КЛ-6 103-809 АСБ 3*150 1968г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 103- 809 | 2013-04-22 16:20 | 2013-04-22 22:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | РП | 10 кВ | 107 | 778 | 2013-04-19 10:58 | 2013-04-19 11:43 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ Н54-Н449 - владелец ООО "Ласка плюс". | 1.Передать руководству ООО "Ласка плюс" и инспектору Ростехнадзора по Туапсинскому району телефонограммы о повреждении КЛ-10 кВ Н54-Н449. | 2013-04-19 10:58 | 2013-04-19 11:43
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | КЛ | 10 кВ | л42-л62 | 655 | 2013-04-01 22:50 | 2013-04-02 00:50 | Причина повреждения КЛ-10кВ л42-л62 -не установлена | произвести внеплановые лабораторные испытания и включение в работу КЛ-10кВ л42-л62. | 2013-04-01 22:50 | 2013-04-02 00:50
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Псоу | 17 | 2013-04-13 13:49 | 2013-04-13 14:52 | По результатам обхода ВЛ-110 кВ КПГЭС- Псоу причина отключения ВЛ не установлена. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Псоу при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса . | 2013-04-13 13:49 | 2013-04-13 14:52
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Вишнёвая-Альпийская | 20 | 2013-04-18 10:20 | 2013-04-18 10:24 | В результате старения изоляции произошло разрушение 5 фарфоровых изоляторов в подвесной гирлянде на опоре № 21 ВЛ-110 Вишнёвая-Альпийская | 1. Выполнить замену подвесной гирлянды на опоре № 21 ВЛ-110 кВ Вишнёвая- Альпийская. | 2013-04-18 10:20 | 2013-04-18 10:24
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Нм13-Н263 | 776 | 2013-04-02 13:30 | 2013-04-02 14:40 | Старение изоляции КЛ-10 Нм13-Н263,её пробой с междуфазным замыканием. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Нм13-Н263. | 2013-04-02 13:30 | 2013-04-02 14:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Х419-Х472 | 267 | 2013-04-24 14:15 | 2013-04-24 19:50 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-10 Х419-Х472 (опора №1 от ТП-Х472), АСБ-95, 100 м, 1966г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х419-Х472 (опора №1 от ТП-Х472) | 2013-04-24 14:15 | 2013-04-24 19:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс9 | 144 | 2013-04-08 17:56 | 2013-04-08 18:12 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Мероприятия не намечались | 2013-04-08 17:56 | 2013-04-08 18:12
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А33-А525 | 142 | 2013-04-08 14:35 | 2013-04-08 15:51 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. А33-А525 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А33-А525 | 2013-04-08 14:35 | 2013-04-08 15:51
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 6 кВ | ТП-К13-К224 | 704 | 2013-04-17 11:50 | 2013-04-17 19:10 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля КЛ 6кВ ТП-К13-К224, вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой ООО СК-Ренессанс. КЛ восстановлены, за счет сил и средств виновника повреждения. | 1.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ООО СК-Ренессанс. | 2013-04-17 11:50 | 2013-04-17 19:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 425-459 | 414 | 2013-04-03 04:24 | 2013-04-03 04:24 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю. 2.КЛ 6 425-459 ААБ-3*120 1984г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 425-459
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Р-28-РП-66 | 418 | 2013-04-08 10:55 | 2013-04-08 10:55 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю. 2.КЛ 6 Р-26-РП-22 АСБ-3*185 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 Р-28-РП-66
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП-75-КРН-33 | 413 | 2013-04-03 00:02 | 2013-04-03 01:30 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 РП-75-КРН-33 АСБ-3*150 1957г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 РП-75-КРН-33 | 2013-04-03 00:02 | 2013-04-03 01:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х144-Х281 | 266 | 2013-04-01 15:00 | 2013-04-01 15:16 | При производстве земляных работ в охранной зоне без согласования с Сочинскими электрическими сетями повреждён кабель КЛ-6 Х144-Х281. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х144-Х281 | 2013-04-01 15:00 | 2013-04-01 15:16
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс9 | 143 | 2013-04-08 16:04 | 2013-04-08 16:16 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Мероприятия не намечались | 2013-04-08 16:04 | 2013-04-08 16:16
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс9 | 145 | 2013-04-09 01:54 | 2013-04-09 01:58 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Мероприятия не намечались | 2013-04-09 01:54 | 2013-04-09 01:58
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 422-539 | 415 | 2013-04-04 13:08 | 2013-04-04 13:08 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительный срок в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 422-539 АСБ-3*150 1981г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г. КЛ 6 422-539
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АБ-5 | 65 | 2013-04-16 16:02 | 2013-04-16 17:50 | В результате сильных порывов ветра занос ветки дерева из-вне охраной зоны ВЛ-10 кВ "АБ-5" в пролетах опор 185-186,схлест проводов ф."А" и ф."В". | произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "АБ-5" с целью выявления отдельностоящих высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной заноса веток на ВЛ. | 2013-04-16 16:02 | 2013-04-16 17:50
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-5 | 72 | 2013-04-17 08:21 | 2013-04-17 14:56 | В результате сильных порывах ветра, обрыв вязки ф. "В" схлест с ф."А" на ВЛ-10кВ "ПВ-5". | произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "ПВ-5". | 2013-04-17 08:21 | 2013-04-17 14:56
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 81 | 2013-04-23 12:49 | 2013-04-23 18:39 | В результате порыва ветра, по ВЛ-10кВ "К-4" обрыв вязки ф. "В" схлест с ф."А" на оп.№127. | произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "К-4". | 2013-04-23 12:49 | 2013-04-23 18:39
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-7 | 75 | 2013-04-17 09:05 | 2013-04-17 15:05 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "Г-7" не выявлена, в районе сильный порывистый ветер. | произвести внеплановый осмотр с целью выявления провиса проводов по ВЛ-10кВ "Г-7". | 2013-04-17 09:05 | 2013-04-17 15:05
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Калининская | 512 | 2013-04-30 15:24 | 2013-04-30 15:24 | На ПС-110/35/27,5/10кВ "Калининская" произошло повреждение ТН-27,5кВ по причине ухудшения изоляции кабеля АВВГ 5*2,5 от выводов вторичной обмотки "х" и "а" ТН-27,5кВ ф."С" до автоматического выключателя АВ-100В. Замыкание жил кабеля привело к шунтированию вторичной обмотки ф. "С" и работе ТН-27,5кВ в режиме короткого замыкания на ф. "С", что привело к нагреву ТН-27,5кВ токами КЗ и его повреждению.При повреждении ТН-27,5кВ произошло перекрытие шлейфа от ТН-27,5кВ ф."С" и спуска ф."В" ВЛ-27,5кВ "Тяговая-1". Короткое замыкание ликвидировано работой МТЗ МВ-27,5кВ Т-2. | Произвести замену кабеля между ТН-27,5кВ ф."С" и автоматическим выключателем 100В на ПС-110/35/27,5/10кВ "Калининская".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЦ-5 | 67 | 2013-04-16 18:14 | 2013-04-16 20:58 | Сильный, порывистый ветер. На ВЛ-10 "КЦ-5" на оп.№7 перекрытие 3х фаз занесеной веткой из вне охраной зоны ВЛ-10кВ. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КЦ-5" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за педелами охраной зоны, которые могут быть причиной заноса веток на ВЛ. | 2013-04-16 18:14 | 2013-04-16 20:58
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГВ-7 | 80 | 2013-04-22 05:50 | 2013-04-22 16:40 | Постороним автотранспортом сбита опора №12 ВЛ-10кВ "ГВ-7". | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохраности электрооборудования. | 2013-04-22 05:50 | 2013-04-22 16:40
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ч-3 | 55 | 2013-04-11 08:24 | 2013-04-11 08:24 | Пробой опорного изолятора ф "В" на РЛНД-10 (наличие внутреннего дефекта). | 1.КнРЭС-произвести верховой осмотр всех РЛНД по ВЛ-10кВ. "Ч-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-3 | 60 | 2013-04-15 10:58 | 2013-04-15 10:58 | Сильные порывы ветра привели к обрыву вязки на ВЛ-10 кВ "ДЖ-3" оп.2/58. | произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "ДЖ-3".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 58 | 2013-04-15 18:21 | 2013-04-15 20:04 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "Г-1" не выявлена,в районе сильный порывистый ветер. | произвести внеочередной осмотр с целью выявления возможного провиса проводов, или касания веток деревьев по ВЛ-10кВ "Г-1". | 2013-04-15 18:21 | 2013-04-15 20:04
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КРО-1 | 64 | 2013-04-16 15:11 | 2013-04-17 14:49 | Сильные порывы ветра привели к падению дерева из вне охраной зоны ВЛ-10кВ "КРО-1". В пролетах опор № 36-37; 37-39 обрыв, схлёст проводов. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КРО-1" с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, при падении которых возможно перекрытие и повреждение ВЛ. 2.Произвести согласно листу осмотра обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "КРО-1". | 2013-04-16 15:11 | 2013-04-17 14:49
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СВ-5 | 68 | 2013-04-17 07:09 | 2013-04-17 21:50 | При сильных порывах ветра, падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ-10 излом опоры, в пролете опор 26-29, 39-41 ВЛ-10 кВ "СВ-5" обрыв и схлест проводов. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СВ-5" с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охраной зоны, при падении которых возможно повреждение опор,перекрытие и обрыв ВЛ. 2.Произвести согласно листу осмотра обрезку и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "СВ-5". | 2013-04-17 07:09 | 2013-04-17 21:50
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-2-5 | 73 | 2013-04-17 09:01 | 2013-04-17 18:56 | Сильные порывы ветра привели к падению деревьев из-вне охраной зоны ВЛ-10кВ, что привело к обрыву проводов, повреждение изоляторов по ВЛ-10 кВ "НС-2-5". | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НС-2-5" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за педелами охраной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ЛЭП. | 2013-04-17 09:01 | 2013-04-17 18:56
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Калининская-Роговская | 511 | 2013-04-16 09:32 | 2013-04-16 11:30 | Под воздействием сильного порывистого ветра на ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" в пролете опор № 224-225 произошло падение дерева, из вне охранной зоны ВЛ, и перекрытие ветками провода ф."В". | 1. Произвести внеочередную обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". | 2013-04-16 09:32 | 2013-04-16 11:30
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КРО-3 | 61 | 2013-04-16 10:14 | 2013-04-16 13:27 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "КРО-3" не выявлена, в районе сильный порывистый ветер. | произвести внеочередной осмотр с целью выявления возможного провиса проводов, или касания веток деревьев по ВЛ-10кВ "КРО-3". | 2013-04-16 10:14 | 2013-04-16 13:27
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КИ-1 | 82 | 2013-04-25 17:00 | 2013-04-25 19:37 | Постороним автотранспортом сбита опора №77 ВЛ-10кВ "КИ-1", обрыв провода ф. "А". | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохраности электрооборудования. | 2013-04-25 17:00 | 2013-04-25 19:37
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 76 | 2013-04-17 09:38 | 2013-04-17 15:09 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "Т-5" не выявлена, в районе сильный порывистый ветер. | произвести внеплановый осмотрс целью выявления провиса проводов по ВЛ-10кВ "Т-5". | 2013-04-17 09:38 | 2013-04-17 15:09
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Брюховецкая-Медведовская | 510 | 2013-04-16 06:18 | 2013-04-16 06:18 | Под воздействием сильного порывистого ветра на ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" в пролете опор № 134-135 произошло падение дерева и перекрытие ветками провода ф."А". | 1. Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Приазовская | 509 | 2013-04-02 14:18 | 2013-04-02 15:17 | Ухудшение сопротивления изоляции жил кабеля Т-1-102, расположенного от клемной коробки № 1 Т-1 до клемной коробки № 2 защиты Т-1, вследствии длительного срока эксплуатации (в течении 38 лет), что привело к замыканию жил кабеля и срабатыванию выходного реле газовой защиты Т-1, действующего на включение КЗ-35кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Приазовская". | 1. Провести внеочередную проверку РЗА Т-1, с замерами сопротивления изоляции контрольных кабелей защит и автоматики Т-1 на ПС-35/10кВ "Приазовская". | 2013-04-02 14:18 | 2013-04-02 15:17
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СВ-9 | 70 | 2013-04-17 07:30 | 2013-04-17 12:19 | При сильных порывах ветра, падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ-10, в пролете опор 74-75, 83-84, ВЛ-10 кВ "СВ-9" обрыв и схлест проводов. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СВ-9" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за педелами охраной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2013-04-17 07:30 | 2013-04-17 12:19
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-4-754 | 79 | 2013-04-21 16:14 | 2013-04-21 16:14 | Пробой на корпус ТП при разрушение разрядника ф "А" на КТП К-4-754, шифером с крыши молочной фемы.. | На КТП К-4-754 с заменить вентильный разрядник.
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-1 | 77 | 2013-04-17 14:15 | 2013-04-17 18:13 | Сильные порывы ветра привели к обрыву вязки на оп.№227 ВЛ-10 кВ "ПС-1". | произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "ПС-1". | 2013-04-17 14:15 | 2013-04-17 18:13
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ДЖМ-3 | 69 | 2013-04-17 07:10 | 2013-04-17 17:29 | Обрыв вязки и схлест проводов на оп.№72 ВЛ-10 кВ "ДЖМ-3" при сильных порывах ветра. | произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "ДЖМ-3". | 2013-04-17 07:10 | 2013-04-17 17:29
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Н-6 | 74 | 2013-04-17 09:05 | 2013-04-17 12:09 | При сильных порывах ветра по ВЛ-10 кВ "Н-6" перекрытие и схлест проводов, в результате заноса ветки из вне охраной зоны ВЛ-10кВ . | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Н-6" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за педелами охраной зоны, которые могут быть причиной заноса веток на ВЛ. | 2013-04-17 09:05 | 2013-04-17 12:09
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЖ-7 | 66 | 2013-04-16 16:35 | 2013-04-16 18:25 | Сильный порывистый ветер послужил причиной расплетения жил провода, по ВЛ-10 кВ "ВЖ-7" пролете опор 41-42 ф. "А"", схлест провода с ф."В" | 1.ПАРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ВЖ-7". 2.При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2013-04-16 16:35 | 2013-04-16 18:25
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М-9-848 | 53 | 2013-04-03 02:29 | 2013-04-03 11:00 | Попадание животного (кота)в РУ-10 "М-9-848", перекрытие шин 10кВ. | произвести внеочередной осмотр КТП М-9-848. | 2013-04-03 02:29 | 2013-04-03 11:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ОС-4 | 71 | 2013-04-17 08:13 | 2013-04-17 16:07 | Сильные порывы ветра привели к излому крепления изолятора на ВЛ-10 кВ "ОС-4" оп.23. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ОС-4". | 2013-04-17 08:13 | 2013-04-17 16:07
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СВ-9 | 63 | 2013-04-16 14:05 | 2013-04-16 16:16 | ВЛ-10 кВ "СВ-9" схлест проводов в пролете опор №74-75, в результате падения дерева из-вне охраной зоны ВЛ-10кВ, при сильных порывах ветра. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СВ-9" с целью выявления отдельностоящих высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, при падении которых возможно перекрытие и повреждение ВЛ. | 2013-04-16 14:05 | 2013-04-16 16:16
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЗ-1 | 62 | 2013-04-16 11:48 | 2013-04-16 12:45 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "КЗ-1" не выявлена, в районе сильный порывистый ветер. | произвести внеочередной осмотр с целью выявления возможного провиса проводов, или касания веток деревьев по ВЛ-10кВ "КЗ-1" | 2013-04-16 11:48 | 2013-04-16 12:45
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РКБ-3 | 54 | 2013-04-10 13:55 | 2013-04-10 17:49 | ВЛ-10кВ "РКБ-3" падение дерева (тополь) из вне охраной зоны 10кВ, обрыв провода ф."В" в пролетах опор 57-58, схлест проводов. Дерево спилено стороней организацией, производящей валку тополей. | Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о запрете проведения работ по спилу высокорослых деревьев вблизи ЛЭП. | 2013-04-10 13:55 | 2013-04-10 17:49
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-7 | 78 | 2013-04-17 14:35 | 2013-04-17 16:01 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "ДЖ-7" не выявлена, в районе сильный порывистый ветер. | произвести внеочередной осмотр с целью выявления провиса проводов по ВЛ-10кВ "ДЖ-7". | 2013-04-17 14:35 | 2013-04-17 16:01
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СД-5 | 57 | 2013-04-15 13:53 | 2013-04-15 15:37 | Силньный порывистый ветер послужил причиной обрыва провода ВЛ-10 кВ "СД-5" пролете опор 4/2-4/3 ф."В", схлест проводов ф."А" и ф."С". | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СД-5". | 2013-04-15 13:53 | 2013-04-15 15:37
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-9 | 59 | 2013-04-15 10:37 | 2013-04-15 13:15 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "К-9" не выявлена, в районе сильный порывестый ветер. | произвести внеочередной осмотр с целью выявления возможного провиса проводов, или касания веток деревьев по ВЛ-10кВ "К-9". | 2013-04-15 10:37 | 2013-04-15 13:15
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЛН-7 | 83 | 2013-04-30 09:40 | 2013-04-30 09:40 | Одновременый взлет птиц (скворцов) привели к обрыву вязки на ВЛ-10 кВ "КЛН-7" оп.10. | произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "КЛН-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЗ-1 | 56 | 2013-04-12 13:16 | 2013-04-12 17:18 | ВЛ-10 "КЗ-1" наброс стального провода постороними лицами в пролете оп.32-оп.33, схлест 3х фаз. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о запрете проведения каких либо работ в близи ЛЭП. | 2013-04-12 13:16 | 2013-04-12 17:18
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-1 | 61 | 2013-04-03 11:25 | 2013-04-03 16:26 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-1" произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №94-95 по причине провиса провода в пролете опор №94-96. | 1.Произвести перетяжку проводов в пролете опор 92-98 ВЛ-10кВ "НП-1" от ПС-35/10кВ "Новопашковская" 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-1" от ПС-35/10кВ "Новопашковская" 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-04-03 11:25 | 2013-04-03 16:26
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | Элеватор | 64 | 2013-04-10 10:40 | 2013-04-10 12:23 | Обрыв тяги в ячейке МВ-10кВ Э-9 на ПС-35/10кВ "Элеватор" произошел по причине усталости металла при длительной эксплуатации. | 1.При производстве плановых ремонтов проверять элементы мясляного выключателя на предмет целостности соединений, сварных швов. | 2013-04-10 10:40 | 2013-04-10 12:23
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 68 | 2013-04-16 11:12 | 2013-04-16 11:39 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-7" произошло из-за падения дерева на провода в пролете опор №229-230 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 229 230 на ВЛ-10кВ "В-7" ПС-35/10кВ "Веселовская" | 2013-04-16 11:12 | 2013-04-16 11:39
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Н-5 | 71 | 2013-04-18 11:02 | 2013-04-18 11:06 | Не обнаружена | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Н-5" от ПС-35/10кВ "Новолокино" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-04-18 11:02 | 2013-04-18 11:06
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КР-5 | 122 | 2013-04-16 11:09 | 2013-04-16 12:34 | Причиной возникновения нарушения явилось расплетение провода ф.В Развитие нарушения произошло из-за последующего подхлеста с проводом другой фазы. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КР-5 2. Заменить провод в пролете ф.В и произвести перетяжку в про- лете опор №№ 7-56-7-57 | 2013-04-16 11:09 | 2013-04-16 12:34
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГЗ-7 | 131 | 2013-04-23 20:54 | 2013-04-23 21:24 | Причиной возникновения нарушения разрушение изоляторов ф. А,С Развитие нарушения произошло от последующего перекрытия на разъединителе и повреждения его изоляторов. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ГЗ-7 2. Заменить Р-10 № 79 на ВЛ-10 ГЗ-7 | 2013-04-23 20:54 | 2013-04-23 21:24
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КП-1 | 126 | 2013-04-16 22:30 | 2013-04-17 13:45 | Причиной возникновения нарушения явилось падение опоры с последующим обрывом проводов . Развитие нарушения произошло из-за излома опоры и обрыва проводов с последующим схлестом проводов. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 КП-1 2. Заменить поврежденную опору №35, восстановить оборванные провода с применением овальных соединителей. | 2013-04-16 22:30 | 2013-04-17 13:45
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Бг-7 | 52 | 2013-04-16 06:33 | 2013-04-16 16:54 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 20 м/с. Обрыв вязки провода на опоре №72 ВЛ-10 кВ "Бг-7". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 06:33 | 2013-04-16 16:54
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НК-8 | 58 | 2013-04-16 17:01 | 2013-04-16 20:34 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер. Обрыв провода (АС-35) в пролетах опор № 69-71; №6/4-6/6; №23-25 и повреждение опорных изоляторов на опорах № 70; №6/5 ВЛ-10 кВ "НК-8". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «НК-8» после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 17:01 | 2013-04-16 20:34
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КП-6 | 59 | 2013-04-16 17:20 | 2013-04-16 19:38 | Воздействие атмосферных явлений: сильный, порывистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «КП-6» послеаварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 17:20 | 2013-04-16 19:38
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НК-10 | 65 | 2013-04-16 20:40 | 2013-04-17 14:42 | Воздействие атмосферных явлений: сильный, порывистый ветер. Обрыв шлейфа на РТП-10 кВ "НК-10-241", повреждение опорных изоляторов ШФ-20 и провода шлейфа на опоре №60 ВЛ-10 кВ «НК-10». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-10". Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 20:40 | 2013-04-17 14:42
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 73 | 2013-04-16 22:51 | 2013-04-17 03:32 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 22:51 | 2013-04-17 03:32
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С1-20 | 73 | 2013-04-22 08:23 | 2013-04-22 08:35 | Отключение ВЛ-10кВ С-1 произошло из-за разрушения разрядников на ТП-С1-20. | 1.Произвести замену разрядников на ТП С-1-20 | 2013-04-22 08:23 | 2013-04-22 08:35
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 78 | 2013-04-29 23:15 | 2013-04-30 01:37 | Отключение ВЛ-10кВ "З-5" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №10/8, что привело к схлеста проводов по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор №10/1-10/10 ВЛ-10кВ "З-5" от ПС-110/35/10кВ "Заря" | 2013-04-29 23:15 | 2013-04-30 01:37
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-102 | 62 | 2013-04-03 11:34 | 2013-04-03 14:36 | Отключение ВЛ-10кВ "К-102" произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №50-51 по причине провиса провода. | 1.Произвести перетяжку проводов в пролете опор 49-52 ВЛ-10кВ "К-102" от ПС-220/35/10кВ "Крыловская" 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-102" от ПС-220/35/10кВ "Крыловская" 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-04-03 11:34 | 2013-04-03 14:36
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 74 | 2013-04-23 08:16 | 2013-04-23 08:33 | Не обнаружена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-04-23 08:16 | 2013-04-23 08:33
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТР-5 | 70 | 2013-04-16 18:18 | 2013-04-16 20:26 | Отключение ВЛ-10кВ "ТР-5" произошло из обрыва вязки верхнего провода на опоре №1/8, что привело к схлесту и повреждению проводов в пролете опор 1/7-1/8 по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор 1/6-1/9 на ВЛ-10кВ "ТР-5" от ПС-35/10кВ Туркино | 2013-04-16 18:18 | 2013-04-16 20:26
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Ю-7 | 72 | 2013-04-20 07:39 | 2013-04-20 11:23 | Сбита опора №66 посторонним транспортом, что привело к обрыву проводов и отключению ВЛ-6кв "Ю-7" | 1.Произвести замену опоры. | 2013-04-20 07:39 | 2013-04-20 11:23
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 69 | 2013-04-16 17:03 | 2013-04-16 17:15 | Отключение ВЛ-10кВ "П-7" произошло из-за повреждения шлейфа на потребительской ТП-П-7-103 | 1. Уведомить собственника ТП П-7-103 о приведении оборувания в исправное состояние | 2013-04-16 17:03 | 2013-04-16 17:15
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-7 | 65 | 2013-04-15 11:20 | 2013-04-15 12:42 | Отключение ВЛ-10кВ "В-7" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №2/3-2/4 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 2/1-2/5 на ВЛ-10кВ "В-7" ПС-35/10кВ "Веселовская" 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "В-7" от ПС-35/10кВ "Веселовская" 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-04-15 11:20 | 2013-04-15 12:42
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-1 | 63 | 2013-04-04 16:15 | 2013-04-04 18:43 | Отключение ВЛ-10кВ "НС-1" произошло из-за падения дерева на провода в пролете 1/6-1/7 спиленного посторонним лицом, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 1/6 1/7 ВЛ-10кВ "НС-1" от ПС-35/10кВ "Новосергиевская". 2. Разместить в СМИ информацию о запрете работ в охранной зоне ВЛ. | 2013-04-04 16:15 | 2013-04-04 18:43
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | И-5 | 66 | 2013-04-16 10:10 | 2013-04-16 12:34 | Отключение ВЛ-10кВ "И-5" произошло из-за обрыва проводов в пролете опор 2/4-2/6 по причине падения сухого дерева. | 1.Произвести обрезку деревьев в пролете опор 2/1-2/7 от ПС-35/10кВ "Ильинская". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "И-5" от ПС-35/10кВ "Ильинская" 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-04-16 10:10 | 2013-04-16 12:34
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 77 | 2013-04-28 10:49 | 2013-04-28 11:42 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-5" от ПС-35/10кВ "Кулешовская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС | 2013-04-28 10:49 | 2013-04-28 11:42
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 75 | 2013-04-24 19:41 | 2013-04-24 20:09 | Отключение ВЛ-10кВ "В-5" произошло из-за падения веток дерева (сухой тополь) на провода в пролете опор №10-12, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 1-23 на ВЛ-10кВ "В-5" ПС-35/10кВ "Веселовская" | 2013-04-24 19:41 | 2013-04-24 20:09
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-7 | 67 | 2013-04-16 18:24 | 2013-04-16 22:48 | Отключение ВЛ-10кВ "В-7" произошло из-за разрушения подвесных изоляторов на опоре №3/49 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести замену изоляторов на опоре 3/49 на ВЛ-10кВ "В-7" ПС-35/10кВ "Веселовская" | 2013-04-16 18:24 | 2013-04-16 22:48
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-8 | 76 | 2013-04-25 09:31 | 2013-04-25 10:21 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-8" произошло из-за падения дерева (сухой тополь) на провода в пролете опор №5/9-5/10,что привело к обрыву провода. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 5/9 5/10 на ВЛ-10кВ "НП-8" ПС-35/10кВ "Новопластуновская" 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-8" от ПС-35/10кВ "Новопластуновская" 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-04-25 09:31 | 2013-04-25 10:21
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НД7-265 | 132 | 2013-04-23 22:27 | 2013-04-24 10:42 | Причиной возникновения нарушения разрушение проходных изоляторов. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя проходных изоляторов и перекрытия между фазами. | 1. В ЗТП-НД7-265 провести чистку оборудования и замену ПНБ-10 | 2013-04-23 22:27 | 2013-04-24 10:42
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-11 | 124 | 2013-04-16 13:55 | 2013-04-16 16:55 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода при порывистом ветре. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-11 2. Восстановить вязку провода на оп. №7-5 ф.В и устранить схлест проводов на ВЛ-10 кВ ГЦ-11 | 2013-04-16 13:55 | 2013-04-16 16:55
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ВЦ13-523 | 133 | 2013-04-27 17:40 | 2013-04-27 22:20 | Причиной возникновения нарушения разрушение верхних опорных изоляторов под ПК-10. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя опорных изоляторов и перекрытия между фазами. | 1. В КТП-ВЦ-13-523 провести чистку оборудования и замену опорных изоляторов под ПК-10 | 2013-04-27 17:40 | 2013-04-27 22:20
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КМ-1 | 123 | 2013-04-16 11:45 | 2013-04-16 17:40 | Причиной возникновения нарушения явилось падение высокорастущего дерева в сторону линии из-за пределов охранной зоны, при сильных порывах ветра. Развитие нарушения произошло из-за последующего обрыва провода ф.С. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КМ-1 2. Заменить дефектную траверсу на оп.№ 7 ВЛ-10 кВ КМ-1 3. Замена дефектных изоляторов и замена провода ф.С | 2013-04-16 11:45 | 2013-04-16 17:40
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЦ-7 | 127 | 2013-04-16 16:13 | 2013-04-16 16:58 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие ПНБ-10 листом металла сорванной кровли при порывистом ветре. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КЦ-7 | 2013-04-16 16:13 | 2013-04-16 16:58
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КБ-7 | 120 | 2013-04-11 08:25 | 2013-04-11 09:05 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора с крюка траверсы. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов ф. А и В. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КБ-7, КВ-6 2. Закрепить изолятор на крюке, устранить схлест проводов в пролете опор №№ 2-13-2-14 на ВЛ-10 КВ-6 3. Опубликовать в СМИ объявление об охране ВЛ. | 2013-04-11 08:25 | 2013-04-11 09:05
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛ-2 | 121 | 2013-04-16 10:08 | 2013-04-16 17:46 | Причиной возникновения нарушения явился излом опоры. Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры, разрушения изоляторов и последующего схлеста проводов ф. А и В. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НЛ-2 2. Проивести осмотр с откопкой опор №№ 2-9,2-11 с целью опреде- ления состояния подземной части опор 3. Заменить опору № 2-10,произвести выправку опор №№ 2-9,2-11, заменить изоляторы, устранить схлест проводов | 2013-04-16 10:08 | 2013-04-16 17:46
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | БР1-501 | 130 | 2013-04-22 07:47 | 2013-04-22 10:27 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение кота в КТП, что вызвало перекрытие ошиновки 10 кВ ПНБ-10. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке. | 1. Произвести на ТП-БР1-501 чистку оборудования | 2013-04-22 07:47 | 2013-04-22 10:27
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПЧ-5 | 125 | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 18:00 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора с крюка траверсы. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов ф. А и В. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-11 | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 18:00
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖУ-1 | 119 | 2013-04-06 02:02 | 2013-04-06 08:50 | Причиной возникновения нарушения явилась посадка птиц (голубей) на РЛНД-10 (оп. № 269 ф.В и С) ТП-ЖУ1-408. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между фазами. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЖУ-1 | 2013-04-06 02:02 | 2013-04-06 08:50
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | лЦ-5 | 134 | 2013-04-29 11:47 | 2013-04-29 11:50 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЛЦ-5 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ ЛЦ-5 | 2013-04-29 11:47 | 2013-04-29 11:50
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БЦ-10 | 128 | 2013-04-17 14:06 | 2013-04-17 17:33 | Причиной возникновения нарушения явился излом крюков под действием ветровых нагрузок . Развитие нарушения произошло от последующего схлеста проводов в пролете. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 БЦ-10 2. Заменить поврежденные траверсы на оп.№ 13,14 и устранить схлест проводов. | 2013-04-17 14:06 | 2013-04-17 17:33
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛ-2 | 129 | 2013-04-20 19:15 | 2013-04-20 20:57 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НЛ-2 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ НЛ-2 | 2013-04-20 19:15 | 2013-04-20 20:57
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 69 | 2013-04-16 20:26 | 2013-04-17 01:25 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 25 м/с. Обрыв вязок провода на опорах №2/3,№147,№148 ВЛ-10 кВ "Ап-18". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 20:26 | 2013-04-17 01:25
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Усть-Лабинская-Кореновская Тяговая | 3 | 2013-04-13 11:47 | 2013-04-13 12:03 | Обрыв провода фазы «С» на опоре № 261 ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская - Кореновская Тяговая", вследствие излома алюминиевых проволок провода в поддерживающем зажиме ПГН в процессе эксплуатации без гасителей вибрации и последующего обрыва стального сердечника, из-за перегрева при набросе на него всей нагрузки транзита 110 кВ. | 1. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская – Кореновская Тяговая" в пролетах между опорами №№ 247-266. 2. По результатам осмотра подать предложение на технический совет У-ЛЭС о необходимости установки гасителей вибрации на ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская - Кореновская Тяговая". 3. Направить на экспертизу в специализированную организацию поврежденный провод АС-150 для определения химического состава и механической прочности провода. 4. На ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская – Кореновская Тяговая" установить перемычки на поддерживающих зажимах, для увеличения механической прочности и электропроводимости на фазе «С» в пролете опор №№ 247-266. | 2013-04-13 11:47 | 2013-04-13 12:03
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | НП-2 | 64 | 2013-04-16 20:23 | 2013-04-17 14:42 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер. Обрыв проводов в пролете опор № 100-110 ВЛ-6 кВ "НП-2", в результате падения деревьев на провода ВЛ, из-за границы охранной зоны. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НП-2" после аварийного отключения в части соответствия содержания охранной зоны ВЛ требованиям нормативных документов. Выявленные несответствия и дефекты устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 20:23 | 2013-04-17 14:42
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Ра-9 | 53 | 2013-04-16 10:07 | 2013-04-16 22:01 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 30 м/с. Схлест проводов, обрыв вязки провода АС-70 на опоре №93 ВЛ-6 кВ "Ра-9". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 10:07 | 2013-04-16 22:01
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МР-3 | 67 | 2013-04-16 21:24 | 2013-04-17 10:43 | Воздействие атмосферных явлений: сильный, порывистый ветер. Обрыв провода шлейфак ТП-10 кВ "МР-3-168" ВЛ-10 кВ "МР-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-3". Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 21:24 | 2013-04-17 10:43
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рк-5 | 63 | 2013-04-16 20:45 | 2013-04-16 22:14 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 35 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-5" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 20:45 | 2013-04-16 22:14
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ад-4 | 66 | 2013-04-16 21:03 | 2013-04-17 11:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный, порывистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-4" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживании ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 21:03 | 2013-04-17 11:05
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 57 | 2013-04-16 11:54 | 2013-04-16 12:43 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 11:54 | 2013-04-16 12:43
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ТЭ-45 | 60 | 2013-04-16 17:20 | 2013-04-16 19:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный, порывистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 17:20 | 2013-04-16 19:58
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-10 | 54 | 2013-04-16 11:54 | 2013-04-16 16:17 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-10" после аварийного отключения.Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 11:54 | 2013-04-16 16:17
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 56 | 2013-04-16 11:53 | 2013-04-16 14:40 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 11:53 | 2013-04-16 14:40
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | РА-1 | 48 | 2013-04-16 01:30 | 2013-04-16 11:22 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 30 м/с. Обрыв вязки провода на опоре №36 и повреждение опорного изолятора на опоре №13 ВЛ-6 кВ "РА-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "РА-1" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-6 кВ "РА-1" в 2013 году. | 2013-04-16 01:30 | 2013-04-16 11:22
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рк-3 | 71 | 2013-04-16 22:11 | 2013-04-17 15:27 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 35 м/с. Обрыв провода АС-70 на опоре №144 ВЛ-10 кВ "Рк-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 "Рк-3" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2013 году. | 2013-04-16 22:11 | 2013-04-17 15:27
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-6 | 62 | 2013-04-16 19:26 | 2013-04-16 20:21 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ "АО-6" в 2013 году. | 2013-04-16 19:26 | 2013-04-16 20:21
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 45 | 2013-04-15 12:42 | 2013-04-15 16:59 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер. Обрыв вязки провода и разрушение опорного изолятора на опоре № 10/17 ВЛ-10 кВ "Г-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-15 12:42 | 2013-04-15 16:59
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Вн-1 | 47 | 2013-04-15 20:46 | 2013-04-16 19:49 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-15 20:46 | 2013-04-16 19:49
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ап-5 | 49 | 2013-04-16 06:20 | 2013-04-16 12:45 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 20 м/с. Обрыв провода шлейфа на КВ-1 (кольцующий выключатель) ВЛ-10 кВ "Ап-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 06:20 | 2013-04-16 12:45
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Дм-9 | 50 | 2013-04-16 06:28 | 2013-04-16 13:14 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 20 м/с. Обрыв провода в пролете опор № 87-88 ВЛ-10 кВ "Дм-9". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 06:28 | 2013-04-16 13:14
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Бг-5 | 51 | 2013-04-16 06:33 | 2013-04-16 18:16 | Воздействие атмосферных явлений; штормовой ветер, порывы 20 м/с. Обрыв провода на опоре №54 ВЛ-10 кВ "Бг-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 06:33 | 2013-04-16 18:16
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Дм-9 | 74 | 2013-04-16 23:42 | 2013-04-17 06:12 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 23:42 | 2013-04-17 06:12
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Южная 2ц. | 78 | 2013-04-16 00:41 | 2013-04-16 23:08 | 1. Причиной отключений ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2 ц." явилось междуфазное замыкание спуска провода верхней фазы и нижним фазным проводом ф. "В" в результате сверхнормативных ветровых нагрузок. 2. При эксплуатации ВЛ не обеспечено в полном объеме техническое обслуживание и ремонт ВЛ для их надежной работы. При плановых и внеочередных осмотрах не выявлены узкие места и риски аварийных отключений на заходах ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 цепь" на ПС-110 кВ "ДСК", не приняты меры по их устранению. 3. При выполнении заходов ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 цепь" на ПС-110 кВ "ДСК" не были учтены в проектной документации данные о фактических условиях в зоне проектируемых заходов(данные по ветру, характеризующие местные условия). На заходах ВЛ-110 кВ на ПС-110 кВ "ДСК" вертикальный спуск с верхнего провода выполнен между двумя нижними проводами ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная", расположенными в горизонтальной плоскости. Вследствие этого было уменьшено в два раза расстояние между нижними проводами ВЛ разных фаз. Таким образом, оказалось не соблюдено минимально допустимое расстояние между проводами разных фаз существующей ВЛ, требуемое по ПУЭ. Это привело к возникновению междуфазных замыканий при сверхнормативных ветровых нагрузках. | 1. Выполнить регулировку спусков с ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 цепь" на заходах на ПС-110 кВ "ДСК". 2. Выполнить реконструкцию заходов ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 цепь" на заходах на ПС-110 кВ "ДСК". 3.Выполнить ремонт провода (фаза правая) на участке опор №62-63 ВЛ-110 кВ «Кирилловская-Южная 1ц.». 4.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская- Южная 1-2ц.". 5.Произвести замену фарфоровых изоляторов на стеклянные ПС-70Е на участке опор №11-81 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц." 6. Произвести установку оттяжных гирлянд изоляторов на проводах шлейфов анкерных опор №№ 5, 8, 21, 35, 50, 62 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц." 7. Произвести установку оттяжных гирлянд изоляторов на проводах шлейфов анкерных опор №№ 3, 4, 5, 35, 62 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1ц." 8. Произвести перетяжку проводов нижних фаз в пролете опор №62-63 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1-2ц.". 9. Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №42-43, 62-63, 63-64, 72-73 ВЛ-110 кВ «Кирилловская-Южная 2ц.» и в пролетах опор №52-53, 62-63, 63-64, 72-73 ВЛ-110 кВ «Кирилловская-Южная 1ц.». 10. Нанести расцветку фаз и необходимых знаков и диспетчерских наименований на ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 цепь". 11. По результатам анализа аварийных отключений и внеочередного осмотра ВЛ разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 ц." 12. Дополнить раздел "Взаимодействие с другими подразделениями" положений о службах ОДС, СВЛ, СРЗА указаниями о порядке взаимодействия после аварийных отключений ВЛ при организации послеаварийных осмотров ВЛ (работа защит, вероятные причины отключения и др.). 13.Пересмотреть должностные инструкции старших дежурных диспетчеров ОДС и дежурных диспетчеров ОДС. 14. Провести внеплановый инструктаж диспетчерам ОДС об объеме предоставления информации персоналу СВЛ при проведении осмотров ВЛ после аварийных отключений. 15. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ о качестве и порядке проведения (плановых и послеаварийных) обходов и осмотров ВЛ. 16. Обеспечить внесение в паспорта ВЛ всех сведений о проведенных работах. | 2013-04-16 00:41 | 2013-04-16 23:08
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 2ц. | 79 | 2013-04-16 05:55 | 2013-04-16 05:55 | Воздействие штормового ветра с порывами до 35 м/с, что привело к излому провода шлейфа на выходе из натяжного болтового зажима и его последующего отгорания на опоре №133 ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Пенайская-Гайдук тяговая 2ц.". | 1. Произвести ремонт провода шлейфа на опоре №133 ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Пенайская-Гайдук тяговая 2ц.". 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Пенайская-Гайдук тяговая 2ц.". 3. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Пенайская-Гайдук тяговая 2ц.".
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Геленджик-Восточная | 80 | 2013-04-16 21:04 | 2013-04-16 21:50 | 1.Воздействие штормового ветра с порывами до 35 м/с, что привело к обрыву крепления провода гибкой ошиновки от ВЛ-110 кВ "Восточная" к ВЧЗ-110 кВ. 2.Причина отказа АПВ: ошибка в настройке параметров элементов контроля пуска АПВ при наладке. | 1. Произвести замену поврежденного подддерживающего зажима (ПГН-5-3) на спуске от ВЛ-110 кВ "Восточная" к ВЧЗ-110 кВ. 2. Произвести внеочередной верховой осмотр контактных соединений и узлов крепления ВЧЗ-110 кВ присоединений ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ "Геленджик". 3. По результатам проведения верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. 4.Выполнить настройку параметров элементов контроля пуска АПВ в соответствии с заданием на уставки и логику действия АПВ. 5.Направить письмо в адрес подрядной организации "Сварог" о некачественном выполнении наладочных работ РЗА. | 2013-04-16 21:04 | 2013-04-16 21:50
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Федоровская-Ольгинская | 76 | 2013-04-27 10:34 | 2013-04-27 12:20 | Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №12 ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская" по причине стойкого загрязнения изоляции экскрементами птиц. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская". 2.По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская". | 2013-04-27 10:34 | 2013-04-27 12:20
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Дм-2 | 70 | 2013-04-17 06:24 | 2013-04-17 11:50 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 35 м/с. Обрыв вязки провода на опоре №37 ВЛ-6 кВ "Дм-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Дм-2" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-17 06:24 | 2013-04-17 11:50
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | Архипо-Осиповка | 77 | 2013-04-30 13:54 | 2013-04-30 15:25 | Причина работы газовой защиты Т-2: повреждение контрольного кабеля вторичных цепей Т-2 при проведении строительно-монтажных работ подрядной организацией (бурение шурфа под стойку УСО на ОРУ-110 кВ). | 1.Выполнить питание вторичных цепей Т-2 на ПС-110 кВ "Архипо-Осиповка" по временной схеме. 2.Выполнить замену контрольных кабелей вторичных цепей Т-2 с прокладкой по трассе, находящейся вне зоны реконструкции ОРУ-110 кВ. 3.Направить письмо руководству подрядной организации ЗАО "Росинжиниринг" с требованием объяснения причин возникновения технологического нарушения 30.04.2013 на ПС-110 кВ "Архипо-Осиповка", а также о необходимости выполнении СМР согласно проектной документации. | 2013-04-30 13:54 | 2013-04-30 15:25
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Вн-3 | 44 | 2013-04-16 23:57 | 2013-04-17 01:41 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Вн-3" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 23:57 | 2013-04-17 01:41
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | Ра-1 | 72 | 2013-04-16 23:25 | 2013-04-17 13:23 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 35 м/с. Обрыв провода в пролете опор №49-51 ВЛ-6 кВ "Ра-1" в результате падения дерева из-за границы охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Ра-1" после аварийного отключения. Выявленные неисправности и дефекты устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 23:25 | 2013-04-17 13:23
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-10 | 61 | 2013-04-16 18:01 | 2013-04-16 20:55 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер, порывы 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-10" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-04-16 18:01 | 2013-04-16 20:55
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Промзона-Курганная тяговая | 33 | 2013-06-14 18:43 | 2013-06-14 18:43 | В результате попадания молнии в провод в пролете опор №235-236 ВЛ-110 «Курганная – Промзона» произошело отгорание провода. | 1. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №235,236
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Центральная-Промзона | 32 | 2013-06-14 12:57 | 2013-06-14 13:29 | Причина отключения ВЛ-110 «Центральная – Промзона» осмотром не выявлена. Предположительная причина отключения МВ-110 Промзона на ПС 110/35/10 «Курганная» не селективная работа выключателя (без выдержки времени). Причина отключения МВ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2 на ПС 110/10 «Промзона» переток (подпитка) тока короткого замыкания через нейтраль трансформатора Т-2. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 Центральная-Промзона. 2. Придоставить информацию в СРЗА ЦУС о не селективной работе устройств РЗА МВ-110 Промзона на ПС Курганная тяговая. | 2013-06-14 12:57 | 2013-06-14 13:29
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-1 | 31 | 2013-06-06 15:45 | 2013-06-06 15:46 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ С-1 | 2013-06-06 15:45 | 2013-06-06 15:46
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Центральная-Промзона | 30 | 2013-06-03 11:48 | 2013-06-03 11:48 | При выполнении контактного соединения шлейфа термической сваркой персоналом ОАО "Ростовэнергоавтотранс", не был произведен контроль качества спаянного контакта. В связи с отсутствием надежного контакта, при прохождении токов короткого замыкания (03.06.2013 05-03 отключение с успешным АПВ) произошло нарушения контактного соединения шлейфа фазы «А». | Мероприятия не намечались
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кн-3 | 29 | 2013-06-01 19:40 | 2013-06-01 23:34 | в результате порыва ветра произошло падение дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Кн-3/167. При обрыве провода ВЛ-0,4 кВ произошел подхлест на ВЛ-10 кВ Кн-3 в пролете опор 2-7-2-8(совместный подвес с ВЛ-10 кВ) | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Кн-3 | 2013-06-01 19:40 | 2013-06-01 23:34
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Птицесовхоз-Компрессорная | 28 | 2013-05-10 20:09 | 2013-05-10 20:09 | осмотром не выявлена. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35 "Птицесовхоз - Компрессорная"
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-7 | 137 | 2013-06-29 00:16 | 2013-06-29 03:14 | Отключение ВЛ-10кВ "С-7" произошло по причине падения ветки дерева,растущего возле домовладения №40 по ул.Ленина ст. Советской Расстояние от ТП 10/0,4кВ П5-748, до кроны дерева не соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Провести разъяснительную работу с местными жителями и довести до них Решение Администрации Краснодарского края от 29.04.2009г. «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергоснабжения на территории Краснодарского края» | 2013-06-29 00:16 | 2013-06-29 03:14
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-1 | 136 | 2013-06-27 16:06 | 2013-06-27 18:20 | отключение ВЛ10кВ "ПВ-1" произошло по причине падения ветки на провода ВЛ.Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПВ-3",при их наибольшем отклонении до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести чистку трассы в пролётах опор №75-86,103-114 ВЛ10кВ "ПВ-1" | 2013-06-27 16:06 | 2013-06-27 18:20
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-9 | 135 | 2013-06-22 22:30 | 2013-06-23 09:54 | Вследствие длительной эксплуатации произошло снижение электроизоляционных характеристик и пробой проходных изоляторов фазы "А"и"В" на КТП "К9-603". | Мероприятия не намечались | 2013-06-22 22:30 | 2013-06-23 09:54
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СП-4 | 134 | 2013-06-20 08:20 | 2013-06-20 18:04 | Отключение ВЛ 10кВ "СП-4" произошло по причине того, что вследствие длительной эксплуатации произошло снижение электроизоляционных характеристик и пробой изоляторов фаз "В"и"С" подвижного ножа Р-10 КР-750 ВЛ10кВ "НД-1". | Мероприятия не намечались | 2013-06-20 08:20 | 2013-06-20 18:04
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СП-4 | 132 | 2013-06-16 20:37 | 2013-06-17 00:07 | Отключение ВЛ-10кВ "СП-4" произошло по причине заноса порывом ветра во время грозы, ветки дерева,высотой около 15метров, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "НД-1" на провода ф"А","В","С" на опоре №108 Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "НД-1", при их наибольшем отклонении до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | Провести выпиловку отдельно стоящих деревьев высотой более 10метров по границе охранной зоны в пролёте опор №107-108 ВЛ 10кВ "НД-1". | 2013-06-16 20:37 | 2013-06-17 00:07
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-2 | 133 | 2013-06-17 07:15 | 2013-06-17 18:02 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение электроизоляционных характеристик изолятора фазы "В" ВЛ 10кВ "О-2" с последующим его пробоем и разрушением. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ "О-2".Особое внимание уделить состоянию изоляциии. | 2013-06-17 07:15 | 2013-06-17 18:02
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Отрадо-Кубанская | 6 | 2013-06-15 22:17 | 2013-06-15 23:55 | Возможной причиной действия защит стало воздействие погодных явлений, сильный дождь с грозой. | Мероприятия не намечались | 2013-06-15 22:17 | 2013-06-15 23:55
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БИ-3 | 131 | 2013-06-01 20:50 | 2013-06-01 21:39 | Во время грозы от воздействия порывов ветра произошёл обрыв шлейфа фазы"В" на неподвижном ноже РКТП-10 "БИ3-180" и касание его ф"А". | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "БИ-3". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-06-01 20:50 | 2013-06-01 21:39
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | УР-5 | 130 | 2013-05-28 19:30 | 2013-05-28 20:00 | Отключение ВЛ-10кВ "УР-5" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 13метрах от ВЛ-10 кВ на провода в пролёте опор №4/56-4/57-104. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "УР-5", при их наибольшем отклонении до кроны дерева не соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ10кВ "УР-5"в пролёте опор №4/56-4/57. | 2013-05-28 19:30 | 2013-05-28 20:00
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СП-2 | 129 | 2013-05-25 07:23 | 2013-05-25 10:00 | Появление "земли" на ВЛ-10 кВ "СП-2" произошло из-за пробоя вентильного разрядника 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ "СП2-648" с последующим однофазным замыканием на "землю" фазы "С", во время грозы. | Мероприятия не намечались | 2013-05-25 07:23 | 2013-05-25 10:00
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Внуковская | 5 | 2013-05-14 21:34 | 2013-05-15 08:49 | Атмосферное воздействие, грозовое перенапряжение | 1. При проведение ежемесячных плановых осмотров оборудования ПС, особое внимание удилять состоянию опорной и проходной изоляции КРУН-10кВ | 2013-05-14 21:34 | 2013-05-15 08:49
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-5 | 128 | 2013-05-13 22:40 | 2013-05-14 01:38 | Отключение ВЛ "ПВ-5" произошло по причине повреждения подвесного изолятора ф"В" из-за возникших во время грозы атмосферных перенапряжений. | Мероприятия не намечались | 2013-05-13 22:40 | 2013-05-14 01:38
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-3 | 127 | 2013-05-13 21:00 | 2013-05-13 21:28 | Отключение ВЛ-10кВ "ПВ-3" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 12метрах от ВЛ-10 кВ на провода ф"А","В" в пролёте опор 14-15. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПВ-3", при их наибольшем отклонении до кроны дерева не соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ10кВ "ПВ-3"в пролёте опор №14-15. | 2013-05-13 21:00 | 2013-05-13 21:28
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-1 | 126 | 2013-05-13 20:00 | 2013-05-13 21:38 | Отключение ВЛ-10кВ "ПВ-1" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 10метрах от ВЛ-10 кВ на провода ф"В","С" в пролёте опор №103-104. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПВ-1", при их наибольшем отклонении до кроны дерева не соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ10кВ "ПВ-1"в пролёте опор №103-104. | 2013-05-13 20:00 | 2013-05-13 21:38
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | И-83 | 79 | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 20:08 | На момент технического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра. В пролёте опор № 24-25 ВЛ-6 кВ И-83 произошёл излом и занос на провода ЛЭП ветки дерева расположенного вдоль трассы с поледующем перекрытием и слёстом проводов фаз "А", "С". | Организовать проведение внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-6 кВ И-83 по всей длине. Особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны вдоль трассы ВЛ и предовтавляющих реальную опасность при падении на провода в результате возникновения ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их обрезку. | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 20:08
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СХ-3 | 80 | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 18:40 | На момент технического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра. В пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ СХ-3 произошёл излом и занос на провода ЛЭП ветки дерева расположенного вдоль трассы с поледующем перекрытием и слёстом проводов фаз "В", "С". | Организовать проведение внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СХ-3 по всей длине. Особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны вдоль трассы ВЛ и предовтавляющих реальную опасность при падении на провода в результате возникновения ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их обрезку. | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 18:40
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СЕ-7 | 78 | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 18:30 | На момент технического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра. В пролёте опор № 19-20 ВЛ-10 кВ СЕ-7 произошёл излом и занос на провода ЛЭП ветки дерева расположенного вдоль трассы с поледующем перекрытием и слёстом проводов фаз "В", "С". | Организовать проведение внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ СЕ-7 по всей длине. Особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны вдоль трассы ВЛ и предовтавляющих реальную опасность при падении на провода в результате возникновения ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их обрезку. | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 18:30
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СЕ-5 | 77 | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 20:28 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10кВ СЕ-5 наблюдались сильные порывы ветра, гроза.В результате проведеных послеаварийных осмотров,причин повреждения оборудования обнаружено не было. | Организовать проведение осмотра инженерно-техническим персоналом ВЛ-10 кВ СЕ-5 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых,опорных и проходных изоляторов). Результаты осмотра оформить листком осмотра. | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 20:28
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СЕ-2 | 76 | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 19:34 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10кВ СЕ-2 наблюдались сильные порывы ветра, гроза.В результате проведеных послеаварийных осмотров,причин повреждения оборудования обнаружено не было. | Организовать проведение осмотра инженерно-техническим персоналом ВЛ-10 кВ СЕ-2 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых,опорных и проходных изоляторов). Результаты осмотра оформить листком осмотра. | 2013-06-29 17:28 | 2013-06-29 19:34
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СХ-1 | 75 | 2013-06-28 02:48 | 2013-06-28 16:53 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ СМ1-418 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | 1. Отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта. | 2013-06-28 02:48 | 2013-06-28 16:53
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Медведовская | 502 | 2013-06-26 15:55 | 2013-06-26 16:47 | Не установлена | 1. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Витаминкомбинат 220 - Новотитаровская" после аварийного отключения. | 2013-06-26 15:55 | 2013-06-26 16:47
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НТ-8 | 74 | 2013-06-25 15:40 | 2013-06-25 16:40 | В результате старения изоляции произошел пробой потребительского кабельного участка КЛ-10 кВ питающую ТП-10/0,4 кВ НТ8-359п. | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительского оборудования о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2013-06-25 15:40 | 2013-06-25 16:40
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Лорис | 500 | 2013-06-23 18:07 | 2013-06-24 17:31 | При посадке птицы - вороны на МВ-35 кВ ВЛ НС-12 со стороны ВЛ-35 кВ произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим электродуговым перекрытием и разрушением фарфоровой изоляции вводов 35 кВ. | 1. Выполнить замену вводов-35 кВ на ВМД-35 ВЛ НС-12 в количестве 6 штук на ПС 110/35/10 кВ Лорис. | 2013-06-23 18:07 | 2013-06-24 17:31
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Витаминкомбинат-Новотитаровская | 501 | 2013-06-22 08:41 | 2013-06-22 11:50 | В результате прямого попадания молнии в линию во время грозы произошло разрушение подвесной изоляции на опорах ВЛ-35 кВ Витаминкомбинат 220 - Ново-Титаровская и пережог провода в местах крепления гирлянды изоляторов на фазах "А" и "В" в пролетах опор №8-13 и №18-29 с падением его на землю. | 1. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Витаминкомбинат 220 - Новотитаровская" после воздействия грозовых перенапряжений. 2. Подготовить письмо в ОАО "Кубаньэнерго" о включении реконструции ВЛ-35 кВ "Витаминкомбинат 220 - Новотитаровская" в ремонтную программу ОАО "Кубаньэнерго" по Краснодарским электрическим сетям на 2014-2015 года. | 2013-06-22 08:41 | 2013-06-22 11:50
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ХМ-6 | 73 | 2013-06-15 16:00 | 2013-06-15 18:21 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ХМ6-424 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | 1. Отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта. | 2013-06-15 16:00 | 2013-06-15 18:21
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВС-1 | 72 | 2013-06-06 18:00 | 2013-06-06 18:30 | В результате старения изоляции произошел пробой кабельного участка КЛ-10 кВ ВС-1 между ТП-10/0,4 кВ ВС1-611 и ТП-10/0,4 кВ ВС1-612. | После окончания электромонтажных работ произвести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ ВС-1 между ТП-10/0,4 кВ ВС1-611 и ТП-10/0,4 кВ ВС1-612. | 2013-06-06 18:00 | 2013-06-06 18:30
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 71 | 2013-06-05 06:56 | 2013-06-05 07:45 | В результате длительной эксплуатации трансформатора тока на ПС 35/10 кВ "Титаровская" ф. Т-5 произошло повреждение изоляции первичной обмотки на землю. | 1. Провести замену трансформатора тока на ПС 35/10 кВ "Титаровская" фидер Т-5 | 2013-06-05 06:56 | 2013-06-05 07:45
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-13 | 70 | 2013-05-25 08:30 | 2013-05-25 09:30 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ Э13-430п. | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-05-25 08:30 | 2013-05-25 09:30
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | И-9 | 69 | 2013-05-24 11:18 | 2013-05-24 13:00 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ И9- "Меотика". | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-05-24 11:18 | 2013-05-24 13:00
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-7 | 68 | 2013-05-18 20:02 | 2013-05-18 21:08 | На момент технологического нарушения в районе нахождения ВЛ-10 кВ ВЦ-7 наблюдалась гроза и дождь. В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов ШФ-20 фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ВЦ-7, что привело к пробою изоляции и замыканию 2-х фаз на землю. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ ВЦ-7 с целью выявления дефектов опорных, проходных изоляторов на наличие трещин, сколов, следов перекрытия. По результатам обхода составить листок осмотра. | 2013-05-18 20:02 | 2013-05-18 21:08
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЕЛ-7 | 67 | 2013-05-18 18:35 | 2013-05-18 18:45 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ ЕЛ7-889п. | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-05-18 18:35 | 2013-05-18 18:45
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Пашковская | 65 | 2013-05-16 08:53 | 2013-05-16 12:58 | не установлены | 1. Произвести внеочередной ремонт ячейки ПШ-205. | 2013-05-16 08:53 | 2013-05-16 12:58
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Мартанская-Шенджий | 64 | 2013-05-09 10:59 | 2013-05-09 18:35 | не установлены. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ "Мартанская - Шенджий" | 2013-05-09 10:59 | 2013-05-09 18:35
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Витаминкомбинат-Северная | 63 | 2013-05-08 17:35 | 2013-05-08 18:35 | не установлены. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ "Витаминкомбинат - Северная" | 2013-05-08 17:35 | 2013-05-08 18:35
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Витаминкомбинат-ЗИП | 62 | 2013-05-08 17:35 | 2013-05-08 21:07 | не установлены. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ "Витаминкомбинат - ЗИП" | 2013-05-08 17:35 | 2013-05-08 21:07
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-3-102 | 66 | 2013-05-07 12:25 | 2013-05-08 08:05 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ НС-3-102-878п. | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-05-07 12:25 | 2013-05-08 08:05
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-33 | 130 | 2013-06-29 18:50 | 2013-06-30 14:08 | 1. Несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания. 2. Падение дерева, стоящего во внеохранной зоне на провода ВЛ. 3. Атмосферное воздействие. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-33". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра произвести чиску трассы ВЛ-10кВ "П-33". | 2013-06-29 18:50 | 2013-06-30 14:08
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Мостовская-УНПС | 6 | 2013-06-29 18:30 | 2013-06-29 18:42 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Зассовская- Упорная оп. №№ 1-69. 2.Произвести на ВЛ 110 кВ Зассовская- Упорная ремонт ГЗТ в пролётах опор №№ 52-53. 3.Выполнить замер контура заземления на опорах №№ 52,53. | 2013-06-29 18:30 | 2013-06-29 18:42
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-14 | 129 | 2013-06-22 20:55 | 2013-06-23 00:23 | 1. Падение дерева, стоящего во внеохранной зоне на провода ВЛ. 2. Атмосферное воздействие. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "М-14". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра произвести чистку трассы ВЛ-10кВ "М-14". | 2013-06-22 20:55 | 2013-06-23 00:23
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-10 | 128 | 2013-06-22 20:55 | 2013-06-23 12:57 | 1. Длительный срок эксплуатации - 43года. 2. Несоблюдение сроков и объемов эксплуатации. 3. Грозовое воздействие. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр КТП по ВЛ-10кВ "М-10". | 2013-06-22 20:55 | 2013-06-23 12:57
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Зс-9 | 127 | 2013-06-22 15:54 | 2013-06-23 15:50 | 1. Длительный срок эксплуатации - 48лет. 2. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 3. Грозовое воздействие. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Зс-9". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Зс-9" включить в ремонтную программу на 2014г мероприятия по усилению изоляции и защите от грозового воздействия. | 2013-06-22 15:54 | 2013-06-23 15:50
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ун-5 | 125 | 2013-06-16 00:08 | 2013-06-16 13:59 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ун-5". | 2013-06-16 00:08 | 2013-06-16 13:59
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ун-2 | 126 | 2013-06-16 00:08 | 2013-06-16 14:42 | Падение ветки дерева, стоящего во внеохранной зоне, на провода ВЛ. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ун-2". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра произвести чистку трассы ВЛ-10кВ "Ун-2". | 2013-06-16 00:08 | 2013-06-16 14:42
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Родниковская | 5 | 2013-06-08 16:18 | 2013-06-08 17:45 | При выполнении среднего ремонта в мае 2013 года I группы сложности выполнена несоосная установка масломерного стекла между верхним и нижним кранштейном масломерного стекла | 1. При выполнении монтажа масломерного стекла маслонаполненого оборудования контролировать соосную установку масломерного стекла. | 2013-06-08 16:18 | 2013-06-08 17:45
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-15 | 124 | 2013-06-06 13:50 | 2013-06-07 13:49 | 1. Длительный срок эксплуатации - 42года. 2. Несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-15". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "П-15" включить в ремонтную программу на 2014г мероприятие по усилению изоляции. | 2013-06-06 13:50 | 2013-06-07 13:49
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НА-3 | 123 | 2013-05-29 14:37 | 2013-05-29 19:35 | Воздействие посторонних лиц (наезд на опору). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-05-29 14:37 | 2013-05-29 19:35
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Пв-1 | 122 | 2013-05-27 22:01 | 2013-05-28 12:50 | Воздействие посторонних лиц (наезд на опору). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-05-27 22:01 | 2013-05-28 12:50
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-4 | 121 | 2013-05-19 23:45 | 2013-05-20 13:58 | 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр КТП-10/04кВ по ВЛ-10кВ "Т-4". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра КТП-10/04кВ по ВЛ-10кВ "Т-4" произвести замену дефектных проходных изоляторов . | 2013-05-19 23:45 | 2013-05-20 13:58
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 120 | 2013-05-15 05:45 | 2013-05-15 14:25 | 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Г-1". 2. Включить в план капитального ремонта 2014года мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-10кВ "Г-1". | 2013-05-15 05:45 | 2013-05-15 14:25
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Во-7 | 119 | 2013-05-10 17:50 | 2013-05-10 20:12 | Вероятная причина: 1. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. 2. Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Во-7". 2. Включить в план капитального ремонта 2014года мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-10кВ "Во-7". | 2013-05-10 17:50 | 2013-05-10 20:12
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-15 | 118 | 2013-05-06 21:57 | 2013-05-07 15:20 | Вероятная причина - грозовое воздействие. | 1. Включить в план капитального ремонта 2014г мероприятие по усилению линейной изоляции ВЛ-10кВ "П-15" с заменой изоляторов ШФ-10 на ШФ-20Г. | 2013-05-06 21:57 | 2013-05-07 15:20
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Псебай-Курджиново | 4 | 2013-05-03 10:32 | 2013-05-03 10:32 | 03.05.2013 в 10.32 самолет легкой авиации «Джабиру J-170» совершил столкновение с проводами ВЛ 110 кВ Псебай-Курджиново в пролёте опор №№ 7-8. Произошел обрыв проводов (АС-120) фаз "А", "С" в пролётах опор №№ 6-9. После восстановления провода в пролетах опор № 6-9 04.05.2013 в 22-00 включена ВЛ 110 кВ "Псебай - Курджиново" в транзит по нормальной схеме. | 1.Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Псебай-Курджиново оп. №№ 6-9. 2.Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №№ 6,7.
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кп-3 | 186 | 2013-06-28 19:10 | 2013-06-28 20:10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кп - 3 было установлено: постороним транспортом сбита опора №9-1. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-06-28 19:10 | 2013-06-28 20:10
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 188 | 2013-06-26 01:35 | 2013-06-26 16:00 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Ст - 2 - 711 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта. | 2013-06-26 01:35 | 2013-06-26 16:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 187 | 2013-06-25 22:30 | 2013-06-26 11:30 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Ст - 6 - 816 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта. | 2013-06-25 22:30 | 2013-06-26 11:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 185 | 2013-06-25 17:06 | 2013-06-25 19:56 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: в пролете опор №5-10 - № 5-11 перекрытие проводов ф "А" , ф "В" и ф "С" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ст - 6 от ДКР в пролете опор №5-5 - №5-11 | 2013-06-25 17:06 | 2013-06-25 19:56
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Ейский свиносовхоз | 184 | 2013-06-22 21:20 | 2013-06-22 23:51 | В результате прямого попадания молнии в провод ф. "В" ВЛ-10 кВ ЕС-5 вблизи ПС 35/10 кВ "Ейский свиносовхоз"возникшим перенапряжением произошло повреждение МВ-10 кВ ЕС-5 | 1.При планировании капитальных ремонтов ВЛ-10 кВ предусматривать установку РВО-10 на первых опорах ВЛ | 2013-06-22 21:20 | 2013-06-22 23:51
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 183 | 2013-06-18 17:59 | 2013-06-18 20:40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: в пролете опор №2-3 - № 2-4 перекрытие проводов ф "А" , ф "В" и ф "С" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ст - 2 от ДКР в пролете опор №2-1 - №2-5 | 2013-06-18 17:59 | 2013-06-18 20:40
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-1 | 182 | 2013-06-18 15:05 | 2013-06-18 15:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 1 было установлено: повреждение в ЗТП Лг - 1 - 191 которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-06-18 15:05 | 2013-06-18 15:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ес-3 | 180 | 2013-06-16 03:20 | 2013-06-16 07:56 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ес-3 было установлено: на опоре №15 перекрытие проводов ф "А" , ф "В" и ф "С" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ес - 3 от ДКР в пролете опор №10 - №20 | 2013-06-16 03:20 | 2013-06-16 07:56
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А-7 | 181 | 2013-06-16 03:20 | 2013-06-16 07:40 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ А - 7 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-06-16 03:20 | 2013-06-16 07:40
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рм-3 | 179 | 2013-06-14 16:45 | 2013-06-14 20:36 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рм - 3 было установлено: сбита опора №31 постороним транспортом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-06-14 16:45 | 2013-06-14 20:36
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | По-7 | 178 | 2013-06-10 12:10 | 2013-06-10 12:42 | При осмотре ВЛ - 10 кВ По - 7 было установлено: пробой ИПУ Ф "А" и "В" на на КТП ПО - 7 - 193. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2013-06-10 12:10 | 2013-06-10 12:42
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 177 | 2013-06-08 18:16 | 2013-06-08 20:38 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП Ст - 3 - 832. | Мероприятия не намечались | 2013-06-08 18:16 | 2013-06-08 20:38
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кз-1 | 176 | 2013-06-07 20:13 | 2013-06-08 02:54 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кз-1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-06-07 20:13 | 2013-06-08 02:54
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 175 | 2013-06-06 18:18 | 2013-06-06 22:11 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №12 в результате чего вязка лягла на траверсу. | 1. При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок | 2013-06-06 18:18 | 2013-06-06 22:11
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-6 | 174 | 2013-06-05 12:13 | 2013-06-05 15:01 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 6 было обнаружено: пробой КЛ 10 кВ от КТП Лг - 6 - 803 до КТП Лг - 6 - 846. | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок | 2013-06-05 12:13 | 2013-06-05 15:01
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 189 | 2013-06-05 09:25 | 2013-06-05 14:00 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Ст - 1 - 845 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта. | 2013-06-05 09:25 | 2013-06-05 14:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 190 | 2013-06-05 08:35 | 2013-06-05 13:00 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ К - 3 - 138 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта. | 2013-06-05 08:35 | 2013-06-05 13:00
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 173 | 2013-06-02 16:55 | 2013-06-02 20:15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: повреждение в КТП Ст - 2 - 930П которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ. | 2013-06-02 16:55 | 2013-06-02 20:15
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Ейск 2 | 172 | 2013-06-01 18:31 | 2013-06-01 20:42 | При возникновении течи масла из Т-2 (потеря герметичности резинового уплотнения сливной пробки термосифонного фильтра) произошло снижение уровня трансформаторного масла, что привело к срабатыванию ГЗТ Т-2, включению КЗ-110 Т-2 и не полнофазному отключению ОД-110 Т-2,(из-за повреждения (межвитковое замыкание ) катушки отключения ф."С" ножи ф. "С" ОД-110 Т-2 остались во включённом положении), что привело к неуспешному АПВ и РПВ МВ-110 кВ ВЛ "Ейск 2 цепь" на ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская". | 1.Провести внеочередной осмотр ПС-35 кВ и выше с заполнением листов осмотров обращая особое внимание на состояние маслонаполненного оборудования (уровень масла и отсутствие течи) | 2013-06-01 18:31 | 2013-06-01 20:42
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 171 | 2013-05-28 15:50 | 2013-05-28 17:34 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: в пролете опор №1-33 - №1-34 произошло перекрытие проводов ф "А" и ф "В" ветками деревьев. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-28 15:50 | 2013-05-28 17:34
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Атамановская-Украинская | 170 | 2013-05-28 15:25 | 2013-05-28 16:22 | Перекрытие проводов ф. "В, С" упавшей веткой дерева в пролёте опор №33-34. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ-35 кВ "Атамановская - Украинская" | 2013-05-28 15:25 | 2013-05-28 16:22
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-1 | 169 | 2013-05-25 15:15 | 2013-05-25 18:26 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 1 было установлено: пробой проходного изолятора ф "В". | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Р - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 15:15 | 2013-05-25 18:26
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 168 | 2013-05-25 06:33 | 2013-05-25 13:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: в результате сильного порывистого ветра в пролете опор №136 - №137 произошло перекрытие проводов ф "А" и ф "В" ветками дерева. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 06:33 | 2013-05-25 13:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-2 | 167 | 2013-05-25 05:55 | 2013-05-25 21:49 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 2 было установлено: в результате сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки ф "В" которая перехлестнулась с ф "С". | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Э - 2 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 05:55 | 2013-05-25 21:49
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-6 | 165 | 2013-05-25 05:55 | 2013-05-25 11:08 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 6 было установлено: в результате сильного порывистого ветра от РКТП Э - 6 - 13 до КТП Э - 6 - 13 произошел обрыв проводов ф "А" и ф "В". | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Э - 6 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 05:55 | 2013-05-25 11:08
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Белая | 164 | 2013-05-25 05:35 | 2013-05-25 06:21 | В результате прямого попадания молнии в провод ф. "С" ВЛ-10 кВ Б-1 вблизи ПС 35/10 кВ "Белая" возникшим перенапряжением произошло повреждение МВ-10 кВ Б-1, из-за затягивания времени отключения которого произощло отключение МВ-10 Т-1 с успешным АПВ. Отключение СМВ-35 произошло из-за падения ветки дерева в пролёте опор №21-22 ВЛ-35 кВ "Белая - Украинская" (при проведении осмотра ветка обнаружена под ВЛ, на проводах ф. "В, С" видны следы электродугового воздействия). | 1.Произвести текущий ремонт МВ-10 кВ Б-1 на ПС 35/10 кВ "Белая" 2.Произвести валку отдельно стоящих деревьев угрожающих ВЛ-35 кВ "Белая - Украинская" 3.При планировании капитальных ремонтов ВЛ-10 кВ предусматривать установку РВО-10 на первых опорах ВЛ | 2013-05-25 05:35 | 2013-05-25 06:21
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-2 | 163 | 2013-05-25 05:23 | 2013-05-25 10:50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 2 было установлено: повреждение на КТП К - 2 - 191 (которая принадлежит потребителю). | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ | 2013-05-25 05:23 | 2013-05-25 10:50
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Лг-1 | 162 | 2013-05-25 03:51 | 2013-05-25 05:33 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 1 было установлено: в пролете опор №18 - №19 сильным ветром обломаны ветки деревьев в результате чего произошло перекрытие проводов ф "А" и Ф "В". | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Лг - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 03:51 | 2013-05-25 05:33
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рщ-10 | 161 | 2013-05-25 03:50 | 2013-05-25 04:24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 10 было установлено: на опоре №1 пробой кабельной муфты. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Рщ - 10 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 03:50 | 2013-05-25 04:24
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Рщ-2 | 160 | 2013-05-25 02:59 | 2013-05-25 13:31 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 2 было установлено: в результате сильного порывистого ветра в пролете опор №79 - №81 произошел обрыв проводов ф "А" и ф "В". | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Рщ - 2 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 02:59 | 2013-05-25 13:31
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кж-3 | 159 | 2013-05-25 02:58 | 2013-05-25 05:30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кж - 3 было установлено: в результате сильного порывистого ветра в пролете опор №48 - №49 произошло перекрытие проводов ф "А" и ф "В" ветками дерева. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кж - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 02:58 | 2013-05-25 05:30
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 166 | 2013-05-25 02:58 | 2013-05-25 07:58 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 1 было установлено: в результате сильного порывистого ветра в пролете опор №82 - №84 произошло перекрытие проводов ф "А" и ф "В" ветками дерева. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Э - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 02:58 | 2013-05-25 07:58
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 158 | 2013-05-25 02:50 | 2013-05-25 04:40 | Причина отключения не установлена (сильный порывистый ветер). | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кт - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 02:50 | 2013-05-25 04:40
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-1 | 157 | 2013-05-25 02:50 | 2013-05-25 04:39 | Причина отключения не установлена (сильный порывистый ветер). | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кт - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-25 02:50 | 2013-05-25 04:39
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-11 | 156 | 2013-05-21 21:57 | 2013-05-22 02:32 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Стп - 11 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-05-21 21:57 | 2013-05-22 02:32
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кж-3 | 155 | 2013-05-20 13:10 | 2013-05-20 16:31 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кж - 3 было установлено: сбита опора №41 постороним транспортом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-05-20 13:10 | 2013-05-20 16:31
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Екатериновская | 154 | 2013-05-18 17:35 | 2013-05-18 19:15 | При попадании молнии вблизи ячеек КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Екатериновская" произошло электродуговое перекрытие на ШМ-10 кВ между Т-1 и ТСН-1. | 1.Произвести высоковольтные испытания оборудования на ПС 35/10 кВ "Екатериновская" | 2013-05-18 17:35 | 2013-05-18 19:15
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | У-3 | 153 | 2013-05-17 20:25 | 2013-05-18 13:20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ У - 3 было установлено: при валке дерева стороними лицами в пролете опор №48 - №49 произошел обрыв проводов проводов ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП | 2013-05-17 20:25 | 2013-05-18 13:20
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-9 | 152 | 2013-05-17 17:58 | 2013-05-17 19:18 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 9 было установлено: при валке дерева стороними лицами в пролете опор №55 - №58 произошел обрыв проводов проводов ф "А", ф "В" и ф "С". | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП | 2013-05-17 17:58 | 2013-05-17 19:18
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Ейск 2 | 151 | 2013-05-16 07:25 | 2013-05-16 08:08 | Отказ в отключении МВ-6 кВ ЕСК-18 из-за разрегулировки привода (износ деталей в узлах вращения БК (блок-контактов) при возникновении КЗ на КЛ-6 кВ ЕСК-18 принадлежащей потребителю. | 1.Произвести регулировку блок-контактов МВ-6 кВ ЕСК-18 на ПС 110/6 кВ "Ейск 2" | 2013-05-16 07:25 | 2013-05-16 08:08
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Ейск 2 | 150 | 2013-05-15 06:34 | 2013-05-15 06:34 |  | Мероприятия не намечались
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Челбасская-Коржи | 149 | 2013-05-14 19:10 | 2013-05-14 20:07 | 15.05.2013 персоналом СЛЭП произведён осмотр ВЛ-35 кВ "Челбасская - Коржи": повреждений, следов электродугового перекрытия проводов не обнаружено. | Мероприятия не намечались | 2013-05-14 19:10 | 2013-05-14 20:07
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Я-1 | 148 | 2013-05-14 05:30 | 2013-05-14 17:20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Я - 1 было установлено: в пролете опор №135 - №136 перекрытие проводов ф "А" и ф "С" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Я - 1 от ДКР в пролете опор №130 - №140 | 2013-05-14 05:30 | 2013-05-14 17:20
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Стп-9 | 147 | 2013-05-13 21:30 | 2013-05-13 23:53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 9 было установлено: в пролете опор №60 - №61 перекрытие проводов ф "А" и ф "С" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Стп - 9 от ДКР в пролете опор №50 - №60 | 2013-05-13 21:30 | 2013-05-13 23:53
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | См-14 | 146 | 2013-05-06 16:35 | 2013-05-06 17:50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 14 было установлено: сбита опора №90 постороним транспортом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-05-06 16:35 | 2013-05-06 17:50
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Челбасская-Коржи | 145 | 2013-05-04 00:01 | 2013-05-04 00:52 | При проезде трактора с навесным оборудованием для внесения удобрений под проводами ВЛ-35 кВ "Челбасская - Коржи" в пролёте опор № 16-17 проходящей вне населённой местности, произошло касание провода ф. "В" (расстояние от провода ф. "В" до поверхности земли 6,2 м.) с распылителем опрыскивателя находящимся в транспортном положении. | 1. Разместить в СМИ требование раздела 3 "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | 2013-05-04 00:01 | 2013-05-04 00:52
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Г-7 | 278 | 2013-06-30 10:34 | 2013-06-30 12:00 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Г7 от п/ст 35/10 "Головной водозабор". | 2013-06-30 10:34 | 2013-06-30 12:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-ЗП-9-575 | 352 | 2013-06-27 23:20 | 2013-06-28 01:06 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-06-27 23:20 | 2013-06-28 01:06
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПЛ7-603 | 277 | 2013-06-22 18:05 | 2013-06-22 21:15 | Межфазное замыкание пролокой шлейфов 10кВ между РКТП и КТП ПЛ7-603 | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-ПЛ7 от п/ст 110/10 "Полтавская". 2. Опубликовать в СМИ требования правил охраны ВЛ напряжением выше 1000 в. | 2013-06-22 18:05 | 2013-06-22 21:15
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГН-1 | 143 | 2013-06-22 17:45 | 2013-06-22 20:53 | Межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра, в пролете опор № 113-114 ВЛ-10-ГН1. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ГН1 от ПС 35/10/6 "Голубая Нива", устранение выявленных дефектов включить в план работ Ачуевского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Ачуевского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-ГН1. | 2013-06-22 17:45 | 2013-06-22 20:53
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЧР3-288 | 142 | 2013-06-22 16:20 | 2013-06-22 21:03 | Старение изоляции обмоток силовых трансформаторов. Исчерпание нормативного срока службы трансформаторов (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу 2014-2017 гг замены трансформаторов 6-10/0,4 кВ с истекшим сроков эксплуатации | 2013-06-22 16:20 | 2013-06-22 21:03
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПМ-7 | 276 | 2013-06-22 10:48 | 2013-06-22 16:28 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПМ7 от п/ст 35/10 "Первомайская". | 2013-06-22 10:48 | 2013-06-22 16:28
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПМ-5 | 275 | 2013-06-22 10:20 | 2013-06-22 16:28 | Старение материала изоляции и появление микротрещин изолятора опора №5/99 ВЛ-10-ПМ5, атмосферные воздействия (гроза) | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПМ5 от п/ст 35/10 "Первомайская". | 2013-06-22 10:20 | 2013-06-22 16:28
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-6 | 274 | 2013-06-22 04:29 | 2013-06-22 06:40 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-О6 от п/ст 35/10 "Октябрьская". | 2013-06-22 04:29 | 2013-06-22 06:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НМ-9 | 273 | 2013-06-19 10:54 | 2013-06-19 16:52 | Обрыв проводов фаз "А" и "С" с межфазным замыканием в пролете опор №89-90 ВЛ-10-НМ9 упавшим деревом ,погодные условия (проливной дождь, ветровые нагрузки). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ9 от п/ст 110/35/10 "Новомышастовская". 2. Повторно выдать предписание администрации Новомышастовского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ-10-НМ9 | 2013-06-19 10:54 | 2013-06-19 16:52
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПЛ-3-615 | 272 | 2013-06-16 20:15 | 2013-06-17 13:20 | Замыкание | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-ПЛ3 от п/ст 110/10 "Полтавская". | 2013-06-16 20:15 | 2013-06-17 13:20
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ИЛ-5-555 | 350 | 2013-06-16 16:10 | 2013-06-16 21:12 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-06-16 16:10 | 2013-06-16 21:12
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗП-9-585 | 351 | 2013-06-17 22:00 | 2013-06-18 17:23 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-06-17 22:00 | 2013-06-18 17:23
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 349 | 2013-06-16 06:00 | 2013-06-16 07:10 | Замыкание на землю на ВЛ-10-ЧМ-9 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом в пролете опор 105-106. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-06-16 06:00 | 2013-06-16 07:10
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 348 | 2013-06-15 20:15 | 2013-06-15 21:01 | Замыкание на землю на ВЛ-10-А-5 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом в пролете опор 23/8-23/9. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-06-15 20:15 | 2013-06-15 21:01
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗЛ-5 | 270 | 2013-06-15 18:15 | 2013-06-15 22:05 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗЛ5 от п/ст 35/10 "Зеленская". | 2013-06-15 18:15 | 2013-06-15 22:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НС7-487 | 271 | 2013-06-15 17:38 | 2013-06-15 20:43 | Замыкание на землю шлейфа ф."В" вследствие пробоя ПНБ ф."В" на КТП НС7-487 ,погодные условия (проливной дождь). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-НС7 от п/ст 110/35/10 "С.Н.Стеблиевская". | 2013-06-15 17:38 | 2013-06-15 20:43
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МИ-4 | 269 | 2013-06-15 16:49 | 2013-06-15 18:15 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ4 от п/ст 35/10 "Мичуринская". | 2013-06-15 16:49 | 2013-06-15 18:15
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Пф-1 | 141 | 2013-06-15 16:49 | 2013-06-15 19:08 | Межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра, в пролете опор № 87-88 ВЛ-10-ПФ1. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 "ПТФ", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Маевского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-ПФ1. | 2013-06-15 16:49 | 2013-06-15 19:08
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КИ-11 | 268 | 2013-06-15 16:40 | 2013-06-15 21:00 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ11 от п/ст 110/10 "Кирова". | 2013-06-15 16:40 | 2013-06-15 21:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К1-590 | 262 | 2013-06-15 16:39 | 2013-06-16 00:01 | Замыкание на землю шлейфа ф."А" вследствие пробоя ПНБ ф."А" на КТП К1-590 ,погодные условия (проливной дождь). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-К1 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская". | 2013-06-15 16:39 | 2013-06-16 00:01
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-8 | 263 | 2013-06-15 16:38 | 2013-06-16 02:07 | Перекрытие веткой, занесенной порывом ветра, между КРУН-10 и опорой №1 ВЛ-10-К8 ,погодные условия (проливной дождь, ветровые нагрузки). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К8 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская". | 2013-06-15 16:38 | 2013-06-16 02:07
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КИ-3 | 261 | 2013-06-15 16:34 | 2013-06-15 22:00 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ3 от п/ст 110/10 "Кирова". | 2013-06-15 16:34 | 2013-06-15 22:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К9-644 | 264 | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-16 02:00 | Замыкание на землю шлейфа ф."В" вследствие пробоя ПНБ ф."В" на КТП К9-644 ,погодные условия (проливной дождь). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-К9 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская". | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-16 02:00
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-10 | 265 | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-15 23:25 | Перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на оп.№86 ВЛ-10-К10 упавшим деревом ,погодные условия (проливной дождь, ветровые нагрузки). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К10 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская". 2. Повторно выдать предписание администрации Полтавского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ-10-К10 | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-15 23:25
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-18 | 267 | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-16 01:25 | Обрыв проводов фаз "А" и "С" с межфазным замыканием в пролете опор №9-10 ВЛ-10-К18 упавшим деревом ,погодные условия (проливной дождь, ветровые нагрузки). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К18 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская". 2. Повторно выдать предписание администрации Полтавского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ-10-К18 | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-16 01:25
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-14 | 266 | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-16 00:15 | Нарушение контактного соединения шлейфа на опоре №1 ВЛ-10-К14 ,погодные условия (проливной дождь, ветровые нагрузки). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К14 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская". | 2013-06-15 16:32 | 2013-06-16 00:15
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПА-3 | 140 | 2013-06-15 06:15 | 2013-06-15 10:40 | Не выявлены. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПА3 От ПС 110/10 кВ "ПАОС" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ | 2013-06-15 06:15 | 2013-06-15 10:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-8 | 260 | 2013-06-15 04:30 | 2013-06-15 05:30 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-М8 от п/ст 35/10 "Марьянская". | 2013-06-15 04:30 | 2013-06-15 05:30
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РД-5 | 347 | 2013-06-15 03:30 | 2013-06-15 10:47 | Ухудшение свойств металла шлейфа в связи с солевыми отложениями (уносы соленых лиманов). Погодные условия: сильный дождь, гроза; | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-06-15 03:30 | 2013-06-15 10:47
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-4 | 139 | 2013-06-14 20:30 | 2013-06-14 20:50 | Не выявлены. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС4 От ПС 35/10/6 кВ "НС-12" Анастасинвского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ | 2013-06-14 20:30 | 2013-06-14 20:50
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | КУ-13 | 346 | 2013-06-13 17:30 | 2013-06-13 21:58 | Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-13. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Курчанского сетевого участка. | 2013-06-13 17:30 | 2013-06-13 21:58
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ц-2-09 | 138 | 2013-06-12 14:24 | 2013-06-12 23:40 | Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ КТП-Ц2-09 (160 кВА). | 1.Рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу 2014-2017 гг замены трансформаторов 6-10/0,4 кВ с истекшим сроков эксплуатации | 2013-06-12 14:24 | 2013-06-12 23:40
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-8 | 259 | 2013-06-08 19:22 | 2013-06-08 20:45 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-М8 от п/ст 35/10 "Марьянская". | 2013-06-08 19:22 | 2013-06-08 20:45
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А-1 | 137 | 2013-06-08 19:02 | 2013-06-08 20:11 | Не выявлены. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А1 От ПС 35/10 кВ "Анастасиевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ | 2013-06-08 19:02 | 2013-06-08 20:11
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | О-1 | 258 | 2013-06-04 15:25 | 2013-06-04 16:10 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-О1 от п/ст 35/10 "Октябрьская". | 2013-06-04 15:25 | 2013-06-04 16:10
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗП-1 | 345 | 2013-06-03 15:05 | 2013-06-03 17:05 | Изменение технических характеристик вилитовых дисков РВО-10 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1 с целью выявления дефектных разрядников. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-06-03 15:05 | 2013-06-03 17:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-6 | 136 | 2013-06-02 18:45 | 2013-06-02 20:33 | Не выявлены. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС6 От ПС 35/10/6 кВ "НС-12" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ | 2013-06-02 18:45 | 2013-06-02 20:33
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О-6-17 | 257 | 2013-06-01 16:40 | 2013-06-01 19:37 | Замыкание на землю провода ф."А" вследствие срыва изолятора ф."А" с приемной траверсы КТП О6-17 ,погодные условия (порыв ветра). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-О6 от п/ст 35/10 "Октябрьская". | 2013-06-01 16:40 | 2013-06-01 19:37
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СК-7-389 | 344 | 2013-05-30 17:18 | 2013-05-31 12:50 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Решить вопрос о включении в инвестиционную программу 2015-2017г.г. замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-05-30 17:18 | 2013-05-31 12:50
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 343 | 2013-05-26 23:15 | 2013-05-27 00:04 | Замыкание на землю на ВЛ-10-А-5 вследствие наброса проволоки неустановленным лицом в пролете опор 150-151. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-05-26 23:15 | 2013-05-27 00:04
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЧР5-336 | 135 | 2013-05-23 14:16 | 2013-05-24 12:19 | Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ КТП-ЧР5-336 (100 кВА). | 1.Рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу 2014-2017 гг. замены трансформаторов 6-10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации | 2013-05-23 14:16 | 2013-05-24 12:19
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О-6-31 | 256 | 2013-05-23 11:12 | 2013-05-23 12:20 | Замыкание на землю вследствие перекрытия проволокой, оброненной птицей, ПНБ -10 ф. «В» на корпус на КТП О6-31. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-О6 от п/ст 35/10 "Октябрьская". | 2013-05-23 11:12 | 2013-05-23 12:20
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Р-1 | 134 | 2013-05-22 14:00 | 2013-05-22 16:30 | Не выявлены. | 1.Провести От ПС 35/10 кВ "Рисовая" Бараниковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Бараниковского СУ | 2013-05-22 14:00 | 2013-05-22 16:30
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 133 | 2013-05-18 17:59 | 2013-05-18 21:13 | Межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра, в пролете опор № 112-113 ВЛ-10 -Б4. Погодные условия - сильный ветер. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Б4 от ПС 35/10 "Бараниковская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Бараниковского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Прибрежного сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-Б4. | 2013-05-18 17:59 | 2013-05-18 21:13
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 132 | 2013-05-18 05:50 | 2013-05-18 12:05 | Наезд на опору №76 ВЛ-10-П7 не установленным автомобилем. | 1.Подать заявление в ОВД г.Славянска-на-Кубани. 2.Поместить в СМИ информацию из Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2013-05-18 05:50 | 2013-05-18 12:05
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-8 | 131 | 2013-05-15 15:34 | 2013-05-15 18:59 | Увеличение нагрузки на провода при одновременном взлете большой стаи птиц. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б8 От ПС 35/10 кВ "Бараниковская" Бараниковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Бараниковского СУ | 2013-05-15 15:34 | 2013-05-15 18:59
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Красноармейская-Центральная | 6 | 2013-05-14 11:17 | 2013-05-14 11:20 | Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110-2, ф."В" на опоре № 81 ВЛ-110 кВ "Красноармейская - Центральная". | 1. Выполнить силами инженерно-технических работников внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "Красноармейская - Центральная". 2. Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70/110-2 на изоляторы ПС-70-Е на участке ВЛ-110 кВ "Красноармейская - Центральная" - оп. №№ 75-83. | 2013-05-14 11:17 | 2013-05-14 11:20
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Джигинская-Радуга-Вышестеблиевская | 5 | 2013-05-06 10:29 | 2013-05-06 10:46 | Не установлены. | 1. Выполнить силами инженерно-технических работников внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга - Вышестеблиевская. | 2013-05-06 10:29 | 2013-05-06 10:46
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А77-А314 | 181 | 2013-06-30 09:58 | 2013-06-30 11:30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А77-А314 1973г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А77-А314 | 2013-06-30 09:58 | 2013-06-30 11:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А5-А20 | 180 | 2013-06-28 19:40 | 2013-06-28 20:00 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А5-А20 1976г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А5-А20 | 2013-06-28 19:40 | 2013-06-28 20:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А90-А310 | 179 | 2013-06-28 15:57 | 2013-06-28 17:05 | Вследствии проезда в охранной зоне ВЛ 10 кВ А90-А310 автомобиля с негабаритным грузом пренадлежащего "Спецстрой России" на опоре №7 оборвалась вязка провода фазы "А" в результате чего провод упал на фазу "В". | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Спецстрой России" по факту порыва ВЛ-10 кВ А90-А310. | 2013-06-28 15:57 | 2013-06-28 17:05
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Псоу-Адлер | 25 | 2013-06-28 15:50 | 2013-06-28 16:01 | В результате проезда неустановленного лица на грузовом транспорте ( с негабаритным грузом по ВЛ-110 кВ Псоу- Адлер произошло электродуговое перекрытие в пролёте опор № 55- № 56. | 1.Произвести послеаварийную проверку устройств РЗА МВ-110 ВЛ- Псоу на ПС 110/10/6 кВ Адлер. 2.Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ Псоу- Адлер при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса . | 2013-06-28 15:50 | 2013-06-28 16:01
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А90-А310 | 178 | 2013-06-25 14:31 | 2013-06-25 15:25 | Вследствии проезда в охранной зоне ВЛ 10 кВ А90-А310 автомобиля с негабаритным грузом пренадлежащего "Спецстрой России" на опоре №5 оборвались вязки проводов фазы "В" и "С" провода слетели с изоляторов и схлестнулись. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Спецстрой России" по факту порыва ВЛ-10 кВ А90-А310. | 2013-06-25 14:31 | 2013-06-25 15:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Х224-Х528 | 271 | 2013-06-21 16:10 | 2013-06-21 16:50 | При производстве земляных работ в охранной зоне порван кабель КЛ-6 Х224 Iс.ш. - Х528 Iс.ш.; КЛ-6 Х224 IIс.ш. - Х528 IIс.ш. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х224 Iс.ш. - Х528 Iс.ш.; КЛ-6 Х224 IIс.ш. - Х528 IIс.ш. | 2013-06-21 16:10 | 2013-06-21 16:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю103-РП-58 | 177 | 2013-06-20 19:10 | 2013-06-20 19:30 | Вследствие проведения земляных работ "Прострой инженеринг" в охранной зоне КЛ-10кВ ф. Ю103-РП-58 1982г. Произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Прострой инженеринг" по факту порыва КЛ-10кВ ф. Ю103-РП-58 | 2013-06-20 19:10 | 2013-06-20 19:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-59-А526 | 176 | 2013-06-20 13:40 | 2013-06-20 19:20 | Вследствие проведения земляных работ "Прострой инженеринг" в охранной зоне КЛ-10кВ РП-59-А526, произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Прострой инженеринг" по факту порыва КЛ-10кВ РП-59-А526 | 2013-06-20 13:40 | 2013-06-20 19:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А89-А345 | 175 | 2013-06-18 09:19 | 2013-06-18 16:10 | Вследствии проведения земляных работ СК "Резонанс" в охранной зоне КЛ-10кВ А89-А345, произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СК "Резонанс" по факту порыва КЛ-10кВ А89-А345 2.Подать заявку в администрацию Адлерского района для получения безприпятственного пропуска на частные территории. | 2013-06-18 09:19 | 2013-06-18 16:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТП-К19-К50/К49/К57 | 710 | 2013-06-17 01:19 | 2013-06-17 02:16 | В результате некачественного монтажа концевой кабельной муфты на опоре № 1 ООО"Теплоцентрстрой", произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "Теплоцентрстрой"о некачественном монтаже концевых кабельных муфт. | 2013-06-17 01:19 | 2013-06-17 02:16
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А90-А310 | 174 | 2013-06-18 00:21 | 2013-06-18 09:15 | Вследствие проезда в охранной зоне ВЛ 10 кВ А90-А310 автомобиля с негабаритным грузом пренадлежащего "Спецстрой России" на опоре №5 оборвались вязки проводов фазы "А" и "В" провода слетели с изоляторов и схлестнулись. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Спецстрой России" по факту порыва ВЛ-10 кВ А90-А310. | 2013-06-18 00:21 | 2013-06-18 09:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ол-10-ТП-Н397П | 788 | 2013-06-17 17:40 | 2013-06-17 19:03 | Разрушение при грозе разрядников РВО-10 в потребительском ТП-Н397П с замыканием двух фаз на землю. | 1.Направить письмо гр.Лисовой Е.Н. о небходимости ремонта ТП-Н397П. | 2013-06-17 17:40 | 2013-06-17 19:03
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТП-К19-К50/К49/К57 | 708 | 2013-06-17 16:20 | 2013-06-17 17:10 | В результате некачественного монтажа концевой кабельной муфты, фирмой "Теплоцентрстрой", произошел пробой ее изоляции с межфазным замыканим. | 1.Обязать восстановить КВЛ 10кВ ТП-К19-К50/К49/К57 фирмой "Теплоцентрстрой" | 2013-06-17 16:20 | 2013-06-17 17:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д15-Д217 | 597 | 2013-06-16 12:17 | 2013-06-16 14:10 | Атмосферные перенапряжения. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ пс Дагомыс фид. Д15-Д217; Д216-Д217; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-06-16 12:17 | 2013-06-16 14:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н419-ТП-Н363П | 787 | 2013-06-16 09:25 | 2013-06-16 13:35 | Попадание воды в РУ-10 в ТП-Н363П с междуфазным замыканием. | 1.Направить письмо ООО "Ирбит" о небходимости ремонта ТП-Н363П. | 2013-06-16 09:25 | 2013-06-16 13:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Г52-Г55 | 786 | 2013-06-16 08:22 | 2013-06-16 15:56 | Схлёст проводов на ВЛ-10 Г52-Г55 в пролёте опор № 7- №8. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Г52-Г55, выявить проблемные места и запланировать в текущем году техническое обслуживание ВЛ-10 Г52-Г55. | 2013-06-16 08:22 | 2013-06-16 15:56
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 10 кВ | ТРП172-К173/К46/К47 | 709 | 2013-06-16 06:22 | 2013-06-16 14:50 | В результате перевода ТП-К46 с класса напряжения 6кВ на класс напряжения 10 кВ. В ТП остались в работе ОПН 6 кВ. В результате перенапряжения, произошол их пробой с замыканием на землю. | 1. Заменить в ТП-К 46 ОПН. 2. Призвести осмотр всех КЛ,КВЛ,ТП переведенных на напряжение 10кВ, на предмет наличия ОПН 6кВ. | 2013-06-16 06:22 | 2013-06-16 14:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | ВЛ | 10 кВ | л206-л224 | 659 | 2013-06-16 06:20 | 2013-06-16 12:20 | Причина повреждения ВЛ-10кВ л206-л224- срыв изолятора на опоре №9 вследствии сильных порывов ветра падения ветки дерева на провода ВЛ-10кВ. Провод остался целым. | Произвести восстановление работы оборудования, произвести чистку трассы. | 2013-06-16 06:20 | 2013-06-16 12:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС2-А569 | 173 | 2013-06-14 21:37 | 2013-06-15 10:00 | Из-за сильного порывистого ветра и сильного доджя и грозы на опоре №4, №5 оборвались вязки проводов фаз "А" "В" в результате чего произошел схлест проводов. | Произвести перетяжку проводов, произвести ремонт контактных соединений ВЛ 10 кВ ф. ПС2-А569. | 2013-06-14 21:37 | 2013-06-15 10:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю319-А19 | 172 | 2013-06-14 15:05 | 2013-06-14 22:15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю319-А19 1966г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.Ю319-А19 | 2013-06-14 15:05 | 2013-06-14 22:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д105-Д138 | 596 | 2013-06-14 14:50 | 2013-06-14 18:15 | Падение дерева, в результате чего произошел обрыв провода на ВЛ-10кВ Д105-Д138 и отгорание шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ Д216-Д217. | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Д105-Д138; Д216-Д217; и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-06-14 14:50 | 2013-06-14 18:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-68-ТП-652 | 443 | 2013-06-13 18:30 | 2013-06-13 18:57 | На ТП-652 произошло перекрытие на ВН. ТП-652 абонентское. | 1. Произвести работу с абонентом о необходимости своевременного обслуживания оборудования ТП. | 2013-06-13 18:30 | 2013-06-13 18:57
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А105-А253 | 171 | 2013-06-13 14:40 | 2013-06-14 00:45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А105-А253 1975г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А105-А253 | 2013-06-13 14:40 | 2013-06-14 00:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 157-348 | 442 | 2013-06-13 08:30 | 2013-06-13 16:58 | 1.При проведении земляных работ без согласования с Сочинскими ЭС сторонней организацией ООО "Новоград"повреждён КЛ 6 157-348. | 1.Проведение разъяснительных мероприятий с организациями проводящими земляные работы о необходимости их согласования. | 2013-06-13 08:30 | 2013-06-13 16:58
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП2-148; 37-235 | 441 | 2013-06-10 16:40 | 2013-06-10 19:10 | 1.Кабельные линии эксплуатируются длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 РП2-148 ААБ 3*120 1965 г. 3.КЛ-6 37-235 АСБ 3*120 1974 г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 157-348 | 2013-06-10 16:40 | 2013-06-10 19:10
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Якорная щель | 24 | 2013-06-10 11:27 | 2013-06-10 13:42 | В результате несогласованных действий с Сочинскими электрическими сетями сторонней организацией производилась валка деревьев на краю просеки ВЛ-110 Волконка- Якорная щель , в результате чего было допущено падение дерева на нижний и средний провода (М-70) с последующим падением проводов на землю в пролёте опор № 223-№ 224 , от тока короткого замыкания произошёл пережог шлейфа фазы «С» на опоре № 3я в месте контактного соединения ( провода М-70 с проводом АС-120) , шлейфов фазы «В» на опорах № 116, № 120 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Якорная щель в месте контактного соединения. | 1. Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 223- № 224 на ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель, выполнить ремонт шлейфов на опорах № 3я , № 116, № 120 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Якорная щель 2. Выполнить тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель, ВЛ-110 кВ Дагомыс- Якорная щель. 3. Разработать мероприятия по результатам тепловизионного осмотра ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель, ВЛ-110 кВ Дагомыс- Якорная щель. 4. Направить претензионное письмо в адрес организации производившей валку деревьев на краю просеки ВЛ-110 кВ Волкоонка- Якорная щель о нарушений правил при работе в охранной зоне ВЛ-110 кВ. | 2013-06-10 11:27 | 2013-06-10 13:42
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ол8-Н419 | 785 | 2013-06-10 10:18 | 2013-06-10 19:00 | В потребительском КРН-29П включены ЗН ВЛ-10. | 1.Направить письмо о нарушениях в Ростехнадзор. | 2013-06-10 10:18 | 2013-06-10 19:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 176-58 | 440 | 2013-06-08 11:50 | 2013-06-08 12:45 | 1.В результате старения изоляции произошло замыкание в кабельной воронке в ТП 176. 2.ТП-176 1975 г. | 1. Производить постоянный контроль за состоянием кабельных воронок в ТП при осмотрах оперативному персоналу и во время ремонтов ремонтному персоналу. | 2013-06-08 11:50 | 2013-06-08 12:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Лм-4-КРН-Н304П | 784 | 2013-06-07 23:20 | 2013-06-08 07:15 | Попадание воды в РУ-10 в КРН-Н304П с междуфазным замыканием. | 1.Направить письмо гр. Асатрян Р.А. о небходимости ремонта КРН-Н304. | 2013-06-07 23:20 | 2013-06-08 07:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А296-А525 | 170 | 2013-06-07 15:12 | 2013-06-07 19:00 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А296-А525 с 1975г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А296-А525 2.Подать заявку в администрацию Адлерского района для получения безприпятственного пропуска на частные территории. | 2013-06-07 15:12 | 2013-06-07 19:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс2 | 169 | 2013-06-07 07:48 | 2013-06-07 07:53 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Провести внеплановый обход ф. ПС2 | 2013-06-07 07:48 | 2013-06-07 07:53
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 157-348 | 439 | 2013-06-07 06:40 | 2013-06-07 19:35 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 157-348 ААШв 3*150 1973 г. 3.В результате замыкания в КЛ-6 157-348 произошло отггарание двух проводов на ВЛ-6 180-372. 4.ВЛ-6 180-372 АС-50 1966 г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 157-348 | 2013-06-07 06:40 | 2013-06-07 19:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс2 | 168 | 2013-06-06 23:28 | 2013-06-06 23:36 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Провести внеплановый обход ф. ПС2 | 2013-06-06 23:28 | 2013-06-06 23:36
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 157-348 | 438 | 2013-06-05 20:08 | 2013-06-06 03:56 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 157-348 ААШв 3*150 1973 г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 157-348 | 2013-06-05 20:08 | 2013-06-06 03:56
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 544-603 | 437 | 2013-06-05 17:20 | 2013-06-06 02:15 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 544-603 ЦААБ 3*95 1989 г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 544-603. | 2013-06-05 17:20 | 2013-06-06 02:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А90-А92 | 167 | 2013-06-05 15:51 | 2013-06-05 18:43 | Вследствии проезда в охранной зоне ВЛ 10 кВ А90-А92 автомобиля с негабаритным грузом пренадлежащего "Спецстрой России" на опоре №5 оборвались вязки проводов фазы "А" и "В" провода слетели с изоляторов и схлестнулись. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Спецстрой России" по факту порыва ВЛ-10 кВ А90-А92. | 2013-06-05 15:51 | 2013-06-05 18:43
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП-49-А363 | 166 | 2013-06-05 12:20 | 2013-06-05 12:50 | Вследствии проведения земляных работ неизвестной организацией в охранной зоне КЛ-10кВ РП-49-А363 произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт по факту порыва КЛ-10кВ РП-49-А363 | 2013-06-05 12:20 | 2013-06-05 12:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 59-399 | 436 | 2013-06-04 23:45 | 2013-06-05 00:10 | 1.Кабельная линия абонентская. 2.КЛ 6 кВ 59-399. | Направить письмо в адрес организации эксплуатирующей КЛ 6 кВ 59-399 о выполнении ремонтных работ повреждённой кабельной линии. | 2013-06-04 23:45 | 2013-06-05 00:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А90-А97 | 165 | 2013-06-04 09:59 | 2013-06-04 18:25 | Вследствие проведения земляных работ СУ-415 в охранной зоне КЛ-10кВ А90-А97, произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СУ-415 по факту порыва КЛ-10кВ А90-А97 | 2013-06-04 09:59 | 2013-06-04 18:25
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Кр-5-ТП-Г36 | 783 | 2013-06-04 06:40 | 2013-06-04 12:04 | Попадание воды в РУ-10 в ТП-Г36П с межфазным замыканием. | 1.Направить письмо Главе Георгиевского сельского поселения о небходимости ремонта здания ТП-Г36П. | 2013-06-04 06:40 | 2013-06-04 12:04
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | ВЛ | 10 кВ | л33-РП-л82/82 | 658 | 2013-06-04 06:10 | 2013-06-04 12:20 | Причина повреждения ВЛ-10кВ л33-РП-л82/82-схлестывание проводов в пролете. | Обязать владельца оборудования произвести восстановление и внеплановые лабораторные испытания ВЛ-10кВ л33-РП-л82/82. | 2013-06-04 06:10 | 2013-06-04 12:20
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Якорная щель | 23 | 2013-06-03 22:10 | 2013-06-03 23:48 | При попадании грозового разряда в поддерживающую гирлянду ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель на опоре №182, произошло пережигание пестика последнего изолятора в гирлянде ( ближе к проводу) , последующее падение провода на траверзу, в результате короткого замыкания произошёл пережог шлейфа на опоре № 6-я. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса . 2. Выполнить замер контура заземления опоры № 182 на ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель. | 2013-06-03 22:10 | 2013-06-03 23:48
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ол-8-ТП-Н419 | 782 | 2013-06-03 21:00 | 2013-06-03 22:40 | Повреждение ПР-10 в ТП-Н419П с междуфазным замыканием. | 1.Направить письмо владельцу ТП-Н419 гр.Зайцеву В.В. о недопущении применения в электроустановках предохранителей, не соответствующих требованиям НТД. | 2013-06-03 21:00 | 2013-06-03 22:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А91-А92 | 164 | 2013-06-03 09:49 | 2013-06-03 14:20 | Вследствии проезда в охранной зоне ВЛ 10 кВ А91-А92 автомобиля с негабаритным грузом пренадлежащего "Спецстрой России" на опоре №5 оборвались вязки проводов фазы "А" провод слетел с изолятора и схлестнулся с проводом фазы "В". | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Спецстрой России" по факту порыва ВЛ-10 кВ А91-А92. | 2013-06-03 09:49 | 2013-06-03 14:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А90-А92 | 163 | 2013-06-03 01:22 | 2013-06-03 06:00 | Вследствии проезда в охранной зоне ВЛ 10 кВ А90-А92 автомобиля с негабаритным грузом пренадлежащего "Спецстрой России" на опоре №5 оборвались вязки проводов фазы "А" и "С" провода слетели с изоляторов и схлестнулись. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на "Спецстрой России" по факту порыва ВЛ-10 кВ А90-А92. | 2013-06-03 01:22 | 2013-06-03 06:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А478-А363 | 162 | 2013-06-02 22:15 | 2013-06-03 09:30 | Вследствии проезда в охранной зоне КВЛ 10 кВ А478-А363 неизвестного автомобиля с негабаритным грузом между опорами № 4- № 5 оборвалась вязка провода фазы "А" и провод слетел с изолятора и схлестнулся с проводом фазы "Б". | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" порыва КВЛ 10 кВ А478-А364. | 2013-06-02 22:15 | 2013-06-03 09:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А478-А364 | 161 | 2013-05-31 19:05 | 2013-05-31 19:36 | Вследствии проезда в охранной зоне КВЛ 10 кВ А478-А364 неизвестного автомобиля с негабаритным грузом между опорами № 4-№ 5 оборвалась вязка провода фазы "С" и провод слетел с изолятора и схлестнулся с проводом фазы "А". | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" порыва КВЛ 10 кВ А478-А364. | 2013-05-31 19:05 | 2013-05-31 19:36
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 157-348 | 435 | 2013-05-31 07:55 | 2013-05-31 14:30 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 157-348 ААШв 3*150 1973 г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 157-348 | 2013-05-31 07:55 | 2013-05-31 14:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс9 | 160 | 2013-05-30 18:51 | 2013-05-30 18:55 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Провести внеплановый обход ф. ПС9 | 2013-05-30 18:51 | 2013-05-30 18:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | М315-РП-3н | 270 | 2013-05-30 10:45 | 2013-05-30 18:40 | При производстве земляных работ в охранной зоне порван кабель КЛ-6 Ф.М315-РП-3н. работниками ООО "Промстройресурс". | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М315-РП-3н. | 2013-05-30 10:45 | 2013-05-30 18:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 159 | 2013-05-30 00:15 | 2013-05-30 00:50 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. Ю305-А364 1979г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ КЛ-10кВ ф. Ю305-А364 | 2013-05-30 00:15 | 2013-05-30 00:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д73-Д75 | 595 | 2013-05-29 13:30 | 2013-05-29 17:05 | В результате подвижки грунта опора ВЛ-10 Д73-Д75 наклонилась и была оборвана вязка провода, в результате чего провод лег на траверсу. | 1. Выполнить ремонт ВЛ-10кВ Д73-Д74 . | 2013-05-29 13:30 | 2013-05-29 17:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А332-А475 | 158 | 2013-05-29 09:00 | 2013-05-29 11:15 | Вследствие проведения земляных работ СМУ-2 в охранной зоне КЛ-10кВ А332-А475 1981г. Произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СМУ-2 по факту порыва КЛ-10кВ А332-А475 | 2013-05-29 09:00 | 2013-05-29 11:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | А90-А310 | 157 | 2013-05-28 20:12 | 2013-05-29 00:04 | Вследствии проезда в охранной зоне ВЛ 10 кВ А90-А310 неизвестного автомобиля с негабаритным грузом на опоре №4 оборвалась вязка провода фазы "С" и провод слетел с изолятора и схлестнулся с проводом фазы "А". | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" порыва ВЛ-10 кВ А90-А310. | 2013-05-28 20:12 | 2013-05-29 00:04
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А90-А97 | 156 | 2013-05-27 18:10 | 2013-05-27 19:00 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Спейстрой России" в охранной зоне КЛ-10кВ А90-А97 1978г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Спейстрой России" по факту порыва КЛ-10кВ А90-А97 | 2013-05-27 18:10 | 2013-05-27 19:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А111 | 155 | 2013-05-26 17:03 | 2013-05-26 21:10 | Перекрытие ВН-А111 по причине проникновения животного в ТП. | Выполнить ремонт РУ-10кВ в ТП-А111. | 2013-05-26 17:03 | 2013-05-26 21:10
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 6 кВ | РП24/РП75-С250-С637-С483/С397-С23-С500 | 594 | 2013-05-25 09:20 | 2013-05-25 15:00 | Причина не выяснена. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-6кВ от РП24/РП75-С250-С637-С483/С397-С23-С500 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-05-25 09:20 | 2013-05-25 15:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А478-А363 | 154 | 2013-05-24 22:05 | 2013-05-24 23:30 | Вследствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А478-А363 1979г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ А478-А363 | 2013-05-24 22:05 | 2013-05-24 23:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | РП61-Д14 | 593 | 2013-05-24 17:45 | 2013-05-24 19:00 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 РП61-пс Д ф.Д14 ( с 1982 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Выполнить отыскание и ремонт КЛ-10кВ РП61-Д14 пс Дагомыс. | 2013-05-24 17:45 | 2013-05-24 19:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | П22-РП24 | 434 | 2013-05-24 16:30 | 2013-05-25 00:35 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 П22-РП24 ААШВ 3*120 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 П22-РП24 | 2013-05-24 16:30 | 2013-05-25 00:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | П21-РП24 | 433 | 2013-05-24 16:30 | 2013-05-25 00:35 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ-6 П21-РП24 ААШВ 3*120 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 П21-РП24 | 2013-05-24 16:30 | 2013-05-25 00:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А89-А345 | 153 | 2013-05-24 09:55 | 2013-05-24 12:49 | Вследствии проведения земляных работ СК "Резонанс" в охранной зоне КЛ-10кВ А89-А345 1981г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СК "Резонанс" по факту порыва КЛ-10кВ А89-А345 | 2013-05-24 09:55 | 2013-05-24 12:49
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А402 | 152 | 2013-05-23 15:56 | 2013-05-23 22:16 | Внутреннее повреждение Т1 в ТП А402 под нагрузкой. | Замена трансформатора в ТП-А402, ремонт РУ-10кВ в ТП-А402 | 2013-05-23 15:56 | 2013-05-23 22:16
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 151 | 2013-05-23 11:20 | 2013-05-23 18:40 | Вследствии проведения земляных работ ПМК-21 в охранной зоне КЛ-10кВ ф.Ю305-А364 1979г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт на ПМК-21 по факту порыва КЛ-10кВ ф.Ю305-А364 | 2013-05-23 11:20 | 2013-05-23 18:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс2 | 150 | 2013-05-23 02:25 | 2013-05-23 02:35 | Сильный порывистый ветер превышающий расчетные параметры ВЛ. | Провести внеплановый обход ф. ПС2 | 2013-05-23 02:25 | 2013-05-23 02:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП52-426; 224-426; 36-426 | 432 | 2013-05-22 13:00 | 2013-05-22 13:00 | 1.Повреждение кабельных линий без согласования с Сочинскими электрическими сетями сторонними лицами при проведении землянных работ 2.КЛ-6 РП52-426; КЛ-6 224-426; КЛ-6 36-426 | 1.Проведение разъянительной работы с персоналом организаций осуществляющих землянные работы.
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 6 кВ | ТП-К158-К67 | 706 | 2013-05-20 11:20 | 2013-05-20 21:00 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового КЛ 6кВ ТП-К158-К67, вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой ООО СК-Ренессанс. КЛ восстановлены, за счет сил и средств виновника повреждения. | 1.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ООО СК-Ренессанс. | 2013-05-20 11:20 | 2013-05-20 21:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 6 кВ | Вд11-Г399 | 781 | 2013-05-19 18:15 | 2013-05-19 20:08 | Старение изоляции концевой муфты, пробой изоляции концевой муфты с межфазным перекрытием. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-6 Вд11-Г399. | 2013-05-19 18:15 | 2013-05-19 20:08
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д25-Д26 | 592 | 2013-05-17 22:05 | 2013-05-19 10:20 | В результате повреждения КЛ-10кВ Д25-Д26 из-за старения изоляции, произошёл пережог провода АС-50 в целом месте на ВЛ-10кВ Д281-Д282. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10 Д25-Д26 в план проектирования и реконструкции 2016г. | 2013-05-17 22:05 | 2013-05-19 10:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А311-А505 | 149 | 2013-05-17 16:05 | 2013-05-17 22:15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А311-А505 с 1974г. Произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А311-А505 | 2013-05-17 16:05 | 2013-05-17 22:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | 37-725 | 431 | 2013-05-17 12:30 | 2013-05-17 14:12 | 1.Кабельная линия эксплуатируется длительно в сыром грунте,что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. КЛ 6-10 кВ 37-725. 2.КЛ-6 37-725 АСБ 3*120 1967г. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014г.КЛ-6 441- РП56 | 2013-05-17 12:30 | 2013-05-17 14:12
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А33-А314 | 148 | 2013-05-16 11:51 | 2013-05-16 15:40 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А33-А314 1985г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А33-А314 | 2013-05-16 11:51 | 2013-05-16 15:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н48-Н123 | 780 | 2013-05-15 09:35 | 2013-05-15 14:00 | Падение ветки на провода ВЛ-10 Н48-Н123 при сильном ветре с межфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н48-Н123. 2.Переключить нагрузки фидера Ол-3 на ПС Ольгинка, минуя КЛ-10 Вывод из ТП-Н211П. | 2013-05-15 09:35 | 2013-05-15 14:00
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Куринская-Кривенковская; Навагинская-Гойтх | 22 | 2013-05-14 13:50 | 2013-05-14 14:30 | В результате грозового удара молнии в опору и сильного ливня произошло одновременное перекрытие фаз «А» и «В» на землю (подтверждается осциллограммами) на опоре №275 ВЛ-110 кВ «Куринская - Кривенковская» и на ВЛ-110 кВ «Навагинская - Гойтх» (совместный подвес), с дальнейшим пережогом пестика последнего изолятора фазы «В» на опоре №275 ВЛ-110 кВ «Куринская - Кривенковская». В результате чего произошло падение провода фазы «В» на опоре №275 ВЛ-110 кВ «Куринская - Кривенковская» на землю. Отказ в отключении СМВ-110 кВ на ПС-110 кВ «Кривенковская» при срабатывании защит ВЛ-110 кВ «Куринская - Кривенковская» в результате повреждения катушки отключения выключателя (катушка сгорела при срабатывании защит). Отказ в отключении выключателя ВГТ-110 ВЛ Кривенковская на ПС-110 кВ «Туапсе тяговая» при срабатывании резервирующих защит ВЛ-110 кВ «Туапсе тяговая – Кривенковская» из-за несоответствия заводским параметров срабатывания электромагнита отключения и неиспользования в схеме второго электромагнита отключения выключателя. На ПС 220 кВ «Шепси» защиты ВЛ 110 кВ Тупсе-тяговая 1,2 цепь не работали, так как по своим техническим характеристикам и заданным уставкам они не могут одновременно обеспечить селективность и дальнее резервирование защит ВЛ 110 кВ транзита Туапсе-тяговая – Тверская. | 1. Усилить контур заземления опоры №275 ВЛ 110 кВ Кривенковская-Куринская с доведением сопротивления с 6 Ом до 5 Ом. | 2013-05-14 13:50 | 2013-05-14 14:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП-14-Х-Х267 | 269 | 2013-05-12 16:40 | 2013-05-12 17:00 | При производстве земляных работ в охранной зоне порван кабель КЛ-6 РП-14-Х-Х267 ООО"Промстройресурс". АСБ-3х120 | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 РП-14-Х267 | 2013-05-12 16:40 | 2013-05-12 17:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | РП-14-Х191 | 268 | 2013-05-12 16:40 | 2013-05-12 17:00 | При производстве земляных работ в охранной зоне порван кабель КЛ-6 РП-14-Х191 ООО "Промстройресурс" ( марка КЛ АСБ-3х120) | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 РП-14-Х191 | 2013-05-12 16:40 | 2013-05-12 17:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | А33-А207 | 147 | 2013-05-12 08:40 | 2013-05-12 13:30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А33-А207 1973г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А33-А207 | 2013-05-12 08:40 | 2013-05-12 13:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 10 кВ | ТРП172-К173 | 705 | 2013-05-08 16:30 | 2013-05-08 16:55 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля КЛ 10кВ ТРП172-К173 вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой ООО СК-Ренессанс без согласования с Сочинскими электрическими сетями. КЛ восстановлены, за счет сил и средств виновника повреждения. | 1.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ООО СК-Ренессанс. | 2013-05-08 16:30 | 2013-05-08 16:55
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс тяговая-Пасечная | 21 | 2013-05-02 11:52 | 2013-05-02 12:25 | При проезде стороннего а/м КАМАЗ под ВЛ-110 «Дагомыс тяговая – Пасечная» в пролете между опорами №24 - №25 произошло электродуговое перекрытие на кузов автомобиля. | Выполнить ремонт провода М-70 в пролёте опор № 24- № 25 на ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая- Пасечная. | 2013-05-02 11:52 | 2013-05-02 12:25
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Каневская-Откормбаза | 527 | 2013-06-30 02:30 | 2013-06-30 04:34 | Сильный дождь, ветер, атмосферные перенапряжения на ВЛ-35кВ "Каневская-Откормбаза", схлест проводов. | Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Каневская-Откормбаза" | 2013-06-30 02:30 | 2013-06-30 04:34
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Брюховецкая-Новоджерелиевская-Ольгинская-Приморско-Ахтарская | 526 | 2013-06-28 22:53 | 2013-06-29 01:22 | В результате прямого попадания молнии оборван верхний провод ф."С" в пролетах опор № 118-119 ВЛ-110кВ "Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская". | Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Новоджерелиевская- Приморско-Ахтарская" | 2013-06-28 22:53 | 2013-06-29 01:22
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Медведовская | 525 | 2013-06-26 15:51 | 2013-06-26 17:16 | В момент возникновения технологического нарушения Краснодарские ЭС по ВЛ-35кВ "Старомышастовская" потребляли более 16 МВА по стороне 35кВ, ток нагрузки был близкий к току уставки МТЗ-35кВ ВЛ-35кВ "Старомышастовская" 420 А и МВ-35кВ Т-1 420 А. Т.к. сработала сигнализация о перегрузе трансформатора ( уставка 104 А по стороне 110кВ), ток по стороне 35кВ был не менее 311 А более 9с. При коротком замыкании в сети 35кВ или 10кВ ( на ПС-35/10кВ "Старомышастовская" или ПС-35/10кВ "Новотитаровская" происходит пуск защит МТЗ-110кВ Т-1 ПС-110/35/10кВ "Медведовская, МТЗ-35кВ ВЛ-35кВ "Старомышастовская", срабатывают пусковые токовые реле. После исчезновения КЗ пусковые токовые реле остаются в сработанном состоянии, т.к. коэффициент возврата составляет 0,8 и ток возврата этих реле составил 336А, соизмеримый с током нагрузки ВЛ-35кВ "Старомышастовская". Через ТТ--35кВ (коэффициент трансформации равен 400/5) МВ-35кВ Т-1 протекал ток 336/4,2А, не достаточный (должен быть не менее 5А) для отключения МВ-35кВ Т-1 по схеме дешунтирования катушек отключения. Через ТТ-35кВ (коэффициент трансформации 300/5) МВ-35кВ ВЛ-35кВ "Старомышастовская" протекал ток 336/5,6А. Т.к. МВ-35кВ "Старомышастовская" затянул отключение (более 2,5с), а МВ-35кВ Т-1 не мог отключиться по току, МТЗ-110кВ доработало с выдержкой времени 3,5с до срабатывания КЗ-110кВ, отключение МВ-35кВ Т-1, МВ-10кВ Т-1 от цепей предварительно заряженных конденсаторов. | 1. Произвести перерасчет сети 35кВ по ВЛ-35кВ "Старомышастовская" и уставок силового трансформатора Т-1 ПС-110/35/10кВ "Медведовская" . 2. Установить собственную токовую защиту ввода 35кВ Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Медведовская". 3. Произвести расчет электрических режимов в сети 35кВ по ВЛ-35кВ "Старомышастовская" силового трансформатора Т-1 ПС-110/35/10кВ "Медведовская" для режима питания подстанций Краснодарских ЭС от ПС-110/35/10кВ "Медведовская", предусмотреть режимные мероприятия для исключения перегрузки трансформатора Т-1. | 2013-06-26 15:51 | 2013-06-26 17:16
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СВ-9 | 100 | 2013-06-17 02:20 | 2013-06-17 04:06 | В следствии грозовых перенапряжений и проливного дождя произошел пробой изоляции ПНБ-10 в ТП-СВ-9-237 | 1.Произвести замену ПНБ-10, осмотр разрядников 10кВ на ТП СВ-9-237 | 2013-06-17 02:20 | 2013-06-17 04:06
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АБ-9 | 99 | 2013-06-16 09:06 | 2013-06-16 15:15 | Сильные порывы ветра привели к падению дерева из вне охраной зоны ВЛ-10кВ "АБ-9". В пролетах опор № 62-63; 66-68; 47-48 обрыв, схлёст проводов. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АБ-9" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за пределами охраной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2013-06-16 09:06 | 2013-06-16 15:15
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ОЧ-1 | 98 | 2013-06-16 05:50 | 2013-06-16 08:20 | В следствии грозовых перенапряжений и проливного дождя произошли повреждения ПКТ-10 - 2шт, и опорных изоляторов - 2шт в РУ-10 ТП-ОЧ-1-743. | 1.Произвести внеочередной осмотр ТП ОЧ-1-743 | 2013-06-16 05:50 | 2013-06-16 08:20
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ОК-3 | 97 | 2013-06-16 04:50 | 2013-06-16 13:15 | Грозовые перенапряжения по ВЛ-10 кВ "ОК-3", штормовой ветер, проливной дождь. | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10кВ "ОК-3" | 2013-06-16 04:50 | 2013-06-16 13:15
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-9 | 96 | 2013-06-16 04:47 | 2013-06-16 11:52 | Причина отключения по ВЛ-10 кВ "М-9" не выявлена, грозовые перенапряжения, штормовой ветер, проливной дождь. | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10кВ "М-9" | 2013-06-16 04:47 | 2013-06-16 11:52
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛ-4 | 95 | 2013-06-14 17:57 | 2013-06-14 18:00 | Причина не установленая. | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "НЛ-4" | 2013-06-14 17:57 | 2013-06-14 18:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Новонекрасовская | 521 | 2013-06-10 20:00 | 2013-06-10 21:31 | Повреждение ввода СМВ-110кВ ф."В" на ПС-110/35/10кВ "Новонекрасовская" произошло вследствие резкого ухудшения его изоляционных характеристик, связанных с общим старением изоляции (срок эксплуатации в течение 31 года). | 1. Заменить ввод СМВ-110кВ ф."В" на ПС-110/35/10кВ "Новонекрасовская". 2. Произвести внеочередные испытания сопротивления изоляции вводов СМВ-110кВ ф."А","В", "С" на ПС-110/35/10кВ "Новонекрасовская". | 2013-06-10 20:00 | 2013-06-10 21:31
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Албаши-Копанская | 520 | 2013-06-07 17:58 | 2013-06-07 18:34 | Сильная гроза. Атмосферные перенапряжения на ВЛ-35кВ "Албаши-Копанская". | Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Албаши-Копанская" | 2013-06-07 17:58 | 2013-06-07 18:34
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Медведовская | 519 | 2013-06-05 16:57 | 2013-06-05 18:24 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 31 года) произошел излом шпильки вторичных цепей ТТ-35кВ ф."А", приведший к нарушению баланса в токовых цепях диф.защиты Т-1 при внешних КЗ. Учитывая время срабатывания диф.защиты 0 с и время срабатывания МТЗ отходящих ВЛ-10кВ 0,5 с установить на какой ВЛ-10кВ было КЗ не представляется возможным. | 1. Произвести внеочредную проверку РЗА Т-1 ПС-35/10кВ "Медведовская" заменить газовое реле Т-1 типа ПГЗ-22 на реле современного исполнения. | 2013-06-05 16:57 | 2013-06-05 18:24
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Челбасская | 518 | 2013-06-04 16:15 | 2013-06-04 16:44 | Отключение МВ-10кВ Т-1 и МВ-35кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Челбасская" произошло по причине ложной работы газового реле типа ПГЗ-22 (год выпуска 1962) газовой защиты Т-1. Выписка из инструкции по эксплуатации газовой защиты РД 153-34.0-35.518-2001: "Низкая вибрационная устойчивость реле этого типа приводит к срабатыванию газовой защиты при вибрации корпуса газового реле при нормальной работе трансформатора". Рекомендовано: по причине конструктивных недостатков реле ПГЗ-22 заменить на газовое реле современных конструкций, для исключения случаев ложной работы газовой защиты. | 1. На ПС-35/10кВ "Челбасская" заменить газовое реле Т-1 типа ПГЗ-22 на реле современного исполнения. | 2013-06-04 16:15 | 2013-06-04 16:44
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-7 | 94 | 2013-06-04 15:55 | 2013-06-04 17:48 | Падение дерева, подгнившего у основания, (из вне охраной зоны ВЛ-10кВ) послужило причиной схлеста проводов двух фаз в пролете опор 53-54 по ВЛ-10 кВ "С-7". | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-кВ "С-7" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за пределами охраной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2013-06-04 15:55 | 2013-06-04 17:48
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Переясловская | 517 | 2013-06-01 14:51 | 2013-06-01 17:18 | В результате прямого попадания молнии в ВЛ-35кВ "Переясловская-110-Переясловская-35" в пролете опор № 47-49 произошел обрыв грозотроса, с замыканием ф."А" на землю через грозотрос и последующим возникновением межфазного замыкания на землю. Вследствие трансформации импульсного перенапряжения на сторону 10кВ, возникшего из-за замыкания на землю ВЛ-35кВ "Переясловская-110-Переясловская-35", произошло повреждение ТН-10кВ с возникновением эл.дуги и перекрытием изоляторов в ячейке ТН-10кВ СШ-10кВ ПС-110/35/10кВ "Переясловская". | 1. Произвести замену грозотроса в пролете опор № 47-49 ВЛ-35кВ "Переясловская-110-Переясловская-35". 2 Установить в ячейке ТН-10кВ разрядники для СШ-10кВ ПС-110/35/10кВ "Переясловская", не предусмотренные проектным решением. | 2013-06-01 14:51 | 2013-06-01 17:18
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Ольгинская-Бриньковская | 516 | 2013-06-01 14:17 | 2013-06-01 16:19 | Трубоукладчиком ЗАО "Бейсуг" оборван провод в пролете опор № 76-78 ВЛ-35кВ "Ольгинская-Бриньковская". | Через СМИ провести разъяснительную работу о запрете производства работ в охранных зонах ВЛ без согласования с сетевой организацией. | 2013-06-01 14:17 | 2013-06-01 16:19
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-3 | 93 | 2013-06-01 06:55 | 2013-06-01 11:28 | По ВЛ-10кВ "ВЗ-3" автотранспортом БМВ сбита опора №91 по ВЛ-10 "ВЗ-3". | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохраности электрооборудования. | 2013-06-01 06:55 | 2013-06-01 11:28
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Джумайловская | 515 | 2013-05-30 20:18 | 2013-05-30 22:55 | 1. Вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 30 лет)произошло ухудшение изоляционных характеристик опорного изолятора ф."В", с возникновением однофазного замыкания на "землю", перешедшее в межфазное, с возникновением электрической дуги, ставшей причиной повреждения ТТ-10кВ ф."А" и "С". 2. КЗ-35кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Джумайловская" не работал по причине заклинивания реле времени МТЗ-35кВ Т-1 типа РВМ-13 (срок эксплуатации 30 лет). Короткое замыкание ликвидировано отключением МВ-35кВ "Джумайловская" на ПС-110/35/27,5/10кВ "Калининская". | 1. Заменить реле времени МТЗ-35кВ Т-1 типа РВМ-13 на РВМ-12 на ПС-35/10кВ "Джумайловская". 2 Произвести внеочередную проверку защит Т-1 на ПС-35/10кВ "Джумайловская". | 2013-05-30 20:18 | 2013-05-30 22:55
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РПК-5 | 92 | 2013-05-30 10:58 | 2013-05-30 15:00 | По ВЛ-10кВ "РПК-5" автотранспортом ВАЗ 2105 сбита опора №39. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохраности электрооборудования. | 2013-05-30 10:58 | 2013-05-30 15:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ОС-4 | 91 | 2013-05-25 15:41 | 2013-05-25 18:17 | По ВЛ-10кВ "ОС-4" постороним автотранспортом сбита опора №94. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохраности электрооборудования. | 2013-05-25 15:41 | 2013-05-25 18:17
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛ-4 | 90 | 2013-05-22 15:52 | 2013-05-22 16:51 | На ТП 10/0,4кВ НЛ-4-89 произошел пробой изоляторов (вследствии длительного срока эксплуатации в течение 37 лет). | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ НЛ-4-89. | 2013-05-22 15:52 | 2013-05-22 16:51
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КГ-7 | 89 | 2013-05-19 08:12 | 2013-05-19 12:08 | На ВЛ-10кВ "КГ-7" произошло разрушение изоляторов ф."А" и ф."В".(длительный срок эксплуатации,изменение структуры материала,наличие внутреннего дефекта). | 1.КнРЭС-произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "КГ-7". | 2013-05-19 08:12 | 2013-05-19 12:08
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КГ-7 | 88 | 2013-05-16 02:54 | 2013-05-16 10:42 | Грозовые явления привели к межфазному замыканию в высоковольтном отсеке, повреждение ПКТ-10 ф. А и ф. В на ТП КГ-7-485. | 1.Произвести внеочередной осмотр ТП КГ-7-485. | 2013-05-16 02:54 | 2013-05-16 10:42
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Газоаппарат | 514 | 2013-05-15 10:05 | 2013-05-15 23:37 | Отключение МВ-10кВ Т-2 действием дуговой защиты произошло в результате неисправного датчика дуговой защиты (неисправен фототиристор) в отсеке выключателя МВ-10кВ ВЛ-10кВ "ГЗ-7". При возникновении КЗ на ВЛ-10кВ "ГЗ-7" дуговая защита СШ-10кВ сработала, т.к. из двух условий работы дуговой защиты (ток КЗ и вспышка в отсеке), пробой фототиристора можно считать выполнением одного из условий срабатывания выходных реле дуговой защиты. КЗ на ВЛ-10кВ "ГЗ-7" возникло по причине повреждения кабеля 10кВ, питающего ЗТП-10кВ "ВЗ-1-408"- потребительская. | Произвести внеочередную проверку дуговой защиты 1 и 2 СШ-10кВ на ПС-110/35/10кВ "Газоаппарат". | 2013-05-15 10:05 | 2013-05-15 23:37
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КН-5 | 87 | 2013-05-15 07:43 | 2013-05-15 13:26 | Автомобилем ВАЗ 2115 сбита опора №79 ВЛ-10кВ "КН-5". | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохраности электрооборудования. | 2013-05-15 07:43 | 2013-05-15 13:26
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПР-5 | 86 | 2013-05-15 05:50 | 2013-05-15 19:40 | Грозовые явления, шквалистый ветер, падение дерева,(из вне охранной зоны ВЛ-10кВ) послужило причиной обрыва и схлеста проводов 3-х фаз в пролете опор 1/11-1/11а. | 1.ПАРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПР-5" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за педелами охраной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2013-05-15 05:50 | 2013-05-15 19:40
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | СВ-11 | 85 | 2013-05-10 16:50 | 2013-05-10 20:00 | Падение дерева, подгнившего у основания, (из вне охранной зоны ВЛ-10кВ) послужило причиной обрыва проводов 3-х фаз в пролете опор 3/4-3/5. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СВ-11" с целью выявления высокорослых деревьев, расположеных за педелами охраной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2013-05-10 16:50 | 2013-05-10 20:00
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-11 | 84 | 2013-05-01 09:23 | 2013-05-01 09:23 | На ВЛ-10кВ "ПС-11" на опоре №31 обрыв вязки ф."В",(длительный срок эксплуатации, 43 года). | 1.БРЭС-произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "ПС-11".
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Переясловская | 513 | 2013-05-01 06:17 | 2013-05-01 09:23 | Отключение Т-1 действием газовой защиты на ПС-35/10кВ "Переясловская" произошло по причине ухудшения изоляции кабеля газовой защиты Т1-102 и, как следствие, замыкания цепи выходного реле газовой защиты. ОД-35кВ Т-1 не отключался по причине выхода из строя зарядного устройства блоков конденсаторов УЗ-401 в релейном шкафу защиты Т-1 (ОРУ-35кВ). Выход из строя УЗ-401 произошел по причине обрыва обмотки разделительного трансформатора, вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 42 лет). | 1. Произвести замену кабеля газовой защиты Т-1 от газового реле до клемного шкафа защиты Т-1 на ПС-35/10кВ "Переясловская". | 2013-05-01 06:17 | 2013-05-01 09:23
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-11 | 151 | 2013-06-30 08:37 | 2013-06-30 17:20 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-11" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №80/4, что привело к междуфазному замыканию по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-11" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-30 08:37 | 2013-06-30 17:20
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-6 | 150 | 2013-06-30 06:27 | 2013-06-30 11:39 | Замыкание на землю произошло на ВЛ-10кВ "НП-6" из-за разрушения изолятора на опоре №2/6 по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-6" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-30 06:27 | 2013-06-30 11:39
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ф-7 | 149 | 2013-06-29 22:52 | 2013-06-30 11:58 | Причиной явились грозовые перенапряжения. | 1.Произвести замену изоляторов в пролете опор 89-142 ВЛ-10кВ "Ф-7" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" | 2013-06-29 22:52 | 2013-06-30 11:58
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 148 | 2013-06-29 22:15 | 2013-06-29 22:40 | Отключение ВЛ-10кВ "В-5" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №297, что привело к междуфазному замыканию в результате сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "В-5" от ПС-35/10кВ "Веселовская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 22:15 | 2013-06-29 22:40
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 147 | 2013-06-29 21:32 | 2013-06-30 11:21 | Отключение ВЛ-10кВ "З-7" произошло из-за обрыва провода в пролете опор №180-183, что привело к междуфазному замыканию в результате падения ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода. Порывы ветра 16м/с. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 21:32 | 2013-06-30 11:21
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-9 | 146 | 2013-06-29 21:30 | 2013-06-30 01:20 | Гроза. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-9" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 21:30 | 2013-06-30 01:20
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-7 | 145 | 2013-06-29 21:25 | 2013-06-30 06:31 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-7" произошло из-за обрыва проводов в пролете опор №№6/13-6/14, 13-15, что привело к междуфазному замыканию в результате падения ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ, сильные порывы ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-7" от ПС-35/10кВ "Труд". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 21:25 | 2013-06-30 06:31
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 144 | 2013-06-29 21:20 | 2013-06-29 22:14 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-1" произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-1" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 21:20 | 2013-06-29 22:14
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 142 | 2013-06-29 21:15 | 2013-06-30 02:05 | Отключение ВЛ-10кВ "П-7" произошло из-за падения ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №61-62, что привело к междуфазному замыканию.Порывы ветра 16м/с. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 21:15 | 2013-06-30 02:05
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-9 | 143 | 2013-06-29 21:15 | 2013-06-30 04:15 | Отключение ВЛ-10кВ "П-9" произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-9" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 21:15 | 2013-06-30 04:15
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 141 | 2013-06-29 21:15 | 2013-06-29 21:40 | Отключение ВЛ-10кВ "П-3" произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-3" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-29 21:15 | 2013-06-29 21:40
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-1 | 140 | 2013-06-26 20:10 | 2013-06-26 23:12 | Причиной явился обрыв штыря траверсы из-за дефекта сварного шва на опоре №168. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-1" от ПС-110/35/10кВ "Заря" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-26 20:10 | 2013-06-26 23:12
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛ-15 | 139 | 2013-06-26 16:30 | 2013-06-26 20:51 | Отключение ВЛ-10кВ "НЛ-15" произошло из-за перекрытия птицей шлейфов на ЛР-10кВ опора №10/5. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НЛ-15" от РП-10кВ "НЛ-1" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-26 16:30 | 2013-06-26 20:51
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 138 | 2013-06-26 07:19 | 2013-06-26 10:42 | Отключение ВЛ-10кВ "К-5" произошло из-за падения ветки дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №167-168 в результате сильных порывов ветра, что привело к обрыву провода. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-5" от ПС-35/10кВ "Кубанская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-26 07:19 | 2013-06-26 10:42
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 137 | 2013-06-25 16:55 | 2013-06-25 17:07 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-7" от ПС-35/10кВ "Новопавловская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-25 16:55 | 2013-06-25 17:07
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 136 | 2013-06-25 15:44 | 2013-06-25 15:49 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" от ПС-35/10кВ "Белая Глина". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-25 15:44 | 2013-06-25 15:49
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗС-7 | 135 | 2013-06-25 15:33 | 2013-06-25 15:41 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-7" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-25 15:33 | 2013-06-25 15:41
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-1 | 134 | 2013-06-24 09:37 | 2013-06-24 11:07 | Отключение ВЛ-10кВ "П-1" произошло из-за поврежденния разъединителя Р-10 на потребительской КТП-П-1-191. | 1.Выдать владельцу КТП-П-1-191 предписание о приведении электрооборудования в соответствие с ПУЭ. | 2013-06-24 09:37 | 2013-06-24 11:07
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 132 | 2013-06-23 13:50 | 2013-06-23 16:46 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" от ПС-35/10кВ "Парковая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-23 13:50 | 2013-06-23 16:46
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МК-1 | 131 | 2013-06-23 10:25 | 2013-06-23 11:35 | Гроза. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МК-1" от ПС-35/10кВ "Меклета". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-23 10:25 | 2013-06-23 11:35
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МК-11 | 133 | 2013-06-23 06:15 | 2013-06-23 09:31 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МК-11" от ПС-35/10кВ "Меклета". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-23 06:15 | 2013-06-23 09:31
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 130 | 2013-06-22 17:32 | 2013-06-22 19:01 | Причиной явилось повреждение опор №12/100,12/1032 и обрыв провода в пролете опор №12/98-12/102 в результате грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-3" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС | 2013-06-22 17:32 | 2013-06-22 19:01
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗС-3 | 128 | 2013-06-22 06:53 | 2013-06-22 07:01 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-3" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-22 06:53 | 2013-06-22 07:01
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 129 | 2013-06-22 06:53 | 2013-06-22 06:59 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-5" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-22 06:53 | 2013-06-22 06:59
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛ-2 | 127 | 2013-06-20 15:36 | 2013-06-20 16:13 | Причина не обнаружена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НЛ-2" от ПС-110/27/10кВ "Леушковская-Тяговая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-06-20 15:36 | 2013-06-20 16:13
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | И-5 | 126 | 2013-06-18 16:04 | 2013-06-18 18:27 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "И-5" от ПС-35/10кВ "Ильинская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-18 16:04 | 2013-06-18 18:27
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 110 кВ | Павловская | 125 | 2013-06-18 16:00 | 2013-06-21 16:50 | Причиной отключения МВ-10 БСК-10 явилось повреждение кабельной муфты 10кВ на КЛ-10 БСК-10. | 1.Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ БСК-10 на ПС-110/35/10кВ "Павловская". | 2013-06-18 16:00 | 2013-06-21 16:50
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-5 | 124 | 2013-06-18 13:30 | 2013-06-18 14:40 | Отключение ВЛ-10кВ "С-5" произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-5" от ПС-35/10кВ "Садовая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-18 13:30 | 2013-06-18 14:40
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 122 | 2013-06-17 07:10 | 2013-06-17 10:30 | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Т-5" явилось междуфазное перекрытие опорных изоляторов на КТП Т-5-276 из-за загрязнения опорных изоляторов и попадания воды на оборудование. | 1.Произвести ТО на КТП -Т-5-276. | 2013-06-17 07:10 | 2013-06-17 10:30
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЛ-5 | 123 | 2013-06-17 15:02 | 2013-06-17 18:20 | Причиной явилось перекрытие проводов веткой дерева в пролете опор 2/13-2/14 находящегося в охранной зоне ВЛ-10кВ КЛ-5. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КЛ-5" от ПС-35/10кВ "Калниболотская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-17 15:02 | 2013-06-17 18:20
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МТ-3 | 121 | 2013-06-16 07:49 | 2013-06-16 09:17 | Разрушение изолятора произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МТ-3" от ПС-35/10кВ "Метеор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-16 07:49 | 2013-06-16 09:17
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ц-7 | 120 | 2013-06-15 17:09 | 2013-06-15 17:31 | Отключение ВЛ-10кВ "Ц-7" произошло по причине повреждения на потребительской ЗТП-Ц-7-91. | 1.Выдать владельцу ЗТП-Ц-7-91 предписание о приведении электрооборудования в соответствие с ПУЭ. | 2013-06-15 17:09 | 2013-06-15 17:31
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | Хладобойня | 119 | 2013-06-14 19:25 | 2013-06-14 20:40 | Причиной отключения явилось повреждение ТТ-35 фазы "А", вследствие виткового замыкания обмотки ВН, с пробоем напряжения с первичной обмотки на вторичную и замыканием на "землю", а так же с последующим переходом однофазного замыкания на "землю" в двухфазное. | 1.Произвести высоковольтное испытание оборудования на ПС-35/10кВ "Хладобойня" 1С.Ш.ОРУ-35кВ. | 2013-06-14 19:25 | 2013-06-14 20:40
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 118 | 2013-06-09 09:15 | 2013-06-09 13:30 | Причиной отключения ВЛ-10кВ "К-1" явился наезд на опору №5/23 посторонним транспортным средством. | 1.Произвести замену опоры №5/23 ВЛ-10кВ "К-1" от ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 2013-06-09 09:15 | 2013-06-09 13:30
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МК-1 | 116 | 2013-06-08 00:51 | 2013-06-08 01:56 | Отключение ВЛ-10кВ "МК-1" произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МК-1" от ПС-35/10кВ "Меклета". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-08 00:51 | 2013-06-08 01:56
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Новомихайловская-Новосергиевская | 117 | 2013-06-07 18:15 | 2013-06-07 19:43 | Грозовые перенапряжения | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Новомихайловская - Новосергиевская" при выявлении дефектов устранить. | 2013-06-07 18:15 | 2013-06-07 19:43
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 115 | 2013-06-05 02:21 | 2013-06-05 02:31 | Отключение ВЛ-10кВ "Ш-3" произошло из-за повреждения на потребительской КТП-Ш-3-1000. | 1.Выдать владельцу ТП-Ш-3-1000 предписание о приведении электрооборудования в соответствие с ПУЭ | 2013-06-05 02:21 | 2013-06-05 02:31
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Н-7 | 114 | 2013-06-01 21:16 | 2013-06-01 23:36 | Отключение ВЛ-10кВ "Н-7" произошло из-за разрушения разрядников на КТП Н-7-758,что привело к междуфазному перекрытию в результате грозовых перенапряжений. | 1.Произвести замену поврежденных разрядников РВО-10 на КТП Н-7-758. | 2013-06-01 21:16 | 2013-06-01 23:36
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 112 | 2013-06-01 20:15 | 2013-06-01 20:15 | Причиной явилось разрушение изоляторов ПС-70 на опоре №106 в результате грозовых перенапряжений. | 1.Произвести замену изоляторов на опоре №106 ВЛ-10кВ "НП-7" от ПС-35/10кВ "Новопавловская".
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-7 | 111 | 2013-06-01 20:10 | 2013-06-01 21:45 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-7" произошло из-за падения ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №6/14-6/15, что привело к обрыву проводов. Порывы ветра 13м/с. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-7" от ПС-35/10кВ "Труд". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-01 20:10 | 2013-06-01 21:45
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Н-1 | 113 | 2013-06-01 19:20 | 2013-06-01 22:34 | Замыкание на землю произошло из-за обрыва провода в пролете опор 9/19-9/22 в результате грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Н-1" от ПС-35/10кВ "Новолокино" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-06-01 19:20 | 2013-06-01 22:34
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 110 | 2013-06-01 16:41 | 2013-06-01 17:19 | Отключение ВЛ-10кВ "П-7" произошло из-за падения ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №4/20-4/21, что привело к междуфазному замыканию.Порывы ветра 13м/с. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ, при наличии веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести обрезку ДКР | 2013-06-01 16:41 | 2013-06-01 17:19
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-7 | 109 | 2013-05-29 09:45 | 2013-05-29 10:10 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-7" от ПС-35/10кВ "Лотос" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-29 09:45 | 2013-05-29 10:10
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-9 | 108 | 2013-05-25 14:43 | 2013-05-25 15:59 | Отключение ВЛ-10кВ "П-9" произошло из-за падения на провода антенны по причине сильных порывов ветра, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-9" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 14:43 | 2013-05-25 15:59
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-9 | 107 | 2013-05-25 09:56 | 2013-05-25 10:13 | Причина не выявлена. Сильные порывы ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-9" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 09:56 | 2013-05-25 10:13
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-6 | 104 | 2013-05-25 07:40 | 2013-05-25 08:45 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-6" произошло из-за срыва изолятора на опоре №2/21 по причине сильных порывов ветра, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-6" от ПС-35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:40 | 2013-05-25 08:45
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-8 | 106 | 2013-05-25 07:40 | 2013-05-25 09:27 | Причина не обнаружена. Сильные порывы ветера. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-8" от ПС-35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:40 | 2013-05-25 09:27
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 105 | 2013-05-25 07:40 | 2013-05-25 09:20 | Причина не обнаружена. Сильные порывы ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-7" от ПС-35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:40 | 2013-05-25 09:20
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 101 | 2013-05-25 07:20 | 2013-05-25 12:10 | Отключение ВЛ-10кВ "Л-1" произошло из-за падения ветки дерева (дерево находится вне охранной зоны ВЛ) на провода по причине сильных порывов ветра, что привело к обрыву шлейфа на опоре №148. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-1" от ПС-35/10кВ "Ленинодар" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:20 | 2013-05-25 12:10
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-5 | 102 | 2013-05-25 07:20 | 2013-05-25 10:35 | Причина не обнаружена. Сильные порывы ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-5" от ПС-35/10кВ "Ленинодарская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:20 | 2013-05-25 10:35
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-7 | 103 | 2013-05-25 07:20 | 2013-05-25 10:35 | Отключение ВЛ-10кВ "Л-7" произошло из-за падения ветки дерева (дерево находится вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №1/6-1/7 по причине сильных порывов ветра, что привело к обрыву проводов. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-7" от ПС-35/10кВ "Ленинодарская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:20 | 2013-05-25 10:35
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-3 | 100 | 2013-05-25 07:15 | 2013-05-25 11:44 | Отключение ВЛ-10кВ "З-3", участка ВЛ-10кВ НЛ-2 от ЛР№180 до КР №262 произошло из-за обрыва вязки провода на ВЛ-10кВ НЛ-2 опора №2/61 по причине сильных порывов ветра, что привело междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-3" участка ВЛ-10кВ НЛ-2 от ЛР№180 до КР№262 от ПС-110/35/10кВ "Западная". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:15 | 2013-05-25 11:44
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 99 | 2013-05-25 07:15 | 2013-05-25 10:10 | Отключение ВЛ-10кВ "А-5" произошло из-за обрыва провода в пролете опор 33-34 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "А-5" от ПС-35/10кВ "Атамановская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 07:15 | 2013-05-25 10:10
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-7 | 98 | 2013-05-25 06:12 | 2013-05-25 09:29 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-7" произошло из-за падения ветки дерева (дерево находится вне охранной зоны ВЛ) на провода опора №6/3 по причине сильных порывов ветра, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-7" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 06:12 | 2013-05-25 09:29
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 97 | 2013-05-25 04:05 | 2013-05-25 13:30 | Отключение ВЛ-10кВ "К-3" произошло из-за падения ветки дерева (дерево находится вне охранной зоны)на провода в пролете опор №9/6-9/7 по причине сильных порывов ветра, что привело к обрыву проводов. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-3" от ПС-35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 04:05 | 2013-05-25 13:30
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 96 | 2013-05-25 03:20 | 2013-05-25 05:42 | Отключение ВЛ-10кВ "П-3" произошло из-за падения ветки дерева (дерево находится вне охранной зоны ВЛ) на провода опора №6 по причине сильных порывов ветра, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-3" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 03:20 | 2013-05-25 05:42
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 95 | 2013-05-25 01:50 | 2013-05-25 04:36 | Причина не обнаружена. Сильные порывы ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 01:50 | 2013-05-25 04:36
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 93 | 2013-05-25 01:50 | 2013-05-25 08:08 | Отключение ВЛ-10кВ "В-5" произошло из-за срыва изолятора на опоре №306А, по причине сильных порывов ветра, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "В-5" от ПС-35/10кВ "Веселовская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 01:50 | 2013-05-25 08:08
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Т-9 | 94 | 2013-05-25 01:40 | 2013-05-25 02:41 | Причина не обнаружена.Сильные порывы ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-9" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-25 01:40 | 2013-05-25 02:41
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 92 | 2013-05-21 09:45 | 2013-05-21 16:54 | Отключение ВЛ-10кВ "С-2" произошло из-за наезда посторонним лицом на автомобиле на опору №12/16 вследствии чего произошел обрыв проводов в пролете опор №12/15-12/17. | 1.Произвести замену опоры №12/16 на ВЛ-10кВ "С-2" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" | 2013-05-21 09:45 | 2013-05-21 16:54
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | М-5 | 91 | 2013-05-19 19:09 | 2013-05-19 19:59 | Отключение ВЛ-10кВ "М-5" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-5" от ПС-35/10кВ "Малокубанская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-19 19:09 | 2013-05-19 19:59
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Б-6 | 89 | 2013-05-16 17:46 | 2013-05-16 19:16 | Отключение ВЛ-10кВ "Б-6" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор 1/17-1/18, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР на ВЛ-10кВ "Б-6" от ПС-35/10кВ "Большевик" 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-6" от ПС-35/10кВ "Большевик" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-16 17:46 | 2013-05-16 19:16
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НС-9 | 90 | 2013-05-16 17:03 | 2013-05-16 18:39 | Отключение ВЛ-10кВ "НС-9" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НС-9" от ПС-35/10кВ "Новосергиевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-16 17:03 | 2013-05-16 18:39
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Л-5 | 88 | 2013-05-16 10:53 | 2013-05-16 13:39 | Отключение ВЛ-10кВ "Л-5" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор 37-38, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 37- 38 на ВЛ-10кВ "Л-5" ПС-35/10кВ "Ленинодарская" 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-5" от ПС-35/10кВ "Ленинодарская" 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-16 10:53 | 2013-05-16 13:39
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-4 | 87 | 2013-05-15 23:38 | 2013-05-16 00:26 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-4" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Э-4" от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-15 23:38 | 2013-05-16 00:26
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 86 | 2013-05-15 23:38 | 2013-05-15 23:45 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-1" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Э-1" от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-15 23:38 | 2013-05-15 23:45
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Новопокровская-Метеор-Светлая | 85 | 2013-05-15 23:01 | 2013-05-15 23:20 | Причиной отключения ВЛ-35кВ "Новопокровская - Метеор" явились грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Новопокровская - Метеор", "Метеор - Светлая".от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". 2.По результатам осмотра составить мероприятия по устранению Выявленных дефектов. | 2013-05-15 23:01 | 2013-05-15 23:20
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 84 | 2013-05-15 22:46 | 2013-05-15 22:48 | Отключение ВЛ-10кВ "БГ-5" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-15 22:46 | 2013-05-15 22:48
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 83 | 2013-05-14 18:44 | 2013-05-14 18:46 | Отключение ВЛ-10кВ "БГ-5" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-14 18:44 | 2013-05-14 18:46
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НИ-1 | 82 | 2013-05-13 17:57 | 2013-05-13 20:19 | Отключение ВЛ-10кВ "НИ-1" произошло из-за повреждения кабельной муфты на ЗТП-НИ-1-733 по причине физического износа, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести демонтаж кабельной вставки от разъединителя СР-10кВ до выключателя ВН-10 | 2013-05-13 17:57 | 2013-05-13 20:19
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | У-11 | 81 | 2013-05-12 23:59 | 2013-05-13 01:52 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "У-11" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре 2/7 по причине физического износа, что привело к его падению на траверсу. | 1.Произвести усиление вязок провода в пролете 2/1-2/11 ВЛ-10кВ "У-11" ПС-35/10кВ "Успенская". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-11" от ПС-35/10кВ "Успенская". 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-12 23:59 | 2013-05-13 01:52
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | У-7 | 80 | 2013-05-02 10:40 | 2013-05-02 10:45 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-7" от ПС-35/10кВ "Успенская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-02 10:40 | 2013-05-02 10:45
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 79 | 2013-05-01 02:54 | 2013-05-01 03:22 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-2" от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и предоставить мероприятия в СЭРС. | 2013-05-01 02:54 | 2013-05-01 03:22
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Рассвет | 5 | 2013-06-30 09:09 | 2013-06-30 18:47 | Причиной аварии явился пробой и разрушение ОПН-10 кВ на фазе А 2 СШ вследствие длительной работы под напряжением превышающим наибольшее длительное допустимое. Однофазное замыкание через поврежденный ОПН-10 вызвало замыкание на землю, которое переросло в межфазное замыкание в районе опорных изоляторов шин в ячейке ТН-10 2 СШ. В результате дуговых перенапряжений произошло перекрытие в ячейке МВ-10 Т-2, между верхними металлическими полюсами МВ-10 Т-2, находящимися в нормальном режиме под напряжением. | 1. Заменить комплект ОПН-10 кВ 1,2 СШ типа ОПН-10/10,0-10(1) УХЛ1 на ОПН с наибольшим длительно допустимым напряжением не менее 12 кВ. 2. Провести проверку ОПН на всех ПС-35-110 кВ на предмет соответствия характеристик ОПН режимам работы сети. | 2013-06-30 09:09 | 2013-06-30 18:47
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВР-11 | 175 | 2013-06-29 18:10 | 2013-06-29 19:45 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов веткой в пролете опор № 1-21-1-22 (отпайка потребительская), наброшенной при сильных порывах ветра. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВР-11 | 2013-06-29 18:10 | 2013-06-29 19:45
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ДР-9 | 174 | 2013-06-29 18:05 | 2013-06-29 20:35 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изоляторов. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Заменить поврежденные изоля- торы на ВЛ-6 кВ ДР-9 оп.№ 15-10 | 2013-06-29 18:05 | 2013-06-29 20:35
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТБ-15 | 173 | 2013-06-29 16:21 | 2013-06-29 16:35 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-15 | 2013-06-29 16:21 | 2013-06-29 16:35
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КВ-6 | 172 | 2013-06-28 17:34 | 2013-06-28 17:59 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КВ-6 силами ИТР РЭС | 2013-06-28 17:34 | 2013-06-28 17:59
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВР-9 | 171 | 2013-06-24 16:15 | 2013-06-24 19:51 | Причиной возникновения нарушения явились наезд на опору стороннего автотранспорта. Развитие нарушения произошло из-за разрушения опоры, обрыва проводов. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВР-9 2. На ВЛ-10 кВ ВР-9 заменить поврежденную опору № 5-30, заменить траверсу и восста- новить оборванные провода. 3. Подготовить документы на Возмещение ущерба, причи- ненного филиалу УЛЭС. | 2013-06-24 16:15 | 2013-06-24 19:51
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВС-3 | 170 | 2013-06-23 00:35 | 2013-06-23 11:28 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВС-3 | 2013-06-23 00:35 | 2013-06-23 11:28
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-5 | 169 | 2013-06-22 22:05 | 2013-06-22 22:15 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ВЦ-5 | 2013-06-22 22:05 | 2013-06-22 22:15
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Тенгинская | 4 | 2013-06-22 19:40 | 2013-06-22 21:08 | Перекрытие проходных изоляторов из-за грозовых перенапряжений в ячеках МВ-10 ТГ-9 и МВ-10 ТГ-5. Во время аварии р районе ПС-35 кВ "Тенгинская" был ливневый дождь с грозами. | 1.Провести осмотр РУ-10 кВ на ПС-35 кВ "Тенгинская". | 2013-06-22 19:40 | 2013-06-22 21:08
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖЦ-1 | 167 | 2013-06-22 14:23 | 2013-06-22 19:30 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ЖЦ-1 | 2013-06-22 14:23 | 2013-06-22 19:30
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖУ-9 | 166 | 2013-06-22 14:21 | 2013-06-22 20:32 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ЖУ-9 | 2013-06-22 14:21 | 2013-06-22 20:32
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖЗ-1 | 168 | 2013-06-22 14:15 | 2013-06-22 19:15 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЖЗ-1 | 2013-06-22 14:15 | 2013-06-22 19:15
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РПН-5 | 165 | 2013-06-19 00:30 | 2013-06-19 10:35 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изолятора при грозе. Развитие нарущения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Заменить изоляторы на опоре № 103 ВЛ-10 кВ РПН-5. | 2013-06-19 00:30 | 2013-06-19 10:35
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БС-3 | 164 | 2013-06-18 17:59 | 2013-06-18 23:39 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева при сильном ветре и грозе, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 4-16-4-18. Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ БС-3 2. Восстановить оборванный про- вод в пролете опор №№ 4-16-4-18 | 2013-06-18 17:59 | 2013-06-18 23:39
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-1 | 163 | 2013-06-18 16:41 | 2013-06-18 18:45 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ,при грозе и шквалистом ветре в пролете опор 210-211. Развитие нарущения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять ветку с проводов ВЛ-10 ГЦ-1 в пролете опор №№ 210-211 | 2013-06-18 16:41 | 2013-06-18 18:45
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НВ-7 | 162 | 2013-06-18 15:45 | 2013-06-18 23:02 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НВ-7 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ НВ-7 | 2013-06-18 15:45 | 2013-06-18 23:02
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЗР-5 | 161 | 2013-06-18 06:55 | 2013-06-18 12:57 | Причиной возникновения нарушения явился бой изоляторов посторонними лицами. Развитие нарущения произошло от последующего электрического пробоя изоляторов и междуфазного замыкания проводов. | 1. Заменить изоляторы на ВЛ-10 кВ ЗР-5 на опоре №1-85 | 2013-06-18 06:55 | 2013-06-18 12:57
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЛЦ-5 | 160 | 2013-06-17 11:30 | 2013-06-17 15:44 | Причиной возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛЦ-5 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ ЛЦ-5 | 2013-06-17 11:30 | 2013-06-17 15:44
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НВ-7 | 159 | 2013-06-16 07:17 | 2013-06-16 11:03 | Причиной возникновения и развития нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-НВ7-170. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НВ-7 2. Произвести чистку оборудо- вания высоковольтного отсека, замену опорных изоляторов и ПК-10 в ТП-НВ7-170 | 2013-06-16 07:17 | 2013-06-16 11:03
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-13 | 158 | 2013-06-16 05:40 | 2013-06-16 09:10 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изоляторов. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13 2. Заменить изоляторы на оп. № 10-5 и устранить схлест проводов в пролетах опор | 2013-06-16 05:40 | 2013-06-16 09:10
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-3 | 156 | 2013-06-16 00:21 | 2013-06-16 10:00 | Причиной возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-3 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ ПВ-3 | 2013-06-16 00:21 | 2013-06-16 10:00
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-5 | 157 | 2013-06-16 00:21 | 2013-06-16 01:40 | Причиной возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-5 | 2013-06-16 00:21 | 2013-06-16 01:40
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-5 | 155 | 2013-06-15 10:04 | 2013-06-15 10:40 | Причиной возникновения и развития нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-ТЦ5-608 П (потребительская). | 1. Провести внеплановый осмотр 2. Направить письмо владельцу ТП-ТЦ5-608П о приведении её в технически исправное состояние | 2013-06-15 10:04 | 2013-06-15 10:40
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РЦ-3 | 154 | 2013-06-06 21:58 | 2013-06-07 08:22 | Причиной возникновения и развития нарушения явилось пповреждение на ТП-РЦ3-321П П (потребительская) во время грозы. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РЦ-3 2. Направить письмо владельцу ТП-РЦ3-321П (потребительская) о приведении её в технически в технически исправное состояние | 2013-06-06 21:58 | 2013-06-07 08:22
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РПН-5 | 153 | 2013-06-04 07:38 | 2013-06-04 15:29 | Причиной возникновения нарушения явилось падение верхушки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ,вследствии чего произошло разрушение изоляторов и обрыв вязок. Развитие нарущения произошло из-за схлеста проводов. | 1. Заменить изоляторы и вязки на опорах №№ 207,208 | 2013-06-04 07:38 | 2013-06-04 15:29
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТБ-3 | 152 | 2013-06-03 15:32 | 2013-06-03 16:35 | Причиной возникновения и развития нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-ТБ3-64 П (потребительская). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-3 2. Направить письмо владельцу ТП-ТБ3-64П о приведении её в технически исправное состояние | 2013-06-03 15:32 | 2013-06-03 16:35
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛ-2 | 151 | 2013-06-01 21:58 | 2013-06-02 17:39 | Причиной возникновения нарушения явилось падение двух берез в пролетах опор №№ 3/-3/4А. Развитие нарущения произошло из-за излома опоры и обрыва проводов. | 1. Заменить опору № 3/4А 2. Заменить траверсы на опорах №№ 3/4, 3/4Б 3. Заменить вязки проводов и изоляторы на опорах №№ 3/4В, 3/5. | 2013-06-01 21:58 | 2013-06-02 17:39
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БУ-1 | 150 | 2013-06-01 18:45 | 2013-06-01 19:50 | Причиной возникновения и развития нарушения явилось замыкание контактов реле РТ-85. | 1. Заменить реле РТ-85 в РУ-10 РШ ВЛ-10 кВ БУ-1 | 2013-06-01 18:45 | 2013-06-01 19:50
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РД-5 | 149 | 2013-05-31 23:27 | 2013-06-01 00:29 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ РД-5 силами ИТР Кореновского РЭС 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 РД-5 | 2013-05-31 23:27 | 2013-06-01 00:29
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НБ-7 | 148 | 2013-05-28 06:15 | 2013-05-28 09:57 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ НБ-7 силами ИТР Кореновского РЭС 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 НБ-7 | 2013-05-28 06:15 | 2013-05-28 09:57
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-8 | 147 | 2013-05-27 02:06 | 2013-05-27 08:01 | Причиной возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-8 силами ИТР Тбилисского РЭС | 2013-05-27 02:06 | 2013-05-27 08:01
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВН-7 | 146 | 2013-05-25 08:45 | 2013-05-25 09:15 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение проходных изоляторов при грозе. Развитие нарушения произошло от последующего перекрытия между фазами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВН-7 2. Произвести замену ПНБ-10 и чистку оборудования в ТП-ВН7-35 | 2013-05-25 08:45 | 2013-05-25 09:15
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЖЦ-4 | 145 | 2013-05-25 05:48 | 2013-05-25 10:39 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева при сильных порывах ветра,находящегося за пределами охранной зоны ( на расстоянии 15 метров), на провода ВЛ в пролете опор №№ 1-45-1-46. Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов, обрыва вязок, схлеста проводов. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЖЦ-4 2. Восстановить оборванный про- вод и вязки проводов, изоля- торов 3. Произвести осмотр с откопкой опор №№ 1-44,1-47 с целью определения состояния подземной части опор | 2013-05-25 05:48 | 2013-05-25 10:39
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПВ-9 | 144 | 2013-05-25 05:47 | 2013-05-25 09:56 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева при сильных порывах ветра,находящегося за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №№ 102-103. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-9 | 2013-05-25 05:47 | 2013-05-25 09:56
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РЗ-9 | 143 | 2013-05-25 05:45 | 2013-05-25 11:27 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РЗ-9 2. Проверить устройтво релейной защиты ВЛ-10 РЗ-9 | 2013-05-25 05:45 | 2013-05-25 11:27
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РЦ-1 | 142 | 2013-05-25 04:00 | 2013-05-25 07:05 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РЦ-1 2. Проверить устройтво релейной защиты ВЛ-10 РЦ-1 | 2013-05-25 04:00 | 2013-05-25 07:05
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БР-4 | 141 | 2013-05-25 03:01 | 2013-05-25 10:09 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева при сильных порывах ветра , находящегося за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор 3-9-3-10. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ БР-4 2. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ БР-4 в пролете опор №№ 3-9-3-10 | 2013-05-25 03:01 | 2013-05-25 10:09
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КЦ-10 | 140 | 2013-05-24 19:58 | 2013-05-24 21:20 | Причина возникновения нарушения явились перекрытие высоковольтных некалиброванных предохранителей в ТП-КЦ10-167П (потребительская) . Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке КТП. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КЦ-10 | 2013-05-24 19:58 | 2013-05-24 21:20
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЛЦ-5 | 139 | 2013-05-19 21:22 | 2013-05-19 22:44 | В результате грозового разряда произошел пробой РВП-10 ф.А и пробой проходного изолятора ИПУ-10 ф.В Развитие нарушения произошло от последующего перекрытия изоляции в высоковольтном отсеке ТП. | 1. Заменить поврежденные РВП и ИПУ-10 на ТП-ЛЦ5-358 2. Произвести чистку оборудования высоковольтного отсека ТП-ЛЦ5-358 | 2013-05-19 21:22 | 2013-05-19 22:44
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-13 | 138 | 2013-05-16 04:49 | 2013-05-16 11:19 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опорных изоляторов под ПК-10 ф.А и В в ТП-ВЦ13-185П (потребительская). Развитие нарушения произошло из-за последующего перекрытия в высоковольтном отсеке. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13 2. Подготовить письмо владельцу ТП-ВЦ13-185П о приведении её в технически исправное состояние | 2013-05-16 04:49 | 2013-05-16 11:19
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ТГ-7 | 137 | 2013-05-15 22:48 | 2013-05-15 23:01 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТГ-7 2. Проверить устройтво релейной защиты ВЛ-10 ТГ-7 | 2013-05-15 22:48 | 2013-05-15 23:01
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | БВ-7 | 136 | 2013-05-15 07:35 | 2013-05-15 09:36 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ БВ-7 2. Проверить устройтво релейной защиты ВЛ-10 БВ-7 | 2013-05-15 07:35 | 2013-05-15 09:36
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-1 | 135 | 2013-05-10 11:56 | 2013-05-10 19:30 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 212-213. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-1 2. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ ГЦ-1 в пролете опор №№ 212-213 | 2013-05-10 11:56 | 2013-05-10 19:30
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Новороссийская-Новоросметалл | 108 | 2013-06-28 16:22 | 2013-06-28 22:15 | 28.06.2013 в 14:57 в результате обрыва провода шлейфа на опоре №19 ВЛ-35 кВ "Новороссийск – Новоросметалл" по причине длительной эксплуатации и воздействия природных факторов в период 2012-2013 с последующим развитием дефекта в период летнего максимума нагрузок, появилась "земля" в сети 35 кВ на фазе «В». В 16-22 при возникшем перенапряжении из-за наличия "земли" в сети 35 кВ ф."В" ВЛ-35 кВ "Новоросметалл" на ПС-110 кВ "Новороссийская" произошло внутрибаковое повреждение ТТ-35 кВ ф.«В» с разрушением фарфоровой рубашки и выбросом масла. | 1.Произвести замену ТТ-35 кВ Т-2 ф.«В» на ПС-110 кВ «Новороссийская». 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ «Новороссийская – Новоросметалл». 3.Произвести внеочередной тепловизионное обследование ВЛ-35 кВ «Новороссийская – Новоросметалл» с обязательным мониторингом состояния шлейфов ВЛ. 4.По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного обследования разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и неисправностей со сроками устранения не позднее 10.08.2013. | 2013-06-28 16:22 | 2013-06-28 22:15
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-1 | 107 | 2013-06-28 06:03 | 2013-06-28 08:04 | Воздействие атмосферных явлений: ветер,дождь. Отгорание шлейфа на опоре №22 ВЛ-10 кВ "АО-1". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-1" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-28 06:03 | 2013-06-28 08:04
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | Дивноморская | 109 | 2013-06-25 11:43 | 2013-06-25 16:07 | 25.06.2013 в 11-45 произошло повреждение на потребительском присоединении 10 кВ "ДМ-1". При этом МВ-10 кВ присоединения "ДМ-1" не справился с отключением аварийных токов при близком междуфазным КЗ и произошло повреждение бака выключателя и перекрытие изоляции токоведущих частей на металлические конструкции ячейки присоединения 10 кВ "ДМ-1". Последовательность развития технологического нарушения: 1.Повреждение в сети 10 кВ прсоед. "ДМ-1". 2.МВ-10 кВ присоед. "ДМ-1" не справляется с отключением. 3.Происходит повреждение бака выключателя ф."С" присоед.10 кВ "ДМ-1" с его разрушением и замыканием на "землю". 4.Повреждение устраняется действием МТЗ-110 Т-1 на отключение МВ-10 кВ Т-1, обеточивается 1 с.ш.-10 кВ. 5.Действием АВР включается СМВ-10 кВ и подается напряжение на обесточенную 1 с.ш.-10 кВ и поврежденный МВ-10 кВ присоед. "ДМ-1". 6.Происходит междуфазное К.З. на 1 и 2 с.ш.-10 кВ. 7.Возникшее междуфазное К.З. вызывает динамический толчок в обмотках Т-2, а разрушение бака МВ-10 кВ присоед. "ДМ-1" приводит к сотрясению всего КРУН-10 кВ и рядом стоящего Т-2. От сотрясения срабатывает газовое реле Т-2 с действием на выходные реле основных защит Т-2. 8.Выходные реле основных защит включают КЗ-110 кВ Т-2 с последующим отключением ОД-110 кВ Т-2. 9.Срабатывает логическая защита шин 2 с.ш.-10 кВ (ДЗШ-10) с действием на отключение СМВ-10 кВ и МВ-10 кВ Т-2. 10.В результате действия устройств Т-2 происходит обесточение 1 и 2 с.ш.-10 кВ и отключение Т-2. | 1.Произвести капитальный ремонт МВ-10 кВ присоед. "ДМ-1" типа ВМПП-10-630 с заменой баков (полюсов) всех фаз на 1000 А. | 2013-06-25 11:43 | 2013-06-25 16:07
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | РА-9 | 106 | 2013-06-20 04:48 | 2013-06-20 09:49 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РА-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-20 04:48 | 2013-06-20 09:49
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | РА-9 | 105 | 2013-06-19 15:03 | 2013-06-19 15:20 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочердной осмотр ВЛ-6 кВ "РА-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и наисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-19 15:03 | 2013-06-19 15:20
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | Солнечная | 104 | 2013-06-17 02:51 | 2013-06-17 03:14 | Проникновение животного (крыса) в ячейку ВВ-10 кВ Т-2 КРУН-10 кВ. | 1.Произвести замену поврежденного изолятора нижнего втычного контакта на выкатной тележке ВВ-10 кВ Т-2 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ "Солнечная". 2.Проивести внеплановый осмотр оборудования 2 с.ш.-10 кВ КРУН-10 кВ. | 2013-06-17 02:51 | 2013-06-17 03:14
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | С-5 | 103 | 2013-06-15 07:30 | 2013-06-15 13:33 | Воздействие атмосферных явлений: ветер,дождь. Разрушение опорных изоляторов ШС-10 на опорах №105,106,107 ВЛ-10 кВ "С-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "С-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-15 07:30 | 2013-06-15 13:33
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АД-3 | 102 | 2013-06-13 01:45 | 2013-06-13 12:45 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3" после аварийного отключения.Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-13 01:45 | 2013-06-13 12:45
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 101 | 2013-06-08 21:37 | 2013-06-08 22:27 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-06-08 21:37 | 2013-06-08 22:27
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-РИП 2ц. | 100 | 2013-06-08 08:23 | 2013-06-08 09:04 | Электродуговое замыкание на "землю" через стрелу автопогрузчика (манипулятора) сторонней организации с повреждением провода нижней фазы в пролете опор №9-10 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-РИП 2ц.". | 1.Произвести ремонт провода нижней фазы ВЛ-110 кВ "Кирилловская- РИП 2ц." с установкой двух ремонтных зажимов типа РС-18,8-01. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская- РИП 2ц." с замеров габаритов расстояния от ВЛ до земли в пролете опор №9-10. 3.По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Кирилловская- РИП 2ц.". | 2013-06-08 08:23 | 2013-06-08 09:04
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 99 | 2013-06-07 15:15 | 2013-06-07 18:45 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5".Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-07 15:15 | 2013-06-07 18:45
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 98 | 2013-06-07 14:10 | 2013-06-07 15:45 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-07 14:10 | 2013-06-07 15:45
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | РК-3 | 97 | 2013-06-07 14:10 | 2013-06-07 15:25 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3" после аварийного отключения.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-3" в 2013 году. | 2013-06-07 14:10 | 2013-06-07 15:25
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-1 | 96 | 2013-06-07 00:41 | 2013-06-07 04:58 | Воздействие атмосферных явлений: гроза,дождь. Обрыв шлейфа Ф."С" на опоре №3/8 ВЛ-10 кВ "АО-1". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-07 00:41 | 2013-06-07 04:58
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-6 | 95 | 2013-06-04 13:04 | 2013-06-04 23:03 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь,сильный ветер. Обрыв шлейфа на кольцующем разьединителе "КР-33" в пролете опор №2/20а ВЛ-10 кВ "АО-6" и №6/30б ВЛ-10 кВ "АО-2". | Проивести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-04 13:04 | 2013-06-04 23:03
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 94 | 2013-06-03 13:30 | 2013-06-03 15:10 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Грозовой разряд в опору № 281/1 ВЛ-10 кВ "ШК-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5". Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-03 13:30 | 2013-06-03 15:10
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | НЛП-7 | 93 | 2013-06-01 18:58 | 2013-06-01 21:03 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-06-01 18:58 | 2013-06-01 21:03
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 92 | 2013-06-01 17:20 | 2013-06-01 17:50 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ф-3" после аварийного отключения.Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2013 году. | 2013-06-01 17:20 | 2013-06-01 17:50
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МИ-3 | 91 | 2013-06-01 16:47 | 2013-06-01 17:44 | Воздействие атмосферных явлений:сильный дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МИ-3" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания в 2013 году. | 2013-06-01 16:47 | 2013-06-01 17:44
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ЛП-5 | 90 | 2013-05-25 14:30 | 2013-05-25 17:01 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. Падение ветки дерева на провода опоры № 76 из-за границы охранной зоны ВЛ-10 кВ "ЛП-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5" после аварийного отключения в части соответствия содержания охранной зоны ВЛ требованиям нормативных документов. При выявлении в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, организовать их своевременную вырубку. | 2013-05-25 14:30 | 2013-05-25 17:01
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-6 | 89 | 2013-05-25 06:30 | 2013-05-25 08:20 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2013 году. | 2013-05-25 06:30 | 2013-05-25 08:20
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 35 кВ | Мерчанская | 88 | 2013-05-19 16:59 | 2013-05-20 00:59 | Перекрытие птицей (ворона) проходных изоляторов ф."В","С" на шинном мосту 10 кВ КРУН-10 кВ Т-1. | 1.Произвести чистку изоляции проходных изоляторов КРУН-10 кВ Т-1. 2.Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС-35 кВ "Мерчанская". 3.При выявлении повреждений и неисправностей разработать мероприятия по их устранению. | 2013-05-19 16:59 | 2013-05-20 00:59
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | НС-19-НС-12 | 87 | 2013-05-14 15:42 | 2013-05-14 15:50 | Грозовой разряд в опору №36 ВЛ-35 кВ "НС-19 - НС-12" с электродуговым повреждением подвесных изоляторов. | 1.Произвести замену поврежденных подвесных изоляторов на опоре №36 ВЛ-35 кВ "НС-19" - НС-12". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "НС-19" - НС-12". 3.По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ "НС-19" - НС-12". | 2013-05-14 15:42 | 2013-05-14 15:50
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | КП-6 | 86 | 2013-05-13 11:10 | 2013-05-13 21:24 | Падение дерева на провода в пролете опор №220-221 ВЛ-10 кВ "КП-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6". Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-05-13 11:10 | 2013-05-13 21:24
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Ф-1 | 85 | 2013-05-10 15:20 | 2013-05-10 17:17 | Старение изоляции обмоток 10/0,4 кВ в результате длительной эксплуатации силового трансформатора. | 1. Произвести замену поврежденного трансформатора ТМ-100 КВА. 2. Провести анализ трансформаторов, находящихся в эксплуатации и составить перечень трансформаторов с длительным сроком эксплуатации (40 лет и более). 3. Разработать график внеочередных профилактических испытаний изоляции трансформаторов с длительным сроком эксплуатации. | 2013-05-10 15:20 | 2013-05-10 17:17
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Джемете-Пионерская | 81 | 2013-05-10 13:28 | 2013-05-10 14:39 | Падение стержнего молниеотвода с приемного портала ВЛ-35 кВ "Пионерская" на провода спусков к ЛР-35 кВ по причине коррозии металла и возникновения поперечной трещины трубы в месте крепления к порталу. | 1.Произвести ремонт поврежденных проводов спусков к ЛР-35 кВ ВЛ "Пионерская" с установкой ремонтных спиральных зажимов типа РС-15,2-02. 2.Произвести монтаж стержневого молниеотвода на приемный портал ВЛ-35 кВ "Пионерская" ПС-110 кВ "Джемете". 3.Произвести верховой осмотр приемных порталов ВЛ-35 кВ ПС-110 кВ "Джемете" с проверкой крепления стержневых молниеотводов. | 2013-05-10 13:28 | 2013-05-10 14:39
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | НУ-1 | 84 | 2013-05-07 18:53 | 2013-05-07 21:19 | Падение дерева в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-6 кВ "НУ-1" при чистке русла реки неустановленными лицами. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НУ-1" после аварийного отключения в части соответствия содержания охранной зоны ВЛ требованиям нормативных документов. При выявлении в охранной зоне веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, организовать их своевременную вырубку. 2. Направить обращение в органы местного самоуправления и СМИ о порядке согласования и организации работ вблизи охранной зоны ВЛ и возникающей в связи с этим опасности поражения электрическим током. | 2013-05-07 18:53 | 2013-05-07 21:19
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 83 | 2013-05-05 06:06 | 2013-05-05 07:29 | Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кт-3" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-05-05 06:06 | 2013-05-05 07:29
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | АО-6 | 82 | 2013-05-03 02:08 | 2013-05-03 10:30 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер, дождь, гроза. Падение ветки дерева на опору № 2/43 ВЛ-10 кВ "АО-6" из-за границы охранной зоны. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6" после аварийного отключения в части соответствия содержания охранной зоны ВЛ требованиям нормативных документов. При выявлении в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, организовать их вырубку. | 2013-05-03 02:08 | 2013-05-03 10:30
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Армавир-Андреедмитриевская-Курганная" | 7 | 2013-07-01 19:10 | 2013-07-02 15:59 | Организационная причина: Атмосферное перенапряжение (гроза) Техническая причина: Замыкание между фазами в результате повреждения гирлянд изоляторов из-за прямого удара молнии Повреждение гирлянд изоляторов на фазах "А" и "В" в результате прямого попадания молнии | Выполнить замену гирлянд изоляторов ф. "А" и "В" на опоре № 436 ВЛ-110 кВ "Курганная - Андреедмитриевская". Выполнить ремонт ЗУ опоры № 436 ВЛ-110 кВ "Курганная - Андреедмитриевская". | 2013-07-01 19:10 | 2013-07-01 20:25 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кв ЗС-9 | 152 | 2013-07-01 06:21 | 2013-07-01 09:49 | Организационная причина: Причиной явилось падение дерева от воздействия шквалистого ветра на провода ВЛ с последующим обрывом провода в пролете опор №12-13, нарушения вязок на опорах №11 и12. Техническая причина: Отключение произошло из-за излома дерева от воздействия шквалистого ветра и падения дерева на провода ВЛ с последующим обрывом провода в пролете опор №12-13, нарушения вязок на опорах №11 и12. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-9. 2. На ВЛ-10кВ ЗС-9 произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | 2013-07-01 06:21 | 2013-07-01 09:49 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-МК-1-200, МК-1-460 | 153 | 2013-07-01 19:19 | 2013-07-01 23:47 | Организационная причина: Техническая причина: Отключение произошло по причине повреждения изоляторов на Р-10ТП МК 1-200, Р-10 ТП МК-1-460 воздействием грозовых перенапряжений. | 1. Произвести испытание РВО-10 на ТП-МК-200 и МК-1-460. Произвести ремонт Р-10 ТП МК-1-200, Р-10 ТП МК-1-460 с заменой изоляторов. | 2013-07-01 19:19 | 2013-07-01 23:47 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ МК-5 | 154 | 2013-07-01 19:19 | 2013-07-01 21:01 | Организационная причина: Причина не установлена Техническая причина: Причина не установлена | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4КВ МК-5, от ПС-110/35/10кВ "Меклета". 2. Разработать мероприятия по устранения выявленных нарушений и предоставить в СЭРС. | 2013-07-01 19:19 | 2013-07-01 21:01 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ И-7 от ПС-35/10кВ Ильинская | 155 | 2013-07-01 20:39 | 2013-07-01 21:09 | Организационная причина: Осмотром ВЛ-10кВ И-7 обнаружено на КТП И-7-272 затекание воды в В/В отсек и перекрытие между ПК-10кВ. Техническая причина: Междуфазное перекрытие между ПК-10кВ | 1. Замерить расстояние между ПК-10, при несоответствии выполнить согласно ПУЭ п.4.2.86. 2. Произвести герметизацию мест затекания воды в В\В отсек на КТП И-7-272 от ПС-35/10кВ "Ильинская". | 2013-07-01 20:39 | 2013-07-01 21:09 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НИ-7 | 156 | 2013-07-01 20:56 | 2013-07-01 22:43 | Организационная причина: Причиной данного технологического нарушения явилось междуфазное перекрытие проводов ВЛ птицей. Техническая причина: Причиной данного технологического нарушения явилось междуфазное перекрытие проводов ВЛ птицей. | 1. На ВЛ-10кВ НИ-7 на опоре 2/3 проверить габариты между проводами ВЛ согласно ПУЭ, при несоответствии увеличить габарит. | 2013-07-01 20:56 | 2013-07-01 22:43 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Б-4-206 | 157 | 2013-07-01 21:12 | 2013-07-02 01:12 | Организационная причина: Причиной повреждения опорного изолятора на ТП-Б-4-206 явилось затекание воды в В/В отсек.. Техническая причина: Причина - повреждение опорного изолятора на ТП-Б-4-206. | 1. Произвести замену опорного изолятора фазы "А" на КТП-Б-4-206. 2. Произвести замену уплотнительных резинок под изоляторами ИПУ-10 на КТП-Б-4-206. 3. Произвести герметизацию В\В отсека на КТП-Б-4-206. | 2013-07-01 21:12 | 2013-07-02 01:12 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-У-9-303 | 158 | 2013-07-01 21:41 | 2013-07-01 22:28 | Организационная причина: Отключение МВ-10кВ У-9 по причине повреждения на ТП-У-9-303 в В/О вследствии затекания влаги из-за негерметичности ТП. Техническая причина: Отключение МВ-10кВ У-9 по причине повреждения на ТП-У-9-303 в В/О вследствии затекания влаги. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-9 и ТП10/0,4кВ. 2. Произвести герметизацию В/В отсека на ТП-У-9-303. | 2013-07-01 21:41 | 2013-07-01 22:28 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ У-11 | 159 | 2013-07-01 21:13 | 2013-07-01 21:20 | Организационная причина: При внеочередном осмотре причин для отключения не выявлено. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-11 от ПС-35/10кВ "Успенская", при выявлении дефектов разработать мероприятия и предоставить их в СЭРС. 2. Произвести проверку стрел провеса и габаритов на ВЛ-10кВ У-11 от ПС-35/10кВ "Успенская". | 2013-07-01 21:13 | 2013-07-01 21:20 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-К-1-559; ТП-С-3-552 | 160 | 2013-07-01 22:36 | 2013-07-02 12:09 | Организационная причина: Низкая изоляция проходного изолятора на ТП-К-1-559, разрушение опорных изоляторов в ВО-10 кВ ТП-С-3-552 по причине попадания воды из-за негерметичности ТП. Техническая причина: Низкая изоляция проходного изолятора на ТП-К-1-559, разрушение опорных изоляторов в ВО-10 кВ ТП-С-3-552 по причине попадания воды. | 1. Произвести замену проходного изолятора на ТП-К-1-559. 2. Произвести герметизацию В/В осека ТП-К-1-559 где возможно попадание воды на оборудование, произвести чистку оборудования ТП от ПС-35\10кВ "Кубанская". 3. Произвести замену опорного изолятора на КТП-С-3-552. 4. Произвести герметизацию В/В осека КТП-С-3-552 где возможно попадание воды на оборудование, произвести чистку оборудования ТП от ПС-35\10кВ "Кубанская". | 2013-07-01 22:36 | 2013-07-02 08:32 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Советская-6 ПС-110/35/10кВ "Советская" | 7 | 2013-07-02 00:51 | 2013-07-02 17:31 | Организационная причина: Прямое попадание молнии во время грозы. Техническая причина: В результата атмосферного перенапряжения произошло повреждение проходных изоляторов на КРУН-10кВ ВЛ-10 кВ "С-6" ПС-110/35/10кВ "Советская" | Провести внеплановые измерения величины сопротивления заземляющих устройств КРУН-10кВ ПС-110/35/10кВ "Советская" Провести внеплановые измерения переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных устройств КРУН-10кВ ПС-110/35/10кВ "Советская" Провести проверку эффективности схемы грозозащиты ПС-110/35/10кВ "Советская" Провести измерения величины сопротивления разрядников 10кВ на ПС-110/35/10кВ "Советская" | 2013-07-02 00:51 | 2013-07-02 17:31 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ПС | 35 кВ | ПС 35 кВ Новощербиновская | 197 | 2013-07-04 13:40 | 2013-07-04 16:15 | Организационная причина: Не в полном объёме проведено измерение сопротивления изоляции цепей релейной защиты при проведении ТО Техническая причина: Нарушение изоляции жил кабеля газовой защиты Т-2, в результате чего образовалась обходная цепочка по которой произошло ложное включение КЗ-35 Т-2. Отказ в отключении ОД-35 Т-2 в безтоковую паузу из-за разряда блока конденсаторов его выходного реле на катушку включения КЗЩ-35 Т-2. | При планировании ремонтов предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2013-07-04 13:40 | 2013-07-04 14:37 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Калининская" ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" | 528 | 2013-07-01 16:16 | 2013-07-01 16:16 | Организационная причина: Техническая причина: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ "Новоджерелиевская" | 529 | 2013-07-01 16:57 | 2013-07-02 00:33 | Организационная причина: Техническая причина: Отключение МВ-10кВ Т-1 на ПС-110/10кВ "Новоджерелиевская" произошло по причине перекрытия опорных изоляторов ф."В", "С" на кольцующем разъединителе КР-398 между ВЛ-10кВ "ДЖ-5", ВЛ-10кВ "ДЖ-9" вследствие атмосферных перенапряжений и не отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ "ДЖ-9", по причине разрегулировки привода. | Произвести внеочередную регулировку привода МВ-10кВ "ДЖ-9" ПС-110/10кВ "Новоджерелиевская". Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "ДЖ-5" и ВЛ-10кВ "ДЖ-9". | 2013-07-01 16:57 | 2013-07-02 00:33 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ О-11 | 161 | 2013-07-02 17:25 | 2013-07-02 18:18 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена. Техническая причина: Неблагоприятные погодные условия (гроза, порывистый ветер, дождь). | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ О-11 от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская", при выявлении дефектов наметить мероприятия и представить их в СЭРС. 2. Произвести проверку стрел провеса и габаритов Вл-10кВ О-11 от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская". | 2013-07-02 17:25 | 2013-07-02 18:18 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35кВ "Веселовская - Сосыка" | 162 | 2013-07-02 19:02 | 2013-07-02 19:11 | Организационная причина: При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ "Сосыка - Большевик" причин для отключения не обнаружено. Техническая причина: Причиной отключения ВЛ-35кВ "Сосыка - Веселовская" явились грозовые перенапряжения. | 1. Произвести осомотр ПС-35/10кВ "Сосыка". 2. Проверить контура заземлений молниеотводов и разрядников на ПС-35/10кВ "Сосыка". 3. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ"Веселовская - Сосыка", при выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению, мероприятия представить в СПКиОТ. | 2013-07-02 19:02 | 2013-07-02 19:11 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НП-6 | 163 | 2013-07-02 23:25 | 2013-07-03 00:58 | Организационная причина: Причиной явился обрыв проводов в пролете опор №84-85 в результате сильных порывов ветра. Техническая причина: Причиной явился обрыв проводов в пролете опор №84-85. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-6. 2. На ВЛ-10кВ НП-6 произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | 2013-07-02 23:25 | 2013-07-03 00:28 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "ДЖ-9" | 102 | 2013-07-01 18:56 | 2013-07-02 00:33 | Организационная причина: Техническая причина: В результате падения дерева из-вне охранной зоны ВЛ-10кВ, в пролете опор № 10/63-10/65 ВЛ 10кВ ДЖ-9 произошел обрыв и схлест проводов ф."А" "В". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДЖ-9", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2013-07-01 18:56 | 2013-07-02 00:33 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф.КЛ-10 | 103 | 2013-07-01 20:00 | 2013-07-01 20:28 | Организационная причина: Техническая причина: На ПС "КЛ" ф. "КЛ-10" перекрытие веткой , занесенной из вне охранной зоны в следствие грозы и ветра. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "КЛ-10" с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ.. | 2013-07-01 20:00 | 2013-07-01 20:28 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ "Найденовская-Салют" с отпайками к ПС Туркино, Меклета | 503 | 2013-07-07 23:44 | 2013-07-07 23:44 | Организационная причина: При внеочередном обходе ВЛ-110кВ "Найденовская - Салют" причин для отключения не выявленно. Техническая причина: Причиндля отключения не выявленно. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Найденовская - Салют". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ "БГ-5" | 500 | 2013-07-01 20:41 | 2013-07-01 20:41 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ К-3 | 501 | 2013-07-02 00:23 | 2013-07-02 00:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ К-5 | 502 | 2013-07-02 00:23 | 2013-07-02 00:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10 кВ "Свинокомплекс" ПС-35/10кВ "Очистные" | 531 | 2013-07-07 19:00 | 2013-07-07 20:31 | Организационная причина: перекрытие проходных изоляторов ячейки ТСН-1 птицей Техническая причина: Вследствие перекрытия птицей проходных изоляторов ф."В", "С" ячейки ТСН-1 на КРУН-10кВ ПС-35/10кВ "Очистные" произошло их повреждению. | Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования ПС-35/10кВ "Очистные". | 2013-07-07 19:00 | 2013-07-07 20:31 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Калининская" ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" | 530 | 2013-07-02 05:27 | 2013-07-02 05:27 | Организационная причина: Техническая причина: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" | 532 | 2013-07-11 05:26 | 2013-07-11 05:26 | Организационная причина: Техническая причина: Причина отключения ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская" не установлена. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская". |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | Передовая- 1 | 138 | 2013-07-01 20:42 | 2013-07-02 00:43 | Организационная причина: гроза, сопровождаемая сильными порывами ветра Техническая причина: Во время грозы порывом ветра обломана ветка тополя высотой около 18 метров ,растущего вне охранной зоны, с последующим её падением на провода ф"В" и "А" в пролёте опор 79-80 ВЛ10кВ "ПВ-1". | Провести чистку трассы в пролётах опор 75-86, 103-114 | 2013-07-01 20:42 | 2013-07-02 00:43 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 199 | 2013-07-08 12:40 | 2013-07-08 17:44 | Организационная причина: 2.4.1 Диспетчером ОДС не введён график временных отключений при достижении аварийно допустимых значений токов (допустимый 353 А, на момент аварии 378 А) для провода марки АС-120 установленного на ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 2 цепь", что привело к провисанию провода из-за его нагрева токами нагрузки. 2.4.2 Не в полном объёме проведена чистка трасс ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 2 цепь" Техническая причина: 2.4.3 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом ф. "В" ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 2 цепь" и ДКР в пролёте опор №22-23 при провисании провода из-за его нагрева токами нагрузки и температурой окружающего воздуха. | Обеспечить предварительную режимную проработку оперативных заявок с подготовкой предложений по оперативным и схемно-режимным мероприятиям с определением мест размещения дежурного персонала на объектах, где может потребоваться производство переключений для ликвидации аварийной ситуации с целью скорейшего запитывания потребителей. Разработать режимные мероприятия по поочередной подаче напряжения и включения нагрузки на подстанциях 110 кВ «Ейск-1», «Ейск-2», «Старощербиновская», «Щербиновский свиносовхоз», «Моревская», «Ясенская» после аварийного отключения ВЛ 110 кВ «Ейск-1ц» или «Ейск-2 ц». Провести противоаварийную тренировку с участием представителей Кубанского РДУ по вводу графиков временных отключений при достижении аварийно допустимых значений токов ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 1, 2 цепь". Провести обучение оперативного персонала, обслуживающего подстанции и распредпункты, на которых установлены вакуумные выключатели производства «Таврида Электрик», в части эксплуатации блоков управления приводом выключателя. Произвести в полном объёме чистку трассы ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 2 цепь". Перед началом производства работ, связанных с высокими рисками погашения потребителей, обеспечить проведение внеплановых осмотров состояния оборудования, остающегося в работе, аварийное отключение которого может привести к погашению потребителей, отсутствие оборудования с просроченными сроками профилактических испытаний и измерений. | 2013-07-08 12:40 | 2013-07-08 17:44 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Николаевская | 139 | 2013-07-01 22:51 | 2013-07-02 09:43 | Организационная причина: Гроза. Техническая причина: В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение разрядника РВО-10 на ТП10/0,4кВ "НЛ7-1153" | Мероприятия не намечались | 2013-07-01 22:51 | 2013-07-02 08:57 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Отрадо-Кубанская-1 | 140 | 2013-07-02 22:05 | 2013-07-03 01:46 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: В результате грозовых перенапряжений произошло повреждение опорных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ "ОК1-381". | Мероприятия не намечались | 2013-07-02 22:05 | 2013-07-03 01:46 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ "КБ-3" | 104 | 2013-07-10 17:01 | 2013-07-10 18:03 | Организационная причина: перекрытие птицей ПНБ-10 ф."И" и "С" Техническая причина: на ЗТП 10/0,4кВ КБ-3-574 перекрытие птицей ПНБ-10 ф "В" "С" | Произвести осмотр ЗТП КБ-3-574 . | 2013-07-10 17:01 | 2013-07-10 18:03 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Лебеди - Новонекрасовская | 533 | 2013-07-17 05:20 | 2013-07-17 05:20 | Организационная причина: Техническая причина: Причина отключения ВЛ-110кВ "Лебеди-Новонекрасовская" не установлена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Лебеди-Новонекрасовская" в пролете опор №164-200. |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ДЖ-5 | 101 | 2013-07-01 18:50 | 2013-07-01 23:47 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие длительного срока эксплуатации ( в течении 36 лет), и атмосферных перена-пряжений, произошло разрушение опорного изолятора на кольцевом разъединителе КР-398, схлест проводов ф "В" и "С" ВЛ -10кВ ДЖ-5. | 1 Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ «ДЖ-5» | 2013-07-01 18:50 | 2013-07-01 23:47 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ "Широкая балка" | 110 | 2013-07-02 09:42 | 2013-07-02 13:10 | Организационная причина: Грозовой разряд в трансформатор напряжения ТН-110 кВ I с.ш.-110 кВ с перекрытием изоляции на «землю». Техническая причина: Электродуговое перекрытие изоляции ТН-110 кВ I с.ш.-110 кВ ф.«В» на «землю». Электродуговое перекрытие изоляции ТН-110 кВ I с.ш.-110 кВ ф.«В» на «землю». | Произвести замену поврежденного трансформатора напряжения ТН-110 кВ I с.ш.-110 кВ ф.«В». Произвести внеочередные испытания ТН-110 кВ I с.ш.-110 кВ ф.«А», «В», «С» ПС-110 кВ «Широкая Балка» Произвести внеочередной осмотр и тепловизионное обследование оборудования I с.ш.-110 кВ. По результатам внеочередной осмотра и тепловизионного обследованиия разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и неисправностей оборудования. | 2013-07-02 09:42 | 2013-07-02 09:42 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/10кВ Архипо-Осиповка ВЛ АО-10 | 119 | 2013-07-13 22:23 | 2013-07-13 22:59 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-10" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-13 22:23 | 2013-07-13 22:59 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 Кущевская | 201 | 2013-07-15 12:35 | 2013-07-16 13:25 | Организационная причина: Наличие дефекта (полостей) в эпоксидном компаунде внутренней изоляции изоляционного остова ввода марки ГКПВ III-60-35/1000 Техническая причина: Возникновение частичных разрядов в полостях внутренней изоляции что привело к электродуговому повреждению изоляционного остова ввода. | Выполнить замену повреждённого ввода ф. "В" МВ-35 кВ Т-2 на ПС 110/35/6 кВ "Кущёвская" | 2013-07-15 12:35 | 2013-07-15 12:45
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-319 КЛ-10 А19 - Ю325 ПС110"Южная" | 168 | 2013-07-01 09:55 | 2013-07-01 21:20 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Инвесттехнострой" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю319-ТПА19 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ООО "Инвесттехнострой" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю319-ТПА19 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю319-ТПА19 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельны участков, расположенных в границах таких зон" на ООО "Инвесттехнострой" по факту повреждения КЛ-10кВ Ю319-ТПА19. | 2013-07-01 09:55 | 2013-07-01 21:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Поселковая" П-414 ПС "Поселковая" ф.П-414 КЛ К65 - К94 | 705 | 2013-07-02 17:14 | 2013-07-02 23:42 | Организационная причина: Не выяснялись. Техническая причина: Не выяснялись. | Направить письмо абоненту КЛ-10кВ К19-К50/К49/57 о необходимости проведения внеочередного испытания кабельной линии. | 2013-07-02 17:14 | 2013-07-02 18:03 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-105 КЛ-10 А316 - А319 ПС110"Южная" | 169 | 2013-07-03 12:15 | 2013-07-04 01:10 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Омегастроитель" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА316-А319 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ООО "Омегастроитель" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА316-А319 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА316-А319 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на ООО "Омегастроитель"по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА316-А319. | 2013-07-03 12:15 | 2013-07-03 19:20 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ АО-2 | 124 | 2013-07-17 07:24 | 2013-07-17 07:47 | Организационная причина: Атмосферные явления: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-17 07:24 | 2013-07-17 07:47 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ АО-6 ПС Архипо-Осиповка | 125 | 2013-07-17 09:52 | 2013-07-17 16:12 | Организационная причина: пробой изоляции одной фазы на концевой кабельной муфте в результате воздействия высокой температуры окружающего воздуха Техническая причина: Повреждение концевой кабельной муфты КН-10 на выходе с ПС "Архипо-Осиповка "к опоре №1 ВЛ 10кВ "АО-6" при однофазном замыкании | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ "АО-6". | 2013-07-17 09:52 | 2013-07-17 16:12
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Км-2 | 132 | 2013-07-01 22:10 | 2013-07-01 22:55 | Организационная причина: Грозовое воздействие. Техническая причина: | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-2. | 2013-07-01 22:10 | 2013-07-01 22:55 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ АО-10 ПС 110/10кВ Архипо-Осиповка | 126 | 2013-07-17 16:20 | 2013-07-17 16:50 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-10" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-17 16:20 | 2013-07-17 16:50 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А364 - А478 ПС220 "Псоу" | 170 | 2013-07-05 14:39 | 2013-07-07 21:30 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО " НПО Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА364-ТПА478 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ООО "НПО Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА364-ТПА478 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА364-ТПА478 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на ООО "НПО Мостовик" по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА364-ТПА478. | 2013-07-05 14:39 | 2013-07-05 21:30 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Новопокровская - Метеор с отпайкой на ПС-35/10кВ "Новопавловская" | 166 | 2013-07-14 08:05 | 2013-07-14 08:09 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ35кВ "Новопокровская - Метеор", "Метеор - Светлая с отпайкой на ПС-35/10кВ Новопавловскую". 2. По результатам осмотра произвести обрезку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-35кВ "Светлая - Метеор" с отпайкой на ПС-35/10кВ "Новопавловскую". | 2013-07-14 08:05 | 2013-07-14 08:09 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мх-3 | 133 | 2013-07-01 22:18 | 2013-07-01 23:26 | Организационная причина: Грозовое воздействие. Техническая причина: | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Мх-3. | 2013-07-01 22:18 | 2013-07-01 23:26 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Западная-2 - Тургеневская-1ц. ПС 110/35/10/6 кВ Западная-2 | 503 | 2013-07-04 15:02 | 2013-07-04 19:13 | Организационная причина: Повреждение провода ф."В" в пролетах опор №№13-14 стрелой крана РБК ЗАО "СТРОЙТЭК". Техническая причина: Приближение на недопустимое расстояние крана РБК б/н на гусеничном ходу, принадлежащий строительной организации ЗАО "СтройТЭК", к проводу фазы "В" ВЛ-110 кВ "Западная-2 - Тургеневская 1 ц.", находящейся под рабочим напряжением, для выполнения погрузочных работ. | 1. Подготовить служебное письмо на строительную организацию ЗАО "СтройТЭК" о недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ без наряда-допуска и разрешения электроснабжающей организации. | 2013-07-04 15:02 | 2013-07-04 19:13 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЗС-5 ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" | 505 | 2013-07-09 08:06 | 2013-07-09 08:06 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена. Техническая причина: Причина отключения не выявлена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-5 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" при выявлении дефектов устранить. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Лоо - Головинка ВЛ 110 кВ Лоо - Головинка ВЛ 110 кВ Дагомыс - Лоо ВЛ 110 кВ Лоо - Головинка ВЛ 110 кВ Лоо - Головинка ВЛ 110 кВ Дагомыс - Лоо | 26 | 2013-07-01 17:05 | 2013-07-02 03:56 | Организационная причина: В результате коррозии внутренней части грозотроса из-за потери механической прочности произошёл разрыв грозозащитного троса С-50 в целом месте , находившегося в длительной эксплуатации ( с 1958 г.) Техническая причина: В результате коррозии внутренней части грозотроса из-за потери механической прочности произошёл разрыв грозозащитного троса С-50 в целом месте , находившегося в длительной эксплуатации ( с 1958 г.) с последующим падением на фазные провода в пролёте опор № 122-№ 123 ( длина пролёта 372 метра)на ВЛ-110 кВ Лоо- Головинка. | 1.Произвести демонтаж грозозащитного троса в пролёте опор № 122- № 123 на ВЛ-110 кВ Лоо- Головинка. Выполнить реконструкцию согласно титулу 159 «Олимпийской программы» на ВЛ-110 кВ Лоо-Головинка с заменой проводов и опор. | 2013-07-01 17:06 | 2013-07-01 17:28 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 134 | 2013-07-01 22:20 | 2013-07-01 23:33 | Организационная причина: Грозовое воздействие. Техническая причина: | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кв-3. | 2013-07-01 22:20 | 2013-07-01 23:33 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Шенджий-Мартанская" | 504 | 2013-07-01 05:15 | 2013-07-01 05:15 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 "Шенджий-Мартанская" |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А10 - А452 ПС "ПС"- | 171 | 2013-07-07 13:33 | 2013-07-08 00:15 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "ИНВЭНТ-технострой" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ООО "ИНВЭНТ-технострой" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на ООО "ИНВЭНТ-технострой" по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452. | 2013-07-07 13:33 | 2013-07-07 15:47 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-5 | 136 | 2013-07-03 01:07 | 2013-07-03 15:50 | Организационная причина: Наезд на опору № 3-10 ВЛ-10кВ Р-5 неизвестного постороннего транспорта. Техническая причина: Обрыв вязки двух проводов на опоре № 3-10 ВЛ-10кВ Р-5 | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. 2. Восстановить вязку двух проводов на опоре № 3-10 ВЛ-10кВ Р-5. | 2013-07-03 01:07 | 2013-07-03 15:50 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Ахтырская ВЛ-10 кВ "Ах-5" | 123 | 2013-07-16 10:51 | 2013-07-16 12:22 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Повреждение кабеля ТУ от МВ-10 до промежуточного клеммника. | Произвести замену кабеля ТУ между МВ-10 кВ ВЛ и промежуточным клеммником. | 2013-07-16 10:51 | 2013-07-16 12:22 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-10 | 131 | 2013-07-01 21:30 | 2013-07-02 10:23 | Организационная причина: Вероятная причина: грозовое воздействие. Техническая причина: | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-10. | 2013-07-01 21:30 | 2013-07-02 10:23 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-33 | 135 | 2013-07-02 20:53 | 2013-07-03 11:08 | Организационная причина: Атмосферное перенапряжение (гроза) Техническая причина: Обрыв провода в результате атмосферного перенапряжения | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. 2. Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 126-:-127 ВЛ-10кВ П-33. | 2013-07-02 20:53 | 2013-07-02 21:34 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ" Х-3" ПС-35/10кВ "Хоперская" | 170 | 2013-07-19 20:50 | 2013-07-19 23:18 | Организационная причина: Грозовые перенапряжения. Техническая причина: Разрушены изоляторы на опоре №72 в результате грозовых перенапряжений. | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Х-3 на предмет целостности изоляторов после грозовых перенапряжений. | 2013-07-19 20:50 | 2013-07-19 23:18 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ МК-5 ПС-110/35/10кВ "Меклета" | 506 | 2013-07-13 11:52 | 2013-07-13 11:52 | Организационная причина: Причина не обнаружена Техническая причина: Причина не обнаружена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ МК-5, при выявлении дефектов устранить. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ З-5 | 164 | 2013-07-13 08:56 | 2013-07-13 08:57 | Организационная причина: Причина отключения - повреждение на потребительской ТП-З-5-372. Техническая причина: Причина отключения - повреждение на потребительской ТП-З-5-372. | Направить владельцу ТП-З-5-372 письмо о необходимости приведения в соответствие с требованиями ПУЭ электрооборудование ТП. | 2013-07-13 08:56 | 2013-07-13 08:57 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-214 КЛ-10 Ю-214 - РП21 ПС110"Южная" | 172 | 2013-07-07 17:50 | 2013-07-09 13:13 | Организационная причина: Техническая причина: | Определить место повреждения на КЛ-10кВ Ю214-РП21. Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю214-РП21 | 2013-07-07 17:50 | 2013-07-07 18:55 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НС-18-1 ПС-35/10кВ "НС-18" | 165 | 2013-07-13 13:20 | 2013-07-13 21:02 | Организационная причина: При осмотре ВЛ-10кВ НС-18-1 выявлено, что воздействием стороннего транспорта сбита опора №2/33. Техническая причина: Сбита опора №2/33, обрыв провода в пролете опор 2/31-2/35, повреждение траверсы опора №2/33. | Заменить поврежденную опору №2/33, восстановить провод в пролете опор №2/31-2/35 на ВЛ-10кВ НС-18-1 от ПС-35/10кВ НС-18. | 2013-07-13 13:20 | 2013-07-13 21:02 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-10 | 137 | 2013-07-22 03:12 | 2013-07-22 05:21 | Организационная причина: Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. Техническая причина: Разрушение бетона с оголением арматуры. | Обратиться с заявлением в органы ВД. Произвести замену поврежденной опоры. | 2013-07-22 03:12 | 2013-07-22 05:21 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 29 | 2013-07-10 17:13 | 2013-07-10 17:13 | Организационная причина: Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода персоналом СЛЭП Сочинских электрических сетей было обнаружено на опоре №42 сработал дисконектор ОПН-110 верхний провод. ВЛ на балансе дирекции по строительству олимпийских объектов. | Выполнить замену дисконектора ОПН-110 на опоре № 42 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Армавир-Шовгеновская | 39 | 2013-07-02 09:26 | 2013-07-02 09:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/6 кВ Ейск-2 | 207 | 2013-07-21 13:25 | 2013-07-22 15:14 | Организационная причина: Не в полном объёме проведено измерение ёмкости единичных конденсаторов БСК. Техническая причина: В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности бака конденсатора, что привело к образованию капельной течи жидкого диэлектрика. Из-за утечки жидкого диэлектрика произошёл пробой изоляции оплатки на корпус конденсатора. | Произвести замену повреждённых конденсаторов на ПС 110/6 кВ "Ейск 2". Произвести замер ёмкости БСК-6-2 на ПС 110/6 кВ "Ейск 2". | 2013-07-21 13:25 | 2013-07-21 13:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Шепси-Чилипси | 33 | 2013-07-17 12:38 | 2013-07-17 12:38 | Организационная причина: Нет. Техническая причина: Разрушение пятого изолятора ПС-70 из десяти изоляторов в натяжной гирлянде на анкерной опоре № 323 ВЛ-110 кВ Шепси- Чилипси | Выполнить замер контура заземления опоры № 323 на ВЛ-110 кВ Шепси- Чилипси. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | пс 110 кВ Туапсе | 32 | 2013-07-17 12:37 | 2013-07-17 12:37 | Организационная причина: Нет. Техническая причина: Разрушение второго изолятора ПФ- 70 В в натяжной гирлянде на анкерной опоре № 47 ВЛ-110 кВ Туапсе город- Небуг. | Выполнить замер контура заземления опоры № 47 на ВЛ-110 кВ Туапсе город- Небуг. |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Большая Козинка-3 | 197 | 2013-07-01 09:30 | 2013-07-01 11:20 | Организационная причина: Не в полном объеме провена чистка трассы ВЛ при ТО Техническая причина: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами ф. "А, В" веткой дерева. | Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ от ДКР в пролете опор №30 - №36 | 2013-07-01 09:30 | 2013-07-01 11:20 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/35/10 кВ "Приморско - Ахтарская" | 105 | 2013-07-25 05:47 | 2013-07-25 14:44 | Организационная причина: Автомобилем "КIA" гос. номер О207 ЕВ 93Rus сбита оп.№ 2/74, ВЛ-10 кВ "П-2" Техническая причина: излом опоры № 2/74, схлест, обрыв проводов, деформация траверсы, разрушение изоляторов в результате наезда автомашины | 1. Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2013-07-25 05:47 | 2013-07-25 06:15 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ В-7 | 138 | 2013-07-13 06:45 | 2013-07-13 11:33 | Организационная причина: Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. Техническая причина: Разрушение бетона с оголением арматуры. | Обратиться с заявлением в органы ВД. Произвести замену поврежденной опоры. | 2013-07-13 06:45 | 2013-07-13 11:33 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ "Э-7" ПС-35/10кВ "Элеватор" | 510 | 2013-07-15 17:17 | 2013-07-15 17:17 | Организационная причина: Причина не обнаружена Техническая причина: Причина обнаружена | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Э-7" от ПС-35/10кВ "Элеватор". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-1 ПС-35/10кВ "Новорождественская" | 167 | 2013-07-18 22:03 | 2013-07-18 23:09 | Организационная причина: Причиной явилось разрушение изолятора на Р-10 ЗТП Р-1-104 в результате физического износа. Техническая причина: Отключения ВЛ-10 кВ Р-1 произошло из-за разрушения изолятора на Р-10 ЗТП Р-1-104. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-1 от ПС-35/10кВ "Новорождественская" | 2013-07-18 22:03 | 2013-07-18 23:09 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ КГ-5 ПС-35/10кВ Кугоейская | 168 | 2013-07-19 14:47 | 2013-07-19 20:07 | Организационная причина: Грозовые перенапряжения. Техническая причина: Разрушен изолятор на опоре №7/44 по причине грозовых перенапряжений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КГ-5 от ПС-35/10кВ "Кугоейская". | 2013-07-19 14:47 | 2013-07-19 16:17 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НП-3 ПС-110/35/10кВ Новопокровская | 169 | 2013-07-19 18:34 | 2013-07-19 22:30 | Организационная причина: грозовые перенапряжения Техническая причина: Обрыв провода в пролете опор 8/83-8/84, повреждение изоляторов, изгиб траверсы в результате грозовых перенапряжений и сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 от ПС-110/35/10кВ Новопокровская. | 2013-07-19 18:34 | 2013-07-19 22:30 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Раздольная-3 | 194 | 2013-07-02 05:55 | 2013-07-02 09:28 | Организационная причина: Не в полном объеме выполнено ТО КТП Р - 3 - 831 Техническая причина: Из- за нарушение гермитичности резинового уплотнения проходного изолятора произошло попадание влаги в высоковольтный отсек, что привело к перекрытию опорной изоляции. | Произвести замену резинового уплотнителя проходных изоляторов на КТП Р - 3 - 831. | 2013-07-02 05:55 | 2013-07-02 09:28 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А207 - А33 ПС220 "Псоу" | 173 | 2013-07-09 11:52 | 2013-07-09 21:35 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "ЮПК-строй" в охранной зоне КЛ-10кВ А207-А33 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельны сетей "Сочинских электрических сетей". Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ОО "ЮПК-строй" в охранной зоне КЛ-10кВ А207-А33 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А207-А33 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на ООО "ЮПК-строй" по факту повреждения КЛ-10кВ А207-А33. | 2013-07-09 11:52 | 2013-07-09 13:13 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | 507 | 2013-07-14 09:16 | 2013-07-14 09:16 | Организационная причина: Причин для отключения не выявлено. Техническая причина: Причин для отключения не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря, Заря - Кропоткин. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ МК-5 ПС-35/10кВ "Меклета" | 504 | 2013-07-12 11:41 | 2013-07-12 11:41 | Организационная причина: Причина не обнаружена. Техническая причина: Причина не обнаружена. | Выпонить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ МК-5 от ПС-35/10кВ "Меклета" |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 К-104 ПС-220/110/35/10кВ "Крыловская" | 508 | 2013-07-14 23:18 | 2013-07-14 23:18 | Организационная причина: Причина не обнаружена Техническая причина: Причина не обнаружена | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-104" от ПС-220/110/35/10кВ "Крыловская" |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ К-101 ПС-220/110/35/10кВ "Крыловская" | 509 | 2013-07-14 23:24 | 2013-07-14 23:24 | Организационная причина: Причина не обнаружена. Техническая причина: Причина не обнаружена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-101" от ПС-220/110/35/10кВ "Крыловская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мк-5- ПС-110/35/10кВ "Меклета" | 512 | 2013-07-22 10:45 | 2013-07-22 10:45 | Организационная причина: Причина не обнаружена. Техническая причина: Причина не обнаружена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МК-5" от ПС-110/35/10кВ "Меклета". |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Центральная-Черёмушки | 43 | 2013-07-24 21:15 | 2013-07-24 21:15 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Кущевская-2 | 195 | 2013-07-02 21:04 | 2013-07-02 21:36 | Организационная причина: Произведён осмотр ВЛ - причина отключения не обнаружена. Техническая причина: Причина отключения не классифицирована. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ К - 2. Наметить мероприятия по результату осмотра | 2013-07-02 21:04 | 2013-07-02 21:30 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Э-6 | 196 | 2013-07-02 21:30 | 2013-07-02 22:42 | Организационная причина: Проникновение животного (кот) в РУ-10 кВ КТП Э - 6 - 34. Техническая причина: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шинами 10 кВ. | Мероприятия не намечались | 2013-07-02 21:30 | 2013-07-02 22:42 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-3 | 171 | 2013-07-19 14:47 | 2013-07-24 21:52 | Организационная причина: Произошло падение дерева на опору №79 находящегося вне охранной зоне ВЛ. Техническая причина: Произошло падение дерева на опору №79 , что привело к обрыву проводов в пролете опор №78-80 и излому опоры №79. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" от ПС-35/10кВ "Шевченко". | 2013-07-24 16:47 | 2013-07-24 18:12 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛЭП ВЛ-10кВ КМ-3 | 204 | 2013-07-16 10:11 | 2013-07-17 17:37 | Организационная причина: Наезд постороннего транспорта на опору ВЛ. Техническая причина: Излом опоры в следствии удара транспортного средства. | Востановить поврежденные опоры на ВЛ - 10 кВ Км-3. Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП. | 2013-07-16 10:11 | 2013-07-17 17:37 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-305 КЛ-10 Ю305 - А364 ПС110"Южная" | 174 | 2013-07-10 06:00 | 2013-07-10 19:25 | Организационная причина: проводились земляные работы "МП- СМУ- 21 Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю305-А364 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". Техническая причина: В следствии проведения земляных работ "МП-СМУ-21 Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю305-А364 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю305-А364 составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на "МП- СМУ-21 Мостовик" по факту повреждения КЛ-10кВ Ю305-А364. | 2013-07-10 06:00 | 2013-07-10 06:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-214 КЛ-10 А363-А478 ПС110"Южная" | 175 | 2013-07-11 13:45 | 2013-07-12 04:14 | Организационная причина: Производились земляные работы ОАО "Горгаз" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА363-ТПА478 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ОАО "Горгаз" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА363-ТПА478 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА363-ТПА478 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" но ОАО "Горгаз"по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА363-ТПА478. | 2013-07-11 13:45 | 2013-07-11 15:05 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Родниковая" Р-17 КЛ-6кВ ТП462 -ТП674 ПС110 "Родниковая" | 444 | 2013-07-11 13:50 | 2013-07-12 01:01 | Организационная причина: Производились земляные работы ОАО "СКЭРК" в охранной зоне ОВБ КЛ-6кВ ТП462-ТП674 (абоненское) без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ. Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ОАО "СКЭРК" в охранной зоне КЛ-6кВ ТП462-ТП674 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Направить уведомление абоненту Рыбакину В.И. о нарушении электроснабжения потребителей питающихся от КЛ-6кВ ф. Р-17. | 2013-07-11 13:50 | 2013-07-12 01:01 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС-35/10 кВ "Горькая Балка" | 172 | 2013-07-24 23:19 | 2013-07-25 00:44 | Организационная причина: По результатам осмотра ПС-35/10кв "Горькая Балка" под ШМ-35 кВ Т-1 обнаружен обгоревший труп куницы. Техническая причина: Отключение произошло по причине междуфазного перекрытия фаз "В", "С" животным (куницей) на ШМ-35кВ Т-1. | 1. Осмотреть сетчатое ограждение ПС-35/10кВ "Горькая Балка" на предмет проникновения животных, при обнаружении мест проникновения, устранить данные дефекты. | 2013-07-24 23:19 | 2013-07-25 00:44 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Аэропорт ВЛ-10 кВ "Ар-8" | 116 | 2013-07-08 18:33 | 2013-07-08 19:20 | Организационная причина: 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: 4.4, Внешнее механическое воздействие | 1. Получить гарантийное письмо от виновника инцидента по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ 10 кВ "АР-8". 2. Произвести замену сбитой опоры. | 2013-07-08 18:33 | 2013-07-08 19:20 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-1 ПС Береговая | 129 | 2013-07-25 08:19 | 2013-07-25 11:00 | Организационная причина: Повреждения в следствие ливневых дождей Техническая причина: Поврежден опорный изолятор на опоре № 1 ВЛ-10кВ БР-1 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-25 08:19 | 2013-07-25 11:00 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ АО-10 ПС Архипо-Осиповка | 130 | 2013-07-26 06:30 | 2013-07-26 07:28 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-10 послеаварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживанияВЛ | 2013-07-26 06:30 | 2013-07-26 07:28 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ АО-3 ПС Архипо-Осиповка | 131 | 2013-07-26 14:17 | 2013-07-26 22:30 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-3 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-26 14:17 | 2013-07-26 22:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А32 - А524 ПС220 "Псоу" | 176 | 2013-07-13 13:06 | 2013-07-26 22:35 | Организационная причина: Техническая причина: | Направить письмо "Интеоком" владельцу КЛ-10кВ А32-А524 о необходимости проведения ремонтных работ накабельной линии и проведения внеочередного высоковольтного испытания КЛ | 2013-07-13 13:06 | 2013-07-13 18:50 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Центральная-Апшеронская | 47 | 2013-07-28 21:49 | 2013-07-28 21:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 35/10 Великое | 44 | 2013-07-25 17:30 | 2013-07-25 18:08 | Организационная причина: Воздействие атмосферных перенапряжений Техническая причина: В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло поверхностное электродуговое перекрытие и повреждение проходных изоляторов КТП-В1-20 | Мероприятия не намечались | 2013-07-25 17:30 | 2013-07-25 18:08 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Темижбекская-9 | 141 | 2013-07-19 10:29 | 2013-07-19 11:34 | Организационная причина: Техническая причина: "земля" в сети 10кВ на ПС 35/10кВ "Темижбекская" на ВЛ 10кВ "Т-9". | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "Т-9".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-07-19 10:29 | 2013-07-19 11:34 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35 кВ Внуковская | 8 | 2013-07-26 11:38 | 2013-07-26 18:26 | Организационная причина: В результате атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение полимерного ввода фазы "В" МВ-35кВ Т-1. Техническая причина: Отсутствие защит от перенапряжения со стороны ВЛ. | Произвести внеплановые измерения изоляционных характеристик вводов МВ-35кВ Т-1 наПС-35/10кВ "Внуковская". Произвести внеплановые испытания трансформаторного масла из баков МВ-35кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Внуковская". Установить РВС -35кВ или ОПН - 35кВ на I-СШ-35кВ ПС-35/10кВ "Внуковская" |  |  | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Трудовая-5 | 205 | 2013-07-16 15:10 | 2013-07-16 15:20 | Организационная причина: Произведён осмотр ВЛ-10 кВ ТД-5 и СМ-24 причина отключения не обнаружена. Техническая причина: Причина отключения неклассифицирована. | Мероприятия не намечались | 2013-07-16 15:10 | 2013-07-16 15:20 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 Кужорская | 46 | 2013-07-28 18:58 | 2013-07-28 20:18 | Организационная причина: В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение изолятора ввода МВ 35 кВ Курская фазы "C" со стороны ШР-35. Техническая причина: В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение золятора ввода МВ 35 кВ Курская фазы "C" со стороны ШР-35. | Провести измерение контура заземления ОРУ 35 ПС Кужорская | 2013-07-28 18:58 | 2013-07-28 20:18 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл 10 Лг-6 | 211 | 2013-07-24 16:22 | 2013-07-24 17:39 | Организационная причина: Не вполном объеме произведена ревизия контактных соединений при ТО Р-1640 Техническая причина: Ослаблении контактных соединений подвижного контакта | Произвести ревизию контактных соединений разъеденителей на ВЛ-10кВ Лг-6 | 2013-07-24 16:22 | 2013-07-24 17:39
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 8 | 2013-07-23 20:07 | 2013-07-23 20:07 | Организационная причина: Техническая причина: Неисправность нуль-индикатора 1РС блока ДЗ-2 дистанционных защит ВЛ 110кВ "Псебай" | При проверках защит ВЛ-110кВ персоналом СРЗА использовать устройство пылеудаления для труднодоступных мест. |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ"СД-1" | 106 | 2013-07-26 05:36 | 2013-07-26 11:18 | Организационная причина: нет Техническая причина: Вследствие длительного срока эксплуатации (в течение 40 лет) и атмосферных перенапряжений, на опоре №41 произошел излом штыря ф."В", повреждение траверсы, схлест проводов ф. "А" и ф."В". | Провести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "СД-1" от оп.№35 до оп. № 5/6 с целью выявления повреждений. | 2013-07-26 05:36 | 2013-07-26 11:18 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф ВЛ-10кВ Пс-2 ПС220 "Псоу" | 182 | 2013-07-01 18:38 | 2013-07-01 18:46 | Организационная причина: наличие ДКР в охранной зоне ВЛ Техническая причина: перекрытие проводов ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ | Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ с составлением листа осмотра. Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев. | 2013-07-01 18:38 | 2013-07-01 18:46 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-7 | 504 | 2013-07-05 07:20 | 2013-07-05 14:41 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО Техническая причина: В следствии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционых свойст материала в следствии чего произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | Произвести замену кабельной муфты | 2013-07-05 07:20 | 2013-07-05 10:40 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТД-4 | 212 | 2013-07-10 13:40 | 2013-07-10 14:08 | Организационная причина: Причина отключения не установлена Техническая причина: Причина не классифицированна. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ Тд -4 Наметить мероприятия по результатом осмотра | 2013-07-10 13:40 | 2013-07-10 14:08 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф ВЛ-10кВ Пс-2 ПС- | 183 | 2013-07-05 17:07 | 2013-07-05 17:12 | Организационная причина: наличие ДКР в охранной зоне ВЛ Техническая причина: касание ДКР проводов в охранной зоне ВЛ | Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ с составлением листа осмотра. Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев. | 2013-07-05 17:07 | 2013-07-05 17:12 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ Тихорецк - Рассвет | 511 | 2013-07-20 13:36 | 2013-07-20 13:36 | Организационная причина: Причина не выявлена Техническая причина: причина не выявлена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ110кВ "Тихорецк -Рассвет". |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 401 | 2013-07-29 17:48 | 2013-07-29 17:48 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена. Техническая причина: Причина не классифицирована. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 400 | 2013-07-29 17:41 | 2013-07-29 17:41 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена. Техническая причина: Причина неклассифицирована. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф ВЛ-10кВ Пс-16 ПС- | 184 | 2013-07-07 06:38 | 2013-07-07 09:05 | Организационная причина: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ Техническая причина: ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ | Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ с составлением листа осмотра. Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев. | 2013-07-07 06:38 | 2013-07-07 09:05 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ПС-9 А486п ПС "Псоу" ф ВЛ-10кВ Пс-9 | 185 | 2013-07-07 12:41 | 2013-07-07 12:49 | Организационная причина: Несвоевременное техн,обслуживание ТП А-486п Техническая причина: В РУ-10кВ ТП А-486 на ПК-10 электродуговое перекрытие | Проф. ремонт оборудования ТП А-486, установка калиброванных ПК-10 | 2013-07-07 12:41 | 2013-07-07 12:49 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ "Челбасская - 35 - Новое Село" | 534 | 2013-07-26 08:50 | 2013-07-26 08:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Челбасская-35-Новое Село". | 2013-07-26 08:50 | 2013-07-26 08:51 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 кВ Дг-5 | 112 | 2013-07-03 16:36 | 2013-07-09 09:02 | Организационная причина: 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений; гроза Техническая причина: 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-07-03 16:36 | 2013-07-03 20:39 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Степнянская-Кисляковская | 210 | 2013-07-29 19:20 | 2013-07-30 14:41 | Организационная причина: Не качественное проведение осмотра ВЛ. Техническая причина: Электродуговое повреждение изоляторов из-за снижения изоляционных свойств материала. | Произвести замену повреждённых изоляторов на опоре №46 ВЛ-35 кВ "Степнянская - Кисляковская". Принять меры к повышению качества проводимых осмотров. | 2013-07-29 19:57 | 2013-07-29 21:23
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская Вл-10 кВ Дг-9 | 114 | 2013-07-05 22:35 | 2013-07-05 23:50 | Организационная причина: дождь, гроза. Техническая причина: 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийнного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-07-05 22:35 | 2013-07-05 23:50 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Пионерская ВЛ-10 кВ Пн-2 | 115 | 2013-07-07 12:44 | 2013-07-07 15:10 | Организационная причина: Невыявленные причины Техническая причина: 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПН-2" после аварийнного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-07-07 12:44 | 2013-07-07 15:10 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | "Кущёвская - Шкуринская" | 402 | 2013-07-29 18:54 | 2013-07-29 18:54 | Организационная причина: Причины не выявлены. Техническая причина: Причины неклассифицированы. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | "Кущёвская - Кисляковская тяговая" | 403 | 2013-07-29 19:22 | 2013-07-29 19:22 | Организационная причина: Причины не выявлены. Техническая причина: Причина неклассифицирована. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ "Чепигинская - Придорожная" | 535 | 2013-07-26 11:22 | 2013-07-26 11:33 | Организационная причина: Отключение ВЛ-35кВ "Чепигинская-Придорожная" произошло в результате атмосферных перенапряжений. Техническая причина: Отключение ВЛ-35кВ "Чепигинская-Придорожная" произошло в результате атмосферных перенапряжений. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Чепигинская-Придорожная". | 2013-07-26 11:22 | 2013-07-26 11:33 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БР-4 ПС 110/10кВ Береговая | 138 | 2013-07-29 09:05 | 2013-07-29 16:03 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-4 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-07-29 09:05 | 2013-07-29 16:03 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БР-1 ПС Береговая | 139 | 2013-07-29 14:42 | 2013-07-29 15:06 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-29 14:42 | 2013-07-29 15:06 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БР-1 ПС Береговая | 140 | 2013-07-30 01:48 | 2013-07-31 00:19 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-30 01:48 | 2013-07-31 00:19 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 А345 | 186 | 2013-07-11 16:41 | 2013-07-12 02:30 | Организационная причина: Из-за несвоевременного технического обслуживания произошло разрушение опорных изоляторов( старение изоляции) на ЛР-89 в ТП- А 345 Техническая причина: Разрушение опорных изоляторов( старение изоляции) на ЛР-89 в ТП- А 345 | Произвести ремонт ЛР-А89, замену опорных изоляторов в ТП -А 345 | 2013-07-11 16:41 | 2013-07-12 02:30 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | 516 | 2013-07-29 20:43 | 2013-07-29 20:43 | Организационная причина: Грозовые перенапряжения. Техническая причина: Грозовые перенапряжения | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крыловская- Леушковская. |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-Рщ-4 -149 | 212 | 2013-07-05 12:19 | 2013-07-05 13:57 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено ТО Р-КТП-РЩ-4-149 Техническая причина: Ослабление контакта ф."В" Р-КТП-РЩ-4-149 | Произвести осмотр Р-КТП установленных на ВЛ-10кВ РЩ-4. При выявлении ослабленных контактов произвести ревизию контактов. | 2013-07-05 12:19 | 2013-07-05 13:57
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская ВЛ-10 кВ "Ап-16" | 118 | 2013-07-11 17:51 | 2013-07-12 07:36 | Организационная причина: 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: 4.4, Внешнее механическое воздействие | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийнного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-07-11 17:51 | 2013-07-12 07:36 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Ромашки | 209 | 2013-07-25 21:02 | 2013-07-26 15:45 | Организационная причина: Причины не выявлены. Техническая причина: Работа с нулевой выдержкой реле времени МТЗ-110, контакт которого находится в цепи выходных реле включения КЗ-110, что привело к не селективной работе защит Т-1. | Произвести замену электронного реле времени РСВ-13 на аналогичное электромеханическое РВМ-12 на ПС 110/10 кВ "Ромашки". Произвести проверку устройств РЗА Т-1 в объёме "Контроль" на ПС 110/10 кВ "Ромашки". | 2013-07-25 21:02 | 2013-07-25 21:49 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 А345 | 187 | 2013-07-12 01:01 | 2013-07-12 02:30 | Организационная причина: Из за несоблюдения сроков технического обслуживания произошло разрушение опорных изоляторов на ЛР-89 ТП в ТП -А 345 Техническая причина: Разрушение опорных изоляторов ,( электродуговое перекрытие изоляции )на ЛР-89 в ТП А345 | Произвести ремонт ЛР-А89, замену опорных изоляторов в ТП- А 345. Подать аварийную заявку на вывод в ремонт ТП-А345. | 2013-07-12 01:01 | 2013-07-12 02:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-16 ВЛ-10 А161 - А401 ПС"Псоу" Пс-16 ВЛ-10 А161 - А401 | 188 | 2013-07-17 07:34 | 2013-07-17 19:30 | Организационная причина: неустановленными лицами был совершен наброс на провода ВЛ-10кВ Пс-16 А161 - А401 Техническая причина: Электродуговое перекрытие в результате наброса проволоки на,ВЛ-10 Пс-16 А161 - А401 оп5 | Подать неотложную заявку на вывод в ремонт ВЛ-10кВ А161-А401 для устранения наброса. | 2013-07-17 07:34 | 2013-07-17 19:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП | 10 кВ | А140 | 189 | 2013-07-20 21:50 | 2013-07-21 01:40 | Организационная причина: Из-за несвоевременного технического обслуживания произошло электродуговое повреждение на ВН-10 в сторону А130 в ТП-А140 Техническая причина: Электродуговое повреждение на ВН-10 в сторону А130 в ТП-А140 | Произвести ремонт ВН-16 А130 в ТП-А140 | 2013-07-20 21:50 | 2013-07-21 01:40 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Аэропорт ВЛ-10 кВ "Ар-5" | 127 | 2013-07-17 11:43 | 2013-07-17 12:05 | Организационная причина: 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: Перекрытие изоляции; | Произвести внеочередной осмотр ТП "АР-5-430" после аварийнного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2013 году. | 2013-07-17 11:43 | 2013-07-17 12:05 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 6 кВ | Виноградная Вн-9 | 132 | 2013-07-26 15:00 | 2013-07-26 17:19 | Организационная причина: 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений Техническая причина: 4.4, Внешнее механическое воздействие; | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВН-9" после аварийнного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-07-26 15:00 | 2013-07-26 17:19 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А207 - А208 ПС220 "Псоу" Пс-9 КЛ-10кВ А207 - А208 | 177 | 2013-07-16 15:55 | 2013-07-22 00:18 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА-207-ТПА-208 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА-207-ТПА-208 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТПА-207-ТПА-208 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на неустановленных лиц по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА-207-ТПА-208. | 2013-07-16 15:55 | 2013-07-16 18:55 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БР-4 ПС Береговая | 141 | 2013-07-30 10:03 | 2013-07-30 17:09 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-4". после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-30 10:03 | 2013-07-30 17:09 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-1 ПС Береговая | 142 | 2013-07-31 09:37 | 2013-07-31 20:20 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-31 09:37 | 2013-07-31 20:20 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БР-3 ПС Береговая | 143 | 2013-07-31 09:39 | 2013-07-31 10:36 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-3 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-31 09:39 | 2013-07-31 10:36 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Крымская-Неберджаевская 2ц." | 113 | 2013-07-03 17:31 | 2013-07-03 22:15 | Организационная причина: (гроза. дождь) Техническая причина: (грозовой разряд в опору №20 ВЛ-110 кВ "Крымская-Неберджаевская 2ц.") | Произвести замену поврежденной гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ «Крымская-Неберджаевская 2ц.» Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ «Крымская-Неберджаевская 2ц.» По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ «Крымская-Неберджаевская 2ц.» | 2013-07-03 17:31 | 2013-07-03 17:31 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Кропоткин-ЖБШ | 9 | 2013-07-29 16:02 | 2013-07-29 16:02 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Красный Октябрь ВЛ-10 кВ "КО-1" | 117 | 2013-07-11 16:05 | 2013-07-11 19:12 | Организационная причина: Сбита опора № 172 воздействием стороннего транспорта. Техническая причина: Механическое повреждение опоры №172. | 1. Получить гарантийное письмо от виновника инцидента по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ 10 кВ "КО-1". 2. Произвести замену сбитой опоры. | 2013-07-11 16:05 | 2013-07-11 19:12 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Динской РЭС | ВЛ | 10 кВ | МВ-10 кВ НВ-05 ПС 110/35/10/6 кВ Ново-Величковская ПС 110/35/10/6 кВ Ново-Величковская | 75 | 2013-07-18 07:30 | 2013-07-18 13:05 | Организационная причина: На ВЛ-10 кВ сбита опора №44 посторонним транспортом. Техническая причина: Повреждение опоры № 44 | Через районные СМИ обратится к нселению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2013-07-18 07:30 | 2013-07-18 13:05 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Апшеронская | 47 | 2013-07-31 07:37 | 2013-07-31 07:37 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр персоналом ИТР |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Центральная-Северная | 45 | 2013-07-29 12:26 | 2013-07-29 12:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Д-3-503 | 505 | 2013-07-20 23:36 | 2013-07-21 08:20 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО Техническая причина: Межветковое замыкание НН обмотки трансформатора | Произвести замену силового трансформатора на КТП Д - 3 - 503. | 2013-07-20 23:36 | 2013-07-21 08:20
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП 10/0,4 кВ Ц5-142 | 153 | 2013-08-02 11:32 | 2013-08-02 15:30 | Организационная причина: Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации (34 года) из-за недостаточности финансирования технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Межвитковое замыкание обмоток вследствие старения изоляции. | Выполнить замену поврежденного трансформатора на КТП Ц5-142 Рассмотреть вопрос о включении в программу инвестиций на 2015-2016 гг замены силовых трансформаторов на КТП 10/6/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2013-08-02 11:32 | 2013-08-02 15:30 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Тахтамукайский РЭС | ВЛ | 10 кВ | МВ-10 кВ ТМ-01 ПС 110/10 кВ Термнефть МВ-10 кВ ТМ-01 ПС 110/10 кВ Термнефть | 76 | 2013-07-16 15:25 | 2013-07-16 15:40 | Организационная причина: Оборудыванию не уделялось должное внимание при эксплуатации. Техническая причина: В связи с большими зазорами между контактами. Недостаточное колличество смазки. | Через районные СМИ обратится к нселению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2013-07-16 15:25 | 2013-07-16 15:40 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Мацеста" М-315 КЛ-6 Х19 - Х129 ПС110"Мацеста" ВВ-6 Мацеста-315 | 178 | 2013-07-16 09:50 | 2013-07-17 04:28 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне абонентской КЛ-6кВ ТПХ19-ТПХ129 ,без предварительного согласованияс владельца КЛ. Техническая причина: Вследствие проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-6кВ ТПХ19-ТПХ129 без предварительного согласования абонента с владельцем КЛ | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-07-16 09:50 | 2013-07-16 09:50 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Гулькевичи-ЖБШ | 10 | 2013-07-29 16:02 | 2013-07-29 16:02 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найдёновская | 11 | 2013-07-30 08:12 | 2013-07-30 08:12 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 12 | 2013-07-30 11:25 | 2013-07-30 11:25 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ УНПС ВЛ-110кВ УНПС - Коноково тяговая | 13 | 2013-07-30 16:24 | 2013-07-30 16:24 | Организационная причина: Техническая причина: Т-1 отключался через выходные промежуточные реле ДЗШ-110кВ I СШ. После отключения МВ-110кВ Коноково - тяговая, СОМВ-110кВ МВ-110кВ Отрадная и МВ-10кВ Т-1, после чего от АПВ включились МВ-110кВ Коноково - тяговая, СОМВ-110кВ | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110 кВ УНПС | 14 | 2013-07-30 16:24 | 2013-07-30 16:24 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ УНПС | 15 | 2013-07-30 16:24 | 2013-07-30 16:56 | Организационная причина: Длительная эксплуатация оборудования Техническая причина: Повреждение катушки электромагнита включения выключателя типа ММО-110кВ Причиной работы газовой защиты РПН Т-1 явилось замыкание контактов струйного реле (RS-1000) из-за скопления водяного конденсата в струйном реле, вызванного резкими перепадами температуры и влажности воздуха. | При проведении планового технического обслуживания удел ять особое внимание на наличие конденсата в корпусах струйного и газового реле трансформаторов. |  |  | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 С15 | 154 | 2013-08-02 13:25 | 2013-08-02 17:33 | Организационная причина: Несвоевременное удаление из охранной зоны дерева, угрожающих падением на провод ВЛ. Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 С15. | 2013-08-02 13:25 | 2013-08-02 17:33 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Р3 | 155 | 2013-08-04 09:30 | 2013-08-04 13:12 | Организационная причина: Ускоренное старение материала провода вследствии отложений на проводах ВЛ ядохимикатов при обработке сельхозугодий. Погодные условия - ветер порывами до 17 м/с. Техническая причина: Несвоевременная замена дефектных проводов из-за недостаточности эксплуатации. | Устранение выявленных дефектов включить в план работы Бараниковского СУ Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Р3. | 2013-08-04 09:30 | 2013-08-04 13:12 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10 кВ "Свинокомплекс" ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Очистная" ПС-35/10кВ "Очистная" | 537 | 2013-07-31 19:41 | 2013-07-31 19:41 | Организационная причина: В результате перекрытия птицей произошло повреждение ПНБ-10кВ ТСН-1 ф."В" и "С" ПС-35/10кВ "Очистные" Техническая причина: В результате перекрытия птицей произошло повреждение ПНБ-10кВ ТСН-1 ф."В" и "С" ПС-35/10кВ "Очистные" | Произвести внеочередной осмотр ИТР ПС-35/10кВ "Очистные". |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Федоровская ВЛ-10 кВ "Ф-1" | 128 | 2013-07-24 18:18 | 2013-07-24 21:14 | Организационная причина: Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Техническая причина: Падение ветки на провода ВЛ в пролете опор №№ 6/6 - 6/7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-24 18:18 | 2013-07-24 21:14 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Калининская - Роговская" | 536 | 2013-07-31 05:54 | 2013-07-31 05:54 | Организационная причина: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". Техническая причина: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". | Провести тепловизионный контроль ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" в пролетах опор № 90-120. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А898 - А345 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 178 | 2013-07-24 10:57 | 2013-07-24 21:12 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО"Инвент-технострой в охранной зоне КЛ-10кВ А89-А345 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения Землянных работ ООО "Инвент-технострой" в охранной зоне КЛ-10кВ А89-А345 произошло механическое повреждения кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ А89-А345 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использование земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Инвент-технострой" по факту повреждения КЛ-10 А89-А345 | 2013-07-24 10:57 | 2013-07-24 21:12 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-110/35/10-Темрюк ВЛ-10-Т-6 | 373 | 2013-08-02 13:25 | 2013-08-02 13:58 | Организационная причина: наброс ветви дерева, сильными порывами ветра в пролете опор 25-26 МТЗ Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-6. Выявленные мероприятия включить в план сетевого участка. | 2013-08-02 13:25 | 2013-08-02 13:58 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ПС-110/6-Курчанская ВЛ-6-КУ-5 | 374 | 2013-08-04 19:53 | 2013-08-04 21:16 | Организационная причина: Межфазное замыкание в следствие наброса ветви дерева, сильными порывами ветра в пролете опор 1/29-1/30 Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-08-04 19:53 | 2013-08-04 21:16 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Калининская - Нововеличковская" | 538 | 2013-08-02 08:26 | 2013-08-02 08:26 | Организационная причина: Причина отключения ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" не установлена. Техническая причина: | Провести тепловизионный контроль ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" в пролетах опор № 158-171. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А250 - А332 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 179 | 2013-07-24 21:30 | 2013-07-25 01:10 | Организационная причина: Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТПА250-ТПА332 (с 1981 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ ТПА250-ТПА332 в целом месте (марка КЛ ААБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА250-ТПА332 | 2013-07-24 21:30 | 2013-07-25 01:10 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | К-4 К-4 | 107 | 2013-08-01 15:39 | 2013-08-01 18:47 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34 лет) произошел пробой изолятора на КР-145 ф."В" | Заменить штырьевой изолятор ШФ-1 на приемной траверсе ВЛ-10кВ "К-4" Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ «К-4» | 2013-08-01 15:39 | 2013-08-01 18:47 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ПД-9 | 112 | 2013-08-05 11:38 | 2013-08-05 11:45 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр по ВЛ-10кВ "ПД-9" | 2013-08-05 11:38 | 2013-08-05 11:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-105 КЛ-10 А36 - А134; КЛ-10 А36 - А262 ПС "Южная" Ю-105 КЛ-10 А36 - А134; КЛ-10 А36 - А262 | 180 | 2013-07-31 15:55 | 2013-07-31 20:32 | Организационная причина: Производились земляные работы ассоциация"Саади" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА36-ТПА134 абоненский и КЛ-10кВ ТПА36-ТПА262 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земляных работ Ассоциация "Саади" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА36-ТПА134 абонентский и КЛ-10 кВ произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА36-ТПА134 абонентский и КЛ-10кВ ТПА36-ТПА262 Составить акт о нарушении"Правил установления охранных зон обьектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон."на Ассоциация"Саади" по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА36-ТПА262. | 2013-07-31 15:55 | 2013-07-31 20:32 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ С-3 | 173 | 2013-07-26 12:36 | 2013-07-26 13:47 | Организационная причина: Обрыв провода в пролете №164-166 произошел из-за разрушения изоляторов на опоре 165 по причине грозовых перенапряжений. Техническая причина: Обрыв провода в пролете №164-166 произошел из-за разрушения изоляторов на опоре 165 по причине грозовых перенапряжений | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-3 от ПС-110/35/10кВ Салют | 2013-07-26 12:36 | 2013-07-26 13:47 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 404 | 2013-08-06 05:22 | 2013-08-06 05:22 | Организационная причина: Причины не выявлены Техническая причина: Причина не классифицирована | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-5 | 185 | 2013-08-03 13:45 | 2013-08-03 13:52 | Организационная причина: Грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-10 А-5 от ПС 35/10кВ "Алексеевская". По результатам осмотра разработать мероприятия. | 2013-08-03 13:45 | 2013-08-03 13:52 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Л-7 | 174 | 2013-07-29 06:40 | 2013-07-29 08:46 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-7" от ПС-35/10кВ "Ленинодар" | 2013-07-29 06:40 | 2013-07-29 08:46 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Б-7 | 186 | 2013-08-03 15:43 | 2013-08-03 15:48 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие фаз птицей на Р-10 ТП-Б-7-162. Техническая причина: | Убрать гнездо птиц с конструкции Р-10 ТП-Б-7-162. | 2013-08-03 15:43 | 2013-08-03 15:48 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм-9 | 208 | 2013-07-23 17:20 | 2013-07-23 18:20 | Организационная причина: Некачественное проведение профилактического контроля устройств РЗА Техническая причина: Залипание контактов токового реле | Принять меры к повышению качества проведения профилактического контроля устройств РЗА на ПС-35 кВ и выше. | 2013-07-23 17:20 | 2013-07-23 18:20 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-5 | 187 | 2013-08-05 08:27 | 2013-08-05 08:35 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение предохранителей на КТП А-5-129 в результате перекрытия в В/В отсеке КТП. Техническая причина: Причиной явилось повреждение предохранителей на КТП А-5-129 в результате перекрытия в В/В отсеке КТП. | Привести оборудование ТП-А-5-129 в соответствие с ПУЭ. | 2013-08-05 08:27 | 2013-08-05 08:35 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Кореновск-Динская | 506 | 2013-07-05 12:02 | 2013-07-05 12:02 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Кореновск-Динская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия и устранить. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НП-6 | 176 | 2013-07-31 15:20 | 2013-07-31 15:22 | Организационная причина: Грозовые перенапряжения. Техническая причина: Грозовые перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-6 от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". | 2013-07-31 15:20 | 2013-07-31 15:22 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "ВНИИРИС-Новомышастовская" | 507 | 2013-07-05 14:38 | 2013-07-05 16:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "ВНИИРИС-Новомышатовская", в зоне эксплуатационной ответственности КЭС(13 пролетов опор). По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-07-05 14:38 | 2013-07-05 16:53 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 220 кВ | ВЛ-220 кВ "КТЭЦ-Тверская" | 511 | 2013-07-09 13:42 | 2013-07-09 13:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-220 кВ "КТЭЦ-Тверская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-07-09 13:42 | 2013-07-09 13:49 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Новороссийская-Новоросметалл" | 111 | 2013-07-17 12:07 | 2013-07-17 12:52 | Организационная причина: (гроза) Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ «Новороссийск-Новоросметалл» с отпайками на ПС-110/35 кВ «Лесной порт» и ПС-35 кВ «Кирилловская-нефтебаза». По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ «Новороссийск-Новоросметалл» с отпайками на ПС-110/35 кВ «Лесной порт» и ПС-35 кВ «Кирилловская-нефтебаза». | 2013-07-17 12:07 | 2013-07-17 12:52 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Б-6 | 191 | 2013-08-06 09:13 | 2013-08-06 09:16 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Б-6 от ПС 35/10кВ Большевик. По результатам осмотра разработать мероприятия. | 2013-08-06 09:13 | 2013-08-06 09:16 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мк-1 | 513 | 2013-07-26 09:30 | 2013-07-26 09:30 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МК-1" от ПС-35/10кВ "Меклета". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | 514 | 2013-07-29 13:39 | 2013-07-29 13:39 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Крыловская - Челбасская | 515 | 2013-07-29 20:39 | 2013-07-29 20:39 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Крыловская - Челбасская. |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона | 47 | 2013-07-30 17:00 | 2013-07-30 17:05 | Организационная причина: Техническая причина: | Провестиосмотр ВЛ Центральная-Промзона персоналом ИТР | 2013-07-30 17:00 | 2013-07-30 17:05 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Сочи" С-521 КЛ-6 521 - 291; КЛ-6 227 - 301 ПС "Сочи" С-515 КЛ-6 С661 - 689 | 445 | 2013-07-29 22:55 | 2013-07-30 00:15 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "СМТ" в охранной зоне КЛ-6кВ С521-291 иКЛ-6кВ 227-301 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "СМТ" в охранной зоне КЛ-6кВ С521-291,и КЛ-6кВ 227-301 произошло механическое повреждение кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С521-291 и КЛ-6кВ 227-301 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон. "на ООО "СМТ" по факту повреждения КЛ-6кВ С521-291 и КЛ-6кВ 227-301 | 2013-07-29 22:55 | 2013-07-30 00:15 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка | 122 | 2013-07-18 15:14 | 2013-07-18 15:54 | Организационная причина: Неклассифицированные причины Техническая причина: Неклассифицированные причины (перегруз Т-2 сверх номинального тока при включении МВ-10 кВ ВЛ «АО-6»). | Рассмотреть возможность увеличения уставки по току резервной МТЗ-110 Т-2. 1.Оперативному персоналу ОДГ Геленджикского РЭС осуществлять ежечастный контроль за величиной нагрузки Т-2 на период реконструкции ПС-110/10 кВ «Архипо-Осиповка» . 1.Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДГ Геленджикского РЭС по теме: «Эксплуатация силовых трансформаторов. Нагрузка, уровень напряжения, температура масла» (ПТЭ гл.5.3). | 2013-07-18 15:14 | 2013-07-18 15:54 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС Холмская ВЛ-6 кВ Х-25 | 134 | 2013-07-27 13:15 | 2013-07-27 13:43 | Организационная причина: гроза. Техническая причина: Междуфазное перекрытие во время грозы. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Х-25" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении технического обслуживания. | 2013-07-27 13:15 | 2013-07-27 13:43 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Усть-Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ БЗ-9 п/ст 35/10 кВ "Безлесная" | 176 | 2013-07-03 21:07 | 2013-07-04 12:37 | Организационная причина: Перекрытие животным (котом) на ПНБ-10 ТП-БЗ9-416 Техническая причина: Причиной нарушения явилось проникновение животного (кота) в КТП-БЗ9-416, вызвавшее перекрытие ПНБ-10. | На ТП-БЗ9-416 убрать животного (кота) и произвести чистку оборудования . | 2013-07-03 21:07 | 2013-07-04 12:37 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Выселки-Новоберезанская | 6 | 2013-07-26 13:01 | 2013-07-26 13:19 | Организационная причина: Причиной отключения МВ-35 кВ ВЛ "Новоберезанская" явились грозовые перенапряжения. Во время отключения в Выселковском районе был ливневый дождь с грозой. Техническая причина: | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Выселки-Новоберезанская". | 2013-07-26 13:01 | 2013-07-26 13:19 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10кВ Голубицкая | 10 | 2013-07-28 13:30 | 2013-07-28 20:36 | Организационная причина: Несвоевременная замена пружин с усталостными техническими характеристиками по обеспечению упругости Техническая причина: Электродуговое повреждение нижних подвижных и неподвижных втычных контактов ф. "В", следы перекрытия ф. "А" вакуумного выключателя ВВ-10-Т1 типа BB/TEL-10 вследствие ослабления пружин ламелей втычных контактов | При проведении технического обслуживания и ремонтов ВВ-10 кВ и МВ-10-6 кВ производить проверку соосности втычных контактов выключателей с последующей отметкой в паспортах оборудования о выполненном объеме работ. Направить в ОАО "Кубаньэнерго" письмо с обоснованной просьбой о включении в инвестиционную программу или программу модернизации ОАО "Кубаньэнерго" 2015 года замены ячеек КРУН-10 типа К-34 на ячейки К-59 на ПС 35/10 кВ Голубицкая | 2013-07-28 13:30 | 2013-07-28 20:36 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-13 п/ст 110/35/6 кВ "Выселки-центральная" | 188 | 2013-07-29 07:30 | 2013-07-29 07:45 | Организационная причина: Без повреждения оборудования. Техническая причина: | Провести плановый осмотр ВЛ-10 ВЦ-13 силами ИТР РЭС. | 2013-07-29 07:30 | 2013-07-29 07:45 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЧ-5 п/ст 35/10 кВ "Песчаная" | 177 | 2013-07-04 06:17 | 2013-07-04 08:21 | Организационная причина: Причина возникновения нарушения не установлена. Техническая причина: Без повреждения оборудования. | Провести плановый осмотр ВЛ-10 ПЧ5. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ ПЧ-5 | 2013-07-04 06:17 | 2013-07-04 08:21 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ГЦ-3 п/ст 110/35/10 кВ "Геймановская-центральная" | 178 | 2013-07-04 09:55 | 2013-07-04 11:55 | Организационная причина: наличие ДКР за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающей падением на провода Техническая причина: перекрытие проводов в результате падения ветки | Снять ветку с проводов ВЛ-10 ГЦ3 в пролете опор 1-20 - 1-21. | 2013-07-04 09:55 | 2013-07-04 11:55 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ "Каневская - Красногвардеец" | 539 | 2013-08-03 09:38 | 2013-08-03 09:38 | Организационная причина: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-35кВ "Каневская-Красногвардеец". Техническая причина: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-35кВ "Каневская-Красногвардеец". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Каневская-Красногвардеец". |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВВ-10 ПФ1 | 144 | 2013-07-05 20:40 | 2013-07-05 21:44 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Без повреждения | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ПФ1 от ПС 110/10 кВ ПТФ. | 2013-07-05 20:40 | 2013-07-05 21:44 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НП-1 | 517 | 2013-07-16 08:32 | 2013-07-16 08:32 | Организационная причина: Грозовые перенапряжения. Техническая причина: Грозовые перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-1 от ПС-35/10кВ "Новопавловская". |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ц4 | 145 | 2013-07-13 15:44 | 2013-07-13 16:38 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Без повреждения | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Ц4 от ПС 110/35/10 кВ Центральная Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ. | 2013-07-13 15:44 | 2013-07-13 16:38 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Б2-98 | 146 | 2013-07-20 14:28 | 2013-07-20 16:03 | Организационная причина: Несвоевременное выявление и замена дефектных ПК-10 в связи с недостаточным финансированием технического обслуживания распределительных сетей Техническая причина: Разгерметизация и увлажнение ПК-10 в ВВ отсеке на КТП Б2-98 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Б2 от ПС 35/10 кВ Бараниковская, устранение выявленных дефектов включить в план работ Бараниковского СУ Заменить ПК-10 | 2013-07-20 14:28 | 2013-07-20 16:03 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-7 | 139 | 2013-08-05 11:24 | 2013-08-05 20:12 | Организационная причина: Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. Техническая причина: Разрушение/излом стойки. | Произвести замену поврежденной опоры. | 2013-08-05 11:25 | 2013-08-05 20:12 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Сочи" С-515 КЛ-6 С661 - 689 ПС "Сочи" С-515 КЛ-6 С661 - 689 | 446 | 2013-07-30 04:50 | 2013-08-02 19:30 | Организационная причина: Места повреждения КЛ-6кв С661-689 не определено Техническая причина: В следствии повреждения места КЛ-6кв С661-689не определено | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С661-689 Определить место повреждения КЛ-6кВ С661-689 | 2013-07-30 04:50 | 2013-07-30 06:50 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ВВ-6 КР1 | 147 | 2013-07-23 09:34 | 2013-07-23 11:37 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Без повреждений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 КР1 от ПС 10/6 кВ Коржевская, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ. | 2013-07-23 09:34 | 2013-07-23 11:37 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Северский РЭС | ВЛ | 6 кВ | МВ-6 кВ А-6 ПС 110/35/6 кВ Афипская | 77 | 2013-07-12 09:30 | 2013-07-12 15:36 | Организационная причина: Повреждение в сети потребителя. Техническая причина: Повреждение на участке потребителя оп.№20. | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2013-07-12 09:30 | 2013-07-12 15:36 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная-2 2-я цепь | 505 | 2013-07-23 06:25 | 2013-07-23 06:25 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Западная-2", особое внимание обратить на состояние грозотроса. При выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Тургеневская - Западная-2 1-я цепь ПС 110/35/10/6 кВ Западная-2 | 508 | 2013-07-25 13:04 | 2013-07-25 13:04 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Западная-2 - Тургеневская 1-я цепь". Выявленные замечания устранить. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП | 509 | 2013-07-27 07:25 | 2013-07-27 07:25 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ц8 от Р-172 | 148 | 2013-07-23 17:07 | 2013-07-23 20:07 | Организационная причина: Наезд на опору №115 ВЛ-10 Ц8 не установленным автомобилем Техническая причина: Разрушение стойки промежуточной опоры №115 ВЛ-10 Ц8 | Подать заявление в ОВД г.Славянск-на-Кубани. Замена опоры №115 Поместить в СМИ информацию из Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установленния охранных зон объектов электросетового хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2013-07-23 17:07 | 2013-07-23 20:07 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Динской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/35/10 кВ Динская | 78 | 2013-07-10 20:10 | 2013-07-11 14:08 | Организационная причина: Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 (ЮгТрубПласт). Техническая причина: | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок | 2013-07-10 20:10 | 2013-07-11 14:08 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НС2 | 149 | 2013-07-24 17:15 | 2013-07-24 20:21 | Организационная причина: Наезд на опору №2/28 ВЛ-10 НС2 трактором. Техническая причина: Разрушение стойки промежуточной опоры №2/28 ВЛ-10 НС2 | Подать заявление в ОВД г.Славянск-на-Кубани. Замена опоры №2/28 Поместить в СМИ информацию из Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установленния охранных зон объектов электросетового хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2013-07-24 17:15 | 2013-07-24 20:21 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Бс-1 | 140 | 2013-08-07 | 2013-08-07 14:08 | Организационная причина: Вероятная причина - грозовое воздействие. Техническая причина: Разрушение изоляторов в результате атмосферного перенапряжения | Произвести замену двух поврежденных изоляторов ШФ-10 на опорах №№ 83, 84 ВЛ-10кВ Бс-1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бс-1. | 2013-08-07 | 2013-08-07 14:08 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НЧ1 | 150 | 2013-07-26 07:00 | 2013-07-26 11:20 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Без повреждения | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 НЧ1 от ПС 35/10 кВ НС-14, устранение выявленных дефектов включить в план работы работы Петровского СУ. | 2013-07-26 07:00 | 2013-07-26 11:20 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Динской РЭС | ВЛ | 10 кВ | МВ-10 кВ ДН-16 ПС 110/35/10 кВ Динская ПС 110/35/10 кВ Динская | 79 | 2013-07-10 22:25 | 2013-07-10 22:58 | Организационная причина: Повреждения в сети потребителя. Техническая причина: Повреждения в сети потребителя. | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2013-07-10 22:25 | 2013-07-10 22:58 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ч1 | 151 | 2013-07-26 07:05 | 2013-07-26 13:15 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектного изолятора в связи с недостаточностью финансирования технического обслуживания. Техническая причина: Разрушение изолятора ф.В на Р-232 | Замена дефектного изолятора ф.В на Р-232 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Ч1 от ПС 35/10 кВ Черноерковская, устранение выявленных дефектов включить в план работы работы Черноерковского СУ. | 2013-07-26 07:05 | 2013-07-26 13:15 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Б1 | 152 | 2013-07-26 09:05 | 2013-07-26 14:46 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектного провода из-за недостаточности финансирования технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Несвоевременная замена дефектных проводов из-за недостаточности эксплуатации. | Устранение выявленных дефектов. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Б1 от ПС 35/10 кВ Бараниковская, устранение выявленных дефектов включить в план работы Бараниковского СУ | 2013-07-26 09:05 | 2013-07-26 14:46 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Горячеключевской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 35/10 кВ Горячий Ключ | 80 | 2013-07-04 00:11 | 2013-07-04 02:05 | Организационная причина: Повреждения в сети НЭСК. Техническая причина: Повреждения в сети НЭСК. | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2013-07-04 00:11 | 2013-07-04 02:05 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | 41 | 2013-08-03 22:26 | 2013-08-03 22:26 | Организационная причина: Нет. Техническая причина: В результате длительной эксплуатациии( с 1963 года) изменения прочностных характеристик произошло разрушение одного изолятора из девяти в натяжной гирлянде на опоре № 44 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста | Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста, по результатам обхода составить технические мероприятия |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10кВ Анастасиевская | 9 | 2013-07-21 20:10 | 2013-07-22 | Организационная причина: Не предусмотрена защита шин ПС -35/10 кВ Анастасиевская от перекрытий птицами и мелкими животными. Техническая причина: Электродуговое повреждение трех проходных изоляторов ячейки ТСН-10 и одного проходного изолятора ячейки ВВ-10-Т-1 КРУН-10 вследствие перекрытия птицей шинного моста 10 кВ между ячейками ТСН-10 и ВВ-10- Т-1. | 1. В соответствии с ИП № МР5/5000/710 от 18.06.2010 "О системе усиления изоляции" в целях исключения междуфазных перекрытий оборудования из-за попаданий птиц и животных на ПС -35/10 кВ Анастасиевская выполнить работу по изолированию шинного моста между ячейками ТСН-10 и ВВ-10-Т-1 КРУН-10 с использованием термоусаживаемого изоляционного материала. | 2013-07-21 20:10 | 2013-07-22 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 Кущевская-Элеватор | 404 | 2013-08-03 18:55 | 2013-08-03 18:55 | Организационная причина: Произведён осмотр ВЛ, причина отключения не обнаружена. Техническая причина: Причина отключения не классифицирована. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Кущёвская - Элеватор", по результатам осмотра наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10кВ Старотитаровская | 8 | 2013-07-03 20:11 | 2013-07-03 21:52 | Организационная причина: Дефект изготовления пружинной шайбы исполнительного органа реле (типа РТ-40) ДЗТ-11-Т2. Техническая причина: Ложная работа ДЗТ-11 Т2 вследствие излома пружинной шайбы исполнительного органа реле (типа РТ-40) ДЗТ-11 Т2. | При проведении технического обслуживания устройств дифзащиты силовых трансформаторов на ПС 35-110 кВ проверять состояние пружинных шайб исполнительного органа (типа РТ-40) реле ДЗТ-11. | 2013-07-03 20:11 | 2013-07-03 21:52 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ "Армавир-Андреедмитриевская-Курганная" | 9 | 2013-07-30 13:35 | 2013-07-30 18:50 | Организационная причина: Атмосферное перенапряжение (гроза) Техническая причина: Разрушение гирлянды изоляторов в результате прямого попадания молнии | Выполнить замену изолятора ф. "А" на опоре № 460 ВЛ-110кВ "Курганная-Андреедмитриевская". | 2013-07-30 13:35 | 2013-07-30 14:16 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС Раевская ВЛ "РА-1" | 144 | 2013-07-31 22:48 | 2013-07-31 23:11 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Инцидент без повреждения оборудования | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "РА-1" после аварийного отключения. | 2013-07-31 22:48 | 2013-07-31 23:11 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ванновская п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 187 | 2013-07-27 18:23 | 2013-07-27 20:57 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явилось падение подпиленного дерева,находящегося за пределами охранной зоны, неустановленными лицами на провода ВЛ в пролете опор 33-34. Техническая причина: Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВН-7 Снять дерево с проводов ВЛ и устранить схлест проводов | 2013-07-27 18:23 | 2013-07-27 20:57 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Журавская-Дядьковская | 7 | 2013-07-29 07:10 | 2013-07-29 07:12 | Организационная причина: Причной отключения явились грозовые перенапряжения на ВЛ-35 кВ "Журавская-Дядьковская". Техническая причина: | Провести внеочердной осмотр ВЛ-35 кВ "Журавская-Дядьковская". | 2013-07-29 07:10 | 2013-07-29 07:12 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10кВ Темрюк | 7 | 2013-07-02 09:46 | 2013-07-02 09:56 | Организационная причина: Некачественное проведение технического обслуживания оборудования ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Техническая причина: Пробой нижнего опорного изолятора ИО-10 предохранителя ПК-10 ф."А" в ячейке ТСН-1 КРУН-10 из-за коммутационных перенапряжений и перекоса фаз, что привело к увеличению тока в увлажненном (вследствие затекания воды через щель между проходным изолятором ф."А" и корпусом КРУН-10) ПК-10 и его разрушению, при этом однофазное короткое замыкание перешло в трехфазное. | Провести внеочередной осмотр оборудования ТСН ячеек КРУН-6-10 кВ на всех ПС 35-110 кВ на предмет надёжности уплотнения проходных изоляторов и состояния предохранителей ПК-10. При проведении технического обслуживания оборудования ПС 35-110 кВ проверять целостность резиновых уплотнений проходных изоляторов ячеек КРУН-6-10 кВ и состояние предохранителей. | 2013-07-02 09:46 | 2013-07-02 09:56 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Кореновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НБ-8 п/ст 35/10 кВ "Новоберезанская" | 186 | 2013-07-27 06:55 | 2013-07-27 07:05 | Организационная причина: Причина возникновения нарушения не установлена. Техническая причина: Без повреждения оборудования. | 1. Произвести плановый осмотр ВЛ-10 кВ НБ-8 2. Проверить устройство релейной защиты ВЛ-10 кВ НБ-8. | 2013-07-27 06:55 | 2013-07-27 07:05 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Временная ВЛ 110 кВ Сочи по линии Вишневая - опора 24а - Альпийская с отпайкой на ПС Верещагинская, Тонельная. | 39 | 2013-07-31 13:42 | 2013-07-31 13:42 | Организационная причина: Нет. Техническая причина: Следы электродугового перекрытия на проводах в пролёте опор № 11-№12 ВЛ-110 кВ Сочи- Вишнёвая | Выполнить послеаварийный обход ВЛ-110 кВ Сочи- Вишнёваяна , особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов. |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Калининская - Нововеличковская" | 541 | 2013-08-06 06:42 | 2013-08-06 06:42 | Организационная причина: Техническая причина: На расчетном участке ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" проходит по территории сельхоз.угодий, производились сельхоз.работы (пыль). | Провести тепловизионный контроль ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" в пролетах опор № 144-158, № 171-180. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Временная ВЛ 110 кВ Сочи по линии Вишневая - опора 24а - Альпийская с отпайкой на ПС Верещагинская, Тонельная. | 36 | 2013-07-24 08:47 | 2013-07-24 08:47 | Организационная причина: Нет. Техническая причина: Электродуговое перекрытие в пролете опор 11в - 12в ВЛ-110 кВ Сочи- Вишнёвая, поверхностные следы перекрытия на 3-х фазах без повреждения провода. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Сочи- Вишнёвая. |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Усть-Лабинская-Кореновская | 8 | 2013-07-05 12:03 | 2013-07-05 12:03 | Организационная причина: Осмотром причина не обнаружена Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Малый Разнокол ВЛ-10 кВ "Рз-5" | 136 | 2013-07-27 14:50 | 2013-07-27 15:23 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-27 14:50 | 2013-07-27 15:23 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская ВЛ-10 кВ "Ап-5" | 137 | 2013-07-27 14:58 | 2013-07-27 15:40 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-07-27 14:58 | 2013-07-27 15:40 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Тихорецк-Рассвет | 9 | 2013-07-13 05:23 | 2013-07-13 05:23 | Организационная причина: Причина осмотром не обнаружена. Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Д-17 КЛ-10 Д-17 - РП61 ПС "Дагомыс" Д-17 КЛ-10 Д-17 - РП61 | 593 | 2013-07-28 12:08 | 2013-07-29 10:45 | Организационная причина: Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д17-РП61 (с 1982 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ Д17-РП61в целом месте (марка КЛ АСБ 3х240) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Д17-РП61 | 2013-07-28 12:08 | 2013-07-29 06:40 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ КВ-7 п/ст 35/10 кВ "Кавказ" | 185 | 2013-07-25 06:25 | 2013-07-25 07:25 | Организационная причина: причина возникновения нарушения не установлена. Техническая причина: Без повреждения оборудования. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КВ-7 Проверить устройство релейной зщашиты ВЛ-10 кВ КВ-7. | 2013-07-25 06:25 | 2013-07-25 07:25 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Геймановская-Мичуринская | 10 | 2013-07-19 18:29 | 2013-07-19 18:29 | Организационная причина: Причина осмотром не обнаружена Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Тбилисская-Центральная" п/ст 110/35/10 кВ "Тбилисская-центральная" | 184 | 2013-07-21 10:38 | 2013-07-21 12:10 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны, подпиленного посторонними лицами, на провода ВЛ в пролете опор 4-17-4-18. Техническая причина: Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5 Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ ТЦ-5 в пролете опор №№ 4-17-4-18 Произвести осмотр с откопкой опор №№ 4-1734-18 с целью определения состояния подземной части опор | 2013-07-21 10:38 | 2013-07-21 12:10 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС Раевская | 120 | 2013-07-14 21:55 | 2013-07-14 23:07 | Организационная причина: Техническая причина: (обрыв дорожки печатной платы реле частоты) | Произвести замену неисправного реле частоты РЧ-1 Произвести внеочередную проверку в объеме проф. восстанов-ления устройства АЧР на ПС -110кВ «Раевская», с оценкой со-стояния реле частоты РЧ-1 и определением условий дальнейшей эксплуатации. Произвести внеочередную проверку в объеме проф. восстанов-ления устройства АЧР на ПС -110кВ «Раевская», с оценкой со-стояния реле частоты РЧ-1 и определением условий дальнейшей эксплуатации. | 2013-07-14 21:55 | 2013-07-14 23:07 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС 110/35/10 Вышестеблиевская ВЛ-10-В-1 КТП-В-1-242 | 353 | 2013-07-02 12:29 | 2013-07-02 18:19 | Организационная причина: Исчерпание нормативного срока службы разрядника (срок эксплуатации-40 лет). гроза Техническая причина: Электрический пробой изоляции разрядника РВО-10 фазы "А" на КТП-В-1-242 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1 с целью выявления дефектных разрядников. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка | 2013-07-02 12:29 | 2013-07-02 18:19 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская | 40 | 2013-07-02 09:26 | 2013-07-02 09:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох | 41 | 2013-07-09 03:17 | 2013-07-09 03:17 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Черемушки-Северная | 42 | 2013-07-17 05:28 | 2013-07-17 05:28 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС 110/35/10 Вышестеблиевская ВЛ-10-В-3 КТП-В-3-263 | 354 | 2013-07-02 12:29 | 2013-07-02 19:35 | Организационная причина: Исчерпание нормативного срока службы разрядника Гроза Техническая причина: Электрический пробой изоляции разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП-В-3-263. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-3 с целью выявления дефектных разрядников. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка | 2013-07-02 12:29 | 2013-07-02 19:35 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС 110/35/10 Вышестеблиевская ВЛ-10-В-5 КТП-В-5-135 | 355 | 2013-07-02 12:29 | 2013-07-02 17:15 | Организационная причина: Исчерпание нормативного срока службы разрядника Гроза Техническая причина: Электрический пробой изоляции разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП-В-5-135 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-5 с целью выявления дефектных разрядников. Устранение выявленных недостатков включить в план сетевого участка. | 2013-07-02 12:29 | 2013-07-02 17:15 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТБ-15 "Тбилисская" п/ст 35/10 кВ "Тбилисская" | 183 | 2013-07-20 00:05 | 2013-07-20 10:01 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на опору № 5-11 при сильном ветре. Техническая причина: Наклонена промежуточная ж/б опора № 5-11 под углом 45 градусов,сорваны два изолятора ШФ-10,обрыв провода. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-15 Выправить опору № 5-11, смонтировать провод в пролетах опор №№ 5-10-5-12, заменить изоляторы 2 штуки. | 2013-07-20 00:05 | 2013-07-20 10:01 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС-35/10 Запорожская | 356 | 2013-07-02 12:55 | 2013-07-02 21:18 | Организационная причина: Несвоевременная заменв дефектных проводов в связи с недостаточностью финансирования технического обслуживания распределительных сетей. Сильный ветер Техническая причина: Обрыв шлейфа фазы "В" на КТП-ЗП-11-569 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-11. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Запорожского сетевого участка. | 2013-07-02 12:55 | 2013-07-02 21:18 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ВЛ-10 Д-15 | 598 | 2013-07-02 16:33 | 2013-07-02 18:39 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Схлестывание проводов ВЛ-10кВ Д217-Д216 из-за падения дерева на провода с электродуговым перекрытием. | Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д217-Д216. | 2013-07-02 16:33 | 2013-07-02 18:39 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТБ-15 "Тбилисская" п/ст 35/10 кВ "Тбилисская" | 181 | 2013-07-19 19:35 | 2013-07-19 20:12 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на поору № 5-11 ВЛ-10 кВ ТБ-15 при сильном ветре. Техническая причина: На ВЛ-10 кВ ТБ-15 наклонена промежуточная ж/б опора № 5-11 под углом 45 ьградусов, сорваны два изолятора ШФ-10, обрыв провода. | Мероприятия не намечались | 2013-07-19 19:35 | 2013-07-19 20:12 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-35/10-Тамань ВЛ-10-ТМ-4 | 357 | 2013-07-03 19:40 | 2013-07-04 13:27 | Организационная причина: Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов) Сильный ветер, дождь Техническая причина: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 11-12 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4. | 2013-07-03 19:40 | 2013-07-04 13:27 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-16 | 190 | 2013-07-30 13:15 | 2013-07-30 13:22 | Организационная причина: В результате грозовых явлений, сильного дождя и ветра произошло отключение ф. Пс 16 Техническая причина: В результате грозовых явлений, сильного дождя и ветра произошло отключение действием МТЗ ВВ-10 Пс 16 | Провести внеплановый обход ф. Пс 16., по результатам обхода составить технические мероприятия. | 2013-07-30 13:15 | 2013-07-30 13:22 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/10 Старотитаровская ВЛ-10-СТ-5 | 358 | 2013-07-03 21:57 | 2013-07-04 18:15 | Организационная причина: Замыкание на землю на ВЛ-10-СТ-5 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом в пролете опор 192-193. Техническая причина: Не выявлено | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-03 21:57 | 2013-07-03 22:40 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-ЧМ-3-173 | 359 | 2013-07-04 20:29 | 2013-07-04 22:07 | Организационная причина: Отсутствие централизованных поставок силовых трансформаторов для КТП-10/0,4кВ с целью своевременной замены трансформаторов, отработавших свыше 25 лет. Техническая причина: Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ ТП-ЧМ-3-173 (160 кВА). | Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-07-04 20:29 | 2013-07-04 22:07 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Староминской зерносовхоз-2 | 211 | 2013-08-02 12:48 | 2013-08-02 17:21 | Организационная причина: Не санкционированный спил деревьев вблизи ВЛ-35 кВ "Староминская-Староминской зерносовхоз-2" пролёт опор №27-28. Нарушение воздушного изоляционного промежутка между провода из-за падения дерева. Техническая причина: | Разместить в СМИ требование раздела 3 "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". | 2013-08-02 12:48 | 2013-08-02 13:43 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Крымская-Первомайская" | 133 | 2013-07-27 12:25 | 2013-07-27 12:25 | Организационная причина: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (гроза) Техническая причина: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская-Первомайская" |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ВЛ-10 Д-2 | 599 | 2013-07-03 21:16 | 2013-07-03 21:25 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: Повреждения оборудования нет. Причина не выяснена. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Д2 и согласно листков обхода составить мероприятия. | 2013-07-03 21:16 | 2013-07-03 21:25 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-110/35/10-Темрюк ВЛ-10-Т-6 | 360 | 2013-07-04 18:08 | 2013-07-04 20:47 | Организационная причина: Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. Техническая причина: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 6/6-6/7. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-6. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Темрюкского сетевого участка. | 2013-07-04 18:08 | 2013-07-04 20:47 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 "Запорожская" | 361 | 2013-07-05 17:20 | 2013-07-05 20:27 | Организационная причина: Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер Техническая причина: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре 4.72. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ Запорожского сетевого участка. | 2013-07-05 17:20 | 2013-07-05 20:27 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 35/10 Черноморская ВЛ-10-ЧМ-3 | 362 | 2013-07-12 20:55 | 2013-07-13 00:14 | Организационная причина: Ускоренное старение материала изолятора вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Техническая причина: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре 2/13. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-3. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-12 20:55 | 2013-07-13 00:14 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д-19 | 600 | 2013-07-27 18:30 | 2013-07-27 19:30 | Организационная причина: Отключение в абонентском ТП Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 Т-1 в абонентском ТП. | Направить абоненту письмо о выполнении им технического обслуживания оборудования находящегося на его балансе. | 2013-07-27 18:30 | 2013-07-27 19:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 "Дагомыс тяговая" МВ-10 Т-1 | 601 | 2013-07-04 09:55 | 2013-07-04 10:05 | Организационная причина: Оключение МВ-10 Т-1 на абонентской подстанции 110/10 Дагомыс-тяговая Техническая причина: Оключение МВ-10 Т-1 на абонентской подстанции 110/10 Дагомыс-тяговая | Мероприятия не намечались | 2013-07-04 09:55 | 2013-07-04 10:05 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС Крымская ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик" | 146 | 2013-07-30 11:05 | 2013-07-30 11:05 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская-Геленджик" |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 "Крымская-Геленджик" | 147 | 2013-07-30 11:24 | 2013-07-30 11:24 | Организационная причина: Техническая причина: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская-Геленджик" |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС Троицкий водозабор ВЛ-110 кВ "Славянская-220 - Троицкий Водозабор" | 135 | 2013-07-30 05:45 | 2013-07-30 05:45 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Славянская-220 Троицкий Водозабор" |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Холмская-Новая 2ц." | 152 | 2013-07-14 14:01 | 2013-07-14 14:01 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Холмская-Новая 2ц." |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | пс 110 кВ Джубга | 34 | 2013-07-18 11:33 | 2013-07-18 12:28 | Организационная причина: 1. Повреждён контрольный кабель цепей напряжения между панелью № 3 «ТН-110» и панелью №29 «Защиты СОМВ-110» в ОПУ ПС 110/10 кВ Джубга. Техническая причина: 2. В результате замыкания между жилами в контрольном кабеле цепей напряжения между панелью № 3 «ТН-110» и панелью №29 «Защиты СОМВ-110» в ОПУ ПС 110/10 кВ Джубга , произошло отключение СОМВ-110 кВ действием второй зоны дистанционной защиты ВЛ Архипо- Осиповка. | 1.Восстановить контрольный кабель цепей напряжения между панелью № 3 «ТН-110» и панелью №29 «Защиты СОМВ-110» в ОПУ ПС 110/10 кВ Джубга. | 2013-07-18 11:33 | 2013-07-18 12:28 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Джубга - Архипо - Осиповка | 41 | 2013-08-03 13:35 | 2013-08-03 14:21 | Организационная причина: 03.08.2013 в 13:35 по причине короткого замыкания на ВЛ-110 кВ Геленджик- Прасковеевская ( Юго-Западные электрические сети) на ПС 110/10 кВ Джубга действием токовой защиты нулевой последовательности отключился ЭВ-110 ВЛ- Архипо- Осиповка, АПВ не было. В результате послеаварийной проверки было выявлено на ПС 110/10 кВ Джубга персоналом подрядной организации был повреждён контрольный кабель от ШОН до панели автоматики ВЛ-110 Архипо- Осиповка. Техническая причина: В результате послеаварийной проверки было выявлено на ПС 110/10 кВ Джубга персоналом подрядной организации был повреждён контрольный кабель от ШОН до панели автоматики ВЛ-110 Архипо- Осиповка. В результате замыкания между жилами в контрольном кабеле вторичных цепей от ШОН до панели автоматики ВЛ-110 Архипо- Осиповка на ПС 110/10 кВ Джубга при срабатывании защиты ВЛ-110 Архипо- Осиповка произошёл отказ работы АПВ по причине отсутствия на панели автоматики контроля напряжения от ШОН ВЛ-110 Архипо- Осиповка. Накладка режима АПВ находилась в положение «наличие напряжения на линии, отсутсвие напряжения на шинах» согласно режимным указаниям РДУ. | 1 Произвести замену контрольного кабеля вторичных цепей от ШОН до панели автоматики ВЛ- 110 Архипо- Осиповка. Произвести послеаварийную проверку устройств РЗА ВЛ-110 кВ Архипо- Осиповка. Обеспечить контроль работ выполняемых на ПС 110/10 кВ Джубга со стороны службы подстанций и службы релейных защит и автоматики на период проведения работ в рамках выполняемой реконструкции на ПС 110/10 кВ Джубга. | 2013-08-03 13:35 | 2013-08-03 13:50 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 35/10 "Ахтанизовская" ВЛ-10-А-5 | 363 | 2013-07-13 15:30 | 2013-07-13 18:00 | Организационная причина: Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер Техническая причина: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 37-38 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-13 15:30 | 2013-07-13 18:00 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ПС-110/6-Курчанская ВЛ-6-КУ-13 | 364 | 2013-07-14 14:55 | 2013-07-14 22:37 | Организационная причина: Ускоренное старение материала изолятора вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер Техническая причина: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре 63 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-13. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-14 14:55 | 2013-07-14 22:37 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/10 Старотитаровская ВЛ-10-СТ-1 | 365 | 2013-07-22 09:34 | 2013-07-22 15:05 | Организационная причина: Ускоренное старение материала изолятора вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. Техническая причина: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре 179. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-22 09:34 | 2013-07-22 15:05 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-3 ПС 35/10 "Запорожская" | 366 | 2013-07-25 11:37 | 2013-07-25 14:45 | Организационная причина: Замыкание на землю на ВЛ-10-ЗП-3 вследствие попадания тела птицы на опоре 1/28 между изолятором фазы "А" и траверсы Техническая причина: Без повреждения оборудования. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-3. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-25 11:37 | 2013-07-25 14:45 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/10 Старотитаровская ВЛ-10-СТ-9 | 367 | 2013-07-25 12:40 | 2013-07-25 18:20 | Организационная причина: Ускоренное старение материала траверсы вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Техническая причина: Разрушение штыря траверсы фазы "В" на опоре 189. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-25 12:40 | 2013-07-25 18:20 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-РД-1 ПС 110/10 "Радуга" | 368 | 2013-07-27 11:38 | 2013-07-27 17:22 | Организационная причина: Междуфазное замыкание на ВЛ-10-РД-1 вследствие наброса металлической проволоки на опоре 69 между проводами фазы "С" и "А". Техническая причина: Не выявлено | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-27 11:38 | 2013-07-27 17:22 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 35/10 Черноморская ВЛ-10-ЧМ-5 | 369 | 2013-07-27 13:14 | 2013-07-27 19:20 | Организационная причина: Междуфазное замыкание на ВЛ-10-ЧМ-5 вследствие наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре 267 между проводом фазы "А" и "В". Техническая причина: Не выявлено | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-27 13:14 | 2013-07-27 19:20 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Ф-5 ПС 35/10 "Фанагория" | 370 | 2013-07-27 13:40 | 2013-07-27 16:05 | Организационная причина: Изменение технических характеристик вилитовых дисков РВО-10 в процессе длительной эксплуатации. Техническая причина: Электрический пробой изоляции разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП-Ф-5-499. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-5 с целью выявления дефектных разрядников. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-27 13:40 | 2013-07-27 16:05 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-В-5 | 371 | 2013-07-27 14:55 | 2013-07-27 15:52 | Организационная причина: Изменение технических характеристик вилитовых дисков РВО-10 в процессе длительной эксплуатации Техническая причина: Электрический пробой изоляции разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП-В-5-143 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-5 с целью выявления дефектных разрядников. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-27 14:55 | 2013-07-27 15:52 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ПС-110/6-Курчанская ВЛ-6-КУ-7 | 372 | 2013-07-29 17:50 | 2013-07-29 21:26 | Организационная причина: Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Техническая причина: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 223-224. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-7. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. | 2013-07-29 17:50 | 2013-07-29 21:26 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10кВ "Медведовская" | 540 | 2013-08-05 18:43 | 2013-08-05 19:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внеочередное тех.обслуживание привода МВ-35кВ Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Медведовская". | 2013-08-05 18:43 | 2013-08-05 19:26 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Холмская-Новая 2ц." | 151 | 2013-07-05 20:35 | 2013-07-05 20:35 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Холмская-Новая 2ц." |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Федоровская ВЛ-10 кВ Ф-1 | 149 | 2013-07-02 04:46 | 2013-07-02 08:43 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-07-02 04:46 | 2013-07-02 08:43 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Дг-8" ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-8" ВЛ-10 "Дг-8" ВЛ-10 "Дг-8" | 150 | 2013-07-03 11:00 | 2013-07-03 12:27 | Организационная причина: 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Техническая причина: .1, Нарушение структуры материала | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-07-03 11:00 | 2013-07-03 12:27 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Раевская | 154 | 2013-07-04 05:21 | 2013-07-04 10:18 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3" после аварийногоотключения . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-04 05:21 | 2013-07-04 10:18 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ-10кВ АО-2 | 155 | 2013-07-17 07:24 | 2013-07-17 07:47 | Организационная причина: (гроза) Техническая причина: | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-2, выявленные неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2013-07-17 07:24 | 2013-07-17 07:47 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Тбилисская" п/ст 35/10 кВ "Тбилисская" | 182 | 2013-07-19 22:30 | 2013-07-19 23:04 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на опору № 5-11 ВЛ-10 кВ ТБ-15 при сильном ветре. Техническая причина: На ВЛ-10 кВ ТБ-15 наклонена промежуточная ж/б опора № 5-11 под углом 45 градусов, сорваны два изолятора ШФ-10, обрыв провода. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ТБ-7 | 2013-07-19 22:30 | 2013-07-19 23:04 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Ромашки-Ленинградская | 405 | 2013-08-12 06:13 | 2013-08-12 06:13 | Организационная причина: Причины отключения не выявлены. Техническая причина: Причины отключения не классифицированы. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Тбилисская-Центральная" п/ст 110/35/10 кВ "Тбилисская-центральная" | 179 | 2013-07-13 17:27 | 2013-07-13 19:31 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора с крюка траверсы из-за толчка опоры № 1-11 неустановленным транспортом. Техническая причина: Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов ф.В и С. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5 Закрепить изолятор на крюке, устранить схлест проводов в пролете опор 1-1-1-12 на ВЛ-10 кВ ТЦ-5 | 2013-07-13 17:27 | 2013-07-13 18:22 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-М-6 | 292 | 2013-07-30 09:00 | 2013-07-30 14:43 | Организационная причина: не выявлены Техническая причина: Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-М-6 | 2013-07-30 09:00 | 2013-07-30 14:43 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Кубань" п/ст 35/10 кВ "Кубань" | 180 | 2013-07-19 00:29 | 2013-07-19 04:45 | Организационная причина: Без повреждения оборудования. Техническая причина: ПРичной возникновения и развития нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-КБ7-589П (потребительская). | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КБ-7. Направить письмо владельцу ТП-КБ7-589П о приведении ее в технически исправное состояние. | 2013-07-19 00:29 | 2013-07-19 04:45 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Ар-5" ПС35/10кВ "Аэропорт" | 157 | 2013-07-17 07:26 | 2013-07-17 12:05 | Организационная причина: Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-07-17 11:43 | 2013-07-17 12:05 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Солнечная ВЛ-10 кв "СЛ-20" | 158 | 2013-07-20 07:45 | 2013-07-20 09:28 | Организационная причина: повреждение в потребительской ТП "СЛ-20" 919 п БО "Магистраль" Техническая причина: повреждение у потребителя | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кв "СЛ-20" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания.ВЛ-10 кВ "СЛ-20". | 2013-07-20 07:45 | 2013-07-20 09:28 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-105 КВЛ-10 А316 - А53/А319/А438 ПС "Южная" ф. Ю-305, КЛ-10 А363 - А468 | 186 | 2013-07-26 11:07 | 2013-07-26 19:10 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охраной зоне КВЛ-10кВ А316-А319 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КВЛ-10кВ А316-А319 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А316-А319 | 2013-07-26 11:07 | 2013-07-26 19:10 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Федоровская ВЛ - 10 кВ Ф-1 | 159 | 2013-07-24 17:20 | 2013-07-24 18:18 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1" послеаварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-24 17:20 | 2013-07-24 18:18 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ-10кВ АО-10 | 160 | 2013-07-25 09:57 | 2013-07-25 14:11 | Организационная причина: Техническая причина: | провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-10, выявленные повреждения и неисправности устранить при прведении очередного техобслуживания | 2013-07-25 09:57 | 2013-07-25 14:11 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Прочноокопская-1 | 142 | 2013-08-01 17:03 | 2013-08-01 18:55 | Организационная причина: Дождь,гроза. Техническая причина: Во время грозы произошло повреждение опорного изолятора КТП 10/0,4кВ ПР1-409. | На КТП 10/0,4кВ ПР1-409 произвести измерения изоляционных характеристик разрядников и испытания повышенным напряжением опорных и проходных изоляторов. | 2013-08-01 17:03 | 2013-08-01 18:55 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Д-7 | 290 | 2013-07-19 08:38 | 2013-07-19 09:43 | Организационная причина: Невыявлены Техническая причина: Без повреждения | Мероприятия не намечались | 2013-07-19 08:38 | 2013-07-19 09:43 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ванновское п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 189 | 2013-07-30 08:40 | 2013-07-30 08:40 | Организационная причина: Без повреждения оборудования Техническая причина: Без повреждения оборудования | Мероприятия не намечались | 2013-07-30 08:40 | 2013-07-30 08:40 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Прочноокопская - 1 | 143 | 2013-08-04 13:00 | 2013-08-04 15:23 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Во время грозы произошло электродуговое повреждение изолятора ф"В" на опоре №3/1 ВЛ 10кВ "ПР-1" | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "ПР-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-08-04 13:00 | 2013-08-04 15:23 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-И-1 | 289 | 2013-07-17 19:30 | 2013-07-17 21:50 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектных вязок вследствие недостаточного финансирования технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Несвоевременная замена дефектных вязок | Устранение выявленного дефкта Прозвести внеплановы осмотр ВЛ-10-И-1 | 2013-07-17 19:30 | 2013-07-17 21:50 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Биофабрика-3 КТП-10 кВ Биофабрика-3-196 | 144 | 2013-08-04 16:20 | 2013-08-04 19:44 | Организационная причина: Гроза. Техническая причина: Во время грозы электродуговое повреждение опорного изолятора ф"в" на неподвижном ноже РКТП БИ-3-196. | Провести внеплановые измерения величины сопротивления за-земляющего устройства РКТП 10/0,4кВ БИ3-196. | 2013-08-04 16:20 | 2013-08-04 19:44 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Джубга-Береговая" с отпайкой на ПС-110 кВ "Архипо-Осиповка" | 181 | 2013-08-03 13:35 | 2013-08-03 14:22 | Организационная причина: (грозовой разряд) Техническая причина: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов ф. "А" и "С" на опоре № 68 ВЛ-110 кВ "Джубга-Архипо-Осиповка". | 1.Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №68 ВЛ-110 кВ "Джубга- Архипо-Осиповка". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Джубга-Архипо-Осиповка". По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Джубга-Архипо-Осиповка" разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-08-03 13:35 | 2013-08-03 14:22 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" Ю-125 КЛ-10 Ю319 - А19 ПС "Южная" ф. Ю-305, КЛ-10 А363 - А468 | 181 | 2013-07-03 11:05 | 2013-07-03 16:23 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю319-А19 (с 1981г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазным замыканием КЛ-10кВ Ю319-А19 в целом месте (марка КЛ-10кВ ААБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А319-А19 | 2013-07-03 11:05 | 2013-07-03 16:23 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РП Садовое ВЛ-10кВ Садовая-7 | 145 | 2013-08-08 09:30 | 2013-08-08 16:00 | Организационная причина: Длительная эксплуатация оборудования Техническая причина: Повреждение полюса ф"С" МВ-10кВ ВЛ-10кВ "СД-7" | Произвести внеочередной осмотр РП 10кВ "Садовый".По выявленным замечаниям разработь мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-08-08 09:30 | 2013-08-08 16:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель ВЛ 110 кВ Якорная Щель - Волконка | 28 | 2013-07-09 11:09 | 2013-07-09 19:28 | Организационная причина: При производстве несанкционированных работ автокраном подрядной организацией ООО «Кавсетьстрой» было допущено приближение стрелы автокрана на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор № 143- № 144 ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель, Техническая причина: Было допущено приближение стрелы автокрана на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор № 143- № 144 ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель, вследствие чего произошёл пережог нижнего и среднего проводов. | Выполнить ремонт проводов в пролёте опор № 143- № 144 ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель. Направить претензионное письмо руководству ООО «Кавсетьстрой» о произошедшем инциденте , о его последствиях и согласовании работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щельс Сочинскими электрическими сетями. | 2013-07-09 11:09 | 2013-07-09 11:47 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП ВА-11-579 | 4 | 2013-07-04 09:53 | 2013-07-04 14:20 | Организационная причина: Повреждение силового трансформатора Техническая причина: Повреждение силового трансформатора | Произвести замену трансформатора | 2013-07-04 09:53 | 2013-07-04 14:20 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Песчаная" п/ст 35/10 кВ "Песчаная" | 181 | 2013-07-03 23:10 | 2013-07-03 23:10 | Организационная причина: Без повреждения оборудования Техническая причина: Без поврежедния оболрудования. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-РМ-3-169 | 514 | 2013-07-26 10:15 | 2013-07-26 18:20 | Организационная причина: Не выполненое ТО трансформатора Техническая причина: Электродуговое повреждение обмотки трансформатора на КТП Рм - 3 - 169 | Отправить поврежденый трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта. | 2013-07-26 10:15 | 2013-07-26 18:20 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС-110/35/10-Вышестеблиевская ВЛ-10-В-7 | 375 | 2013-08-07 15:10 | 2013-08-07 15:21 | Организационная причина: Нахождение ДКР вблизи охранных зон ВЛ. Междуфазное замыкание вследствие попадания ветви дерева на опоре 39 между проводами фазы "С" и "А". Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-В-7 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы Вышестеблиевского сетевого участка. выдать предписание на обрезку деревьев находящихся вблизи охранных зон ВЛ | 2013-08-07 15:10 | 2013-08-07 15:21 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. | 27 | 2013-07-05 12:48 | 2013-07-06 01:45 | Организационная причина: При проведении несанкционированных работ без согласования с Сочинским электрическими сетями в охранной зоне ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка с применением экскаватора , произошло приближение ковша экскаватора на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор № 222-№ 223 с последующим пережогом в в целом месте двух нижних проводов фазы "В", "С" Техническая причина: При проведении несанкционированных работ без согласования с Сочинским электрическими сетями в охранной зоне ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка с применением экскаватора , произошло приближение ковша экскаватора на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор № 222-№ 223 Пережог в в целом месте двух нижних проводов фазы "В", "С"в пролёте опор № 222-№ 223 | Выполнть ремонт проводов в пролёте опор № 222-№223 на ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка. Направить претензионное письмо руководству ООО "Оптима" о произошедшем инциденте, о его последствиях,, о согласовании работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка с Сочинскими электрическими сетями. | 2013-07-05 12:48 | 2013-07-05 12:58 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 Кущевская - Кисляковская тяговая | 212 | 2013-08-07 16:27 | 2013-08-07 16:27 | Организационная причина: Не качественное проведение осмотра. Техническая причина: Разрушение гирлянды изоляторов (наличия дефектных изоляторов в гирлянде) при попадании молнии вблизи ВЛ. | Принять меры к повышению качества проводимых осмотров. Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор №133, 134 ,135 ВЛ-110 кВ "Кущёвскя - Кисляковская тяговая". | 2013-08-07 16:27 | 2013-08-07 16:27 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Лоо - Головинка ВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | 30 | 2013-07-10 12:20 | 2013-07-10 14:50 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода обнаружены следы электродугового перекрытия среднего и нижнего проводов в пролёте опор № 130-№ 131 на ВЛ-110 кВ Лоо- Головинка | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Лоо- Головинка особое внимание уделять состоянию проводов, стрелы провеса. | 2013-07-10 12:20 | 2013-07-10 14:50 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Шкр3-585 | 515 | 2013-07-30 18:20 | 2013-07-31 13:15 | Организационная причина: Не в полном объеме выполнено ТО КТП Шкр - 3- 585. Техническая причина: Снижение изоляционных свойств материала, что привело к межвитковому замыканию обмоток трансформатора | Произвести замену силового трансформатора на КТП Шкр-3-585 | 2013-07-30 18:20 | 2013-07-30 19:42
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП СМ-24-76 | 517 | 2013-07-15 10:15 | 2013-07-15 11:05 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО Техническая причина: Не в полном объеме проведена ревизия контактных соединений на КТП См-24-76 при ТО | Произести замену наконечника ф"В" на Л-2 от КТП См - 24 - 76 и ревизию контактных соединений . | 2013-07-15 10:15 | 2013-07-15 11:05
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | 31 | 2013-07-11 10:02 | 2013-07-12 00:32 | Организационная причина: Не выявлено. Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода обнаружено в пролёте опор № 146А - № 147 на ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель оборван средний провод М-70 упал на средний провод , предположительно при проведении сторонней организацией несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель. | Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 146А - № 147 на ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель . | 2013-07-11 10:02 | 2013-07-11 10:23 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Временная ВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая 2 ц. | 35 | 2013-07-13 18:16 | 2013-07-13 22:33 | Организационная причина: В результате несанкционированного производства работ сторонней организацией ООО «ВОЛС-ВЛ» без согласования с Сочинскими электрическими сетями по демонтажу ВОЛС , оптико- волоконный кабель ВОЛС приблизился на недопустимое расстояние к перемычке на опоре № 238 ВЛ-110 Волконка- Магри , произошёл пережог перемычки ( провод М-70) Техническая причина: Пережог перемычки ( провод М-70) на опоре № 238 ВЛ-110 кВ Волконка- Магри | Выполнить ремонт провода (перемычка) на опоре № 238 ВЛ-110 кВ Волконка- Магри. Направить претензионное письмо в адрес организации ООО "ВОЛС-ВЛ" о произошедшем инциденте его последствиях и необходимости согласовывать работы на ВЛ-110 кВ Волконка- Магри в соответствии с Межотраслевыми правилами охраны труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 | 2013-07-13 18:16 | 2013-07-13 18:26 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая | 37 | 2013-07-14 14:52 | 2013-07-14 15:33 | Организационная причина: Не выявлено. Техническая причина: При прохождении грозового фронта произошло разрушение одного изолятора ПС -70 из восьми в натяжной гирлянде на опоре " 164 фаза "А" ВЛ-110 кВ Чинары- Чилипси | Выполнить замер контура заземления опоры № 164 ВЛ-110 кВ Чинары- Чилипси. | 2013-07-14 14:52 | 2013-07-14 14:52 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ К-2 | 108 | 2013-08-03 09:05 | 2013-08-03 09:22 | Организационная причина: Атмосферные перенапряжения Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10кВ "К-2" | 2013-08-03 09:05 | 2013-08-03 09:22 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ПД-9 | 111 | 2013-08-03 08:58 | 2013-08-03 18:46 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10кВ "ПД-9" | 2013-08-03 08:58 | 2013-08-03 17:09 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ К-4 | 109 | 2013-08-03 09:09 | 2013-08-03 09:24 | Организационная причина: Атмосферные перенапряжения Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10кВ "К-4" | 2013-08-03 09:09 | 2013-08-03 09:24 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. ПРС-1 | 110 | 2013-08-03 12:18 | 2013-08-03 17:01 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПРС-1", с целью выявления высокорослых деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, которые могут быть причиной перекрытия и повреждения ВЛ. | 2013-08-03 12:18 | 2013-08-03 17:01 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТД-4 | 520 | 2013-07-16 15:10 | 2013-07-16 15:20 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ Тд - 4 Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-07-16 15:10 | 2013-07-16 15:20 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | НЩ-6 | 521 | 2013-07-13 15:48 | 2013-07-13 17:06 | Организационная причина: нет. Техническая причина: Излом опры. | Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП Восстановить поврежденную опору | 2013-07-13 15:48 | 2013-07-13 17:06 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ПС Лесной Порт ВЛ-35 кВ "Лесной порт - Западная" | 162 | 2013-07-02 04:24 | 2013-07-09 09:13 | Организационная причина: гроза. Техническая причина: обрыв провода в пролете опор №2-3 по причине грозового разряда в ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Лесной порт-Западная". По результатам внеочередного осмотра ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-07-02 04:24 | 2013-07-02 04:24 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Временная ВЛ 110 кВ Сочи по линии Вишневая - опора 24а - Альпийская с отпайкой на ПС Верещагинская, Тонельная. | 38 | 2013-07-19 12:20 | 2013-07-19 12:20 | Организационная причина: Не выявлено. Техническая причина: В результате послеаварийного осмотра было выявлен, сработал дисконектор ОПН-110 кВ на опоре № 24 А ВЛ-110 кВ Сочи- Вишнёвая( в районе прохождение грозового фронта) | Выполнить замену дисконектора ОПН -110 кВ на опоре № 24 А ВЛ-110 кВ Вишнёвая- Сочи. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста | 40 | 2013-07-28 15:40 | 2013-07-28 16:05 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода ,было выявлено на опоре № 7 К сработал дисконектор ОПН-110 кВ на ВЛ-110 кВ Хоста- Мацеста ( данный участок находится на балансе дирекции "Олимпийских объуктовв эксплуатацию Сочинским ЭС не передан) | Выполнить замену дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 7 К . | 2013-07-28 15:40 | 2013-07-28 15:40 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская | 51 | 2013-08-12 23:49 | 2013-08-12 23:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 50 | 2013-08-10 03:50 | 2013-08-10 03:50 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-КИ-1 | 291 | 2013-07-26 08:00 | 2013-07-26 17:15 | Организационная причина: Не своевременное выявление и замена дефектных изоляторов в следствии недостаточного финансирования распеделительных сетей Техническая причина: Обрыв провода фаз "В" с межфазным замыканием | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ-1 от П/СТ 110/10 Кирова | 2013-07-26 08:00 | 2013-07-26 17:15 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110 кВ Отрадная | 16 | 2013-08-07 17:24 | 2013-08-07 20:47 | Организационная причина: По показаниям фиксирующих приборов ПС 110 кВ "Отрадная" МИР ВЛ 110 кВ "Подгорная синюха" - повреждение на фазе А, расчетная точка КЗ 29,42 км (участок Лабинских ЭС); ПС 110 кВ "Упорная" - повреждение на фазе А, расчетная точка КЗ 9,4 км (участок Лабинских ЭС). Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-07 17:24 | 2013-08-07 18:42 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая | 42 | 2013-07-30 10:44 | 2013-07-30 10:44 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Кабардинская- Навагинская причина отключения не установлена ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Кабардинская- Навагинская причина отключения не установлена ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) | Выполнить послеаварийный обход ВЛ-110 кВ Кабардинская- Навагинская, особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов, состоянию грозотроса |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | 48 | 2013-08-07 15:15 | 2013-08-07 16:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-07 15:15 | 2013-08-07 16:29 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП К14-659 | 285 | 2013-07-09 16:07 | 2013-07-09 16:41 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-К-14 | 2013-07-09 16:07 | 2013-07-09 16:41 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | 49 | 2013-08-07 17:30 | 2013-08-07 17:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр ВЛ силами ИТР |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Джигинская-Малый Разнокол" | 153 | 2013-07-27 13:38 | 2013-07-27 14:23 | Организационная причина: гроза, ветер. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Джигинская-Малый Разнокол". По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-07-27 13:38 | 2013-07-27 14:23 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС КПТФ ПС Варениковская | 121 | 2013-07-15 15:29 | 2013-07-15 23:56 | Организационная причина: Диспетчер ОДГ Анапского РЭС Карасёв М.Н., давая команду ДЭМ ОВБ на отключение МВ-35 Т-2 на ПС -110кВ «Джемете», не указал на необходимость вывода АВР-35, в следствие чего действием АВР-35 включился МВ-35 Т-1, что привело к набросу нагрузки выше аварийно-допустимой (Iфакт=463 А, Iав=435 А)на ВЛ 110кВ Вышестеблиевская-Радуга и отключению МВ-110 ВЛ Радуга на ПС-220кВ «Вышестеблиевская» действием защиты от перегруза. Невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта Т-2. Техническая причина: Разрушение высоковольтного ввода ф. «А» с перекрытием на в/в ф. «В » трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Крымская ПТФ 110/35/10. | Произвести замену поврежденного трансформатора Т-2 на ПС-110 кВ «КПТФ». Разработать и выполнить технические мероприятия, обеспечивающие возможность осуществления постоянного контроля токовых нагрузок по ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская–Радуга» в части наличия расчетных длительно-допустимых токовых нагрузок, в т.ч. в зависимости от температуры наружного воздуха,на ДП ЮЗЭС: - получить от ЦУС «Кубаньэнерго» информацию контроля токовых нагрузок по ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская – Радуга» в зависимости от температуры наружного воздуха (в протоколе МЭК-104); -внести изменения в базу данных ЦППС на ДП ФЭС ЮЗЭС; -выполнить визуализацию информации на АРМ диспетчера ФЭС ЮЗЭС. Разработать и выполнить технические, мероприятия, обеспечивающие возможность осуществления постоянного контроля токовых нагрузок по ЛЭП и оборудованию в ОИК ЮЗЭС в части наличия расчетных длительно-допустимых токовых нагрузок ЛЭП, оборудования, уставок устройств АОПО, отклонения фактических значений токовых нагрузок от расчетных длительно-допустимых, в т.ч. в зависимости от температуры наружного воздуха: - от ЦУС ОАО «Кубаньэнерго» получить для ЮЗЭС перечень ВЛ для мониторинга расчетных длительно-допустимых токовых нагрузок с выходом за уставки; - от ЦУС ОАО «Кубаньэнерго» получить для ЮЗЭС формулы для расчета предельно-допустимых нагрузок в зависимости от температуры наружного воздуха; - нести изменения в базу данных ЦППС на ДП ЮЗЭС; - выполнить визуализацию информации на АРМ диспетчера ФЭС ЮЗЭС. Провести послеаварийную проверку АВР СН на ПС-110 кВ «Крымская ПТФ». Обеспечить резервирование устройств телемеханики путем установки ИБП на подстанциях ЮЗЭС. Подготовить запрос в Кубанское РДУ о возможности увеличения времени работы АПВ СМВ-110кВ на ПС-110кВ «КПТФ». Пересмотреть перспективный график капитальных ремонтов силовых трансформаторов 35-110 кВи включить на 2011-2015 годы капитальный (средний) ремонт Т-2 ПС-110 кВ «КПТФ». Разработать мероприятия по подаче напряжения социально-значимым потребителям при полном погашении электрической сети по транзитам 110 кВ Кирилловская – Варениковская – Вышестеблиевская, Кирилловская – Варениковская – Крымская, Афипская – Северская – Ильская – Холмская – Абинская – Крымская тяговая, обеспечивающие недопущения превышение допустимых нагрузок на ЛЭП и оборудовании. Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОДС и ОДГ по вопросам ликвидации нарушений нормального режима в электрической сети 110 кВ, находящейся в эксплуатационном обслуживании нескольких предприятий электрических сетей. Провести сетевую тренировку по тематике: «погашение районов электрической сети Анапского и Крымского РЭС» с участием персонала Славянских ЭС. В рамкахспец.подготовки диспетчерского персонала организовать прослушивание оперативных переговоров диспетчерской смены 15.07.2013 г. с разбором выявленных нарушений. В рамках спец.подготовки диспетчерского персонала проработать «Инструкцию о порядке ведения оперативных переговоров диспетчерским персоналом и оперативным персоналом объектов электроэнергетики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ», «Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части ЕЭС России в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ». Обеспечить наличие в инструктивных документах ЮЗЭС информации об устройствах АОПО (принцип работы, уставки срабатывания и т.д.), находящихся в ведении диспетчера ЮЗЭС. Обеспечить наличие на ДП ОДС и ОДГ ЮЗЭС схем нормального режима электрических сетей 35-110 кВ Славянских ЭС, Краснодарских ЭС, Сочинских ЭС. В рамкахспец.подготовки диспетчерского персонала провести учебную тренировку по теме аналогичной случившейся аварии 15.07.2013. | 2013-07-15 15:29 | 2013-07-15 23:56 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС Кирилловская ВЛ-110 Кирилловская -Пенайская -Гайдук - Тяговая 2 цепь с отп. на ПС НовоРЭС | 145 | 2013-07-30 11:36 | 2013-07-30 21:04 | Организационная причина: (гроза) Техническая причина: (пережог провода шлейфа) | Произвести ремонт поврежденного провода шлейфа на опорах №109, 126 ВЛ-110 кВ «Кирилловская-Пенайская- Гайдук тяговая 2ц.». По результатам внеочередного осмотра разработать мероприя-тия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ «Кириллов-ская- Пенайская-Гайдук тяговая 2ц.» Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ «Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 2ц.» с отпайками на ПС-110 кВ «Пролетарий» и ПС-110 кВ «Новорэс». | 2013-07-30 11:36 | 2013-07-30 11:36 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС Геленджик ПС Тонкий мыс ВЛ-110 кВ "Геленджик-Тонкий Мыс" | 156 | 2013-07-02 03:57 | 2013-07-02 03:57 | Организационная причина: (гроза) Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Геленджик - Тонкий Мыс". |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10кВ БР-4 | 165 | 2013-07-29 13:30 | 2013-07-29 16:03 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-4 , выявленные повреждения и неисправности устранить при прведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-07-29 13:30 | 2013-07-29 16:03 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Шепси" Шп-1 РП29-Т106 | 789 | 2013-08-03 10:40 | 2013-08-03 22:10 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: В результате снижения изоляции произошло междуфазное замыкание на концевой муфте КЛ-10 РП29-Т106 в ТП-Т106. Из-за попадания воды произошло повреждение опорных изоляторов ВН-10 РП-29 в ТП-Т106. | Произвести внеплановый осмотр ТП-Т106, ремонт крыши здания ТП-Т106. | 2013-08-03 10:40 | 2013-08-03 22:10 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Медведовская" | 542 | 2013-08-10 00:56 | 2013-08-10 00:56 | Организационная причина: Техническая причина: Причина отключения ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" не установлена. | Произвести верховой осмотр в пролетах опор №135-147 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ПС | 35 кВ | ПС Пионерская | 164 | 2013-07-14 17:40 | 2013-07-14 18:28 | Организационная причина: гроза, дождь. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС-35 кВ "Пионерская". По результатам внеочередного осмотра ПС-35 кВ "Пионерская" разработать иероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей. | 2013-07-14 17:40 | 2013-07-14 18:28 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10 кВ БР-1 | 166 | 2013-07-29 11:42 | 2013-07-29 15:06 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-07-29 11:42 | 2013-07-29 15:06 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10кВ БР-4 | 168 | 2013-07-30 15:33 | 2013-07-30 17:09 | Организационная причина: (гроза) Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-4. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-07-30 15:33 | 2013-07-30 17:09 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Кривеньковская тяговая - Туапсе тяговая | 42 | 2013-08-01 14:25 | 2013-08-01 14:25 | Организационная причина: В результате послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Кривенковская- Туапсе тяговая причина отключения не выявлена , поврежденийна ВЛ-110 не установлено ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) Техническая причина: В результате послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Кривенковская- Туапсе тяговая причина отключения не выявлена , поврежденийна ВЛ-110 не установлено. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Кривенковская- Туапсе тяговая на предмет выявления дефектов от грозовых явлений. |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10кВ БР-1 | 167 | 2013-07-30 08:36 | 2013-07-30 17:00 | Организационная причина: Техническая причина: | провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные нарушения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-07-30 08:36 | 2013-07-30 17:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка | 169 | 2013-07-18 16:33 | 2013-07-18 17:20 | Организационная причина: (гроза) Техническая причина: ТП АО-10-305П относится к потребительским | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-10, выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-07-18 16:33 | 2013-07-18 17:20 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | 172 | 2013-07-27 11:23 | 2013-07-27 11:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Проветси внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Раевская". |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Ленинский Путь ВЛ-10кВ ЛП-5 | 171 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:50 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ЛП-5 после повторяющихся атмосферных явлений. | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:50 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10кВ БР-1 | 174 | 2013-08-03 01:36 | 2013-08-03 12:21 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-03 01:36 | 2013-08-03 12:21 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10кВ БР-3 | 175 | 2013-08-03 13:05 | 2013-08-03 19:23 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-3 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-08-03 13:05 | 2013-08-03 19:23 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-5" | 177 | 2013-08-03 14:58 | 2013-08-03 16:59 | Организационная причина: Техническая причина: 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-03 14:58 | 2013-08-03 16:59 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-5" | 178 | 2013-08-04 14:07 | 2013-08-04 15:06 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-04 14:07 | 2013-08-04 15:06 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Раевская ВЛ-10 кВ Рк-3 | 179 | 2013-08-04 18:10 | 2013-08-04 19:00 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-04 18:10 | 2013-08-04 19:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ 10кВ БР-1 | 180 | 2013-08-05 13:17 | 2013-08-05 14:00 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-08-05 13:17 | 2013-08-05 14:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Абрау-Дюрсо ВЛ-10 кВ АД-4 | 182 | 2013-08-05 20:17 | 2013-08-05 22:30 | Организационная причина: Не выявлено. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кв "АД-4" после аварийного отключения .Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-05 20:17 | 2013-08-05 22:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ПМ-5 | 279 | 2013-07-01 09:57 | 2013-07-01 13:00 | Организационная причина: Недостаточная работа с землепользователем по обрезке деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-ПМ5. Техническая причина: | Повторно выдать предписание Администрации Октябрьского сельского поселения на обрезку веток деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10-ПМ-5 Прозвести внеплановый осмотр ВЛ-10ПМ-5 | 2013-07-01 09:57 | 2013-07-01 13:00 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-К-10 | 280 | 2013-07-01 13:46 | 2013-07-01 17:00 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектных траверс в следствии недостаточного финансирования технического обслуживания Р/С Техническая причина: При осмотре ВЛ10-К-10 обнаружено перекос траверсы оп. №89 | Порозвести внеплановый осмотр ВЛ-10-К-10 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская". | 2013-07-01 13:46 | 2013-07-01 17:00 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-КИ-1 | 281 | 2013-07-02 10:03 | 2013-07-02 19:00 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектных вязок в следствии недостаточного финансирования технического обслуживания Р/С Техническая причина: Обрыв вязки оп. №128 ВЛ-10-КИ1 фаза "А" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ-1 от п/ст 110/10 "Кирова". | 2013-07-02 10:03 | 2013-07-02 19:00 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-К-14 | 282 | 2013-07-02 12:55 | 2013-07-02 14:30 | Организационная причина: Несвоевременное выявление и замена дефектных вязок в следствии недостаточного финансирования технического обслуживания Р/С Техническая причина: Разрушение изолятора на ВЛ10-К-14 оп. №9/2, 9/3 фаза "С" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К-14 от ПС 110/35/10кВ "Красноармейская". | 2013-07-02 12:55 | 2013-07-02 14:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-МИ-4 | 284 | 2013-07-04 16:36 | 2013-07-04 17:18 | Организационная причина: Несоблюдение техн.обслуживания Техническая причина: Нарушение электрической изоляции | Опубликовать в СМИ требования правил охраны ВЛ напряжением выше 1000 в Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-МИ4 от п/ст 35/10 "Мичуринская". | 2013-07-04 16:36 | 2013-07-04 17:18 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Сукко ВЛ-10 "С-3" | 176 | 2013-08-01 00:05 | 2013-08-01 00:18 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-01 00:05 | 2013-08-01 00:18 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-8" | 183 | 2013-08-01 02:35 | 2013-08-01 03:30 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-01 02:35 | 2013-08-01 03:30 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Геленджик-Толстый Мыс" | 198 | 2013-08-13 15:10 | 2013-08-13 17:22 | Организационная причина: (гроза) Техническая причина: грозовой разряд в ВЧЗ-35 кВ ВЛ "Толстый Мыс" ф."С". | Произвести замену поврежденного ВЧ заградителя ф."С" ВЛ-35 кВ "Геленджик-Толстый Мыс". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Геленджик-Толстый Мыс"". По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ "Геленджик-Толстый Мыс" разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей.. | 2013-08-13 15:10 | 2013-08-13 15:40 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-5" | 185 | 2013-08-01 14:37 | 2013-08-01 15:12 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДГ-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-01 14:37 | 2013-08-01 15:12 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-5" | 186 | 2013-08-01 16:31 | 2013-08-01 19:00 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-01 16:31 | 2013-08-01 19:00 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Малый Разнокол ВЛ-10 "Рз-5" | 187 | 2013-08-01 16:55 | 2013-08-01 17:55 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-01 16:55 | 2013-08-01 17:55 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-6" | 188 | 2013-08-01 17:26 | 2013-08-01 17:30 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-6" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-01 17:26 | 2013-08-01 17:30 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Пм-5" ВЛ-10 "Пм-5" РП Первомайская | 189 | 2013-08-01 21:50 | 2013-08-02 03:30 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пм-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-01 21:50 | 2013-08-02 03:30 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ПФ1 | 156 | 2013-08-19 15:25 | 2013-08-19 17:21 | Организационная причина: Несвоевременная обрезка землепользователями древесно-кустарниковой растительности, угрожающей нормальной работе линии электропередач. Упавшая ветка на провода в пролете опор 2/24 - 2/25 Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ПФ1. | 2013-08-19 15:25 | 2013-08-19 17:21 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Упорная-Подгорная Синюха | 10 | 2013-08-07 17:24 | 2013-08-07 18:58 | Организационная причина: Атмосферное перенапряжение (гроза) Техническая причина: | Провети внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ-110кВ "Упорная-Подгорная Синюха" в пролете опор № 29-:-50. | 2013-08-07 17:24 | 2013-08-07 18:58 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/27,5/10 кВ Староминская тяговая | 406 | 2013-08-17 22:37 | 2013-08-17 22:37 | Организационная причина: Отключение оборудования принадлежащее потребителю. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-17 22:37 | 2013-08-17 22:37 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 407 | 2013-08-16 06:09 | 2013-08-16 06:09 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена. Техническая причина: Причина отключения не классифицирована. | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 1 цепь" в пролётах опор №253-273. Наметить мероприятия по результатам осмотра. |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ПС-110/35/10 кВ "Новотроицкая" | 201 | 2013-08-15 14:49 | 2013-08-16 16:16 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: На ВЛ-35 кВ "Новотроицкая-Ленинский путь"произошло повреждение изоляции опорного изолятора 35 кВ ф."В". В результате возникновения "земли" в сети 35 кВ и перенапряжений в двух других фазах произошло повреждение опорного изолятора (скол юбки) ф."С" на шинном мосту 35 кВ Т-2, находящегося в зоне действия дифзащиты Т-2. | 1.Произвести замену поврежденного опорного изолятора на приемном портале ВЛ-35 кВ "Новотроицкая-Ленинский путь" ПС-110 кВ "Новотроицкая". 3.Выполнить испытания повышенным напряжением шинного моста 35 кВ Т-2. | 2013-08-15 14:49 | 2013-08-15 16:28 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А332 - А338 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 180 | 2013-08-10 23:58 | 2013-08-11 02:05 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10к А332-А338 (с 1979 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ А332-ТПА338 в целом месте (марка КЛ ААШВ 3х150) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А332-А338 | 2013-08-10 23:58 | 2013-08-11 02:05 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Староминская - Ромашки | 408 | 2013-08-19 06:07 | 2013-08-19 06:07 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена Техническая причина: Причина отключения не классифицирована | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Ромашки". Наметить мероприятия по результатам осмотра. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А250 - А345 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 181 | 2013-08-13 05:41 | 2013-08-13 19:20 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А250-А345 (с 2012 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ А250-А345 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х240) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А250-А345 | 2013-08-13 05:41 | 2013-08-13 19:20 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-1 | 177 | 2013-08-01 09:34 | 2013-08-01 13:39 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение кабельной муфты на опоре №1/3 по причине старения изоляции. Техническая причина: Причиной явилось повреждение кабельной муфты на опоре №1/3. | Произвести замену кабельной муфты на опоре №1/3 ВЛ-10кВ Э-1 | 2013-08-01 09:34 | 2013-08-01 13:39 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 А89 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 182 | 2013-08-08 20:04 | 2013-08-09 07:30 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А89-А345(с 1981 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ ТПА250-ТПА332 в целом месте (марка КЛ ААБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А89-А345 | 2013-08-08 20:04 | 2013-08-09 07:30 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" | 203 | 2013-08-16 06:33 | 2013-08-16 06:33 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НП-7 | 178 | 2013-08-01 12:51 | 2013-08-01 14:31 | Организационная причина: Перекрытие полосой фольги проводов на опоре №.8/10. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-7" от ПС-35/10кВ "Новопавловская" | 2013-08-01 12:51 | 2013-08-01 14:31 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35кВ "Первомайская - Новоивановская" | 180 | 2013-08-03 09:35 | 2013-08-03 16:19 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение, в результате прямого попадания молнии. Техническая причина: Разрушение изоляторов фаза "А", "В","С" на опоре №98 по причине грозовых перенапряжений. | Выполнить замену изоляторов на опоре №98 ВЛ-35кВ "Первомайская - Новоивановская". Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Первомайская - Новоивановская". | 2013-08-03 09:35 | 2013-08-03 11:45 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-1 | 181 | 2013-08-03 10:29 | 2013-08-03 11:17 | Организационная причина: Грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-1 от ПС-35/10кВ "Элеватор". | 2013-08-03 10:29 | 2013-08-03 11:17 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЕК-9 | 188 | 2013-08-05 18:00 | 2013-08-05 19:38 | Организационная причина: Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор 2-3 в результате грозы и ветра. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЕК-9 от ПС-35/10кВ "Екатериновская". | 2013-08-05 18:00 | 2013-08-05 18:15 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 518 | 2013-08-03 09:27 | 2013-08-03 09:27 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 519 | 2013-08-03 09:32 | 2013-08-03 09:32 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-РС-7 | 293 | 2013-08-18 14:10 | 2013-08-18 18:26 | Организационная причина: Выгневание сердцевины дерева (тополя) вблизи охранной зоны ВЛ-10-РС-7 Техническая причина: Падение дерева на ВЛ-10-РС-7 | Повторно выдать предписание на обрезку деревьев находящихся вблизи охранных зон ВЛ Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-РС-7 по выявленным замечаниям разработать мероприяти я и включить в план работы сетевого участка. | 2013-08-18 14:10 | 2013-08-18 18:26 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-3 | 179 | 2013-08-01 17:29 | 2013-08-01 18:35 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение подвесных изоляторов на опоре №12/14/2 потребительский участок ВЛ, в результате атмосферных воздействий . Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-3 от ПС-110/35/10кВ "Павловская". | 2013-08-01 17:29 | 2013-08-01 18:35 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ Крыловская - Атамановская | 520 | 2013-08-03 10:12 | 2013-08-03 10:12 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Л-1 | 182 | 2013-08-03 11:15 | 2013-08-03 11:20 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-1" от ПС-35/10кВ "Ленинодар". | 2013-08-03 11:15 | 2013-08-03 11:20 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ Тихорецк - Рассвет. | 521 | 2013-08-03 13:31 | 2013-08-03 13:31 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Тихорецк - Рассвет. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НП-1 | 522 | 2013-08-06 08:08 | 2013-08-06 08:08 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-1 от ПС-35/10кВ "Новопавловская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Б-7 | 193 | 2013-08-06 09:54 | 2013-08-06 12:52 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение изолятора на опоре № 68. Техническая причина: Причиной явилось повреждение изолятора на опоре № 68. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Б-7 от ПС-35/10кВ "Большевик". | 2013-08-06 09:54 | 2013-08-06 12:52
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Л-3 | 183 | 2013-08-03 11:15 | 2013-08-03 11:20 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-3 от ПС-35/10кВ "Ленинодар". | 2013-08-03 11:15 | 2013-08-03 11:20 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НП-3 | 524 | 2013-08-07 15:32 | 2013-08-07 15:32 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 от ПС-110/35/10кВ Новопокровская. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Заречная - НС-18 | 523 | 2013-08-07 15:40 | 2013-08-07 15:40 | Организационная причина: Гроза. Техническая причина: Гроза. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Заречная - НС-18. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Н-7 | 184 | 2013-08-03 11:29 | 2013-08-03 13:51 | Организационная причина: Грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Н-7" от ПС-35/10кВ "Незамаевская". | 2013-08-03 11:29 | 2013-08-03 13:51 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ С-3 | 189 | 2013-08-05 20:59 | 2013-08-05 21:30 | Организационная причина: Причиной явилось падение отростка дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор 170-171, в результате чего произошло междуфазное замыкание. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-3 от ПС-110/35/10кВ Салют. | 2013-08-05 20:59 | 2013-08-05 21:30 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-7 | 525 | 2013-08-07 15:49 | 2013-08-07 15:49 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-7 от ПС-35/10кВ Элеватор. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БГ-3 | 526 | 2013-08-07 20:09 | 2013-08-07 20:09 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 от ПС-35/10кВ "Белая Глина". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БГ-5 | 527 | 2013-08-07 20:09 | 2013-08-07 20:09 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ Белая Глина. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-7 | 528 | 2013-08-07 20:09 | 2013-08-07 20:09 | Организационная причина: Гроза. Техническая причина: Гроза. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-7 от ПС-35/10кВ Элеватор. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-9 | 529 | 2013-08-07 20:09 | 2013-08-07 20:09 | Организационная причина: Гроза. Техническая причина: Гроза. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-9 от ПС-35/10кВ Элеватор. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ С-2 | 195 | 2013-08-07 20:14 | 2013-08-07 20:23 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая". | 2013-08-07 20:14 | 2013-08-07 20:23 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЗС-7 | 197 | 2013-08-07 20:32 | 2013-08-07 22:24 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение кабельной вставки в ЗТП ЗС7-46 от воздействия грозовых перенапряжений. Техническая причина: Причиной явилось повреждение в кабельной вставки ЗТП ЗС7-46. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-7 от ПС-35/10кВ Зерносовхоз. | 2013-08-07 20:32 | 2013-08-07 22:24 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-5 | 194 | 2013-08-07 13:38 | 2013-08-07 13:51 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-5 от ПС-110/35/10кВ Павловская. | 2013-08-07 13:38 | 2013-08-07 13:51 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 530 | 2013-08-08 07:02 | 2013-08-08 07:02 | Организационная причина: Гроза Техническая причина: Гроза | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ТР-5 | 531 | 2013-08-09 14:33 | 2013-08-09 14:33 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТР-5 от ПС-35/10кВ Туркино. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Н-1 | 196 | 2013-08-10 12:07 | 2013-08-10 15:04 | Организационная причина: Причиной явился обрыв провода в пролете опор №9/28-9/30, из-за физического износа. Техническая причина: Причиной явился обрыв провода в пролете опор №9/28-9/30. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Н-1 от ПС-35/10кВ "Новолокино". | 2013-08-10 12:07 | 2013-08-10 15:04
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ У-3 | 533 | 2013-08-13 20:03 | 2013-08-13 20:03 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-3 от ПС - 35/10кВ "Успенская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ У-11 | 534 | 2013-08-13 20:03 | 2013-08-13 20:03 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ У-11 от ПС-35/10кВ "Успенская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ У-11 | 198 | 2013-08-14 15:59 | 2013-08-21 15:59 | Организационная причина: Наезд на опору №111 с/х машиной. Техническая причина: Причиной явилось разрушение изоляторов фаза "А","В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-11 от ПС-35/10кВ "Успенская". | 2013-08-14 15:59 | 2013-08-14 16:59 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС-35/10 кВ Зерносовхоз | 199 | 2013-08-16 06:01 | 2013-08-16 06:35 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие грызуном (крысой) двух фаз на ТР-10 Т-1. Техническая причина: | 1. Осмотреть KРУН-10 на наличие отверстий, через которые возможно проникновение грызунов ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" ,при выявлении устранить данные дефекты. | 2013-08-16 06:01 | 2013-08-16 06:15 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Н-5 | 201 | 2013-08-16 09:20 | 2013-08-16 10:46 | Организационная причина: Причиной явился обрыв провода на опоре №3/55 в результате физического износа Техническая причина: Причиной явился обрыв провода на опоре №3/55 в результате физического износа | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Н-5 от ПС-35/10кВ "Новолокино". | 2013-08-16 09:20 | 2013-08-16 10:46
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ К-1 | 202 | 2013-08-16 15:06 | 2013-08-23 15:19 | Организационная причина: Причиной явилось падение опоры №29, что привело к междуфазному замыканию. Техническая причина: Причиной явилось падение опоры №29. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ К-1 от ПС-35/10кВ "Кулешовка". | 2013-08-16 15:06 | 2013-08-16 19:26 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Н-1 | 203 | 2013-08-16 23:15 | 2013-08-17 00:46 | Организационная причина: Причиной явился физический износ. Техническая причина: Причиной явился обрыв провода в пролете опор №18-3/1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Н-1" от ПС-35/10кВ "Новолокино". | 2013-08-16 23:15 | 2013-08-17 00:46
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Н-1 | 200 | 2013-08-16 08:55 | 2013-08-16 08:59 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Н-1 от ПС-35/10кВ "Незамаевская". | 2013-08-16 08:55 | 2013-08-16 08:59 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ БИ-3 | 146 | 2013-08-21 10:15 | 2013-08-21 13:47 | Организационная причина: Перекрытие птицей Техническая причина: перегорание шлейфа подвижного ножа ф"А" на Р-311 | Мероприятия не намечались | 2013-08-21 10:15 | 2013-08-21 13:47 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Тахтамукайский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 81 | 2013-08-09 16:50 | 2013-08-09 17:05 | Организационная причина: Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП ОК-2/192П Мегафон Техническая причина: | Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2013-08-09 16:50 | 2013-08-09 17:05 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Краснодарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | МВ-10 кВ НЗ-З-102 | 82 | 2013-08-07 20:06 | 2013-08-07 20:34 | Организационная причина: В результате проведённых послеаварийных осмотров, организационных причин повреждения оборудования обнаруженно не было. Техническая причина: | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НЗ-З-102 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра. | 2013-08-07 20:06 | 2013-08-07 20:34 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Ф-2 ПС 35/10 "Фанагория" | 376 | 2013-08-13 09:04 | 2013-08-13 11:36 | Организационная причина: Несвоевременная выдача предписаний на обрезку ДКР землепользователями Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-Ф-2 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. Повторно выдать предписание на обрезку деревьев находящихся вблизи охранных зон ВЛ | 2013-08-13 09:04 | 2013-08-13 11:36 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Аэропорт ВЛ-10 "Ар-5" | 206 | 2013-08-14 23:15 | 2013-08-15 01:03 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-14 23:15 | 2013-08-15 01:03 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Пионерская ВЛ-10 "Пн-2" | 207 | 2013-08-15 12:46 | 2013-08-15 12:56 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-15 12:46 | 2013-08-15 12:56 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 "Вн-1" ПС Виноградная | 209 | 2013-08-17 18:51 | 2013-08-17 21:37 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-17 18:51 | 2013-08-17 21:37 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ СЛ-5 | 192 | 2013-08-07 00:30 | 2013-08-07 00:30 | Организационная причина: Причиной явилось разрушение изолятора верхнего провода на опоре №4/50, в результате грозового перенапряжения . Техническая причина: Разрушение изолятора верхнего провода на опоре №4/50, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СЛ-5 от ПС-35/10кВ "Старолеушковская". |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | К-10 | 608 | 2013-08-09 11:36 | 2013-08-09 16:00 | Организационная причина: Организационые причины невыявлены Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ К - 10 Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-08-09 11:36 | 2013-08-09 16:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Сочи" С-521 КЛ-6 72 - 151 ПС "Сочи" С-515 КЛ-6 С661 - 689 | 447 | 2013-08-18 11:55 | 2013-08-18 14:30 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне абонентской КЛ-6кВ ТП72-ТП151,без предварительного согласованияс владельца КЛ. Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-08-18 11:55 | 2013-08-18 14:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Пасечная" П-6 КЛ-6 606 - 413 ПС "Пасечная" П-6 КЛ-6 606 - 413 | 448 | 2013-08-11 20:20 | 2013-08-17 16:55 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Двистрой" в охранной зоне КЛ-6кВ ТП606-ТП413 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Двистрой" в охранной зоне КЛ-6кВ ТП606-ТП413, произошло механическое повреждение кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП606-ТП413 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон. "на ООО "Двистрой" по факту повреждения КЛ-6кВ ТП606-ТП413 | 2013-08-11 20:20 | 2013-08-11 20:55 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Апшеронская-Ерик | 52 | 2013-08-13 06:58 | 2013-08-13 06:58 | Организационная причина: В результате длительной эксплуатации произошла поверхностная коррозия провода с уменьшением его сечения. Техническая причина: При прохождении тока К.З. в месте уменьшенного сечения провода произошло отгорание провода на опоре №39 ВЛ 110 кВ Апшеронская-Ерик | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | 535 | 2013-08-25 06:06 | 2013-08-25 06:06 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Незамаевская - Веселовская | 206 | 2013-08-25 14:50 | 2013-08-26 08:05 | Организационная причина: Причиной явился обрыв провода вследствии перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №72 фаза "В". Техническая причина: Причиной явился обрыв провода вследствии перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №72 фаза "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Незамаевская - Веселовская. | 2013-08-25 14:50 | 2013-08-25 14:54 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Раевская" | 204 | 2013-08-17 06:12 | 2013-08-17 06:12 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Раевская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Атамановская - Ленинградская | 532 | 2013-08-12 06:11 | 2013-08-12 06:11 | Организационная причина: Причина не выявлена. Техническая причина: Причина не выявлена. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Атамановская - Ленинградская. |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная | 53 | 2013-08-15 05:00 | 2013-08-15 05:00 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Абинская" | 219 | 2013-08-24 15:34 | 2013-08-24 15:34 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Абинская". |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ВЦ13 п/ст 110/35/6 кВ "Выселки-центральная" | 190 | 2013-08-03 13:10 | 2013-08-03 20:10 | Организационная причина: Повреждение оборудования на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ ВЦ-13. Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13 | 2013-08-03 13:10 | 2013-08-03 15:20 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Выселки-Новоберезанская | 8 | 2013-08-02 14:41 | 2013-08-02 14:50 | Организационная причина: Причиной отключения МВ-35 кВ ВЛ "Новоберезанская" являются грозовые перенапряжения. Во время отключения в Выселковском районе был ливневый дождь с грозой. Техническая причина: | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Выселки-Новоберезанская". | 2013-08-02 14:41 | 2013-08-02 14:50 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ РД-3 | 113 | 2013-08-25 17:58 | 2013-08-25 22:08 | Организационная причина: В результате шквального ветра и веток, занесенных из вне охранной зоны, произошел обрыв вязок проводов ВЛ 10 кВ "РД-3" в пролетах опор № 17-31. Техническая причина: В результате шквального ветра и веток, занесенных из вне охранной зоны, произошел обрыв вязок проводов ВЛ 10 кВ "РД-3" в пролетах опор № 17-31. | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ 10 кВ "РД-3". | 2013-08-25 17:58 | 2013-08-25 22:08 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ 6 кВ "ТВ-7" | 170 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:42 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 ТВ-7 после повторяющихся атмосферных явлений. | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:42 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Е-3 | 204 | 2013-08-22 16:00 | 2013-08-22 20:24 | Организационная причина: Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №4/29-4/30. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Е-3 от ПС-110/35/10кВ "ЕЯ". | 2013-08-22 16:00 | 2013-08-22 20:24 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Кудепса" ф.К-19, КЛ-10 К-19 - А223 ПС "Кудепса" ф.К-19, КЛ-10 К-19 - А223 | 183 | 2013-08-22 12:30 | 2013-08-22 21:55 | Организационная причина: Производились земляные работы ОАО "СКЭРК" в охранной зоне КЛ-6кВ К19-А223 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земляных работ ОАО "СКЭРК" в охранной зоне КЛ-6кВ К19-А223 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ К19-А223 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон. "на ОАО "СКЭРК" по факту повреждения КЛ-6кВ К19-А223. | 2013-08-22 12:30 | 2013-08-22 21:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная" ф. Ю-305, КЛ-10 А363 - А468 ПС "Южная" ф. Ю-305, КЛ-10 А363 - А468 | 184 | 2013-08-25 09:58 | 2013-08-25 11:49 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "СМТ" в охранной зоне КЛ-6кВ А363-А468 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "ЮПКстрой" в охранной зоне КЛ-6кВ А363-А468 произошло механическое повреждение кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ А363-А468 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон. "на ООО "ЮПКстрой" по факту повреждения КЛ-6кВ А363-А468 | 2013-08-25 09:58 | 2013-08-25 11:49 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС Широкая Балка ВЛ-10 кВ ШБ-12 | 194 | 2013-08-03 01:25 | 2013-08-03 01:25 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Не выявлены | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШБ-12" после аварийного отключения .Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Новотроицкая ВЛ-10кВ НТ-4 | 161 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:42 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 НТ-4 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:42 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Ленинский Путь ВЛ-10кВ ЛП-7 | 163 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 17:08 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 ЛП-7 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 17:08 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Ленинский Путь ВЛ-10кВ ЛП-3 | 148 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:42 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений, дождь, гроза. Техническая причина: | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 ЛП-3 | 2013-08-02 15:42 | 2013-08-02 16:42 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ "КВ-5" | 173 | 2013-08-02 16:07 | 2013-08-02 17:14 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений, гроза. Техническая причина: | Произвести послеаварийную проверку МВ-6 КВ-5 | 2013-08-02 16:07 | 2013-08-02 17:14 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ "КВ-6" | 191 | 2013-08-02 16:07 | 2013-08-02 17:16 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений. Гроза. Техническая причина: | Произвести противоаварийную проверку МВ-6 КВ-6. | 2013-08-02 16:07 | 2013-08-02 17:16 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "РК-3" ПС Раеваская-110 | 195 | 2013-08-04 19:00 | 2013-08-05 13:35 | Организационная причина: В результате постороннего воздействия на опору , с опоры №183 сорваны два изолятора.Ф"А"и ф"В". Техническая причина: Разрушение изоляторов ПС-16Б на опоре №183 ф"А"и ф"В" и падение провода на траверсу . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3" после аварийнорго отключения .Выявленные повреждения устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-04 19:00 | 2013-08-05 13:35 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная | 57 | 2013-08-26 06:30 | 2013-08-26 06:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внепланоый осмотр персоналом ИТР |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | 55 | 2013-08-25 22:25 | 2013-08-25 22:25 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | 56 | 2013-08-26 02:04 | 2013-08-26 02:04 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр ИТР персоналом |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Г-5" ПС Гостагаевская | 190 | 2013-08-03 02:28 | 2013-08-03 04:35 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-03 02:28 | 2013-08-03 04:35 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10 кВ БР-1 | 184 | 2013-08-04 03:44 | 2013-08-04 04:32 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-08-04 03:44 | 2013-08-04 04:32 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная | 54 | 2013-08-15 21:49 | 2013-08-15 21:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС -110 кВ Джигинская ВЛ-10 "Дг-5" | 192 | 2013-08-04 21:07 | 2013-08-05 19:40 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Обрыв шлейфа на Р-70, повреждение трансформатора в ТП Дг-5-672. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-04 21:07 | 2013-08-05 19:40 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ-10кВ АО-10 | 193 | 2013-08-08 02:15 | 2013-08-08 04:06 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Повреждение РТП-10 в ТП АО-10-345 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-10 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-08 02:15 | 2013-08-08 04:06 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ПС | 35 кВ | пс 35/10 УВ | 9 | 2013-08-15 08:10 | 2013-08-19 14:42 | Организационная причина: Отсутствуют. Техническая причина: Причиной отключения и вывода в ремонт Т-1 на ПС-35 "Усть-Лабинская-2" 08.08.2013 являются повреждение контактов ПБВ фазы "B" в 3 положении. Выгоре-ла контактная пара 3 положения из-за некачественного литья неподвижного кон-такта (пустоты внутри контактной пластины). | Установить ПБВ в 3 положении контактные пластины обмотки ВН соответствующие третьему положению ПБВ. Запретить переключение ПБВ Т-1 на ПС-35 "Усть-Лабинская-2" . Включить ремонт Т-1 на С-35 "Усть-Лабинская-2" в ремонтную программу 2015 г. с заменой контактной пары или ПБВ. | 2013-08-15 08:10 | 2013-08-15 08:11 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ-10кВ АО-3 | 196 | 2013-08-08 23:05 | 2013-08-09 01:42 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Повреждение в потребительском ТП АО-3-379 Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-08 23:05 | 2013-08-09 01:42 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" с отпайкой на ПС-110 кВ "Пролетарская". | 220 | 2013-08-24 15:37 | 2013-08-25 02:44 | Организационная причина: воздействие атмосферных явлений: гроза, ветер. Техническая причина: грозовой разряд в грозозащитный трос с его пережогом на участке опор №19-20 ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" и падением на провод средней фазы ВЛ. | 1.Произвести ремонт поврежденного провода с установкой ремонтного спирального зажима на участке опор №19-20 ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая". 3.По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая". | 2013-08-24 15:37 | 2013-08-25 01:28 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Солнечная ВЛ-10 кВ СЛ-24 | 197 | 2013-08-07 13:24 | 2013-08-07 14:20 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СЛ-24" после аварийного отключения . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-07 13:24 | 2013-08-07 14:20 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ 10кВ АО-10 | 202 | 2013-08-15 19:35 | 2013-08-15 21:47 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза/ Техническая причина: сгорел ПК-10 в ТП АО-10-369 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ВЛ-АО-10 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-15 19:35 | 2013-08-15 21:47 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ-10кВ АО-3 | 205 | 2013-08-15 22:07 | 2013-08-15 23:04 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. повреждение проходного изолятора в потребительском ТП АО-3-379П Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-15 22:07 | 2013-08-15 23:04 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Дивноморская ВЛ-10кВ ДМ-1 | 211 | 2013-08-17 01:46 | 2013-08-17 12:45 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-17 01:46 | 2013-08-17 12:45 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Пионерская, Пн-2 ВЛ-10 "Пн-2" | 210 | 2013-08-17 19:35 | 2013-08-17 20:38 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-17 19:35 | 2013-08-17 20:38 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая ВЛ-10кВ БР-2 | 213 | 2013-08-18 23:35 | 2013-08-19 00:54 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза/ Техническая причина: | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2014 году | 2013-08-18 23:35 | 2013-08-19 00:54 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ З-9 | 190 | 2013-08-05 18:50 | 2013-08-05 22:29 | Организационная причина: Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор 32-33. Техническая причина: Причиной явился обрыв проводов в пролете опор 32-33 в результате падения ветки дерева. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-9 от ПС-35/10кВ "Заречная". | 2013-08-05 18:50 | 2013-08-05 22:29 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ 10кВ АО-3 | 215 | 2013-08-24 15:13 | 2013-08-24 18:28 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-3 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-24 15:13 | 2013-08-24 18:28 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Аэропорт ВЛ-10 "Ар-5" | 216 | 2013-08-24 16:28 | 2013-08-24 19:06 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь. Техническая причина: 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-24 16:28 | 2013-08-24 19:06 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская ВЛ-10 "Ап-16" | 221 | 2013-08-28 06:02 | 2013-08-28 10:55 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь. Техническая причина: 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-08-28 06:02 | 2013-08-28 10:55 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ АО-6 ПС Архипо-Осиповка | 199 | 2013-08-11 20:46 | 2013-08-12 01:30 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Повреждение в потребительском ТП АО-6-325П Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-11 20:46 | 2013-08-12 01:30 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-1 ПС Береговая | 200 | 2013-08-11 22:46 | 2013-08-11 22:58 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведениии очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-11 22:46 | 2013-08-11 22:58 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Абрау-Дюрсо ВЛ-10 кВ АД-4 | 214 | 2013-08-22 17:50 | 2013-08-22 18:56 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь. Обрыв провода АС-70 на потребительском участке ВЛ-10 кв "АД-4" вследствии стихийных явлений. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кв "АД-4"после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2013-08-22 17:50 | 2013-08-22 18:56 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ АО-1 ПС Архипо-Осиповка | 208 | 2013-08-15 19:35 | 2013-08-15 21:10 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ВЛ-АО-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-08-15 19:35 | 2013-08-15 21:10 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-3 | 614 | 2013-08-06 09:30 | 2013-08-06 10:39 | Организационная причина: Организационая причина не выявлена Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ См - 3 Наметить мероприятия по результатам осмотра. | 2013-08-06 09:30 | 2013-08-06 10:39 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Я-3 Я-3 | 615 | 2013-08-02 16:00 | 2013-08-02 17:15 | Организационная причина: Не качественное проведение измерения сопротивления изоляции обмоток трансформатора Техническая причина: Из-за снижения изоляционных свойств материала произошло межвитковое замыкание обмоток трансформатора | Произвести замену силового трансформатора на КТП Я-3-92 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | 2013-08-02 16:00 | 2013-08-02 16:59
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СМТ-3 | 616 | 2013-08-30 10:05 | 2013-08-30 13:30 | Организационная причина: При техническом обслуживание ВЛ - 10 кВ Смт - 3 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Перекрытие проводов ф "А", ф "В" и ф "С" в пролете опор №1-55 - №1-56 Техническая причина: | Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Смт - 3 в пролете опор №1-50 - №1-60. | 2013-08-30 10:05 | 2013-08-30 13:30 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Н-1 | 617 | 2013-08-25 08:43 | 2013-08-25 09:30 | Организационная причина: Организационая причина не установлена Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Н - 1 Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-08-25 08:43 | 2013-08-25 09:30
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-3 | 618 | 2013-08-18 20:12 | 2013-08-18 21:23 | Организационная причина: Организационые причины не выявлены Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ По - 3 Наметить мероприятия по результатам осмотра | 2013-08-18 20:12 | 2013-08-18 21:23
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Э-1 | 619 | 2013-08-18 19:05 | 2013-08-18 21:07 | Организационная причина: Проникновение кота в высоковольтный отсек КТП Э - 1 - 500. Перекрытие изоляции в КТП Э - 1 - 500 котом Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-18 19:05 | 2013-08-18 21:07 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Шепси" Шп-6 | 790 | 2013-08-04 10:51 | 2013-08-04 11:01 | Организационная причина: Не выявлены Техническая причина: Междуфазное замыкание в концевой муфте КЛ-10 РП29-Т106 в ТП-Т106. | Мероприятия не намечались | 2013-08-04 10:51 | 2013-08-04 11:01 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ТП | 10 кВ | Т-107 | 791 | 2013-08-04 10:51 | 2013-08-04 13:22 | Организационная причина: Попадании воды в РУ-10 ТП-Т107 , протекание крыши ТП - Т-107 Техническая причина: При попадании воды в РУ-10 ТП-Т107 произошло межфазное замыкание на ВН-10 КЛ-Т103. | Мероприятия не намечались | 2013-08-04 10:51 | 2013-08-04 13:22 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Шп-3 | 792 | 2013-08-04 12:30 | 2013-08-04 12:36 | Организационная причина: Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 Т67-Т105. При грозе и ветре произошло касание веткой проводов ВЛ-10 Т67-Т105 с последующим междуфазным замыканием. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-04 12:30 | 2013-08-04 12:36 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП | 10 кВ | А-195 | 191 | 2013-08-05 00:47 | 2013-08-05 03:55 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А195 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП-А195 | выполнить тукущий ремонт РУ-10кВ ТП-А195 ПС "Псоу" Пс-9. | 2013-08-05 00:47 | 2013-08-05 03:55 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 377 | 2013-08-21 12:36 | 2013-08-21 19:31 | Организационная причина: неизвестным транспортом негабаритным грузом оборваны вязки проводом в пролетах опор 16-20 Техническая причина: неизвестным транспортом негабаритным грузом оборваны вязки проводом в пролетах опор 16-20 | Написать статью в СМИ о нарушениях охранных зон ВЛ выше 1000 В Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-А-5 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. | 2013-08-21 12:36 | 2013-08-21 19:31 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-А-5-475 от ВЛ-10-А-5 от ПС 35/10 Ахтанизовская | 378 | 2013-08-30 08:30 | 2013-08-30 18:38 | Организационная причина: Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора Техническая причина: Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ КТП-А-5-475 | Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. замены трансформаторов 10/0,4кВ | 2013-08-30 08:30 | 2013-08-30 18:38 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ9 от ПС 35-10 Черноморская | 379 | 2013-08-30 14:20 | 2013-08-30 16:23 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектных разрядников в связи с недостаточностью финансирования технического обслуживания распределительных сетей Техническая причина: Изменение технических характеристик вилитовых дисков РВО-10 в процессе длительной эксплуатации на ТП-ЧМ-9-210 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ЧМ-9 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. | 2013-08-30 14:20 | 2013-08-30 16:23 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КЛ-3 КТП КЛ-3-241 | 621 | 2013-08-31 12:10 | 2013-08-31 14:25 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина: Пробой изоляции НН. | Произвести замену силового трансформатора на КТП Кл - 3 - 241. | 2013-08-31 12:10 | 2013-08-31 14:19
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЛФ-1 | 622 | 2013-08-30 13:58 | 2013-08-30 15:07 | Организационная причина: Организационые причины не выявлены Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - кВ Глф - 1 Наметить мероприятия по результатам осмотра. | 2013-08-30 13:58 | 2013-08-30 15:07
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф-9 | 205 | 2013-08-24 06:27 | 2013-08-24 06:33 | Организационная причина: Причина не установлена. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-9 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая". | 2013-08-24 06:27 | 2013-08-24 06:33 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф-9 | 207 | 2013-08-25 07:47 | 2013-08-25 11:54 | Организационная причина: Причиной явился провис провода на ВЛ-10кВ Ф-7. Техническая причина: | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 59-60 ВЛ-10кВ Ф-7. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-9 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая". | 2013-08-25 07:47 | 2013-08-25 11:54 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП | 10 кВ | А-562 | 192 | 2013-08-31 09:00 | 2013-08-31 10:30 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А562 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 из-за загрязнения,перегорание плавкой вставки | Дать предписание выполнить тукущий ремонт РУ-10кВ ТП-А562 ПС "Адлер" Пс-9. | 2013-08-31 09:00 | 2013-08-31 10:30 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ РС-3 | 114 | 2013-08-26 20:25 | 2013-08-26 22:04 | Организационная причина: Причина отключение ВЛ-10кВ "РС-3" не установлена. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "РС-3" | 2013-08-26 20:25 | 2013-08-26 22:04 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП | 10 кВ | А-111 | 193 | 2013-08-18 22:13 | 2013-08-18 23:12 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А111 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов,загрязнения изоляции,перегорание плавкой вставки | выполнить тукущий ремонт РУ-10кВ ТП-А111 ПС "Псоу" Пс-9. | 2013-08-18 22:13 | 2013-08-18 23:12 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/35/10 кВ Солнечная ВЛ-10 кВ "СЛ-20" | 217 | 2013-08-31 00:55 | 2013-08-31 10:45 | Организационная причина: Персоналом ответственным за содержание оборудования потребительского ТП СЛ-20- 995 не проводилась своевременная обрезка ДКР. Техническая причина: | Направить письмо руководителю СОТ "Дюрсо" о необходимости обрезки ДКР под ВЛ-10 кВ "СЛ-20", проходящей по территории СОТ. | 2013-08-31 00:55 | 2013-08-31 02:55 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 БВ1 п/ст 35/10 "Березанская-вторая" | 191 | 2013-08-31 07:46 | 2013-08-31 11:10 | Организационная причина: Без повреждения оборудования. Техническая причина: | Провесмти внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ БВ-1 | 2013-08-31 07:46 | 2013-08-31 11:10 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ С-2 | 208 | 2013-08-28 15:34 | 2013-08-28 17:05 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение на ВЛ сорванной ветром крышей с потребительской ЗТП С2-22П. Техническая причина: Причиной явилось повреждение разъединителя ЛР-45 на ВЛ-10кВ С-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая". | 2013-08-28 15:34 | 2013-08-28 17:05 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС-35/10 кВ Плоская ПС-35/10 кВ Горькая Балка | 210 | 2013-08-28 22:06 | 2013-08-28 23:24 | Организационная причина: По результатам осмотра ПС-35/10кв "Горькая Балка" под МВ-35 кВ Т-1 обнаружен обгоревший труп животного (кота). Техническая причина: | 1. Осмотреть сетчатое ограждение ПС-35/10кВ "Горькая Балка" на предмет проникновения животных, при обнаружении мест проникновения, устранить данные дефекты. | 2013-08-28 22:06 | 2013-08-28 23:24 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Н-1 | 211 | 2013-08-29 07:40 | 2013-08-29 10:27 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №1/20. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Н-1 от ПС-35/10кВ "Новолокино". | 2013-08-29 07:40 | 2013-08-29 10:27
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ И-7 | 212 | 2013-08-30 09:30 | 2013-08-30 10:55 | Организационная причина: Причиной явилось попадания на КР-55 опора №5/4 стороннего предмета (проволока). Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "И-7" от ПС-35/10кВ "Ильинская". | 2013-08-30 09:30 | 2013-08-30 10:55
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ У-7 | 213 | 2013-08-30 19:14 | 2013-08-30 20:16 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №21, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-7 от ПС-35/10кВ "Успенская". | 2013-08-30 19:14 | 2013-08-30 20:16 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ Тихорецк-Леушковская | 536 | 2013-08-31 03:55 | 2013-08-31 03:55 | Организационная причина: Причиной явились грозовые перенапряжения. Техническая причина: Причиной явились грозовые перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Тихорецк-Леушковская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 537 | 2013-08-31 04:10 | 2013-08-31 04:10 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Тихорецк-Леушковская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 538 | 2013-08-31 04:14 | 2013-08-31 04:14 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Тихорецк-Леушковская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ К-1 | 215 | 2013-08-31 05:51 | 2013-08-31 06:43 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-1" от ПС-35/10кВ "Кубанская". | 2013-08-31 05:51 | 2013-08-31 06:43 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ И-7 | 216 | 2013-08-31 06:26 | 2013-08-31 07:19 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "И-7" от ПС-35/10кВ "Ильинская". | 2013-08-31 06:26 | 2013-08-31 07:19 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ГБ-7 | 217 | 2013-08-31 06:30 | 2013-08-31 11:50 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение изоятора на опоре №53, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ГБ-7 от ПС-35/10кВ Горькая Балка пр выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 06:30 | 2013-08-31 11:50 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/27.5/10 Малороссийская тяговая | 539 | 2013-08-31 06:40 | 2013-08-31 06:40 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-7 | 540 | 2013-08-31 06:48 | 2013-08-31 06:48 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-1 | 220 | 2013-08-31 06:48 | 2013-08-31 08:01 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Э-1 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 06:48 | 2013-08-31 08:01 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-1 | 223 | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 12:06 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение опорных изоляторов в ТП-П-1-1065, в результате чего произошло перекрытие в высоковольтном отсеке ТП. | Выполнить осмотр ТП-10/0,4кВ по трассе ВЛ-10кВ "П-1" от ПС-35/10кВ "Парковая" на предмет выявления дефектов после грозовых перенапряжений при выявлении устранить. | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 12:06 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-3 | 221 | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 11:51 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение разрядников фаза "А", "С", в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-3" от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 11:51 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-5 | 222 | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 10:20 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-5 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 10:20 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-7 | 224 | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 10:15 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение разрядников РВО-10 на , что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить осмотр ТП-10/0,4кВ по трассе ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:54 | 2013-08-31 10:15 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ТР-7 | 225 | 2013-08-31 07:57 | 2013-08-31 10:26 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение РВО-10- фазы "А", со следами перекрытия на корпус. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ТР-7 от ПС-35/10кВ "Терновская" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:57 | 2013-08-31 10:26
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ТР-5 | 226 | 2013-08-31 07:47 | 2013-08-31 08:05 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТР-5" от ПС-110/10кВ "Терновская" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:47 | 2013-08-31 08:05 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ТР-9 | 227 | 2013-08-31 07:47 | 2013-08-31 08:05 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТР-9" от ПС-110/10кВ "Терновская" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:47 | 2013-08-31 08:05 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-5 | 228 | 2013-08-31 07:46 | 2013-08-31 12:39 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение разрядников фазы "А" "С", что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ А-5 от ПС-35/10кВ "Алексеевская" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:46 | 2013-08-31 12:39 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Нп1 | 541 | 2013-08-31 08:43 | 2013-08-31 08:43 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-3 | 229 | 2013-08-31 08:32 | 2013-08-31 11:31 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: Причиной явилось разрушение разрядников РВО-10 фазы "А","С", что привело к междуфазному замыканию. | Выролнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ш-3 от ПС-35/10кВ "Шохры". | 2013-08-31 08:32 | 2013-08-31 11:31 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Адлер" ф. А-311, КЛ-10 А6 - А263 ПС "Адлер" ф. А-311, КЛ-10 А6 - А263 | 185 | 2013-08-26 16:10 | 2013-08-26 17:50 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Инвенттехнострой" в охранной зоне КЛ-10кВ А6-А263 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Инвенттехнострой" в охранной зоне КЛ-10кВА6-А263 произошло механическое повреждение кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А6-А263 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон. "на ООО "Инвенттехнострой" по факту повреждения КЛ-10кВ А6-А263. | 2013-08-26 16:10 | 2013-08-26 17:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9 ПС "Псоу" ф. Пс-9 | 186 | 2013-08-29 10:24 | 2013-08-29 22:30 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А296-КРН296 (с 1974 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КВЛ-10кВ А296-КРН296 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ А296-КРН296 | 2013-08-29 10:24 | 2013-08-29 22:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. | 47 | 2013-08-19 20:41 | 2013-08-20 04:32 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка от ПС-110/10 кВ Волконка до опоры № 221 причины отключения не установлена Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка , особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов , состоянию контактных соединений. | 2013-08-19 20:41 | 2013-08-19 22:42 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. | 48 | 2013-08-20 21:59 | 2013-08-21 04:53 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода бригада службы линий электропередач 35 кВ и выше было выявлено расплетение проводов АС -185 фазы «А» и «С» в пролёте опор № 7 В- № 8 В ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка, на опоре № 125 в поддерживающей фарфоровой гирлянде фазы «С» разрушен один изолятор . Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода бригада службы линий электропередач 35 кВ и выше было выявлено расплетение проводов АС -185 фазы «А» и «С» в пролёте опор № 7 В- № 8 В ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка, на опоре № 125 в поддерживающей фарфоровой гирлянде фазы «С» разрушен один изолятор . | Мероприятия не намечались | 2013-08-20 21:59 | 2013-08-21 01:27 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-М-2 | 294 | 2013-08-08 08:34 | 2013-08-08 14:22 | Организационная причина: Не своевременнное выявление дефектных вязок и их замена в связи с недостаточным финансированием распределительных сетей Техническая причина: Старение материала и разрушение вязки крепления провода к изолятору | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-М-2 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетквого участка | 2013-08-08 08:34 | 2013-08-08 14:22 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 50 | 2013-08-28 20:18 | 2013-08-28 20:18 | Организационная причина: 1. При АПВ со стороны ПС Хоста происходило электродуговое перекрытие на траверзу отгоревшего шлейфа фазы «В» на опоре № 48 ВЛ-110 Хоста-Адлер, в результате повторного тока короткого замыкания произошло отгорание шлейфа . при РПВ на ПС 110 кВ Хоста ВЛ-110 кВ Адлер- Хоста стала под напряжение и включена в работу с неполнофазным режимом по фазе «В». 2. На КПГЭС после окончания наладки основных защит ВЧ поста ДФЗ ВЛ-110 Хоста, сделана запись в релейном журнале от 12.07.2013 г , о том что ДФЗ налажено, проверено может быть введена в работу, предположительно при наладке персоналом КПГЭС была введена в работу. О вводе ДФЗ на КПГЭС со стороны персонала Сочинских электрических сетей в управлении которых находится данная защита ВЛ-110 Хоста не было. Техническая причина: 1. Пережог шлейфа в соединительном зажиме на опоре № 48 фазы»С» ВЛ-110 кВ Хоста- Адлер в результате некачественного монтажа провода шлейфа в контактном зажиме подрядной организации Олимпийской дирекции ООО «Теплоцентрстрой». | 1. Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 48 фазы «В» ВЛ-110 Хоста- Адлер. 1 Направить претензионное письмо «ООО ЭКО- Лукойл» Краснополянская ГЭС о причинах несогласованного ввода ДФЗ ВЛ-110 Хоста в работу. Направить претензионное письмо в адрес Олимпийской дирекции о низком качестве соединения проводов шлейфов на ВЛ-110 кВ Хоста- Адлер. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-МИ-7 | 295 | 2013-08-14 17:43 | 2013-08-14 18:58 | Организационная причина: Не своевременная обрезка ДКР произрастающей вблизи охранных зон ЛЭП землепользователем. Падение ветки на провода ВЛ-10-МИ-7 опора № 69 с перекрытием на траверсу. Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-7 от П/СТ 35/10 кВ "Мичуринская" Выдать предписание землепользователям на обрезку ДКР находящихся вблизи ВЛ-10. | 2013-08-14 17:43 | 2013-08-14 18:58 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП М-5-909 | 296 | 2013-08-14 22:16 | 2013-08-15 13:40 | Организационная причина: Несвоевременная замена силового трансформатора из-за недостатточного финансирования распределительных сетей Техническая причина: Старение изоляции обмоток трансфрматора | Произвести замеры сопротивления изоляции трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ зкпитанных по ВЛ-10-М-5. По итогам замеров разработать мероприятия по устранению замечаний. | 2013-08-14 22:16 | 2013-08-15 13:40 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-МИ-1 | 298 | 2013-08-16 08:08 | 2013-08-16 13:30 | Организационная причина: Не своевременное выявление и замена деффектных вязок из-за недостаточного финансирования распределительных сетей. Техническая причина: Старение и разрушение материала вязки крепления провода к изолятору ВЛ-10-МИ-1 опора № 14 | Мероприятия не намечались | 2013-08-16 08:08 | 2013-08-16 13:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-КИ-3 | 299 | 2013-08-19 13:51 | 2013-08-19 16:16 | Организационная причина: Не своевременная замена деффектного провода из-за недостаточного финансирования распределительных сетей Техническая причина: Не своевременное выявление и замена деффектного провода | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ-3 от П/СТ 110/35 кВ "Кирова" по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Разработанные мероприятия по итогам внепланового осмотра включить в план работы сетевого участка. | 2013-08-19 13:51 | 2013-08-19 16:16 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-КИ-7 | 300 | 2013-08-27 05:03 | 2013-08-27 11:25 | Организационная причина: Не свевременное выявление и замена деффектных изоляторов из-за недостаточного финансирования распределительных сетей Техническая причина: Разрушение изолятора и пережег провода на ВЛ-10-КИ-7 опора 13 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ-7 от П/СТ 110/10 кВ "Кирова" По итогам внепланового осмотра разработать мероприятия и включить в планг работы сетевого участка | 2013-08-27 05:03 | 2013-08-27 11:25 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-НС6-21 | 157 | 2013-08-31 11:28 | 2013-08-31 16:04 | Организационная причина: Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации. Техническая причина: Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ КТП-НС6-21 (160 кВА). Старение изоляции обмоток силовых трансформаторов. Исчерпание нормативного срока службы трансформаторов (срок эксплуатации более 25 лет). | Мероприятия не намечались | 2013-08-31 12:20 | 2013-08-31 16:04 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Б4 | 158 | 2013-08-30 15:00 | 2013-08-30 16:00 | Организационная причина: Несвоевременная обрезка землепользователями древесно-кустарниковой растительности, угрожающей нормальной работе линии электропередач. Упавшая ветка на провода в пролете опор 88 - 89 Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Б4. | 2013-08-30 15:00 | 2013-08-30 16:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | Х-11 - Х223/Х61 | 1 | 2013-08-04 11:46 | 2013-08-04 20:57 | Организационная причина: Повреждение штыревого изолятора ТИП - ШФ-20 на опоре №17 ВЛ - 6.0 кВ ФХ - 11 - Х223/Х61 при прохождении грозового фронта. Техническая причина: Повреждение штыревого изолятора ТИП - ШФ-20 на опоре №17 ВЛ - 6 кВ ФХ - 11 - Х223/Х61., схлёст проводов в пролёте опор № 17- №18 | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 17- №18, произвести замену штыревого изолятора на опоре № 17 ВЛ-6.0 кВ ФХ-11 - Х223/Х61. | 2013-08-04 11:46 | 2013-08-04 13:00 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Ново.Величковская" | 512 | 2013-08-01 06:38 | 2013-08-02 00:20 | Организационная причина: Воздейстие грозовых перенапряжений на полимерную изоляцию Техническая причина: Повреждение изоляции на подвесном полимерном изоляторе с переходом в однофазное замыкание | Выполнить замену полимерного изолятора ЛК-70/110-Б-2 на опоре №66 фаза "С". Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Нововеличковская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-08-01 06:38 | 2013-08-02 00:20 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 409 | 2013-08-23 05:18 | 2013-08-23 05:18 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена. Техническая причина: Причина отключения не классифицирована. | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" в пролётах опор №№1-51 По результатам осмотра наметить мероприятия |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Шкуринская | 410 | 2013-08-31 06:38 | 2013-08-31 06:38 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена Техническая причина: Причина отключения не классифицирована | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" в пролёте опор №№46-57 По результатам осмотра наметить мероприятия |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 48 | 2013-08-24 05:29 | 2013-08-25 22:40 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра шлейф на опоре №79 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста ( участок ВЛ-110 не передан на баланс Сочинских ЭС после реконструкции) приблизился на недопустимое расстояние к траверзе произошло электродуговое перекрытие поодерживающей гирлянды фазы "С" , разрушение 2-х изоляторов ПС-70 Техническая причина: В результате сильных порывов ветра шлейф на опоре №79 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста ( участок ВЛ-110 не передан на баланс Сочинских ЭС после реконструкции) приблизился на недопустимое расстояние к траверзе произошло электродуговое перекрытие поодерживающей гирлянды фазы "С" , разрушение 2-х изоляторов ПС-70 | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 79 ВЛ-110 КПГЭС- Хоста, произвести замену изоляторов ПС-70 в поддерживающей гирлянде. | 2013-08-24 05:29 | 2013-08-24 07:05 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ З-5 | 209 | 2013-08-28 19:20 | 2013-08-28 23:10 | Организационная причина: Причиной явилось падение дерева на провода находящегося в охраннной зоне ВЛ. Техническая причина: Причиной явился обрыв проводов в пролете опор №129-130 в результате падения дерева. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-5 от ПС-110/35/10кВ "Западная". | 2013-08-28 19:20 | 2013-08-28 23:10 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Т-1 | 214 | 2013-08-30 04:04 | 2013-08-30 04:05 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-1" от ПС-35/10кВ Труд при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-30 04:04 | 2013-08-30 04:05 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-НС6-21 | 157 | 2013-08-31 12:20 | 2013-08-31 16:04 | Организационная причина: Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации. Техническая причина: Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ КТП-НС6-21 (160 кВА). Старение изоляции обмоток силовых трансформаторов. Исчерпание нормативного срока службы трансформаторов (срок эксплуатации более 25 лет). | Рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу 2014-2017 гг замены трансформаторов 6-10/0,4 кВ с истекшим сроков эксплуатации. | 2013-08-31 12:20 | 2013-08-31 16:04 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-3 | 219 | 2013-08-31 07:48 | 2013-08-31 08:50 | Организационная причина: Причиной явилось грозовое перенапряжение. Техническая причина: | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ш-3 от ПС-35/10кВ "Шевченко" при выявлении дефектов устранить. | 2013-08-31 07:48 | 2013-08-31 08:50 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. | 43 | 2013-08-10 10:22 | 2013-08-10 10:22 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода в пролете опор № 200- №201 в охранной зоне ВЛ -110 кВ Волконка- Головинка по сообщениям местных жителей работал кран, в результате произошло электродуговое перекрытие. провода целые.-, следы перекрытия. Техническая причина: В охранной зоне ВЛ -110 кВ Волконка- Головинка по сообщениям местных жителей работал кран, в результате произошло электродуговое перекрытие. провода целые.-, следы перекрытия. | 1. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка . |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | 45 | 2013-08-19 14:42 | 2013-08-19 14:42 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: В результате послеаварийного обхода бригадой СЛЭП было выявлено срабатывание дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 26 ВЛ-110 Хоста- Адлер. В результате сильных порывов ветра произошло приближение проводника ОПН-110 на опоре № 26 к телу опоры. | Выполнить ремонт дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 26 ВЛ-110 кВ Хоста- Адлер. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/35/10/6 кВ Ново.Величковская | 513 | 2013-08-02 08:26 | 2013-08-02 08:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановое опробывание защит РЗА на СМВ-110 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Ново-Величковская |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "КТЭЦ-Южная" | 514 | 2013-08-03 15:31 | 2013-08-03 15:31 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Южная". По результатам осмотра подготовить мероприяимя и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Нововеличковская-Калининская | 515 | 2013-08-06 06:42 | 2013-08-06 06:42 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Нововеличковская-Калининская . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная | 516 | 2013-08-07 09:38 | 2013-08-07 16:32 | Организационная причина: Причина отключения не установлена. Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-08-07 09:38 | 2013-08-07 16:32 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская | 517 | 2013-08-07 15:15 | 2013-08-07 16:30 | Организационная причина: Причина отключения в зоне эксплуатационной ответственности Краснодарских ЭС с 1-ой по 9-ю опору - не установлена. Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-08-07 15:15 | 2013-08-07 16:30 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская | 518 | 2013-08-07 17:30 | 2013-08-07 17:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 220 кВ | ВЛ-220 кВ КТЭЦ-Тверская | 519 | 2013-08-15 16:46 | 2013-08-15 16:46 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-220 кВ КТЭЦ-Тверская. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП | 520 | 2013-08-16 10:22 | 2013-08-16 10:22 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | МВ-10 кВ ВК-2 | 521 | 2013-08-24 06:03 | 2013-08-24 09:22 | Организационная причина: несвоевременная замена вязок Техническая причина: износ вязки в процессе эксплуатации | Организовать внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ВК-02 . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-08-24 06:03 | 2013-08-24 09:22 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Джигинская-Радуга" | 222 | 2013-09-02 06:31 | 2013-09-02 06:31 | Организационная причина: воздействие атмосферных явлений: гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр подходов ВЛ-110 кВ "Джигинская-Радуга" к ПС-110 кВ "Джигинская". |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-17, ВЛ-10 РП61 - Д174 | 601 | 2013-08-27 22:09 | 2013-08-28 17:15 | Организационная причина: Повреждение на абонентской КВЛ-10кВ Техническая причина: | Направить уведомление абоненту о необходимости содержания КВЛ-10кВ и исправном техническом состоянии. | 2013-08-27 22:09 | 2013-08-28 17:15 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТБ-7 "Тбилисская" п/ст 35/10 кВ "Тбилисская" | 193 | 2013-09-05 07:20 | 2013-09-05 07:54 | Организационная причина: Без повреждения оборудования. Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-7 | 2013-09-05 07:20 | 2013-09-05 07:54 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д216 - Д151 | 602 | 2013-08-20 09:15 | 2013-08-20 12:01 | Организационная причина: Место повреждения не найдено. Причина не выяснена. Техническая причина: | Произвести отыскание места повреждения и ввода КВЛ-10кВ Д216-Д249 в работу. | 2013-08-20 09:15 | 2013-08-20 12:01 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ АТЭЦ-Речная | 17 | 2013-08-31 09:47 | 2013-08-31 09:48 | Организационная причина: 31.08.2013 в 09:47 на ПС-110кВ "АТЭЦ" отключился МВ-35кВ Речная. На главном щите управления (ГЩУ) на панели защит ВЛ-35кВ Речная сработали указательные реле "Токовая отсечка" и "АПВ". Время АПВ-3 секунды. Положение МВ-35кВ по сигнальным лампам - отключен. В 09:48 дежурным ГЩУ АТЭЦ произведено РПВ МВ-35кВ Речная - успешно. Возможной причиной отключения МВ-35кВ Речная явилось междуфазное перекрытие на ВЛ-35кВ Речная во время грозы. Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр Вл-35кВ "АТЭЦ - Речная" | 2013-08-31 09:47 | 2013-08-31 09:48 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ВЛ-10 Д-16 | 603 | 2013-08-11 10:17 | 2013-08-11 10:35 | Организационная причина: Причина не выяснена. Техническая причина: | Проверить устройства РЗА отходящих фид. 10кВ в РП55 для определения причин отключения на пс Дагомыс ВВ-10 Д16. | 2013-08-11 10:17 | 2013-08-11 10:35 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская | 522 | 2013-08-25 22:25 | 2013-08-25 22:25 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская | 523 | 2013-08-26 02:04 | 2013-08-26 02:04 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ БелГЭС-Мартанская . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная | 524 | 2013-08-28 06:39 | 2013-08-28 11:48 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная и ВЛ-110 Парфюмерная-Яблоновская . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-08-28 06:39 | 2013-08-28 11:48 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ВЛ-10 Д-2 | 604 | 2013-08-08 20:15 | 2013-08-08 21:23 | Организационная причина: Не выявленные причины. Техническая причина: | Произвести внеочередной обход КВЛ-10кВ РП37-Д92, пс Дагомыс фид. Д19-РП37 и согласно листков обхода составит технические мероприятия. | 2013-08-08 20:15 | 2013-08-08 21:23 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Кисляковская-Крылоская | 215 | 2013-08-31 02:52 | 2013-08-31 13:39 | Организационная причина: Наличие оборванных (лопнувших) проволок провода ф. "А" на опоре №33. Техническая причина: Обрыв провода из-за дефекта (наличие оборванных (лопнувших) проволок | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Кисляковская - Крыловская" в пролётах опор №№1-63 Наметить мероприятия по результатам осмотра. | 2013-08-31 02:52 | 2013-08-31 02:52 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ СЩ-3 | 501 | 2013-08-31 13:17 | 2013-08-31 16:24 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ СЩ-3 Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-10кВ СЩ-3 Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ от ДКР | 2013-08-31 13:17 | 2013-08-31 16:24
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ СЩ-3 | 398 | 2013-08-20 11:54 | 2013-08-20 14:25 | Организационная причина: Нке в полном объёме проведено ТО трансформатора Техническая причина: Снижение изоляционных свойств материала | Произвести замену повреждённого трансформатора на КТП СЩ-3-107 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | 2013-08-20 11:54 | 2013-08-20 14:25
зона ответственности Краснодарских ЭС | Динской РЭС | ВЛ | 10 кВ | МВ-10 кВ НС-19-3 | 83 | 2013-08-24 11:00 | 2013-08-24 12:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Организовать внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ НС-19-3 на ПС 35/10/6 кВ НС-19 . По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-08-24 11:00 | 2013-08-24 12:40 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Джубга" Дж-7 ВЛ-10 Н78 - Н79 | 793 | 2013-08-04 19:10 | 2013-08-04 20:57 | Организационная причина: Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 Н78-Н79, с последующим электродуговым перекрытием Техническая причина: | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н78-Н79. | 2013-08-04 19:10 | 2013-08-04 20:57 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Новомихайловка" ф.Нм-5 | 794 | 2013-08-23 07:01 | 2013-08-23 13:55 | Организационная причина: Повреждение потребительской КЛ-10 Нм5-Н174 с междуфазным замыканием. Техническая причина: Повреждение потребительской КЛ-10 Нм5-Н174 с междуфазным замыканием. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Нм5-Н174 с предоставлением Протокола испытаний. | 2013-08-23 07:01 | 2013-08-23 13:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ АТЭС-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая. | 49 | 2013-08-26 14:16 | 2013-08-26 23:24 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: На участке ВЛ 110 кВ АТЭС-Адлер, находящийся в зоне обслуживания смежных организаций ГК ЭФЭСК на опоре №10 произошёл разрыв шлейфа ф.А , пережог шлейфа в спиральном зажиме. | Выполнить замену спирального зажима ,ремонт шлейфа на опоре № 10 ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС. | 2013-08-26 14:16 | 2013-08-26 23:24 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ Мацеста | 51 | 2013-08-28 08:57 | 2013-08-28 16:27 | Организационная причина: В ходе послеаварийной проверки было выявлено , кабель токовых цепей дифференциальной защиты резервных защит был подключён на клеммы вместе с токовыми цепями дифференциальной защиты основных защит . Это приводило к раздвоению тока в плече 10 кВ дифференциальной защиты ТС-2, защита работала некорректно. Техническая причина: | Выполнить проверку обтекания токовых цепей ТС-2 на ПС 110/35/10/6 кВ Мацеста рабочим током. | 2013-08-28 08:57 | 2013-08-28 16:27 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Временная ВЛ 110 кВ Адлер - по линии Хоста - опора 42 - по линии Кудепста - Псоу. | 44 | 2013-08-12 22:28 | 2013-08-12 22:28 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода бригадой СЛЭП было обнаружено на опоре № 95 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста сработал дисконектор ОПН-110 кВ Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода бригадой СЛЭП было обнаружено на опоре № 95 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста сработал дисконектор ОПН-110 кВ | Выполнить ремонт дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 95 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая. | 46 | 2013-08-13 07:22 | 2013-08-13 07:22 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода бригадой СЛЭП , было выявлено на опоре № 14 ВЛ-110 кВ Дагомыс - Родниковая сработал дисконектор ОПН-110 кВ ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода бригадой СЛЭП , было выявлено на опоре № 14 ВЛ-110 кВ Дагомыс - Родниковая сработал дисконектор ОПН-110 кВ . | Выполнить ремонт дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 14 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Верещагинская" В-2 КРН-48 КРН-48 | 448 | 2013-08-20 10:03 | 2013-08-20 18:05 | Организационная причина: Организационных причин не выявлено Техническая причина: Вследствие сверхнормативного срока эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора ф.С в КРН-48п | Произвести замену проходного изолятора в КРН-48. Осмотреть смежные изоляторы. | 2013-08-20 10:03 | 2013-08-20 18:05 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | ТП | 10 кВ | ТП- К83 | 2 | 2013-08-22 12:10 | 2013-08-22 13:40 | Организационная причина: Не выявлены. Техническая причина: Повреждение ПКТ-10 в ячейке Т-1 ТП К-83; причина не установлена | Произвести внеплановый осмотр КТП аналогичной конструкции, внешним осмотром проверить состояние ПКТ, надежность крепления ПКТ в держателях. | 2013-08-22 12:10 | 2013-08-22 13:40 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6-З8 | 159 | 2013-09-05 15:20 | 2013-09-05 17:41 | Организационная причина: Несвоевременная обрезка землепользователями веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-6-З8. Техническая причина: | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-З8. | 2013-09-05 15:20 | 2013-09-05 17:41 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 П7 | 160 | 2013-09-05 09:38 | 2013-09-05 15:13 | Организационная причина: Несвоевременное выявление и замена дефектных изоляторов из-за недостаточного финансирования технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Появление микротрещин в теле фарфора, загрязнение, увлажнение. Несвоевременная замена изоляторов с истекшим сроком эксплуатации ( 1976 г.) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-П7. | 2013-09-05 09:38 | 2013-09-05 15:13 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Усть-Лабинская-Кореновская | 11 | 2013-08-11 12:35 | 2013-08-11 12:35 | Организационная причина: Осмотром причин не обнаружена Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Тбилисская-Кропоткин | 12 | 2013-09-02 06:23 | 2013-09-02 06:23 | Организационная причина: Осмотром причина не обнаружена Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП ПО-7-109 | 401 | 2013-08-17 11:24 | 2013-08-17 13:30 | Организационная причина: Не проведена ревизия контактных соединений трансформатора. Техническая причина: Электродуговое повреждение выхода 0,4 кВ трансформатора | Произвести ремонт ТМ-60 на КТП ПО-7-109 Принять меры к повышению качества проводимых работ при ТО оборудования | 2013-08-17 11:24 | 2013-08-17 13:30
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 187 | 2013-09-06 16:10 | 2013-09-07 00:09 | Организационная причина: В процессе работы КЛ-10кВ А245-А350 (с 2012 г.) произошёл меж кристаллическое разрушения межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте. Техническая причина: Повреждение изоляции с межфазным замыканием КЛ-10кВ А245-А350 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х240) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А245-А350 | 2013-09-06 16:10 | 2013-09-06 18:25 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Шкуринская | 411 | 2013-09-06 06:52 | 2013-09-06 06:52 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена Техническая причина: Причина отключения не классифицирована | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" в пролётах опор №75-95 Наметить мероприятия по результатам осмотра |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Кущевская-Шкуринская | 412 | 2013-09-06 06:52 | 2013-09-06 06:52 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Кущёвская - Шкуринская" в пролётах опор №49-98 Наметить мероприятия по результатам осмотра |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП 10/0,4 КЛ-1-108 | 115 | 2013-08-03 11:30 | 2013-08-03 15:51 | Организационная причина: На КТП "КЛ-1-108" повреждение ПК-10кВ ф.А, ф.В. ф.С. Техническая причина: На КТП "КЛ-1-108" повреждение ПК-10кВ ф.А, ф.В. ф.С. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ "КЛ-1-108". | 2013-08-03 11:30 | 2013-08-03 15:51 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Староминская - Шкуринская | 413 | 2013-09-04 09:45 | 2013-09-04 09:45 | Организационная причина: Не качественное проведение плановых осмотров. Техническая причина: Разрушение изоляционного материала изоляторов | При проведении осмотров ВЛ-110 кВ уделять повышенное внимание на состояние изоляторов изготовленных из полимерных материалов
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 414 | 2013-09-03 20:57 | 2013-09-03 20:57 | Организационная причина: Причина отключения не обнаружена Техническая причина: Причина отключения не классифицирована | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 1 цепь" в пролёте опор №45-54 Наметить мероприятия по результатам осмотра |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС 35 кВ Раевская ВЛ 6кВ "Ра - 9" | 226 | 2013-09-05 14:19 | 2013-09-05 14:25 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-05 14:19 | 2013-09-05 14:25 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110 кВ Анапская ВЛ-10 "Ап-18" | 223 | 2013-09-03 20:40 | 2013-09-03 21:59 | Организационная причина: Техническая причина: Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-03 20:40 | 2013-09-03 21:59 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Ар-5" ПС35/10 кВ Аэропорт | 227 | 2013-09-07 02:35 | 2013-09-07 03:50 | Организационная причина: Техническая причина: Электродуговое повреждение | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-07 02:35 | 2013-09-07 03:50 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Поселковая" ф.П-414 КЛ К65 - К94 ПС "Поселковая" ф.П-414 КЛ К65 - К94 | 707 | 2013-09-06 17:16 | 2013-09-07 03:00 | Организационная причина: роизводились земляные работы неустановленными лицами в охраной зоне КЛ-10кВ ТПХ65-ТПХ94 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПХ65-ТПХ94 | 2013-09-06 17:16 | 2013-09-07 03:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | 52 | 2013-08-24 06:11 | 2013-08-24 06:11 | Организационная причина: 24.08.2013 в 06:11 Одновременно с опробованием ВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после реконструкции от ПС Джубга. На ПС 110 кВ Туапсе от II зоны ДЗ отключился СМВ-110, АПВ успешно. Техническая причина: Не выявлены. | Выполнить внеочередную проверку защит СМВ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Ольгинка. Выполнить внеочередную проверку защит ВЛ-110 Архипо- Осиповка на ПС 110/10 Кв Джубга. |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110 кВ Анапская ВЛ-10 "Ап-5" | 228 | 2013-09-07 09:07 | 2013-09-07 10:10 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-07 09:07 | 2013-09-07 10:10 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110 кВ Анапская ВЛ-10 "Ап-18" | 224 | 2013-09-04 00:30 | 2013-09-04 03:50 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-04 00:30 | 2013-09-04 03:50 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-10/0,4кВ "Н-5-545" | 116 | 2013-09-01 14:50 | 2013-09-01 17:12 | Организационная причина: Техническая причина: На КТП-10/0,4кВ "Н-5-545" вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение ПК-10кВ ф.А, ф.В. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ "Н-5-545". | 2013-09-01 14:50 | 2013-09-01 17:12 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ-10 А32 - А194 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 188 | 2013-09-02 23:00 | 2013-09-04 19:30 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А32-А194 (с 1976 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ А32-А194 (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А32-А194 | 2013-09-02 23:00 | 2013-09-03 03:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Небуг МВ-10 Небуг-9 | 53 | 2013-08-20 11:30 | 2013-08-20 16:40 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая, заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая (провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-20 11:30 | 2013-08-20 16:40
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ Небуг | 54 | 2013-08-20 15:41 | 2013-08-20 23:10 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая, заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая (провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-20 15:41 | 2013-08-20 23:10
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Туапсе , МВ-10 Т-1, МВ-10 Т-16, МВ-10 Т-6 | 55 | 2013-08-21 15:07 | 2013-08-21 18:04 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая, заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая (провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-21 15:07 | 2013-08-21 18:04
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Джубга" ф. Дж-6, ВЛ-10 Н107 - КРН-3 | 795 | 2013-09-03 19:56 | 2013-09-04 20:12 | Организационная причина: Техническая причина: КРН- 24. Разрушен опорный изолятор на Фазе "С" в сторону ТП-Н107. Падение провода на траверсу с замыканием фызы на землю. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Н107-КРН3. | 2013-09-03 19:56 | 2013-09-03 22:08 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП 10/0,4кВ " У-3-110" | 117 | 2013-09-02 20:38 | 2013-09-02 21:20 | Организационная причина: На КТП "У-3-110" вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение ПК-10кВ ф.А, ф.В. Техническая причина: На КТП "У-3-110" вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение ПК-10кВ ф.А, ф.В. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ "У-3-110". | 2013-09-02 20:38 | 2013-09-02 21:20
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СЩ-8 | 701 | 2013-09-03 22:35 | 2013-09-03 23:10 | Организационная причина: Не качественное проведение планового осмотра. Техническая причина: Нарушение изоляционного промежутка из-за обрыва вязки. | Восстановить поврежденную вязку на опоре №6-2 фазы "Б". Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2013-09-03 22:35 | 2013-09-03 23:10 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Туапсе , МВ-10 Т-1, МВ-10 Т-16, МВ-10 Т-6 | 56 | 2013-08-22 19:47 | 2013-08-22 21:26 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая, заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая (провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-22 19:47 | 2013-08-22 21:16
зона ответственности Сочинских ЭС |  | КЛ | 10 кВ | КЛ-10 кВ Дж-7 | 57 | 2013-08-22 21:16 | 2013-08-22 22:52 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая, заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая (провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-22 21:16 | 2013-08-22 22:52
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Лермонтово ВВ-10 Лермонтово 4 | 58 | 2013-08-23 11:48 | 2013-08-23 15:19 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая , заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая ( провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-23 11:48 | 2013-08-23 15:19
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Новомихайловская МВ-10 Нм-13 | 59 | 2013-08-23 15:12 | 2013-08-23 18:13 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая , заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая ( провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-23 15:12 | 2013-08-23 18:13
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Новомихайловская МВ-10 Нм-10 | 60 | 2013-08-23 15:27 | 2013-08-23 18:32 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая , заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая ( провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-23 15:27 | 2013-08-23 18:32
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Новомихайловская МВ-10 Нм-10 | 61 | 2013-08-23 18:13 | 2013-08-23 21:47 | Организационная причина: Ввод графика временного ограничения в связи с перегрузом на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая , заходы на ПС 110 кВ Туапсе тяговая ( провод М-70) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-23 18:13 | 2013-08-23 21:47
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ Ольгинка | 62 | 2013-08-23 12:40 | 2013-08-23 22:57 | Организационная причина: Ввод ГВО по указаниям КРДУ Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-23 20:40 | 2013-08-23 22:57
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9 ПС "Псоу" ф. Пс-9 | 189 | 2013-09-11 16:30 | 2013-09-11 22:50 | Организационная причина: В процессе работы КЛ-10кВ А250-А345 (с 2012 г.)произошло повреждения меж кристаллическое разрушения с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ А250-А345 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х240) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А250-А345 | 2013-09-11 16:30 | 2013-09-11 22:50 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ "Рк-3" ПС "Раевская"-110/35/10 | 232 | 2013-09-16 02:25 | 2013-09-16 10:23 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кв "РК-3" после аварийного отключения .Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2013 году. | 2013-09-16 02:25 | 2013-09-16 04:47 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Староминская - Коммунар" | 543 | 2013-09-08 06:40 | 2013-09-08 06:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор 1-20 ВЛ-110кВ "Староминская-Коммунар". |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Пасечная" Ф. П-9; КЛ П-9 - 623 ПС "Пасечная" Ф. П-9; КЛ П-9 - 623 | 449 | 2013-09-11 23:15 | 2013-09-12 03:15 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ П9-623 (с 1973 г.) произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ в целом месте. Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-6кВ П9-623 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х185) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ П9-623. | 2013-09-11 23:15 | 2013-09-12 03:15 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ПС | 35 кВ | Ладожская центральная-Братская Мичуринская-Братская Братская 35/10 МЧ СМВ-35 | 10 | 2013-08-31 04:55 | 2013-08-31 18:38 | Организационная причина: Причиной отключения явилось, разрушение и последующие перекрытия ввода 35 кВ фазы «С» СМВ-35 кВ на ПС-35 кВ «Братская». Техническая причина: Ввод 35 кВ фазы «С» СМВ-35 кВ на ПС-35 кВ «Братская» повредился в результате грозового перена-пряжения со стороны ВЛ-35 ЛЦ-БР. | Заменить поврежденный ввод и ТТ-35. | 2013-08-31 04:55 | 2013-08-31 05:54 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Медведовская" | 544 | 2013-09-09 07:23 | 2013-09-09 07:23 | Организационная причина: При производстве сельскохозяйственных работ произошло сильное загрязнение поверхности изоляторов пылью в пролетах опор 371-375 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". Техническая причина: | Произвести внеочередной тепловизионный контроль изоляции в пролетах опор № 371-420 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д-2 | 607 | 2013-08-04 02:41 | 2013-08-27 02:57 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода по фидеру Д-2 , причина отключения не установлена Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру Д-2, по результатам обхода составить листы обхода и разработать технические мероприятия. Начальник Дагомысского РЭС Крестьянинов Н.П. | 2013-08-27 02:41 | 2013-08-27 02:41 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ КЛ-7 ПС 35/10кВ "Каладжинская" | 141 | 2013-08-24 10:51 | 2013-08-24 10:51 | Организационная причина: Техническая причина: Не выявлены. | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Сочи" С-309 КЛ 57 - 266 ПС "Сочи" С-309 КЛ 57 - 266 | 450 | 2013-09-10 14:40 | 2013-09-10 15:15 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТП57-ТП266 (с 1978 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте. Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ ТП57-ТП266 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х185) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП57-ТП266 | 2013-09-10 14:40 | 2013-09-10 15:15 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл 10 кВ ЛССК - 1 ПС 35/10кВ "ЛССК" | 142 | 2013-08-24 08:02 | 2013-08-24 08:02 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ На-1 ПС 35/10кВ "Новоалексеевская" | 143 | 2013-08-17 20:40 | 2013-08-17 20:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мх-2 ПС 35/10кВ "Михайловская" | 144 | 2013-08-14 07:26 | 2013-08-14 07:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Прочноокопская-3 | 7 | 2013-09-12 15:10 | 2013-09-12 18:20 | Организационная причина: на КТП ПР3-485 произошло проникновение животного (кота) на крышку силового трансформатора 10/0,4кВ Техническая причина: перекрытие животным (котом) проходных изоляторов КТП 10/0,4кВ ПР3-485 | Выполнить мероприятия по предотвращению попадания животных к токоведущим частям. | 2013-09-12 15:10 | 2013-09-12 18:20 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-17 ПС "Дагомыс" ф. Д-16, КЛ Д20 - Д94 | 594 | 2013-09-09 04:47 | 2013-09-09 09:00 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д17-ТРП61 (с 1982 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте. Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ Д17-ТРП61 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х240) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д17-ТРП61 | 2013-09-09 04:47 | 2013-09-09 05:47 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-16, КЛ Д20 - Д94 ПС "Дагомыс" ф. Д-16, КЛ Д20 - Д94 | 595 | 2013-09-06 07:32 | 2013-09-06 11:00 | Организационная причина: Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д20-Д94 (с 1983 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ Д20-Д94 в целом месте (марка КЛ ААШВ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д20-Д94 | 2013-09-06 07:32 | 2013-09-06 10:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Д-19 | 608 | 2013-08-02 07:05 | 2013-08-02 08:50 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода фидера Д-19, причина отключения не установлена Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход фидера Д-19, по результатам обхода разработать технические мероприятия. | 2013-08-02 07:05 | 2013-08-02 08:50 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Шкуринская | 415 | 2013-09-11 06:40 | 2013-09-11 06:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская" Наметить мероприятия по результатам осмотра |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Калининская - Новониколаевская" | 545 | 2013-09-10 20:51 | 2013-09-10 20:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Калининская-Новониколаевская". |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 СГ11 | 165 | 2013-09-12 19:00 | 2013-09-13 11:21 | Организационная причина: Несвоевременная уборка веток деревьев с охранной зоны ВЛ. Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 СГ11 | 2013-09-12 19:00 | 2013-09-13 11:21 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф. Р-23; КЛ 399 - 891 ПС "Родниковая" ф. Р-23; КЛ 399 - 891 | 451 | 2013-09-13 12:00 | 2013-09-14 08:25 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне абонентской КЛ-6кВ ТП399-ТП891,без предварительного согласования владельца КЛ. Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-09-13 12:00 | 2013-09-14 08:25 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Новоджерелиевская" | 546 | 2013-09-11 06:55 | 2013-09-11 06:55 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Новоджерелиевская" в пролетах опор №90-120. |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Кущевская-Шкуринская | 416 | 2013-09-11 06:40 | 2013-09-11 06:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Кущевская-Шкуринская" Наметить мероприятия по результатам осмотра |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | 417 | 2013-09-11 06:33 | 2013-09-11 06:33 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Ромашки" в пролётах опор №90-110 Наметить мероприятия по результатам осмотра |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ан3 | 166 | 2013-09-09 05:25 | 2013-09-09 11:21 | Организационная причина: Несвоевременная ревизия контактных соединений. Техническая причина: Пережог контактного соединения разъединителя. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ан3 | 2013-09-09 05:25 | 2013-09-09 11:21 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-33 ВЛ-10кВ П-33 | 145 | 2013-08-13 20:35 | 2013-08-14 15:57 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-13 20:35 | 2013-08-14 15:57 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ст-2 | 147 | 2013-08-11 12:46 | 2013-08-11 12:46 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ На-5 | 146 | 2013-08-11 11:47 | 2013-08-11 11:47 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 СЛ9 | 167 | 2013-09-17 07:58 | 2013-09-17 14:38 | Организационная причина: Сбита опора №88 ВЛ-10 СЛ9 вследствие ДТП. Техническая причина: Сбита опора №88 ВЛ-10 СЛ9 вследствие ДТП. | Отправить запрос в отделение ГИБДД. | 2013-09-17 07:58 | 2013-09-17 14:38 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ст-2 | 148 | 2013-08-11 12:56 | 2013-08-11 12:56 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Км-3 | 149 | 2013-08-11 18:56 | 2013-08-11 18:56 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Км-3 | 150 | 2013-08-11 22:27 | 2013-08-11 22:27 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Во-1 | 151 | 2013-08-01 19:26 | 2013-08-01 19:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мх-3 | 152 | 2013-08-01 21:21 | 2013-08-01 21:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мх-2 | 153 | 2013-08-01 22:43 | 2013-08-01 22:43 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-1 | 154 | 2013-08-02 05:12 | 2013-08-02 05:12 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 18 | 2013-09-08 02:31 | 2013-09-08 02:31 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Кореновская-Динская | 12 | 2013-08-03 12:48 | 2013-08-03 12:48 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Р-5 | 155 | 2013-08-02 08:26 | 2013-08-02 08:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 кВ "Приазовская" | 547 | 2013-09-13 17:05 | 2013-09-13 18:20 | Организационная причина: Отключение МВ-35кВ "Приазовская" на ПС-110/35/10кВ "Ольгинская" произошло в результате перекрытия котом оголовников высоковольтных вводов фаз "В", "С" на СМВ-35кВ ПС-35/10кВ "Приазовская". Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ПС-35/10кВ "Приазовская". | 2013-09-13 17:05 | 2013-09-13 18:20 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-1 | 156 | 2013-08-02 08:40 | 2013-08-02 08:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Выселки-Дружба | 11 | 2013-08-03 12:43 | 2013-08-03 12:43 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110 кВ Речная | 19 | 2013-09-16 06:47 | 2013-09-16 06:47 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Бс-1 | 157 | 2013-08-06 10:10 | 2013-08-06 12:07 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-08-06 10:10 | 2013-08-06 12:07 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мх-5 | 158 | 2013-08-06 10:48 | 2013-08-06 10:48 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Сс-1 | 159 | 2013-08-07 20:22 | 2013-08-07 20:22 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Тихорецк-Рассвет | 13 | 2013-08-03 13:21 | 2013-08-03 13:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-1 | 160 | 2013-08-07 22:54 | 2013-08-07 22:54 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Вз-5 | 161 | 2013-08-08 08:40 | 2013-08-08 08:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-3 | 162 | 2013-08-09 07:12 | 2013-08-09 07:12 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 11 | 2013-08-24 08:05 | 2013-08-24 08:05 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 МИ-3 | 501 | 2013-09-12 12:43 | 2013-09-12 13:30 | Организационная причина: При осмотре ВЛ-10-МИ3 обнаружена ветка на ЛЭП-10-кВ в полете опор 3/20 3/21 Техническая причина: | провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ3 | 2013-09-12 12:43 | 2013-09-12 13:30 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Т-4 | 163 | 2013-08-14 15:07 | 2013-08-14 15:07 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Сс-4 | 164 | 2013-08-15 03:08 | 2013-08-15 03:08 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 380 | 2013-09-04 02:44 | 2013-09-04 09:58 | Организационная причина: нарушение охранных зон ВЛ-10кВ землепользователями Техническая причина: | Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за нарушение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5, обратив внимание на возможность набросов на проводах вблизи сельхозугодий и в черте населенного пункта. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Фанагорийского сетевого участка. | 2013-09-04 02:44 | 2013-09-04 09:58 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-5 ПС 35/10 Запорожская | 381 | 2013-09-05 04:10 | 2013-09-05 17:50 | Организационная причина: Не своевременная замена разрядников РВО-10 в связи с недостаточностью финансирования технического обслуживания. Техническая причина: Пробой вилитовых дисков РВО-10 в следствии грозовых перенапряжений | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ЗП-5 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. | 2013-09-05 04:10 | 2013-09-05 17:50 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-М7 | 502 | 2013-09-14 11:54 | 2013-09-14 16:35 | Организационная причина: не своевременное выявление и замена дефектных изоляторов в следствии не достаточного финансирования распределительных сетей Техническая причина: разрушение изоляторов фаз В и С опора №64 -ВЛ-10кВ -НМ7 от ПС 35/10 "Новомышастовская" | провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ7 | 2013-09-14 12:48 | 2013-09-14 16:35 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-К-14-672 | 503 | 2013-09-15 12:50 | 2013-09-15 15:50 | Организационная причина: не своевременная замена трансформатора из-за недостаточного финансирования технического обслуживания распределительных сетей Техническая причина: межвитковое замыкание обмотки 10 кВ | провести внеплановый осмотр КТП запитанных по ВЛ-10-К14. Решить вопрос о включении в план инвестиционной программы 2015-2017г. замены трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации и высокой степенью загрузки | 2013-09-15 12:50 | 2013-09-15 15:50 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-5 | 504 | 2013-09-15 23:31 | 2013-09-16 15:45 | Организационная причина: не своевременное выявление и замена дефектных изоляторов в следствии не достаточного финансирования распредсетей Техническая причина: разрушение изоляторов фаз В и С на Р83 ВЛ 10кВ-ИВ5 от ТП 35/10 "Ивановская" | провести внеплановый осмотр РЛНД установленных по ВЛ-10-ИВ5 от ТП 35/10 "Ивановская" | 2013-09-15 23:31 | 2013-09-16 15:45 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | О-6 | 505 | 2013-09-16 11:40 | 2013-09-16 12:50 | Организационная причина: не своевременное выявление дефектов и ремонт РЛНД в следствии не достаточного финансирования распредсетей Техническая причина: выгорание ножа разъеденителя фаза "А" Р95 фидер О6-10кВ-ПС 35/10 "Октябрьская" | провести внеплановый осмотр РЛНД установленных по ВЛ-10-О6 от ПС 35/10 "Октябрьская" | 2013-09-16 11:40 | 2013-09-16 12:50 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-3 ПС 35/10 "Запорожская" | 382 | 2013-09-05 09:15 | 2013-09-05 12:00 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектных ПК-10 в связи с недостаточностью финансирования технического обслуживания распределительных сетей Техническая причина: Междуфазное перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-ЗП-5-520 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ЗП-3 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. | 2013-09-05 09:15 | 2013-09-05 12:00 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ9 | 383 | 2013-09-09 15:10 | 2013-09-09 15:44 | Организационная причина: Не выполнение работ по обрезке ДКР землепользователем Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ЧМ-9 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. | 2013-09-09 15:10 | 2013-09-09 15:44 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-А-3-553 | 384 | 2013-09-09 15:13 | 2013-09-09 20:58 | Организационная причина: Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). Техническая причина: Межвитковое замыкание силовой обмотки трансформатора 10/0,4 кВ ТП-А-3-553 (100 кВА). | Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-А-3 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка | 2013-09-09 15:13 | 2013-09-09 20:58
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ-5 ПС 35/10 Черноморская | 385 | 2013-09-16 08:13 | 2013-09-16 11:24 | Организационная причина: Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. Техническая причина: Однофазное замыкание в результате обрыва провода в пролете опор 286 - 286А по ВЛ-10-ЧМ-5 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка | 2013-09-16 08:13 | 2013-09-16 10:06 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ТМ-4 ПС 35/10 Тамань | 386 | 2013-09-16 10:58 | 2013-09-16 13:28 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектных проводов в связи с недостаточностью финансирования технического обслуживания распределительных сетей Техническая причина: Ускоренное старение материала провода вследствие солевых отложений на проводах ВЛ (уносы с моря и соленых лиманов). Сильный ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ТМ-4 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. | 2013-09-16 10:58 | 2013-09-16 13:28 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-ЗП-1-535, ВЛ-10-ЗП-1 | 387 | 2013-09-17 10:03 | 2013-09-17 14:46 | Организационная причина: Отсутствие централизованных поставок силовых трансформаторов для КТП-10/0,4кВ с целью своевременной замены трансформаторов, отработавших свыше 25 лет. Техническая причина: Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ЗП-1 по выявленным замечаниям разработать мероприятия и включить в план работы сетевого участка. Оформить служебную записку для направления письма в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. | 2013-09-17 10:03 | 2013-09-17 14:46 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Кропоткин- Тбилисская | 15 | 2013-09-02 06:23 | 2013-09-02 06:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | Воздушная линия 35кВ Усть-Лабинск-Откормбаза | 16 | 2013-09-15 22:58 | 2013-09-15 22:58 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл-10 кВ А-5 | 165 | 2013-09-01 08:34 | 2013-09-01 08:34 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9; РП49 - А363 ПС "Псоу" ф. Пс-9 | 190 | 2013-09-14 17:56 | 2013-09-15 00:34 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КЛ-10кВ РП49-ТП363 (с 2009 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с межфазным замыканием КЛ-10кВ РП49-ТП363 (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП49-ТП363 | 2013-09-14 17:56 | 2013-09-15 00:34 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-10 | 166 | 2013-09-06 21:46 | 2013-09-07 09:36 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-06 21:46 | 2013-09-07 09:36 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-7 | 167 | 2013-09-15 21:19 | 2013-09-15 22:27 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-15 21:19 | 2013-09-15 22:27 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Мацеста" М-315; РП3 ф. Х141; КЛ-6 Х6 - Х10 ПС "Мацеста" М-315; РП3 ф. Х141; КЛ-6 Х6 | 275 | 2013-09-12 16:45 | 2013-09-13 07:30 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х6-Х10 (с 1974 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-6кВ Х6-Х10 (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х6-Х10. | 2013-09-12 16:45 | 2013-09-13 07:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 С15 | 168 | 2013-09-02 09:53 | 2013-09-02 10:21 | Организационная причина: Несвоевременная обрезка землепользователями веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-С15. Техническая причина: Межфазное перекрытие проводов ВЛ-10-С15 в пролете опор №№ 5-6 веткой дерева, занесенной порывом ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-С15 | 2013-09-02 09:53 | 2013-09-02 10:21 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 600 | 2013-09-04 03:10 | 2013-09-04 03:10 | Организационная причина: грозовые перенапряжения Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-С17 | 169 | 2013-09-02 09:53 | 2013-09-02 10:53 | Организационная причина: Несвоевременная замена изношенных вязок на ВЛ-10-С17 в связи с недостаточным финансированием технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-С17 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 С17. | 2013-09-02 09:53 | 2013-09-02 10:53 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-5 ПС 35/10 Запорожская | 601 | 2013-09-05 02:44 | 2013-09-05 02:44 | Организационная причина: грозовые перенапряжения Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 602 | 2013-09-05 03:38 | 2013-09-05 03:38 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-3 ПС 35/10 Запорожская | 603 | 2013-09-05 03:40 | 2013-09-05 03:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-3 ПС 35/10 Запорожская | 604 | 2013-09-05 03:56 | 2013-09-05 03:56 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 605 | 2013-09-05 04:08 | 2013-09-05 04:08 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-1 ПС 35/10 Запорожская | 606 | 2013-09-05 04:21 | 2013-09-05 04:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ГЛ-5 от ПС 35/10 Голубицкая | 607 | 2013-09-05 04:21 | 2013-09-05 04:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 608 | 2013-09-05 05:23 | 2013-09-05 05:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 Запорожская | 609 | 2013-09-05 05:53 | 2013-09-05 05:53 | Организационная причина: гроза, сильный дождь Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6-КР7 | 171 | 2013-09-18 20:20 | 2013-09-19 00:07 | Организационная причина: Несвоевременная замена изношенных вязок на ВЛ-10-НЧ1 в связи с недостаточным финансированием технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Увеличение нагрузки на провода ВЛ-6-КР7 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 | 2013-09-18 20:20 | 2013-09-19 00:07 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/10кВ Архипо-Осиповка ВЛ-10кВ АО-10 | 218 | 2013-09-13 02:21 | 2013-09-13 07:45 | Организационная причина: Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-10" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-09-13 02:21 | 2013-09-13 07:45 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110/10кВ Архипо-Осиповка, Ао-6 ВЛ-10кВ АО-6 | 230 | 2013-09-14 23:46 | 2013-09-15 00:13 | Организационная причина: Воздействие атмосферных условий: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-09-14 23:46 | 2013-09-15 00:13 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-МИ-1 ПС 35/10 "Мирная" | 388 | 2013-09-14 09:28 | 2013-09-14 13:48 | Организационная причина: несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования распределительных сетей Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-1. Выявленные замечания включить в план работ сетевого участка | 2013-09-14 09:28 | 2013-09-14 13:48 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Отрадненский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ О-8 | 10 | 2013-09-17 20:29 | 2013-09-19 15:52 | Организационная причина: Техническая причина: Пробой подвесных изоляторов ВЛ 10кВ "О-8" ф"В", ф"С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ "О-8" по выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-09-17 20:29 | 2013-09-18 00:22 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ КГ-7 | 118 | 2013-09-18 20:08 | 2013-09-19 13:00 | Организационная причина: На ВЛ-10/0,4кВ "КГ-7" на опоре № 105 перекрытие двух фаз птицей. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КГ-7" . | 2013-09-18 20:08 | 2013-09-19 04:53 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Абинская-Мерчанская" | 225 | 2013-09-05 13:20 | 2013-09-05 13:20 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Абинская-Мерчанская". По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ "Абинская-Мерчанская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 Шохры | 232 | 2013-09-04 06:17 | 2013-09-04 06:45 | Организационная причина: На ПС-35/10кВ "Шохры" перекрытие ошиновки 35кВ силового трансформатора животным (куницей). Техническая причина: | Осмотреть ограждение ПС-35/10кВ "Шохры" на предмет проникновения животных,при нахождении недостатков устранить. | 2013-09-04 06:17 | 2013-09-04 06:45 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Ромашки | 192 | 2013-09-20 10:00 | 2013-09-20 15:38 | Организационная причина: Ослабление контактов ножа. Техническая причина: Сверхнормативный нагрев контактов | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ПС 35 кВ и выше | 2013-09-20 10:00 | 2013-09-20 15:38
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Староминская - Ромашки | 193 | 2013-09-20 09:28 | 2013-09-20 15:38 | Организационная причина: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ Техническая причина: | Принять меры к повышению качества проводимых ТО ВЛ-35 кВ и выше | 2013-09-20 09:28 | 2013-09-20 15:38
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | 542 | 2013-09-08 06:50 | 2013-09-08 06:50 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110кВ Староминская - Ромашки | 198 | 2013-09-18 06:40 | 2013-09-18 06:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести чистку трассы ВЛ 110 кВ "Староминская - Ромашки" в пролётах опор №100-106 |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | 543 | 2013-09-13 06:58 | 2013-09-13 06:58 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Крыловская - Челбасская | 544 | 2013-09-19 07:06 | 2013-09-19 07:06 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крыловская - Челбасская при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 Парковая | 233 | 2013-09-04 13:58 | 2013-09-04 14:09 | Организационная причина: Техническая причина: Причиной отключения МВ-10кВ Т-1 явилось неотключение МВ-10кВ П-3 из-за неисправности привода выключателя при коротком замыкании на ВЛ-10кВ П-3. Отключение МВ- 35кВ Т-1 по факту отключения МВ- 10кВ Т-1 (смотнтирована цепь отключения МВ- 35кВ по факту отключения МВ-10кВ для сохранности трансформатора на двух трансформаторных подстанциях). | 1. Произвести ремонт привода МВ-10кВ П-3 на ПС-35/10кВ "Парковая". | 2013-09-04 13:58 | 2013-09-04 14:09 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ "АПК-Садовод" | 548 | 2013-09-22 23:49 | 2013-09-22 23:59 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной тепловизионный контроль ВЛ-110кВ "АПК-Садовод" в пролетах опор № 1-60. | 2013-09-22 23:49 | 2013-09-22 23:59 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф-3 | 230 | 2013-09-01 17:58 | 2013-09-01 19:25 | Организационная причина: Причиной явился обрыв провода в пролете опор №92-93 в результате физического износа. Техническая причина: Причиной явился обрыв провода в пролете опор №92-93. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-09-01 17:58 | 2013-09-01 19:25
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 К-104 | 231 | 2013-09-04 01:24 | 2013-09-04 02:49 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие птицей проводов фаза "А", "В" на опоре №1. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-104 от ПС-220кВ "Крыловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить обрезку ДКР в пролетах 40-46 на ВЛ-10кВ К-104 от ПС-220кВ "Крыловская". | 2013-09-04 01:24 | 2013-09-04 02:49 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | 545 | 2013-09-22 23:21 | 2013-09-22 23:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-3 | 235 | 2013-09-08 17:40 | 2013-09-09 02:21 | Организационная причина: Причиной явилось сбита опора №93 посторонним транспортом. Техническая причина: Сбита опора №93. | Выполнить усиление вязок на ВЛ-10кВ П-3 от ПС-35/10кВ "Парковая". | 2013-09-08 17:40 | 2013-09-09 02:21
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ У-9 | 546 | 2013-09-08 07:17 | 2013-09-08 07:17 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-9 от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Э-7 | 241 | 2013-09-21 19:40 | 2013-09-22 11:16 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение на потребительской ЗТП-Э-7-101п Техническая причина: | Уведомить собственника ЗТП-Э-7-101п о необходимости своевременного обслуживания электроустановки. | 2013-09-21 19:40 | 2013-09-21 21:24 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 Крыловская - Екатериновская | 240 | 2013-09-18 17:25 | 2013-09-18 17:35 | Организационная причина: Отключение ВЛ-35кВ "Крыловская - Екатериновская" произошло по причине повреждения на оборудовании сторонней организации КП МЭС (МВ-35кВ "Екатериновская"). Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-18 17:25 | 2013-09-18 17:35 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | 35/10 Заречная | 239 | 2013-09-18 02:15 | 2013-09-18 02:34 | Организационная причина: Излом подшипника на валу привода. Техническая причина: Увеличение собственного времени отключения выключателя в следствие излома подшипника на валу привода. | 1. Произвести замену подшипника на валу привода МВ-10кВ З-7, МВ-10кВ Т-1. | 2013-09-18 02:15 | 2013-09-18 02:34 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС-35/10кВ "Комбикормовый завод" | 549 | 2013-09-22 23:59 | 2013-09-23 01:35 | Организационная причина: На ПС-35/10кВ "Комбикормовый завод" отключение ВВ-10кВ Т-1 произошло по причине увеличенного времени отключения МВ-10кВ "КЗ-1", вследствие разрегулировки привода МВ-10кВ "КЗ-1" (заедание отключающей планки - срок эксплуатации в течение 38 лет). Техническая причина: | На ПС-35/10кВ "Комбикормовый завод" провести внеочередную проверку РЗА МВ-10кВ "КЗ-1" На ПС-35/10кВ "Комбикормовый завод" провести внеочередную регулировку привода МВ-10кВ КЗ-1. | 2013-09-22 23:59 | 2013-09-23 01:35 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ К-2 | 119 | 2013-09-19 22:10 | 2013-09-19 23:25 | Организационная причина: Техническая причина: На Р-45 обрыв шлейфа ф."С" схлест с ф. "В" | Произвести внеочередной верховой осмотр по ВЛ-10кВ "К-2". | 2013-09-19 22:10 | 2013-09-19 23:25 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая ВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | 66 | 2013-09-05 13:58 | 2013-09-05 13:58 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель причина отключения не установлена ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель причина отключения не установлена ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) | Выполнить внеочередной обход .ВЛ-110 кВ Дагомыс- Якорная щель, Волконка- Якорная щель при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов, контактных соединений. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 67 | 2013-09-06 07:32 | 2013-09-06 07:32 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода бригадой СЛЭП , выявлено сработал дисконектор на опорах № 5 фаза "С"ОПН-110 кВ, № 42 фаза "С"ОПН-110 кВ ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста. Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода бригадой СЛЭП , выявлено сработал дисконектор на опорах № 5 фаза "С"ОПН-110 кВ, № 42 фаза "С"ОПН-110 кВ ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста. | Выполнить ремонт дисконектора на опорах № 5 фаза "С", № 42 фаза "С"ОПН-110 кВ ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста. |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л-2 | 200 | 2013-09-02 10:12 | 2013-09-02 12:51 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: В результате ослабления контактного соединения на подвижном контакте ф. "В" РКТП Р-1677. | Произвести замену (поврежденного оборудования) РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРН3-10УХЛ1 Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2013-09-02 10:12 | 2013-09-02 12:51
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 35 кВ | Вл-35 Андрее-дмитриевская Комсомольская | 11 | 2013-09-02 06:44 | 2013-09-02 06:44 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" | 237 | 2013-09-19 04:32 | 2013-09-19 04:32 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая". По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая". |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Псебай | 12 | 2013-09-04 10:16 | 2013-09-04 10:52 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Псебай | 13 | 2013-09-05 17:34 | 2013-09-05 17:34 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП ГЛФ-7-416 | 202 | 2013-09-05 22:10 | 2013-09-05 23:00 | Организационная причина: Не произведены измерения сопротивления изоляции при ТО. Техническая причина: Не соблюдения технического обслуживания при ТО. | Произвести ТО КТП ГЛФ-7-416 с измерением сопротивления изоляции. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2013-09-05 22:10 | 2013-09-05 23:00 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Псебай | 14 | 2013-09-05 18:27 | 2013-09-05 18:27 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская" | 238 | 2013-09-22 18:22 | 2013-09-22 18:22 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская". По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская". |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/35/10 кВ Мостовская ВЛ-110кВ Промышленная | 15 | 2013-09-09 08:30 | 2013-09-09 08:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-НМ-1-112 | 506 | 2013-09-04 15:06 | 2013-09-04 16:23 | Организационная причина: не своевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации из-за недостаточного финансирования технического обслуживания распредсетей Техническая причина: межвитковое замыкание обмотки 10кВ | решить вопрос о включении в план инвестиционной программы 2015-2017г. замены трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации и высокой степенью загрузки | 2013-09-04 15:06 | 2013-09-04 16:23 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПМ-1 | 203 | 2013-09-24 10:22 | 2013-09-24 17:00 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания Техническая причина: | Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. Произвести обрезку веток в пролете опор 73-76 ВЛ-10 кВ ПМ-1. | 2013-09-24 10:22 | 2013-09-24 17:00
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская" с отпайками на ПС-35 кВ: "Марьина Роща", "Совхозная", "Кабардинка", "ДТС", "Шесхарис". | 239 | 2013-09-22 18:42 | 2013-09-23 03:07 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Техническая причина: Грозовой разряд в опору №59 ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская" с пережогом провода, фаза правая, и последующим обрывом провода. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская". 1. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская". | 2013-09-22 18:42 | 2013-09-23 03:07 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-К-1 | 508 | 2013-09-04 16:08 | 2013-09-04 18:23 | Организационная причина: касание ветки ДКР фазных проводов Техническая причина: | провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К1 | 2013-09-04 16:08 | 2013-09-04 18:23 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-М-11 | 509 | 2013-09-06 18:35 | 2013-09-06 21:55 | Организационная причина: Не своевременное выявление и ремонт дефектов ЛЭП вследсттвии недостаточного финансирования распределительных сетей Техническая причина: Обрыв провода на опоре №14 ВЛ-10кВ-М11 от ПС 35/10 "Марьянская" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 -М11 от ПС 35/10 "Марьянская" | 2013-09-06 18:35 | 2013-09-06 21:55 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ К-1 | 237 | 2013-09-13 14:09 | 2013-09-13 19:10 | Организационная причина: Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне. Техническая причина: | Выполнить обрезку ДКР от опоры №1/73 до опоры №1/99 на ВЛ-10кВ К-1 от ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 2013-09-13 14:09 | 2013-09-13 15:31 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Тахтамукайский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТП ТМ-8-713 | 83 | 2013-09-11 15:00 | 2013-09-11 16:00 | Организационная причина: Несвоевременная расчистка трасс ВЛ. Техническая причина: На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом ветки у основания ствола дерева расположенного вдоль трассы ВЛ ее падение на провода, что привело к обрыву провода ВЛ- 6(10) кВ. | организовать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. Взять под ежемесячный контроль график проведения и заполнения листов осмотра ВЛ-6/10 кВ. | 2013-09-11 15:00 | 2013-09-11 16:00 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 КИ-9 ОТ ПС КИРОВСКАЯ | 9 | 2013-09-20 20:50 | 2013-09-21 01:08 | Организационная причина: В результате длительной эксплуатации произошло старение и повреждение резиновой гидроизоляции между корпусом РУ 10кВ и проходными изоляторами КТП "КИ-9-248", что привело к затеканию дождевых осадков с последующим перекрытием проходных изоляторов. Техническая причина: | Провести техническое обслуживание КТП КИ 9-248 | 2013-09-20 20:50 | 2013-09-21 01:08 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-НЧ1 | 173 | 2013-09-21 07:28 | 2013-09-21 10:21 | Организационная причина: Несвоевременная замена изношенных вязок на ВЛ-10-НЧ1 в связи с недостаточным финансированием технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НЧ1 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-НЧ1 | 2013-09-21 07:28 | 2013-09-21 10:21 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка ВЛ-10кВ АО-6 | 244 | 2013-09-22 14:20 | 2013-09-22 17:22 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. Техническая причина: повреждение проходных изоляторов в ТП АО-6-346 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2013-09-22 14:20 | 2013-09-22 17:22 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Славянская-ПАОС, ПАОС-Ханьковская | 12 | 2013-09-25 06:23 | 2013-09-25 06:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 -Славянская-220 – ПАОС– Ханьковская. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Вышестеблиеская-Радуга-Джигинская | 11 | 2013-09-02 06:39 | 2013-09-02 06:39 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "Вышестеблиевская-Джигинская-Радуга". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ К-1 | 238 | 2013-09-16 10:59 | 2013-09-16 11:54 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-1 ПС-35/10кВ "Комсомолец" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-09-16 10:59 | 2013-09-16 11:54 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ПЛ-3 | 236 | 2013-09-10 08:25 | 2013-09-10 13:54 | Организационная причина: Причиной явился обрыв провода в пролете опор №62-63 в результате физического износа. Техническая причина: Причиной явился обрыв провода в пролете опор №62-63. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПЛ-3 от ПС-35/10кВ "Плоская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-09-10 08:25 | 2013-09-10 13:54 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Теучежский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПН-11 | 84 | 2013-09-04 15:55 | 2013-09-04 16:33 | Организационная причина: Несвоевременная чистка трас ВЛ. Техническая причина: На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом ветки у основания ствола дерева расположенного вдоль трассы ВЛ ее падение на провода, что привело к перекрытию 2-х фаз в пролете опор №№ 196-197. | организовать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ ПН-11 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев произвести их спиливание. Взять под ежемесячный контроль график проведения и заполнения листов осмотра ВЛ-6/10 кВ. | 2013-09-04 15:55 | 2013-09-04 16:33 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Кавказский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Т-1 | 4 | 2013-09-24 07:38 | 2013-09-24 12:33 | Организационная причина: Воздействие повторяющихся стихийных явлений Техническая причина: В следствии неблагоприятных метеоусловий на территории края произошел пробой подвесных стеклянных изоляторов на опоре № 56 Электродуговое повреждение | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-1", обратив особое внимание на состояние стеклянных изоляторов | 2013-09-24 07:38 | 2013-09-24 09:37 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Краснодарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл-10 кВ КУ-4 | 85 | 2013-09-04 12:50 | 2013-09-04 18:21 | Организационная причина: Несвоевременный техническое обслуживание оборудывания. Техническая причина: Плохой контак разьединителя в следствии чего отгорел провод на ТП КУ-4-992П | Начальнику Краснодарского РЭС А.А. Швыреву произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ КУ-4, особое внимание обратить на состояние разъединителей. | 2013-09-04 12:50 | 2013-09-04 18:21 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9; КЛ КРН365/75 - А365 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 191 | 2013-09-22 12:59 | 2013-09-23 02:30 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Инстрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ КРН-365/75-ТПА365 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Инстрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ КРН-365/75-ТПА365 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ КРН365/75-ТПА365 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Инстрансмоналит" по факту повреждения КЛ-10кВ КРН365/75-ТПА365. | 2013-09-22 12:59 | 2013-09-23 02:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-1 ПС 35/10 Запорожская | 610 | 2013-09-05 05:53 | 2013-09-05 05:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9; КВЛ А75 - А128 ПС "Псоу" ф. Пс-9, КЛ А245 - А350 | 192 | 2013-09-22 12:59 | 2013-09-23 02:30 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охраной зоне КВЛ-10кВ ТП А75-ТП А128 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ неустановленными лицами в охранной зоне КВЛ-10кВ ТП А75-ТП А128 произошло механическое повреждение кабельной линии. | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ ТП А75-ТП А128 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон. "на неустановленное лицо по факту повреждения КВЛ-10кВ ТП А75-ТП А128. | 2013-09-22 12:59 | 2013-09-23 02:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Т-12 от ПС 110/35/10 Темрюк | 611 | 2013-09-05 06:40 | 2013-09-05 06:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Т-6 от ПС 110/35/10 Темрюк | 612 | 2013-09-05 06:40 | 2013-09-05 06:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Т-12 от ПС 110/35/10 Темрюк | 612 | 2013-09-05 06:53 | 2013-09-05 06:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Т-6 от ПС 110/35/10 Темрюк | 613 | 2013-09-05 06:53 | 2013-09-05 06:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 614 | 2013-09-05 07:20 | 2013-09-05 07:20 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель ВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель ВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | 68 | 2013-09-07 09:36 | 2013-09-07 09:36 | Организационная причина: Бригадой СЛЭП в результате послеаварийного обхода было вявлено на опоре № 5В, № 7В ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель следы электродугового перекрытия верхней фазы А, на опоре № 7В один изолятор разбит в поддерживающей гирлянде ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) Техническая причина: На опоре № 5В, № 7В ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель следы электродугового перекрытия верхней фазы А, на опоре № 7В один изолятор ( ПС-70) разбит в поддерживающей гирлянде | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Дагомыс- Якорная щель, ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель на предмет выявления повреждений ВЛ от грозовых явлений. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-3 ПС 35/10 Запорожская | 615 | 2013-09-05 07:32 | 2013-09-05 07:32 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-3 ПС 35/10 Запорожская | 616 | 2013-09-05 07:36 | 2013-09-05 07:36 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 617 | 2013-09-05 08:37 | 2013-09-05 08:37 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 618 | 2013-09-05 08:38 | 2013-09-05 08:38 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 Запорожская | 619 | 2013-09-05 08:38 | 2013-09-05 08:38 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 620 | 2013-09-06 19:06 | 2013-09-06 19:06 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВВ-10-СК-7 ПС 35/10 Стрелка | 621 | 2013-09-14 21:33 | 2013-09-14 21:33 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ10-НМ-7 | 507 | 2013-09-09 14:40 | 2013-09-09 15:16 | Организационная причина: не своевременный осмотр ВЛ-10кВ , не достаточная работа с землепользователями по соблюдению правил охраны ВЛ напряжением выше 1000 В Техническая причина: межфазное перекрытие веткой дерева занесенной порывом ветра | ПРОвести внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ7 | 2013-09-09 14:40 | 2013-09-09 15:16 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35 Староминской- зерносовхоз | 213 | 2013-09-25 14:42 | 2013-09-25 15:36 | Организационная причина: Некачественное проведение ТО ШР-10 СЗ-3 Техническая причина: Излом фарфоровой тяги разъединителя из-за наличия микротрещин. | Произвести замену повреждённой фарфоровой тяги на ШР-10 СЗ-3 При планировании ремонтов предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2013-09-25 14:42 | 2013-09-25 15:36
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф БД-3 | 120 | 2013-09-20 10:52 | 2013-09-20 16:30 | Организационная причина: Автомобилем (гос № и модель не установлены), подбита подставная опора на анкере № 4/2 ВЛ-10кВ ф. "БД-3". Техническая причина: Механическое повреждение подставной опоры на анкере № 4/2 ВЛ-10кВ ф. "БД-3" неизвестным автотранспортом | Произвести восстановление анкерной опоры № 4/2 ВЛ-10кВ "БД-3". Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2013-09-20 10:52 | 2013-09-20 16:30
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НС4 | 701 | 2013-09-12 09:55 | 2013-09-12 09:55 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС4. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Ч3 | 702 | 2013-09-15 19:54 | 2013-09-15 19:54 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ч3 |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-П8 | 703 | 2013-09-16 07:49 | 2013-09-16 07:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-П8 |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.СП-1 | 121 | 2013-09-24 04:32 | 2013-09-24 12:07 | Организационная причина: Длительный срок эксплуатации - в течение 30 лет. Техническая причина: Обрыв вязки провода (типа АС) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "СП-1" | 2013-09-24 04:32 | 2013-09-24 12:07 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6-КУ-9 от Р-230 ПС 110/6 Курчанская | 389 | 2013-09-25 19:13 | 2013-09-26 13:39 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования. Техническая причина: Обрыв вязки фазы "В" на опоре 2/10 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-9, выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-09-25 19:13 | 2013-09-26 13:39 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ -6 кВ РП-19- ТП-144, КЛ-6 кВ ТП-677- ТП -104 | 423 | 2013-09-18 17:59 | 2013-09-19 21:07 | Организационная причина: Старение изоляции Техническая причина: Повреждение изоляции КЛ -6 кВ РП-19- ТП-144 и КЛ-6 кВ ТП-677- ТП -104. Повреждена дугогасительная камера ВН-16 в ТП 327. Повреждены 2 дугогасящих катушки ВН-16 с опорными изоляторами и ножами. Электродуговое повреждение ошиновки фазы "В"в сторону СШ. | в соответствии с нормами «Положения о порядке исполнения функций по сопровождению мнемосхем в ОДС-110 и ОДС-6\10 Сочинского филиала» проверить соответствие к утвержденной схеме сети 6\10кВ: - диспетчерских наименований присоединений 6\10кВ всех ПС-110 на схемах в ОИК; - привязку данных ТМ к соответствующим символам присоединений 6\10кВ всех ПС-110 на схемах в ОИК. обеспечить исполнение норм Положения о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов сети 0,4 - 10кВ Управления Городских сетей Сочинского филиала» | 2013-09-18 17:59 | 2013-09-19 21:07 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ БГ-5 | 242 | 2013-09-25 14:18 | 2013-09-25 16:45 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение провода в пролете опор №1/6-1/8 в результате атмосферного воздействия. Техническая причина: Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №1/6-1/8 . | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор 1/1-1/10 на ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина". | 2013-09-25 14:18 | 2013-09-25 16:45 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская ВЛ-10 Ап-16 | 231 | 2013-09-15 20:14 | 2013-09-15 23:13 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-15 20:14 | 2013-09-15 23:13 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС35/10 кВ Аэропорт ВЛ-10 "Ар-5" | 241 | 2013-09-16 14:08 | 2013-09-16 15:02 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-16 14:08 | 2013-09-16 15:02 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская ВЛ-10 "Ап-5" | 242 | 2013-09-19 04:46 | 2013-09-19 06:30 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-19 04:46 | 2013-09-19 06:30 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кв ф.ТД-3 | 122 | 2013-09-26 08:08 | 2013-09-26 12:08 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие заноса веток (дождь, ветер) , из вне охранной зоны произошел обрыв вязок ф."В" на оп.№23,24 схлёст проводов с ф."А" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "ТД-3" | 2013-09-26 08:08 | 2013-09-26 12:08 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кк-3 | 170 | 2013-09-21 01:53 | 2013-09-21 18:53 | Организационная причина: Сильный, порывистый ветер; гроза, дождь, град. Техническая причина: | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ КК-3 | 2013-09-21 01:53 | 2013-09-21 18:53 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Г-7 | 510 | 2013-09-19 08:43 | 2013-09-19 15:00 | Организационная причина: не своевременная обрезка деревьев землепользователями в охранной зоне ЛЭП выше1000В Техническая причина: | провести внеплановый осмотрт ВЛ-10-Г7 | 2013-09-19 08:43 | 2013-09-19 15:00 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кк-2 | 171 | 2013-09-21 01:53 | 2013-09-21 11:44 | Организационная причина: Сильний, порывистый ветер; гроза, дождь, град. Техническая причина: | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ КК-2. | 2013-09-21 01:53 | 2013-09-21 11:44 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Л-1-16 | 168 | 2013-09-20 16:47 | 2013-09-20 20:01 | Организационная причина: Сильный, порывистый ветер; гроза, дождь, град. Техническая причина: | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-1-16. | 2013-09-20 16:47 | 2013-09-20 20:01 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Сс-1 | 169 | 2013-09-20 21:32 | 2013-09-21 21:08 | Организационная причина: Сильный, порывистый ветер; гроза, дождь, град. Техническая причина: Превышение нормативной ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Сс-1. | 2013-09-20 21:32 | 2013-09-20 23:32 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС-35/10кВ "Парковая" | 234 | 2013-09-07 18:30 | 2013-09-07 19:00 | Организационная причина: Техническая причина: Причиной отключения МВ-35кВ Т-1 явилось пропуск защиты на МВ-10кВ П-3 из-за неисправности привода выключателя при коротком замыкании на ВЛ-10кВ П-3. | 1. Произвести ремонт привода МВ-10кВ П-3 на ПС-35/10кВ "Парковая". | 2013-09-07 18:30 | 2013-09-07 19:00 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кн-1 | 172 | 2013-09-20 10:19 | 2013-09-20 10:19 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Г-4 | 173 | 2013-09-24 17:52 | 2013-09-24 19:00 | Организационная причина: Сильный порывистый ветер, гроза, дождь, град. Техническая причина: Грозовое воздействие. | Провести внеочередной ИТР осмотр КТП-10/04кВ по ВЛ-10кВ Г-4. | 2013-09-24 17:52 | 2013-09-24 19:00 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха | 69 | 2013-09-15 16:36 | 2013-09-15 16:58 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода бригадой СЛЭП было выявлено на опоре № 166 ВЛ-110 КПГЭС- Бытха сработал дисконектор ОПН-110 кВ ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта, сильные порывы ветра). Техническая причина: | Выполнить ремонт дисконектора на опоре № 166 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха на предмет выявления повреждений от грозовых проявлений. | 2013-09-15 16:36 | 2013-09-15 16:58 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийская 2ц." | 233 | 2013-09-11 16:27 | 2013-09-11 16:27 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 2ц." По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 ПАОС-Ханьковская | 13 | 2013-09-25 14:44 | 2013-09-25 20:25 | Организационная причина: Изоляторы ЛК-70/110 имеют недостаточно высокие эксплуатационные характеристики для работы в районе с повышенной загрязняемостью ядохимикатами при обработке сельхозугоди. Техническая причина: Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "С" на опоре № 54 ВЛ-110-ПАОС-Ханьковская. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-ПАОС-Ханьковская. 2. Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70/110 на изоляторы ПС-70-Е на участке ВЛ-110-ПАОС-Ханьковская - опоры №№ 62-64. ,
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая ВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | 70 | 2013-09-08 09:08 | 2013-09-08 16:40 | Организационная причина: Повреждение Т-2 ( выброс трансформаторного масла) на ПС 110/10/3,3 кВ Якорная щель ( ПС 110 кВ Якорная щель находитсяна балансе Туапсинской дистанции электроснабжения ), в результате чего произошло отключение ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель, ВЛ-110 кВ Дагомыс- Якорная щель. Техническая причина: | Направить письмо в адрес Туапсинской дистанции электроснабжения о результатах расследования аварии произошедшей 08.09.2013 г.связанной с повреждением Т-2 на ПС 110/10/3,3 кВ Якорная щель | 2013-09-08 09:08 | 2013-09-08 16:40 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-НС2 | 174 | 2013-09-27 06:42 | 2013-09-27 13:14 | Организационная причина: Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-НС2. Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НС2. | 2013-09-27 06:42 | 2013-09-27 13:14 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 63 | 2013-09-02 06:16 | 2013-09-02 07:08 | Организационная причина: В результате послеаварийной проверки на ПС 110/10 кВ Джубга резервных защит МВ-110 ВЛ Лермонтово, выявлена неисправность реле времени РВ1 II ступени ТЗНП из-за износа(заклинивания ) часового механизма. Был выявлен отказ дистанционной защиты из-за повреждения (пробоя) стабилитронов СТ1 и СТ2(тип Д-817) в цепи питания дистанционной защиты. Техническая причина: 1. 02.09.2013 г в 05:46 после проверки бланка переключения № 1516 ДД ОДС-110 кВ была отдана команда дежурному электромонтёру ОВБ -110 на ввод в работу Т-2 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская. При включении ОД-110 Т-2 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская в приводе КЗ-110 Т-2 произошёл срыв собачки (скол рабочей поверхности собачки, привод эксплуатируется с 1978 г.), фиксирующей положение привода во взведённом положении, в результате чего произошло включение короткозамыкателя КЗ-110 кВ Т-2 на транзит 110 кВ Береговая - Архипо-Осиповка – Джубга - Лермонтово - Новомихайловская- Ольгинка- Небуг - Туапсе При включении ОД-110 Т-2 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская в приводе КЗ-110 Т-2 произошёл срыв собачки (скол рабочей поверхности собачки, привод эксплуатируется с 1978 г.), фиксирующей положение привода во взведённом положении | 1. Выполнить послеаварийную проверку резервных защит МВ-110 ВЛ- Лермонтово на ПС 110/10 кВ Джубга 2 Выполнить регулировку и ремонт привода КЗ-110 Т-2 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская, с опробованием. 3.Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу Сочинских электрических сетей по ведению оперативных журналов и оперативных переговоров. 4.Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС-110 кВ по проработке пункта 1.19 «Инструкции по производству переключений в электроустановках ЕЭС России в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ Сочинских электрических сетей». 5.Произвести проверку работоспособности наружного освещения ОРУ ПС 110/10 кВ Новомихайловская, при выявлении недостаточного освещения установить дополнительные источники освещения по периметру территории ОРУ-110 кВ. | 2013-09-02 06:16 | 2013-09-02 07:08 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 174 | 2013-09-07 15:18 | 2013-09-07 15:18 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Пп-5 | 175 | 2013-09-07 18:53 | 2013-09-07 18:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кн-6 | 176 | 2013-09-09 10:22 | 2013-09-09 10:22 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кн-6 | 177 | 2013-09-09 15:12 | 2013-09-09 15:12 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-10 | 178 | 2013-09-12 17:53 | 2013-09-12 17:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ БГ-3 | 547 | 2013-09-25 12:41 | 2013-09-25 12:41 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-2 | 179 | 2013-09-16 17:19 | 2013-09-16 17:19 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Во-5 | 180 | 2013-09-17 09:02 | 2013-09-17 09:02 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-4 | 181 | 2013-09-18 07:21 | 2013-09-18 07:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-3 | 182 | 2013-09-18 07:21 | 2013-09-18 07:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кн-3 | 183 | 2013-09-20 11:53 | 2013-09-20 11:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ад-3 | 184 | 2013-09-21 03:31 | 2013-09-21 03:31 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 185 | 2013-09-24 14:11 | 2013-09-24 14:11 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 186 | 2013-09-24 15:00 | 2013-09-24 15:00 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-10 | 187 | 2013-09-24 15:59 | 2013-09-24 15:59 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 188 | 2013-09-24 17:22 | 2013-09-24 17:22 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-4 | 189 | 2013-09-24 17:27 | 2013-09-24 17:27 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС Анапа ВЛ 6 "Ан-7" | 246 | 2013-09-23 03:50 | 2013-09-23 10:31 | Организационная причина: Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Внешнее механическое воздействие | 1.Получить гарантийное письмо от виновника инцидента по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ "Ан-7". Устранить обрыв провода АС-50 в пролете ж/б опор №19-20. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2013-09-23 03:50 | 2013-09-23 10:31 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Малороссиская - Заря - Кропоткин | 549 | 2013-09-27 14:59 | 2013-09-27 14:59 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Малороссиская - Заря - Кропоткин при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-6 | 190 | 2013-09-24 19:15 | 2013-09-24 19:15 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-2 | 191 | 2013-09-24 19:18 | 2013-09-24 19:18 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Крыловская-Леушковская тяговая | 550 | 2013-09-29 07:04 | 2013-09-29 07:04 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Крыловская-Леушковская тяговая при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-10 | 192 | 2013-09-25 09:06 | 2013-09-25 09:06 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ст-3 | 193 | 2013-09-25 12:15 | 2013-09-25 12:15 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 "Ан-7" ПС Анапа | 247 | 2013-09-23 20:24 | 2013-09-24 20:52 | Организационная причина: Техническая причина: Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести осмотр ВЛ-6 "Ан-7" устранить все выявленные дефекты и недостатки. | 2013-09-23 20:24 | 2013-09-24 13:57 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мок-3 | 194 | 2013-09-25 18:51 | 2013-09-25 18:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мок-3 | 195 | 2013-09-25 18:54 | 2013-09-25 18:54 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Г-1" ПС Гостагаевская | 248 | 2013-09-26 22:51 | 2013-09-27 00:16 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-26 22:51 | 2013-09-27 00:16 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 196 | 2013-09-25 18:58 | 2013-09-25 18:58 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Г-5" ПС Гостагаевская | 249 | 2013-09-27 00:58 | 2013-09-27 02:49 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-27 00:58 | 2013-09-27 02:49 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НС7отР-439 | 511 | 2013-09-27 10:50 | 2013-09-27 13:05 | Организационная причина: При осмотре обнаружена ветка в пролете опор № 128-129 Техническая причина: | провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС7 | 2013-09-27 10:50 | 2013-09-27 13:05 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 197 | 2013-09-25 19:38 | 2013-09-25 19:38 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кв-3 | 198 | 2013-09-26 01:35 | 2013-09-26 01:35 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кн-3 | 199 | 2013-09-26 10:23 | 2013-09-26 10:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая | 58 | 2013-09-10 19:18 | 2013-09-10 19:18 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Г-1" ПС Гостагаевская | 250 | 2013-09-29 20:03 | 2013-09-29 20:49 | Организационная причина: Техническая причина: Из-за попадания воды в низковольтный щит нарушение электрической изоляции. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-09-29 20:03 | 2013-09-29 20:49 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кн-3 | 200 | 2013-09-26 15:38 | 2013-09-26 15:38 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-5 | 201 | 2013-09-27 11:06 | 2013-09-27 11:06 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-2 | 202 | 2013-09-27 20:44 | 2013-09-27 20:44 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая | 59 | 2013-09-20 14:39 | 2013-09-20 14:39 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мх-4 | 203 | 2013-09-28 00:47 | 2013-09-28 00:47 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ На-5 | 204 | 2013-09-29 08:48 | 2013-09-29 08:48 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | 60 | 2013-09-24 07:11 | 2013-09-24 07:11 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная | 62 | 2013-09-25 11:06 | 2013-09-25 11:06 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Г-7 | 124 | 2013-09-25 06:05 | 2013-09-25 12:03 | Организационная причина: Причиной отключения ВЛ-10кВ "Г-7" явилось повреждение на ТП потребителя. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-25 06:05 | 2013-09-25 12:03 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Я-3 | 205 | 2013-09-29 17:03 | 2013-09-30 01:08 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-29 17:03 | 2013-09-30 01:08 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Глф-5 | 214 | 2013-09-25 13:48 | 2013-09-25 16:31 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания Техническая причина: | По результатам осмотра произвести спиливание аварийного дерева угрожающего падению на линию электропередач. Наметить мероприятия по результатам осмотра. | 2013-09-25 13:48 | 2013-09-25 16:31
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-7; ВЛ 10 кВ А90 - А92 | 193 | 2013-09-29 23:09 | 2013-09-30 06:54 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на опоре № 12 при выходе из зажима наВЛ 10 кВ А90 - А92. Техническая причина: Пережог шлейфа ( тип провода АС-70) на ВЛ-10 А90-А92 на опоре № 12. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 12 ВЛ 10 кВ А90 - А92. | 2013-09-29 23:09 | 2013-09-30 06:54 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Волконка" Ф. Вк-23 ПС 110/10 Волконка ВЛ-10кВ л30-л31/61 | 660 | 2013-09-25 02:06 | 2013-09-26 02:00 | Организационная причина: Значительное снижение несущей способности опоры ВЛ-10кВ л30-л31/61 вследствие подмывания и наклона от оси ВЛ, схлестывание проводов Техническая причина: Значительное снижение несущей способности опоры ВЛ-10кВ л30-л31/61 вследствие подмывания и наклона от оси ВЛ, схлестывание проводов | Выполнить ремонт провода АС-50 в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ л30-л31/61 | 2013-09-25 02:06 | 2013-09-26 02:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка. | 64 | 2013-09-04 06:35 | 2013-09-04 07:10 | Организационная причина: В результате попадания грозового разряда в провод на опоре № 222 ВЛ-110 Волконка- Головинка , произошло оплавление виброгасителя фазы «С» Техническая причина: В результате попадания грозового разряда в провод на опоре № 222 ВЛ-110 Волконка- Головинка , произошло оплавление виброгасителя фазы «С» | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Головинка - Волконка на предмет выявления повреждений от грозовых проявлений. | 2013-09-04 06:35 | 2013-09-04 07:10 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ СЩ-1 | 216 | 2013-09-07 09:25 | 2013-09-07 12:40 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания Техническая причина: | По результатам осмотра произвести спиливание аварийного дерева угрожающего падению на линию электропередач. Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2013-09-07 09:25 | 2013-09-07 12:40
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ А-5 | 245 | 2013-09-27 02:11 | 2013-09-27 02:16 | Организационная причина: Причиной явилось на ТП-А-5-77 затекание воды в в/в отсек, в результате плохого уплотнения. Техническая причина: | Выполнить теническое обслуживания ТП-А-5-77. | 2013-09-27 02:11 | 2013-09-27 02:16 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ СЩ-3 | 217 | 2013-09-24 12:24 | 2013-09-24 19:16 | Организационная причина: При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ СЩ-3 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина: | Произвести чистку трассы на ВЛ-10 кВ СЩ-3 в пролете опор №87-88. | 2013-09-24 12:24 | 2013-09-24 19:16 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-6 | 548 | 2013-09-27 12:20 | 2013-09-27 12:20 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-6 от ПС-35/10кВ "Н-Рождественская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-1 | 246 | 2013-09-29 21:29 | 2013-09-29 21:45 | Организационная причина: Причиной явилось гроза. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-1 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-09-29 21:29 | 2013-09-29 21:45 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-7 | 247 | 2013-09-29 21:29 | 2013-09-29 21:45 | Организационная причина: Причиной явилось гроза. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-09-29 21:29 | 2013-09-29 21:45 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Х-1 | 248 | 2013-09-29 22:27 | 2013-09-30 02:53 | Организационная причина: Причиной явилось повреждение трансформатора на ТП Х-1-605 в результате старения изоляции. Техническая причина: Причиной явилось повреждение трансформатора на ТП Х-1-605. | Произвести замену трансформатора на ТП Х-1-605. | 2013-09-29 22:27 | 2013-09-30 02:53 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Х-7 | 249 | 2013-09-29 22:27 | 2013-09-30 10:45 | Организационная причина: Причиной явилось затекание воды в в/в отсек ТП-Х-7-622, ТП-Х-7-623 в результате плохого уплотнения. Техническая причина: | Выполнить техническое обслуживание ТП-Х-7-622, ТП-Х-7-623 | 2013-09-29 22:27 | 2013-09-30 10:45 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 65 | 2013-09-05 13:58 | 2013-09-05 13:58 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода было выявлено пережог шлейфа в месте соединения в плашечном зажиме на опоре № 42 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода было выявлено пережог шлейфа в месте соединения в плашечном зажиме на опоре № 42 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта) | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 42 ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста. |  |  | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ун-9 | 206 | 2013-09-25 21:53 | 2013-09-25 21:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-5 | 207 | 2013-09-27 12:52 | 2013-09-27 12:52 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ТМ-5 от ПС 35/10 Тамань | 390 | 2013-09-30 10:39 | 2013-09-30 17:40 | Организационная причина: несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования Техническая причина: Ускоренное старение материала провода, в связи с уносами с моря, соленных лиманов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-5, выявленные мероприятия включить в план сетевого участка | 2013-09-30 10:39 | 2013-09-30 17:40 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-Т-10-91, ВЛ-10-Т-10, ПС 110/35/10 Темрюк | 391 | 2013-09-30 06:40 | 2013-09-30 12:56 | Организационная причина: Отсутствие централизованных поставок по замене трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Техническая причина: Старение изоляции обмоток трансформатора. | Направить служебную записку в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015 поставки трансформаторов, для замены трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. | 2013-09-30 06:40 | 2013-09-30 12:56 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Поселковая" ф.П-307; ВЛ К83 - К178/К179 | 71 | 2013-09-15 03:08 | 2013-09-15 11:48 | Организационная причина: Без согласования с Сочинскими электрическими сетями производились работы сторонней организацией в охранной зоне ВЛ К83 - К178/К179 Техническая причина: Обрыв провода фазы "А"в пролёте опор № 12-№ 13 ВЛ К83 - К178/К179 при маневре строительной техники в охранной зоне ЛЭП | Провести разъяснительную работу с руководителями строительных организаций о необходимости соблюдения Правил охраны электрических сетей напряжением выше 1000 В. | 2013-09-15 03:08 | 2013-09-15 11:48 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-16 | 194 | 2013-09-25 16:51 | 2013-09-25 21:35 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-16 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода | 2013-09-25 16:51 | 2013-09-25 21:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-2; КЛ А161 - А401/4/420 ПС "Псоу" ф. Пс-2; КЛ А161 - А401/4/420 | 193 | 2013-09-24 22:40 | 2013-09-25 22:40 | Организационная причина: Во время прохождения штормового фронта произошло размытие КЛ-10кВ ТП А 161 - ТП А401/4/420 в результате которого произошёл пробой изоляции с выходом кабеля из строя. Техническая причина: В следствии прохождения штормового фронта произошёл размытие и пробой изоляции с выходом кабеля ТП А 161 - ТП А401/4/420 из строя. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП А 161 - ТП А401/4/420 | 2013-09-24 22:40 | 2013-09-25 22:40 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ЯС-7 | 218 | 2013-09-05 14:56 | 2013-09-05 16:19 | Организационная причина: При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ ЯС-7 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина: Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ ЯС-7 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2013-09-05 14:56 | 2013-09-05 16:19 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС 110/35/10 кВ Родниковская | 12 | 2013-09-17 15:55 | 2013-09-17 15:55 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС Кирилловская ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Раевская" | 234 | 2013-09-14 21:32 | 2013-09-14 21:32 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Раевская". По результатам внеочередного осмотра разработать мероприя-тия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Раевская". |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС Широкая Балка, Шб-12 ВЛ-10 кВ ШБ-12 | 229 | 2013-09-14 23:46 | 2013-09-14 23:46 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ШБ-12" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | КЛ | 6 кВ | ПС ДСК КЛ-6 кВ РП-25 | 240 | 2013-09-20 16:39 | 2013-09-20 16:47 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-20 16:39 | 2013-09-20 16:47 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-3- | 219 | 2013-09-08 07:26 | 2013-09-08 07:45 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина: В следствии перекрытия в РУ-10кВ на потребительской КТП Лг-3-821 отгорел шлейф на опоре 10б. | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2013-09-08 07:26 | 2013-09-08 07:45
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35кВ "Степная - Горькая Балка" | 243 | 2013-09-08 16:35 | 2013-09-08 16:46 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Степная - Горькая Балка". | 2013-09-08 16:35 | 2013-09-08 16:46 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС 110/10кВ Береговая | 236 | 2013-09-25 23:05 | 2013-09-25 23:05 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Архипо-Осиповка-Береговая". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-3 | 244 | 2013-09-25 15:05 | 2013-09-25 15:05 | Организационная причина: Причиной явилось затекание в в/в отсек ТП П-3-66 из-за плохого уплотнения. Техническая причина: Причиной явилось обрыв шлейфа фаза "А", "В". | Выполнить техническое обслуживание ТП П-3-66 |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-10/0,4кВ "КРО-5-579" | 123 | 2013-09-29 12:11 | 2013-09-29 12:11 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение РВС-15 на ТП-10/0,4кВ "КРО-5-579" | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ "КРО-5-579" | 2013-09-29 12:11 | 2013-09-29 12:11 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | Рассвет 110/35/10 | 11 | 2013-09-22 16:17 | 2013-09-22 17:04 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести послеаварийную проверку устройств РЗА Т-2 в объеме "Восстановления" | 2013-09-22 16:17 | 2013-09-22 17:04 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Усть-Лабинский РЭС | ПС | 110 кВ | Кореновская110/35/10 | 12 | 2013-09-27 11:30 | 2013-09-27 12:07 | Организационная причина: Причиной отключения всех выключателей 110 кВ явилась ложная работа УРОВ-110 кВ на п. 39 защит Т-1, которая находилась в режиме тестирования. При проверке выходных реле произошел запуск УРОВ-110 1 с.ш., с запретом АПВ присоединений. Причиной аварийного отключения явился недостаток проектной схемы индивидуального УРОВ присоединений, которые не выводится полностью своими переключающими элементами, и его выходные цепи остаются в работе с действием на выключатели как своего так и других присоединений. Техническая причина: | Выполнить установку дополнительного оперативного элемента для полного вывода из работы индивидуального УРОВ каждого присоединения (ЭВ 110 Т-1,2 МВ-110 «Кореновск Тяговая», «Выселки Центральная», «Журавская Центральная», «Динская», ОЭВ 110, СЭВ 110). Внести изменения в местные дополнения и типовые программы переключений поданным присоединениям. Пересмотреть таблицы положений переключающих устройств по данным присоединениям. | 2013-09-27 11:30 | 2013-09-27 12:07 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Джигинская, Дг-6 ВЛ-10 "Дг-6" | 251 | 2013-09-30 09:55 | 2013-09-30 12:18 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-30 09:55 | 2013-09-30 12:18 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Славянская 220 - ПАОС | 14 | 2013-10-02 12:20 | 2013-10-02 12:20 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-ПАОС-Ханьковская. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста | 70 | 2013-09-20 20:09 | 2013-09-20 20:09 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста бригадой СЛЭП причина отключения не установлена ( в районе грозовые проявления). Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста бригадой СЛЭП причина отключения не установлена . | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста особое внимание обращать на состояние стрелы провеса проводов, контактных зажимов. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста | 73 | 2013-09-23 23:25 | 2013-09-23 23:25 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода обнаружено разрушение ОПН-110 кВ на опоре № 203 фазы "С" ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста ( участок ВЛ на балансе ОАО РЖД) ( в районе наблюдались грозовые проявления). Техническая причина: На опоре № 203 фаза "С" ВЛ-110 КПГЭС- Хоста разрушен ОПН-110 кВ. | Выполнить замену ОПН-110 кВ фазы "С" на опоре № 203 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста. |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК II" | 550 | 2013-10-02 07:41 | 2013-10-02 07:41 | Организационная причина: В результате падения дерева из-вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 10-11 на ВЛ-110кВ "Брюховецкая-АПК-2" произошел схлест и перекрытие проводов. Техническая причина: | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на оборудование ВЛ-110кВ "Брюховецкая-АПК-2". |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Роговская" | 551 | 2013-10-02 19:48 | 2013-10-02 19:48 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №37-39 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Роговская". |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП | 6 кВ | ПС "Родниковая" Р-4 ВН Т-1 ТП 535 | 452 | 2013-09-05 07:20 | 2013-09-05 20:00 | Организационная причина: В результате проникновения в ячейку ВН Т-1 мелкого грызуна произошло электродуговое перекрытие на ВН Т-1 с разрушением двух дугогасящих камер и ножей ВН. Техническая причина: В результате проникновения в ячейку ВН Т-1 мелкого грызуна произошло электродуговое перекрытие на ВН Т-1 с разрушением двух дугогасящих камер и ножей ВН. | Произвести ремонт ВН Т-1 в ТП -535.Произвести заделку мест захода КЛ в ТП-535. | 2013-09-05 07:20 | 2013-09-05 20:00 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ На-5 | 208 | 2013-10-01 08:30 | 2013-10-01 08:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Пп-7 | 209 | 2013-10-01 19:08 | 2013-10-01 19:08 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кп-3 | 210 | 2013-10-03 01:07 | 2013-10-03 11:35 | Организационная причина: Наезд на опору №17 ВЛ-10кВ Кп-3 неизвестного постороннего транспорта. Техническая причина: Наезд на опору №17 ВЛ-10кВ Кп-3 неизвестного стороннего транспорта. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-10-03 02:50 | 2013-10-03 11:35 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ст-2 | 211 | 2013-10-03 09:50 | 2013-10-03 09:50 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Пп-7 | 212 | 2013-10-03 19:23 | 2013-10-03 19:23 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Пп-11 | 213 | 2013-10-03 22:46 | 2013-10-03 22:46 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9 КЛ-10 А10 - А452 ПС "Псоу" ф. Пс-9 | 194 | 2013-09-30 15:38 | 2013-10-01 04:34 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Технострой Инвент Северо-Запад" в охранной зоне КЛ-10кВ ТП А10-ТП А452 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Технострой Инвент Северо-Запад" в охранной зоне КЛ-10кВ ТП А10-ТП А452 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Технострой Инвент Северо-Запад" по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452. | 2013-09-30 15:38 | 2013-10-01 04:34 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС 220 Вышестеблиевская | 15 | 2013-10-02 12:20 | 2013-10-02 12:20 | Организационная причина: Вина сторонних организаций (КПМЭС) -неправильная работа защит ВЛ-110-Вышестеблиевская 220-Старотитаровская 110 на ПС 220/110 кВ Вышестеблиевская. Техническая причина: | Направить в адрес Кубанского предприятия магистральных электрических сетей письмо об устранении в кратчайшие сроки неисправности в работе РЗА ВЛ-110-Вышестеблиевская 220-Старотитаровская 110. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9; КЛ КРН365/75 - А365 ПС "Псоу" ф. Пс-9 | 195 | 2013-09-30 12:30 | 2013-10-01 04:34 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Инжтрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ КРН-365/75-ТПА365 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Инжтрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ КРН-365/75-ТПА365 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ КРН365/75-ТПА365 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Инжтрансмонолит" по факту повреждения КЛ-10кВ КРН365/75-ТПА365. | 2013-09-30 12:30 | 2013-10-01 04:34 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Гойтх" Ф. Гх-3 ВЛ-10 РП43-Г83 | 796 | 2013-09-25 00:15 | 2013-09-25 00:31 | Организационная причина: Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 РП43-Г83. Техническая причина: | Произвести чистку просеки ВЛ-10 РП43-Г83. | 2013-09-25 00:15 | 2013-09-25 00:31 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 525 | 2013-09-01 06:31 | 2013-09-01 06:31 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ -110 кВ "Витаминкомбинат-220 - ВНИИРиС". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП | 526 | 2013-09-02 10:47 | 2013-09-02 10:47 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ -110 кВ "Витаминкомбинат-220 - ЗИП". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ОБД | 527 | 2013-09-02 17:03 | 2013-09-02 17:03 | Организационная причина: При сварке шлейфа при монтаже провода допущено уменьшение площади контакта, которое в дальнейшем привело к его нагреву с последующим отгоранием в месте контакта. Техническая причина: Нагрев в месте сварки провода на шлейфовом соединении опоры №28 привел к его отгоранию и размыканию фазы "С" . | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ -110 кВ "КТЭЦ - ОБД" с тепловизионным контролем контактных соединений провода в месте сварки шлейфа на анкерных опорах. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Витаминкомбинат - Лорис | 528 | 2013-09-05 06:45 | 2013-09-05 06:45 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ -110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Лорис". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Лорис | 529 | 2013-09-12 06:40 | 2013-09-12 06:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ -110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Лорис". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 530 | 2013-09-14 06:44 | 2013-09-14 06:44 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ -110 кВ "Витаминкомбинат-220 - ". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Афипская-220 - Шенджий | 533 | 2013-09-19 07:13 | 2013-09-19 07:13 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ -110 кВ "Афипская-220 - Шенджий". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Лорис | 536 | 2013-09-21 07:09 | 2013-09-21 07:09 | Организационная причина: Техническая причина: Повреждение изолятора на опоре №38 фаза "С" | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ -110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Лорис". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" | 537 | 2013-09-24 07:11 | 2013-09-24 07:11 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Афипская 220 - Шенджий". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ ОБД-Северная | 531 | 2013-09-15 22:10 | 2013-09-15 23:39 | Организационная причина: Грозовые перенапряжения в сети под воздействием молнии. Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Северная - ОБД". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-09-15 22:10 | 2013-09-15 23:39 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ХБК 1 цепь | 532 | 2013-09-15 22:10 | 2013-09-15 23:50 | Организационная причина: Грозовые перенапряжения в сети под воздействием молнии. Техническая причина: | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - ХБК". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-09-15 22:10 | 2013-09-15 23:50 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10/6 кВ ХБК | 535 | 2013-09-20 20:49 | 2013-09-22 00:20 | Организационная причина: Проникновение животного (кота) в отсек ТОР Т-1 и в ячейку МВ-6 кВ Т-1. Техническая причина: Проникновение животного (кота) в ячейку МВ-6 кВ Т-1, перекрытие изоляции токоведущих частей с возникновением электрической дуги. | Начальнику службы ПС Прудиус А.И. провести обследование герметичности кабельных заделок при выходе из помещения ЗРУ 6-10 кВ, обеспечить герметичность, исключив возможность несанкционированного проникновения животных в помещение ЗРУ. | 2013-09-20 20:49 | 2013-09-20 21:54 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "ВНИИРиС - Елизаветинская" | 538 | 2013-09-24 09:56 | 2013-09-24 10:14 | Организационная причина: Повреждение подвесной изоляции на разных фазах. Техническая причина: Междуфазное замыкание на землю за счет повреждения подвесной изоляции на опорах ВЛ-35 кВ с увеличением тока до величины срабатывания токовой защиты ДЗ 2 и 3 зоны. | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "ВНИИРиС - Елизаветинская". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-09-24 09:56 | 2013-09-24 10:14 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ "Северная - ОБД" | 539 | 2013-09-26 10:27 | 2013-09-26 11:00 | Организационная причина: Разрушение подвесной изоляции на опоре №57 фаза "А" Техническая причина: Однофазное замыкание на землю за счет разрушения подвесной изоляции на опоре №57 и отключение от 1 ст. ЗЗ | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Северная - ОБД". По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. | 2013-09-26 10:27 | 2013-09-26 11:00 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ-3 ПС 35/10 Черноморская | 392 | 2013-10-02 06:13 | 2013-10-02 15:46 | Организационная причина: Повреждение на потребительской КТП-ЧМ-3-987П Техническая причина: | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-3, обратив особой внимание на потребительское оборудование. По выявленные замечаниям на потребительском оборудовании направить в адрес потребителей письма об устранении замечаний. | 2013-10-02 06:13 | 2013-10-02 15:46 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-РД-3-918, ВЛ-10-РД-3 | 393 | 2013-10-02 06:13 | 2013-10-02 11:06 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования. Техническая причина: На ТП-РД-3-918 пробой изоляции ПК-10 фаз "А" и "В" с между фазным замыканием | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-РД-3. Выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-10-02 06:13 | 2013-10-02 11:06 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-5 ПС 35/10 Запорожская | 395 | 2013-10-03 09:33 | 2013-10-03 12:13 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования. Техническая причина: Обрыв шлейфа на Р-КТП-ЗП-5-556. Ускоренное старение материала провода, в связи с уносами с моря, соленных лиманов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-5, выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-10-03 09:33 | 2013-10-03 12:13
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-2 | 609 | 2013-09-04 07:20 | 2013-09-04 09:20 | Организационная причина: Прохождение грозового фронта Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Д-2 и согласно листков осмотра составить мероприятия. | 2013-09-04 07:20 | 2013-09-04 09:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС "Якорная Щель" ВВ-10 Т-2 | 610 | 2013-09-04 11:30 | 2013-09-04 14:06 | Организационная причина: Прохождение грозового фронта. Техническая причина: | Выполнить внеочередную проверку РЗА отходящих фид. 10кВ РП8 | 2013-09-04 11:30 | 2013-09-04 14:06 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 75 | 2013-09-29 19:01 | 2013-09-29 19:01 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста причина отключения не установлена ( в районе наблюдались грозовые проявления) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста на предмет выявления повреждений от грозовых явлений. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВВ-10 Д-19 ВВ-10 Д-19 | 611 | 2013-09-05 08:02 | 2013-09-05 11:11 | Организационная причина: Прохождение грозового фронта. Техническая причина: | Выполнить внеплановую проверку устройств РЗА отходящих устройств РЗА РП-37. | 2013-09-05 08:02 | 2013-09-05 11:11 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста. | 74 | 2013-09-25 19:32 | 2013-09-25 19:32 | Организационная причина: Повреждений на ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста, ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста не установлено ( в районе сильный шквалистый ветер , гроза) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста, ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста на предмет выявления повреждений от грозовых явлений. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 73 | 2013-09-25 19:35 | 2013-09-25 19:35 | Организационная причина: Повреждений на ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста не выявлено ( в районе наблюдалось прохождение грозового фронта, сильный порывистый ветер) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста на предмет выявления нарушений от грозовых проявлений. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-16, ТП Д79 | 612 | 2013-09-05 10:28 | 2013-09-06 | Организационная причина: В результате перенапряжения повреждение трансформатора 160кВАи в ТП-Д79. (Грозовые перенапряжения) Техническая причина: Внутреннее повреждение трансформатора в ТП Д 79 ( межвитковое замыкание) | 1.Установить разрядники на вводе 10кВТП Д 79 и на шинах 0,4кВ. | 2013-09-05 10:28 | 2013-09-05 11:21 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | П-Ф-4-618 от ВЛ-10-Ф-4 ПС 35/10 Фанагория | 396 | 2013-10-03 10:03 | 2013-10-03 15:26 | Организационная причина: Отсутствие централизованных поставок трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Техническая причина: Пробой изоляции с витковым замыканием трансформатора на КТП-Ф-4-618 | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015 г. поставки трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. | 2013-10-03 10:03 | 2013-10-03 15:26
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-СТ-9-452 ВЛ-10-СТ-9 ПС 110/10 Старотитаровская | 397 | 2013-10-03 10:52 | 2013-10-03 12:15 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания, в связи с недостаточностью финансирования Техническая причина: Разрушение нулевой жилы 0,4 кВ с выхода трансформатора | Выполнить внеплановый осмотр, выявленные замечания включить в план работ сетевого участка | 2013-10-03 10:52 | 2013-10-03 12:15
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-2 | 613 | 2013-09-06 04:27 | 2013-09-06 04:41 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Д2 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2013-09-06 04:27 | 2013-09-06 04:41 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ-7 ПС 35/10 Черноморская | 398 | 2013-10-03 13:19 | 2013-10-03 15:36 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования Техническая причина: Разрушение шлейфа фазы "А" на Р-КТП-ЧМ-7-181. Ускоренное старение материала провода, в связи с уносами с моря, солеными лиманами. | Выполнить внеплановый осмотр, выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-10-03 13:19 | 2013-10-03 15:36
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ-3 ПС 35/10 Черноморская | 399 | 2013-10-03 15:06 | 2013-10-03 16:41 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания, в связи с недостаточностью финансирования. Техническая причина: Обрыв шлейфа на Р-КТП-ЧМ-3-792. Дополнительные нагрузки на провод сильным дождем. | Выполнить внеплановый осмотр, выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-10-03 15:06 | 2013-10-03 16:41
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Ф. Д-2 | 618 | 2013-09-24 09:08 | 2013-09-24 21:50 | Организационная причина: Прохождение грозового фронта, шквальных порывов ветра, обильных осадков. Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2013-09-24 09:08 | 2013-09-24 21:50 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ-1 ПС 35/10 Черноморская | 623 | 2013-10-03 16:33 | 2013-10-03 18:22 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания, в связи с недостаточностью финансирования. Техническая причина: Обрыв шлейфа на Р-КТП-ЧМ-1-163. Ускоренное старение материала провода в связи с уносами с моря, соленных лиманов. | Выполнить внеплановый осмотр, выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-10-03 16:33 | 2013-10-03 18:22
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 624 | 2013-10-03 16:54 | 2013-10-03 19:43 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования. Техническая причина: Разрушение перемычки на Р-110 опора 236. Ускоренное старение провода в связи с уносами с моря и соленных лиманов. | Выполнить внеплановый осмотр, выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-10-03 16:54 | 2013-10-03 19:43
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Головинка" Ф. Г-7 | 619 | 2013-09-24 15:20 | 2013-09-24 16:20 | Организационная причина: Подъем уровня воды в водоемах из-за выпадания обильных осадков (смерчей). Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-24 15:20 | 2013-09-24 16:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Якорная Щель" Ф. Ящ-4 | 620 | 2013-09-24 15:20 | 2013-09-24 16:20 | Организационная причина: Шквальные порывы ветра. Обильные осадки из-за выпадания смерчей. Подъем уровня рек. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-24 15:20 | 2013-09-24 16:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Каменка" Ф. Км-4 | 195 | 2013-09-25 01:49 | 2013-09-25 05:38 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру Км-4 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода | 2013-09-25 01:49 | 2013-09-25 05:38 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Каменка" Ф. Км-5; ВЛ А495 - КРН-А495 | 196 | 2013-09-25 00:59 | 2013-09-25 17:15 | Организационная причина: Выведен повреждённый участок ВЛ-10 А495- КРН -А495 ( участок ВЛ абонентский) Техническая причина: | Направить письмо в адрес потребителя о произошедшем технологическом нарушении на ВЛ-10 А495- КРН -А495 . | 2013-09-25 00:59 | 2013-09-25 17:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-2 | 197 | 2013-09-24 21:59 | 2013-09-24 22:07 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-09-24 21:59 | 2013-09-24 22:07 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Каменка" Ф. Км-5 | 198 | 2013-09-24 15:55 | 2013-09-24 19:35 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе прохождение грозового фронта) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру Км-5 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода | 2013-09-24 15:55 | 2013-09-24 19:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-3; ВЛ А90 - А310 | 199 | 2013-09-21 16:18 | 2013-09-21 17:22 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролетах опор № 7- № 8 при выходе из зажима на ВЛ 10 кВ А310 - А90. Техническая причина: Пережог провода в результате КЗ ( тип провода АС-70) на ВЛ-10 А310-А90 в пролете опор № 7- №8. | Выполнить ремонт ВЛ-10кВ А90-А310 в пролетах опор № 7- № 8 | 2013-09-21 16:18 | 2013-09-21 17:22 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-2 | 200 | 2013-09-21 09:43 | 2013-09-21 09:53 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( прохождение грозового фронта) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода. | 2013-09-21 09:43 | 2013-09-21 09:53 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-2; ВЛ А401 - А402 | 201 | 2013-09-20 11:15 | 2013-09-20 18:00 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода ( эксплуатируется с 1978 г.)в пролетах опор 15-16 на участке ВЛ-10кВ А401-А402. Техническая причина: Пережог провода ( тип провода АС-70) на ВЛ-10 А401-А402 в пролетах опор № 15-№ 16. | Выполнить ремонт провода ВЛ-10кВ А401-А402 в пролетах опор №15-№ 16. | 2013-09-20 11:15 | 2013-09-20 18:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-3 | 202 | 2013-09-19 13:18 | 2013-09-19 13:29 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( прохождение грозового фронта) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-3 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода. | 2013-09-19 13:18 | 2013-09-19 13:29 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-16 | 203 | 2013-09-16 12:22 | 2013-09-16 13:50 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе прохождение грозового фронта) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-16 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода | 2013-09-16 12:22 | 2013-09-16 13:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-16 | 204 | 2013-09-10 22:44 | 2013-09-10 23:15 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-16 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода | 2013-09-10 22:44 | 2013-09-10 23:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-16 | 205 | 2013-09-05 16:20 | 2013-09-05 16:31 | Организационная причина: Причина отключения не установлена (прохождение грозового фронта) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-16 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода | 2013-09-05 16:20 | 2013-09-05 16:31 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-12 | 206 | 2013-09-05 02:26 | 2013-09-05 03:44 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-12 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обхода. | 2013-09-05 02:26 | 2013-09-05 03:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-16, ВЛ-10 А93 - А315 | 207 | 2013-09-05 01:40 | 2013-09-05 12:18 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на опоре № 12 при выходе из зажима наВЛ 10 кВ Пс16 - А93/А315. Техническая причина: Пережог шлейфа ( тип провода АС-70) на ВЛ-10 Пс16-А93/А315 на опоре № 12. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 12 ВЛ 10 кВ Пс16 - А93/А315. | 2013-09-05 01:40 | 2013-09-05 12:18 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Ф. Пс-9 | 208 | 2013-09-04 18:32 | 2013-09-04 19:11 | Организационная причина: Самовольное включение ТР-Т1 в ТПА-452 ( абонентское ТП),перекрытие на ПК-10 в РУ-10кВ ТП-А452(абонентское) перегорание плавкой вставки. Техническая причина: | Выдать предписание выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А452 ПС "Псоу" Пс-9. | 2013-09-04 18:32 | 2013-09-04 19:11 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Ф. Пс-9 | 209 | 2013-09-04 10:15 | 2013-09-04 14:55 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А452 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 из-за загрязнения,перегорание плавкой вставки | Дать предписание выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А452 ПС "Псоу" Пс-9. | 2013-09-04 10:15 | 2013-09-04 13:47 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-2 | 210 | 2013-09-04 10:15 | 2013-09-04 10:45 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-09-04 10:15 | 2013-09-04 10:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9 | 211 | 2013-09-04 10:15 | 2013-09-04 10:45 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-9 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-09-04 10:15 | 2013-09-04 10:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Ф. Д-2 | 621 | 2013-09-25 07:37 | 2013-09-25 11:20 | Организационная причина: Прохождение грозового фронта, обильные осадки. В результате подвижки грунта при выпадении обильных осадков , произошло падение дерева,произошел схлест проводов. на ВЛ-10кВ Д130-Д101 в пролёте опор № 9-№ 10. Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ, проходящих в устье реки после ее разлива и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2013-09-25 07:37 | 2013-09-25 11:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-16, ПК-10 ТП Д308 | 615 | 2013-09-14 19:47 | 2013-09-14 20:29 | Организационная причина: Перекрытие на ПК в абонентском ТП-Д308П. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр абонентских ТП на предмет установки стандартных ПК. | 2013-09-14 19:47 | 2013-09-14 20:29 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-5 | 614 | 2013-09-14 02:00 | 2013-09-14 03:26 | Организационная причина: Причина отключения не установлена ( в районе сильный дождь, грозовые проявления) Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-09-14 02:00 | 2013-09-14 03:26 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Ф. Д-15 | 616 | 2013-09-18 11:56 | 2013-09-18 13:17 | Организационная причина: Причина отключения не установлена (прохождение грозового фронта). Техническая причина: | Выполнить ввод в работу КРН Д279 после ремонта. | 2013-09-18 11:56 | 2013-09-18 13:17 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Ф. Д-15 | 617 | 2013-09-19 09:34 | 2013-09-19 11:16 | Организационная причина: Прохождение грозового фронта. Техническая причина: | Ввести в работу после ремонта Т-2 и запитать потребителей по нормальной схеме электроснабжения. | 2013-09-19 09:34 | 2013-09-19 11:16 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС 35/10 кВ "Елизаветинская", ВВ-10 кВ Т-2 | 86 | 2013-09-24 07:05 | 2013-09-24 07:26 | Организационная причина: Несвоевременная замена изношенного узла. Техническая причина: В следствии длительной эксплуатации, что привело к перекрытию на корпус ПС. | Начальнику КРЭС Швыреву А.А. в срок до 07.11.2013 провести внеочередной осмотр ПС-35/10 кВ " Елизаветинская". | 2013-09-24 07:05 | 2013-09-24 07:26 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 ПР-3 ПС 110 кВ Пролетарская | 212 | 2013-09-09 08:52 | 2013-09-09 12:30 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза Техническая причина: Падение веток деревьев на провода оп. № 4-50 - 4-51 с обрывом провода ВЛ 6 кВ "ПР-3". | Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ 6 кВ "ПР-3" в 2013 году. | 2013-09-09 08:52 | 2013-09-09 10:38 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-7 | 214 | 2013-10-04 09:16 | 2013-10-04 09:16 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Краснодарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер ЕЛ-8 | 87 | 2013-09-24 07:05 | 2013-09-24 16:15 | Организационная причина: Техническая причина: | Начальнику Краснодарского РЭС Швыреву А.А. подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови ТП-862п о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2013-09-24 07:05 | 2013-09-24 16:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс"; Ф. Д-19; КВЛ Д-19 - РП37 ПС "Дагомыс" ф. Д-16, КЛ Д20 - Д94 | 596 | 2013-09-27 10:38 | 2013-09-28 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КВЛ-10кВ РП37-ф.Д19(1985 г.) с межфазным замыканием и повреждением КВЛ-10кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с межфазным замыканием КВЛ-10кВ РП37-ф.Д19 (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ РП37-ф.Д19 | 2013-09-27 10:38 | 2013-09-28 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Ф. Д-8 ПС "Дагомыс" ф. Д-16, КЛ Д20 - Д94 | 597 | 2013-09-18 09:45 | 2013-09-18 13:27 | Организационная причина: В процессе работы КЛ-10кВ ф.Д8-ТП218 (с 1974 г.)произошло меж кристаллическое разрушения с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ ф.Д8-ТП218 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.Д8-ТП218 | 2013-09-18 09:45 | 2013-09-18 13:27 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская с отп. к ПС Октябрьская, Павловская, Западная | 554 | 2013-10-04 04:36 | 2013-10-04 04:36 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Крыловская - Атамановская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Найденовская-Салют с отп. к ПС Меклета, Туркино | 555 | 2013-10-04 07:18 | 2013-10-04 07:18 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Найденовская - Салют". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Найденовская-Салют с отп. к ПС Меклета, Туркино | 556 | 2013-10-04 15:20 | 2013-10-04 15:20 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Найденовская - Салют". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЕК 9 | 551 | 2013-10-02 05:33 | 2013-10-02 05:33 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЕК-9 на предмет выявления дефектов. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ З/С-5 | 251 | 2013-10-02 15:00 | 2013-10-02 16:59 | Организационная причина: Физический износ. Техническая причина: Причиной отключения ВЛ-10кВ ЗС-5 является обрыв провода марки ПС-25 в результате воздействия ветровых нагрузок во время дождя. | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ЗС-5 на предмет выявления дефектов. 2. Произвести замену провода ПС-25 в пролете опор №301-302 на провод марки АС-50. | 2013-10-02 15:00 | 2013-10-02 15:28 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | МВ-10кВ Т-2 от ПС 35/10кВ "Парковая" | 253 | 2013-10-02 19:07 | 2013-10-03 01:34 | Организационная причина: Старение изоляции опорного изолятора на фазе В и трансформатора тока на фазе "С" в ячейке МВ-10кВ П-3. Техническая причина: Осмотром обнаружено , что причиной отключения явилось междуфазное замыкание в высоковольтном отсеке ячейки МВ-10кВ П-3 в следствии пробоя опорного изолятора на фазе В и трансформатора тока на фазе "С". | 1.На ПС-35/10кВ "Парковая" заменить ТТ-10 фаза "С" в ячейке МВ-10кВ П-3. 2. На ПС-35/10кВ "Парковая" произвести высоковольтные испытания ячейки П-3. | 2013-10-02 19:07 | 2013-10-03 01:34 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-1 ПС 35/10 Запорожская | 625 | 2013-10-06 23:22 | 2013-10-07 16:25 | Организационная причина: Посторонним автотранспортом сбита электрическая опора №49 по ВЛ-10-ЗП-1. Техническая причина: Наезд автотранспортом на тело опоры № 49 по ВЛ-10-ЗП-1 | Направить в СМИ статью о недопущении нарушения охранных зон ВЛ выше 1000 В | 2013-10-06 23:22 | 2013-10-07 16:25
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Пп-3 | 61 | 2013-09-25 08:05 | 2013-09-25 13:30 | Организационная причина: Длительная эксплуатация (разрушения колпачка крепления изолятора) Техническая причина: В результате длительной эксплуатации (разрушения колпачка крепления изолятора) при порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №194 ВЛ-10 Пп-3, с последующим падением провода на траверсу опоры. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Пп-3 | 2013-09-25 08:05 | 2013-09-25 13:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Сочи - Сочинская ТЭС 1 цепь ВЛ 110 кВ СТЭС-Сочи 1 цепь. | 72 | 2013-09-25 19:14 | 2013-09-25 19:31 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра происходило междуфазное перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-110 кВ Сочи- СТЭС 1 цепь ( прохождение грозового фронта) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста ,на предмет выявления повреждений от грозовых проявлений. |  |  | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Псоу-Адлер ВЛ 110 кВ Псоу-Адлер | 75 | 2013-09-25 19:32 | 2013-09-25 19:59 | Организационная причина: Прохождение грозового фронта.ВЛ-110 кВ Псоу- Адлер отключилась в результате наброса сильным порывом ветра стороннего предмета на средний провод в пролете опор № 55 №-56 ,в результате чего произошло перегорание и обрыв провода марки AEROZ-251 , опустилась вниз натяжная гирлянда, шлейф на опоре № 55 коснулся траверсы с последующим электродуговым перекрытием на траверсу , в результате произошёл пережог шлейфа в целом месте . Техническая причина: ВЛ-110 кВ Псоу- Адлер отключилась в результате наброса сильным порывом ветра стороннего предмета на средний провод в пролете опор № 55 №-56 ,в результате чего произошло перегорание и обрыв провода марки AEROZ-251 , опустилась вниз натяжная гирлянда, шлейф на опоре № 55 коснулся траверсы с последующим электродуговым перекрытием на траверсу , в результате произошёл пережог шлейфа в целом месте . | Выполнить ремонт среднего провода в пролете опор № 55- № 56 на ВЛ-110 кВ Адлер- Псоу Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 55 ВЛ-110 кВ Адлер- Псоу |  |  | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Сочи" С-523; КЛ С-523 - РП52 ПС "Сочи" С-523; КЛ С-523 - РП52 | 452 | 2013-10-05 15:40 | 2013-10-05 16:00 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КЛ-6кВ С523-РП52 (с 1978 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. Техническая причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КЛ-6кВ С523-РП52(с 1978 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С523-РП52 | 2013-10-05 15:40 | 2013-10-05 16:00 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ. ф КЗ-1 | 126 | 2013-10-02 08:41 | 2013-10-02 17:00 | Организационная причина: Повреждение на ТП КЗ-1-135 потребителя, перекрытие в высоковольтном отсеке. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-02 08:41 | 2013-10-02 17:00 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.ВЗ-4 | 127 | 2013-10-03 02:22 | 2013-10-03 17:34 | Организационная причина: Техническая причина: по ВЛ-10кВ "ВЗ-4" на оп.№86 фаза "А" выплелась жилка провода, двухфазное к.з. с фазой "В". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "ВЗ-4" | 2013-10-03 02:22 | 2013-10-03 12:58 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Тбилисская-Центральная | 192 | 2013-09-04 08:30 | 2013-09-04 09:26 | Организационная причина: В пролете опор 262-263 падение дерева из-за пределов охранной зоны, схлест проводов Техническая причина: | 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5 | 2013-09-04 08:30 | 2013-09-04 09:26 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ф.КБ-5 от В-406 | 128 | 2013-10-05 17:01 | 2013-10-05 18:07 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие сильного дождя и ветра в в/о КТП "КБ-5-242" произошло повреждение опорных изоляторов ИО-10 . | Произвести техническое обслуживание КТП "КБ-5-242" | 2013-10-05 17:01 | 2013-10-05 18:07 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Тбилисская-Центральная | 194 | 2013-09-06 21:06 | 2013-09-06 21:06 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-14 | 2013-09-06 21:06 | 2013-09-06 21:06 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Тбилисская-Центральная | 195 | 2013-09-07 00:05 | 2013-09-07 00:05 | Организационная причина: Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5 | 2013-09-07 00:05 | 2013-09-07 00:05 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ТБ11 от ТП-ТБ11-107 до КР548 | 196 | 2013-09-05 14:50 | 2013-09-05 18:37 | Организационная причина: При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки ф.С оп.1-34 Техническая причина: | Восстановить вязку на оп.1-34 ф.С | 2013-09-05 14:50 | 2013-09-05 18:37 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Мацеста" М-432; КЛ Х73 - Х105 ПС "Мацеста" М-432; КЛ-6кВ ТПХ73-ТПХ105 | 275 | 2013-10-05 16:20 | 2013-10-08 16:45 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Рубеж" в охранной зоне КЛ-6кВ Х73-Х105 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Рубеж" в охранной зоне КЛ-6кВ Х73-Х105 произошло механическое повреждение кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х73-Х105 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Рубеж" по факту повреждения КЛ-6кВ Х73-Х105. | 2013-10-05 16:20 | 2013-10-05 16:45 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП А3-435 | 176 | 2013-10-06 13:00 | 2013-10-06 17:37 | Организационная причина: Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации. Техническая причина: Изменение структуры материала изоляции в трансформаторе ТМ-100/10 на КТП А3-435 в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр трансформаторов КТП с истекшим сроком эксплуатации в Анастасиевском СУ. | 2013-10-06 13:00 | 2013-10-06 17:37 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская, Ап-18 ВЛ-10 "Ап-18" | 252 | 2013-10-01 13:39 | 2013-10-01 17:10 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-01 13:39 | 2013-10-01 17:10 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Джемете, Дм-18 ВЛ-10 "Дм-18" | 253 | 2013-10-02 09:45 | 2013-10-02 15:29 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-18" после аварийного отключения. 2. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-02 09:45 | 2013-10-02 15:29 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Школьная, Шк-1 ВЛ-10 "Шк-1" | 254 | 2013-10-02 11:45 | 2013-10-02 13:00 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. 2. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-02 11:45 | 2013-10-02 13:00 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС Дивноморская ПС Геленджик, ВЛ Прасковеевка | 245 | 2013-10-02 15:55 | 2013-10-03 16:10 | Организационная причина: Техническая причина: Разрушение опорного изолятора в следствии перекрытия поверхностными разрядами по изоляционной части изолятора ИОС-10, покрытой глазурью, с последующим разрушени- ем цементной армирующей связки, через влагостойкое покрытие и перекрытие на землю . Загрязнение изоляции опорного изолятора ИОС-10 Т-2 морскими уносами с образованием грязе-солевой пленки. | Включить в состав работ по ТО-6 оборудования подстанций хоз.способом ЮЗЭС на 2014 год требование гл. 36.3 ПТЭ в части очистки изоляции распределительных устройств ОРУ и ЗРУ, с покрытием гидрофобной пастой. Провести техническое обслуживание оборудования в объеме ТО-6 ОРУ-110-10 Т-1 и Т-2 ПС "Дивноморская" в объёме состава работ по графику в октябре 2013г. Произвести внеплановые эксплуатационные испытания ШМ-10кВ и ШМ-35кВ Т-2 ПС "Дивноморская" | 2013-10-02 15:55 | 2013-10-02 15:55 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Джемете, Дм-18 ВЛ-10 "Дм-18" | 255 | 2013-10-02 16:45 | 2013-10-02 20:35 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-02 16:45 | 2013-10-02 20:35 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС Геленджик КЛ-6кВ ГК-17 | 256 | 2013-10-03 12:28 | 2013-10-03 16:48 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-03 12:28 | 2013-10-03 13:05 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Сукко ВЛ-10 "С-3" | 257 | 2013-10-04 02:40 | 2013-10-04 02:48 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. 2. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-04 02:40 | 2013-10-04 02:48 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская КЛ-10 Ап-3 ВЛ-10 Ап-16 | 258 | 2013-10-04 11:25 | 2013-10-04 18:37 | Организационная причина: 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Направить письмо директору стороней организации для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением кабельной линии и схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ "Ап-16" 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после проведения аварийно-восстановительных работ. 2. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2013-10-04 11:25 | 2013-10-04 13:32 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 "Ап-5" ПС 110 кВ Анапская | 259 | 2013-10-04 11:25 | 2013-10-04 12:39 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-04 11:25 | 2013-10-04 12:39 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Джигинская, Дг-8 ВЛ-10 "Дг-8" | 260 | 2013-10-05 02:10 | 2013-10-05 04:50 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. 2. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-05 02:10 | 2013-10-05 04:50 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-ЗП-9-572, ВЛ-10-ЗП-9 | 627 | 2013-10-08 13:23 | 2013-10-08 16:02 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования Техническая причина: Пробой электрической изоляции с витковым замыканием трансформатора на КТП-ЗП-9-572 | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015 г. замены трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет | 2013-10-08 13:23 | 2013-10-08 16:02
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 76 | 2013-09-24 16:15 | 2013-09-26 07:01 | Организационная причина: ВЛ 110 кВ отключена в ручную, из-за подтопления ПС 110 кВ Кепша. Отключена в ручную на КПГЭС и ПС Хоста, из-за подтопления ПС Кепша. В зоне Адлерского муниципального образования в результате выхода из берегов изменила русло река Кепша, что повлекло за собой подтопление подстанции 110/10 кВ Кепша. Для предотвращения возможного травмирования местных жителей и повреждения оборудования подстанция была обесточена, прекращена подача электроэнергии жителям п.Кепша. Силами филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети организованы работы по ликвидации последствий стихийного явления на подстанции, организована доставка дизельгенераторных установок для осуществления резервного электроснабжения потребителей п.Кепша. Техническая причина: | Организовать водоотведение воды с территории ПС 110/10 кВ Кепша , в том числе провести изменения русел водостока на прилегающей территории Произвести осмотр оборудования ПС 110/10 кВ Кепша для определения необходимого объема работ для подготовки оборудования ПС к включению. Произвести чистку оборудования КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Кепша от последствий затопления Произвести профиспытания оборудования КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Кепша и проверку работы РЗА, в том числе . испытав изоляцию кабелей вторичной коммутации, при неудовлетворительных результатах испытания организовать сушку оборудования КРУН тепловыми пушками. Организовать доставку мешков с песком для обваловки ПС по периметру | 2013-09-24 16:15 | 2013-09-24 18:50
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35кВ Моревская - Камышеватская | 221 | 2013-09-30 10:18 | 2013-09-30 19:00 | Организационная причина: Наличие дефектных изоляторов Техническая причина: Разрушение изоляционного материала из-за наличия микротрещин | При планировании ремонтов предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2013-09-30 10:18 | 2013-09-30 19:00
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка, АО-2 ВЛ-10кВ АО-2 | 262 | 2013-10-07 10:28 | 2013-10-07 11:00 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-07 10:28 | 2013-10-07 11:00 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 Староминская - Староминской Зерносовхоз 2 | 222 | 2013-09-27 11:23 | 2013-09-27 11:26 | Организационная причина: Не в полном объёме проведена чистка трассы ВЛ Техническая причина: | Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ-35 кВ "Староминская - Староминской зерносовхоз 2" | 2013-09-27 11:23 | 2013-09-27 11:26 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП КП-3-433 | 223 | 2013-09-16 13:37 | 2013-09-16 16:48 | Организационная причина: Не произведены измерения сопротивления изоляции при ТО. Техническая причина: В следствии попадания влаги произошло замыкание и соответственно разрушение проходного изолятора. | Произвести ТО КТП КП-3-433 с измерением сопротивления изоляции. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2013-09-16 13:37 | 2013-09-16 16:48
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 224 | 2013-09-29 14:03 | 2013-09-29 14:05 | Организационная причина: Отсутствие проверок электрической прочности фарфоровых изоляторов. Техническая причина: Наличие дефектных (негодных) изоляторов в гирляндах, что привело к пробою изоляции при возникновении грозовых перенапряжений. | Обеспечить проверку электрической прочности фарфоровых изоляторов на ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 2 цепь" в полном объёме Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор №231, 232, 233 ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 2 цепь" | 2013-09-29 14:03 | 2013-09-29 14:05 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ. ф НЛ-4 | 125 | 2013-10-01 22:10 | 2013-10-02 10:12 | Организационная причина: Причиной отключения ВЛ-10кВ "НЛ-4" явилось повреждение на ТП потребителя. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-01 22:10 | 2013-10-02 10:12 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК I" | 554 | 2013-10-04 07:01 | 2013-10-04 07:01 | Организационная причина: Ухудшение изоляционных характеристик, в результате сильного запыления изоляторов на опоре №73 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-АПК-1". Техническая причина: | Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 79 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-АПК-1". |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 кВ "Бриньковская" | 553 | 2013-10-03 17:05 | 2013-10-03 17:25 | Организационная причина: Техническая причина: Отключение МВ-35кВ "Бородинская" на ПС-35/10кВ "Бриньковская" произошло по причине ухудшения сопротивления изоляции токовых цепей и цепей управления МВ-35кВ "Бородинская", вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 45 лет) и попадания цепей управления в токовые цепи МВ-35кВ "Бородинская", что привело к срабатыванию токового электромагнита отключения МВ-35кВ "Бородинская" . | Произвести внеочередную проверку сопротивления изоляции токовых цепей и цепей управления аналогичной конструкции МВ-35кВ "Труд" на ПС-35/10кВ "Бриньковская". | 2013-10-03 17:05 | 2013-10-03 17:25 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Медведовская" | 555 | 2013-10-04 07:14 | 2013-10-04 07:14 | Организационная причина: В пролете опор №112-113 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" упало дерево из-вне охранной зоны ВЛ с перекрытием проводов. Техническая причина: | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на электрооборудование ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская". |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-ЗП-11-580, ВЛ-10-ЗП-11 | 628 | 2013-10-09 12:39 | 2013-10-09 17:00 | Организационная причина: Отсутствие централизованных поставок для замены трансформаторов, со сроком эксплуатации более 25 лет. Техническая причина: Пробой изоляции с витковым замыканием трансформатора на КТП-ЗП-11-580 | Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о внесении в инвестиционную программу 2014-2015 г. поставку трансформаторов для замены, со сроком эксплуатации более 25 лет. | 2013-10-09 12:39 | 2013-10-09 17:00 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-3 | 226 | 2013-09-17 10:08 | 2013-09-17 11:11 | Организационная причина: Не в полном объеме выполнено ТО ВЛ-10 кВ КМ-3 Техническая причина: Обрыв провода в следствии коррозии. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ КМ-3. | 2013-09-17 10:08 | 2013-09-17 11:11
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 Вышестеблиевская 220 – Старотитаровская | 16 | 2013-10-09 07:24 | 2013-10-09 07:24 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Вышестеблиевская 220-Старотитаровская.. |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Калининская - Роговская" | 556 | 2013-10-06 12:53 | 2013-10-06 12:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной тепловизионный контроль изоляции в пролетах опор № 160-163 ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская". |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗЕ-1 | 227 | 2013-09-26 10:52 | 2013-09-26 13:15 | Организационная причина: Не в полном объеме произведена ревизия контактных соединений при ТО. Техническая причина: Ослаблении контактных соединений подвижного контакта. | Произвести ревизию контактных соединений разъединителей на ВЛ-10кВ Зе-1. | 2013-09-26 10:52 | 2013-09-26 13:15
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 Вышестеблиевская 220 – Старотитаровская | 17 | 2013-10-09 14:21 | 2013-10-09 17:07 | Организационная причина: Изоляторы ЛК-70/110 имеют недостаточно высокие эксплуатационные характеристики для работы в районе с повышенной загрязняемостью ядохимикатами при обработке сельхозугоди. Техническая причина: Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, Ф."В" на опоре № 90 ВЛ-110-Вышестеблиевская 220 – Старотитаровская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Вышестеблиевская 220 – Старотитаровская. Усилить линейную изоляцию на опорах ВЛ-110-Вышестеблиевская 220 – Старотитаровскаяс полимерными изоляторами ЛК-70/110 на участке оп.№№ 39-44 изоляторами ПС-70Е.
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 кВ Старотитаровская | 18 | 2013-10-09 07:24 | 2013-10-09 17:07 | Организационная причина: Скрытый дефект изготовления реле времени РПВ-01. Техническая причина: Обрыв цепи реле времени АПВ СВ-110, типа РПВ-01. | Провести внеплановую проверку АПВ ВЛ-110 кВ, выполненных с применением реле времени РПВ-01. |  |  | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ванновское | 196 | 2013-09-25 11:40 | 2013-09-25 15:00 | Организационная причина: Отключение ВЛ-10 кВ в результате падения дерева расположенного за пределами охранной зоны. Техническая причина: | Восстановить оборванный провод | 2013-09-25 11:40 | 2013-09-25 15:00 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Ванновское ЛР-462 оп.№129-№130 | 196 | 2013-09-25 15:00 | 2013-09-25 17:50 | Организационная причина: Отключение ВЛ-10 кВ действием защит в результате падения дерева расположенного за пределами охранной зоны Техническая причина: | Восстановить оборванный провод | 2013-09-25 15:00 | 2013-09-25 17:50 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 З/С-3 | 250 | 2013-10-02 15:00 | 2013-10-02 15:08 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ЗС-3. 2. ВЛ-10кВ ЗС-3 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" произвести обезку деревьев в пролетах опор №5-66. | 2013-10-02 15:00 | 2013-10-02 15:08 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 З/С-7 | 552 | 2013-10-02 15:00 | 2013-10-02 15:00 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-9 при выявлении дефектов, устранить. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 З/С-9 | 252 | 2013-10-02 15:15 | 2013-10-02 17:39 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ЗС-9, при выявлении дефектов устранить. | 2013-10-02 15:15 | 2013-10-02 17:39 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 З/С-3 | 557 | 2013-10-02 15:15 | 2013-10-02 15:15 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-3, на предмет выявления дефектов. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 З/С-7 | 558 | 2013-10-02 17:34 | 2013-10-02 17:34 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-7 на предмет выявления дефектов. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ О-3 | 559 | 2013-10-09 19:58 | 2013-10-09 19:58 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ О-3 от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская", при выявлении дефектов наметить мероприятия по устранению нарушений. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ О-3 | 255 | 2013-10-09 22:00 | 2013-10-09 23:25 | Организационная причина: Техническая причина: На ВЛ-10кВ "О-3" осмотром обнаружено, что на ЛР №146 произошло разрушение изолятора и повреждение шлейфа. | 1.Произвести ревизию контактных соединений и замену шлейфов на ЛР-10кВ №146. | 2013-10-09 22:00 | 2013-10-09 23:25 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-9 | 230 | 2013-09-08 09:31 | 2013-09-08 10:10 | Организационная причина: Не проведёна ревизия контактных соединений при ТО РКТП Техническая причина: Перегорание спуска 10 кВ от Р-10 кВ из-за недостаточного контакта | Провести ТО Р-10 КТП Л-11-217 с проведением ревизии всех контактных соединений | 2013-09-08 09:31 | 2013-09-08 10:10
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 Парковая | 254 | 2013-10-09 11:07 | 2013-10-09 11:25 | Организационная причина: На крыше КРУН-10кВ перекрытие птицей (ворона) проходных изоляторов ячейки ТСН-10 Т-1. Техническая причина: | 1. Произвести изоляцию шин между ячейкой МВ-10кВ Т-1 и ТСН-10кВ Т-1 высоковольтной изоляционной лентой для шинопроводов на ПС-35/10кВ "Парковая". | 2013-10-09 11:07 | 2013-10-09 11:25 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС-110/35/6 кВ Мясокомбинат | 256 | 2013-10-05 17:20 | 2013-10-05 18:14 | Организационная причина: При вкатывании тележки Р-2СШ СМВ-6 в рабочее положение, произошел обрыв шторки и ее падение на шины Р-2СШ СМВ-6 и перекрытие изоляции 2 фаз. Повреждения оборудования не было. Техническая причина: | 1. На ПС-110/35/6кВ "Мясокомбинат" отремонтировать механизм закрывания шторок в ячейке СМВ-6кВ. 2. На ПС-110/35/6кВ "Мясокомбинат" произвести опробование работы шторок во всех ячейках КРУН-6кВ. | 2013-10-05 17:20 | 2013-10-05 18:14 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 Крыловская-Челбасская | 258 | 2013-10-10 08:16 | 2013-10-10 09:16 | Организационная причина: Оплавление провода в пролете опор №254-255 произошло в следствии самовольного производства работ спецтехникой сторонней организации ДСК "автобан" в охранной зоне ВЛ. Техническая причина: | 1. Уведомить руководство ДСК "автобан" о недопущении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с руководством филиала ОАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети. | 2013-10-10 08:16 | 2013-10-10 08:28 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Навагинская-Кабардинская | 78 | 2013-10-09 13:26 | 2013-10-09 13:26 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода участка ВЛ-110 кВ Навагинская- Кабардинская( навходящегося в зоне эксплуатационной ответственности Сочинских электрических сетей ) причина отключения не выявлена Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Навагинская- Кабардинская, особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 Вышестеблиевская 220 – Радуга – Джигинская | 19 | 2013-10-10 07:27 | 2013-10-10 07:27 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Вышестеблиевская 220-Радуга-Джигинская. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-ТМ-2-192 от ВЛ-10-ТМ-2 ПС35/10 Тамань | 629 | 2013-09-09 14:35 | 2013-09-09 15:32 | Организационная причина: Несоблюдение техн.обслуживания в связи с недостаточностью финансирования Техническая причина: нагрев выше нормы шпильки трансформатора вследствие нарушения контакта | Выполнить внеплановый осмотр, выявленные замечания включить в план сетевого участка. | 2013-09-09 14:35 | 2013-09-09 15:32
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Медведовская" | 557 | 2013-10-08 07:17 | 2013-10-08 07:17 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор № 260-300 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская". |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Темрюк-Курчанская-Коржевская-Ханьковская | 20 | 2013-10-11 07:27 | 2013-10-11 07:27 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Темрюк-Курчанская. |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.ВЗ-8 | 552 | 2013-10-03 02:17 | 2013-10-03 15:56 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие атмосферных перенапряжений произошел пробой опорного изолятора ф."А" на МВ-10кВ "ВЗ-8" с замыканием на землю, с последующим возникновением двухфазного короткого замыкания с ф."В". | Произвести внеочередные проф.испытания опорной изоляции 2 СШ-10кВ ПС-35/10кВ "Водозабор". | 2013-10-03 02:17 | 2013-10-03 15:56 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП КН-4-424 | 13 | 2013-10-07 21:00 | 2013-10-08 00:25 | Организационная причина: Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 50лет) нарушилась герметиность маслостойкой резины в ТМ на ПС "КН-4-424", произошла течь масла и внутривитковое замыкание. Техническая причина: Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 50лет) нарушилась герметиность маслостойкой резины в ТМ на ПС "КН-4-424", произошла течь масла и внутривитковое замыкание. | Произвести замену трансформатора ТМ-10 кВ в ТП КН-4-424 | 2013-10-07 21:00 | 2013-10-08 00:25
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-РД-3-918, ВЛ-10-РД-3 | 636 | 2013-10-12 10:14 | 2013-10-12 10:20 | Организационная причина: Несоблюдение техн.обслуживания вследствие отсутствия полного комплекта персонала и недостаточностью финансирования Техническая причина: Перегорание в/в предохранителя вследствии перекрытия по туману в/в отсека из-за потери герметичности вследствие старения оборудования. | Мастеру Старотитаровского СУ Занести ТП в план работ | 2013-10-12 10:14 | 2013-10-12 10:20
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-РД-3-918, ВЛ-10-РД-3 | 637 | 2013-10-12 10:32 | 2013-10-12 10:49 | Организационная причина: Несоблюдение техн.обслуживания по причине отсутствия финансирования и недоукомплектованности персоналом Техническая причина: Из-за старения материала перемычки произошло её перегорание | Мастеру Старотитаровского СУ занести ТП в перечень работ | 2013-10-12 10:32 | 2013-10-12 10:49
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-СТ-5 | 400 | 2013-10-12 10:00 | 2013-10-12 14:30 | Организационная причина: неизвестным лицом сделан наброс на шлейфы ТП СТ-5-307 Техническая причина: неизвестным лицом сделан наброс на шлейфы ТП СТ-5-307, из-за чего произошло перекрытие всех трех фаз. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10, внести в перечень работ Старотитаровского СУ | 2013-10-12 10:00 | 2013-10-12 14:30 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП РД-3-361 | 639 | 2013-10-12 14:41 | 2013-10-12 14:52 | Организационная причина: Несоблюдение техн.обслуживания вследствие отсутствия полного комплекта персонала и недостаточностью финансирования Техническая причина: Перегорание в/в предохранителя вследствии перекрытия по туману в/в отсека из-за потери герметичности вследствие старения оборудования | Мастеру Старотитаровского СУ Занести ТП в план работ | 2013-10-12 14:41 | 2013-10-12 14:52 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Ф. Пс-9; КЛ КРН А365/А75 - А365 ПС "Псоу" Ф. Пс-9; КЛ КРН А365/А75 - А365 КЛ-10кВ КРН-365/75-ТПА365 | 196 | 2013-10-10 12:42 | 2013-10-10 18:35 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Инжтрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ КРН-365/75-ТПА365 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Инжтрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ КРН-365/75-ТПА365 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ КРН365/75-ТПА365 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Инжтрансмонолит" по факту повреждения КЛ-10кВ КРН365/75-ТПА365. | 2013-10-10 12:42 | 2013-10-10 18:35 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 231 | 2013-10-10 07:11 | 2013-10-10 07:25 | Организационная причина: Наличие дефектных (негодных) изоляторов в гирлянде Техническая причина: Нарушение изоляции из-за изменения свойств материала в следствии длительной эксплуатации | Разработать график замены фарфоровых изоляторов установленных на ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 1 цепь" | 2013-10-10 07:11 | 2013-10-10 07:25 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Темрюк-Курчанская | 21 | 2013-10-11 13:43 | 2013-10-11 15:41 | Организационная причина: Изоляторы ЛК-70/110 имеют недостаточно высокие эксплуатационные характеристики для работы в районе с повышенной загрязняемостью солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов). Техническая причина: Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "С" на опоре № 62 ВЛ-110-Темрюк-Ханьковская. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Темрюк-Курчанская.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 РПН-5 | 197 | 2013-09-25 16:55 | 2013-09-25 19:44 | Организационная причина: Неустановленным автотранспортом порваны провода в пролете оп.5-1 -:- 5-2 Техническая причина: Обрыв проводов в пролете оп.5-1-:-5-2 | Восстановить оборванный провод | 2013-09-25 16:55 | 2013-09-25 19:44 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-1 | 215 | 2013-10-13 03:10 | 2013-10-13 03:10 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Кореновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 КЦ7 | 198 | 2013-09-27 13:08 | 2013-09-27 19:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Восстановить оборванный провод, вязки | 2013-09-27 13:08 | 2013-09-27 19:40 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | 20 | 2013-09-27 14:59 | 2013-09-27 14:59 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ТБ3 Тбилисская | 199 | 2013-09-27 13:52 | 2013-09-27 16:07 | Организационная причина: Падение дерева расположенного за пределами охранной зоны Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ | 2013-09-27 13:52 | 2013-09-27 16:07 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ГЦ11 Геймановская | 200 | 2013-09-27 14:09 | 2013-09-27 17:09 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ | 2013-09-27 14:09 | 2013-09-27 17:09 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Староминская - Ромашки | 232 | 2013-10-01 07:36 | 2013-10-01 07:36 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 СВ1 Северино | 201 | 2013-09-27 15:41 | 2013-09-27 16:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ | 2013-09-27 15:41 | 2013-09-27 16:30 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-5 | 233 | 2013-10-02 15:30 | 2013-10-02 17:05 | Организационная причина: Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание. Техническая причина: Повреждения траверсы в следствии коррозийного износа. | Произвести замену поврежденной траверсы ТМ-1 на ВЛ-10 кВ ПО-5. | 2013-10-02 15:30 | 2013-10-02 17:05
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д-7 | 234 | 2013-10-02 16:14 | 2013-10-02 18:26 | Организационная причина: Некачественное проведение ТО РКТП Д-7-574. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену повреждённого РКТП на Д-7-574. | 2013-10-02 16:14 | 2013-10-02 18:26
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д-9 | 236 | 2013-10-03 10:35 | 2013-10-03 11:04 | Организационная причина: Некачественное проведение ТО КТП. Техническая причина: В следствии попадания влаги произошло замыкание и соответственно разрушение проходного изолятора. | Произвести ТО КТП Д-9-773 с измерением сопротивления изоляции. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2013-10-03 10:35 | 2013-10-03 11:04 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Д-3 | 237 | 2013-10-03 11:30 | 2013-10-03 12:59 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания. Техническая причина: Обрыв провода в следствии механического повреждения. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Д-3. | 2013-10-03 11:30 | 2013-10-03 12:59
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Сукко МВ-10кВ С-3 ВЛ-10 "С-3" | 269 | 2013-10-11 08:22 | 2013-10-11 16:37 | Организационная причина: 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: 4.4, Внешнее механическое воздействие | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для установления владельца транспорта-виновника повреждения опоры и принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ "С-3"" 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-10-11 08:22 | 2013-10-11 16:37 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-6 | 239 | 2013-10-03 10:24 | 2013-10-03 10:46 | Организационная причина: Не качественное тех. обслуживания. Техническая причина: | Произвести наладку и регулировку РКТП СТ-6-920. | 2013-10-03 10:24 | 2013-10-03 10:46
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ЗР5 Заря | 202 | 2013-09-29 19:10 | 2013-09-29 20:14 | Организационная причина: разрушение изолятора ф.В Техническая причина: | Выполнить замену разрушенного тзолятора | 2013-09-29 19:10 | 2013-09-29 20:14 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.Б-1 | 130 | 2013-10-14 16:02 | 2013-10-14 16:09 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "Б-1" | 2013-10-14 16:02 | 2013-10-14 16:09 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТД-4 | 240 | 2013-10-01 13:10 | 2013-10-01 13:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ТД-4. Наметить мероприятия по результатам осмотра. | 2013-10-01 13:10 | 2013-10-01 13:26 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. "ДМ-1" ТП 35/10кВ "Димитрова | 129 | 2013-10-13 22:35 | 2013-10-14 14:58 | Организационная причина: Наездом А/М (гос. номер не установлен) сбита и не подлежит восстановлению КТП ДМ-1-485 и ж/б опора анкерная № 4/4 ВЛ10кВ ф."ДМ-1", обрыв и схлест проводов. Техническая причина: Наездом А/М (гос. номер не установлен) сбита и не подлежит восстановлению КТП ДМ-1-485 и ж/б опора анкерная № 4/4 ВЛ10кВ ф."ДМ-1", обрыв и схлест проводов. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2013-10-13 22:35 | 2013-10-14 14:58 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-2 | 241 | 2013-10-03 17:07 | 2013-10-03 20:09 | Организационная причина: Перекрытие линии упавшим деревом спиленным сторонним лицом, повредившую потребительскую ВЛ. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-03 17:07 | 2013-10-03 20:09 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-9 | 243 | 2013-10-13 19:10 | 2013-10-14 10:52 | Организационная причина: Повреждение потребительской опоры сторонним лицом. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-13 19:10 | 2013-10-13 20:00 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А-6 | 244 | 2013-10-05 02:46 | 2013-10-05 10:10 | Организационная причина: Некачественное проведение ТО КТП. Техническая причина: В следствии попадания влаги произошло замыкание и соответственно разрушение проходного изолятора. | Произвести ТО КТП А-6-199 с измерением сопротивления изоляции. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2013-10-05 02:46 | 2013-10-05 10:10 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Э6-452 | 245 | 2013-10-04 10:06 | 2013-10-04 11:02 | Организационная причина: Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание. Техническая причина: Перекос силового трансформатора. | Произвести замену ТМ 160/10/0,4 кВА от КТП Э-6-452 | 2013-10-04 10:06 | 2013-10-04 11:02
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10НС9 | 520 | 2013-10-12 02:04 | 2013-10-12 02:51 | Организационная причина: не своевременное проведение ТО ВЛ-10кВ Техническая причина: | провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ НС9 | 2013-10-12 02:04 | 2013-10-12 02:51 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ КНИИТИМ-13 | 13 | 2013-10-09 12:52 | 2013-10-09 15:45 | Организационная причина: 09.10.2013 в 12:35 на ДП ОДГ НРЭС поступило сообщение от ДЭМ ОВБ об обрыве провода на ВЛ-10кВ "КН-13" в пролете опор 3/3 - 3/4. (В связи с разрешенной плановой заявкой по ТО каналов связи и телемеханики направление НРЭС - КНИИТИМ - БИОФАБРИКА, связь с ПС-110кВ "КНИИТИМ" отсутствовала). 09.10.013 в 12:52 на ПС-110кВ "КНИИТИМ" персоналом ОВБ отключен МВ-10кВ "КН-13" Техническая причина: В результате не согласованного проведения разгрузочных работ сторонним транспортом а/м МАН ТОНАР в охранной зоне ВЛ-10кВ "КН-13" в момент опускания кузова и продвижения транспортного средства в перед произошел обрыв нижнего провода фаза "С" | Направить отношение в прав охранительные органы | 2013-10-09 12:52 | 2013-10-09 15:40 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Отрадненский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ СП-2 | 13 | 2013-10-14 05:31 | 2013-10-14 16:32 | Организационная причина: Воздействие посторонних лиц и орг. Техническая причина: Механическое разрушение | Направить отношение в правоохранительные органы | 2013-10-14 05:31 | 2013-10-14 07:37 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 П5 ПС "ПТФ" | 521 | 2013-10-12 08:51 | 2013-10-12 09:18 | Организационная причина: не своевременное проведение ТО ВЛ-10кВ Техническая причина: | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 П5 | 2013-10-12 08:51 | 2013-10-12 09:18 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-3- | 246 | 2013-10-04 14:35 | 2013-10-04 17:00 | Организационная причина: Не проведёна ревизия контактных соединений при ТО РКТП Техническая причина: Перегорание спуска 10 кВ от Р-10 кВ из-за недостаточного контакта | Провести ТО Р-10 КТП Ст-3-735 с проведением ревизии всех контактных соединений | 2013-10-04 14:35 | 2013-10-04 17:00
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-2 | 247 | 2013-10-03 12:18 | 2013-10-03 15:10 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ СТ-2. | 2013-10-03 12:18 | 2013-10-03 15:10
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 РС-3 ПС 35/10кВ "Рассвет" | 522 | 2013-10-12 10:00 | 2013-10-13 09:10 | Организационная причина: Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-РС3. Техническая причина: Орыв вязки на оп. № 96 ВЛ-10 РС-3 от ПС 35/10кВ "Рассве". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 РС3. | 2013-10-12 21:51 | 2013-10-13 09:10 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 КИ-11 ПС110/10"Кирова" | 523 | 2013-10-14 16:36 | 2013-10-14 18:22 | Организационная причина: не своевременное проведение ТО ВЛ-10кВ Техническая причина: КЗ ВЛ-10 КИ11 опора №25 вследствии обрыва вязки и схлеста фаз В и С | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 КИ 11 | 2013-10-14 16:36 | 2013-10-14 18:22 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Лг-6 | 248 | 2013-10-15 09:30 | 2013-10-15 16:45 | Организационная причина: Повреждение РКТП на потребительской КТП. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-15 09:30 | 2013-10-15 16:45 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | УР-2 | 249 | 2013-10-04 12:30 | 2013-10-04 14:32 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания Техническая причина: Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на РКТП УР-2-73 | 2013-10-04 12:30 | 2013-10-04 14:32
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9; КВЛ А111 - А378 ПС "Псоу" ф. Пс-9; КВЛ А111 - А378 ТПКВЛ-10 кВ А-111 - А-378 | 197 | 2013-10-10 22:00 | 2013-10-11 08:54 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КВЛ-10кВ ТП А-111 - А-378 (1985 г.) с межфазным замыканием и повреждением КВЛ-10кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с межфазным замыканием КВЛ-10кВ ТП А-111 - А-378 (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ ТП А-111 - А-378 | 2013-10-10 22:00 | 2013-10-11 08:54 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф. Р-4; КЛ РП92 - 598 ПС "Родниковая" ф. Р-4; КЛ РП92 - 598 КЛ-6 кВ РП92-598 | 453 | 2013-10-14 16:02 | 2013-10-14 16:44 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КЛ-6кВ (1990 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ. Техническая причина: Повреждение изоляции с межфазным замыканием КЛ-6кВ РП92-598 (марка КЛ АСБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП92-598 | 2013-10-14 16:02 | 2013-10-14 16:44 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПК-7 | 250 | 2013-10-16 13:34 | 2013-10-16 15:42 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено тех. обслуживание. Техническая причина: Излом подвижной колонки. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на РЛНД КТП ПК-7-819 | 2013-10-16 13:34 | 2013-10-16 15:42
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Сочи" Ф. С-305; КЛ 29 - 70 ПС "Сочи" Ф. С-305; КЛ 29 - 70 КЛ-6кВ 29-70 | 454 | 2013-10-15 17:10 | 2013-10-16 01:46 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Союзинтергаз" в охранной зоне КЛ-6кВ ТП29-70 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Союзинтергаз"в охранной зоне КЛ-6кВ ТП29-70 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП29-70 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Союзинтергаз" по факту повреждения КЛ-6кВ ТП92-70. | 2013-10-15 17:10 | 2013-10-16 01:46 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Адлер" Ф. А-313 ПС "Адлер" Ф. А-313 КЛ-10кВ ТПА85-ТПА180 | 198 | 2013-10-16 23:55 | 2013-10-17 05:30 | Организационная причина: Произошёл пробой изоляции в охранной зоне абонентской КЛ-10кВ ТПА85-ТПА180. Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-10-16 23:55 | 2013-10-17 05:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ПА3 от Р-470 | 185 | 2013-10-15 16:16 | 2013-10-15 18:50 | Организационная причина: Наезд на опору трактором Техническая причина: Разрушение стойки опоры | Замена опоры Подать заявление в ОВД г. Славянска-на-Кубани | 2013-10-15 16:16 | 2013-10-15 18:50
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Мацеста" Ф. М-432; РП14 Ф. Х495; КЛ Х414 - Х311 ПС "Мацеста" Ф. М-432; РП14 Ф. Х495; КЛ Х414 - Х311 КЛ-6кВ Х414-Х311 | 276 | 2013-10-14 23:45 | 2013-10-15 00:50 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Пром Строй Ресурс" в охранной зоне КЛ-6кВ Х414-Х311 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Пром Строй Ресурс" в охранной зоне КЛ-6кВ Х414-Х311 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х414-Х311 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Пром Строй Ресурс" по факту повреждения КЛ-6кВ Х414-Х311. | 2013-10-14 23:45 | 2013-10-15 00:50 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 35 кВ | Западная | 235 | 2013-10-01 10:20 | 2013-10-01 11:39 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35 "Отпайка Лесной порт - Западная" от ВЛ-35кВ "Новороссийская-Новоросметалл". | 2013-10-01 10:20 | 2013-10-01 10:35 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС Лесной порт | 266 | 2013-10-09 16:45 | 2013-10-09 17:26 | Организационная причина: Техническая причина: | В целях исключения повторения аналогичых инцидентов погашения ПС-35 "Западная", питающейся от ведомственной ПС "Лесной порт" обратиться в Новороссийское отделение Северо- Кавказкого управления федеральной службы по экологическому и атомному надзору "Ростхнадзор" для установлении причин отключения и принятия соответствующих мер. | 2013-10-09 16:45 | 2013-10-09 17:13 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-РД-3-918, ВЛ-10-РД-3 | 640 | 2013-10-19 10:24 | 2013-10-19 10:37 | Организационная причина: Несоблюдение техн.обслуживания вследствие отсутствия полного комплекта персонала и недостаточностью финансирования Техническая причина: Перегорание в/в предохранителя вследствии перекрытия по дождю в/в отсека из-за потери герметичности вследствие старения оборудования. | Мастеру Старотитаровского СУ Занести ТП в план работ | 2013-10-19 10:24 | 2013-10-19 10:37
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Т-6 от ПС 110/35/10 Темрюк | 401 | 2013-10-18 17:55 | 2013-10-18 17:55 | Организационная причина: Ветер, дождь Техническая причина: Ветер, дождь | Мастеру Темрюкского СУ выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Т-6 от ПС 110/35/10 Темрюк | 402 | 2013-10-19 08:46 | 2013-10-19 08:46 | Организационная причина: Ветер, дождь Техническая причина: ветер, дождь | Мастеру Старотитаровского СУ выполнить внеплановый осмотр |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-А-5, ПС 35/10 "Ахтанизовская" | 403 | 2013-10-19 15:14 | 2013-10-19 15:14 | Организационная причина: АПВ успешное , работа МТЗ Техническая причина: Ветер, дождь | Мастеру Фанагорийского СУ выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Т-6 от ПС 110/35/10 Темрюк | 404 | 2013-10-19 17:43 | 2013-10-19 17:43 | Организационная причина: Ветер, дождь, работа АПВ Техническая причина: Ветер, дождь | Мастеру Темрюкского СУ выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ГЛ-7 | 405 | 2013-10-19 18:07 | 2013-10-19 18:07 | Организационная причина: Ветер, дождь Техническая причина: Ветер, дождь | Потребителю выполнить выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС -110 кВ Джигинская | 267 | 2013-10-10 07:08 | 2013-10-10 07:08 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Мацеста" Ф. М-331; КЛ ф. М-331 - РП106 ПС "Мацеста" Ф. М-331; КЛ ф. М-331 - РП106 КЛ-6кВ М331-РП106 | 277 | 2013-10-07 07:35 | 2013-10-07 19:00 | Организационная причина: Производились земляные работы ДЭП "Мосты и тоннели" в охранной зоне абонентской КЛ-6кВ ТП399-ТП891,без предварительного согласования владельца КЛ. Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-10-07 07:35 | 2013-10-07 19:00 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. "КЗ-1" | 132 | 2013-10-18 11:30 | 2013-10-18 11:43 | Организационная причина: Причиной отключения ВЛ-10кВ "КЗ-1" явилось повреждение на ТП потребителя. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-18 11:30 | 2013-10-18 11:43 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ КИ-6 | 131 | 2013-10-19 22:40 | 2013-10-20 16:08 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие заноса веток из вне охранной зоны (дождь, ветер)произошел обрыв вязки провода ф."С" на оп.№3-25. | Произвести внеочередной осмотр по ВЛ-10кВ "ПД-9" | 2013-10-19 22:40 | 2013-10-20 16:08
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС 35 кВ Крыловская МВ 10 КР-10 | 251 | 2013-10-20 05:50 | 2013-10-20 10:48 | Организационная причина: Не произведены измерения сопротивления изоляции при ТО. Техническая причина: В следствии попадания влаги произошло замыкание и соответственно разрушение опорного изолятора. | Произвести ТО КТП КР-10-468 с измерением сопротивления изоляции. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2013-10-20 05:50 | 2013-10-20 10:48 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 КИ-1 ПС 110/10 "Кирова" земля на линии | 525 | 2013-10-17 13:20 | 2013-10-17 16:30 | Организационная причина: не своевременное проведение ТО ВЛ-10кВ Техническая причина: обрыв вязки ВЛ-10кВ КИ1 опора №200 попадание фазы В на траверзу опоры | провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КИ1 | 2013-10-17 13:20 | 2013-10-17 16:30 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НС9 -456 "П" | 526 | 2013-10-19 17:10 | 2013-10-19 17:22 | Организационная причина: не своевременная обрезка деревьев в охранной зоне ЛЭП выше 1000В Техническая причина: | провести внеплановый осмотр ВЛ-10 НС9 | 2013-10-19 17:10 | 2013-10-19 17:22 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-1 | 216 | 2013-10-19 11:24 | 2013-10-19 11:24 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ун-7 | 217 | 2013-10-19 14:32 | 2013-10-19 14:32 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-3 | 218 | 2013-10-19 17:21 | 2013-10-19 17:21 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Пл-3 | 219 | 2013-10-19 18:03 | 2013-10-19 18:03 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-2 | 220 | 2013-10-19 18:10 | 2013-10-19 18:10 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Во-7 | 221 | 2013-10-19 18:53 | 2013-10-19 18:53 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Мок-5 | 222 | 2013-10-19 20:25 | 2013-10-20 15:00 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-19 20:25 | 2013-10-20 15:00 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 На-3 | 223 | 2013-10-19 23:00 | 2013-10-19 23:00 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ад-3 | 224 | 2013-10-19 23:27 | 2013-10-19 23:27 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Т-8 | 225 | 2013-10-20 04:10 | 2013-10-20 04:10 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Т-3 | 226 | 2013-10-20 04:15 | 2013-10-20 04:15 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Лг-9- | 252 | 2013-10-19 20:56 | 2013-10-19 23:22 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-19 20:56 | 2013-10-19 23:22 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная"; ф.Ю-307 КЛ ф.Ю-307 - РП21 ПС "Южная"; ф.Ю-307 КЛ ф.Ю-307 - РП21 КЛ ф.Ю-307 - РП21 | 199 | 2013-10-19 23:20 | 2013-10-20 04:20 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ Ю307-РП21 (с 1978 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. Техническая причина: В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ Ю307-РП21(с 1978 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю307-РП21 | 2013-10-19 23:20 | 2013-10-20 04:20 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Кореновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ЭТ-5 п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 204 | 2013-10-02 11:48 | 2013-10-02 11:52 | Организационная причина: Без повреждения оборудования. Техническая причина: | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЭТ-5 | 2013-10-02 11:48 | 2013-10-02 11:52 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. "БР-2" | 133 | 2013-10-20 01:50 | 2013-10-20 11:54 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие длительного срока эксплуатации (более 47 лет) произошел пробой изоляции ИПУ-10/630. | Произвести техническое обслуживание КТП "БР-2-533" | 2013-10-20 01:50 | 2013-10-20 02:25 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ РП 1-5 | 257 | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-10 10:25 | Организационная причина: Причиной отключения явилось перекрытие веткой дерева находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №12/17-13/16 . Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ РП-1-5 на предмет нахождения в охранной зоне ВЛ веток деревьев, при выявлении веток деревьев наметить сроки по устранению нарушений. | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-10 10:25 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | вл-10 К-1 | 259 | 2013-10-10 12:40 | 2013-10-10 18:59 | Организационная причина: Техническая причина: Причиной обрыва вязки на ВЛ-10-кВ К-1 на опоре №91 являетя физический износ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв К-1 и определить места усиления вязок. | 2013-10-10 12:40 | 2013-10-10 18:59 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СЧ-5 | 253 | 2013-10-20 01:11 | 2013-10-20 09:43 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-20 01:11 | 2013-10-20 09:43 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КС-7 | 254 | 2013-10-20 09:15 | 2013-10-20 11:38 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено тех. обслуживание. Техническая причина: Старение изоляции. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ КС-7 | 2013-10-20 09:15 | 2013-10-20 11:38
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СЛ-3 | 255 | 2013-10-21 16:34 | 2013-10-21 18:00 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Сл-3. | 2013-10-21 16:34 | 2013-10-21 18:00
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Архипо-Осиповка, АО-3 ВЛ -10кВ АО-3 | 268 | 2013-10-18 13:57 | 2013-10-18 15:24 | Организационная причина: Падение ветки в пролет опор при спиле дерева сторонней организацией в районе ТП АО3-312. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ АО-3 после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-18 13:57 | 2013-10-18 15:24 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Анапская МВ-10кВ Ап-18 ВЛ-10 "Ап-18" | 270 | 2013-10-18 14:17 | 2013-10-18 16:18 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-18 14:17 | 2013-10-18 14:56 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Джигинская, Дг-9 ВЛ-10 "Дг-9" | 271 | 2013-10-19 11:10 | 2013-10-19 12:49 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-19 11:10 | 2013-10-19 12:49 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Джигинская, Дг-8 ВЛ-10 "Дг-8" | 272 | 2013-10-19 12:10 | 2013-10-19 12:52 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-19 12:10 | 2013-10-19 12:52 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Аэропорт, Ар-12 (ВЛ Ар-5) ВЛ-10 "Ар-5" | 273 | 2013-10-19 12:25 | 2013-10-19 12:46 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-19 12:25 | 2013-10-19 12:46 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Благовещенская, Бг-7 ВЛ-10 "Бг-7" | 274 | 2013-10-19 18:24 | 2013-10-19 18:49 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7"" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2013 году. | 2013-10-19 18:24 | 2013-10-19 18:49 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Солнечная, Сл-24 ВЛ-10 кВ Сл-24 | 243 | 2013-10-19 18:48 | 2013-10-19 23:16 | Организационная причина: Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. ветер. Техническая причина: Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв провода на опоре №16 | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 "Сл-24" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания в 2013 | 2013-10-19 18:48 | 2013-10-19 23:16 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-2 | 256 | 2013-10-21 11:44 | 2013-10-21 17:00 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на РЛНД КТП Ст-2-715 | 2013-10-21 11:44 | 2013-10-21 17:00
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ С 5 | 260 | 2013-10-14 11:10 | 2013-10-14 14:24 | Организационная причина: Наезд на опору №88 сельхозтехникой (трактор Т-150"). Техническая причина: На ВЛ-10кв "С-5" обнаружен наклон опоры №88 и срыв изоляторов фаз "В", "С". | 1.Произвести замену опоры №88 на ВЛ-10кВ "С-5" от ПС-35/10кВ "Садовая". | 2013-10-14 11:10 | 2013-10-14 11:35 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 Найденовская-Салют | 560 | 2013-10-14 05:39 | 2013-10-14 05:39 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Найденовская - Салют" с отпайкой к ПС-110/35/10кВ "Меклета". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НС-18-5 | 261 | 2013-10-15 15:15 | 2013-10-15 15:17 | Организационная причина: Техническая причина: 16.10.2013 при внеочередном обходе ВЛ-10кВ "НС-18-5" выявленны дефектные изоляторы на опорах №2/3, 2/4. | 1. На ВЛ-10кВ "НС-18-5" произвести замену дефектных изоляторов на опорах №2/3-2/4. | 2013-10-15 15:15 | 2013-10-15 15:17 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-6 | 262 | 2013-10-19 21:03 | 2013-10-19 21:08 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие веткой дерева находящегося в охранной зоне ВЛ проводов в пролете опор №4/1-4/2, что привело к междуфазному замыканию. Техническая причина: | Произвести обрезку ДКР в пролете опор 4/1-4/3, 3/10-3/11 на ВЛ-10кВ Р-6 от ПС-35/10кВ "Новорождественская". | 2013-10-19 21:03 | 2013-10-19 21:08 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ БГ-5 | 561 | 2013-10-20 01:05 | 2013-10-20 01:05 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" на предмет выявления дефектов, при обнаружении дефектов наметить сроки устранения. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Ан3-436 | 186 | 2013-10-19 15:13 | 2013-10-19 17:00 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания вследствие недостаточности финансирования. Техническая причина: Перегорание ПК-10 вследствие перекрытия по дождю высоковольтного отсека из-за отсутствия герметичности КТП. | Произвести техническое обслуживание КТП Ан3-436. | 2013-10-19 15:33 | 2013-10-19 17:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Котлома, Кт-3 ВЛ-10 "Кт-3" | 275 | 2013-10-20 21:58 | 2013-10-20 22:35 | Организационная причина: Техническая причина: Повреждение трансформатора в ТП-Кт3-45. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений КТП и произвести внеочередные замеры нагрузок , при необходимости выполнить перераспределение несимтричных нагрузок . | 2013-10-20 21:58 | 2013-10-20 22:35 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС Западная | 265 | 2013-10-08 13:50 | 2013-10-09 17:13 | Организационная причина: Техническая причина: Пробой изоляции части изоляторов ПСД-70ДМ в поддерживающей гирлянде верхней фазы "В" на опрое №10 ВЛ-35 кВ "Отпайка Лесной порт", 2 цепь" от ВЛ-35 "Новроссийск-Новороссметалл" Стойкое поврхностное загрязнение загрязнение стекла изоляторов в гирляндах ЛЭП, проходящей в промышлнной зоне, уносами металлургического предприятия ООО "Новоросметалл" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Отпайка Лесной порт, 2 цепь" При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра на участке с уносам от металлургического производства подготовить мероприятия рукводствуясь требованиями к браковке стеклянных изоляторов п 4.11.3. и 4.11.4 РД-34=20.504-94 Типойвой инструкции по эксплуатации. | 2013-10-08 13:50 | 2013-10-08 14:14 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Ф. Д-19; КВЛ Д-19 - РП37 ПС "Дагомыс" Ф. Д-19; КВЛ Д-19 - РП37 КВЛ Д-19 - РП37 | 597 | 2013-10-19 11:05 | 2013-10-19 12:05 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КВЛ-10кВ (1985 г.) с межфазным замыканием и повреждением КВЛ-10кВ Техническая причина: Повреждение изоляции с межфазным замыканием КВЛ-10кВ Д19-РП37 (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Д19-РП37 | 2013-10-19 11:05 | 2013-10-19 12:05 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Вл-3 | 227 | 2013-10-20 11:36 | 2013-10-20 11:36 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Сд-1 | 228 | 2013-10-20 11:43 | 2013-10-20 11:43 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ун-5 | 229 | 2013-10-22 04:13 | 2013-10-22 04:13 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ун-2 | 230 | 2013-10-22 04:13 | 2013-10-22 04:13 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ч5 | 187 | 2013-10-19 18:33 | 2013-10-19 21:19 | Организационная причина: Несвоевременная замена изношеных вязок на ВЛ-10-Ч5 в связи с недостаточным финансированием технического обслуживания распределительных сетей. Техническая причина: Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Ч5 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ч5 | 2013-10-19 18:33 | 2013-10-19 21:19 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НЩ-6 за р-688 | 257 | 2013-10-21 11:40 | 2013-10-21 14:37 | Организационная причина: При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Нщ-6 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина: | Произвести чистку трассы на ВЛ-10 кВ Нщ-6 в пролете опор №3/92-3/93. | 2013-10-21 11:40 | 2013-10-21 14:37
зона ответственности Армавирских ЭС | Отрадненский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Малотегинский -1 | 14 | 2013-10-17 18:50 | 2013-10-17 20:36 | Организационная причина: Неклассифицированные причины Техническая причина: В результате длительной эксплуатации произошло старение (иссыхание) колпачка изолятора с последующим его разрушением, что привело к срыву изолятора фазы "В" ВЛ-10кВ "МТ-1" на опоре № 3/25 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ и"МТ-1" по выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков и лиц ответственных за своевременное выполнение. | 2013-10-17 18:50 | 2013-10-17 20:36 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Б8-498 | 188 | 2013-10-19 17:15 | 2013-10-19 18:02 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания вследствие недостаточности финансирования Техническая причина: Перегорание ПК-10 вследствие перекрытия по дождю высоковольтного отсека из-за потери герметичности КТП. | Провести техническое обслуживание КТП Б8-498. | 2013-10-19 17:15 | 2013-10-19 18:02 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ПС | 35 кВ | ПС Ленинский Путь, Т-1 | 276 | 2013-10-22 06:10 | 2013-10-22 06:34 | Организационная причина: Техническая причина: Междуфазное перекрытие животным вводов 10кВ Ф"А" и Ф"В" Т-1 ПС -35кВ "Ленинский путь". | 1.Произвести внеочередное ТО по результатам проверки вводов и в случае необходимости заменить дефектные. 2. Провести послеаварийные проверки после КЗ при перекрытии животным вводов 10кВ Т-1 на ПС 35\10кВ "Ленинский путь" | 2013-10-22 06:10 | 2013-10-22 06:34 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Б2-710 | 189 | 2013-10-19 22:20 | 2013-10-20 00:29 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания вследствие недостаточности финансирования Техническая причина: Перегорание ПК-10 вследствие перекрытия по дождю высоковольтного отсека из-за отсутствия герметичности КТП. | Произвести техническое обслуживание КТП Б2-710 | 2013-10-19 22:20 | 2013-10-20 00:29 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Кавказский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС 35 кВ Темижбекская | 6 | 2013-10-18 11:34 | 2013-10-18 13:56 | Организационная причина: Атмосферное перенапряжение Техническая причина: В 12:50 при осмотре ТП Т-5-729 обнаружено разрушение разрядника РВС-10 ф.С | Мероприятия не намечались | 2013-10-18 11:34 | 2013-10-18 13:56 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП НС6-511 | 190 | 2013-10-20 12:09 | 2013-10-20 13:09 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания вследствие недостаточности финансирования Техническая причина: Перегорание ПК-10 вследствие перекрытия по дождю высоковольтного отсека из-за отсутствия герметичности КТП. | Произвести техническое обслуживание КТП НС6-511 | 2013-10-20 12:09 | 2013-10-20 13:09 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110 кВ Речная, СЭВ-110 от РЗА ВЛ-110 Забайкаловская | 21 | 2013-10-23 08:00 | 2013-10-23 08:00 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП АН7-449 | 191 | 2013-10-20 12:16 | 2013-10-20 13:36 | Организационная причина: Насоблюдение технического обслуживания вседствие недостаточности финансирования. Техническая причина: Перегорание ПК-10 вследствие перекрытия по дождю высоковольтного отсека из-за отсутствия герметичности КТП. | Произвести техническое обслуживание КТП АН7-449 | 2013-10-20 12:16 | 2013-10-20 13:36 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Б6-946. | 192 | 2013-10-20 12:34 | 2013-10-20 13:05 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания вследствие недостаточности финансирования. Техническая причина: Перегорание ПК-10 вследствие перекрытия высоковольтного отсека из-за отсутствия герметичности КТП. | Произвести техническое обслуживание КТП Б6-946 | 2013-10-20 12:34 | 2013-10-20 13:05 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Аэропорт, Ар-5 ВЛ-10кВ Ар-5 | 263 | 2013-10-07 17:00 | 2013-10-07 21:18 | Организационная причина: Техническая причина: Нарушение электрической изоляции | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и дефекты устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ по графику в 2013 году. Провести внеочередную сверку схемы ВЛ 10 кВ "Ар--5" с натурой в части проверки соответствия диспетчерских наименований КР-43, Р-42 и при необходимости внести изменения. | 2013-10-07 17:00 | 2013-10-07 18:11 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-ТМ-2-191 от ВЛ-10-ТМ-2 ПС35/10 Тамань | 648 | 2013-10-24 16:12 | 2013-10-24 18:57 | Организационная причина: Отсутствие централизованных поставок трансформаторов со сроком эксплуатации более 20 лет Техническая причина: межвидовое перекрытие обмотки трансформатора в связи с длительной эксплуатацией | Направить служебную записку в адрес ОАО Кубаньэнерго о внесении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. поставок трансформаторов со сроком эксплуатации более 20 лет. | 2013-10-24 16:12 | 2013-10-24 18:57 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-2 | 231 | 2013-10-24 13:56 | 2013-10-24 13:56 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ГЛ-5 от ПС 35/10 Голубицкая | 406 | 2013-10-25 11:10 | 2013-10-25 11:33 | Организационная причина: Техническая причина: | Направить письмо в ОАО "Темрюкрайгаз" о необходимости своевременного технического обслуживания потребительских ТП. | 2013-10-25 11:10 | 2013-10-25 11:33 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ПС | 35 кВ | ПС Ленинский Путь, Т-1 | 264 | 2013-10-25 05:59 | 2013-10-25 15:30 | Организационная причина: Отсутствие конструктивных возможности в холодное время года предотвращение доступа животных для обогрева на крышку бака трансформатора. Техническая причина: Перекрытие животным ввода Ф"С" 10кВ Т-1 на ПС "Ленинский путь". | Произвести послеаварийные ипытания Т-1 и ШМ-10 Т-1 ПС "Ленинский путь" Поготовить предложения по организации технических мерприятий, предотвращающих проникновения животных на бак трансформаторов и перекрытия вводов. | 2013-10-25 05:59 | 2013-10-25 06:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Т107-Т109 | 797 | 2013-10-04 00:17 | 2013-10-04 00:25 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра , произошло падение ветки на провода ВЛ-10 Т107-Т109 в пролёте опор № 9- № 10. Техническая причина: | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Т107-Т109. | 2013-10-04 00:17 | 2013-10-04 00:25 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-4 | 232 | 2013-10-26 12:12 | 2013-10-26 12:12 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Береговая, Бр-1 ВЛ-10кВ БР1 | 277 | 2013-10-21 12:18 | 2013-10-21 13:01 | Организационная причина: Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить во время проведения очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-10-21 12:18 | 2013-10-21 13:01 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Школьная, Шк-1 ВЛ-10 "Шк-1" | 278 | 2013-10-22 23:20 | 2013-10-22 23:25 | Организационная причина: Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-10-22 23:20 | 2013-10-22 23:25 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Джигинская, Дг-8 ВЛ-10 Дг-8 | 279 | 2013-10-23 13:01 | 2013-10-23 14:30 | Организационная причина: Внешнее воздействие. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. 2.Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-10-23 13:01 | 2013-10-23 14:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Адлер" Ф. А-313; КЛ А88 - А344 ПС "Адлер" Ф. А-313; КЛ А88 - А344 КЛ А88 - А344 | 200 | 2013-10-23 07:37 | 2013-10-23 14:00 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КЛ-10кВ (1990 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ ТПА88-ТПА344. Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-10-23 07:37 | 2013-10-23 14:00 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Краснодарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС НС-3 35/6 | 92 | 2013-10-25 23:50 | 2013-10-26 | Организационная причина: Повреждение на участке потребителя Техническая причина: | Начальнику КраснодарскогоРЭС Швыреву А.А. подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | 2013-10-25 23:50 | 2013-10-26 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Тахтамукайский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Термнефть 110/10 | 93 | 2013-10-21 13:50 | 2013-10-21 15:37 | Организационная причина: В результате некачественного плашечного зажима не была обеспечена надежность контакта. Техническая причина: В результате плохого контакта плашечного зажима произошел перегрев с оплавлением в месте контакта, что привело к обрыву шлейфа. | Начальнику Тахтамукайского РЭС Панешу К.К. организовать произведение внеочередного осмотра по всей длине ВЛ-10 ТМ-6 с тепловизионным обследованием контактных соединений. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. . | 2013-10-21 13:50 | 2013-10-21 15:37 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП 10/0,4 кВ КБ-5-242 | 134 | 2013-10-05 17:01 | 2013-10-05 21:43 | Организационная причина: В следствие проливного дождя и шквалистого ветра произошло перекрытие опорных изоляторов в в/в отсеке фазы "В" и "С" Техническая причина: В следствие проливного дождя и шквалистого ветра произошло перекрытие опорных изоляторов в в/в отсеке фазы "В" и "С" | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ "КБ-5-242". | 2013-10-05 17:01 | 2013-10-05 21:43 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Отрадненский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ПО-7 | 19 | 2013-10-22 16:50 | 2013-10-23 17:02 | Организационная причина: При осмотре ВЛ-10 кВ "ПО7" в с. Гусаровское ул. Красная выявлено, что в результате ДТП сбита анкерная опора 235/1 (излом двух стоек). Техническая причина: Внешнее механическое воздействие | Направить отношение в правоохранительные органы | 2013-10-22 16:50 | 2013-10-23 02:05 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Усть-Лабинский РЭС | ВЛ | 110 кВ | Кореновская-Выселки | 13 | 2013-10-15 13:50 | 2013-10-15 14:32 | Организационная причина: Причиной отключения СМВ- 110 кВ на ПС «Выселки», явилось падение спиленного сторонним лицом дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ (21 метр от крайнего провода), на провод ВЛ-110 кВ "Кореновская-Выселки" в пролете опор № 53-54. Техническая причина: | Провести осмотр ВЛ-110 кВ "Коренвская-Выселки" в пролетах опор 52-62 на предмет наличия подпиленных деревьев. Проинформировать главу местного сельского поселения о противоправных действиях на его территории. Подать объявления в местные информационные источники информацию о не допустимости самовольной вырубки деревьев в близи линий электропередач. | 2013-10-15 13:50 | 2013-10-15 14:13 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Краснодарский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС Елизаветинская | 94 | 2013-10-02 19:10 | 2013-10-02 20:28 | Организационная причина: В результате порыва ветре произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В". Техническая причина: Короткое замыкание между фазами "А" и "В", в результате чего отработали ПК-10. | Начальнику Краснодарского РЭС Швыреву А.А. произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-8/864. | 2013-10-02 19:10 | 2013-10-02 20:28 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Витаминкомбинат - Лорис | 541 | 2013-10-17 07:34 | 2013-10-17 07:34 | Организационная причина: Техническая причина: В результате заводского дефекта, произошло ухудшение электрической изоляции полимерного изолятора на опоре №59 фаза "В", которое привело к его повреждению и пробою. | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 Витаминкомбинат - Лорис. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная | 540 | 2013-10-10 10:32 | 2013-10-31 17:52 | Организационная причина: В результате аварийного столкновения на автодороге двух автомобилей произошел наезд на опору ВЛ-110 кВ и ее повреждение. Техническая причина: Механические повреждения опоры привели к снижению ее механической прочности и невозможности выполнять свои функции. | Начальнику СЛЭП организовать работы по замене опоры № 38 ВЛ-110 кВ "Яблоновская - Набережная". Начальнику СЛЭП в районе опоры № 38 установить отбойные тумбы (ограждения), предотвращающие наезд автотранспорта на опору ВЛ-110 кВ | 2013-10-10 10:32 | 2013-10-10 10:32
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ "Брюховецкая - Большой Бейсуг" | 559 | 2013-10-29 09:46 | 2013-10-29 09:46 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Брюховецкая-Большой Бейсуг". |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 кВ "Старовеличковская" | 558 | 2013-10-28 03:40 | 2013-10-28 06:00 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие длительного срока эксплуатации в течение 41 года, произошло ухудшение сопротивления изоляции ТТ-10кВ ф."С" с возникновением однофазного КЗ "на землю" (за зоной действия Диф.защиты Т-1: нижняя губка ТТ-10кВ ф."С"), с последующим переходом в двухфазное КЗ ф."С", и "В" и распространением КЗ в зону действия Диф.защиты Т-1 (между ТТ-10кВ Т-1 и проходными изоляторами шинного моста 10кВ Т-1), что привело к срабатыванию МТЗ-10кВ Т-1 и Диф.защиты Т-1, с последующим включением КЗ-35кВ Т-1 и отключением ОД-35кВ Т-1. | Произвести внеочередную проверку РЗА защиты Т-1 на ПС-35/10кВ "Старовеличковская". Произвести внеочередные испытания изоляции ячейки ввода 10кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Старовеличковская". | 2013-10-28 03:40 | 2013-10-28 06:00 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС 35/10 кВ "Победа" | 560 | 2013-10-30 00:06 | 2013-10-30 12:35 | Организационная причина: Перекрытие куницей ф. "А" и "В" на шинном мосту 10кВ между ячейкой МВ-10кВ Т-1 и Т-1 на ПС-35/10кв "Победа". Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ПС-35/10кВ "Победа". | 2013-10-30 00:06 | 2013-10-30 01:30 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ДР9 после ЛР68 п/ст 35/6 кВ "Дружба" | 205 | 2013-10-10 14:21 | 2013-10-10 18:14 | Организационная причина: Посторонним транспортом совершен наезд на опору № 13-23 ВЛ-6 кВ ДР-9. Техническая причина: | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ДР-9. 2. Заменить поврежденную опору № 13-23 на ВЛ-6 кВ ДР-9, устранить схлёст проводов . 3. Подготовить сообщение в ГИБДД о повреждении на линии и отыскании лица, совершившего наезд на опору линии, (личность нарушителя установлена работниками ГИБДД). | 2013-10-10 14:31 | 2013-10-10 18:14
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НВ-7 "Ново-Владимировская" п/ст 35/10 кВ "Нововладимировская" | 206 | 2013-10-18 14:50 | 2013-10-18 19:07 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на оп. № 1-2 ф.В и схлёст проводов. Обрыв вязки произошел из-за массового скопления и резкого взлета птиц. Техническая причина: Обрыв вязки произошел из-за массового скопления и резкого взлета птиц. | 1. Про извести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НВ-7 1.Восстановить оборванную вязку провода ф.В на ВЛ-10 кВ НВ-7, прозвести осмотр остальных вязок. | 2013-10-18 14:50 | 2013-10-18 19:07 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 БЦ10 п/ст 110/10 кВ "Бузиновская-центральная" | 207 | 2013-10-19 16:10 | 2013-10-19 19:10 | Организационная причина: Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой изолятора марки ШФ-20 на оп.№ 1-1. Техническая причина: Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов марки АС-70 в пролете опор №№ 1-1--1-2. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ БЦ-10. 2. Заменить изолятор ф.В на опоре № 1-1 , устранить схлёст проводов в пролете опор №№ 1-1--1-2. | 2013-10-19 16:10 | 2013-10-19 19:10 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Новомышастовская - Старонижестеблиевская | 22 | 2013-10-28 09:15 | 2013-10-28 16:12 | Организационная причина: Изолятор ЛК-70/110 имеет недостаточные высокие эксплуатационые характеристики для работы в районе с повышенной загрязненностью ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. Техническая причина: Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110 фаза "В" на опоре№ 63 ВЛ - 110 - Новомышастовская - Старонижестеблиевская | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 - Новомышастовская - Старонижестеблиевская | 2013-10-28 09:15 | 2013-10-28 16:12
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ У-9 | 263 | 2013-10-21 09:28 | 2013-10-21 11:33 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие в в/в отсеке ТП-У9-268, что привело к замыканию на землю. Техническая причина: | Выполнить техническое обслуживание ТП У-9-268 от ПС-35/10кВ "Успенская". | 2013-10-21 09:28 | 2013-10-21 11:33 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БГ-5 | 562 | 2013-10-21 09:51 | 2013-10-21 09:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 К-104 | 264 | 2013-10-23 19:05 | 2013-10-23 19:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-104 от ПС-220кВ Крыловская. | 2013-10-23 19:05 | 2013-10-23 19:51 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БГ-5 | 265 | 2013-10-24 09:38 | 2013-10-24 09:52 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие проводов птицами. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина". | 2013-10-24 09:38 | 2013-10-24 09:52 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЕК 1 | 267 | 2013-10-26 09:45 | 2013-10-26 13:42 | Организационная причина: Причиной явился обрыв шлейфа на Р-10 ЕК-1-228, в результате физического износа. Техническая причина: Обрыв шлейфа на Р-10 ЕК-1-228. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЕК-1 от ПС-35/10кВ "Екатериновская". | 2013-10-26 09:45 | 2013-10-26 13:42 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ К-3 | 269 | 2013-10-28 05:04 | 2013-10-28 07:35 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие птицей на опоре №5/17. Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Кулешовка". | 2013-10-28 05:04 | 2013-10-28 07:35 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НС 1 | 270 | 2013-10-29 09:31 | 2013-10-29 16:21 | Организационная причина: Причиной явилось падение дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ, в результате чего произошел обрыв проводов в пролете опор №191-193. Техническая причина: Обрыв проводов в пролете опор №191-193. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НС-1 от ПС-35/10кВ "Новосергиевская". | 2013-10-29 09:31 | 2013-10-29 16:21 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Е-1 | 271 | 2013-10-31 07:43 | 2013-10-31 12:54 | Организационная причина: Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №71. Техническая причина: Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №71. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Е-1 от ПС-35/10кВ "Е-1". | 2013-10-31 07:43 | 2013-10-31 12:54
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-СТ-7-421 ВЛ-10-СТ-7 ПС 110/10 Старотитаровская | 630 | 2013-10-31 10:28 | 2013-10-31 11:40 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования Техническая причина: Нарушение электрического контакта в следствии атмосферных воздействий в виде густого тумана. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-7, выявленные мероприятия включить в план сетевого участка | 2013-10-31 10:28 | 2013-10-31 11:40
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-11 ПС 35/10 Запорожская | 407 | 2013-10-31 15:09 | 2013-10-31 17:59 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания в связи с недостаточностью финансирования. Техническая причина: Из-за старения материала шлейфа произошло её перегорание. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-11, выявленные замечания включить в план сетевого участка | 2013-10-31 15:09 | 2013-10-31 17:59
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗТП- НС6-796. | 195 | 2013-10-30 10:44 | 2013-10-30 11:19 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания вследствие недостаточности финансирования Техническая причина: Перегорание ПК-10 вследствии попадания вследствии старения оборудования | Произвести техническое обслуживание ЗТП НС6-796 | 2013-10-30 10:44 | 2013-10-30 11:19 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Б1-114. | 196 | 2013-10-30 16:07 | 2013-10-30 16:41 | Организационная причина: Несоблюдение технического обслуживания вследствие недостаточности финансирования Техническая причина: Перекрытие и перегорание ПК-10 вследствии попадания в высоковольтный отсек КТП птицы из-за потери герметичности вследствии старения оборудования | Мастеру Бараниковского СУ занести ТП в план работ | 2013-10-30 16:07 | 2013-10-30 16:41 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС Раевская-35 ВЛ 6кВ Ра-9 | 282 | 2013-10-29 18:57 | 2013-10-29 19:25 | Организационная причина: Повреждение в потребительском ТП Ра-9-313 Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-29 18:57 | 2013-10-29 19:25 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НС15 | 528 | 2013-10-31 22:00 | 2013-11-01 10:08 | Организационная причина: не свевременное выявление и замена неисправных разрядников вследствии недостаточного финансирования служб распредсетей Техническая причина: нарушение изоляции разрядника фазы В ВЛ-10кВ на КТП НС9-308 | провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ НС-9 | 2013-10-31 22:10 | 2013-11-01 10:08 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10 Красноармейская | 23 | 2013-10-23 10:44 | 2013-10-23 17:53 | Организационная причина: Повреждение изоляции грызунами контрольного кабеля вторичных цепей между понелью ТН-110 2СШ-110 и панелью защит ВЛ 110 ПТФ в ОПУ Техническая причина: Обнаружено повреждение грызунами контрольного кабеля вторичных цепей между понелью ТН-110 2СШ-110 и панелью защит ВЛ 110 ПТФ в ОПУ. РУ-Работа АПВ, 3 РУ неисправность цепей ДЗШ, УРОВ ДЗШ, ТН-110, РУ- 1 зона Дистансионной защиты. | Провести внеочередную дератизацию территории и помещений ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 2013-10-23 10:44 | 2013-10-23 10:44 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БГ-3 | 553 | 2013-10-21 09:51 | 2013-10-21 09:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ В-1 | 266 | 2013-10-25 17:45 | 2013-10-25 18:02 | Организационная причина: Причиной явилось падение дерева на провода в пролете опор 5/4-5/5 спиленного посторонним лицом. Техническая причина: | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ В-1 от ПС-35/10кВ "Вымпел" | 2013-10-25 17:45 | 2013-10-25 18:02 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35 кВ Слюсаревская | 259 | 2013-10-07 21:27 | 2013-10-14 14:51 | Организационная причина: Техническая причина: Пробой изоляции с замыканием на "землю". | При планировании ремонтов предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2013-10-07 21:30 | 2013-10-07 22:36 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 Вл-3 | 233 | 2013-10-24 05:01 | 2013-10-24 05:01 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/10 Кирова | 24 | 2013-10-23 19:30 | 2013-10-23 20:55 | Организационная причина: Несвоевременная замена контрольного кабеля токовых цепей СМВ-110 с истекшим сроком эксплуатации Техническая причина: Обрыв цепи контрольного кабеля токовых цепей СМВ-110. | Провести внеочередные осмотры контрольных кабелей с истекшим сроком эксплуатации на ПС 110 кВ со вскрытием кабельных каналов. | 2013-10-23 19:30 | 2013-10-23 19:30 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Тверская-Куринская | 63 | 2013-10-19 12:50 | 2013-10-21 20:29 | Организационная причина: Длительная эксплуатация Техническая причина: В результате снижения сопротивления изоляции (длительная эксплуатация) произошел пробой гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 35 ВЛ-110 Тверская - Куринская. | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" оп №35 Тверская-Куринская | 2013-10-19 12:50 | 2013-10-19 12:50 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП | 6 кВ | ПС "Верещагинская" Ф. В-13; ТП 271 | 455 | 2013-10-11 21:45 | 2013-10-11 22:20 | Организационная причина: Попадание на шины 6 кВ в камере ВН Т-1 мелкого грызуна Техническая причина: Перекрытие опорной изоляции в камере ВН Т-1 в ТП-271, повреждение 3-х ПК-6 в отсеке ВН Т-1. | Выявить место проникновения мелкого грызуна в камеру ВН Т-1. Устранить возможность проникновения. | 2013-10-11 21:45 | 2013-10-11 22:20 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП СК-5-366 | 649 | 2013-11-02 10:15 | 2013-11-02 14:45 | Организационная причина: из-за неукомплектованности персоналом. отсутствием технического обслуживания из-за недостаточности финансирования Техническая причина: Из-за чрезмерного термического нагрева , плохого контакта на шпильке трансформатора произошло ее перегорание. | Мастеру Темрюкского СУ занести ТП в план работы СУ. | 2013-11-02 10:15 | 2013-11-02 14:45 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП СТ-9-752 ВЛ-10-СТ-9 ПС 110/10 Старотитаровсвкая | 651 | 2013-11-02 16:36 | 2013-11-02 17:47 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектного предохранителя ПК-10 на ТП-СТ-9-752. Техническая причина: Перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 на ТП-СТ-9-752. | Выполнить внеплановый осмотр КТП на ВЛ-10-СТ9. | 2013-11-02 16:36 | 2013-11-02 17:47
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 СК-7 | 408 | 2013-11-03 10:01 | 2013-11-03 10:01 | Организационная причина: Недостатки эксплуатации - провисание провода. Техническая причина: Межфазное перекрытие при тумане. | Мастеру Темрюкского СУ выполнить внеочередной осмотр ВЛ. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Шепси" ф.Ш-3; КЛ Ш-3 - РП29 | 798 | 2013-10-22 19:54 | 2013-10-22 22:30 | Организационная причина: В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1972 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ш-3 - РП29 Техническая причина: Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ш-3 - РП29 | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке Ш-3 - РП29 | 2013-10-22 19:54 | 2013-10-22 22:30 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ШКР-5 | 261 | 2013-10-28 09:43 | 2013-10-28 14:11 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания. Техническая причина: Обрыв провода в следствии механического повреждения. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ ШКР-5 | 2013-10-28 09:43 | 2013-10-28 14:11 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф."Н-6" КТП 10/0,4 кВ "Н-6-494" | 135 | 2013-10-31 13:12 | 2013-10-31 13:37 | Организационная причина: Причиной отключения ВЛ-10кВ "Н-6" явилось повреждение на ТП потребителя. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-31 13:12 | 2013-10-31 13:37
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ш-5 | 262 | 2013-10-20 09:02 | 2013-10-20 12:19 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания. Техническая причина: Обрыв провода в следствии механического повреждения. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Ш-5 | 2013-10-20 09:02 | 2013-10-20 12:19
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая | 263 | 2013-10-19 07:50 | 2013-10-19 07:50 | Организационная причина: Некачественное проведение осмотров. Техническая причина: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при порыве ветра между проводом ф. "А" и грозозащитным тросом из-за провиса грозозащитного троса. | Произвести перетяжку грозозащитного троса в пролете опор №79-80 ВЛ-110 кВ "Кисляковская - Крыловская" Принять меры к повышению качества проводимых осмотров |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская | 264 | 2013-10-16 13:19 | 2013-10-16 20:57 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-6 | 265 | 2013-10-29 11:00 | 2013-10-29 12:37 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-29 11:00 | 2013-10-29 12:37
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Мацеста" Ф. М-430; КЛ РП82 - Х401 ПС "Мацеста" Ф. М-430; КЛ РП82 - Х401 КЛ РП82 - Х401 | 278 | 2013-10-31 16:50 | 2013-11-01 14:15 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл заплывающий пробой изоляции КЛ-6кВ (1990 г.) с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ РП82-ТП401 Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии 6кВ РП82-ТП401 и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-10-31 16:50 | 2013-11-01 14:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10кВ А237- А13 от ф.Ю-426 ПС 110/10 кВ "Южная | 201 | 2013-11-02 12:40 | 2013-11-02 23:21 | Организационная причина: Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТПА237-ТПА13 (с 1974 г.) произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазным замыканием КЛ-10кВ ТПА237-ТПА13 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х150) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА237-ТПА13 | 2013-11-02 12:40 | 2013-11-02 23:21 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф-3 | 268 | 2013-10-27 15:50 | 2013-10-27 19:39 | Организационная причина: Причиной явилось разрушение изоляторов, обрыв провода опора №1/21 в результате стороннего воздействия (выстрел из оружия). Техническая причина: Причиной явилось разрушение изоляторов, обрыв провода опора №1/21 в результате стороннего воздействия (выстрел из оружия). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая". | 2013-10-27 15:50 | 2013-10-27 19:39 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 Шохры | 273 | 2013-11-02 06:52 | 2013-11-02 16:27 | Организационная причина: Попадание животного (куница) на крышку трансформатора Т-1. Техническая причина: Технической причиной отключения явилось на Т-1 35кВ однофазное короткое замыкание животным (куницей) между вводом 10кВ фазы "С" и выхлопной трубой и образовавшееся отверстие в выхлопной трубе (5мм) в результате чего произошло вытекание масла и работа газовой защиты трансформатора.. | 1. Осмотреть ограждение подстанции 35/10кВ "Шохры" на целостность ограждения, через которые возможно проникновение животных ,при выявлении устранить данные дефекты. | 2013-11-02 06:52 | 2013-11-02 07:32 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | КЛ | 6 кВ | ПС-110/35/6кВ "Мясокомбинат" | 272 | 2013-10-30 17:07 | 2013-11-01 15:23 | Организационная причина: Повреждение потребительского кабеля. Техническая причина: | 1. Произвести высоковольтные испытания ячейки МВ-6кВ "МК-4" на ПС-110/35/6кВ "Мясокомбинат". | 2013-10-30 17:07 | 2013-10-30 17:27 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу"; ф. Пс-9 | 211 | 2013-10-02 22:00 | 2013-10-02 22:04 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-9 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-10-02 22:00 | 2013-10-02 22:04 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-2 | 212 | 2013-10-03 16:00 | 2013-10-03 16:09 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-10-03 16:00 | 2013-10-03 16:09 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-2 | 213 | 2013-10-04 00:21 | 2013-10-04 01:50 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-10-04 00:21 | 2013-10-04 01:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-16; ПК-10 А297 А297 | 214 | 2013-10-04 02:38 | 2013-10-04 08:40 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация техническое обслуживания ТП-А297 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП-А297 | выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А297 . | 2013-10-04 02:38 | 2013-10-04 08:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф. Пс-9 | 215 | 2013-10-10 04:37 | 2013-10-10 04:38 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-9 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-10-10 04:37 | 2013-10-10 04:38 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-9; ТП А467 ВЛ-10кВ ТП А-338 - А378/А467/Ф65/А388/А244 | 216 | 2013-10-10 05:23 | 2013-10-10 09:37 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ТП А-338 - А378/А467/Ф65/А388/А244 при выходе из зажима проходного изолятора ТП-А467 Техническая причина: Пережог шлейфа ( тип провода АС-70) от проходного изолятора ТП-А467 | Выполнить ремонт шлейфа от проходного изолятора ТП-А467 | 2013-10-10 05:23 | 2013-10-10 09:37 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Псоу" Пс-2; ТП А289 ТП А289 | 217 | 2013-10-10 10:42 | 2013-10-10 13:50 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А289 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП-А289 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А289 ПС "Псоу" Пс-2 | 2013-10-10 10:42 | 2013-10-10 13:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 220/110/10 кВ Псоу ВВ-10 Пс-2 | 218 | 2013-10-20 09:18 | 2013-10-20 10:29 | Организационная причина: Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-10-20 09:18 | 2013-10-20 10:29 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф.Пс-3; КВЛ А91 - А92 | 219 | 2013-10-22 11:43 | 2013-10-22 18:52 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на опоре № 7 при выходе из зажима на ВЛ 10 кВ А90 - А92. Техническая причина: Пережог шлейфа ( тип провода АС-70) на ВЛ-10 А90-А92 на опоре № 7. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 7 ВЛ 10 кВ А90 - А92. | 2013-10-22 11:43 | 2013-10-22 18:52 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Веселая" ф.Вс-109; РП49 | 220 | 2013-10-27 13:55 | 2013-10-27 17:40 | Организационная причина: Из за несоблюдения сроков технического обслуживания произошло разрушение опорных изоляторов на ЛР-363 в РП -49 Техническая причина: Разрушение опорных изоляторов, ( электродуговое перекрытие изоляции )на ЛР-А363 в РП А49 | Произвести ремонт ЛР-А363, замену опорных изоляторов в РП-49. | 2013-10-27 13:55 | 2013-10-27 17:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Псоу" ф.Пс-16; ТП А107 ТП А107 | 221 | 2013-10-30 12:24 | 2013-10-30 13:50 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех обслуживания ТП-А107 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 из-за перегрева опорных контактов в РУ-10кВ ТП-А107 | Выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А107 ПС "Псоу" Пс-16 | 2013-10-30 12:24 | 2013-10-30 13:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ ТП70-ТП809 от ф. С-305 ПС 110/10/6 кВ | 455 | 2013-11-02 15:10 | 2013-11-06 01:00 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "СоюзЭлектроСтрой" в охранной зоне КЛ-6кВ ТП70-ТП809 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: Вследствие проведения земельных работ ООО "СоюзЭлектроСтрой" в охранной зоне КЛ-6кВ ТП70-ТП809 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП70-ТП809 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "СоюзЭлектроСтрой" по факту повреждения КЛ-6кВ ТП70-ТП809. | 2013-11-02 15:10 | 2013-11-02 15:45 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ Раевская | 280 | 2013-10-25 12:45 | 2013-10-25 15:20 | Организационная причина: Загрязнение изоляционной поверхности трнсформаторов тока ТВЛ-10 в ячейке Т-2 уносами с сельхозугодий. Техническая причина: Дуговое перекрытие между шинами Ф"С" и Ф"В" в отсеке ТТ-10 яч.10кВ Т-2,в сторону ШМ-10 Т2 произошло по загрязненной поверхности трансформаторов тока при конденсации влаги в ячйке во время ночных и дневных температурных колебаний. | Провести внеочередное ТО-6 КРУН-10 ПС "Раевская-110" с обязательной чисткой изоляции оборудования. Установить текстолитовые перегородки в ячейке КРУН -10 между ТТ-10 Т-2 ПС "Раевская-110" | 2013-10-25 12:45 | 2013-10-25 13:57 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ 6 кВ "Дружба" ДР9 п/ст 35/ 6 кВ "Дружба" | 208 | 2013-10-31 05:27 | 2013-10-31 14:22 | Организационная причина: В результате удара посторонним транспортом подкоса опоры № 11-3 ВЛ 6 кВ ДР-9 произошел срыв приемной траверсы разъединителя. Техническая причина: Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | Мероприятия не намечались | 2013-10-31 05:27 | 2013-10-31 14:22 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Т-8 | 234 | 2013-11-05 12:08 | 2013-11-05 12:08 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Адлер" ф.А-206; КЛ А247 - А285 ПС "Адлер" ф. А-311, КЛ-10 А6 - А263 КЛ А247 - А285 | 202 | 2013-10-31 14:05 | 2013-10-31 20:50 | Организационная причина: Производились земляные работы НПО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ ТП А247-ТП А285 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ НПО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ ТП А247-ТП А285 произошло механическое повреждение кабельной линии. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА247-ТПА285 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на НПО "Мостовик" по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА247-ТПА285. | 2013-10-31 14:05 | 2013-10-31 20:50 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 М6 Р-461 | 529 | 2013-11-06 15:01 | 2013-11-06 16:26 | Организационная причина: не своевременное выявление и замена изношенных шлейфов на разъеденителях вследствии недостаточного финансирования служб распредсетей Техническая причина: отгорание шлейфа на ВЛ -10 М6 Р-461 фаза "А" | провести внеплановый осмотр разъеденителей по ВЛ-10 М6 от ПС 35/10 "Марьянская" | 2013-11-06 15:01 | 2013-11-06 16:26 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. ДЖ-5 | 136 | 2013-11-03 09:47 | 2013-11-03 13:19 | Организационная причина: Техническая причина: Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет) по ВЛ-10кВ "ДЖ-5" в пролете опор № 3-4 произошел обрыв провода ф."В",схлест с ф."С". | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10 кВ "ДЖ-5". | 2013-11-03 09:47 | 2013-11-03 13:19 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 СК-7 | 409 | 2013-11-07 19:42 | 2013-11-07 19:42 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-7. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-СК-11 | 410 | 2013-11-07 19:42 | 2013-11-07 19:42 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-11. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-СК-9 | 411 | 2013-11-07 19:50 | 2013-11-07 19:50 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-СК9. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Ф-5 ПС 35/10 Фанагория | 412 | 2013-11-07 20:57 | 2013-11-07 20:57 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-5. |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Ф-3 ПС 35/10 Фанагория | 413 | 2013-11-07 20:52 | 2013-11-07 20:52 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-3. |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Усть-Лабинский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинск - Кореновская тяговая | 14 | 2013-10-15 02:10 | 2013-10-15 02:10 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Усть-Лабинский РЭС | ПС | 35 кВ | Журавская вторая 35/10 | 17 | 2013-10-19 21:45 | 2013-10-20 11:59 | Организационная причина: Во время сильного дождя произошло попадание влаги в РШ привода КЗ-35 кВ Т-1, тем самым вызвав снижение изоляции жил контрольного кабеля в оперативных цепях и перекрытие клемм цепей отключения ОД-35 кВ Т-1, что привело к включению КЗ-35 кВ Т-1 и отключению ОД-35 кВ Т-1. Техническая причина: | Проверить уплотнение всех РШ на ПС-35 кВ "Журавская-2". | 2013-10-19 21:45 | 2013-10-19 23:57 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-СК9 от ПС 35/10 кВ "Стрелка" | 652 | 2013-11-07 19:51 | 2013-11-07 19:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-СК9.. |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Вл-3 | 235 | 2013-11-08 05:49 | 2013-11-08 05:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 ВНИИРис - Новомышастовская | 25 | 2013-11-09 08:03 | 2013-11-09 08:03 | Организационная причина: Повышенная загрязненность ядохимикатами (при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации) и увлажнение при выпадении конденсата гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" на опоре № 58 ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская. Техническая причина: Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 58 ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская. 2. Выполнить дистанционный оптический контроль линейной изоляции ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская с применением двухспектрального УФ-видеооптического дефектоскопа. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Динской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС Ново-Титоровская 35/10 | 103 | 2013-10-29 06:10 | 2013-10-29 10:40 | Организационная причина: Несвоевременные осмотры ВЛ-10 кВ НТ-7. Техническая причина: В результате коррозийного износа металла из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности образовался плохой контакт, что привело к обгаранию шлейфа фазы "А" | Начальнику ДРЭС Простаков А.П. организовать произведение внеочередного осмотра ТП НТ7-352. | 2013-10-29 06:10 | 2013-10-29 10:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс"; Ф. Д-13; КВЛ Д80 - Д98/Д277 Д98-Д80 | 622 | 2013-10-06 01:55 | 2013-10-06 19:10 | Организационная причина: Пережог шлейфа на опоре № 1 АС-50 в месте соедения КЛ с проводом со стороны ТП -80 Техническая причина: Пережог шлейфа на опоре № 1 АС-50 в месте соедения КЛ с проводом со стороны ТП -80 | Провести тепловизионное обследование ВЛ-10кВ Д91-Д98-Д80-Д107-ДТ3 | 2013-10-06 01:55 | 2013-10-06 19:10 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу"; Пс-9; А111 ПС "Псоу"; Пс-9; А111 | 202 | 2013-10-05 22:00 | 2013-10-06 05:31 | Организационная причина: В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ-10кВ ТПА111-ТПА378 (с 1985 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. Техническая причина: В процессе эксплуатации произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ТПА111-ТПА378(с 1985 г.) с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА111-ТПА378 | 2013-10-05 22:00 | 2013-10-06 05:31 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НП-7 | 563 | 2013-11-01 08:23 | 2013-11-01 08:23 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие животным фаз на потребительской ТП НП7-467П . Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-7 от ПС-35/10кВ "Новопавловская". |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 ВНИИРис - Новомышастовская | 26 | 2013-11-09 16:32 | 2013-11-09 21:05 | Организационная причина: Повышенная загрязненность ядохимикатами (при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации) и увлажнение при выпадении конденсата гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" на опоре № 58 ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская. Техническая причина: Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 58 ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская, обратив особое внимание на состояние стеклянных изоляторов. 2. Выполнить дистанционный оптический контроль линейной изоляции ВЛ-110-ВНИИРис-Новомышастовская с применением двухспектрального УФ-видеооптического дефектоскопа.
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ О-7 | 274 | 2013-11-08 09:10 | 2013-11-08 09:56 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие птицей фаз "А" и "С" на разъединителе Р-10 КТП РП 1-1-502. Техническая причина: | Выполнить ревизию контактных соединений, чистку и регулировку на разъединителе Р-10 КТП РП1-1-502. | 2013-11-08 09:10 | 2013-11-08 09:56 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-2, ПК-10 ТП Д82 ТП-Д82 | 623 | 2013-10-19 09:58 | 2013-10-19 11:50 | Организационная причина: Течь кровлив ТП- Д82 Техническая причина: Перекрытие на ПК-10кВ из-за течи крышив ТП- Д82 | Выполнить ремонт крыши ТП-Д82 | 2013-10-19 09:58 | 2013-10-19 11:50 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗТП-Ц-5-86 | 275 | 2013-11-10 08:25 | 2013-11-10 08:42 | Организационная причина: Причиной явилось старение изоляции обмоток высокого и низкого напряжения Т-1. Техническая причина: На Т-1 ЗТП-Ц-5-86 произошло нарушение электрической изоляции с последующим межвитковым замыканием обмоток высокого и низкого напряжения. | 1. Произвести замену силового трансформатора на ЗТП-Ц5-86. | 2013-11-10 08:25 | 2013-11-10 08:42 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 У-7 | 564 | 2013-11-10 23:41 | 2013-11-10 23:41 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-7 от ПС-35/10кВ "Успенская". |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 79 | 2013-10-18 20:32 | 2013-10-18 20:32 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра , произошёл схлест проводов в пролетах опор №44 новая - 45 старая КВЛ-110 кВ Поу- Адлер .На опоре 43 обнаружен сработавший дисконектор ОПН. Техническая причина: В результате сильных порывов ветра , произошёл схлест проводов в пролетах опор №44 новая - 45 старая КВЛ-110 кВ Поу- Адлер .На опоре 43 обнаружен сработавший дисконектор ОПН. | Выполнить замену дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 43 КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер . |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф.Д-15; КВЛ Д101 - Д130 ПС "Дагомыс" ф.Д-15; КВЛ Д101 - Д130 ПС "Дагомыс" ф.Д-15; КВЛ Д101 - Д130 | 598 | 2013-10-20 13:00 | 2013-10-20 16:15 | Организационная причина: В процессе длительной эксплуатации с (1968г) произошло повреждение концевой муфты на опоре №1 с межфазным замыканием и повреждением КВЛ-10кВ. Техническая причина: В процессе длительной эксплуатации с (1968г) произошло повреждение концевой муфты на опоре №1 с межфазным замыканием и повреждением КВЛ-10кВ. | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Д101-Д130 | 2013-10-20 13:00 | 2013-10-20 16:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" Ф. Д-2 Д82-Д249 | 624 | 2013-10-19 20:01 | 2013-10-19 21:02 | Организационная причина: В районе обильные осадки, грозовой фронт. Техническая причина: | Произвести расчистку просек ВЛ-10кВ Д82-Д249. | 2013-10-19 20:01 | 2013-10-19 21:02 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 82 | 2013-10-19 21:10 | 2013-10-20 05:00 | Организационная причина: Причина отключения ВЛ 110 кВ Хоста – Адлер - на опоре №44а при сильных порывах ветра произошло приближение шлейфа нижнего провода ВЛ к телу опоры, в результате чего произошёл пережог шлейфа ВЛ на опоре № 44 а. Причина отключения ВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая коронация нижнего провода гирлянды ВЛ на опоре № 43. Техническая причина: Причина отключения ВЛ 110 кВ Хоста – Адлер - на опоре №44а при сильных порывах ветра произошло приближение шлейфа нижнего провода ВЛ к телу опоры, в результате чего произошёл пережог шлейфа ВЛ на опоре № 44 а. Причина отключения ВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая коронация нижнего провода гирлянды ВЛ на опоре № 43. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 44 а ВЛ-110 кВ Хоста- Адлер | 2013-10-19 21:10 | 2013-10-19 21:58 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи | 83 | 2013-10-23 19:28 | 2013-10-24 17:12 | Организационная причина: При опробовании участка КВЛ-110 рабочим напряжением произошёл выброс масла из концевой кабельной муфты ( дефект монтажа подрядной организации Олимпийской дирекции) на опоре № 34 КВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая- Пасечная Техническая причина: При опробовании участка КВЛ-110 рабочим напряжением произошёл выброс масла из концевой кабельной муфты на опоре № 34 КВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая- Пасечная | Направить претензионное письмо в адрес Олимпийской дирекции о некачественном монтаже кабельной концевой муфты на опоре № 34 КВЛ-110 кВ Дагмыс тяговая - Пасечная | 2013-10-23 19:28 | 2013-10-23 20:02 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Дг-8 | 281 | 2013-11-08 00:08 | 2013-11-08 01:26 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-11-08 00:08 | 2013-11-08 01:26 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | РП | 10 кВ | РП-55 | 625 | 2013-10-30 00:06 | 2013-10-30 00:06 | Организационная причина: Не выполнены работы по в/испытаниям ячейки МВ-10 Д16 после окончания рем. работ. Техническая причина: Разрушение опорных изоляторов на фазе "А" и"В" в ячейке МВ-10 Д16 в РП55. | Выполнить в/испытание КЛ-10кВ пс Дагомыс фид. Д16-РП55 | 2013-10-30 00:06 | 2013-10-30 00:06 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС Тургеневская 110/10 | 542 | 2013-11-10 09:36 | 2013-11-10 16:40 | Организационная причина: При коротком замыкании на отходящем КЛ-10 фидера ТГ-102 со стороны 1 СШ 10 кВв сети потребителя НЭСК возникло электродуговое перекрытие, в результате произошло разрушение проходных изоляторов типа ИП-10/1000 3 штуки Техническая причина: При разрушении проходных изоляторов типа ИП-10/1000 3 штуки,установленных в ячейке МВ-10 кВ фидера ТГ-102 со стороны 1 СШ 10 кВ возникло электродуговое трехфазное замыкание между токоведущими частями МВ-10 кВ фидера ТГ-102 со стороны 1 СШ 10 кВ с отключением 1 СШ 10 кВ | Начальнику службы ПС Прудиус А.И. Начальнику службы ремонтов Улезькову С.А. разработать многолетний график по внеочередному осмотру электрооборудования ВК-10. Разработать мероприятия по проведению плановых ремонтов и объемы работ по поддержанию электрооборудования РУ-6-10 кВ, находящегося в эксплуатации более 25 лет, особое внимание обратить на выключатели типа ВК-10. Начальнику службы ПС Прудиус А.И. выполнить замену проходных изоляторов в ячейке МВ-10 кВ фидера ТГ-102, проверить состояние проходных и опорных изоляторов в остальных ячейках 1 СШ 10 кВ ЗРУ-10 ПС "Тургеневская", при обнаружении дефектов произвести замену изоляторов. | 2013-11-10 09:36 | 2013-11-10 11:00 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Пп-9 | 236 | 2013-11-09 08:15 | 2013-11-09 08:15 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона ПС 110 кВ Промзона | 64 | 2013-10-28 08:48 | 2013-10-28 11:03 | Организационная причина: Неисполнение контроля со стороны Адыгейских ЭС за приемкой и качеством свар-ных соединений шлейфов термической сваркой ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона. Техническая причина: Отгорание шлейфа фазы «С» на опоре №22 (провод АС-150) ВЛ 110 кВ Централь-ная - Промзона в месте сварного соединения. Отказ во включении выключателя СМВ-110 на ПС 110 кВ Промзона в следствие повреждения двигателя подзавода привода СМВ-110 кВ. | Адыгейским электрическим сетям заменить сварное соединение шлейфов (фаз «А», «В», «С») на опоре №22 ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона на соединение спиральной арматурой Адыгейским электрическим сетям произвести тепловизионный контроль транзита 110 кВ Центральная – Промзона - Курганная тяговая. Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов Центральной службе подстанций ОАО «Кубаньэнерго» организовать передачу поврежденного ОПН-110 Т-1 фазы «С» с ПС 110 кВ Промзона Адыгейских электрических сетей в специализированную организацию с целью получения заключения о наиболее вероятной причине выхода его из строя и принятия мер Службе высоковольтных линий Адыгейских электрических сетей провести учебу персоналу по периодичности тепловизонного контроля контактных соединений (Объем и норма испытаний электрооборудования, приложение 3, п.1.8.), в т.ч. обязательной проверки всех видов контактных соединений вновь вводимых в эксплуатацию ВЛ (участков ВЛ) в первый год ввода их в эксплуатации. По окончании обучения провести проверку знаний персонала Службе высоковольтных линий Адыгейских электрических сетей обеспечить контроль качества при приемке работ от подрядных организаций | 2013-10-28 08:49 | 2013-10-28 11:03 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 64 | 2013-10-28 08:49 | 2013-10-28 10:13 |  | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОДС Лабинских ЭС о порядке применения графиков аварийного ограничения потребления электрической энергии (мощности) персоналом ФЭС в аварийных ситуациях в энергорайоне Провести диспетчерам ОДС ЛабЭС контрольную противоаварийную тренировку на тему: «Погашение Лабинского и Курганинского районов при проведении ремонтных работ на ВЛ-110 Армавир - Андреедмитриевская и отключенном по режиму МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская». Обеспечить включение в тематику противоаварийных тренировок решение задач аварийного характера при создании подобных схем Проработать с диспетчерским персоналом Лабинских ЭС порядок выполнения режимных мероприятий и мероприятий по восстановлению электроснабжения потребителей перед реализацией заявок на создание схем тупикового питания ПС 110 кВ Лабинских ЭС, а также «Положения о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение техноло-гического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации Кубанского РДУ» ОДС Лабинских ЭС подготовить предложения по разработке спецграфика для исключения перегруза ВЛ 110 кВ Мостовская - Ходзь. Издать приказ по Лабинским ЭС о привлечении ДД ОДС и и.о. заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети к дисциплинарной ответственности Провести диспетчерскому персоналу ОДС Лабинских ЭС внеплановый инструктаж по теме: «Предотвращение развития и ликвидации нарушений связанных со снижением уровней напряжения ниже допустимых значений» В рамках спецподготовки проработать с диспетчерским персоналом ОДС Лабинских ЭС «Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части ЕЭС России в операционной зоне Кубанского РДУ» и «Положение по разработке и применению графиков аварийного ограничения режима потребления энергосистемы Кубани операционной зоны Кубанского РДУ» Разработать и согласовать с Кубанским РДУ поря-док действий оперативного персонала Лабинских ЭС при аварийных отключениях ЛЭП, питающих потребителей Лабинских ЭС, в том числе с полным погашением района. Инициировать запрос в Кубанское РДУ о внесении изменений в перечень объектов диспетчеризации в части включения в оперативно-технологическое ведение Лабинских ЭС ЛЭП, обеспечивающих питание Лабинских ЭС. | 2013-10-28 08:49 | 2013-10-28 10:13
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10кВ А90-А92 от ф. Пс-3 ПС 220/110/10 кВ Псоу | 203 | 2013-11-05 15:12 | 2013-11-05 21:30 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ А90-А92 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ ТА90-А92 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А90-А92 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон по факту повреждения КЛ-10кВ А90-А92 не удалось с не допуском на территорию войсковой части представителя "Сочинских электрических сетей". | 2013-11-05 15:12 | 2013-11-05 21:30 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-13 | 267 | 2013-11-12 00:54 | 2013-11-12 04:05 | Организационная причина: При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Л-13 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина: Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Л-13 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2013-11-12 00:54 | 2013-11-12 04:05
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 72 - 151 от ф. С-337 ПС 110/10/6 кВ Сочи | 456 | 2013-11-08 12:07 | 2013-11-08 12:40 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Мостовик"и в охранной зоне абонентской КЛ-6кВ ТП72-ТП151,без предварительного согласования работ с владельцем КЛ. Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение КЛ-6кВ ТП72-ТП151 и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-11-08 12:07 | 2013-11-08 12:40 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СТП-3 | 269 | 2013-11-12 10:58 | 2013-11-12 15:00 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ СТП-3 | 2013-11-12 10:58 | 2013-11-12 15:00
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А247 - РП 62 от ф. А-206 ПС 110/10/6 кВ Адлер | 204 | 2013-11-10 18:00 | 2013-11-10 18:45 | Организационная причина: Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне абонентской КЛ-10кВ ТП7А247-РП62,без предварительного согласования владельца КЛ Адлерский рыбокомбинат. Техническая причина: | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-11-10 18:00 | 2013-11-10 18:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 65 - 296 ПС "Верещагинская" Ф. В-15; РП 78 Ф. 65 | 457 | 2013-11-09 17:10 | 2013-11-10 00:50 | Организационная причина: Производились земляные работы ЗАО "СетьСтрой" в охранной зоне КЛ-6кВ 65-296 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ЗАО "СетьСтрой" в охранной зоне КЛ-6кВ 65-296 произошло механическое повреждение кабельной линии | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 65-296 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ЗАО "Сетьстрой" по факту повреждения КЛ-6кВ 65-296 не удалось в связи с отказом организации от подписи и предоставления данных на составление акта и утверждением что КЛ была повреждена не "Сетьстроем" . | 2013-11-09 17:10 | 2013-11-10 00:50 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ПЛ-1 | 27 | 2013-11-12 22:20 | 2013-11-13 15:30 | Организационная причина: Опора № 22 сбита автомобилем лада приора гос.номер Н 525 МЕ 93 Техническая причина: Излом железобетонной опоры № 22. | Предъявить иск виновнику ТН. Возмещение ущерба филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети виновник происшествия произвел добровольно. | 2013-11-12 22:20 | 2013-11-12 23:37 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-9 | 270 | 2013-11-06 10:16 | 2013-11-06 11:53 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено тех. обслуживание. Техническая причина: Старение изоляции. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Шк-9 | 2013-11-06 10:16 | 2013-11-06 11:53
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста ВЛ 110 кВ КПГЭС - Хоста | 81 | 2013-10-19 20:11 | 2013-10-19 20:11 | Организационная причина: Произведен осмотр ВЛ-110 кВ КПГЭС-Хоста 22.10.2013 г., замечаний нет. В районе дождь , грозовые проявления. Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста на предмет выявления повреждений от грозовых проявлений. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | 84 | 2013-10-26 17:23 | 2013-10-26 17:23 | Организационная причина: По словам очевидцев в охранной зоне производились работы по вырубке деревьев неустановленными лицами , при падениии дерево задело провод в пролёте опор № 56- № 57 ВЛ-110 кВ Лоо- Головинка Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Лоо- Головинка, по результатам обхода, составить листы обхода. |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТП-11 | 271 | 2013-11-06 13:44 | 2013-11-06 17:00 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на РЛНД КТП Стп-11-436 | 2013-11-06 13:44 | 2013-11-06 17:00
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ К-1.РКБ-3 | 137 | 2013-11-13 14:02 | 2013-11-13 18:06 | Организационная причина: По ВЛ-10 кВ "К-1" в результате одновременного взлета птиц произошел обрыв проводов ВЛ -10 кВ в пролетах опор 1/12-1/13 ф."РБК-3" Техническая причина: По ВЛ-10 кВ "К-1" в результате одновременного взлета птиц произошел обрыв проводов ВЛ -10 кВ в пролетах опор 1/12-1/13 ф."РБК-3" | Произвести внеочередной осмотр по ВЛ-10кВ "К-1" РКБ-3" | 2013-11-13 14:02 | 2013-11-13 18:06 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП К-2-89 | 272 | 2013-11-12 14:56 | 2013-11-12 16:37 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина: В следствии слабого контакта в РУ-10кВ на КТП К-2-89 отгорел шлейф. | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2013-11-12 14:56 | 2013-11-12 16:37
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ПС | 110 кВ | ПС 110кВ Псебай | 11 | 2013-10-20 14:28 | 2013-10-20 15:34 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-10-20 14:28 | 2013-10-20 15:34 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП СТП-3-455 | 273 | 2013-11-12 10:58 | 2013-11-12 15:00 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина: В следствии слабого контакта в РУ-10кВ на КТП СТП-3-455 отгорел шлейф фаза "В". | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2013-11-12 10:58 | 2013-11-12 15:00
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-6 | 274 | 2013-11-06 14:47 | 2013-11-06 18:00 | Организационная причина: Не в полном объёме проведено ТО трансформатора Техническая причина: Снижение изоляционных свойств материала | Произвести замену повреждённого трансформатора на КТП СТ-6-825 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | 2013-11-06 14:47 | 2013-11-06 18:00
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НП-3 | 276 | 2013-11-12 16:04 | 2013-11-12 17:41 | Организационная причина: Причиной явилось перекрытие двух фаз птицами в пролете опор №1/13а - 1/13б. Техническая причина: | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" на предмет повреждений. | 2013-11-12 16:04 | 2013-11-12 17:41 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ Лебяжий Остров-Чепигинская | 561 | 2013-11-10 17:05 | 2013-11-10 17:38 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Лебяжий Остров-Чепигинская". Произвести внеочередную проверку цепей управления и автоматики СМВ-35кВ на ПС-35/10кВ "Лебяжий Остров". | 2013-11-10 17:05 | 2013-11-10 17:38 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 110 кВ | Транзит ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Роговская-Калининская ВЛ-110кВ Калининская-Роговская | 562 | 2013-11-15 08:02 | 2013-11-15 08:02 | Организационная причина: Отключение ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская" произошло по причине пробоя воздушного промежутка между проводами при одновременном массовом взлете птиц. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Калиниская-Роговская". |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 МИ-1 | 29 | 2013-11-12 18:03 | 2013-11-12 19:55 | Организационная причина: Несвоевременна обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ Техническая причина: | Выполнить плановый осмотр ВЛ-10 кВ МИ1 | 2013-11-12 18:03 | 2013-11-12 19:55 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Км-3 | 237 | 2013-11-12 16:05 | 2013-11-13 17:14 | Организационная причина: Валка дерева, стоящего во внеохранной зоне ВЛ, неизвестными посторонними лицами. Техническая причина: Обрыв проводов ВЛ в результате падения спиленного дерева. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2013-11-12 16:05 | 2013-11-12 16:20 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 СТ-2 | 275 | 2013-11-15 11:29 | 2013-11-15 14:20 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено тех. обслуживание. Техническая причина: Не габарит КТП | Мероприятия не намечались | 2013-11-15 11:29 | 2013-11-15 14:20
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ С-523 - РП 52 от ф. С-523 ПС 110/10/6 кВ Сочии | 458 | 2013-11-11 13:05 | 2013-11-11 13:35 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Трансстроймеханизация" в охранной зоне КЛ-6кВ С523-РП52 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Трансстроймеханизация" в охранной зоне КЛ-6кВ С523-РП52 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С523-РП52 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Трансстроймеханизация" по факту повреждения КЛ-6кВ С523-РП52 | 2013-11-11 13:05 | 2013-11-11 13:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А5 - А20 от ф. Пс-9 ПС 220/110/10 кВ Псоу | 205 | 2013-11-14 00:41 | 2013-11-14 03:19 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТПА5-ТПА20 (с 1976 г.) произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина: Повреждение изоляции с межфазным замыканием КЛ-10кВ ТПА5-ТПА20 в целом месте (марка КЛ ААШв 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА5-ТПА20 | 2013-11-14 00:41 | 2013-11-14 03:19 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СТП-11 | 276 | 2013-11-05 11:21 | 2013-11-05 17:00 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ СТП-11 | 2013-11-05 11:21 | 2013-11-05 17:00 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-2 | 277 | 2013-11-07 11:32 | 2013-11-07 16:00 | Организационная причина: Не произведены измерения сопротивления изоляции при ТО. Техническая причина: Не соблюдения технического обслуживания при ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 Ст-2. Наметить мероприятия согласно результатов осмотров. | 2013-11-07 11:32 | 2013-11-07 16:00
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 КС7 | 209 | 2013-11-08 17:15 | 2013-11-08 17:43 | Организационная причина: Техническая причина: | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КС-7 . | 2013-11-08 17:15 | 2013-11-08 17:43 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЕК 3 ЗТП-ЕК-3-304 | 277 | 2013-11-16 21:45 | 2013-11-16 23:26 | Организационная причина: Проникновение животного (кота) в РУ-10кВ ЗТП-ЕК-3-304, что привело к междуфазному замыканию. Техническая причина: | 1.Произвести внеочередной осмотр всех ЗТП на предмет проникновения животных, при выявлении дефектов, устранить. | 2013-11-16 21:45 | 2013-11-16 22:19 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗТП-Л-5-164 | 278 | 2013-11-17 09:33 | 2013-11-17 12:30 | Организационная причина: На ЗТП-Л-5-164 отсутсвтвие надежного контакта на контакторе 0,4кВ Т-2. Техническая причина: На ЗТП-Л-5-164 КЗ на контакторе 0,4кВ Т-2 отсутствие надежного контакта с последующим возникновением электрической дуги и перекрытия соседних контактов. | 1. На ЗТП-Л-5-164 от ПС-35/10кВ "Лотос" произвести ремонт АВ-0,4кВ Т-2. | 2013-11-17 09:33 | 2013-11-17 12:30 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-5 | 279 | 2013-11-17 14:27 | 2013-11-17 17:08 | Организационная причина: На опоре №1/8 на траверсе дефект сваного шва. Техническая причина: Излом элемента траверы по сварному шву, что привело к междуфазному замыканию проводов ВЛ и отключению ВЛ-10кв М-5. | 1. На ВЛ-10кВ М-5 произвести замену траверсы на опоре №1/8 . | 2013-11-17 14:27 | 2013-11-17 17:08 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 Ленинградская | 278 | 2013-11-15 10:25 | 2013-11-15 11:37 | Организационная причина: Не качественное проведение текущего ремонта МВ-10 кВ Техническая причина: Повреждение резинового уплотнительного кольца. | Принять меры к повышению качества проводимых ремонтов | 2013-11-15 10:25 | 2013-11-15 11:37
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 "Троицкий водозабор-Славянская" | 261 | 2013-11-17 08:19 | 2013-11-17 08:19 | Организационная причина: Гнездование при ежегодной сезонной миграции перелетных птиц на траверсах опор на участках ВЛ-110 "Троицкий водозабор - Славянская", проходящей в пойме реки Кубань и загрязнение изоляции гирлянд пометом. Техническая причина: На опоре №111 ВЛ-110кВ "Троицкий водозабор-Славянская" произошло разрушение первого изолятора в поддерживающей гирлянде верхней фазы Ф"В" с последующим перекрытием, вследствии загрязнения птичьим пометом поверхности стекла. | Произвести внеочередной осмотр на учстке 8,15 км ВЛ-110кВ "Славянская" до границы раздела с Славянскими сетями - на опоре №74 При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению . |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП РЩ-10-138 | 279 | 2013-11-17 21:15 | 2013-11-18 12:48 | Организационная причина: Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина: Старение изоляции | Произвести замену силового трансформатора на КТП РЩ-10-138 | 2013-11-17 21:15 | 2013-11-18 12:48 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Д-3-515 | 280 | 2013-11-13 10:27 | 2013-11-13 12:00 | Организационная причина: Неудовлетворительная организация тех. обслуживания. Техническая причина: Термическое повреждения из-за слабого контакта. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на КТП Д-3-515. | 2013-11-13 10:27 | 2013-11-13 12:00
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 СЩ-7 | 281 | 2013-11-12 07:15 | 2013-11-12 09:52 | Организационная причина: Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание. Техническая причина: Повреждения траверсы в следствии коррозийного износа. | Произвести замену поврежденной траверсы ТМ-1 на ВЛ-10 кВ Сщ-7 | 2013-11-12 07:15 | 2013-11-12 09:52 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ПС 110 Ленинградская | 282 | 2013-11-12 03:37 | 2013-11-12 04:07 | Организационная причина: При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Л-13 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина: Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ ЯС-7 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2013-11-12 03:37 | 2013-11-12 04:07
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СТП-1 | 283 | 2013-11-07 10:20 | 2013-11-07 15:00 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-07 10:20 | 2013-11-07 15:00
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП СТП-11-436 | 284 | 2013-11-06 13:47 | 2013-11-06 17:00 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина: Обрыв обмотки ТМ ф "В" | Произвести замену ТМ 63/10/0,4 кВА от КТП СТП-11-436 | 2013-11-06 13:47 | 2013-11-06 17:00
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП3 от ПС 35/10 кВ Запорожская | 656 | 2013-11-19 15:35 | 2013-11-19 16:39 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектного шлейфа от РКТП до ТП-ЗП3-672. Техническая причина: Обрыв шлейфа от РКТП до ТП-ЗП3-672. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП3, обратив особое внимание на состояние шлейфов к ТП. | 2013-11-19 15:35 | 2013-11-19 16:39 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 Запорожская | 415 | 2013-11-18 17:25 | 2013-11-18 19:04 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектного шлейфа. Техническая причина: Нарушение электрического контакта шлейфа. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9. | 2013-11-18 17:25 | 2013-11-18 19:04
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС Геленджик | 283 | 2013-11-19 23:20 | 2013-11-22 23:21 | Организационная причина: Техническая причина: К срабатыванию реле URF-25/10 контроля ступенчатого переключателя РПН Т-1 привело резкое снижение внутреннего сопротивления токовводов контактов реле с 250 мОм до 500 Ом вследствии наличия шлаковой грязи в камере реле и в межвводовом промежутке стекла колбы герконга. | 1.Произвести испытания трансформатора Т-1 2.Произвести хим. анализ и испытания масла из РПН Т-1 на ПС 110/35-6/10 "Геленджик" на хроматографический анализ Организовать вскрытие струйнго реле с проведением внутренного осмотр, провести внеоче- редное ТО и проверку работы струйного реле РПН Т-1 . а) Проверить выполнения требования § 35.2. ПТЭ в части установки трансформатора Т-1 так, чтобы крышка имела пдъем по направлению к реле не менее 1-1,5 %, а маслопровод от трансформатора к расширителю имел подъем не менее 2-4 %. б) Проверить наличие вибрации трубопровода струйного реле ( в т.ч. от пуска останова вентиляторов обдува) в) Снять круговую диаграмму. г) Снять осцилограмму переключений контактора в масле РПН Т-1 д) Разработать паспорт на переключающее устройство РПН Т-1 и обеспечить его ведение. | 2013-11-19 23:20 | 2013-11-19 23:20 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП ЕУ7- 331 КТП Е-7-331 | 21 | 2013-11-08 10:29 | 2013-11-08 15:52 | Организационная причина: Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание. Техническая причина: Поврежден ПНБ-10кВ. пробой изоляции. | Провести замену ИПУ-10-630-7,5-УХЛ-1 на КТП-Еу-7-331 | 2013-11-08 10:29 | 2013-11-08 15:52 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 ЩС-5 | 285 | 2013-11-19 15:43 | 2013-11-19 17:22 | Организационная причина: Не в полном объеме произведено тех. обслуживание. Техническая причина: Излом подвижной колонки. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на РЛНД КТП Щс-5-90 | 2013-11-19 15:43 | 2013-11-19 17:22
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП "СД-1-205" потребительская | 138 | 2013-11-20 13:31 | 2013-11-20 15:55 | Организационная причина: Повреждение на ТП СД-1-205 потребителя, ( перекрытие в высоковольтном отсеке). Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-20 13:31 | 2013-11-20 15:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 85 | 2013-11-06 22:17 | 2013-11-07 19:07 | Организационная причина: По результатам послеаварийного обхода бригалой СЛЭП ,было выявлено разрушение ОПН-110 кВ фазы "С" на опоре № 87 ( в зоне эксплуатационной ответственности РЖД) ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха , не сработал дисконектор на ОПН-110 кВ. Техническая причина: По результатам послеаварийного обхода бригалой СЛЭП ,было выявлено разрушение ОПН-110 кВ фазы "С" на опоре № 87 ( в зоне эксплуатационной ответственности РЖД) ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха , не сработал дисконектор на ОПН-110 кВ. | Направить претензионное письмо в адрес ЗАО "Сетьстрой"о некачественном монтаже дисконектора на ОПН-110 кВ фазы "С" опоры № 87 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха. |  |  | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Динская - Агроном-1" | 544 | 2013-11-06 05:15 | 2013-11-06 20:47 | Организационная причина: Сторонняя организация при проведении земляных работ сбила опору №10 ВЛ-35 кВ "Динская-Агроном-1" Техническая причина: При проведении земляных работ на территории асфальто-бетонного завода колесным трактором с ковшом была сбита опора №10. | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. рассмотреть возможность установки ограждения (отбойных тумб) опоры №10. Организовать установку ограждения (отбойных тумб) опоры №10 ВЛ-35 кВ "Динская - Агроном-1". | 2013-11-06 05:15 | 2013-11-06 06:14 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТМ-4 | 543 | 2013-11-02 05:05 | 2013-11-03 17:17 | Организационная причина: 02.11.2013 в 05-05 на ПС Термнефть аварийно отключилсяМВ-10 кВ ТМ-4, МВ-10 кВ Т-2, включился КЗ-110 Т-2, не отключился ОД-110 Т-2, на ПС Парфюмерная отключился СМВ-110 кВ ВЛ Яблоновская от ДФЗ, ТО, 1 ст. ЗЗ с НАПВ. Техническая причина: На ВЛ-10 кВ ТМ-4 на попре № 13 при ветровой нагрузке более 15 м.с. произошло замыкание верхнего провода на траверзу, в результате КЗ в линии произошел обрыв провода в пролете опор № 13-14 с последующим его падением на нижний провод и схлестом проводов на двух фазах. В линейном отсеке ВЛ-10 кВ ТМ-4 возникло электродуговое перекрытие, что привело к разрушению проходных изоляторов. на ПС Термнефть отключился МВ-10 кВ ТМ-4, МВ-10 кВ Т-2, включился КЗ-110 Т-2, не отключился ОД-110 Т-2, на ПС Парфюмерная отключился СМВ-110 кВ ВЛ Яблоновская от ДФЗ, ТО, 1 ст. ЗЗ с НАПВ. | Начальнику Тахтамукайского РЭС Панеш К.К. организовать и провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4 с оформление листа осмотра. Начальнику Службы ПС Прудиус А.И. выполнить внеочередное ТО ОД-110 Т-2 | 2013-11-02 05:05 | 2013-11-02 07:18 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС | Северский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ИЛ-2 | 96 | 2013-11-12 19:58 | 2013-11-13 02:50 | Организационная причина: Несвоевременная замена устаревших изоляторов. Техническая причина: Пройзошло структурное изменение материала (фарфора)в следствии длительной эксплуатации, что привело к попаданию влаги (атмосферных осадков ) и произошло перекрытие на корпус траверсы с последующим возникновением межфазного КЗ. | Начальнику СРЭС Васькуну А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10/0,4 кВ ИЛ-2. | 2013-11-12 19:58 | 2013-11-12 20:22 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КВЛ-10 кВ 161-401 от ф. ПС-16 ПС 220/110/10 кВ Псоу | 222 | 2013-11-03 06:08 | 2013-11-03 06:20 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-16 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-11-03 06:08 | 2013-11-03 06:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС 220/110/10 кВ "Псоу" Ф. Пс - 2 КВЛ-10 кВ Пс 2- 569 от ф. Пс-2 ПС 220/110/10 кВ Псоу | 223 | 2013-11-08 10:30 | 2013-11-08 10:35 | Организационная причина: Техническая причина: | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-11-08 10:30 | 2013-11-08 10:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ А 91 -А92 от ф. Пс-3 ПС 220/110/10 кВ Псоу | 224 | 2013-11-08 11:27 | 2013-11-08 14:15 | Организационная причина: В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на опоре № 3 при выходе из зажима на ВЛ 10 кВ А90 - А92. Техническая причина: Пережог шлейфа ( тип провода АС-70) на ВЛ-10 А90-А92 на опоре № 3. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 3 ВЛ 10 кВ А90 - А92. | 2013-11-08 11:27 | 2013-11-08 14:15 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А36 - А134 от ф.Ю-105 ПС 110/10 кВ Южная | 206 | 2013-11-20 17:46 | 2013-11-21 06:15 | Организационная причина: Производились земляные работы ОАО "Соаки" в охранной зоне КЛ-10кВ А36-А134 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ОАО "Соаки" в охранной зоне КЛ-10кВ А36-А134 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А36-А134 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ОАО "Соаки" по факту повреждения КЛ-10кВ А36-А134 | 2013-11-20 17:46 | 2013-11-21 06:15 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.БТ-1 | 140 | 2013-11-23 14:53 | 2013-11-23 21:49 | Организационная причина: На ВЛ-10кВ ф.БТ-1 наездом трактора ЗАО "Большой Бейсуг" сбита опора №2-14, обрыв и схлест проводов от оп. 2-13 до оп. 2-15 Техническая причина: На ВЛ-10кВ ф.БТ-1 наездом автотранспорта сбита опора №2-14, обрыв и схлест проводов от оп. 2-13 до оп. 2-15 | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением по вопросу сохранности электрооборудования. | 2013-11-23 14:53 | 2013-11-23 21:49 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А75 - А208 от ф. В-109 Пс 110/10 кВ Веселое | 207 | 2013-11-21 21:10 | 2013-11-22 16:33 | Организационная причина: Производились земляные работы ООО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА75-ТПА208 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ ООО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ ТПА75-ТПА208 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА75-ТПА208 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО "Мостовик" по факту повреждения КЛ-10кВ ТПА75-ТПА208 | 2013-11-21 21:10 | 2013-11-22 04:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ ф.Ю-305 - А364 от ф. Ю-305 ПС 110/10 кВ Южная | 208 | 2013-11-23 16:25 | 2013-11-24 16:03 | Организационная причина: Производились земляные работы частным лицом "Татуляном Арутом Ануриевичем" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю305-А364 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина: В следствии проведения земельных работ частным лицом "Татуляном Арутом Ануриевичем" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю305-А364 произошло механическое повреждение кабельной линии . | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю305-А364 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на частное лицо "Татуляна Арута Ануриевича" | 2013-11-23 16:25 | 2013-11-24 16:03 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная щель | 86 | 2013-11-14 18:57 | 2013-11-15 22:16 | Организационная причина: При опробовании рабочим напряжением ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель произошло отключение ВЛ-110 действием 3-й зоны дистанционной защиты. В результате послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель , было выявлено на опоре № 140 перекручивание шлейфа и приближение на недопустимое расстояние к телу опоры ( ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Оптима" - в реконструкции) Техническая причина: | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "Оптима" о низком качестве монтажа проводов AEROZ -251 на ВЛ-110 кВ Волконка - Якорная щель. |  |  | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЛЯ-2 | 18 | 2013-11-08 10:45 | 2013-11-08 11:40 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-08 10:45 | 2013-11-08 11:40 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП ТМ-2-196 от ВЛ-10-ТМ-2 | 658 | 2013-11-23 21:35 | 2013-11-23 22:29 | Организационная причина: Несвоевременное проведение технического обслуживания оборудования ТП-ТМ2-196. Техническая причина: Нарушение контакта между аппаратным зажимом и шпилькой 0,4 кВ, ф. В" силового трансформатора 10/0,4 кВ ТП-ТМ-2-196. | Выполнить внеплановый осмотр ТП на ВЛ-ТМ-2 на предмет выявления нагрева контактных соединений. | 2013-11-23 21:35 | 2013-11-23 22:29 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ Х191 - Х409 ПС "Мацеста" М-315; РП3 ф. Х141; КЛ-6 Х6 | 278 | 2013-11-18 14:00 | 2013-11-18 14:20 | Организационная причина: В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ ТПХ191-ТПХ409 (с 1977 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ на соединительной муфте Техническая причина: Повреждение изоляции с междуфазным замыканием КЛ-6кВ ТПХ191-ТПХ409 на соединительной муфте (марка КЛ ЦАСБ 3х185) | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х191-Х409 | 2013-11-18 14:00 | 2013-11-18 14:20 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС-110/35/10кВ Новонекрасовская | 563 | 2013-11-22 14:38 | 2013-11-22 19:54 | Организационная причина: Техническая причина: На ПС-110/35/10кВ "Новонекрасовская" вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 30 лет) при производстве оперативных переключений персоналом ОВБ ПАРЭС , произошел излом колонки изолятора ф."В" на РРП-II-110кВ в сторону ВЛ-110кВ "Лебеди", с падением питающей шины ф."В" и перекрытием с ф."С". | Организовать проверку всех тех.паспортов ПС-35-110кВ на предмет правильности и полноты их заполнения. Провести внеочередную тех.учебу мастерам бригад по эксплуатации и ремонту ПС-35кВ и выше по теме: 1. Требование НТД по эксплуатации и ремонту разъединителей 110кВ; 2. Общие требования по ведению паспортов подстанций 35-110кВ. Провести внеочередной осмотр ПС-110кВ на предмет исполнения пункта 2.10 Циркуляра Ц-01-01 (Э) от 14.05.2001: "Проверить наличие защитных козырьков из листового металла над приводами разъединителей 110кВ ПС-110кВ" Включить в Программу проведения очередного Дня ОТ в декабре 2013 мероприятие по проверке укомплектованности бригад ОВБ и ОРП, осуществляющих переключения разъединителей, инвентарными (не удлиненными) рукоятками ручных приводов. В объем спец.подготовки оперативному персоналу в декабре 2013 включить проработку Циркуляра Ц-01-01 (Э) от 14.05.2001 "О повреждении колонок опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110-220кВ". | 2013-11-22 14:38 | 2013-11-22 16:00 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП ЗП-7-669 ВЛ-10-ЗП-7 ПС 35/10 Запорожская | 660 | 2013-11-22 08:30 | 2013-11-22 11:53 | Организационная причина: Несвоевременное выявление и замена дефектного проходного изолятора. Техническая причина: Разрушение проходного изолятора ПНБ-10 ТП ЗП-7-669 . | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10-ЗП-7, обратив внимание на состояние проходных изоляторов. | 2013-11-22 09:09 | 2013-11-22 11:53 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ3 от ПС 35/10 кВ Черноморская" | 416 | 2013-11-26 14:52 | 2013-11-26 22:44 | Организационная причина: Несвоевременная замена дефектного провода в пролете опор 1/3-/4 ВЛ-10-ЧМ3. Техническая причина: Обрыв провода в пролете опор 1/3-/4 ВЛ-10-ЧМ3. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 -ЧМ3. | 2013-11-26 14:52 | 2013-11-26 22:44 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 С-3 | 284 | 2013-11-19 11:43 | 2013-11-19 11:56 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-11-19 11:43 | 2013-11-19 11:56 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ар-8 | 286 | 2013-11-23 15:37 | 2013-11-23 17:51 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-11-23 15:37 | 2013-11-23 17:51 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Ар-8 | 287 | 2013-11-24 19:49 | 2013-11-24 22:15 | Организационная причина: Повреждение в потребительском ТП - Дм-18-805П. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-24 19:49 | 2013-11-24 22:15
зона ответственности Краснодарских ЭС | Горячеключевской РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП Б-5-879 | 112 | 2013-11-17 08:06 | 2013-11-17 18:19 | Организационная причина: Несвоевременая замена устаревшего трансформатора. Техническая причина: Старение изоляции трансформатора. | Началнику ГКРЭСГостееву О.В.заменить трансформатор 10/0,4 кВ. | 2013-11-17 08:06 | 2013-11-17 18:19 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Поселковая" Ф. П - 307 ПС 220/110/10 Поселковая; ф.П-307 | 10 | 2013-11-07 08:05 | 2013-11-07 08:12 | Организационная причина: Наброс нагрузки на Ф. П307 ПС 220/110/10 кВ Поселковая ( находящейся на балансе Сочинского ПМЭС) превышаюший уставку МТЗ-1 Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-07 08:05 | 2013-11-07 08:12 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. "КЗ-7" | 139 | 2013-11-26 12:10 | 2013-11-26 13:55 | Организационная причина: Повреждение на ТП -180 потребителя, перекрытие в высоковольтном отсеке. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-26 12:10 | 2013-11-26 13:55 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ДМ-1 | 288 | 2013-11-22 17:05 | 2013-11-22 18:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-22 17:05 | 2013-11-22 18:30 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-НС-1-67 | 280 | 2013-11-23 23:50 | 2013-11-24 01:30 | Организационная причина: Причиной явилось на КТП-НС-1-67 проникновение животного (кота) на шины трансформатора, в результате чего произошло перекрытие между фазой трансформатора и корусом КТП. Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр КТП-НС-1-67, при выявлении мест проникновения животных, принять меры по их устранению. | 2013-11-23 23:50 | 2013-11-24 01:30 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | МВ-10кВ Т1 от ПС 35/10 Новорождественская | 281 | 2013-11-26 13:58 | 2013-11-26 14:08 | Организационная причина: Техническая причина: На ПС-35/10 кВ "Новорождественская" разрушение подшипника на валу привода МВ-10 кВ Р-7. | 1. На ПС-35/10кВ "Н-Рождественская" произвести замену подшипника на валу привода МВ-10 кВ Р-7. | 2013-11-26 13:58 | 2013-11-26 14:08 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Кв-3 | 238 | 2013-11-29 02:30 | 2013-11-29 02:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Км-3 | 239 | 2013-11-29 07:22 | 2013-11-29 09:29 | Организационная причина: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №2-83 ВЛ-10кВ Км-3 . Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-29 07:22 | 2013-11-29 09:29 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-4 | 240 | 2013-11-29 07:49 | 2013-11-29 07:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Мх-3 | 241 | 2013-11-29 07:49 | 2013-11-29 07:49 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ЛССК-3 | 242 | 2013-11-29 12:55 | 2013-11-29 13:10 | Организационная причина: Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ ЛССК-3 от КРН-1. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-29 12:55 | 2013-11-29 13:10 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП СК-9-721 | 661 | 2013-11-29 14:02 | 2013-11-29 14:34 | Организационная причина: Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-СК-9-721. Техническая причина: Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" в высоковольтном отсеке КТП СК-9-721 вследствие перекрытия по причине проникновения мокрого снега в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Произвести техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ СК-9-721 , обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-11-29 14:02 | 2013-11-29 14:34 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП ЧМ-5-186 | 662 | 2013-11-30 12:30 | 2013-11-30 15:36 | Организационная причина: Не проведено в установленный срок техническое обслуживание ТП-ЧМ-5-186. Техническая причина: Перегорание ПК-10 фаз "А" , "В", "С" в высоковольтном отсеке ТП-ЧМ-5-186 вследствие перекрытия по причине проникновения мокрого снега в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Выполнить техническое обслуживание ТП-ЧМ-5-186 , обеспечив герметичность высоковольтного отсека. Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-ЧМ-5, обратив внимание на состояние КТП. | 2013-11-30 12:30 | 2013-11-30 15:36 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ 6 кВ Ра-1 | 290 | 2013-11-30 21:10 | 2013-11-30 21:30 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-11-30 21:10 | 2013-11-30 21:30 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Ад-4 | 285 | 2013-11-30 19:03 | 2013-11-30 19:10 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ад-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году . | 2013-11-30 19:03 | 2013-11-30 19:10 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Динской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ АГ-7 | 120 | 2013-11-18 17:37 | 2013-11-18 18:00 | Организационная причина: Сторинии автотранспорт. Техническая причина: Излом опоры, обрыв двух проводов. | Начальнику ОУП Явушевой Н.В. через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. | 2013-11-18 17:37 | 2013-11-18 18:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 "Дм-9" | 289 | 2013-11-27 09:09 | 2013-11-27 11:37 | Организационная причина: Техническая причина: 4.12, Нарушение электрической изоляции - перекрытие на травесу вследствии разрушения колпачка и образовании трещины в юбке изолятора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-11-27 09:09 | 2013-11-27 11:37 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 157 - 337 от Ф. Ал-101; ПС 110/10 кВ Альпийская ПС "Альпийская" Ф. Ал-101; | 459 | 2013-11-27 16:28 | 2013-11-28 16:22 | Организационная причина: В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1971 г.) ,произошёл пробой изоляции КВЛ-6кВ кВ на участке ТП157-ТП337. Техническая причина: Пробой изоляции КВЛ-6 кВ на участке ТП157-ТП337 в целом месте. | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ ТП157-ТП337 | 2013-11-27 16:28 | 2013-11-28 16:22 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Веселое" ф. Вс-109; ТП А363 | 224 | 2013-11-29 16:06 | 2013-11-29 18:50 | Организационная причина: Перекрытие на ПК-10 в РУ-10кВ ТП А363,из-за загрязнения изоляции Техническая причина: Перекрытие на ПК-10 в РУ-10кВ ТП А363, электродуговое повреждение | Произвести послеаварийный осмотр ТП-А363 с составлением листка осмотра. | 2013-11-29 16:06 | 2013-11-29 18:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" Ф. Пс - 9; ТП А475п | 225 | 2013-11-29 16:40 | 2013-11-29 18:13 | Организационная причина: В ТП А475П (абонентское ТП ) перекрытие на ПК-10. Техническая причина: | Отправить предписание абонентам на проф ремонт обрудование ТП-А475п. | 2013-11-29 16:40 | 2013-11-29 18:13 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | В-2 | 459 | 2013-11-24 13:53 | 2013-11-24 14:17 | Организационная причина: В результате проникновения в ТП-749(абонентское) мелкого грызуна произошло перекрытие на ПК-6 кВ и отключение действием МТЗ ф.В-2 Техническая причина: | Направить письмо владельцу ТП-749 о необходимости проведения техобслуживания ТП и заделки отверстий в которые проникают грызуны. | 2013-11-24 13:53 | 2013-11-24 14:17 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ ТП224-ТП426 отф.С 523 ПС "Сочи" | 460 | 2013-11-27 22:05 | 2013-11-27 23:00 | Организационная причина: В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1985 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП224-ТП426. Техническая причина: Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП224-ТП426 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП224-ТП426 | 2013-11-27 22:05 | 2013-11-27 23:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС 110/10/6 "Родниковая" ф.Р-26; ТП 565 | 461 | 2013-11-23 06:45 | 2013-11-23 09:14 | Организационная причина: Техническая причина: | Проверить настройку защит на ф.Р-26 ПС 110/10/6 кВ Родниковая | 2013-11-23 06:45 | 2013-11-23 09:14 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КВЛ -10 кВ Пс2-569 от ф.Пс-2 ПС 220 кВ Псоу | 226 | 2013-11-29 16:40 | 2013-11-29 16:45 | Организационная причина: Техническая причина: | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ПС "Псоу"; ф. Пс-2 с составлением листка осмотра. | 2013-11-29 16:40 | 2013-11-29 16:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КВЛ-6 кВ П 24-225 от ф.П-24 ПС 110/6 кВ Пасечная | 462 | 2013-11-03 13:10 | 2013-11-03 14:20 | Организационная причина: Причина: повреждение КЛ-0,4 кВ во внутренней сети ( абонентская сеть) ООО "Тоннельдорстрой" при проведении земляных работ. В результате повреждения изоляции КЛ- 0,4 ( абонентсая сеть) произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшее отключение ф.П-24. Техническая причина: | Произвести проверку селективности защит ф.П-24. | 2013-11-03 13:10 | 2013-11-03 14:20 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП К-9 411,ВЛ-10-К-9 | 31 | 2013-11-30 11:45 | 2013-11-30 16:40 | Организационная причина: Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-К-9-411 . Техническая причина: Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП -К9-411. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2013-11-30 11:45 | 2013-11-30 16:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Краснополянский РЭС | ТП | 10 кВ | ТП К84 от Ф. П - 414 ,ПС 220 кВ Поселковая | 11 | 2013-11-30 19:41 | 2013-11-30 20:13 | Организационная причина: В ТП К 84 (ТП абонентское) повреждение предохранителя ПК-10 ,в результате чего действием МТЗ-2 отключился В-10 П-414 на ПС 220/110/10 кВ Поселковая. Техническая причина: | Мероприятия не намечались | 2013-11-30 19:41 | 2013-11-30 20:13 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/6 Центральная | 545 | 2013-11-29 11:05 | 2013-11-29 16:01 | Организационная причина: В результате КЗ в сети потребителя НЭСК возникло электродуговое перекрытие и разрушение: опорных изоляторов, проходных изоляторов, тяговых изоляторов, что привело к повреждению выключателя МВ-6 кВ Ц-12 Техническая причина: При КЗ возникло электродуговое перекрытие, что привело к разрушению: опорных изоляторов, проходных изоляторов, тяговых изоляторов, в результате чего поврежден выключатель МВ-6 кВ Ц-12 типа ВМГ-133-2 | Начальнику службы ПС Прудиусу А.И., Начальнику службы ремонтов Улезькову С.А. разработать многолетний график технического обслуживания ячеек с выключателями МВ-10 кВ марки ВМГ-133, ВМН-10. | 2013-11-29 11:05 | 2013-11-29 12:10 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Тахтамукайский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ И1 | 121 | 2013-11-27 02:58 | 2013-11-27 03:30 | Организационная причина: В результате грозовых перенапряжений. Техническая причина: | Начальнику Тахтамукайского РЭС Панешу К. К. организовать проведение внеочередного осмотра РП 10-1 ИКЕА | 2013-11-27 02:58 | 2013-11-27 03:30 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС | Тахтамукайский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ И9 | 122 | 2013-11-27 02:58 | 2013-11-27 05:03 | Организационная причина: Отключение произошло в результате грозовых перенапряжений Техническая причина: | Начальнику Тахтаукайского РЭС Панешу К. К. организовать проведение внеочередного осмотра РП 10-1 ИКЕА. | 2013-11-27 02:58 | 2013-11-27 05:03 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая | 201 | 2013-11-28 08:09 | 2013-11-28 08:09 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 6 кВ | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 202 | 2013-11-27 15:02 | 2013-11-27 19:55 | Организационная причина: В результате длительной эксплуатации произошла поверхностная коррозия провода с уменьшением его сечения. Техническая причина: В результате длительной эксплуатации произошла поверхностная коррозия провода с уменьшением его сечения, при увеличении тока нагрузки произошло отгорание шлейфа фазы "В" на КРН -713 | Провести работы по восстановлению шлейфа | 2013-11-27 15:02 | 2013-11-27 19:55 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-7 | 282 | 2013-11-26 20:37 | 2013-11-26 22:35 | Организационная причина: Причиной явилось разрушение опорного изолятора на разъединителе Р-10 ТП Р-7-291, в результате пробоя изоляции. Техническая причина: Причиной явилось разрушение опорного изолятора на разъединителе Р-10 ТП Р-7-291, в результате чего произошло междуфазное замыкание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-7 от ПС-35/10кВ "Новорождественская" 2. Произвести замену разъединителя Р-10 ТП Р-7-291. | 2013-11-26 20:37 | 2013-11-26 20:57 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ А-5 | 283 | 2013-11-27 14:23 | 2013-11-27 16:21 | Организационная причина: Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №1/11, в результате физического износа. Техническая причина: Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №1/11, в результате чего произошло междуфазное замыкание. | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "А-5" от ПС-35/10кВ "Алексеевская". 2. Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №1/1-1/12 ВЛ-10кВ "А-5" ПС-35/10кВ "Алексеевская". | 2013-11-27 14:23 | 2013-11-27 16:21 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | Д-12 | 626 | 2013-11-30 02:15 | 2013-11-30 03:05 | Организационная причина: Повреждение в абонентском ТП-Д321 ( перекрытие на ПК-10),в результате, чего отключился ВВ-10 Д12. Техническая причина: | Направить уведомление в адрес абонента о необходимости проведения техническое обслуживания ТП-10/0,4кВ находящегося на его балансе. | 2013-11-30 02:15 | 2013-11-30 03:05 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Кавказский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ КП-9 | 8 | 2013-11-29 14:15 | 2013-11-29 15:36 | Организационная причина: ВЛ 10кВ "КП-9" проходит вблизи завода по производству масла.Присутствие большого количества птиц, одновременно взлетающих с провода, привело к пляске провода и последующему обрыву вязки ф"А" на опоре №1/5. Техническая причина: Обрыв вязки провода ф"А" на опоре №1/5 ВЛ10кВ "КП-9" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КП-9". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-11-29 14:15 | 2013-11-29 15:36 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Усть-Лабинский РЭС | ВЛ | 35 кВ | ПС 110/35/10 Рассвет | 18 | 2013-11-18 07:31 | 2013-11-18 07:31 | Организационная причина: Техническая причина: | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 291 | 2013-11-26 12:07 | 2013-11-26 17:22 | Организационная причина: Причиной пробой изолятора на опоре №7 ф "А" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Э-1 Техническая причина: Изолятор ф"А" на опоре №7 отработал сверхнормативный срок службы | Заменить изолятор ф"А" на опоре №7 ВЛ-10кВ Э-1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-1, особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов. | 2013-11-26 12:07 | 2013-11-26 17:22
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-7 | 292 | 2013-11-26 17:25 | 2013-11-27 11:49 | Организационная причина: Не в полном объеме произведена чистка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ СЛ-7 Техническая причина: | Произвести чистку ДКР в пролете опор 69-70 ВЛ-10кВ СЛ-7 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СЛ-7 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ СЛ-7 выявленные дефекты связанные с нахождение ДКР в охранной зоне включить в график чистки ДКР 2014года | 2013-11-26 17:25 | 2013-11-26 19:07 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская-Курчанская-Темрюк | 30 | 2013-12-03 08:35 | 2013-12-03 08:35 | Не выявлена | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110-Темрюк-Курчанская. |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35-6/10кВ "Геленджик" | 291 | 2013-12-01 21:43 | 2013-12-12 20:33 | Организационная причина. Появление микротрещины между тоководами стеклянной колбы геркона струйного реле URF-25/10 произошло на начальных стадиях развития дефекта от недостаточно близких коэффициентов расширения стекла и металла токопровода. Техническая причина. Причиной механического повреждения стеклянной колбы геркона реле URF-25/10 в районе токовводов является заводской дефект при изготовлении колбы, заключающийся в неоднородности стекломассы и наличии в ней микротрещин, которые со временем прогрессируют от вибрации трансформатора при довольно жестко закрепленных герконах, а также от электрических поверхностных разрядов, которым способствует шлам, концентрирующийся в районе микротрещин. | Произвести замену струйного реле РПН Т-1 При комплексном обслуживании трансформаторов организовать согласно графиков проведение профилактического обслуживания РЗА трансформаторов в объеме восстановления с выполнением проверок: - внутреннего осмотра газовых реле с их вскрытием и проверкой на предмет наличия шламовых отложений в межвводовом промежутке стекла колбы геркона, - целостности стекла колбы между вводами; - наличия масляного конденсата на внутренней поверхнсти колбы; - отсутствие следов перекрытия по стеклу колбы между вводами - измерения величины сопротивления между контактами отключаюшего геркона | 2013-12-01 21:43 | 2013-12-01 21:43 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЧМ-5 ПС 35/10 Черноморская | 662 | 2013-12-03 04:05 | 2013-12-03 12:06 | Организационная причина. 1. Ускоренное старение материала провода из-за солевых отложений на проводах (уносы с моря, соленных лиманов). Сопутствующее обстоятельство- дополнительные ветровые нагрузки на провод фазы "В" в пролете опор №№ 252-253 ВЛ-10-ЧМ-5. 2. Несвоевременная замена дефектного провода фазы "В" в пролете опор №№252-253 ВЛ-10-ЧМ-5. Техническая причина. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 252-253 ВЛ-10-ЧМ-5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5. | 2013-12-03 04:05 | 2013-12-03 12:06 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Вз-7 | 242 | 2013-12-02 17:35 | 2013-12-02 17:35 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 МОК-3 | 243 | 2013-12-02 21:38 | 2013-12-02 21:38 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 МОК-1 | 244 | 2013-12-02 21:38 | 2013-12-02 21:38 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП РД-3-694 | 663 | 2013-12-03 12:45 | 2013-12-03 13:20 | Организационная причина. Несвоевременная замена ПК-10 на КТП-РД-3-694. Техническая причина. Перегорели плавкие вставки ПК-10 фазы "А" и "В" на КТП-РД-3-694. | Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/04 кВ по ВЛ-10-РД-3, обратив внимание на состояние ПК-10. | 2013-12-03 12:45 | 2013-12-03 13:20 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Вл-3 | 245 | 2013-12-03 01:16 | 2013-12-03 01:16 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-1 | 246 | 2013-12-03 02:03 | 2013-12-03 02:03 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл 10 кВ Зс-1 | 247 | 2013-12-03 02:11 | 2013-12-03 02:11 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП КВ-3-560 | 141 | 2013-12-01 13:00 | 2013-12-01 15:53 | Организационная причина. Техническая причина. Вследствие длительной эксплуатации (свыше 29 лет) и нарушения герметичности маслостойкой резины, произошла течь масла в ТМ и внутривитковое замыкание. | Произвести замену трансформатора ТМ-10 кВ в КТП "КВ-3-560 | 2013-12-01 14:34 | 2013-12-01 15:53 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-1 | 248 | 2013-12-03 02:40 | 2013-12-03 05:40 | Не выявлена | Мероприятия не намечались | 2013-12-03 02:40 | 2013-12-03 03:25 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ПМ-5 от Р-144 ПС 35/10 кВ Первомайская | 32 | 2013-12-03 10:05 | 2013-12-03 11:38 | Организационная причина. Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ПМ5. Техническая причина. | Произвести чистку трассы ВЛ-10-ПМ-5 от Р-144. | 2013-12-03 10:05 | 2013-12-03 10:20 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 СТ-7 | 146 | 2013-12-03 12:49 | 2013-12-03 13:45 | Организационная причина. Повреждение на ЗТП 10/0,4кВ СТ-7-356 потребителя, (разрушены проходные изоляторы ) Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-03 12:49 | 2013-12-03 13:45 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП ЗП-1-529 | 664 | 2013-12-03 09:30 | 2013-12-03 10:18 | Организационная причина. Несвоевременная замена ПК-10 ТП-ЗП-1-529. Техническая причина. Перегорела плавкая вставка фаз "А" и "С" ПК-10 ТП ЗП-1-529. | Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП-1, обратив внимание на состояние ПК-10. | 2013-12-03 09:30 | 2013-12-03 10:18 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 кВ РА-1 | 292 | 2013-12-01 11:10 | 2013-12-01 11:31 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-12-01 11:10 | 2013-12-01 11:31 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Км-3 | 249 | 2013-12-03 02:50 | 2013-12-03 02:50 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ВЛ-1- | 250 | 2013-12-03 03:13 | 2013-12-03 03:13 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Вс-1 | 251 | 2013-12-03 05:05 | 2013-12-03 05:05 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Вс-5 | 252 | 2013-12-03 05:05 | 2013-12-03 05:05 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-33 | 254 | 2013-12-03 08:25 | 2013-12-03 17:05 | Организационная причина. Повреждение на потребительской КТП П-33-395. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-03 08:25 | 2013-12-03 17:05 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Бс-1 | 255 | 2013-12-03 10:35 | 2013-12-03 10:35 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Бс-1 | 256 | 2013-12-03 11:20 | 2013-12-03 11:20 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ В-5 | 253 | 2013-12-03 06:14 | 2013-12-03 11:20 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег, снегоналипание на провода. Техническая причина. Обрыв вязки при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ В-1. | 2013-12-03 06:14 | 2013-12-03 08:00 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС | Успенский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КО3-973 | 4 | 2013-12-03 11:35 | 2013-12-03 14:00 | Организационная причина. Осадки в виде мокрого снега, сопровождаемые температурой около 0 градусов, вызвали налипание снега на разрядники.Последующее таяние налипшего снега дало предпосылку к повреждению шлейфа РВО ф"В" и последующему перекрытию им РВО ф"А". Техническая причина. Повреждение шлейфа РВО ф"В" и перекрытие на РВО ф"А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "КО-3".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-12-03 11:35 | 2013-12-03 13:15 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РД-3-918 | 665 | 2013-12-05 18:14 | 2013-12-05 21:07 | Организационная причина. Не проведено в установленный срок техническое обслуживание ТП РД-3-918 Техническая причина. Перегорание ПК-10 фаз "А", "В", "С" в высоковольтном отсеке КТП РД-3-918 вследствие перекрытия по причине проникновения дождя в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Провести техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ РД-3-918, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-12-05 18:14 | 2013-12-05 21:07 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП РД-3-694 | 666 | 2013-12-05 19:41 | 2013-12-05 21:49 | Организационная причина. Не проведено в установленный срок техническое обслуживание ТП РД-3-694. Техническая причина. Перегорание ПК-10 фаз "А", "В", "С" в высоковольтном отсеке КТП РД-3-694 вследствие перекрытия по причине проникновения дождя в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Провести техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ РД-3-694, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-12-05 19:41 | 2013-12-05 21:49 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП РД-3-452 | 667 | 2013-12-05 21:00 | 2013-12-05 22:26 | Организационная причина. Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП РД-3-452. Техническая причина. | Провести техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ РД-3-452, обеспечив подтяжку всех контактных соединений 10 кВ. | 2013-12-05 21:00 | 2013-12-05 22:26 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Отрадненский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БЛ-3 | 25 | 2013-12-03 05:45 | 2013-12-03 14:23 | Организационная причина. Осадки в виде мокрого снега сопровождаемые температурой около 0градусов и ветром. Техническая причина. Обрыв провода | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ "БЛ-3".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-12-03 05:45 | 2013-12-03 14:23 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Сов-1 | 20 | 2013-12-03 04:49 | 2013-12-03 12:42 | Организационная причина. Осадки в виде мокрого снега, сопровождаемые температурой 0 - -1градус привели к налипанию снегана провода и обледенению. Техническая причина. повреждение изолятора на опоре №121 и обрыв провода ф"А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ "Сов-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-12-03 04:49 | 2013-12-03 12:42 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Ч5-132 | 707 | 2013-12-01 14:07 | 2013-12-01 15:02 | Организационная причина. Непроведение в установленный срок технического обслуживания КТП Ч5-132. Техническая причина. Перегорание ПК-10 фазы "А" в высоковольтном отсеке КТП Ч5-132 вследствие перекрытия по причине проникновения мокрого снега в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Выполнить техническое обслуживание КТП Ч5-132 , обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-12-01 14:07 | 2013-12-01 15:02 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП ПФ1-32 | 708 | 2013-12-01 09:43 | 2013-12-01 10:13 | Организационная причина. Непроведение в установленный срок технического обслуживания ПФ1-32. Техническая причина. Перегорание ПК-10 фазы "А" в высоковольтном отсеке КТП ПФ1-32 вследствие перекрытия по причине проникновения мокрого снега в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Произвести техническое обслуживание КТП ПФ1-32, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-12-01 09:43 | 2013-12-01 10:13 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ 6 КР-1 от ПС 110/10 Коржевская | 709 | 2013-12-03 08:02 | 2013-12-03 11:41 | Организационная причина. Несвоевременная замена изношенной вязки на опоре № 11 ВЛ-6- КР1. Техническая причина. Обрыв вязки провода на опоре № 11 ВЛ-10-КР1 при сильном ветре. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 КР1. | 2013-12-03 08:02 | 2013-12-03 11:41 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 Р-7 | 710 | 2013-12-03 06:23 | 2013-12-03 10:47 | Организационная причина. Несвоевременная замена изношенной вязки провода на опоре № 2/26, ф. "В" ВЛ-10-Р7. Техническая причина. Обрыв вязки провода на опоре № 2/26, ф. "В" ВЛ-10-Р7 при сильных порывах ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Р7. | 2013-12-03 06:23 | 2013-12-03 10:47 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ПА3 | 711 | 2013-12-01 13:54 | 2013-12-01 15:09 | Организационная причина. Наброс проволоки посторонним лицом на ПНБ-10 на потребительской КТП ПА3-906П. . Техническая причина. | Разместить в СМИ информацию: - о правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; - ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб электроснабжающей организации. | 2013-12-01 13:54 | 2013-12-01 15:09 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-15 | 257 | 2013-12-03 11:35 | 2013-12-03 17:40 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег, снегоналипание на провода. Техническая причина. Обрыв вязки при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-15. | 2013-12-03 11:35 | 2013-12-03 12:54 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-9 | 258 | 2013-12-03 11:40 | 2013-12-03 21:00 | Организационная причина. Отключение ВЛ для обеспечения безопасного производства работ. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-03 11:40 | 2013-12-03 21:00
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-8 ВЛ-10кВ Ш-10 | 259 | 2013-12-03 11:49 | 2013-12-03 21:00 | Организационная причина. Выполнение технических мероприятий для безопасного производства работ в ячейки КРУН-10 ВЛ-10кВ Ш-9. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-03 11:49 | 2013-12-03 21:00
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Бс-1 | 260 | 2013-12-03 12:20 | 2013-12-03 12:20 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-9 | 261 | 2013-12-04 06:44 | 2013-12-04 18:38 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег, снегоналипание на провода. Техническая причина. Обрыв вязки при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-9. | 2013-12-04 06:44 | 2013-12-04 07:10 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-1 | 262 | 2013-12-04 08:30 | 2013-12-04 11:35 | Организационная причина. Выполнение организационных мероприятий для безопасного производства работ по чистке трассы. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-04 08:30 | 2013-12-04 11:35
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП ЗП-9-628 | 668 | 2013-12-03 10:30 | 2013-12-03 12:00 | Организационная причина. Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП-ЗП-9-628. Техническая причина. Термическое повреждение ножа фазы "А" на главном рубильнике 0,4 кВ КТП-ЗП-9-628 . | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП9. | 2013-12-03 10:30 | 2013-12-03 12:00 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Н-5 | 284 | 2013-12-03 00:35 | 2013-12-03 00:54 | Организационная причина. Причиной явилось разрушение опорных изоляторов 10кВ на ТП -Н-5-295 в результате старения изоляции. Техническая причина. Причиной явилось разрушение опорных изоляторов 10кВ на ТП -Н-5-295 в результате чего произошло междуфазное замыкание. | Произвести замену опорных изоляторов ТП-Н-5-295. | 2013-12-03 00:35 | 2013-12-03 00:54 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НИ-3 | 285 | 2013-12-03 08:12 | 2013-12-03 13:14 | Организационная причина. Причиной явилось перекрытие посторонним предметом (воздушный змей) в пролете опор №13-14. Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НИ-3 от ПС 35/10кВ "Новоивановская" при выявлении дефектов наметить мероприятия.. | 2013-12-03 08:12 | 2013-12-03 13:14 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ТП-БГ-5-58 | 286 | 2013-12-03 08:47 | 2013-12-03 08:54 | Организационная причина. Причиной явилось затекание воды в РУ-10кВ. Техническая причина. | Выполнить ремонт кровли на ТП БГ-5-58. | 2013-12-03 08:47 | 2013-12-03 08:54 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ И-5 | 287 | 2013-12-03 11:25 | 2013-12-03 14:42 | Организационная причина. Причиной явилось падение дерева (тополь) находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода пролет опор №2/6-2/7, произошел обрыв проводов в пролетах опор №2/3-2/7. Техническая причина. Причиной явилось падение дерева (тополь) находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода пролет опор №2/6-2/7, произошел обрыв проводов в пролетах опор №2/3-2/7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ И-5 от ПС-35/10кВ "Ильинская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-03 11:25 | 2013-12-03 14:42 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 кВ "Э-4" | 293 | 2013-12-03 07:38 | 2013-12-03 12:25 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-12-03 07:38 | 2013-12-03 12:25 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 К-7 от Р-128 | 294 | 2013-12-03 07:52 | 2013-12-03 16:28 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, мокрый снег, налипание на провода снега, ветер северо-западный 6 порывы 12. Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ К-7 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 году. | 2013-12-03 07:52 | 2013-12-03 16:28 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП ЗП-3-772 | 669 | 2013-12-03 12:30 | 2013-12-03 13:30 | Организационная причина. Не проведение в установленный срок технического обслуживания ТП ЗП-3-772. Техническая причина. Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" в высоковольтном отсеке ТП ЗП-3-772 вследстие перекрытия по причине проникновения мокрого снега в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Произвести техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ ЗП-3-772, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-12-03 12:30 | 2013-12-03 13:30 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Г-5 ПС "Гостагаевская" | 295 | 2013-12-03 10:10 | 2013-12-03 12:00 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: ветер, снег. Техническая причина. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-03 10:10 | 2013-12-03 12:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ - 10 кВ Ми-3 | 296 | 2013-12-03 12:44 | 2013-12-03 13:36 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, мокрый снег, налипание снега,сильный ветер. Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-12-03 12:44 | 2013-12-03 13:36 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Рк-3 | 298 | 2013-12-06 10:46 | 2013-12-06 14:40 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-12-06 10:46 | 2013-12-06 14:40 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 299 | 2013-12-06 11:08 | 2013-12-06 11:39 | Организационная причина. Техническая причина. Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-06 11:08 | 2013-12-06 11:39 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кв М И-3 | 302 | 2013-12-07 11:13 | 2013-12-07 12:23 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-12-07 11:13 | 2013-12-07 12:23 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ АД-3 | 301 | 2013-12-07 09:32 | 2013-12-07 15:39 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10"Ад-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-12-07 09:32 | 2013-12-07 15:39 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-Ф-5 ПС 35/10 Фанагория | 671 | 2013-12-04 11:58 | 2013-12-04 15:00 | Организационная причина. Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № 3/10 ВЛ-10-Ф5. Техническая причина. Обрыв вязки проводана опоре № 3/10 ВЛ-10-Ф5, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф5. | 2013-12-04 11:58 | 2013-12-04 15:00 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 На-5 | 263 | 2013-12-07 05:50 | 2013-12-07 05:50 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-3 | 300 | 2013-12-07 00:27 | 2013-12-07 12:13 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. Техническая причина. Нарушение электрической изоляции, механическое разрушение, деформация. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ "БР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году | 2013-12-07 00:27 | 2013-12-07 12:13 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ СС-1- | 264 | 2013-12-08 20:37 | 2013-12-08 20:37 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-33 | 265 | 2013-12-09 05:18 | 2013-12-09 10:27 | Организационная причина. Выполнение организационных мероприятий для безопасного производства работ по чистке трассы. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-09 05:18 | 2013-12-09 10:27
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ АО-6 | 303 | 2013-12-08 07:52 | 2013-12-08 13:00 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. Техническая причина. обрыв проводов в пролете опор 74-76 в резултате падения дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6"после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году | 2013-12-08 07:52 | 2013-12-08 13:00 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-9 | 266 | 2013-12-08 08:42 | 2013-12-08 08:42 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НМ-3 от ПС 110-35-10 Новомышастовская | 33 | 2013-12-02 16:03 | 2013-12-02 18:31 | Не выявлена | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ-3. | 2013-12-02 16:03 | 2013-12-02 18:31 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 К1 от ПС 110-35-10 Красноармейская | 34 | 2013-12-03 07:14 | 2013-12-03 10:38 | Организационная причина. Несвоевременная замена дефектной вязки на опоре № № 2/2 ВЛ-10-К1. Техническая причина. Обрыв вязки провода на опоре № 2/2 ВЛ-10-К1. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-К-1 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская. | 2013-12-03 07:25 | 2013-12-03 10:38 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Д5 от ПС 35/10 Староджерелиевская | 35 | 2013-12-09 08:11 | 2013-12-09 09:59 | Организационная причина. Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ-10-Д5. Техническая причина. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Д-5 от ПС 35/10 кВ Староджерелиевская. Произвести обреку веток деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ-10-Д5. | 2013-12-09 08:11 | 2013-12-09 09:59 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 530 от РП-6 ,Ф. С-311 ПС 110/10/6 кВ Сочи РП6-530 | 461 | 2013-12-05 23:00 | 2013-12-06 04:15 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1974 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6кВ кВ на участке РП6-ТП530. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП6-ТП530 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП6-ТП530 | 2013-12-05 23:00 | 2013-12-06 04:15 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС 35/10 кВ Ахтанизовская | 36 | 2013-12-06 14:28 | 2013-12-06 18:30 | Организационная причина. Техническая причина. При коротком замыкании на ВЛ-35-Ахтанизовская-Голубицкая (самоустранившийся наброс шпалерной проволоки на провода ВЛ в пролете опор №№ 77-78) на ПС 35/10 кВ Ахтанизовская не отключился СМВ-35 по причине пробоя диодного моста в реле РП-341 в схеме МТЗ СМВ-35. | Выполнить внеплановую проверку РЗА СМВ-35 на ПС 35/10 кВ Ахтанизовская. | 2013-12-06 14:28 | 2013-12-06 17:20 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35/10 кВ Гришковская | 564 | 2013-12-09 23:20 | 2013-12-10 01:08 | Организационная причина. Техническая причина. Вследствие длительного срока экплуатации (в течение 45 лет ) и под воздействием плохих погодных условий: порывистый ветер, мокрый снег, на ШМ-10 Т-1 произошел пробой с разрушением опорного изолятора ф."С" с переходом в двух фазное КЗ. | Произвести замену изоляторов ф."А", "В" на ШМ-10кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Гришковская" на изоляторы ИОС-35кВ. | 2013-12-09 23:20 | 2013-12-10 01:08 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10 кВ Приморско - Ахтарская | 565 | 2013-12-10 14:06 | 2013-12-10 14:50 | Организационная причина. Сильный порывистый ветер, мокрый снег. Техническая причина. Под воздействием сильного порывистого ветра на ПС-110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская", в результате излома аппаратного зажима в месте пайки, произошел обрыв шлейфа ТН-110кВ II СШ ф."А", со схлестом на металлоконструкции опорной рамы. | Выполнить усиление аппаратных зажимов ТН-110кВ II СШ и ТН-110кВ I СШ ПС-110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская". | 2013-12-10 14:06 | 2013-12-10 14:50 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 Запорожская | 672 | 2013-12-07 09:08 | 2013-12-07 11:00 | Организационная причина. Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-ЗП-9. Техническая причина. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ-10-ЗП-9. | ПроВЫполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9. | 2013-12-07 09:08 | 2013-12-07 11:00 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Н1-30 | 295 | 2013-12-09 15:33 | 2013-12-09 16:35 | Организационная причина. Не в полном объеме выполнено тех обслуживание, не произведена ревизия контактов Техническая причина. | Произвести замену рубильника Л-3 от КТП-Н-1-30 | 2013-12-09 15:33 | 2013-12-09 16:35
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-20 | 296 | 2013-12-04 09:15 | 2013-12-04 09:15 | Организационная причина. не в полном объеме произведено ТО ВЛ-10кВ СМ-20 Техническая причина. механический износ вязок на опоре №38 | произвести замену вязок на опоре №38 произвести ТО ВЛ-10кВ СМ-20 ( частично заменить вязки в пролетах опор №4:№52, произвести обрезку деревьев) |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Шенджий-Мартанская | 546 | 2013-12-07 16:19 | 2013-12-12 00:47 | Организационная причина. Неблагоприятные погодные условия: сильный ветер со скоростью до 25 м/с, грозовые явления, выпадение сильных осадков в виде мокрого снега. Техническая причина. В результате налипания мокрого снега на провода и опоры, при усиленном ветре произошло тяжение проводов, утяжеление массы опоры, что привело к механическому разрушению и падению опор №№ 75, 76, 77 ВЛ-110 кВ «Шенджий - Мартанская» | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ «Шенджий - Мартанская» по всей длине на предмет установления коррозии, деформации металлических опор рюмкового типа. | 2013-12-07 16:19 | 2013-12-07 16:19 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ М-11 | 142 | 2013-12-09 21:10 | 2013-12-09 22:10 | Организационная причина. В результате сильного шквального ветра и плохих погодных условий произошел схлест проводов и отключение ВЛ-10 кВ "М-11". Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "М-11" | 2013-12-09 21:20 | 2013-12-09 22:10 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ РС-3 | 143 | 2013-12-10 08:25 | 2013-12-10 10:22 | Организационная причина. Повреждение на ЗТП 10/04, кВ "РС-3-964" потребителя, перекрытие птицей на проходных изоляторах фазы "А" и "В" . Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 08:25 | 2013-12-10 10:22 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ К-4 | 144 | 2013-12-10 13:46 | 2013-12-10 19:08 | Организационная причина. Техническая причина. В результате шквального ветра, налипания мокрого снега произошел обрыв вязки на опоре № 103. | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10 кВ "К-4" | 2013-12-10 13:46 | 2013-12-10 19:08 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-26 | 297 | 2013-12-10 10:36 | 2013-12-10 10:36 | Организационная причина. не произведена обрезка веток на ВЛ-10кВ СМ-26 при ТО Техническая причина. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами ф. "В,С" упавшей веткой дерева | произвести ТО ВЛ-10кВ СМ-26 |  |  | Успешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-3 | 298 | 2013-12-10 16:49 | 2013-12-10 16:49 | Организационная причина. не произведена перетяжка вводных проводов к ЗТП-СМ-3-350 Техническая причина. | произвести ТО ВЛ-10кВ СМ-3 |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ Раевская | 297 | 2013-12-06 10:46 | 2013-12-06 14:40 | Организационная причина. Техническая причина. Разрегулировка механизма встроенного привода МВ-10кВ прис. "Рк-3" произошла в следствии механичекого затирания звеньев при изменении структуры смазки от воздействия низких темпертур. | Произвести ревизию встроенного привода ВМПП-10 прис. "Рк-3" ПС "Раевская-110" | 2013-12-06 10:46 | 2013-12-06 11:44 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ К-11 | 145 | 2013-12-10 11:12 | 2013-12-10 17:32 | Организационная причина. В результате сильного шквального ветра и плохих погодных условий произошел обрыв вязки фазы "А" и срыв изолятора фазы "А" на опоре № 1-15 ВЛ 10 кВ ф. К-11 однофазное замыкание на землю. Техническая причина. В результате сильного шквального ветра и плохих погодных условий произошел обрыв вязки фазы "А" и срыв изолятора фазы "А" на опоре № 1-15 ВЛ 10 кВ ф. К-11 однофазное замыкание на землю. | Произвести внеочередной осмотр по ВЛ-10кВ "К-11" | 2013-12-10 11:12 | 2013-12-10 17:32 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф. ОС-2 | 147 | 2013-12-10 11:35 | 2013-12-10 15:08 | Организационная причина. Повреждение в потребительской ТП ОС-2-1051 , однофазное замыкание на землю. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 11:35 | 2013-12-10 15:08 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЗС-5 | 294 | 2013-12-09 16:17 | 2013-12-09 19:01 | Организационная причина. Причиной явилось старение изоляции. Техническая причина. Причиной явилось перекрытие в В/В отсеке ТП-ЗС-5-142 в результате пробоя изоляции опорных изоляторов. | Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-ЗС-5-142 | 2013-12-09 16:17 | 2013-12-09 19:01 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ПС | 35 кВ | ПС-35/10 кВ "Шевченко" | 293 | 2013-12-08 16:15 | 2013-12-08 16:28 | Организационная причина. Повреждения жил вторичной коммутации питания цепей "Обогрев КРУН-10" грызунами. Техническая причина. Вследствии отключения АВ-"ВВод 0,23кВ" произошло исчезновение цепей управления и питания реле блокировки ЛЗШ от внешних КЗ. В связи с этим при КЗ на ВЛ-10кВ Ш-5 произошла излишняя работа ЛЗШ-10кВ. | 1. На ПС-35/10кВ "Шевченко" произвести осмотр КРУН-10 на предмет наличия негерметизированных отверстий и кабельных заходов. 2.По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | 2013-12-08 16:15 | 2013-12-08 16:28 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС 110/35/10 Крыловская ВЛ 35кВ Крыловская-Садовая | 565 | 2013-12-03 07:50 | 2013-12-03 07:50 | Не выявлена | Произвести осмотр ВЛ 35кВ Крыловская-Садовая при выявлении дефектов наметить меропряития. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Л-7 | 291 | 2013-12-07 15:27 | 2013-12-07 15:37 | Организационная причина. Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ в результате чего произошло междуфазное замыкание. Техническая причина. | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №1/1-1/6,36-36а,75-78 на ВЛ-10кВ Л-7 от ПС-35/10кВ "Ленинодарская". | 2013-12-07 15:27 | 2013-12-07 15:37 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП СК-9-393 | 674 | 2013-12-11 19:00 | 2013-12-11 22:38 | Организационная причина. Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-СК-9-393 . Техническая причина. Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП -СК9-393. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015-2017 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2013-12-11 19:00 | 2013-12-11 22:38 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ Газоаппарат-Кубанская Степь | 566 | 2013-12-10 21:12 | 2013-12-10 21:12 | Организационная причина. Погодные условия: мокрый снег с дождем, сильный порывистый ветер. Техническая причина. Вследствие сильных порывов ветра и налипания мокрого снега, на ВЛ-35кВ "Газоаппарат-Кубанская Степь" произошел обрыв провода в пролете опор 108-109 ф."А". | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Газоаппарат-Кубанская Степь" в пролете опор № 80-110. | 2013-12-10 21:12 | 2013-12-10 21:12 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Бс-1 | 267 | 2013-12-10 07:18 | 2013-12-10 07:18 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Ст-4 | 295 | 2013-12-10 02:44 | 2013-12-10 02:51 | Организационная причина. Причиной явилось перекрытие птицей на силовом трансформаторе ТП-СТ-4-537. Техническая причина. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СТ-4 от ПС-35/10кВ "Степная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-10 02:44 | 2013-12-10 02:51 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-8 | 268 | 2013-12-10 07:20 | 2013-12-10 07:20 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-11 | 271 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 14:00 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Е-7 | 297 | 2013-12-10 10:43 | 2013-12-10 18:11 | Организационная причина. Причиной явилось падение пиромидоидального тополя находящегося вне охранной зоны в результате налипания мокрого снега, что привело к падению опор №45,46 и обрыву проводов в пролете 44-47. Техническая причина. Причиной явилось падение пиромидоидального тополя находящегося вне охранной зоны в результате чего произошло падение опор №45,46 и обрыв проводов в пролете 44-47. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Е-7 от ПС-35/10кВ "Еремизо-Борисовская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-10 10:43 | 2013-12-10 11:35 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Новопокровский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НП-3 | 298 | 2013-12-10 10:18 | 2013-12-10 16:48 | Организационная причина. Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №13/27-13/28 в результате налипания мокрого снега на провода. Техническая причина. Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №13/27-13/28 в результате налипания мокрого снега на провода. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НП-3 от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-10 10:18 | 2013-12-10 16:48 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Т-7 | 299 | 2013-12-10 11:05 | 2013-12-10 13:01 | Организационная причина. Несвоевременное усиление вязки провода в пролете опор №6/15-6/16. Техническая причина. Причиной явился обрыв провода Ф "С" в пролете опор 6/15-6/16 вследствие ослабления вязки. | Произвести обрезку ДКР на отпайке №11 ВЛ-10кВ Т-7 от ПС-35/10кВ "Труд". | 2013-12-10 11:05 | 2013-12-10 13:01 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НС-1 | 301 | 2013-12-10 13:12 | 2013-12-10 18:06 | Организационная причина. Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоны на ВЛ в результате налипания мокрого снега. Техническая причина. Причиной явилось падение дерева находящегося вне охранной зоны на ВЛ в результате произошел обрыв проводов в пролете опор №44-47 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НС-1 от ПС-35/10кВ "Новосергиевская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-10 13:12 | 2013-12-10 18:06 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БГ-5 | 303 | 2013-12-10 15:04 | 2013-12-10 18:50 | Организационная причина. Причиной явилось разрушение крепления изолятора на опоре №169 в результате физического износа. Техническая причина. Причиной явилось разрушение крепления изолятора на опоре №169 в результате чего произошел схлест проводов в пролете опор №168-169 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2013-12-10 15:04 | 2013-12-10 17:02 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НП-7 | 304 | 2013-12-10 15:49 | 2013-12-10 18:01 | Организационная причина. Несвоевременное устранение провиса провода в пролете опор №7/2-7/3. Техническая причина. Нарушение крепления вязки на опоре №7/3 и замыкание проводов из-за провиса в пролете 7/2-7/3. | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-7 от ПС-35/10кВ "Новопавловская" на предмет провиса проводов. 2. На ВЛ-10кВ НП-7 от ПС-35/10кВ "Новопавловская" установить дополнительную опору в пролете опор №7/2-7/3. | 2013-12-10 15:49 | 2013-12-10 18:01 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Л-1-12 | 273 | 2013-12-10 15:20 | 2013-12-10 15:20 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Л-1-12 | 274 | 2013-12-10 15:33 | 2013-12-10 15:33 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-7 | 276 | 2013-12-10 17:06 | 2013-12-10 17:06 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-38 | 277 | 2013-12-10 17:18 | 2013-12-10 17:18 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Кс-3 | 281 | 2013-12-11 01:36 | 2013-12-11 01:36 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Я-3 | 280 | 2013-12-10 18:44 | 2013-12-10 23:58 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег. Техническая причина. Налипание мокрого снега на провода ВЛ с последующим гололедообразованием. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-3. | 2013-12-10 18:44 | 2013-12-10 22:28 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Широкая балка | 304 | 2013-12-09 22:31 | 2013-12-10 00:20 | Организационная причина. Техническая причина. Разрегулировка механизма привода МВ-10кВ прис. "ШБ-12" произошла вследствии механического затирания звеньев при изменении структуры смазки от воздействия низких температур. | Призвести ревизию привода МВ-10кВ прис. "Шб-12" ПС -110/35-10 "Широкая Балка" | 2013-12-09 22:31 | 2013-12-09 23:21 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-38 | 279 | 2013-12-10 18:21 | 2013-12-11 01:50 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег. Техническая причина. Налипание мокрого снега на провода ВЛ с последующим гололедообразованием. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-38. | 2013-12-10 18:21 | 2013-12-10 21:10 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110кВ "Геленджик-Прасковеевка" ПС Геленджик, ВЛ Прасковеевка ПС Геленджик, Т-2 | 305 | 2013-12-10 02:15 | 2013-12-12 05:51 | Организационная причина. Факт междуфазного перекрытия между проводами ВЛ параллельного следования указывает на то, что наименьшее расстояние от провода при его наибольшем отклонении в пролете № 22-23 левой фазы ВЛ-110кВ "Геленджик -Дивноморская" до ближайшей части опоры при подносе ветром провода ВЛ параллельного следования к телу траверсы опоры № 31 ВЛ-110кВ"Геленджик-Прасковеевка" и к проводу правой фазы в шлейфе оказалось достаточным для перекрытия воздушного промежутка - менее 4 метров, установленного табл. 2.5.25. ПУЭ. При расследовании ТН проверено выполнение требования табл. 2.5.25. ПУЭ для двух ВЛ параллельного следования в части соблюдения расстояния между крайними проводами в неотклоненном положении. Измеренное расстояние составляет 5 метров и удовлетворяет нормативным требованиям. Определить расстояние между проводами при подносе провода к опоре в наиболее отклоненном положении и проверить соответствие требованиям табл. 2.5.25. ПТЭ не представляется возможным по объективным причинам - отсутствия аналогчных ветровых нагрузок, осложненных отложениями на проводах снежно-гололедной изморози. Техническая причина. | В целях исключения подноса провода к телу опоры №31 ВЛ-110"Геленджик-Прасковеевка"в месте сближения с ВЛ параллельного следования установить распорку между проводом левой и средней фаз в пролете опор № 22-23 ВЛ-110кВ"Геленджик-Дивноморск" применив полимерный изолятор типа ЛК-70/220. В целях необходимости срочного ввода в работу устройств ДЭШ-110 выполнить перемонтаж цепей срабатывания выходных реле К1. К2, К13 и К14 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 "Геленджик-Прасковеевка", проверить на участках стесненной трассы выполнение требований таб. 2.5.25. ПУЭ и по результатам разработать мероприятия по устранению дефектов. Направить письмо в адрес завода-изготовителя оборудования ДЗШ-110 ООО НПП "ЭКРА" На тех. совете ЮЗЭС рассмотреть необходимость внесения изменений в проектную документацию реконструкции ВЛ-110кв "Геленджик - Дивноморская"в части установки дополнительной опоры в пролете опор № 22-23 ВЛ-110кВ Геленджик-Дивноморская" Тех. совет провести с участие представителя проектной организации. | 2013-12-10 02:15 | 2013-12-10 03:51 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Сов-1 | 22 | 2013-12-10 16:10 | 2013-12-10 17:30 | Не выявлена | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "Сов-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. | 2013-12-10 16:10 | 2013-12-10 17:30 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ПС-1 | 275 | 2013-12-10 16:30 | 2013-12-10 23:28 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег. Техническая причина. Налипание мокрого снега на провода ВЛ с последующим гололедообразованием. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-1. | 2013-12-10 16:30 | 2013-12-10 23:28 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС | Новокубанский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ГБ-7 | 23 | 2013-12-10 18:00 | 2013-12-11 13:46 | Организационная причина. Осадки в виде мокрого снега сопровождаемые сильным ветром и температурой около 0 градусов. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 18:00 | 2013-12-10 22:41 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Т-8 | 148 | 2013-12-10 09:20 | 2013-12-10 11:23 | Организационная причина. По ВЛ-10 кВ фидера Т-8 на опоре №9 (потребителя НЭСК) повреждение ПКУ-10 кВ. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 09:20 | 2013-12-10 11:23 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ КЗ-2 | 149 | 2013-12-10 16:06 | 2013-12-10 16:59 | Организационная причина. Повреждение на ТП 10/0,4кВ потребителя. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 16:06 | 2013-12-10 16:59 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ НЛ-10 | 150 | 2013-12-10 18:40 | 2013-12-10 19:28 | Организационная причина. Перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской ТП 10/0,4 кВ НЛ-10-170. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 18:40 | 2013-12-10 19:28 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП Р-5-766 Р-5 | 301 | 2013-12-11 19:39 | 2013-12-11 21:36 | Организационная причина. Не качественный контроль за состоянием изоляции трансформатора. Техническая причина. Межвитковое замыкание обмоток НН трансформатора. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | 2013-12-11 19:39 | 2013-12-11 21:36
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 П2 | 713 | 2013-12-10 13:05 | 2013-12-10 14:11 | Организационная причина. Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-П2. Техническая причина. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-П2. | 2013-12-10 13:05 | 2013-12-10 14:11 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Км-1 | 270 | 2013-12-10 13:25 | 2013-12-10 22:45 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег. Техническая причина. Налипание мокрого снега на провода ВЛ с последующим гололедообразованием. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-1. | 2013-12-10 13:25 | 2013-12-10 17:05 | Неуспешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Км-3 | 278 | 2013-12-10 17:35 | 2013-12-10 20:25 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег. Техническая причина. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-3. | 2013-12-10 17:35 | 2013-12-10 20:25 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. О-13 | 151 | 2013-12-09 05:30 | 2013-12-09 11:37 | Организационная причина. Повреждение на ТП 10/0,4кВ "О-13-539" потребителя, (перекрытие в высоковольтном отсеке). Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-09 05:50 | 2013-12-09 11:37 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП О-15-514 | 152 | 2013-12-10 01:10 | 2013-12-10 18:04 | Организационная причина. Техническая причина. В результате сильного шквального ветра и дождя с мокрым снегом на КТП О-15-514 произошел обрыв шлейфа ф. "В" и перекрытие опорных изоляторов ОИ-10/3,75 ф. "А". "В". "С". | Произвести техническое обслуживание КТП "О-15-514" | 2013-12-10 01:10 | 2013-12-10 18:04 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ АО-7 | 310 | 2013-12-10 07:40 | 2013-12-12 13:37 | Не выявлена | Мероприятия не намечались | 2013-12-12 07:40 | 2013-12-12 13:37 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ ДМ-1 | 311 | 2013-12-10 07:45 | 2013-12-10 11:00 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: сильный южный ветер , дождь. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 07:45 | 2013-12-10 11:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-4 | 314 | 2013-12-10 08:44 | 2013-12-10 14:06 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь Техническая причина. Обрыв провода между опорами №№ 44-45 ВЛ 10 кВ "Бр-4" через реку Пшада | Произвести внеочередной осмотр линии после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10кВ БР-4 в 2014 году. | 2013-12-10 08:44 | 2013-12-10 14:06 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-3 | 313 | 2013-12-10 08:44 | 2013-12-10 10:12 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, снег. Техническая причина. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ "БР-3" после аварийного отключения, выявленные повреждения и неисправности устранить во время очередного технического обслуживания линии в 2014 году. | 2013-12-10 08:44 | 2013-12-10 10:12 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-1 | 312 | 2013-12-10 08:44 | 2013-12-10 08:49 | Не выявлена | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 08:44 | 2013-12-10 08:49 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Р-1. | 315 | 2013-12-10 12:00 | 2013-12-10 12:27 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Р-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2013-12-10 12:00 | 2013-12-10 12:27 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ -10кВ Бг-7 | 316 | 2013-12-10 13:20 | 2013-12-10 16:24 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. Техническая причина. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-10 13:20 | 2013-12-10 16:24 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Пп-3 | 269 | 2013-12-10 11:55 | 2013-12-10 19:30 | Организационная причина. Обильный, мокрый снег. Техническая причина. Налипание мокрого снега на провода ВЛ с последующим гололедообразованием. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пп-3. | 2013-12-10 11:55 | 2013-12-10 12:47 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС-110/35/10кВ Ольгинская | 567 | 2013-12-10 01:00 | 2013-12-10 11:07 | Организационная причина. Сильный порывистый ветер, мокрый снег. Техническая причина. Перекрытие с повреждением проходного изолятора ф."С", с последующим переходом в двухфазное КЗ, на ячейке КРУН-10кВ МВ-10кВ "О-13" на ПС-110/35/10кВ "Ольгинская" произошло в результате ухудшения его изоляционных характеристик под воздействием метеоусловий (мокрый снег, порывистый ветер) | Провести внеочередные испытания сопротивления изоляции ячейки "О-13" ф."А", "В" на ПС-110/35/10кВ "Ольгинская". | 2013-12-10 01:00 | 2013-12-10 11:07 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП СГ9-979 | 715 | 2013-12-10 11:19 | 2013-12-10 11:35 | Организационная причина. Непроведение в установленный срок технического обслуживания КТП СГ9-979 Техническая причина. Перегорели ПК-10 фазы "В" в высоковольтном отсеке КТП СГ9-979 вследствие перекрвтия по причине проникновения мокрого снега в высоковольтный отсек КТП СГ9-979 из-за нарушения его герметичности. | Выполнить техническое обслуживание КТП СГ9-979, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-12-10 11:19 | 2013-12-10 11:35 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф.ПС-11 | 153 | 2013-12-10 07:31 | 2013-12-10 15:02 | Организационная причина. Вследствие погодных условий (сильный шквалистый ветер, дождь со снегом) по ВЛ-10кВ "ПС-11" в пролете опор № 35-36 произошел обрыв провода ф."В",схлест с ф. "С" Техническая причина. Вследствие погодных условий (сильный шквалистый ветер, дождь со снегом) по ВЛ-10кВ "ПС-11" в пролете опор № 35-36 произошел обрыв провода ф."В",схлест с ф. "С" | Произвести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ-10 кВ "ПС-11" | 2013-12-10 07:31 | 2013-12-10 15:02 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская | 568 | 2013-12-12 08:36 | 2013-12-12 08:36 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Калининская-Медведовская". |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Т-1 | 289 | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 08:20 | Организационная причина. Причиной явилось падение ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор №45-46 в результате произошло междуфазное замыкание. Техническая причина. | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №41-42,45-46,125-126 на ВЛ-10кВ Т-1 от ПС-35/10кВ "Труд" | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 08:20 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ПС | 110 кВ | ПС-110/35/10 кВ "Западная" | 290 | 2013-12-07 09:10 | 2013-12-07 14:01 | Организационная причина. Превышение числа отключений КЗ над нормированным. Техническая причина. Причиной отключения послужило разрушение опорных изоляторов в ячейке МВ-10кВ З-3 при АПВ на КЗ на ВЛ-10кВ. Излом опорных изоляторов произошел в результате возникновения электродинамических усилий при включении выключателя на КЗ с дальнейшим перекрытием полюса выключателя на землю с переходом в трехфазное КЗ. | 1. Произвести капитальный ремонт выключателя МВ-10кВ ячейки фидера З-3. 2. Произвести высоковольтные испытания выключателей 10кВ на ПС-110/35/10кВ "Западная". | 2013-12-07 09:10 | 2013-12-07 14:01 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС-35/10 Вымпел | 302 | 2013-12-10 13:13 | 2013-12-10 19:11 | Организационная причина. Старение цепей вторичной коммутации. Техническая причина. Излом нулевого проводника токовых цепей вторичной коммутации в результате чего произошло неправильное срабатывание дифзащиты Т-1. | 1. Произвести восстановление цепей вторичной коммутации дифзащиты Т-1 (токовые цепи сторона 10кВ) на ПС-35/10кВ "Вымпел".. Произвести ориентировку дифзащиты Т-1 на ПС-35/10кВ "Вымпел". | 2013-12-10 13:19 | 2013-12-10 14:46 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ-35 Тихорецк-Вымпел | 296 | 2013-12-10 09:42 | 2013-12-10 10:05 | Организационная причина. На ВЛ-35кВ "Вымпел - Газырь" в пролете опор №30-31 падение подгнившего дерева на провода ВЛ находящегося вне охранной зоны ВЛ. Техническая причина. | Произвести осмотр ВЛ-35кВ "Вымпел - Газырь" на предмет выявления ослабленных деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | 2013-12-10 09:42 | 2013-12-10 10:05 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС-110/35/10 Заря | 300 | 2013-12-10 11:48 | 2013-12-10 11:53 | Организационная причина. Старение, механический износ реле тока прямого действия (встроенного в привод). Техническая причина. При КЗ в прилегающей сети 35кВ действием МТЗ отключился МВ-35кВ Т-1, по причине несрабатывания привода произошел излом ушка крепления карболитового стакана и непопадания подвижного сердечника по планке привода МВ-35 кВ "Хоперская". | 1. На ПС-110/35/10кВ "Заря" произвести проверку устройств РЗА МВ-35кВ Т-1, МВ-35кВ "Хоперская", МВ-35кВ "Шохры". 2. На ПС-110/35/10кВ "Заря в приводе МВ-35кВ "Хоперская" заменить карболитовый стакан реле тока прямого действия (встроенного в привод МВ). 3. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Заря - Хоперская", "Хоперская - Еремизино - Борисовская". | 2013-12-10 11:48 | 2013-12-10 11:53 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110/35/10 Меклета | 288 | 2013-12-07 06:23 | 2013-12-07 08:08 | Организационная причина. Излом возвратной пружины подвижной рамки реле типа РВМ-13 произошел из-за физического износа и старения оборудования. Техническая причина. Заклинивание реле времени МТЗ 35кВ присоединения МВ-35 Т-1 вследствие излома возвратной пружины подвижной рамки реле типа РВМ-13. | 1. Произвести послеаварийную проверку РЗА МВ-35кВ Т-1, МВ-35кВ "Новолокино", МВ-35кВ "Новопавловская". 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Меклета - Новолокино", "Заречная - Новолокино", "Меклета - Новопавловская", "Новопавловска - Кулешовка". | 2013-12-07 06:23 | 2013-12-07 06:43 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Славянский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП НС6-15 | 717 | 2013-12-10 09:29 | 2013-12-10 10:31 | Организационная причина. Непроведение в установленный срок технического обслуживания КТП НС6-15 Техническая причина. На КТП НС6-15 термическое повреждение ножа ф."В" на главном рубильнике 0,4 кВ. | Выполнить техническое обслуживание КТП НС6-15. | 2013-12-10 09:29 | 2013-12-10 10:31 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП ПР-1-450 | 154 | 2013-12-10 12:04 | 2013-12-10 12:17 | Организационная причина. В результате сильного шквального ветра и дождя с мокрым снегом на КТП ПР-1-450 произошел пробой проходных изоляторов ф. "В". "С". Техническая причина. В результате сильного шквального ветра и дождя с мокрым снегом на КТП ПР-1-450 произошел пробой проходных изоляторов ф. "В". "С". | Произвести техническое обслуживание КТП "ПР-1-450" | 2013-12-10 12:04 | 2013-12-10 12:17 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ О-9 | 155 | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 17:44 | Организационная причина. Техническая причина. В результате сильного ветра и дождя с мокрым снегом произошел обрыв провода в пролете опор № 6-/48-6/50, ф "В" | Заменить провод в пролете опор 6/48 - 6/50 ф "В" | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 17:44 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ О-11 | 156 | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 16:19 | Организационная причина. Техническая причина. Вследствие большой ветровой нагрузки произошел излом траверсы на опоре № 76. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ О-11. | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 16:19 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ П-7 | 157 | 2013-12-10 19:00 | 2013-12-10 22:41 | Организационная причина. Техническая причина. Вследствие большой ветровой нагрузки произошел излом траверсы на опоре № 2/3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ П-7. | 2013-12-10 19:00 | 2013-12-10 22:41 | Неуспешно
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10-ЗП-9 ПС 35/10 Запорожская | 675 | 2013-12-10 12:21 | 2013-12-10 18:55 | Организационная причина. Не проведение в установленный срок технического обслуживания ВЛ-10-ЗП-9. Техническая причина. Обрыв вязки фазы "В" по ВЛ-10-ЗП-9 на опоре № 4/65. | Выполнить внеплановый осмортр ВЛ-10-ЗП-9. | 2013-12-10 12:21 | 2013-12-10 18:55 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-ГЛ-5-570 | 676 | 2013-12-14 20:30 | 2013-12-14 21:16 | Организационная причина. Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-ГЛ-5-570. Техническая причина. На ТП-ГЛ-5-570 термическое повреждение ножа ф."В" на главном рубильнике 0,4 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП5. | 2013-12-14 20:30 | 2013-12-14 21:16 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Кавказский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ КП-3 | 11 | 2013-12-10 11:30 | 2013-12-10 12:50 | Организационная причина. Обильные осадки в виде мокрого снега, сопровождаемые сильным ветром и температурой около 0 градусов. Техническая причина. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "КП-3". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-12-10 11:30 | 2013-12-10 12:50 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС | Кавказский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ВН-6 | 12 | 2013-12-10 12:00 | 2013-12-10 15:27 | Организационная причина. Мокрый снег,сопровождаемый ветром и температурой около 0 градусов. Техническая причина. Длительная эксплуатация -более 25лет. Длительная эксплуатация привела к снижению изоляционных характеристик и повреждению изоляторов ф"А" на опоре №23 и ф"В" на опоре №48 ВЛ10кВ "ВН-6". | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 12:00 | 2013-12-10 15:27 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 569 | 2013-12-15 18:15 | 2013-12-15 18:15 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Пререясловская-Челбасская". |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 МОК-5 | 282 | 2013-12-13 18:15 | 2013-12-13 18:15 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Курганинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 МОК-3 | 284 | 2013-12-16 02:04 | 2013-12-16 02:04 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Я-3 | 283 | 2013-12-14 15:12 | 2013-12-14 19:23 | Организационная причина. Повреждение на потребительской КТП Я-3-687. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-14 15:12 | 2013-12-14 19:23 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ПН-19 | 319 | 2013-12-11 14:47 | 2013-12-11 16:10 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-11 14:47 | 2013-12-11 16:10 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110 кВ Раевская ВЛ-10-РК-5 | 320 | 2013-12-11 18:00 | 2013-12-12 01:44 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рк-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-12-11 18:00 | 2013-12-11 21:10 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ап-18 | 321 | 2013-12-12 07:45 | 2013-12-12 10:12 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. Техническая причина. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-12 07:45 | 2013-12-12 10:12 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ БР-3 ПС 110/10кВ Береговая | 322 | 2013-12-14 16:28 | 2013-12-14 17:10 | Организационная причина. Эррозия контактных соединений РТП на КТП БР3-1 Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-3, после аварийного отключения, выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тенического обслуживания ВЛ-10кВ БР3 в 2014 году. | 2013-12-14 16:28 | 2013-12-14 17:10 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А44 - А372 от Ф. А-117; ПС 110/10/6 кВ Адлер | 209 | 2013-12-02 16:25 | 2013-12-02 18:00 | Организационная причина. Производились земляные работы сторонней организацией ООО "Теплосети" в охранной зоне КЛ-10кВ А44-А372 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина. В следствии проведения земельных работ сторонней организацией ООО "Теплосети" в охранной зоне КЛ-10кВ А44-А372 произошло механическое повреждение кабельной линии . | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А44-А372 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на организацию ООО "Теплосети" по факту повреждения КЛ-10кВ А44-А372 | 2013-12-02 16:25 | 2013-12-02 17:10 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 162 - 147 от РП 6 Ф. ТП 320; Ф.-311 , ПС 110 кВ Сочи | 462 | 2013-12-06 08:38 | 2013-12-06 12:50 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1955 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП147-ТП162 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП147-ТП162 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП147-ТП162 | 2013-12-06 08:38 | 2013-12-06 12:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 13 - 599 от Ф. П - 17 ПС 110/6 кВ Пасечная | 463 | 2013-12-06 20:05 | 2013-12-09 00:10 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1974 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП13-ТП599. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП13-ТП599 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП13-ТП599 | 2013-12-06 20:05 | 2013-12-08 17:40 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС Крымская тяговая, ВЛ-Абинская ВЛ-110кВ "Крымск Тяговая - Абинская" | 309 | 2013-12-10 04:00 | 2013-12-10 15:35 | Организационная причина. Атмосферные перенапряжения. Техническая причина. Перекрытие и разрушение гирлянды изоляторов на опоре № 39 ВЛ-110 "Крымск Тяговая - Абинская" в правой и левой фазе в результате воздействия грозового разряда. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 "Крымск Тяговая - Абинская" При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. Во исполнение требования п.4.1.8. ПТЭ, с целью проверки уровня грозоупорности произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 39 ВЛ-110кВ Крымск тяговая - Абинская" после разрушения гирлянд при атмосферных перенапряжениях для установления не является ли разрушение изоляторов следствием повышения сопротивления заземления опоры. | 2013-12-10 04:00 | 2013-12-10 04:54 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А219 - А22 от Ф. А-206; ПС 110/10/6 кВ Адлер | 210 | 2013-12-08 20:35 | 2013-12-09 01:00 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ( с 2007 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТП22-ТП219. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТП22-ТП219 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА22-ТПА219 | 2013-12-08 20:35 | 2013-12-09 01:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 747 - 553 от Ф. Ал - 101; ПС 110/10/6 кВ Альпийская | 464 | 2013-12-06 13:55 | 2013-12-07 00:15 | Организационная причина. Повреждение концевой муфты в ТП-747.Повреждение на абонентской КЛ-6кВТП553-ТП747 Техническая причина. | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-12-06 13:55 | 2013-12-07 00:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А-224 - А382 от Ф. А-224; ПС 110/10/6 кВ Адлер | 211 | 2013-12-08 20:45 | 2013-12-08 23:50 | Организационная причина. В результате снижения изоляции произошёл пробой КЛ-10 кВ на участке ТПА224-ТП382. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТП224-ТП382 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП224-ТП382 | 2013-12-08 20:45 | 2013-12-08 23:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ С-327 - 76 от Ф. С-327 ПС 110/10/6 кВ Сочи | 465 | 2013-12-12 18:55 | 2013-12-12 20:14 | Организационная причина. Производились земляные работы неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-6кВ С337-ТП76 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей"Сочинских электрических сетей" Техническая причина. Вследствие проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-6кВ С337-ТП76 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С337-ТП76 Составить акт о нарушении"Правил установления охранных зон обьектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон.на не установленное лицо по факту повреждения КЛ-6кВ С337-ТП76. | 2013-12-12 18:55 | 2013-12-12 19:14 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ РП 1 от РП 1 ф.ТП 103; ф. С-305 ПС 110 кВ Сочи | 466 | 2013-12-12 08:20 | 2013-12-12 10:12 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1950 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП1-ТП76. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП1-ТП76 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП1-ТП103 | 2013-12-12 08:20 | 2013-12-12 10:12 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ -6 кВ С-626 - РП 98 от Ф. С-626 ПС 110/10/6 кВ Сочи | 427 | 2013-12-12 19:55 | 2013-12-12 23:55 | Организационная причина. В результате снижения изоляции произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С626-РП98. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С626-РП98 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С626-РП98 | 2013-12-12 19:55 | 2013-12-12 23:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 459 - 529 от ф.Р-17 ПС 110/6 кВ Ролниковая | 468 | 2013-12-13 12:45 | 2013-12-14 00:10 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1982 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП459-ТП529. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП459-ТП529 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП459-ТП529 | 2013-12-13 12:45 | 2013-12-14 00:10 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 13 - 599 от Ф. П - 17 ПС 110/6 кВ Пасечная | 469 | 2013-12-15 11:40 | 2013-12-15 20:35 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1974 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП13-ТП599. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП13-ТП599 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП13-ТП599 | 2013-12-15 11:40 | 2013-12-15 20:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ С-521 - 291 от Ф. С-521 ПС 110/10/6 кВ Сочи | 470 | 2013-12-16 01:57 | 2013-12-16 02:55 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1946 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С521-ТП291. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С521-ТП76 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С521-ТП291 | 2013-12-16 01:57 | 2013-12-16 02:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ Р-26 - РП 22 от ф. Р-26 ПС 110/6 кВ Родниковая | 471 | 2013-12-14 22:40 | 2013-12-15 17:45 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1974 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Р26--РП22. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Р26-РП22 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Р26-РП22 | 2013-12-14 22:40 | 2013-12-15 17:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ6 кВ РП82 - Х401 от ф. М-430 ПС 110/35/10/6 кВ Мацеста | 278 | 2013-12-14 22:30 | 2013-12-14 23:45 | Организационная причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП Х401 - РП-82 (абонентская КЛ)находящегося на балансе МУП Водоканал. Техническая причина. | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания КЛ-6 кВ Х401-РП82 | 2013-12-14 22:30 | 2013-12-14 23:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ РП 48 - А387 от РП 48 по ф. А-107 ПС 110/10/6 кВ Адлер | 212 | 2013-12-13 13:10 | 2013-12-14 08:40 | Организационная причина. Производились земляные работы строительной компанией"Элитспецстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ РП48-А387 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина. В следствии проведения земляных работ строительной компанией"Элитспецстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ РП48-А387 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП48-А387 Составить акт о нарушении"Правил установления охранных зон обьектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон."строительную компанию (Элитспецстрой) по факту повреждения КЛ-10кВ РП48-А387. | 2013-12-13 13:10 | 2013-12-14 08:40 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Отрадненский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ БС-3 | 29 | 2013-12-10 16:25 | 2013-12-10 21:15 | Организационная причина. В результате длительной эксплуатации,более 35 лет, произошло снижение электроизоляционных характеристик опорных изоляторов. Техническая причина. Пробой опорной изоляции с последующим межфазным КЗ Длительная эксплуатация,более 35 лет, | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "БС-3".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-12-10 16:25 | 2013-12-10 18:49 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А211 - А255 от ф. А-408, ПС 110/10/6 кВ Адлер | 213 | 2013-12-09 12:45 | 2013-12-09 23:15 | Организационная причина. Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТПА211-ТПА255 (с 1972 г.) произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина. Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ ТПА211-ТПА255 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА211-ТПА255 | 2013-12-09 12:45 | 2013-12-09 23:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ -10 кВ А331 - А207 от ф.Вс-212 ПС 220/110/10 кВ Весёлое | 214 | 2013-12-13 01:05 | 2013-12-13 08:00 | Организационная причина. В процессе эксплуатации КЛ-10кВ ТПА207-ТПА331 , снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина. Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ ТПА207-ТПА331 в целом месте (марка КЛ АСБ 3х240) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА207-ТПА331 | 2013-12-13 01:05 | 2013-12-13 08:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А116 - А247 от ф. А-206 ПС 110/10/6 кВ Адлер | 215 | 2013-12-13 14:10 | 2013-12-14 03:45 | Организационная причина. Производились земляные работы ООО ПСФ "Регион-н" в охранной зоне КЛ-10кВ А116-А219 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина. В следствии проведения земельных работ ООО ПСФ "Регион-н"в охранной зоне КЛ-10кВ А116-А219 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А116-А219 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО ПСФ"Регион-Н" по факту повреждения КЛ-10кВ А116-А219 | 2013-12-13 14:10 | 2013-12-14 03:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А10 - А542 от ф.Вс-109 ПС 220/110/10 кВ Веселое | 216 | 2013-12-15 07:49 | 2013-12-15 12:20 | Организационная причина. Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452 (с 1970 г.) произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина. Повреждение изоляции с междуфазными замыканием КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452 в целом месте (марка КЛ ААБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА10-ТПА452 | 2013-12-15 07:49 | 2013-12-15 12:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ -10 кВ А351 - А482 от РП 58 по ф. Ю-307 ПС 110/10 кВ Южная | 217 | 2013-12-16 05:14 | 2013-12-16 20:00 | Организационная причина. Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТПА351-ТПА482 (с 1986 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина. Повреждение изоляции с междуфазным замыканием КЛ-10кВ ТПА351-ТПА482 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА351-ТПА482 | 2013-12-16 05:14 | 2013-12-16 20:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ РП 4 - Х282 от ф. М 29 ПС 110/10 кВ Мацеста | 279 | 2013-12-13 21:07 | 2013-12-14 09:50 | Организационная причина. Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП4-Х282 (с 1981 г.) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина. Повреждение изоляции с междуфазным замыканием КЛ-6кВ РП4-Х282 в целом месте (марка КЛ ААБ 3х120) | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП4-Х282 | 2013-12-13 21:07 | 2013-12-14 09:50 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ун-9 | 285 | 2013-12-16 16:10 | 2013-12-16 16:10 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 59 - 891 от Ф. Р-23 ПС 110/6 кВ Родниковая | 472 | 2013-12-15 04:25 | 2013-12-17 06:00 | Организационная причина. На абонентской КЛ-10кВ ТП59-ТП891 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-10кВ в целом месте Техническая причина. | Направить письмо абоненту об аварийном отключение кабельной линии и необходимости проведения внепланового испытания КЛ 6 кВ 59 - 891 | 2013-12-15 04:25 | 2013-12-17 06:00 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. ЧБ-3 от Р-265 | 158 | 2013-12-10 12:00 | 2013-12-10 16:40 | Организационная причина. а/м гос. номер Н 529 ЕЕ (владелец Жучков Александр Васильевич) была сбита опора № 191 на ВЛ 10 кВ ф. ЧБ-3. Техническая причина. а/м гос. номер Н 529 ЕЕ (владелец Жучков Александр Васильевич) была сбита опора № 191 на ВЛ 10 кВ ф. ЧБ-3. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2013-12-10 12:00 | 2013-12-10 16:40 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП 10/0,4 РЗ-5-662 | 159 | 2013-12-18 20:44 | 2013-12-19 02:18 | Организационная причина. Техническая причина. Вследствие длительного срока эксплуатации ( в течение 28 лет) на КТП РЗ-5-662 произошел пробой опорного изолятора ф.В, перекрытие в/в отсека, разрушен опорный изолятор ф. "С" | Произвести техническое обслуживание КТП "РЗ-5-662" | 2013-12-18 20:44 | 2013-12-19 02:18 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ У-1 | 566 | 2013-12-14 16:25 | 2013-12-14 16:25 | Не выявлена | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-1 от ПС-35/10кВ "Успенская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. |  |  | Успешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 А-5 | 307 | 2013-12-12 23:41 | 2013-12-13 01:46 | Организационная причина. Механический износ (провод ПС-25) срок службы поврежденного провода 54 года. Техническая причина. Обрыв провода в пролете опор №2/24-2/25 в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю". | 1. Произвести замену провода в пролете опор №2/24-2/25 на ВЛ-10кВ А-5. | 2013-12-12 23:41 | 2013-12-13 01:46 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ У-9 | 308 | 2013-12-14 16:25 | 2013-12-14 16:29 | Организационная причина. Причиной явилось затекание воды в в/в отсек ТП У-9-303 Техническая причина. | Произвести уплотнение высоковольтного отсека ТП-У-9-303. | 2013-12-14 16:25 | 2013-12-14 16:29 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-У-1-252 | 309 | 2013-12-14 17:39 | 2013-12-14 22:01 | Организационная причина. Несвоевременное устранение дефекта на Р-10 ТП-У-1-252. Техническая причина. Нарушение надежного контаката на Р-10 ТП. | 1. Произвести ремонт Р-10 У-1-252, восстановить крепление шлейфов. | 2013-12-14 17:39 | 2013-12-14 22:01 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Х-3-616 | 310 | 2013-12-16 20:35 | 2013-12-16 22:53 | Организационная причина. Техническая причина. На ТП-Х-3-616 произошло нарушение электрической изоляции с последующим межвитковым замыканием обмоток высокого и низкого напряжения. | 1. Произвести замену трансформатора на ТП-Х-3-616 от ПС-35/10кв "Хоперская". | 2013-12-16 20:35 | 2013-12-16 22:53 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Т-3 к ЗТП-Т-3-270 | 311 | 2013-12-17 16:50 | 2013-12-17 19:08 | Организационная причина. Старение изоляции концевой кабельной муфты (введена в работу с 1965 года). Техническая причина. Причиной отключения ВЛ-10кВ Т-3 явился пробой изоляции на концевой кабельной муфте с последующим междуфазным замыканием. | 1.Произвести замену кабельной муфты 10кВ на ЗТП-Т-3-270. | 2013-12-17 16:50 | 2013-12-17 19:08 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП К-4-45 | 303 | 2013-12-03 07:10 | 2013-12-03 12:15 | Организационная причина. Перекрытие птицей выходов 10 кВ трансформатора КТП К-4-45 Техническая причина. | Установить защитный кожух трансформатора на КТП К-4-45 Произвести осмотр КТП 10/0,4 кВ на предмет наличия защитных кожухов трансформатора. По результатам осмотров составить график оснащения защитными кожухами КТП 10/0,4 кВ. | 2013-12-03 07:10 | 2013-12-03 12:15 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КЗ-5 | 304 | 2013-12-10 13:07 | 2013-12-10 18:29 | Организационная причина. Перекрытие палкой проходных изоляторов трансформатора КТП КЗ-5-535 Техническая причина. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КЗ-5 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ КЗ-5 выявленные дефекты связанные с нахождение ДКР в охранной зоне включить в график чистки ДКР 2014 года. | 2013-12-10 13:07 | 2013-12-10 18:29 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-10 | 286 | 2013-12-20 09:15 | 2013-12-20 11:00 | Организационная причина. Выполнение технических мероприятий для обеспечения безопасного производства работ. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-20 09:15 | 2013-12-20 11:00
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф.ДЖМ-7 | 160 | 2013-12-20 09:40 | 2013-12-20 09:42 | Организационная причина. Повреждение на КТП 10/0,4кВ ДЖМ-7 потребителя, (разрушены проходные изоляторы и ПК-10кВ ) Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-20 09:40 | 2013-12-20 09:42 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Крыловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-5 | 305 | 2013-12-08 16:05 | 2013-12-08 16:28 | Организационная причина. Причиной явилось в пролете опор 5а-1/6 схлест проводов в результате взлета стаи ворон произошло короткое замыкание. Техническая причина. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ш-5 от ПС-35/10кВ "Шевченко" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-08 16:05 | 2013-12-08 16:28 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 РП-22 | 317 | 2013-12-16 10:32 | 2013-12-16 12:00 | Не выявлена | Произвести внеплановый осмотр МВ-6 кВ ВЛ "РП-22". | 2013-12-16 10:32 | 2013-12-16 12:00 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ СТ-6 | 305 | 2013-12-10 13:50 | 2013-12-10 20:03 | Организационная причина. При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ СТ-6 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина. Нарушение эл. контакта в следствии падения дерева. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ст-6 на предмет отдельно стоящих деревьев. | 2013-12-10 13:50 | 2013-12-10 20:03 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-13 | 306 | 2013-12-10 16:31 | 2013-12-10 17:20 | Организационная причина. При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Л-13 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина. Не в полном объеме произведены технические мероприятия при производстве ТО. | Наметить мероприятия по результатам осмотра. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Ст-6 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования | 2013-12-10 16:31 | 2013-12-10 17:20 | Неуспешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС 35 кВ ЮЖНАЯ | 22 | 2013-12-13 11:57 | 2013-12-13 13:53 | Организационная причина. В результате неселективной работы защит МВ-6 ЮЖ-12 отключился МВ-6 Т-1, в следствии чего обесточены потребители запитанные от 1СШ 6 кВ. Техническая причина. | Провести внеочередную проверку устройств РЗА и регулировку приводов 6 кВ ПС 35/6 кВ "Южная" | 2013-12-13 11:57 | 2013-12-13 12:39 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ РП 45 - 510 от ф. Р-4 ПС 110/6 кВ Родниковая | 473 | 2013-12-16 19:05 | 2013-12-17 09:30 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1987 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП45-ТП510 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП45-ТП510 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП45-ТП510 | 2013-12-16 19:05 | 2013-12-17 09:30 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Отрадненский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ СП-1 | 30 | 2013-12-12 02:56 | 2013-12-12 17:13 | Организационная причина. Длительная эксплуатация, износ оборудования. Техническая причина. В результате длительной эксплуатации произошёл коррозийный износ провода ПС25, что привело к его обрыву. | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "СП-1". | 2013-12-12 02:56 | 2013-12-12 17:13 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 35 - 389 от ф . Р-17 ПС 110/6 кВ Родниковая ПС "Родниковая" ф. Р-17; КЛ 35 - 389 | 474 | 2013-12-16 18:55 | 2013-12-17 01:10 | Организационная причина. В результате длительной эксплуатации ( с 1976 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП35-389. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП35-389 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП35-389 | 2013-12-16 18:55 | 2013-12-17 01:10 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ О-5 | 307 | 2013-12-10 19:15 | 2013-12-10 20:18 | Организационная причина. Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина. Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ О-5 | 2013-12-10 19:25 | 2013-12-10 20:18 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ш-1 | 287 | 2013-12-19 13:40 | 2013-12-19 13:40 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ун-1 | 288 | 2013-12-21 12:12 | 2013-12-21 12:12 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ун-7 | 272 | 2013-12-10 15:05 | 2013-12-18 17:27 | Организационная причина. Сильный ветер; обильный, мокрый снег. Техническая причина. Налипание мокрого снега на провода ВЛ с последующим гололедообразованием. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ун-7. | 2013-12-10 15:05 | 2013-12-10 18:30 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ РП 6 - РП 28 от ф. С-311 ПС 110/10/6 кВ Сочи | 475 | 2013-12-18 13:10 | 2013-12-18 23:06 | Организационная причина. Производились земляные работы ООО "Базис" в охранной зоне КЛ-6кВ РП6-РП28 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей" Техническая причина. В следствие проведения земельных работ ООО "Базис"в охранной зоне КЛ-6кВ РП6-РП28 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП6-РП28 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон на ООО"Базис" по факту повреждения КЛ-6кВ РП6-РП28 | 2013-12-18 13:10 | 2013-12-18 23:06 | Отсутствует
зона ответственности Армавирских ЭС | Успенский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЗП-1 | 5 | 2013-12-14 22:50 | 2013-12-15 06:45 | Организационная причина. порывом ветра сорвало с колпачка изолятор ф"В" на опоре №1/3 ВЛ10кВ "ЗП-1". Техническая причина. Ввиду длительной эксплуатации произошло старение колпачка изолятора и последующему его разрушению, что привело к срыву изолятора . | Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ "ЗП-1".По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. | 2013-12-14 22:50 | 2013-12-15 06:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 487 - 492 от ф. В-11, ПС 110/6 кВ Верещагтнская | 476 | 2013-12-18 13:40 | 2013-12-18 15:30 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ( с 1978 г.) в результате снижения изоляции, произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП487-492. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Тп487-492 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП487-492 | 2013-12-18 13:40 | 2013-12-18 15:30 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Крымский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 НК-8 | 308 | 2013-12-03 08:15 | 2013-12-03 19:00 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, мокрый снег, налипание снега на провода, ветер северо-западный 6 порывы 12. Техническая причина. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 "НК-8" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2014 году. | 2013-12-03 08:15 | 2013-12-03 19:00 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ЕУ-7 | 308 | 2013-12-10 15:50 | 2013-12-10 16:50 | Организационная причина. Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина. Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ ЕУ-7 | 2013-12-10 15:50 | 2013-12-10 16:50 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ РП 84 - 542 от Ф. П-6 ПС 110/6 кВ Пасечная | 477 | 2013-12-19 17:15 | 2013-12-19 23:40 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1979 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП84-542 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП84-542 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП84-542 | 2013-12-19 17:15 | 2013-12-19 23:40 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ НЩ-7 | 309 | 2013-12-10 17:32 | 2013-12-10 18:40 | Организационная причина. Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина. В результате ослабления контактного соединения на подвижном контакте | Произвести ремонт РЛНД-10 КТП Нщ-7-202 Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2013-12-10 17:32 | 2013-12-10 18:40
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ ТП83-498 от ф. С-622 ПС 110/10/6 кВ Сочи | 478 | 2013-12-21 06:10 | 2013-12-22 08:57 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1968 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП83-498. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП83-498 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП83-498 | 2013-12-21 06:10 | 2013-12-22 08:57 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ М-9 | 289 | 2013-12-22 09:08 | 2013-12-22 10:48 | Организационная причина. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. Эксплуатация ВЛ-10кВ М-9 сверхнормативного срока(более 46лет). Техническая причина. Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-9. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ М-9 определить объемы и сроки выполнения ТО. | 2013-12-22 09:08 | 2013-12-22 10:48 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ ф. В-13 - 216 от ф. В-13, ПС 110/6 кВ Верещагинская | 479 | 2013-12-22 12:22 | 2013-12-22 14:47 | Организационная причина. В результате снижения изоляции произошёл пробой КЛ-6 кВ на участке В13-216. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке В13-216. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.В13-216 | 2013-12-22 12:22 | 2013-12-22 14:47 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ленинградский РЭС | ВЛ | 10 кВ | РЩ-4 | 310 | 2013-12-21 17:06 | 2013-12-21 17:41 | Организационная причина. Не в полном объеме проведено ТО. Техническая причина. Износ в результате длительной эксплуатации. | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок. | 2013-12-21 17:06 | 2013-12-21 17:41
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Пасечная" ф.П-22; КВЛ РП 24 - КРН 22/4 КЛ-6 кВ П22-РП24 от П-22, ПС 110/6 кВ Пасечная | 480 | 2013-12-21 16:10 | 2013-12-21 21:14 | Организационная причина. В результате снижения изоляции произошёл пробой КВЛ-6 кВ на участке П22-РП24 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке П22-РП24 в целом месте | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ П22-РП24 | 2013-12-21 16:10 | 2013-12-21 21:14 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф.Г-9 | 161 | 2013-12-23 10:53 | 2013-12-23 16:12 | Организационная причина. В результате ДТП а/м (гос. номер неизвестен) была повреждена опора № 23 на ВЛ 10 кВ ф. Г-9. Техническая причина. В результате ДТП а/м (гос. номер неизвестен) была повреждена опора № 23 на ВЛ 10 кВ ф. Г-9. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2013-12-23 10:53 | 2013-12-23 16:12 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ С-327 - РП 2 от Ф. С 327 ПС 110 кВ Сочи ПС "Сочи"ф.С-327 КЛ-6кВ С-327 - РП 2 | 481 | 2013-12-20 11:45 | 2013-12-20 13:20 | Организационная причина. В результате снижения изоляции, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке С327-РП2. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке С327-РП2 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ С327-РП2 | 2013-12-20 11:45 | 2013-12-20 13:20 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Щербиновский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ЗГ-1 | 311 | 2013-12-14 11:55 | 2013-12-14 13:55 | Организационная причина. Не в полном объеме произведено тех. обслуживание. Техническая причина. Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Зг-1 | 2013-12-14 11:55 | 2013-12-14 13:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ С-321 - РП 2 от Ф. С-321; ПС 110/10/6 кВ Сочи ПС "Сочи"Ф. С-321 | 482 | 2013-12-18 12:25 | 2013-12-18 22:33 | Организационная причина. В результате снижения изоляции произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С321-РП2. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С321-РП2 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С321-РП2 | 2013-12-18 12:25 | 2013-12-18 22:33 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ С-610 - РП 2 от Ф. С-610; ПС 110 кВ Сочи ПС "Сочи" Ф. С-610; | 483 | 2013-12-18 12:25 | 2013-12-18 13:16 | Организационная причина. В результате снижения изоляции произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С610-РП2. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С610-РП2 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С610-РП2 | 2013-12-18 12:25 | 2013-12-18 13:16 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КЗ-1 | 312 | 2013-12-10 13:05 | 2013-12-10 15:49 | Организационная причина. Неудовлетворительная организация тех. обслуживания. Техническая причина. | Произвести ТО КТП КЗ-1-139 в полном объёме | 2013-12-10 13:05 | 2013-12-10 15:49 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.Б-9 | 162 | 2013-12-23 11:31 | 2013-12-23 13:31 | Организационная причина. На ВЛ-10кВ ф.Б-9 на Р-390 птицей перекрытие колонок изоляторов ф.В и ф.С Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-9". | 2013-12-23 11:31 | 2013-12-23 13:31 | Неуспешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Г-1 | 324 | 2013-12-18 22:37 | 2013-12-18 23:05 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-18 22:37 | 2013-12-18 23:05 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Г-5 | 325 | 2013-12-22 18:33 | 2013-12-23 18:58 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. Техническая причина. Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-22 18:33 | 2013-12-22 18:58 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ РП 2 - 742 от РП-2 ф.С-321;ПС 110/10/6 кВ Сочи | 485 | 2013-12-16 15:00 | 2013-12-16 16:00 | Организационная причина. В процессе эксплуатации , в результате снижения изоляции , произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ РП2-742 в целом месте Техническая причина. В процессе эксплуатации , в результате снижения изоляции , произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ-6кВ РП2-742 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП2-742 | 2013-12-16 15:00 | 2013-12-16 16:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 547 - 775 от ф.П-11;ПС 110/6 кВ Пасечная ПС "Пасечная" ф.П-11; | 484 | 2013-12-22 21:23 | 2013-12-23 02:50 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП547-775. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП547-775 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП547-775 | 2013-12-22 21:23 | 2013-12-22 21:23 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Староминский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 313 | 2013-12-04 09:20 | 2013-12-04 09:55 | Организационная причина. Не в полном объеме произведена ревизия контактных соединений при ТО. Техническая причина. Термическое повреждение в следствии слабого контактного соединения | Произвести ревизию контактных соединений разъединителей | 2013-12-04 09:20 | 2013-12-04 09:55
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | От ПС "Пасечная" Ф. П-22 запитано РП 24 Ф. 579; КЛ РП 24 - 579 | 486 | 2013-12-22 03:30 | 2013-12-22 14:10 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП24-С579. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП24-С579 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП24-С579 | 2013-12-22 03:30 | 2013-12-22 14:10 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Кущевский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-3 | 314 | 2013-12-11 16:49 | 2013-12-11 17:35 | Организационная причина. Не в полном объеме произведено техническое обслуживание. Техническая причина. В результате ослабления контактного соединения на подвижном контакте ф. "С" | Произвести ремонт РЛНД-10 КТП СТ-3-740. Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2013-12-11 16:49 | 2013-12-11 17:35
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ 184 - 486 от ф. П-4, ПС 110/6 кВ Пасечная | 487 | 2013-12-21 15:11 | 2013-12-22 00:50 | Организационная причина. В процессе эксплуатации произошёл выход соединительной муфты на участке КЛ-6кВ 184-486 и повреждением КЛ-6кВ. Техническая причина. Повреждение соединительной муфты ( пробой изоляции с междуфазным замыканием) на КЛ-6кВ 184-486 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 184-486 | 2013-12-21 15:11 | 2013-12-22 00:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ 271 - 34 от Ф. В-20; ПС 110/6 кВ Верещагинская ПС "Верещагинская" Ф. В-20; | 488 | 2013-12-20 16:20 | 2013-12-20 19:13 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации (с 1962 года) произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием на соединительной муфте на КЛ-6кВ 34-271 Техническая причина. Пробой изоляции с междуфазным замыканием на соединительной муфте на КЛ-6кВ 34-271 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ 34-271 | 2013-12-20 16:20 | 2013-12-20 19:13 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10 кВ ф.А424-532 от ф. Ал-424 ПС 110/10/6 кВ Альпийская | 489 | 2013-12-22 09:10 | 2013-12-22 10:35 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1960 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ф.А424-532. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ф.А424-532 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.А424-532 | 2013-12-22 09:10 | 2013-12-22 10:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10кВ ф. Ю-208 - А162 от ф.Ю-208; ПС 110 кВ Южная | 218 | 2013-12-18 19:50 | 2013-12-19 05:41 | Организационная причина. В процессе эксплуатации в результате снижения снижении изоляции ,произошёл пробой КЛ-10 кВ на участке Ю208-162. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ю208-162 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю208-162 | 2013-12-18 19:50 | 2013-12-19 05:41 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10 кВРП 23 ф.ТП А291 от РП-23 , Ф. А-115, ПС 110 кВ Адлер ПС "Адлер" ф.А-115; | 219 | 2013-12-19 14:46 | 2013-12-20 19:43 | Организационная причина. Повреждён КЛ 10 кВ РП 23 - А291 ( абонентский ) Техническая причина. | Направить письмо в адрес ООО "ЗЖБИ". об аварийном отключение КЛ 10 кВ РП 23 - А291 и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-12-19 14:46 | 2013-12-20 19:43 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10кВ А525 - А77 от РП-49 ф.Вс-212; Пс 220/110/10 кВ Веселое | 220 | 2013-12-21 14:15 | 2013-12-22 02:25 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1985 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТПА525-А77 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке ТПА525-А77 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТПА525-А77 | 2013-12-21 14:15 | 2013-12-22 02:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10кВ А486 - А77 от РП-49 Ф. Вс-212, ПС 110 кВ Весёлое ПС "Веселая" ф.Вс-212; | 221 | 2013-12-21 14:15 | 2013-12-22 02:25 | Организационная причина. В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием в соединительной муфте на участке КЛ-10кВ А486-А77 Техническая причина. В процессе эксплуатации, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием в соединительной муфте на участке КЛ-10кВ А486-А77 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А486-А77 | 2013-12-21 14:15 | 2013-12-22 02:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста ПС 110/10 кВ Кудепста | 88 | 2013-12-05 12:16 | 2013-12-05 12:16 | Организационная причина. Причиной межвиткового замыкания вторичной обмотки измерительного трансформатора (ТН-110 2 СШ фаза «В») могло при изготовлении послужить незначительное повреждение активной стали или отдельных деталей магнитопровода, например местные замыкания и небольшие оплавления листов активной стали, повреждения изоляционных деталей, приведшее, при дуговых микро разрядах в изоляции , выделению газов в том числе и водорода, появлению микровибрации магнитопровода, что привело к повышению давления в корпусе ТН-110 кВ фазы «В» и последующему срыву верхнего блока ( крышки) ТН и разрушению фарфорового корпуса ТН-110 кВ фазы «В». Техническая причина. Причиной межвиткового замыкания вторичной обмотки измерительного трансформатора (ТН-110 2 СШ фаза «В») могло при изготовлении послужить незначительное повреждение активной стали или отдельных деталей магнитопровода, например местные замыкания и небольшие оплавления листов активной стали, повреждения изоляционных деталей, приведшее, при дуговых микро разрядах в изоляции , выделению газов в том числе и водорода, появлению микровибрации магнитопровода, что привело к повышению давления в корпусе ТН-110 кВ фазы «В» и последующему срыву верхнего блока ( крышки) ТН и разрушению фарфорового корпуса ТН-110 кВ фазы «В». | 1. Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции всех ТН-110 кВ 1 СШ на ПС110/10 кВ «Кудепста» Произвести внеочередной отбор и испытание трансформаторного масла ТН -110 кВ 1 СШ на ПС110/10 кВ «Кудепста» Обеспечить осмотры ТН-110 кВ, на объектах с постоянным дежурным персоналом –не реже 1 раза в сутки и в тёмное время суток не реже 1 раза в месяц; на объектах без постоянного дежурного персонала не реже 1 раза в месяц с целью определения состояния ТН -110 кВ ( состояние изоляции, сорбента в воздухоосушителях ТН , уровня масла, заземлений и др.) Организовать проведение хроматографического анализа масла ТН -110 ( типа НАМИ-110 УХЛ) на всех ПС 110 кВ Сочинских электрических сетей. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10кВ Х262 - Х312 от РП-14 Ф. М 311 ПС 110 кВ Мацеста | 280 | 2013-12-17 21:25 | 2013-12-18 01:20 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1955 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х262-Х312 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х262-Х312 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х262-Х312 | 2013-12-17 21:25 | 2013-12-18 01:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ Х18 - Х98 от РП-14 ф. М- | 281 | 2013-12-20 01:15 | 2013-12-20 22:16 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1961 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х18-Х98. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х18-Х98 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х18-Х98 | 2013-12-20 01:15 | 2013-12-20 22:16 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 10 кВ | КВЛ-10кВ Х255 - Х57 от РП-4 по Ф. М-529 ПС 110 кВ Мацеста | 282 | 2013-12-17 01:00 | 2013-12-17 21:05 | Организационная причина. Повреждение КВЛ-10 ТП Х255- ТП Х 57(абонентский участок) Техническая причина. | Направить письмо абоненту об аварийном КВЛ-10кВ Х255 - Х57 отключение и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-12-17 01:00 | 2013-12-17 21:05 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110кВ Головинка ВЛ-110 Дагомыс-Родниковая ПС 110 кВ Бытха | 87 | 2013-12-03 08:07 | 2013-12-03 08:07 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра ,произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка на шлейфах от ТР-110 Т-2 в сторону Т-2 фазы «В» , «С» на ПС 110 кВ «Бытха» , что привело к прохождению сквозного тока КЗ в сети 110 кВ, в том числе по КВЛ 110 кВ «Родниковая – Дагомыс» с величиной токов КЗ (Iв=740,3 А; Iс=612,4 А). Прохождение сквозного тока КЗ по КВЛ 110 кВ «Родниковая – Дагомыс» привело к пуску приемопередатчиков комплектов основных защит на ПС 220 кВ «Дагомыс» и ПС 110 кВ «Родниковая», и срабатыванию отключающих органов по величине тока обратной последовательности I2. Для комплектов основных защит КВЛ 110 кВ «Дагомыс – Родниковая» данное КЗ было вне зоны действия защиты («сквозное» КЗ), однако на ПС 110 кВ «Родниковая» на терминал основной защиты в момент возникновения КЗ поступил дискретный сигнал (логическая единица) «Запрет пуска ВЧ от внешних защит», который произвел останов приемопередатчика на ПС 110 кВ «Родниковая», вследствие чего исчез блокирующий сигнал в канале РЗА и произошло неправильное (излишнее) срабатывание комплектов основных защит на ПС 110 кВ «Родниковая» и ПС 220 кВ «Дагомыс» КВЛ 110 кВ «Дагомыс – Родниковая», после чего неправильное действие основной защиты КВЛ 110 кВ «Дагомыс – Родниковая» было исправлено действием АПВ на ПС 220 кВ «Дагомыс» и ПС 110 кВ «Родниковая». Общий вывод: работа комплектов основных защит КВЛ 110 кВ «Дагомыс – Родниковая» была неправильная (излишняя) с последующим исправлением неправильного действия устройств РЗА срабатыванием АПВ. Причина неправильного действия: сигнал останова приемо-передатчика на ПС 110 кВ «Родниковая» был сформирован микропроцессорным терминалом БЭ 2704 041 основных защит трансформатора Т-1 вследствие неправильно сконфигурированного выходного реле К18 (Х8:4-Х8:3), которое по исходной заводской конфигурации срабатывает по выходу сигнала логической схемы терминала «Реле напряжения НН1 U2 макс». При возникновении несимметричного КЗ (междуфазное КЗ на ПС 110 кВ «Бытха»; фазы В, С) кратковременно произошло срабатывание данного реле и был неправильно сформирован сигнал останова приемо-передатчика на ПС 110 кВ «Родниковая». Сигнал «Запрет пуска ВЧ от внешних защит» на микропроцессорных терминалах комплектов основных защит КВЛ 110 кВ «Родниковая – Дагомыс» и «Родниковая – Сочи» от срабатывания комплектов резервных ЛЭП 110 кВ и комплектов основных защит силовых трансформаторов в проектной документации был выполнен ошибочно и по согласованию с представителями СРЗА Кубанского РДУ не должен был быть подключен во избежание неправильных действий комплектов основных защит. Подрядной организации ЗАО «Сетьстрой» до выполнения работ на ПС 110 кВ «Родниковая» по подключению вновь смонтированных шкафов основных защит было дано устное указание и внесены изменения в принципиальные схемы подключения шкафов с исключением данных цепей, однако при выполнении работ на ПС 110 кВ «Родниковая» на панели основной защиты КВЛ 110 кВ «Родниковая – Дагомыс» наладочным персоналом ЗАО «Сетьстрой» изменения не были учтены и данные цепи были подключены без уведомления об этом представителей СРЗА Сочинских ЭС. Учитывая вышеизложенное, причиной возникновения данного технологического нарушения была ошибка наладочного персонала подрядной организации ЗАО «Сетьстрой» при выполнении работ на ПС 110 кВ «Родниковая» по подключению вновь смонтированного шкафа основных и резервных защит КВЛ 110 кВ «Родниковая – Дагомыс» к действующим цепям. Техническая причина. | Выполнить послеаварийную проверку основных и резервных защит КВЛ 110 кВ «Родниковая – Дагомыс» |  |  | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 Атамановская- Украинская | 315 | 2013-12-10 11:09 | 2013-12-10 20:28 | Организационная причина. Не качественное проведение осмотров оборудования Техническая причина. Наличие коррозии на грозозащитном тросе. | Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования | 2013-12-10 11:09 | 2013-12-10 13:14 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Сочи"; РП-6 Ф. ТП 320; ТП 558 | 14 | 2013-12-02 20:48 | 2013-12-02 22:10 | Организационная причина. В ТП-558 ( ТП абонентское на балансе потребителя "Кубаньстройинвест) следы перекрытия на изоляции ВН-160. Техническая причина. | Произвести чистку изоляции и замер сопротивления шин в ТП-558. Произвести замер изоляции КЛ-6 кВ 160-558. | 2013-12-02 20:48 | 2013-12-02 22:10 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС "Южная" ф. Ю-105; ТП А36 | 226 | 2013-12-02 11:01 | 2013-12-02 23:10 | Организационная причина. В ТП-А36 (абонентское: Водоканал) повреждение РС-10 кВ. Техническая причина. | Направить уведомление ООО МУП Водоканал о выполнении текущего ремонта РУ-10кВ вТП-А36 | 2013-12-02 11:01 | 2013-12-02 23:10 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ВЛ | 10 кВ | КТП-10/04кВ М-38-99 | 290 | 2013-12-24 09:30 | 2013-12-24 17:17 | Организационная причина. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. Техническая причина. Разрушение проходных изоляторов. | Провести внеочередной ИТР осмотр КТП-10/04кВ по ВЛ-10кВ М-38. | 2013-12-24 09:30 | 2013-12-24 17:17 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 | 316 | 2013-12-07 04:58 | 2013-12-07 05:26 | Организационная причина. Причина неклассифицирована. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-07 04:58 | 2013-12-07 05:26 | Неуспешно
зона ответственности Ленинградских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35кВ Староминская - Староминской Зерносовхоз 2 | 317 | 2013-12-09 23:44 | 2013-12-10 15:09 | Организационная причина. Не в полном объёме проведена чистка трассы ВЛ. Техническая причина. | Произвести спил отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ 35 кВ "Староминская - Староминской зерносовхоз 2" и угрожающих ВЛ при их падении. | 2013-12-09 23:44 | 2013-12-10 01:06 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная | 210 | 2013-12-11 12:09 | 2013-12-12 04:28 | Организационная причина. В связи с наличием остаточных отложений снега (возникшего в 10.12.2013), при порыве ветра произошло падение дерева стоявшего вне охраной зоны на провода в пролетах опор 45-46 ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная. Техническая причина. | Провести внеплановый осмотр силами ИТР для выявления угрожающих падением деревьев стоящих вне просеке. | 2013-12-11 12:09 | 2013-12-11 15:50 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ КЗ-1 | 163 | 2013-12-23 14:50 | 2013-12-23 17:17 | Организационная причина. По ВЛ-10 кВ фидера КЗ-1 грузовой техникой при движении с поднятым кузовом оборвало провод в пролете опор №31а-31б. Пролет ВЛ-10 кВ находится на балансе потребителя АБЗ "ДРСУ" Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-23 14:50 | 2013-12-23 17:17 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП БТ-7-376 | 164 | 2013-12-20 23:43 | 2013-12-21 13:01 | Организационная причина. От внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ, повреждение ПК-10кВ, (вследствие длительной эксплуатации, свыше 35 лет). Техническая причина. От внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ, повреждение ПК-10 (вследствие длительной эксплуатации, свыше 35 лет). | Произвести осмотр и ремонт трансформатора ТМ-10 кВ в КТП "БТ-7-376" | 2013-12-20 23:43 | 2013-12-21 13:01 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС "Адлер" Ф. А-220; ТП А27 | 227 | 2013-12-07 16:20 | 2013-12-07 18:40 | Организационная причина. Перегорание плавкой вставки на ПК-10 в ТП -А27 (абонентское) Техническая причина. | Направить уведомление в адрес абонента о выполнении текущего ремонта РУ-10кВ ТП-А27 . | 2013-12-07 16:20 | 2013-12-07 18:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ 10 кВ Пс-2 - А569/А419/А481 от ф. Пс-2;ПС 220 кВ Псоу | 228 | 2013-12-10 06:03 | 2013-12-10 08:58 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на опоре № 7 при выходе из зажима на КВЛ-10 кВ Пс-2-А569/А419/А481. Техническая причина. Пережог шлейфа ( тип провода АС-70) на КВЛ-10 кВ Пс-2-А569/А419/А481. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 7 КВЛ-10 кВ Пс-2-А569/А419/А481. | 2013-12-10 06:03 | 2013-12-10 08:58 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ-10 кВ Пс-2-А569/А419/А481 от ПС-2, ПС 220 кВ Псоу | 229 | 2013-12-10 06:03 | 2013-12-10 06:13 | Не выявлена | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ПС "Псоу"; ф. Пс-2 с составлением листка осмотра. | 2013-12-10 06:03 | 2013-12-10 06:13 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ-10 кВ А-107-А 277 от Ф. ПС-16, ПС 220 кВ Псоу | 230 | 2013-12-10 06:10 | 2013-12-10 08:51 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра на ТП-А107 произошёл обрыв шлейфа РЛНД-10 кВ при выходе из зажима Техническая причина. В результате сильных порывов ветра на ТП-А107 произошёл пережог шлейфа РЛНД-10 кВ при выходе из зажима | Выполнить ремонт шлейфа на ТП-А107 от ЛРНД-10 кВ | 2013-12-10 06:10 | 2013-12-10 08:51 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Туапсинский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10 Ввод в ТП-Н222 | 800 | 2013-12-15 00:27 | 2013-12-24 17:34 | Организационная причина. Повреждение КЛ-10 Ввод в ТП-Н222 ( АСБ 3х120) (абонентская КЛ) Техническая причина. | Направить уведомлении в Оздоровительный трест "Сургут" о выполнении ремонта и испытания КЛ-10 Ввод в ТП-Н222. | 2013-12-15 00:27 | 2013-12-15 18:46 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Лазаревский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ Л177 - Л231 от ф . Вл-23, ПС 110/10 кВ Волконка | 660 | 2013-12-09 22:30 | 2013-12-12 18:55 | Организационная причина. Наклон опоры №12 в следствии подмывания (сильный подъем уровня воды в русле р. Псезуапсе), последующийобрыв провода АС-50 в пролете опор №11-12 из-за сильного натяжения наклонившейся опоры №12 Техническая причина. Наклон опоры №12 в следствии подмывания (сильный подъем уровня воды в русле р. Псезуапсе), последующий обрыв провода АС-50 в пролете опор №11-12 из-за сильного натяжения наклонившейся опоры №12 | Восстановить опору №12 на ВЛ-10кВ л177-л231. | 2013-12-09 22:30 | 2013-12-10 04:20 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ОС-2 | 165 | 2013-12-28 14:01 | 2013-12-28 15:11 | Организационная причина. Перекрытие в/в отсека на КТП "ОС-2-1051" потребителя. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-28 14:01 | 2013-12-28 15:11 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ -10кВ У-3 | 166 | 2013-12-28 23:26 | 2013-12-28 23:57 | Организационная причина. повреждение на ТП 10/0,4кВ "У-3-115"потребителя , повреждена плавкая вставка ПК-10 фазы "А" . Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-28 23:26 | 2013-12-28 23:26 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС-110/35/10 кВ "Западная" | 312 | 2013-12-25 15:45 | 2013-12-25 15:50 | Организационная причина. При вводе в работу Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Западная" не произведена проверка состояния положения реле РП-2 (выходного реле защит) и 8РПп (реле - повторитель проложения ОД-110 Т-1) в нарушение местного дополнения к инструкции Р-1 по подстанции "Западная", а так же памяток на релейных шкафах. Техническая причина. | 1. Актуализировать типовой бланк переключений на ввод в работу Т-1 на ПС "Западная" предусмотрев проверочные операции положений РП-2 "Выходное реле защит Т-1", РП-8 "Положение ОД-110 Т-1" | 2013-12-25 15:45 | 2013-12-25 15:50 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС |  | ПС | 35 кВ | ПС-35/10 Белая Глина | 313 | 2013-12-25 16:03 | 2013-12-25 16:12 | Организационная причина. На ПС-35/10 кВ "Белая Глина" на крыше КРУН-10 кВ перекрытие птицей между разрядниками 10 кВ и проходными изоляторами ячейки МВ-10 кВ Т-1. Техническая причина. | 1. На ПС-35/10кВ "Белая Глина" произвести замер расстояний, габаритов между разрядниками и проходными изоляторами и перекидкой шин между МВ-10 Т-1 и ТСН-10 Т-1 на КРУН-10кВ ячейки МВ-10 кВ Т-1 на соответствие согласно ПУЭ. | 2013-12-25 16:03 | 2013-12-25 16:12 | Отсутствует
зона ответственности Тихорецких ЭС | Белоглинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Э-9 | 314 | 2013-12-26 11:36 | 2013-12-26 12:00 | Организационная причина. Причиной явилось перекрытие куницей фаз между проходными изоляторами трансформатора. Техническая причина. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Э-9 от ПС-35/10кВ "Элеватор" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-26 11:36 | 2013-12-26 12:00 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Тихорецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ В-1 | 315 | 2013-12-28 09:40 | 2013-12-28 11:57 | Организационная причина. Причиной явилось перекрытие птицей на опоре №3/34, что привело к обрыву и схлесту проводов. Техническая причина. Причиной явился обрыв провода на опоре №3/34 в результате чего произошел схлест с другим фазным проводом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-1 от ПС-35/10кВ "Вымпел" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-28 09:40 | 2013-12-28 11:57 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ А27 - А507 от Ф. А-220 ПС 110 кВ Адлер | 231 | 2013-12-10 12:20 | 2013-12-10 16:45 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ,снижения прочностных характеристик, результате сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ А27-А507 произошёл пережог провода фазы В" Техническая причина. В процессе длительной эксплуатации ,снижения прочностных характеристик, результате сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ А27-А507 произошёл пережог провода фазы В" в пролёте опор №1- №2 | Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 1- № 2 на ВЛ-10кВ А27-А507 | 2013-12-10 12:20 | 2013-12-10 16:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС "Псоу"; ф. Пс-16; ТП А343 | 232 | 2013-12-10 14:08 | 2013-12-10 16:20 | Организационная причина. Перегорание плавкой всиавки ПК-10 в ТП 343 (абонентское) Техническая причина. | Направить уведомление абоненту о выполнении текущего ремонта РУ-10кВ ТП-А343 | 2013-12-10 14:08 | 2013-12-10 16:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ-10 кВ 111- 378 от Ф. Пс-9, ПС 220 кВ Псоу | 233 | 2013-12-12 22:28 | 2013-12-12 22:30 | Организационная причина. Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина. | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-9 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-12-12 22:28 | 2013-12-12 22:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ-10 кВ Пс 2- 481 от Ф. ПС-2 ПС 220 кВ Псоу | 234 | 2013-12-13 00:59 | 2013-12-13 01:02 | Организационная причина. Причина отключения не выявлена ( в районе , гроза, дождь) Техническая причина. | Выполнить внеочередной обход по фидеру ПС-2 с оформлением листов обхода разработать мероприятия на основании листов обходов. | 2013-12-13 00:59 | 2013-12-13 01:02 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС "Южная" Ф. Ю-319; ТП А120 | 235 | 2013-12-13 01:05 | 2013-12-13 02:45 | Организационная причина. Неудовлетворительная организация технического обслуживания ТП-А120 Техническая причина. Перекрытие на ВН-А155 в ТП-А120 из-за загрязнения опорной изоляции. | Выполнить ремонт ВН-А155 в ТП-А120 | 2013-12-13 01:05 | 2013-12-13 02:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС "Южная"; ф.Ю-305; ТП 610 | 236 | 2013-12-16 05:13 | 2013-12-16 06:24 | Организационная причина. Перегорание плавкой вставки на ПК-10 в РУ-10кВ ТП-А610(абонентское) Техническая причина. | Направить уведомление абоненту о выполнении тукущего ремонт РУ-10кВ ТП-А610 . | 2013-12-16 05:13 | 2013-12-16 06:24 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ 10 кВ А93/А315 от ф. Пс-16 Пс 220/110/10 кВ Псоу | 237 | 2013-12-20 01:40 | 2013-12-20 07:30 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на опору №4 ВЛ-10кВ Пс16-А93/А315 . Техническая причина. Разрушение изоляторов на опоре №4 ВЛ-10кВ Пс16-А93/А315 | Произвести замену изоляторов на опоре №4 ВЛ-10кВ Пс16-А93/А315 | 2013-12-20 01:40 | 2013-12-20 07:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП А326 от РП 23 , Ф. А-115 ПС 110 кВ Адлер | 238 | 2013-12-22 03:40 | 2013-12-22 15:42 | Организационная причина. Перегорание плавкой вставки ПК-10 в РУ-10кВ ТП-А326(абонентское) Техническая причина. | Направить уведомление в адрес ООО "ГлавСтройАдлер" выполнить текущий ремонт РУ-10кВ ТП-А326 | 2013-12-22 03:40 | 2013-12-22 15:42 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ВЛ 35 кВ Первомайская-Тульская | 212 | 2013-12-10 10:05 | 2013-12-10 14:03 | Организационная причина. Причина отключения осмотром не выявлена. В районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега диаметром до 50 мм и сильные порывы ветра скоростью до 28 м/с. Техническая причина. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ силами ИТР | 2013-12-10 10:05 | 2013-12-10 14:03 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | КВЛ6 кВ Х126-Х353 от ф. М-313, ПС 110 кВ Мацеста | 24 | 2013-12-14 20:40 | 2013-12-16 02:59 | Организационная причина. В результате подвижки грунта произошёл наклон опоры и последующее перекрытие провода на траверсу КВЛ 6 кВ Х126-Х353, в результате чего произошёл пережог провода в пролёте опор № 11-№ 12 Техническая причина. В результате подвижки грунта произошёл наклон опоры и последующее электродуговое перекрытие провода на траверсу КВЛ 6 кВ Х126-Х353, в результате чего произошёл пережог провода в пролёте опор № 11-№ 12 | Произвести ремонт КВЛ-6 кВ Х126-Х353 | 2013-12-14 20:40 | 2013-12-16 02:59 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС | Майкопский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ К-9 | 215 | 2013-12-10 16:15 | 2013-12-19 15:52 | Организационная причина. В районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега диаметром до 50 мм и сильные порывы ветра скоростью до 28 м/с Техническая причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ К-9 при сильном порыве ветра, произошло падения опор (10 шт.) в пролетах опор 32-42. | Выполнить монтаж поврежденного участка ВЛ 10 К-9 Выполнить проверку целостности опор №31, №43 | 2013-12-10 16:15 | 2013-12-19 15:52 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТЦ-5 от п/ст 110/35/10 кВ Тбилисская-Центральная | 211 | 2013-12-03 10:01 | 2013-12-03 15:31 | Организационная причина. Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой изолятора марки ШФ-20 на оп. № 18. Техническая причина. Развитие нарушения произошло из-за перегорания провода и последующего схлеста проводов марки А-70. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5. 2. Заменить изолятор ф.В на опоре № 18, устранить схлёст проводов. | 2013-12-03 10:01 | 2013-12-03 15:31 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Х40-Х363 от РП-4, ф. М-529 ПС 110 кВ Мацеста | 25 | 2013-12-18 16:14 | 2013-12-18 20:15 | Организационная причина. В результате длительной эксплуатации, при снижении прочностных характеристик произошёл обрыв шлейфа на опоре № 4 ВЛ-10 кВ Х-40 - Х-363 Техническая причина. Обрыв шлейфа при выходе из зажима на опоре №4 ВЛ-10 кВ Х-40 - Х-363 | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №4 ВЛ-10 кВ Х40-Х363 | 2013-12-18 16:14 | 2013-12-18 20:15 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Н-2 | 167 | 2013-12-28 16:00 | 2013-12-29 00:25 | Организационная причина. Перекрытие в/в отсека на КТП Н-2-450, потребителя. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-28 16:00 | 2013-12-29 00:25 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Каневской РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.КИ-1 | 168 | 2013-12-29 10:40 | 2013-12-29 11:16 | Организационная причина. Перекрытие в\в отсеке потребительской ТП КИ-1-226 Пионерлагерь "Колос" Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-29 10:40 | 2013-12-29 11:16 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Калининский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП 10/0,4 РЗ-9-227 | 170 | 2013-12-28 16:26 | 2013-12-28 18:03 | Организационная причина. Техническая причина. Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 24 лет) вышел из строя трансформатор КТП-10/0,4кВ "РЗ-9-227" . | Произвести чистку, смазку, подтяжку контактных соединений трансформатора. | 2013-12-28 16:26 | 2013-12-28 18:03 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 215 | 2013-12-10 17:56 | 2013-12-16 13:18 | Организационная причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега при сильном порыве ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №93-94 ВЛ-110 Центральная - Черемушки. Техническая причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега при сильном порыве ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №93-94 ВЛ-110 Центральная - Черемушки. | Востановить обрыв провода в пролетах опор 94-93, выполнить замену провода в пролетах 92-93,94-95,95-96. | 2013-12-10 17:56 | 2013-12-10 17:56 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ АТ-3 от п\ст 35\10 Алексее-Тенгинская | 212 | 2013-12-04 22:27 | 2013-12-05 00:12 | Организационная причина. Постороннними лицами с целью хищения была разбита ж/б опора № 1-8 у основания. В результате чего произошел обрыв одного провода, схлест проводов, а опора зависла на двух оставшихся проводах. Техническая причина. Разрушение ж/б опоры ,обрыв провода | 1. Демонтировать отпайку №№ 1-1-1-9 ВЛ-10 кВ АТ-3 из-за отсутствия потребителя. | 2013-12-04 22:27 | 2013-12-05 00:12 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Брюховецкий РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.ПС-1 | 169 | 2013-12-28 20:20 | 2013-12-28 20:51 | Организационная причина. При сильном тумане перекрытие изоляции на КТП "ПС-1-673" потребителя. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-28 20:20 | 2013-12-28 20:51 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ10 кВ ГЗ-5 от п/ст 35/10 кВ "Газырь" | 213 | 2013-12-10 07:50 | 2013-12-10 11:36 | Организационная причина. Причиной возникновения нарушения явилось срабатывание высоковольтных предохранителей в ТП-ГЗ5-234. Техническая причина. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ГЗ-5 и чистку высоковольтного отсека ТП-ГЗ5-234 | 2013-12-10 07:50 | 2013-12-10 11:36 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 216 | 2013-12-10 17:27 | 2013-12-10 17:36 | Организационная причина. В районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега диаметром до 50 мм и сильные порывы ветра скоростью до 28 м/с Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 17:27 | 2013-12-10 17:27 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная | 203 | 2013-12-10 05:18 | 2013-12-11 15:51 | Организационная причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега на провода ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная в пролетах опор 45-46, произошел провис провода (до 4 метров) с последующем перекрытием на поросль. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-10 05:18 | 2013-12-10 09:03 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Выселковский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 ГЗ-3 | 214 | 2013-12-10 07:50 | 2013-12-10 08:50 | Не выявлена | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ГЗ-3 | 2013-12-10 07:50 | 2013-12-10 08:50 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ЗР-5 от п/ст 35/10 кВ "Заря" | 215 | 2013-12-10 16:57 | 2013-12-10 21:05 | Не выявлена | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЗР-5 | 2013-12-10 16:57 | 2013-12-10 21:05 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 110 кВ Тверская-Кабардинская | 208 | 2013-12-10 07:06 | 2013-12-10 15:15 | Организационная причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега при сильном порыве ветра произошло падение дерева высотой более 25 метров в пролетах опор №49-50 ВЛ-110 Тверская-Кабардинская. Техническая причина. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на наличие угрожающих падением деревьев расположенных вне просеке | 2013-12-10 07:06 | 2013-12-10 07:29 | Неуспешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТБ-13 от "Тбилисская" 35/10 кВ | 215 | 2013-12-28 18:20 | 2013-12-28 19:57 | Организационная причина. Обрыв вязки провода на опоре № 9-2 произошел из-за одновременного взлёта большого количества птиц ( ВЛ проходит по территории МТФ). Техническая причина. Обрыв вязки провода ф.В . подсхлест с проводом ф.А | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-13 2. Заменить оборванную вязку на оп.№ 9-2 и устранить подхлест проводов ф.А и В | 2013-12-28 18:20 | 2013-12-28 19:57 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 204 | 2013-12-08 03:57 | 2013-12-08 03:57 | Не выявлена | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Воздушная линия 110 кВ Усть-Лабинская Тяговая - Ладожская | 19 | 2013-12-21 08:02 | 2013-12-21 08:02 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Армавирских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | 23 | 2013-12-26 08:17 | 2013-12-26 08:17 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | Тихорецк-Рассвет | 20 | 2013-12-07 09:21 | 2013-12-07 09:21 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 Дг-5 | 306 | 2013-12-28 23:55 | 2013-12-29 00:58 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-28 23:55 | 2013-12-29 00:58 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС | Апшеронский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Чр-3 | 216 | 2013-12-10 18:30 | 2013-12-17 20:45 | Организационная причина. В результате интенсивного налипания мокрого снега диаметром до 50 мм и сильным порывом ветра скоростью до 28 м/с произошло падение опор №434,436,1-2,1-334 обрыв провода ВЛ в пролетах опор 1-1 - 1-3, 260-263, 298-300, 322-323, 329-333, 445-447. В результате падения опоры произошло повреждение разъединителя Р-804. Техническая причина. В результате интенсивного налипания мокрого снега диаметром до 50 мм и сильным порывом ветра скоростью до 28 м/с произошло падение опор №434, 436, 1-2, 1-3, 334 обрыв провода ВЛ в пролетах опор 1-1 - 1-3, 260-263, 298-300, 322-323, 329-333, 445-447. В результате падения опоры произошло повреждение разъединителя Р-804. | Установить опоры опор №434, 436, 1-2, 1-3, 334. устранить обрывы провода АС-50 в пролетах опор 1-1 - 1-3, 260-263, 298-300, 322-323, 329-333, 445-447. выполнить замену Р-804 | 2013-12-10 18:30 | 2013-12-17 20:45 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 Рз-5 | 307 | 2013-12-29 09:20 | 2013-12-29 16:29 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, налипание снега. Техническая причина. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-29 09:20 | 2013-12-29 10:49 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Дг-5 | 318 | 2013-12-29 22:40 | 2013-12-29 23:30 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, налипание снега. Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-29 22:40 | 2013-12-29 23:30 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ Дг-5 | 326 | 2013-12-30 08:03 | 2013-12-30 08:51 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, налипание снега. Техническая причина. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014 году. | 2013-12-30 08:03 | 2013-12-30 08:51 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Анапский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | тп дг5 646 | 327 | 2013-12-30 20:18 | 2013-12-31 03:21 | Организационная причина. Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, налипание снега. Техническая причина. Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-5-646 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2014 году. | 2013-12-30 20:18 | 2013-12-30 20:34 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС | Майкопский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Пм-1 | 214 | 2013-12-10 14:50 | 2013-12-10 19:50 | Организационная причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега, при сильном порыве ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №8-9 – 8-10 Техническая причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега, при сильном порыве ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №8-9 – 8-10 | Восстановления обрыва провода в пролете опор №8-9 – 8-10 ВЛ-10 кВ Пм-1 | 2013-12-10 14:50 | 2013-12-10 19:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ-10 кВ Д15-Д217 от Ф. Д-15 ПС 220 кВ Дагомыс | 627 | 2013-12-07 20:07 | 2013-12-07 20:32 | Организационная причина. В районе наблюдаются сильные порывы ветра, снег. Техническая причина. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ пс Дагомыс фид. Д.15-Д217, Д217-Д216, Д216-Д151. | 2013-12-07 20:07 | 2013-12-07 20:32 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КВЛ-10 Д130-Д101; Д101-Д82;ПС "от Ф. Д-2Дагомыс"; Ф. Д-2 КВЛ-10 Д130-Д101; Д101-Д82; | 628 | 2013-12-07 20:07 | 2013-12-09 20:32 | Не выявлена | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д130-Д101; Д101-Д82; | 2013-12-09 20:07 | 2013-12-09 20:32 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Д124 КВЛ 10 кВ РП 37- Д124 от РП -37 Ф. Д-12 ПС 220 кВ Дагомыс | 629 | 2013-12-09 11:32 | 2013-12-09 12:02 | Не выявлена | Выполнить внеочередной обход КВЛ 10 кВ РП 37- Д124, по результатам обхода составить листы обходов и осмотров. | 2013-12-09 11:32 | 2013-12-09 12:02 | Отсутствует
зона ответственности Тимашевских ЭС | Тимашевский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ. НК-7 | 171 | 2013-12-30 14:48 | 2013-12-30 15:50 | Организационная причина. Повреждение на потребительской ТП НК-7-742, перекрытие в высоковольтном отсеке. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-30 14:48 | 2013-12-30 15:50 | Неуспешно
зона ответственности Тимашевских ЭС | Приморско-Ахтарский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 БД-1 | 172 | 2013-12-31 14:34 | 2013-12-31 15:20 | Организационная причина. Повреждение на ТП 10/0,4кВ "БД-1-192" потребителя, (перекрытие в высоковольтном отсеке). Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-31 14:34 | 2013-12-31 15:20 | Неуспешно
зона ответственности Тихорецких ЭС | Павловский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10кВ Т-3 | 316 | 2013-12-30 10:05 | 2013-12-30 10:08 | Не выявлена | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-3" от ПС-35/10кВ Труд при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2013-12-30 10:05 | 2013-12-30 10:08 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Пасечная" ф.П-22; КВЛ КРН 22/3 - КРН 22/4 | 1 | 2013-12-22 06:30 | 2013-12-22 14:10 | Организационная причина. В результате постоянного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода одной фазы ВЛ КРН 22/2 - КРН 22/3 Техническая причина. ВЛ 6 кВ КРН 22/3-КРН 22/4. Обрыв провода ВЛ 6 кВ КРН 22/3-КРН 22/4 в пролете опор №№3-4 в габаритах опоры 110 кВ. | Выполнить ремонт провода одной фазы в пролете опор № 3- №4. Проверить состояние проводов остальных фаз. | 2013-12-22 06:30 | 2013-12-22 14:10 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; ТП 43 | 1 | 2013-12-24 22:36 | 2013-12-25 17:40 | Организационная причина. В результате межвиткового замыкания обмотки трансформатора, произошёл выброс масла через проходные изоляторы. Техническая причина. В результате межвиткового замыкания обмотки трансформатора ТМГ - Ф 630, произошёл выброс масла через проходные изоляторы. | Выполнить замену трансформатора в ТП 43 | 2013-12-24 23:36 | 2013-12-25 17:40 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП СК-9-454 | 677 | 2013-12-29 16:20 | 2013-12-29 21:36 | Организационная причина. Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП СК-9-454. Техническая причина. Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" в высоковольтном отсеке КТП СК-9-454 вследствие перекрытия по причине проникновения мокрого снега в высоковольтный отсек КТП из-за нарушения его герметичности. | Произвести техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ СК-9-454, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. | 2013-12-29 16:20 | 2013-12-29 21:36 | Отсутствует
зона ответственности Славянских ЭС | Темрюкский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-ИЛ-5-649 | 678 | 2013-12-29 17:11 | 2013-12-29 21:15 | Организационная причина. Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-ИЛ-5-649. Техническая причина. Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-ИЛ-5-649. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2015- 2017 г.г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2013-12-29 17:11 | 2013-12-29 21:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф.Р-26; ТП 221; ТП 381 | 3 | 2013-12-28 03:35 | 2013-12-28 11:15 | Организационная причина. Для безопасности ликвидации возгорания возгорания на территории рынка «АВАНГАРД», оперативным персоналом произведено отключение ТП-221, ТП-381 Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-28 03:45 | 2013-12-28 11:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Пасечная" ф.П-1022; ТП 297 | 3 | 2013-12-25 13:21 | 2013-12-25 16:15 | Организационная причина. Техническая причина. Произошло перекрытие изоляции на ПК-6 в ТП-597, в результате чего произошло отключение ф.П-10 действием МТЗ. | Произвести чистку изоляции, произвести замену ПК-6. Выяснить место проникновения мелких животных и произвести заделку отверстия | 2013-12-25 13:21 | 2013-12-25 16:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф.Р-4; ТП 518 | 4 | 2013-12-17 18:50 | 2013-12-17 23:45 | Организационная причина. Техническая причина. В результате попадания мелкого грызуна произошло перекрытия изоляции в ТП-518 на ВН-693 и его повреждение. | Произвести замену ножа и дугогасящей камеры на ВН-693 в ТП-518. Произвести регулировку ВН. Выявить место проникновения мелкого грызуна и произвести заделку отверстия. | 2013-12-17 18:50 | 2013-12-17 23:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 90 | 2013-12-03 15:10 | 2013-12-03 15:10 | Не выявлена | Выполнить внеочередной обход КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер , с оставлением листков осмотра. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ПС 110 кВ Адлер ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС | 91 | 2013-12-04 18:55 | 2013-12-05 21:25 | Организационная причина. По результатам послеаварийного обхода было выявлено в пролёте опор № 50- № 51 ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС провис провода фазы"" В и перехлёст с фазой "А" .В результате сильных порывов ветра происходило подхлёстывание проводов фазы "А" и "В в пролёте опор № 50- № 51 ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС Техническая причина. | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 50- № 51 на ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС |  |  | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 92 | 2013-12-07 20:46 | 2013-12-07 21:01 | Организационная причина. По результатам послеавариного обхода было выявлено на ВЛ-110 кВ Псоу- Адлер сработавший дисконектор ОПН-110 фаза «С» опоре №63 (в районе сильный порывистый ветер , гроза, ливень) КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер и КВЛ-110 Псоу- Кудепста совместный подвес. Техническая причина. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Псоу- Адлер, КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста, с оформлением листков осмотра. | 2013-12-07 20:46 | 2013-12-07 21:01 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 93 | 2013-12-14 15:45 | 2013-12-14 16:40 | Организационная причина. На ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха в пролетах опор №79-№ 80 на ВОЛС (расположен ниже проводов ЛЭП) находится лидер-трос, предназначенный для натяжки, при опадании снега с троса, он подхлеснул нижний провод ВЛ-110 КПГЭС-Бытха и вызвал перекрытие на фазу «В». Техническая причина. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС - Бытха, с составлением листков осмотра. | 2013-12-14 15:45 | 2013-12-14 16:40 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Сочи" ф.С-515; ТП79 | 4 | 2013-12-17 00:15 | 2013-12-17 06:30 | Организационная причина. В результате недостаточной затяжки болтового соединения произошел недопустимый нагрев шинного спуска к ВН. Техническая причина. В результате недостаточной затяжки болтового соединения произошел недопустимый нагрев шинного спуска к ВН с последующим его отгоранием. В результате отгорания шинного спуска произошел разрыв цепи между шинами ТП79 и ВН-РП40. В результате падения части отгоревшей шины произошло перекрытие изоляционного промежутка в ТП-79. | Восстановить шинный спуск. Проверить затяжку контактов на шинах ТП-79. | 2013-12-17 00:15 | 2013-12-17 06:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 110 кВ Альпийская | 97 | 2013-12-27 08:01 | 2013-12-27 08:19 | Не выявлена | Произвести послеаварийную проверку РЗА Т-2 на ПС 110/10 кВ Альпийская | 2013-12-27 08:01 | 2013-12-27 08:19 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 94 | 2013-12-19 23:48 | 2013-12-19 23:48 | Не выявлена | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха, с составлением листков осмотра. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | 95 | 2013-12-10 06:41 | 2013-12-10 07:53 | Организационная причина. В районе Сильный ветер, гроза, снегопад. По результатам осмотра в пролёте опор № 108- № 109 КВЛ Псоу-Кудепста , происходило приближение шлейфа к проводам КВЛ 110 Псоу-Адлер. КВЛ-110 кВ Псоу- Адлер , КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста совместный подвес. Техническая причина. | Произвести перетяжку проводов в пролёте опор № 108- № 109 КВЛ 110 кВ Псоу- Кудепста. | 2013-12-10 06:41 | 2013-12-10 06:43 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ А330 - А68 от Ф. Км-8; ПС 110/10 кВ Каменка | 239 | 2013-12-23 10:29 | 2013-12-23 23:54 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра ,произошло падение изолятора ШФ-20 на траверзу на опоре №17 ВЛ-10кВ А330 - А68 Ф. Км-8. Техническая причина. Разрушение колпачка К-7 на опоре №17 ВЛ-10кВ А-68-А-330 ф,Км-8 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ А-68-А-330 ф,Км-8 с составлением листка осмотра. | 2013-12-23 10:29 | 2013-12-23 23:54 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ А68 - Х330 от Ф . Км-8 ПС110/10 кВ Каменка | 240 | 2013-12-24 10:20 | 2013-12-24 14:02 | Организационная причина. Вследствие сильного порывистого ветра, произошло замыкание провода АС-35 фазы " А" с фазой "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ А-68-Х330 Ф. Км-8, в результате которого произошло электродуговое перекрытие обрыв провода фазы" А" Техническая причина. Электродуговое повреждение ВЛ-10кВ А-68-Х330 ф.Км-8 обрыв провода фазы А в пролете опор №24-№ 25 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ А68-Х330 ф,Км-8 с составлением листка осмотра. | 2013-12-24 10:20 | 2013-12-24 12:05 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Веселая" ф.Вс-212 | 241 | 2013-12-25 17:24 | 2013-12-25 18:43 | Не выявлена | Мероприятия не намечались | 2013-12-25 17:24 | 2013-12-25 18:43 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП А194 от Ф. Вс-109 ПС 110 кВ Весёлое | 242 | 2013-12-27 02:05 | 2013-12-27 16:40 | Организационная причина. Старение изоляции ( снижение изоляционных свойств опорной изоляции на ВН-16) Повреждена дугогасительная камера ВН-16 в ТП А 194 с опорными изоляторами. Техническая причина. Повреждена дугогасительная камера ВН-16 в ТП А 194 с опорными изоляторами. | Произвести послеаварийный осмотр ТП А194 с составлением листка осмотра. | 2013-12-27 02:05 | 2013-12-27 02:24 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Туапсе - Ольгинка с отпайкой на ПС 110 кВ Небуг | 96 | 2013-12-25 15:29 | 2013-12-25 22:40 | Организационная причина. Причина отключения: обрыв провода фазы "С" на выходе из натяжного зажима на опоре № 129 в сторону опоры № 128 ВЛ 110 кВ Небуг- Ольгинка из за падения дерева, спиленного неустановленными лицами для заготовки деловой древесины, находящегося на расстоянии 3 -х метров от границы просеки в сторону основного лесного массива высотой более 20м. Техническая причина. Причина отключения: обрыв провода фазы "С" на выходе из натяжного зажима на опоре № 129 в сторону опоры № 128 ВЛ 110 кВ Небуг- Ольгинка из за падения дерева, спиленного неустановленными лицами для заготовки деловой древесины, находящегося на расстоянии 3 -х метров от границы просеки в сторону основного лесного массива высотой более 20м. | Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 128- №129 на ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Небуг- Ольгинка, с составлением листков осмотра. | 2013-12-25 15:29 | 2013-12-25 22:40 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Верещагинская" Ф. В-11; ТП 640 | 5 | 2013-12-16 22:00 | 2013-12-16 22:59 | Организационная причина. В результате попадания мелкого грызуна на шины 6 кВ Т-1, произошло перекрытие изоляции на ПК-6 кВ. Техническая причина. В результате перекрытия изоляции на ПК-6 произошло отключения ВВ-6 В-11 действием МТЗ. | Заменить ПК-6, произвести чистку изоляции в ТП 640. Выполнить мероприятия препятствующие возможности проникновения в ТП мелких животных и птиц. | 2013-12-16 22:00 | 2013-12-16 22:59 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Сочи" ф.С-321; РП 2 ф.ТП 274; ТП 90 | 6 | 2013-12-16 02:29 | 2013-12-16 05:10 | Организационная причина. В результате проникновения мелкого грызуна произошло перекрытие изоляции на ПК-6 Т-1 в ТП-90. Техническая причина. В результате перекрытия изоляции на ПК-6 в ТП-90 отключился действием МТЗ ВВ-6 247 в РП-2 | Произвести чистку изоляции и замену ПК-6 в ТП-90. Выявить место проникновения мелкого грызуна и устранить возможность проникновения. | 2013-12-16 02:29 | 2013-12-16 05:10 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС | Майкопский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Пм-3 | 205 | 2013-12-08 11:07 | 2013-12-08 16:20 | Организационная причина. В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции что привело к пробою изолятора на опоре № №5-9 Техническая причина. В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции что привело к пробою изолятора на опоре № №5-9 | Мероприятия не намечались | 2013-12-08 11:07 | 2013-12-08 14:48 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Тв-2 | 207 | 2013-12-10 06:05 | 2013-12-10 10:42 | Организационная причина. В районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега диаметром до 50 мм и сильные порывы ветра скоростью до 28 м/с. Техническая причина. При возникновении механической нагрузки на шлейфах от налипания мокрого снега и сильных порывов ветра произошло механическое повреждение проходных изоляторов на КТП ТВ2-42. | Выполнить замену проходных изоляторов на КТП Тв2-42 | 2013-12-10 06:05 | 2013-12-10 10:42 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС | Майкопский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Сд-7 | 211 | 2013-12-10 14:15 | 2013-12-11 15:40 | Организационная причина. В районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега диаметром до 50 мм и сильные порывы ветра скоростью до 28 м/с. Техническая причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега, при сильном порыве ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №229-231, повреждение изоляторов ШФ-20 | Восстановление обрыва провода в пролете опор №229-231, заменить изоляторы | 2013-12-10 14:15 | 2013-12-10 21:47 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС | Апшеронский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ Нп-7 | 213 | 2013-12-10 14:35 | 2013-12-13 13:25 | Организационная причина. В районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега диаметром до 50 мм и сильные порывы ветра скоростью до 28 м/с Техническая причина. В результате интенсивного налипание мокрого снега, при сильном порыве ветра, произошел обрыв проводов в пролетах опор №124-130. | Восстановить обрыв провода в пролете опор №124-130. | 2013-12-10 14:35 | 2013-12-13 13:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф.Р-32; ТП 550 | 7 | 2013-12-14 22:16 | 2013-12-15 01:20 | Организационная причина. В результате проникновения мелкого грызуна произошло перекрытие изоляции на ПК-6 в ТП-550 Техническая причина. В результате перекрытия изоляции произошло отключение ВВ-6 Р-32 действием МТЗ. | Произвести чистку изоляции в ТП 550. Выполнить мероприятия по предотвращению проникновения мелких животных в ТП. | 2013-12-14 22:16 | 2013-12-15 01:20 | Отсутствует
зона ответственности Ленинградских ЭС | Ейский РЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-6 | 1 | 2013-12-26 05:45 | 2013-12-26 10:23 | Организационная причина. Неудовлетворительная организация тех. обслуживания. Техническая причина. | Произвести ТО КТП КМ-6-272 в полном объёме. | 2013-12-26 05:45 | 2013-12-26 10:23 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф.Р-32; ТП 550 | 8 | 2013-12-15 12:05 | 2013-12-16 04:25 | Организационная причина. В результате проникновения мелкого грызуна произошло электродугового перекрытие изоляции на шинном мосту в ТП-550. Техническая причина. В результате перекрытия изоляции шинного моста в ТП-550 произошло отключение ВВ-6 Р-32 действием МТЗ. | Произвести замену поврежденных изоляторов. Произвести чистку изоляции и восстановление шинного моста 6 кВ в ТП-550. Выявить место проникновения мелкого грызуна и исключить возможность проникновения мелких животных в ТП. | 2013-12-15 12:05 | 2013-12-16 04:25 | Отсутствует
зона ответственности Адыгейских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная | 203 | 2013-12-03 08:16 | 2013-12-04 13:24 | Организационная причина. В результате налипание мокрого снега на провода ВЛ 110 кВ Хаджох-Новосвободная пролет опор 56-57, 110-109 произошло провисание провода (до 4м) с последующем перекрытием на поросоль. Техническая причина. | Мероприятия не намечались | 2013-12-03 08:16 | 2013-12-03 14:10 | Неуспешно
зона ответственности Адыгейских ЭС | Апшеронский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 ТВ-3 | 202 | 2013-12-03 08:29 | 2013-12-03 14:29 | Организационная причина. В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязок на опорах №67, №101 Техническая причина. В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязок на опорах №67, №101 | Мероприятия не намечались | 2013-12-03 08:29 | 2013-12-03 14:29 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 КВ3 п/ст. 35/10 Кавказ | 216 | 2013-12-31 14:42 | 2013-12-31 14:42 | Не выявлена | Провести плановый осмотр ВЛ-10 кВ КВ-3 | 2013-12-31 14:42 | 2013-12-31 14:42 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Тбилисский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТБ-13 от п\ст35\10 Тбилисская | 215 | 2013-12-28 19:57 | 2013-12-29 16:00 | Организационная причина. Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 9-2 и схлест провода с ф.А. Обрыв вязки произошел из-за массового скопления и резкого взлета птиц. Техническая причина. Обрыв вязки првода ф.В, подсхлест с проводом ф.А | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТБ-13 2. Восстановить оборванную вязку провода ф.В на оп. № 9-2 ВЛ-10 кВ ТБ-13, устранить схлест проводов, произвести осмотр остальных вязок. | 2013-12-28 19:57 | 2013-12-29 16:00 | Отсутствует
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | Усть-Лабинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВ РПН-5 от РП-10 кВ "Некрасовский" | 217 | 2013-12-15 19:23 | 2013-12-15 20:15 | Организационная причина. В результате наезда стороннего транспорта на опору № 2-119 произошел схлест проводов из-за обрыва вязок провода. Техническая причина. Опора № 2-119 сломана у основания, на опорах №№ 2-118,2-120 обрыв вязок провода. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РПН-5. 1.Заменить поврежденную опору № 2-119, заменить вязки на опорах №№ 2-119,2-120, устранить схлест и замену провода. | 2013-12-15 19:23 | 2013-12-15 20:15 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Верещагинская" ф.В-20; ТП 9 | 9 | 2013-12-14 12:07 | 2013-12-15 03:49 | Организационная причина. Техническая причина. В результате перекрытия на ПК-6 в ТП-9 произошло отключение ВВ-6 В-20. Возникшей электрической дугой поврежден нож и дугогасительная камера ВН, и губки ПК. | Провести чистку изоляции в ТП-9, произвести ревизию ВН, заменить губки ПК, заменить ПК. | 2013-12-14 12:07 | 2013-12-15 03:49 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС | Мостовской РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КТП-10/04кВ Кк-3-529 | 291 | 2013-12-31 10:40 | 2013-12-31 16:00 | Организационная причина. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. Техническая причина. Ослабление контактного соединения между губкой и подвижным ножом ТР-10. | Провести внеочередной ИТР осмотр КТП-10/04кВ по ВЛ-10кВ Кк-3. | 2013-12-31 10:40 | 2013-12-31 16:00
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Геленджикский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10кВ ДМ-1 | 323 | 2013-12-18 10:15 | 2013-12-18 10:25 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-12-18 10:15 | 2013-12-18 10:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ПС 220 кВ Тверская ПС 110 кВ Аше ВЛ-110 кВ Волконка- Лазаревская тяговая | 98 | 2013-12-28 03:10 | 2013-12-28 04:15 | Организационная причина. Включение разъединителя на включенные заземляющие ножи.На ПС 110 кВ Лазаревская тяговая персоналом ЭЧ-4 Туапсинской дистанции электроснабжения филиала ОАО"РЖД" ошибочно подано напряжение на ЗН-110 РРП-1 путём включения РРП-2-110. Техническая причина. | Направить письмо в адрес Туапсинской дистанции электроснабжения филиала ОАО"РЖД" о проверке РЗА ВЛ-110 кВ Аше на ПС Лазаревская тяговая. | 2013-12-28 03:10 | 2013-12-28 04:15 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф.Р-4; РП 45 | 10 | 2013-12-13 22:00 | 2013-12-16 01:30 | Организационная причина. Техническая причина. В результате недопустимого нагрева на кабельной воронке КЛ РП-45 - 887 в РП-45 произошло нарушение изоляции с междуфазным замыканием .В результате произошло перекрытие изоляции шинного моста в РП-45. В результате междуфазного замыкания произошло оплавление изоляции КЛ в РП-45, приведшее к повреждению и разрушению ВН-887 и частичному оплавлению дугогасящих камер ВН-505/1. | Произвести восстановление КЛ-6 кВ путем монтажа концевых и соединительных муфт. Произвести замену поврежденных опорных изоляторов. Произвести замену ВН-887. Произвести ревизию ВН-505/1. Произвести чистку изоляции. Произвести высоковольтные испытания КЛ после восстановления. Произвести высоковольтные испытания шин 6 кВ после чистки изоляции и замены опорных изоляторов. Произвести перевод нагрузок из временного РП-45 в БКРП-45. | 2013-12-13 22:00 | 2013-12-15 22:00 | Отсутствует
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Абинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ - 10 кВ КО-1 | 328 | 2013-12-11 06:17 | 2013-12-11 08:40 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ "КО-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-12-11 06:17 | 2013-12-11 08:40 | Неуспешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ РП-7-3 | 150 | 2013-12-30 22:10 | 2013-12-31 16:30 | Организационная причина. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки произошло электродуговое повреждение, что привело к обрыву шлейфа. Техническая причина. Произошло короткое замыкание между фазами "А" и "В" на опоре №9. | Начальнику КРЭС Швыреву А.А. организвать проведение внеочередного осмотра инженерно - техническими работниками ВЛ-10 кВ РП-7-3 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых,опорных и проходных изоляторов). Результаты осмотра оформить листком осмотра. | 2013-12-30 22:10 | 2013-12-31 16:30 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС 110 кВ "Головинка" Ф. Г-7; КВЛ10 кВД297 - Д305 ( потребительская) | 630 | 2013-12-09 22:15 | 2013-12-10 00:15 | Организационная причина. Повреждении потребительской ВЛ-10 кВ Д297-Д30 Техническая причина. | Направить в адрес потребителя (Руководителей форелевого хозяйства) о необходимости проведения работ по техническому обслуживания КВЛ 10 кВ Д297 - Д305 находящейся на их балансе. | 2013-12-09 22:15 | 2013-12-10 00:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Дагомыс" ф. Д-12; ВЛ 10 кВ Д48 - Д47. | 631 | 2013-12-10 10:20 | 2013-12-13 03:40 | Организационная причина. В результате обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошли падения деревьев на ВЛ-10 кВ Д93-Д48-Д47-Д93в результате чего сломана опора и опускание проводов на землю. Техническая причина. В результате обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошли падения деревьев на ВЛ-10 в результате чего сломана опора и опускание проводов на землю | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ Д93-Д48-Д47-Д93 от угрожающих деревьев. | 2013-12-10 10:20 | 2013-12-13 03:40 | Отсутствует
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная-2 1-я цепь | 548 | 2013-12-27 09:05 | 2013-12-27 09:05 | Не выявлена | Начальнику СЛЭП Горовому С.И. выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-110 Витаминкомбинат-220 - Западная-2. По результатам осмотра подготовить мероприятия и устранить выявленные дефекты. |  |  | Успешно
зона ответственности Краснодарских ЭС |  | ПС | 110 кВ | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная ПС 110 кВ Почтовая | 547 | 2013-12-20 18:04 | 2013-12-20 18:04 | Организационная причина. Ослабленная межвитковая изоляция высоковольтной катушки ТН-110 кВ на фазе "А" 3-й СШ 110 кВ ПС Почтовая, которая привела к межвитковому замыканию катушки. Техническая причина. Причиной повреждения ТН-110 кВ явилось витковое замыкание обмотки 110 кВ с переходом в электродуговое замыкание и разрывом корпуса ТН на фазе "А" | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Юго-Западных ЭС | Новороссийский РЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл-10 кВ АД-4 | 329 | 2013-12-16 20:49 | 2013-12-16 22:12 | Не выявлена | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ад-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2014году. | 2013-12-16 20:49 | 2013-12-16 22:12 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "НЛ" Ф. НЛ-2; ВЛ-10кВ Д196 - Д179 | 632 | 2013-12-10 12:21 | 2013-12-12 22:50 | Организационная причина. В результате обильных осадков (снег, порывистый ветер ,произошло падение дерева на провод в пролете опор № 7-№ 8 ВЛ-10кВ Д196-Д179 и последующий обрыв Техническая причина. В результате обильных осадков (снег, порывистый ветер ,произошло падение дерева на провод в пролете опор № 7-№ 8 ВЛ-10кВ Д196-Д179 и последующий обрыв | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ Д196-Д179. | 2013-12-10 12:21 | 2013-12-12 22:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Якорная Щель" Ф. Ящ-4 | 633 | 2013-12-14 17:59 | 2013-12-14 18:30 | Не выявлена | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ от РП8 по фид. Д73, Д304. и согласно листков обхода принять мероприятия. | 2013-12-14 17:59 | 2013-12-14 18:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС "Головинка" Ф. Г-7; КВЛ Д120 - Д71 ВЛ-10кВ Д120-Д71 | 634 | 2013-12-16 20:15 | 2013-12-17 05:15 | Организационная причина. В результате обильных осадков, сильных порывов ветра, произошло падение дерева с ВЛ-10кВ Д120-Д71 в пролёте опор № 4-№5 ( провод не повреждён) Техническая причина. | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ Д120-Д71 от угрожающих деревьев. | 2013-12-16 20:15 | 2013-12-17 05:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС "Дагомыс тяговая" Ф. Дт-3 ТП-Д107 | 635 | 2013-12-17 14:23 | 2013-12-17 16:30 | Организационная причина. Из-за течи крыши в ТП-Д107 произошло электродуговое перекрытие в ячейке Т-1 на ПК-10кВ Техническая причина. Из-за течи крыши в ТП-Д107 произошло электродуговое перекрытие в ячейке Т-1 на ПК-10кВ | Выполнить ремонт кровли в ТП-Д107. | 2013-12-17 14:23 | 2013-12-17 16:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВД48 - Д47/Д89 | 636 | 2013-12-24 23:36 | 2013-12-25 23:40 | Организационная причина. В результате налипания снега на деревья произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Д48-Д47/Д89 в пролёте опор № 8-№ 9 ( провода не повреждены) Техническая причина. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Д48-Д47/Д89, по результатам обхода составить технические мероприятия. | 2013-12-24 23:36 | 2013-12-25 23:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Сочи" Ф. С-519; ТП 304 | 12 | 2013-12-12 11:55 | 2013-12-12 15:40 | Организационная причина. Техническая причина. Произошло перекрытие изоляции на ПК-6 Т-2 ТП-304, в результате чего произошло отключение В-6 ТП-450 действием МТЗ. | Выполнить мероприятия препятствующие проникновению мелких грызунов в ТП 304 | 2013-12-12 11:55 | 2013-12-12 15:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Сочи"Ф. С-523; РП-6 Ф. ТП 530; ТП 36 | 14 | 2013-12-09 09:30 | 2013-12-09 10:10 | Организационная причина. Попадание мелкого грызуна на шины 6кВ в отсеке ПК-6 кВ Т-2 ТП-304 Техническая причина. Произошло перекрытие изоляции на ПК-6 кВ Т-2 ТП-304, в результате чего произошло отключение ВВ-6 ф. ТП-871 в РП-52 действием МТЗ. | Произвести замену ПК-6кВ Т-1. Выяснить место проникновения мелких животных и произвести заделку отверстия. | 2013-12-09 09:30 | 2013-12-09 10:10 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ТП-372 – ТП-671. от ф.Ал-101 ПС 110 кВ Альпийская | 15 | 2013-12-10 08:45 | 2013-12-12 07:00 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа фазы на опоре № 2 в сторону опоры №3 и фазы на опоре № 2 в сторону опоры №1 при выходе из зажима на ВЛ-6 ТП-372 – ТП-671. Пережог шлейфа ( тип провода АС-50) на ВЛ-6 ТП-372 - ТП-671 на опоре № 2. Техническая причина. В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа фазы на опоре № 2 в сторону опоры №3 и фазы на опоре № 2 в сторону опоры №1 при выходе из зажима на ВЛ-6 ТП-372 – ТП-671. Пережог шлейфа ( тип провода АС-50) на ВЛ-6 ТП-372 - ТП-671 на опоре № 2. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 2 ВЛ 6 кВ ТП-372 - ТП-671. | 2013-12-10 08:45 | 2013-12-10 09:05 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС "Альпийская" Ф. Ал - 101; ВЛ 6 Кв 372 - 671 | 16 | 2013-12-10 08:45 | 2013-12-12 07:00 | Организационная причина. В результате постоянного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ 372 - 671 произошел обрыв провода одной фазы с замыканием на другую фазу. Техническая причина. В результате обрыва провода произошло отключение ВВ 6 кВ Ал-101 | Выполнить ремонт провода одной фазы на ВЛ 6 кВ 372 - 671. | 2013-12-10 08:45 | 2013-12-12 07:00 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС"Родниковая"; ф. Р-32; КЛ 173 - 278. | 17 | 2013-12-09 08:14 | 2013-12-09 20:28 | Организационная причина. Ослабление контактов кабельных наконечников КЛ-6кВ ТП-173 - ТП-278 в ячейке ВН-278. Техническая причина. Ослабление контактов кабельных наконечников КЛ-6кВ ТП-173 - ТП-278 в ячейке ВН-278. Перекрытие на кабельных наконечниках в ячейке ВН-278 | Произвести замену кабельных наконечников в ячейке ВН-278. Выполнить чистку ячейки ВН-278 в ТП-173. | 2013-12-09 08:14 | 2013-12-09 08:44 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС"Верещагинская"; ф. В-15; ф. РП 78-65 РП-78 фидер 65 | 18 | 2013-12-12 23:10 | 2013-12-13 02:15 | Не выявлена | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ по фидеру 65 РП 78 | 2013-12-12 23:10 | 2013-12-13 02:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЛ 6 кВ 492- 695 от ф. В-2, ПС 110 кВ Верещагинская | 19 | 2013-12-13 02:45 | 2013-12-13 17:01 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева на провод ВЛ 6 кВ 492-695 в пролёте опор № 4-№ 5 Техническая причина. Обрыв провода АС-70 на ВЛ 6 кВ 492-695 в пролёте опор № 4-№ 5 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ от Ф. В-2 на предмет угрожающих деревьев. | 2013-12-13 02:45 | 2013-12-13 17:01 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС "Альпийская" ф.Ал-101 | 20 | 2013-12-15 20:58 | 2013-12-16 03:20 | Не выявлена | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. | 2013-12-15 20:58 | 2013-12-16 03:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ 6 кВ 348 - 485 ПС "Альпийская" ф.Ал-101; КВЛ 6 кВ 157 - 337/604/608 | 21 | 2013-12-26 16:50 | 2013-12-28 04:24 | Организационная причина. Нарушение охранной зоны КВЛ-6кВ 348-485, КВЛ-6 кВ 157-337/604/608,при работе спецтехники неустановленной организации. Техническая причина. КВЛ-6кВ 348-485 (обрыв двух проводов фаза А,С на опоре №25). КВЛ-6 кВ 157-337/604/608 (обрыв провода в пролете опор №1-2). | Выполнить ремонт проводов на КВЛ-6кВ 348-485 на опоре №25,на КВЛ-6 кВ 157-337/604/608 в пролете опор №1-№ 2. | 2013-12-27 16:50 | 2013-12-28 00:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ 60 - 528 от Ф. С-515,ПС 110/10/6 кВ Сочи | 22 | 2013-12-27 18:46 | 2013-12-27 21:26 | Организационная причина. Пробой изоляции КЛ-6кВ ТП60-ТП528 (абонентский участок). Техническая причина. | Направить уведомление в адрес абонента о выполнении ремонта КЛ-6кВ ТП60-ТП528 | 2013-12-27 18:46 | 2013-12-27 21:26 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ВЛ | 6 кВ | КВЛ 6 кВ 157 - 872 от Ф. Ал-101, ПС 110/10/6 кВ Альпийская | 23 | 2013-12-28 05:55 | 2013-12-28 09:50 | Не выявлена | Выполнить внеочередной обход КВЛ-6кВ ТП157 - ТП-872, с составлением листов обхода | 2013-12-28 05:55 | 2013-12-28 09:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС"Дагомыс Тяговая"; Дт-3; ТП Д107 | 637 | 2013-12-24 11:20 | 2013-12-24 11:55 | Организационная причина. В результате таяния снега из-за течи крыши в ячейке Т-1 ТП-Д107 произошло перекрытие на ПК-10кВ. Техническая причина. Течь крыши ТП-Д107, в результате чего произошло перекрытие в ячейке Т-1 на ПК-10кВ. | Выполнить ремонт кровли ТП-Д107. | 2013-12-24 11:20 | 2013-12-24 11:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Пасечная" ф.П-22; КЛ 6 кВ 140 - 324 От ПС "Пасечная" запитан ф.П-22;от запитана КЛ-6кВ 140 - 324 | 490 | 2013-12-23 18:43 | 2013-12-24 10:40 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП140-ТП324 (абонентский) Техническая причина. | Направить письмо в адрес абонента об аварийном отключение КЛ 6 кВ ТП140-ТП324 и необходимости проведения внепланового испытания кабельной линии | 2013-12-23 18:43 | 2013-12-24 10:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Пасечная" ф.П-13; ТП С12 | 638 | 2013-12-31 22:26 | 2013-12-31 22:34 | Организационная причина. Причина не выяснена. Техническая причина. Перекрытие на ПК-6 в ячейке Т-1 ТП-С12. | Заменить паянные предохранители на предохранители заводского изготовления в ТП-С12 . | 2013-12-31 22:26 | 2013-12-31 22:34 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ ТП 81 - 124 от Ф. Р-31, ПС 110/10/6 Родниковая ПС "Родниковая" ф.Р-31 | 491 | 2013-12-25 16:23 | 2013-12-26 03:15 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ( с 1961 г.),в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП81-124. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП81-124 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП81-124 | 2013-12-25 16:23 | 2013-12-26 03:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | ПС "Родниковая" ф.Р-17; ТП 529 | 30 | 2013-12-31 11:55 | 2013-12-31 14:25 | Организационная причина. Перекрытие ошиновки , в результате проникновения мелкого грызуна в отсек ПК-6 кВ Т-1 в ТП-529. Техническая причина. Нарушение электрической изоляции в отсеке ПК-6кВ в результате попадания мелкого грызуна на шины 6кВ ТП-529 | Выполнить мероприятия по предотвращению проникновения грызунов в ТП-529. | 2013-12-31 11:55 | 2013-12-31 14:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | От ПС "Родниковая"и ф.Р-17;запитан РП 35 - 388 ПС "Родниковая" | 492 | 2013-12-26 00:48 | 2013-12-26 03:10 | Организационная причина. В результате длительной эксплуатации с 1976 г. , последующего снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП35-388. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП35-388 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП35-388 | 2013-12-26 00:48 | 2013-12-26 03:10 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПС "Южная"; ф.Ю-107; РП 21 ТП-А432 от РП-21, Ф. Ю-129 ПС 110/10 кВ Южная | 243 | 2013-12-30 08:46 | 2013-12-30 13:15 | Организационная причина. В ТП-А432 (абонентское) повреждение ТР-10 кВ. Техническая причина. | Направить уведомление в СМУ-7 о выполнении текущего ремонта РУ-10кВ вТП-А432 | 2013-12-30 08:46 | 2013-12-30 13:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | От ПС "Родниковая" ф.Р-26;запитан КЛ-6кВ РП 22; КЛ РП 22 - 381 ПС110кВ "Родниковая" ф.Р-26; | 493 | 2013-12-26 12:28 | 2013-12-28 02:45 | Организационная причина. В результате снижения изоляции при длительной эксплуатации ( с 1975 г.) ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП22-381. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП22-381 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП22-381 | 2013-12-26 12:28 | 2013-12-26 23:44 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | 94 | 2013-12-10 08:03 | 2013-12-10 08:03 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра, обильного снегопада на опоре № 89 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово произошёл обрыв шлейфа ОПН-110 кВ Техническая причина. В результате сильных порывов ветра, обильного снегопада на опоре № 89 К ВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово произошёл обрыв шлейфа ОПН-110 кВ | Выполнить внеочередной обход КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово, с составлением листков осмотра. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | От ПС "Сочи" ф.С-515; запитан КЛ 6 кВ РП 6 - 450 От ПС "Сочи" ф.С-515 запитан КЛ-6кВ РП-6-450 | 494 | 2013-12-27 18:52 | 2013-12-28 04:20 | Организационная причина. В результате снижения(старения, КЛ эксплуатируется с 1963 г.) изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП6-450. Техническая причина. Пробой изоляции в целом месте КЛ-6 кВ на участке РП6-450. | Ввести в работу КЛ-6кВ РП6-450 по титулу п.152 Олимпийской программы | 2013-12-27 18:52 | 2013-12-28 04:20 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | От ПС110кВ "Родниковая" ф.Р-17;запитано РП 45 - 389 ПС "Родниковая" | 495 | 2013-12-29 07:10 | 2013-12-29 09:45 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП45-389. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП45-389. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП45-389 | 2013-12-29 07:10 | 2013-12-29 09:45 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6кВ С-521 - 291 от Ф. С-521, ПС 110/10/6 кВ Сочи От ПС "Сочи" Ф. С-521; | 496 | 2013-12-29 18:15 | 2013-12-30 00:25 | Организационная причина. Производились земляные работы ООО "Трансстроймеханизация" в охранной зоне КЛ-6кВ С521-291 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных сетей "Сочинских электрических сетей". Техническая причина. В следствии проведения земляных работ ООО "Трансстроймеханизация" в охранной зоне КЛ-6кВ С521-291 произошло механическое повреждение кабельной линии | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С521-291 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на ООО "Трансстроймеханизация"по факту повреждения КЛ-6кВ С521-291. | 2013-12-29 18:15 | 2013-12-30 00:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | ВЛ | 10 кВ | От ПС "Дагомыс" ф.Д-13; запитано КЛ-10кВ Д20 - Д78 ПС "Дагомыс" ф.Д-13; КЛ-10кВ Д20 - Д78 | 599 | 2013-12-31 14:18 | 2013-12-31 16:55 | Организационная причина. В результате длительной эксплуатации с 1983 г. ,произошло снижение изоляции ,последующий пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Д20-Д78. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Д20-Д78 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д20-Д78 | 2013-12-31 14:18 | 2013-12-31 16:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Туапсе Тяговая - ТЭЦ НПЗ | 98 | 2013-12-10 07:44 | 2013-12-10 07:44 | Не выявлена | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- ТЭЦ НПЗ, с составлением листка осмотров. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | КВЛ 110кВ Дагомыс-Верещагинская | 99 | 2013-12-10 13:44 | 2013-12-10 13:44 | Организационная причина. В районе сильные порывы ветра с мокрым снегом. По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Дагомыс- Верещагинская обнаружен сработавший дисконектор на опоре 23 ф.А. ОПН 110 кВ. Техническая причина. | Выполнить внеочередной обход КВЛ-110 кВ Дагомыс - Верещагинская , с составлением листков осмотра. |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ ТП 217 - 825от РП 1,ф.С-305 ПС 100/10 /6 кВ Сочи ПС "Сочи" ф.С-305; | 497 | 2013-12-27 22:26 | 2013-12-28 05:33 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП217-825. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП217-825 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП217-825 | 2013-12-27 22:26 | 2013-12-28 05:33 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС |  | ВЛ | 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста | 1 | 2013-12-10 11:23 | 2013-12-10 11:43 | Организационная причина. В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева находящегося за пределами просеки в сторону ВЛ -110 кВ Хоста- Мацеста, при падении дерева произошло электродуговое перекрытие на провод AEROZ-251 в пролёте опор № 53- №54. Провод целый , ремонт не требуется Техническая причина. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Хоста- Мацеста, с оформлением листков осмотра, особое внимание уделять состоянию стрелы провиса проводов. | 2013-12-10 11:23 | 2013-12-10 11:43 | Неуспешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Сочи" Ф. С-337 КЛ-6кВ 217-825 ПС "Сочи" Ф. С-337 | 498 | 2013-12-27 19:15 | 2013-12-28 00:07 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП217-825 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП217-825 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП217-825 | 2013-12-27 19:15 | 2013-12-28 00:07 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ 6 кВ С 360 - С 579 от РП 24; ф.П-21; ПС 110 /6 кВ Пасечная ПС "Пасечная" ф.П-21; | 600 | 2013-12-28 06:08 | 2013-12-28 13:55 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации с 1980 г., в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С360-С579. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С360-С579 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП547-775 | 2013-12-28 06:08 | 2013-12-28 13:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Дагомысский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ -10 кВ Д161 - Д186 от РП 8; Ф. Ящ-4, ПС 110/10 кВ Якорная щель ПС"Якорная Щель"; Ф. Ящ-4; | 601 | 2013-12-31 15:30 | 2013-12-31 17:17 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации с 1980 г.,в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Д161-Д186. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10кВ на участке Д161-Д186 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Д161-Д186 | 2013-12-31 15:30 | 2013-12-31 17:17 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | КЛ-6 кВ С-521- 291 от Ф. С-521, ПС 110/10/6 кВ Сочи ПС "Сочи" Ф. С-521 | 499 | 2013-12-27 20:55 | 2013-12-28 00:07 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ( с 1967 г.), вследствие снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С521-291 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке С521-291 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ С521-291 | 2013-12-27 20:55 | 2013-12-28 00:07 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Псоу" ф.Пс-16; ф. КВЛ А161 - А401/А4 ПС "Посу" ПС-16 КЛ-10кВ А161-А401 ПС "Посу" ПС-16 | 222 | 2013-12-23 23:07 | 2013-12-24 23:33 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А161-А401. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А161-А401 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А161-А401 | 2013-12-23 23:07 | 2013-12-24 23:33 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ-10 кВ Ю-307 - РП 21 от Ф.Ю-307 ,ПС 110/10 кВ Южная ПС "Южная"; ф.Ю-307; | 223 | 2013-12-29 12:35 | 2013-12-29 16:25 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации с 1973 г., в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ю307-РП21. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Ю307-РП21 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ю307-РП21 | 2013-12-29 12:35 | 2013-12-29 16:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ10 кВ РП 58 - А356 от ф.Ю-307; ПС 110/10 кВ Южная ПС "Южная"; ф.Ю-307; | 224 | 2013-12-29 12:35 | 2013-12-29 16:25 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации с 1983 г., в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП58-А356. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП58-А356 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП58-А356 | 2013-12-29 12:35 | 2013-12-29 16:25 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А140 - А130 от Ф. Ю-208 , ПС 110/10 кВ Южная ПС "Южная"; ф.Ю-208; | 225 | 2013-12-29 19:55 | 2013-12-30 00:15 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ( с 1981 г.) , в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А130-А140. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А130-А140 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А130-А140 | 2013-12-29 19:55 | 2013-12-30 00:15 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Южная"; ф.Ю-129; ф.РП 21; КЛ РП 21 - А43 ПС "Южная"; ф.Ю-129; | 226 | 2013-12-30 14:40 | 2013-12-30 15:55 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП21-А43. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП21-А43 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП21-А43 | 2013-12-30 14:40 | 2013-12-30 15:55 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Адлер" ф.А-107; РП 23; КЛ РП 23 - А245 ПС "Адлер" ф.А-115; | 227 | 2013-12-30 21:05 | 2013-12-31 00:31 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП23-А245. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП23-А245 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП23-А245 | 2013-12-30 21:05 | 2013-12-31 00:31 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А-315 - А184 от Ф. А-315, ПС 110/10/6 кВ Сочи ПС "Адлер" ф.А-315; КЛ А-315 - А184 | 228 | 2013-12-30 21:05 | 2013-12-31 00:40 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ( с 1970 г.) результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А315-А184. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке А315-А184 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А315-А184 | 2013-12-30 21:05 | 2013-12-31 00:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Каменка" Ф. Км-8; КЛ 10 кВ Км-8 - оп.№1 ПС "Каменка" Ф. Км-8 | 229 | 2013-12-19 16:27 | 2013-12-21 09:30 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Км8-до опоры №1. Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Км8-до опоры №1 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Км8-до опоры №1 | 2013-12-19 16:27 | 2013-12-19 23:08 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Хоста" ф. Х-16; КЛ Х-16 - РП34/Х174 ПС "Хоста" ф. Х-16; | 283 | 2013-12-31 21:11 | 2013-12-31 21:24 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации с 1988 г., в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП34-ф.16 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке РП34-ф.16 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП34-ф.16 | 2013-12-31 21:11 | 2013-12-31 21:24 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Мацеста" Ф. М-529; РП 4н4 ВВ Х255; КЛ РП 4н - Х255 ПС "Мацеста" Ф. М-529; | 284 | 2013-12-25 12:45 | 2013-12-25 19:45 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП4-Х255 ( эксплуатируется с 1967 г.) Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке РП4-Х255 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП4-Х255 | 2013-12-25 12:45 | 2013-12-25 19:35 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Мацеста" Ф. М-329; РП 4; ВВ Х256; КЛ Х257 - Х511 ПС "Мацеста" Ф. М-329; | 285 | 2013-12-28 10:25 | 2013-12-29 02:34 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации с 1988 г., в результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х527-Х511 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке Х527-Х511 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Х527-Х511 | 2013-12-28 10:25 | 2013-12-29 02:34 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Сочинский РЭС | КЛ | 6 кВ | ПС "Сочи" Ф. С-305 ПС "Сочи" | 500 | 2013-12-27 19:15 | 2013-12-27 19:40 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП217-825 Техническая причина. Пробой изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП217-825 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП217-825 | 2013-12-27 19:15 | 2013-12-27 19:40 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | ПС "Бытха" ф.Бх-232 ПС "Бытха" ф.Бх-232 | 286 | 2013-12-30 10:02 | 2013-12-30 21:00 | Организационная причина. В результате снижения изоляции ,произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ на участке Бх-232(абонентский) Техническая причина. | Направить письмо в адрес абонента об аварийном отключении КЛ-10кВ Бх-232,и испытании кабельной линии | 2013-12-30 10:02 | 2013-12-30 10:50 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Адлерский РЭС | КЛ | 10 кВ | КЛ 10 кВ А111 - А378 от Ф. Пс-9, ПС 220/110/10 кВ Псоу ПС "Псоу" ф.Пс-9; | 230 | 2013-12-13 21:42 | 2013-12-14 13:30 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты в сторону ТП-А378 КЛ-10 кВ на участке А111-А378 Техническая причина. Повреждение концевой муфты в сторону ТП-А378 КЛ-10 кВ на участке А111-А378 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ А111-А378 | 2013-12-13 21:42 | 2013-12-14 13:30 | Отсутствует
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ 10 кВХ363 - Х554 от Ф. М-529. ПС 110 кВ Мацеста | 286 | 2013-12-23 11:28 | 2013-12-23 12:45 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ( с 1985 г.) ,снижения прочностных характеристик, при воздействии ветровых нагрузок произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 7-№8 на ВЛ- 10 кВ Х 363- Х 554. Техническая причина. Обрыв провода АС-70 в целом месте фазы "В" в пролёте опор № 7-№8 на ВЛ- 10 кВ Х 363- Х 554. | Выполнить внеочередной обход ВЛ- 10 кВ ТП Х 363- ТП Х 554, с составлением листков осмотра. | 2013-12-23 11:28 | 2013-12-23 12:45 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС Губская 35/10 кВ | 16 | 2013-12-04 13:10 | 2013-12-04 13:10 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС | Хостинский РЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Х363 - Х585 от РП 4н; Ф. М-529 ПС 110 кВ Мацеста | 287 | 2013-12-27 15:45 | 2013-12-27 20:40 | Организационная причина. В процессе длительной эксплуатации ( с 1983 г.) , в результате снижения прочностных характеристик , при ветровой нагрузке произошёл пережог провода на выходе из зажима на опоре № 5 ВЛ-10 кВ Х363 – Х585 Техническая причина. Пережог провода на выходе из зажима на опоре № 5 ВЛ-10 кВ Х363 – Х585 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Х363 – Х585, с составление листков осмотра. | 2013-12-27 15:45 | 2013-12-27 20:40 | Отсутствует
зона ответственности Лабинских ЭС |  | ВЛ | 35 кВ | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 16 | 2013-12-03 12:17 | 2013-12-03 12:17 | Не выявлена | Мероприятия не намечались |  |  | Успешно
зона ответственности Сочинских ЭС |  |  |  | ПС 220 кВ Псоу ПС 110 кВ Южная КВЛ-110 кВ МГТЭС 3- Псоу- | 97 | 2013-12-23 12:48 | 2013-12-23 14:36 | Организационная причина. Пробой изоляции на КВЛ 110 кВ МГТЭС3 – Псоу с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая на кабельной отпайке в сторону ПС 110 кВ Имеритинская тяговая в кабельном колодце (находится на балансе Туапсинской дистанции электроснабжения Филиала ОАО «РЖД»). Излишняя работа защит ВЛ-110 кВ Адлерская ТЭС - Южная на ПС Южная при коротком замыкании на КВЛ 110 кВ МГТЭС3 – Псоу с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая. При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА ВЛ-110 кВ Адлерская ТЭС – Южная на ПС 110 кВ Южная установлено: в шкафу основных защит ВЛ-110 кВ Адлерская ТЭС – Южная выполнены уставки РЗ, не соответствующие уставкам, заданным письмом Кубанского РДУ № Р-28-б1-II-19-3941 от 25.11.2013 г | Выполнить послеаварийную проверку основных и резервных защит ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Южная Выполнить уставки РЗА основных защит ВЛ-110 кВ Южная - Адлерская ТЭС, согласно письма филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ. Выполнить ремонт кабельной отпайки в сторону ПС 110 кВ Имеретинская ДЭМ ПС 110 кВ Южная изучить инструкцию для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ Южная ДЭМ ПС 110 кВ Южная изучить Регламент ОАО «Кубаньэнерго» по исполнению Порядка передачи оперативной информации о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы, несчастных случаях и пожарах на объектах электросетевого комплекса ЕЭС России». | 23.12.2013 13:26 | Отсутствует | 23.12.2013 12:48