## Отчет
СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам - главный инженер
_________________________П.В. Зинченко
"______"_____________________2013 года
Информация по аварийности электросетевых объектов ОАО "Кубаньэнерго" за 2012 год
Территориальная зона деятельности ОАО "Кубаньэнерго" | Энергообъект |  |  | № акта | Дата и время возникновения аварии |  |  | Дата и время ликвидации аварии |  |  | Причины возникновения и развития нарушения | Мероприятия по предотвращению подобных нарушений
| Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование |  | Дата | ч. | м. | Дата | ч. | м.
Январь
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-10 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 52 | 2012-01-01 | 11 | 30 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (38 лет). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ш-10". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Ш-10" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 1 | 2012-01-01 | 19 | 45 | 2012-01-02 | 13 | 40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: пробой изолятора ф "В" на опоре №104. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-7 | 1 | 2012-01-01 | 0 | 5 | 2012-01-01 | 0 | 47 | Отключение ВЛ-10кВ "А-7" произошло из-за перекрытия между проводами фейверком выпущеным посторонним лицом. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "А-7" от ПС 35/10кВ "Алексеевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А75-А127 | 100 | 2012-01-01 | 18 | 30 | 2012-01-01 | 19 | 25 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А75-А127 с 1966г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой кабельной муфты | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Заводская | 1 | 2012-01-02 | 4 | 10 | 2012-01-02 | 4 | 11 | Причина отключения МВ-6 Зв-5 повреждение кабеля Кл-6 Зв-5 (сеть НЭСК). В связи с обрыв фазы «С» токовых цепей ДЗТ в РШ-35 Т-1 (при наличии тока КЗ на фидере Зв-5) возник ток не баланса, что привело к излишней работы ДЗТ Т-1 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | Кислородный завод | 1 | 2012-01-02 | 0 | 1 | 2012-01-02 | 14 | 10 | Повреждение внешней полиэтиленовой оболочки и оптического волокна патч-корда (тип FC-LC)на ПС "Кислородный завод" грызунами, в результате чего был прекращен обмена телеметрической информацией между ДП ОДС и ПС "Пашковская", "Лорис", "Аэропорт", «Кислородный завод". | 1. Обеспечить проведение технического обслуживания мультиплексоров серии ТС-БСС (исполнение ТС-БСС 16Е1-2) в соответствии с требованиями заводской инструкции. 2. Оформить журнал учета работ при проведении технического обслуживания, обеспечить его ведение согласно графика ТО, результаты измерений оформлять в соответствии с требований НТД (оформлять протокол измерений). 3. Провести дератизацию помещений СДТУ на ПС 110/35/6-10 кВ Краснодарских электрических сетей. 4. Составить график оснащения ультразвуковыми отпугивателями грызунов помещений СДТУ на ПС "Кислородный завод", ПС "Пашковская", ПС "Аэропорт", ПС "Шапсуг", ПС "Дальняя", ПС "Тургеневская", ПС "Афипская 110", ПС "Западная II", РП-10 кВ № 7, 8, 9. 5. Установить ультразвуковые отпугиватели грызунов в помещениях СДТУ на ПС "Кислородный завод", ПС "Пашковская", ПС "Аэропорт", ПС "Шапсуг", ПС "Дальняя", ПС "Тургеневская", ПС "Афипская 110", ПС "Западная II", РП-10 кВ № 7, 8, 9 в соответствии с графиком. 6. Обеспечить защиту ранее установленных коммуникационных шкафов с установленным оборудованием связи на ПС 110/35/10 кВ в местах захода кабелей от проникновения грызунов, в дальнейшем предусматривать защиту устанавливаемого оборудования от проникновения грызунов.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-15 | 301 | 2012-01-02 | 1 | 40 | 2012-01-02 | 14 | 40 | В результате загнивания древесины дерева произошло падение крупной ветки тополя, растущего вблизи охранной зоны ВЛ (высота дерева более 20м), на провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №№ 65-2/1 ВЛ-6-КУ-15. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-15 с целью выявления возможности набросов и падения веток деревьев. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-6-КУ-15 включить в план работ сетевого участка. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 302 | 2012-01-02 | 15 | 20 | 2012-01-02 | 19 | 58 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧМ-9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Таманского сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-7 | 303 | 2012-01-02 | 12 | 53 | 2012-01-02 | 14 | 58 | Ускоренное старение провода из-за солевых отложений(уносы с моря, соленых лиманов). | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных шлейфов на ВЛ-6-КУ-7, устранение выявленных дефектов включить в план работ Курчанского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х6-Х595 | 250 | 2012-01-02 | 6 | 30 | 2012-01-02 | 7 | 0 | Разрытие КЛ-6 Х6-Х595 не производилось, причина не определена | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Х6-Х595 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт. 3. Обход и осмотр линии.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | И9-207 | 201 | 2012-01-03 | 11 | 30 | 2012-01-03 | 14 | 10 | Изменение структуры материала изоляции , появление микротрещин в изоляции разрядника КТП И9-207 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-И9 от п/ст 35/10 "Ивановская" , устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-9 | 2 | 2012-01-03 | 15 | 10 | 2012-01-03 | 17 | 44 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-9" на ПС 35/10кВ "Элеватор" произошло по причине падения на провода, спиленного дерева посторонним лицом ,вследствии чего произошел схлест провода в пр. оп.17-11. | 1.Разместить в СМИ информацию об ответственности за нарушения охранных зон ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А218-РП48 | 101 | 2012-01-03 | 20 | 10 | 2012-01-03 | 21 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А218-РП48 ( с 1975 г.), снижения изоляции,произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А218-РП48
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 304 | 2012-01-04 | 12 | 10 | 2012-01-04 | 14 | 7 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧМ-9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Таманского сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т-1-281 | 3 | 2012-01-04 | 0 | 17 | 2012-01-04 | 12 | 12 | Отключение КТП по причине повреждения силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-Т-1-281 2. Представить поврежденный трансформатор в УРО для определения причины повреждения.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | БГ-3-392 | 4 | 2012-01-04 | 11 | 12 | 2012-01-04 | 17 | 47 | Отключение КТП по причине повреждения силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-БГ-3-392 2. Представить поврежденный трансформатор в УРО для определения причины повреждения.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-3 | 5 | 2012-01-04 | 0 | 50 | 2012-01-04 | 1 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ Т-3 произошло по причине повреждения потребительской кабельной муфты. | 1.Направить предписание владельцу кабеля о своевременном обслуживании и проведении плановых испытаний.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 6 | 2012-01-04 | 9 | 40 | 2012-01-04 | 13 | 10 | Отключение ВЛ-10кВ "З-7" на ПС 35/10кВ "Западная" произошло по причине падения на провода подгнившего дерева,вследствии чего произошло перекрытие между проводами в пр. оп.182-183. | 1.Произвести расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ-10кВ З-7.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 7 | 2012-01-04 | 10 | 45 | 2012-01-04 | 13 | 47 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "БГ-3" из-за обрыва вязки на оп.№10/11 по причине старения оборудования. | 1.Произвести усиление вязок провода на ВЛ-10кВ БГ-3.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 2 | 2012-01-05 | 11 | 2 | 2012-01-05 | 12 | 50 | Причины отключения связаны с повреждением кабельной муфты в высоковольтном отсеке на потребительской ТП-10/0,4 кВ РП-7-3-101п | Проводить разъяснительную работу с владельцами потребительских электроустановок о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СК-9 | 3 | 2012-01-05 | 8 | 47 | 2012-01-05 | 19 | 15 | При коротком замыкании на ВЛ-10кВ СК-9 (схлёст проводов) в близи от шин ПС110/35/10 кВ "Старокорсунская" ток К.З. превысил допустимый для работы реле РТ85 Учитывая изложенное произошло приваривание контактов в момент дешунтирования катушки отключения. Произошло замедление отключения фидера СК-9, с последующем отключением МВ-10 СК-9. | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ СК-9 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоустраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов, провис провода). Результаты оформить листком осмотра. 2. Заменить реле РТ85 год выпуска 2010 на новые реле РТ85 из-за дефектов контактов дешунтирования.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 305 | 2012-01-05 | 11 | 59 | 2012-01-05 | 13 | 2 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧМ-9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Таманского сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС-1 | 1 | 2012-01-05 | 10 | 40 | 2012-01-05 | 16 | 8 | На ВЛ-10кВ "ПС-1" автотранспортом(трактор) повреждена опора № 229, обрыв вязок ф."А",ф."В",схлест проводов. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х153-Х30 | 251 | 2012-01-05 | 5 | 0 | 2012-01-05 | 12 | 0 | Неустановленными лицами похищены провода с ВЛ-6 кВ Х153-Х30 М-35 | 1.Провести внеплановый ремонт, обход и осмотр линии ВЛ-6 Х153-Х30
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-5 | 2 | 2012-01-06 | 16 | 4 | 2012-01-06 | 17 | 57 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 5 было установлено: обрыв вязки ф "С" на опоре №1-1 в результате чего произошел схлест вязки с траверсой. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КР3 | 101 | 2012-01-06 | 13 | 54 | 2012-01-06 | 15 | 40 | Ухудшение контакта в месте соединения шлейфа с проводом фазы "В" на РКТП-КР3-380 вследствие окисления провода в месте соединения шлейфа с подвижным ножом разъединителя. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6-КР3 от ПС 110/6 кВ "Коржевская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Анастасиевского сетевого участка.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-5 | 101 | 2012-01-06 | 7 | 0 | 2012-01-06 | 7 | 37 | В результате наезда стороннего транспорта повреждена ж/б опора. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры и обрыва проводов. | 1. Опубликовать в печати обращение по охране ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х20-Х620 | 252 | 2012-01-06 | 20 | 25 | 2012-01-06 | 21 | 3 | Наброс на ВЛ-6 Х20-Х620 неустановленными лицами. | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х20-Х620
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП78-65 | 350 | 2012-01-06 | 18 | 50 | 2012-01-07 | 13 | 48 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП78-65 ( с 1968 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соеденительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП78-65
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-5 | 101 | 2012-01-07 | 0 | 7 | 2012-01-07 | 0 | 9 | Вследствии наезда автомобиля ВАЗ-2107 на промежуточную ж.б. опору с совместным подвесом 0,4 кВ № 66/7 произошло механическое разрушение ж.б. опоры, схлест проводов,с последующим междуфазным к.з.. | 1. Обратиться в РОВД Отрадненского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 747-768 | 351 | 2012-01-07 | 13 | 50 | 2012-01-07 | 14 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 747-768 ( с 1989 г.), снижения изоляции, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 747-768
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Геленджик | 1 | 2012-01-08 | 2 | 49 | 2012-01-08 | 2 | 49 | Смещение командного диска привода РПН трансформатора Т-1 (ТДТН-25000/110) по причине срыва шплинтовочной шайбы регулировочного болта и провороту командного диска и отклонению взаимного расположения ролика контроллера и выреза диска и выдаче неправильной команды на коммутатор. В результате произошло неполное замыкание (недовключение) контактов контактора РПН, возникновение электрической дуги в масле бака контактора и работе газовой защиты РПН, выполненной на струйном реле типа RS-1000. | 1. Произвести внеочередной ремонт моторного привода МЗ-4 переключающего устройства с проверкой и регулировкой узлов и деталей привода, ревизией элементов схемы автоматического управления приводом.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Псоу-Южная | 1 | 2012-01-08 | 21 | 22 | 2012-02-09 | 15 | 11 | В результате длительной эксплуатации потери прочностных характеристик на ВЛ-110 кВ Псоу-Южная произошёл обрыв шлейфа при выходе из зажима на опоре № 13Ю | 1.Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 13 Ю ВЛ-110 кВ Псоу- Южная.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Тепличная | 1 | 2012-01-09 | 1 | 0 | 2012-01-09 | 2 | 43 | Из-за произошедшего короткого замыкания на потребительской кабельной линии 10кВ "ТЧ-3" сработала масимально-токовая защита МВ-10 "ТЧ-3", выполненная на реле тока типа РТ-85/1 с уставками: МТЗ - Iуст=400/10 А, tср=0,5 сек.; ТО - 2400/60 А, t=0 сек.. При срабатывании реле тока фазы "А", о чем свидетельствует сработавший сигнальный флажок, произошло залипание (сплавление) и деформация главных контактов, обеспечивающих дешунтирование токовых электромагнитов отключения в приводе масляного выключателя, вследствие этого МВ-10кВ "ТЧ-3" не отключился. Предположительно, причиной залипания (сплавления) главных контактов реле тока РТ-85/1 фазы "А" было протекание предельно допустимого вторичного тока для данного типа реле в результате возникновения очень близкого короткого замыкания на КЛ-10кВ "ТЧ-3" (когда токи КЗ при повреждении на КЛ соизмеримы с токами КЗ на шинах 10кВ ПС). Через 2 секунды с момента возникновения КЗ на КЛ-10кВ "ТЧ-3" действием максимально-токовой защиты, выполненной на реле тока РТ-40 с уставками: Iуст.=1500/7,5 А, tср=2 сек., отключился МВ-10кВ Т-1. | 1.Провести анализ параметров трансформаторов тока, установленных в ячейках отходящих присоединений 10кВ ПС-110/10кВ "Тепличная", на соответствие требованиям УРЗА и учета электроэнергии. 2.В ячейке МВ-10 "ТЧ-3" заменить трансформаторы тока 200/5 А на трансформаторы тока с коэффициентами трансформации 300/5 А для РЗА с целью уменьшения вторичных токов при возникновении КЗ вблизи ПС и 150/5 А для цепей учета и измерений.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-2 | 3 | 2012-01-09 | 15 | 54 | 2012-01-09 | 18 | 47 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 2 было установлено: пробой изолятора ф "С" на опоре №15-3. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-5 | 4 | 2012-01-09 | 17 | 50 | 2012-01-10 | 15 | 35 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 5 было установлено: пробой изоляторов ф "А" и "В" на опоре №130. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СК-1 | 306 | 2012-01-09 | 16 | 7 | 2012-01-09 | 20 | 51 | В результате подпиливания неустановленным посторонним лицом дерева, произошло падение крупной ветки тополя, растущего вблизи охранной зоны ВЛ (высота дерева более 20м), на провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-10-СК-1. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-1 с целью выявления возможности набросов и падения веток деревьев. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-СК-1 включить в план работ сетевого участка. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 307 | 2012-01-09 | 17 | 6 | 2012-01-09 | 19 | 29 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧМ-9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Таманского сетевого участка.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Новотроицкая | 2 | 2012-01-09 | 17 | 51 | 2012-01-09 | 20 | 15 | 09.01.2012 в 17-51 на ПС-110/35/10 кВ "Новотроицкая" действием защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) II c.ш.-10 кВ отключился МВ-10 кВ Т-2. Причиной работы ЗДЗ явилось повреждение двух проходных изоляторов (пробой изоляции с замыканием на "землю") в ячейке 10 кВ "НТ-6" в зоне действия ЗДЗ II c.ш.-10 кВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр оборудования I и II с.ш.-10 кВ КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Новотроицкая". При выявлении повреждений и неисправностей разработать мероприятия по их устранению.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ТВ-5 | 3 | 2012-01-09 | 21 | 25 | 2012-01-10 | 14 | 12 | Повреждение сторонними лицами (предположительно расстрел изоляторов). | Произвести внеочереной осмотр ВЛ-6кВ "ТВ-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А27-А267 | 102 | 2012-01-09 | 20 | 0 | 2012-01-09 | 20 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А27-А267 ( с 1971 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А27-А267
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П8-РП40 | 352 | 2012-01-09 | 12 | 56 | 2012-01-09 | 14 | 56 | КЛ 6 кВ П8-РП40 проходит сложному горному рельефу длиной 2 км 350 м во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на соеденительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ П8-РП40
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П2-РП79 | 353 | 2012-01-09 | 12 | 57 | 2012-01-09 | 15 | 27 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ П2-РП79 ( с 1986 г.)произошёл пробой изоляции с замыканием на землю и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ П2-РП79
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Лм2-Н191 | 750 | 2012-01-09 | 22 | 57 | 2012-01-10 | 12 | 27 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Лм2-Н191 ( с 1974 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Лм2-Н191.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГН1 | 102 | 2012-01-10 | 1 | 48 | 2012-01-10 | 10 | 52 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-ГН1 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 2/25-2/26 | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ГН1 от ПС 35/10 кВ "Голубая Нива", устранение выявленных дефектов включить в план работ Ачуевского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Ачуевского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-ГН1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГН5 | 103 | 2012-01-10 | 23 | 30 | 2012-01-11 | 0 | 38 | Дополнительные нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате резкого колебания проводов при одновремённом взлёте с проводов ВЛ большой стаи птиц. Ускоренное старение материала вязок на ВЛ-10-ГН5 вследствие загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в зоне прохождения ВЛ, с применением сельхозавиации. | 1. Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления ослабленных вязок на ВЛ-10-ГН5 от ПС 35/10 кВ "Голубая Нива", устранение выявленных дефектов включить в план работ Ачуевского сетевого участка. 2. Включить в план работ Ачуевского сетевого участка замену изношенных вязок на ВЛ-10-ГН5 от ПС 35/10 кВ "Голубая Нива".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 8 | 2012-01-10 | 12 | 14 | 2012-01-10 | 17 | 25 | Обрыв шлейфа на Р-10кВ ЗТП БГ-3-36 по причине физического износа. | 1.Произвести ревизию контактных соединений,замену шлейфов на Р-10 ЗТП БГ-3-36.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 9 | 2012-01-10 | 12 | 14 | 2012-01-10 | 12 | 29 | Отключение ВЛ-10кВ произошло по причине физического износа изоляторов оп.№4/80,4/96. | 1.Произвести замену изоляторов на ВЛ-10кВ БГ-5 оп.№4/80,4/96.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Федоровская | 4 | 2012-01-10 | 2 | 32 | 2012-01-10 | 4 | 0 | Междуфазное перекрытие птицей (сорока) ошиновки шинного моста 10 кВ Т-1 ф."А" и "В". | 1. Произвести замену поврежденного опорного изолятора ШН-10 кВ на ОНШ-10 кВ и испытания повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1 ПС-35/10 кВ "Федоровская".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 260-530 | 354 | 2012-01-10 | 2 | 40 | 2012-01-10 | 3 | 40 | КЛ 6 кВ 260-530 длительное время ( с 1954 г.)эксплуатируется во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции и межфазному замыканию. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 260-530
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д179-Д279 | 550 | 2012-01-10 | 19 | 0 | 2012-01-11 | 13 | 45 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья , произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ д179-Д279 в пролете опор №23-24. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д179-Д279.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП45-389 | 355 | 2012-01-11 | 12 | 0 | 2012-01-11 | 12 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП45-389 ( с 1979 г.) во влажном грунте произошло повреждение изоляции с междуфазным замыканием. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП45-389
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П15-РП79 | 356 | 2012-01-11 | 13 | 10 | 2012-01-11 | 13 | 10 | Трасса КЛ 6 кВ П15-РП79 длиной 3,3 км проходит по сложному горному рельефу во влажном и сыром грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на землю. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ П15-РП79
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 66-121, 121-195 | 357 | 2012-01-12 | 15 | 25 | 2012-01-12 | 16 | 25 | При производстве земляных работ в охранной зоне трассы КЛ согласованы с СРКС и СЭС, сторонней организацией "КДБ" были повреждены КЛ 6 кВ 66-121 и КЛ 6 кВ 121-195 в целом месте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 66-121 и 121-195
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Вк5-Л92 | 650 | 2012-01-12 | 13 | 20 | 2012-01-12 | 13 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк-5-л92( с 1983 г.), снижения изоляции,произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте | Произвести ремонт КЛ-10кВ Вк-5 - л92
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-5 | 10 | 2012-01-13 | 10 | 49 | 2012-01-13 | 10 | 55 | Отключение ВЛ-10кВ "П-5" произошло по причине провиса верхнего провода в пролете опор №90-96. | 1.Произвести перетяжку провода на ВЛ-10кВ "П-5" в пр. опор №90-96
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А463-А363 | 103 | 2012-01-13 | 17 | 27 | 2012-01-13 | 21 | 5 | вследствие проведения земляных работ ЮПСМ г.Черкесск в охранной зоне КЛ-10 А463-А363, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ЮПСМ г.Черкесск по факту порыва КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х30-Х154 | 253 | 2012-01-13 | 13 | 45 | 2012-01-13 | 14 | 5 | В результате проведения земляных работ сторонней организацией Механизированной колонной №21 в охранной зоне КЛ-6 кВ Х30-Х154 без согласования с Сочинскими электрическими сетями , был повреждён КЛ-6 кВ Х30-Х154 в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Х30-Х154 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт. 3. Обход и осмотр линии.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22 | 358 | 2012-01-13 | 7 | 3 | 2012-01-13 | 8 | 33 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р26-РП22 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ Р26-РП22
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП45-510 | 359 | 2012-01-13 | 7 | 3 | 2012-01-13 | 9 | 3 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП45-510 ( с 1987 г.) во влажном грунте произошло повреждение изоляции с междуфазным замыканием. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП45-510
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С523-РП52 | 360 | 2012-01-13 | 11 | 45 | 2012-01-13 | 12 | 15 | При производстве земляных работ в охранной зоне, трассы КЛ согласованы с СРКС , сторонней организацией "Мостоотряд-104" был поврежден КЛ 6 С523-РП52 целом месте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП1-516
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-Кислородный завод | 4 | 2012-01-14 | 14 | 30 | 2012-01-14 | 18 | 54 | В следствии длительной эксплуатации. | 1. Фрагмент грозазащитного троса, установленного на ВЛ 110 кВ "КТЭЦ - Кислородный завод", отправить на экспертизу, с целью определения его физико-механических свойств. 2. На производственно-техническом совете, по результатам экспертизы, рассмотреть вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации или замене грозазащитного троса на ВЛ 110 кВ "КТЭЦ - Кислородный завод"
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-Кислородный завод | 5 | 2012-01-14 | 22 | 27 | 2012-01-15 | 1 | 16 | Не установлены | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Ейский зерносовхоз | 5 | 2012-01-14 | 12 | 8 | 2012-01-14 | 16 | 18 | Пробой изоляции опорного изолятора сборных шин КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Ейский зерносовхоз" из-за снижения изоляционных свойств материала (в эксплуатации с 1973 года) с последующим междуфазным замыканием. | 1. При планировании капитального ремонта планировать замену оборудования отработавшего нормативный срок
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СГ11 | 104 | 2012-01-14 | 16 | 37 | 2012-01-14 | 18 | 53 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-СГ11 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СГ11 от РП 10кВ "Славянский" ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МИ4-77 | 202 | 2012-01-14 | 14 | 12 | 2012-01-14 | 15 | 22 | Междуфазное замыкание шлейфов фазы "В" и "С" на КТП МИ4-77 наброшенной неизвестными лицами проволокой. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ4 от п/ст 35/10 "Мичуринская" , устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию об ответственности за нарушение Правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 308 | 2012-01-14 | 14 | 12 | 2012-01-14 | 18 | 49 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧМ-9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Таманского сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-1 | 309 | 2012-01-14 | 9 | 25 | 2012-01-14 | 13 | 9 | Ускоренное старение провода из-за солевых отложений(уносы с моря, соленых лиманов). | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных шлейфов на ВЛ-10-МИ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работ Вышестебиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-3 | 310 | 2012-01-14 | 9 | 32 | 2012-01-14 | 17 | 9 | Ускоренное старение провода из-за солевых отложений(уносы с моря, соленых лиманов). | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных проводов на ВЛ-10-ЗП-3, устранение выявленных дефектов включить в план работ Запорожского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-11 | 311 | 2012-01-14 | 9 | 34 | 2012-01-14 | 12 | 28 | В результате загрязнения тела изолятора фазы "С" на подвижном ноже РКТП-ЗП-11-583 на ВЛ-10-ЗП-11 солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов) произошел электрический пробой изолятора. | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных изоляторов на РКТП-10 по ВЛ-10-ЗП-3, устранение выявленных дефектов включить в план работ Запорожского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-2 | 2 | 2012-01-14 | 14 | 17 | 2012-01-14 | 15 | 22 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "З-2" произошло падение дерева, в пролёте опор № 56-57 обрыв проводов трех фаз,повреждена траверса. | 1.БрРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "З-2".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-5 | 11 | 2012-01-14 | 8 | 40 | 2012-01-14 | 9 | 27 | Отключение ВЛ-10кВ "КГ-5" из-за одновременного взлета стаи птиц,возникло встречное колебание проводов в пролете оп.32-32а, что привело короткому замыканию. | 1.Произвести перетяжку провода на ВЛ-10кВ КГ-5 в пролете 32- 32А.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-3 | 12 | 2012-01-14 | 14 | 37 | 2012-01-14 | 19 | 50 | Отключение ВЛ-10кВ "КГ-3" произошло по причине падения на провода, спиленного дерева посторонним лицом вследствии чего произошел обрыв провода в пролете опор 34-38, повреждение изоляторов,траверсы. | 1.Разместить в СМИ информацию об ответственности за нарушения охранных зон ВЛ.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Усть-Лабинская-Усть-Лабинская тяговая | 1 | 2012-01-14 | 4 | 59 | 2012-01-14 | 6 | 23 | Причиной отключения МВ-110 кВ ВЛ "Усть-Лабинская тяговая" на ПС-220 кВ "Усть-Лабинская", явилось разрушение гирлянды изоляторов на опоре № 18 ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская тяговая - Ладожская", проходящей вдоль окраины города Усть-Лабинска. Предположительно причиной разрушения части изоляторов стало попадание петарды или дробового заряда. Дальнейшее разрушение гирлянды изоляторов произошло в результате воздействия электрической дуги. Отключение произишло в нонь празднования "Нового года" по старому стилю. | 1. Провести осмотр ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская тяговая - Ладожская" силами работников службы линий электропередач 35 кВ и выше. 2. Опубликовать в СМИ Усть-Лабинского района обращение по охране ВЛ. 3. Направить письмо в Краснодарскую дистанцию электроснабжения СКЖД с требованием о выполнении технических условий выданных ОАО "Кубаньэнерго".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЖУ-1 | 102 | 2012-01-14 | 9 | 49 | 2012-01-14 | 14 | 35 | Причиной возникновения нарушения явился эл.пробой изолятора ШФ-10Г. Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода ф.В и последующего схлеста с другой фазой. | 1. Заменить изолятор ШФ-10Г,устранить обрыв провода на опоре № 161/9 ВЛ-10 кВ ЖУ-1
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-9 | 5 | 2012-01-14 | 10 | 32 | 2012-01-14 | 11 | 14 | Воздействие атмосферных явлений: дождь с градом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Дг-5» ВЛ-10 кВ «Дг-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-1 | 6 | 2012-01-14 | 22 | 55 | 2012-01-14 | 23 | 3 | Воздействие атмосферных явлений : ветер, дождь, град. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "БР-1" в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс16-А93/А315 | 104 | 2012-01-14 | 13 | 35 | 2012-01-14 | 21 | 7 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.Пс16-А93/А315 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.Пс16-А93/А315
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А289-А340 | 105 | 2012-01-14 | 19 | 10 | 2012-01-14 | 22 | 35 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А289-А340 ( с 1971г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А289-А340
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х330-Х386 | 254 | 2012-01-14 | 11 | 10 | 2012-01-14 | 18 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х330-Х386 ( с 1989 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой муфте в ТП-Х386 к ТП-Х330 | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х330-Х386
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х65-Х66 | 255 | 2012-01-14 | 13 | 35 | 2012-01-14 | 13 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ Х65-Х66 ( с 1980 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Х65-Х66 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт. 3. Обход и осмотр линии.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х224-Х528 | 256 | 2012-01-14 | 17 | 15 | 2012-01-14 | 19 | 38 | Разрытие КЛ-6 Х224 II с.ш.-Х528 II с.ш не производилось, причина не определена. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Х224 II с.ш.-Х528 II с.ш. в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт. 3. Обход и осмотр линии.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д47-Д49 | 551 | 2012-01-14 | 12 | 0 | 2012-01-14 | 15 | 10 | В резльтате снегоналипания на дереввья, произошедшего падение дерева на провод в пролете опор 3-4 ВЛ-10кВ Д47-Д49, с последующим обрывом провода. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д47-Д49 от деревьев.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Хаджох-Новосвободная | 2 | 2012-01-15 | 14 | 10 | 2012-01-15 | 18 | 1 | При интенсивном налипании мокрого снега произошло приближение проводов к поросли деревьев на недопустимое расстояние в пролетах опор 48-49 ВЛ-110 «Хаджох-Новосвободная». | Произвести расчистку трасы ВЛ от поросли в пролетах опор 48-49
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЕ-2 | 6 | 2012-01-15 | 5 | 25 | 2012-01-15 | 10 | 57 | Причины отключения связаны с повреждением оборудования в высоковольтном отсеке на потребительской ТП-10/0,4 кВ СЕ2-40п | Проводить разъяснительную работу с владельцами потребительских электроустановок о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Г-2-837 | 2 | 2012-01-15 | 17 | 20 | 2012-01-16 | 11 | 24 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-7-760П | 6 | 2012-01-15 | 5 | 50 | 2012-01-15 | 13 | 16 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: повреждение на КТП Лг - 7 - 760П (которая принадлежит потребителю). | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о правилах эксплуатации электрооборудования
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 7 | 2012-01-15 | 6 | 1 | 2012-01-15 | 13 | 45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: перкрытие проводов в пролете опор №1-3 - №1-5 ветками деревьев. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Ст - 2 от ДКР в пролете опор №1-1 - №1-5
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 8 | 2012-01-15 | 6 | 2 | 2012-01-15 | 17 | 48 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: перкрытие проводов в пролете опор №181 - №182 ветками деревьев. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Ст - 1 от ДКР в пролете опор №180 - №185
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-1-140 | 9 | 2012-01-15 | 6 | 8 | 2012-01-15 | 11 | 3 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 1 было установлено: перкрытие проводов от РКТП к КТП К - 1 - 140 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ К - 2 от ДКР от РКТП к КТП К - 1 - 140
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-3-823 | 10 | 2012-01-15 | 9 | 20 | 2012-01-15 | 11 | 3 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: перкрытие проводов от РКТП к КТП Ст - 3 - 823 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Ст - 3 от ДКР от РКТП к КТП К - 3 - 823
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Стп-11 | 11 | 2012-01-15 | 7 | 47 | 2012-01-15 | 16 | 35 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 11 было установлено: перкрытие проводов ф "А", ф "В" и ф "С"в пролете опор №129 - №130 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Стп - 11 от ДКР в пролете опор №120 - №130
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм-9 | 12 | 2012-01-15 | 10 | 10 | 2012-01-15 | 12 | 10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 9 было установлено: перкрытие проводов ф "А", ф "В" и ф "С"в пролете опор №93б - №93в веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Стп - 11 от ДКР в пролете опор №93а - №93в
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-11 | 312 | 2012-01-15 | 13 | 17 | 2012-01-15 | 16 | 45 | Ухудшение контакта в месте соединения ножа на РКТП-ЗП-11-583 фазы "В" ВЛ-10-ЗП-11 в результате загрязнения солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов). | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных ножей на РКТП по ВЛ-10-ЗП-3, устранение выявленных дефектов включить в план работ Запорожского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 13 | 2012-01-15 | 4 | 50 | 2012-01-15 | 6 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ НП-3 произошло по причине налипания снега ветка дерева легла на провода ВЛ-10кВ произошло междуфазное к/з. | 1.Произвести обрезку ДКР на ВЛ-10кВ "НП-3" от ПС "Н-Пашковская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-5 | 14 | 2012-01-15 | 6 | 28 | 2012-01-15 | 6 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ КГ-5 произошло из-за подтекания влаги под прокладки проходных изоляторов, что привело к перекрытию высоковольтном отсеке. | 1.Произвести замену прокладок проходных изоляторов на ТПКГ-5-50
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 15 | 2012-01-15 | 9 | 1 | 2012-01-15 | 12 | 5 | Отключение ВЛ-10кВ К-1 произошло по причине перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской ТП К-1-304. | 1.Направить предписание владельцу ТП о своевременном обслуживании и проведении плановых испытаний.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс-Верещагинская | 2 | 2012-01-15 | 3 | 37 | 2012-01-15 | 3 | 45 | При сильном порыве ветра произошёл наброс ВОЛС на провод М-70 в пролёте опор №29-№ 30 ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская, с последующим электродуговым перекрытием, в результатее чего произошло уменьшение сечения провода М-70 | 1.Выполнить ремонт провода М-70 в пролёте опор №29-№ 30 ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х337-Х238 | 257 | 2012-01-15 | 14 | 10 | 2012-01-15 | 16 | 45 | Падение опоры №38 на участке ВЛ-6 Х337-Х238 в результате подвижки грунта. | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х337-Х238
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х226-Х528 | 258 | 2012-01-15 | 19 | 5 | 2012-01-16 | 13 | 55 | В результате попадания грозового разряда, произошёл обрыв провода на ВЛ-6 Х226-Х528 | 1.1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х226-Х528
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х11-Х223 | 259 | 2012-01-15 | 14 | 10 | 2012-01-15 | 16 | 45 | В результате налипания снега на деревья произошло приближение нп недопустимое раастояние к проводам ветки дерева ,электродуговое перекрытие и последующий обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 Ф.Х11-Х223 | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Ф.Х11-Х223
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г7-Д70/Д268 | 552 | 2012-01-15 | 8 | 45 | 2012-01-15 | 10 | 15 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья , произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ пс Г Г7-Д70/Д268 в пролете опор №5-6. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ пс Г Г7-Д70/Д268.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166-Д167 | 553 | 2012-01-15 | 10 | 25 | 2012-01-15 | 15 | 5 | Налипание снега на деревья в результате чего крона деревьев легла на провода ВЛ-10кв Д158-Д166-Д167. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д158-Д166-Д167.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Хаджох-Новосвободная | 3 | 2012-01-16 | 11 | 26 | 2012-01-16 | 18 | 15 | При интенсивном налипании мокрого снега произошло провисание проводов в пролетах опор 109-116 ВЛ-110 «Хаджох-Новосвободная». | Произвести расчистку трасы ВЛ от поросли в пролетах опор 109-116
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СП-4 | 102 | 2012-01-16 | 23 | 55 | 2012-01-17 | 17 | 54 | Отключение ВЛ-10кВ "СП-4" произошло из-за обрыва вязок на опорах №4; 4/43; 4/50, схлеста проводов в пролете опор 4/43 - 4/44 вызвавшее междуфазное к.з. во время обильного снегопада и снегоналипания, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СП-4". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 3 | 2012-01-16 | 22 | 50 | 2012-01-17 | 16 | 40 | Воздействие стихийных явлений (налипание мокрого снега на провода ВЛ). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "В-5". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "В-5" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Азовец | 13 | 2012-01-16 | 9 | 40 | 2012-01-16 | 12 | 24 | Отсутствие контакта на клеммной сборке дифферинциальной защиты во вводе 10 кВ Т-1 (излом жилы кабеля в результате её повреждения при монтаже выполняемом подрядной организацией), что привело к срабатыванию дифферинциальной защиты при возникновении короткого замыкания на отходящей ВЛ-10 кВ. | 1 .Произвести ориентировку дифферинциальной защиты на ПС 35/10 кВ "Азовец"
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Г7-714 | 203 | 2012-01-16 | 13 | 52 | 2012-01-16 | 15 | 13 | Изменение структуры материала , появление микротрещин в изоляторе на трансформаторе КТП Г7-714 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-Г7 от п/ст 35/10 "Головной водозабор" НМышастовского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского ПУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Комбикормовый завод | 501 | 2012-01-16 | 0 | 13 | 2012-01-16 | 1 | 35 | 1. Причина отключения ВЛ-10кВ "КЗ-7"(принадлежность ОАО "НЭСК"), по сообщению сотрудников ОАО "НЭСК", не установлена. 2. На ПС-35/10кВ "Комбикормовый завод" при коротком замыкании на ВЛ-10кВ "КЗ-7", вне зоны действия диф.защиты Т-2, вследствие обрыва жилы В-431 кабеля токовых цепей ТТ-35кВ "Т 2 -110" (по причине длительного срока эксплуатации - в течение 36 лет) от клемного шкафа трансформаторов тока МВ-35кВ Т-2 до релейного шкафа защиты Т-2 L=8м, произошло ложное срабатывание диф.защиты трансформатора Т-2. | 1. Произвести внеочередную проверку РЗА Т-1 ПС-35/10кВ "Комбикормовый завод".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Садовая | 7 | 2012-01-16 | 18 | 9 | 2012-01-17 | 14 | 17 | Междуфазное короткое замыкание на присоединении 10 кВ "СА-3" (обрыв вязки провода с падением на траверсу опоры №11/66 ВЛ-10 кВ "СА-3") с повреждением полюсов МВ-10 кВ "СА-3". | 1. Произвести внеочередной капитальный ремонт МВ-10 кВ "СА-3" (типа ВММ-10-400) с заменой поврежденных узлов и деталей и чисткой изоляции ячейки 10 кВ "СА-3".
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А132-А289 | 106 | 2012-01-16 | 8 | 30 | 2012-01-16 | 10 | 30 | В результате сильных порывов ветра ,произошёл обрыв провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ А132-А289 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А132-А289
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А18-А526 | 107 | 2012-01-16 | 11 | 50 | 2012-01-16 | 13 | 20 | В результате сильных порывов ветра , произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А18-А526 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А18-А526
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю208-РП18 | 108 | 2012-01-16 | 20 | 0 | 2012-01-17 | 16 | 45 | Вследствие некачественного монтажа в 2010 г.соединительной кабельной муфты ООО "Мари" КЛ-10кВ Ю208-РП18, произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Привлекать к гарантийному ремонту кабельных линий подрядные организации проводившие реконструкцию кабельной сети.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г99-Г11 | 751 | 2012-01-16 | 14 | 35 | 2012-01-17 | 12 | 22 | Длительный срок эксплуатации ВЛ-10 Г99-Г11, сниженние механической прочности вязки провода ВЛ-10 НГ99-Г11 на опоре №102. При ветровой нагрузке порвалась вязка провода, провод попал на траверсу опоры № 102. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Г99-Г102.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Чремушки-Хаджох-Новосвободная | 4 | 2012-01-17 | 10 | 10 | 2012-01-17 | 10 | 11 | Осмотром не выявлено (в районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега на провода) | Выполнить осмотр ВЛ-110 Хаджох-Новосвободная"
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нв-1, Нв-3 | 5 | 2012-01-17 | 11 | 10 | 2012-01-17 | 17 | 25 | Причина однофазного замыкания: по ВЛ-10 Нв-3 повреждение изоляторов одной фазы на опорах №53,106,176. По Нв-1 в результате интенсивного налипания мокрого снега, при сильном порыве ветра произошло падение ветки на провода в пролете опор № 59-60. | 1.Произвести осмотр ВЛ-10кВ Нв-1
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СП-2 | 103 | 2012-01-17 | 0 | 37 | 2012-01-17 | 13 | 20 | Отключение ВЛ-10кВ "СП-2" произошло из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 9/6-9/7, схлеста с проводом фазы "С", с последующим междуфазным к.з., во время обильного снегопада и снегоналипания, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СП-2". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-3 | 104 | 2012-01-17 | 1 | 58 | 2012-01-17 | 11 | 57 | Отключение ВЛ-10кВ "БС-3" произошло из-за обрыва вязки на опоре№126, схлеста проводов в пролете опор 125-126 вызвавшее междуфазное к.з., во время обильного снегопада и снегоналипания, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БС-3". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-1 | 105 | 2012-01-17 | 4 | 42 | 2012-01-17 | 10 | 20 | Отключение ВЛ-10кВ "БС-1" произошло из-за обрыва вязки на опоре №354, схлеста проводов в пролете опор №353-354 вызвавшее междуфазное к.з. во время обильного снегопада и снегоналипания, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БС-1". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бс-1 | 4 | 2012-01-17 | 1 | 18 | 2012-01-17 | 17 | 30 | Воздействие стихийных явлений(налипание мокрого снега на провода ВЛ). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Бс-1". 2. Включить в план капитального ремонта на 2013г ремонт ВЛ-10кВ "Бс-1" с заменой провода на большее сечение.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-2-5 | 5 | 2012-01-17 | 2 | 38 | 2012-01-17 | 17 | 47 | Воздействие стихийных явлений (налипание мокрого снега на провода ВЛ). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Л-2-5". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Л-2-5" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-2 | 6 | 2012-01-17 | 7 | 5 | 2012-01-17 | 18 | 11 | Воздействие стихийных явлений (налипание мокрого снега на провода ВЛ). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Г-2". 2. Включить в план капитального ремонта на 2013г ремонт ВЛ-10кВ "Г-2" с заменой провода на большее сечение.
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Бн-5-764 | 7 | 2012-01-17 | 7 | 7 | 2012-01-17 | 11 | 46 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кл-7 | 8 | 2012-01-17 | 11 | 57 | 2012-01-17 | 18 | 41 | Воздействие стихийных явлений (налипание мокрого снега на провода ВЛ). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Кл-7". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Кл-7" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А38-А39 | 109 | 2012-01-17 | 6 | 20 | 2012-01-17 | 18 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А38-А39 с 1964г.,произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А38-А39
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю113-РП18 | 110 | 2012-01-17 | 9 | 45 | 2012-01-17 | 16 | 25 | Вследствие некачественного монтажа в 2010 г. соединительной кабельной муфты ООО "Мари" на КЛ-10кВ Ю113-РП18 ,произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Привлекать к гарантийному ремонту кабельных линий подрядные организации проводившие реконструкцию кабельной сети.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А16-А186 | 111 | 2012-01-17 | 10 | 30 | 2012-01-17 | 15 | 30 | В процессе длительной эксплуатации на опоре №11 ВЛ-10кВ А16-А186 повреждён изолятор ШФ-10 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А16-А186
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х223-Х207 | 260 | 2012-01-17 | 20 | 30 | 2012-01-18 | 17 | 40 | Обрыв провода в пролете опор №7-№8 на ВЛ-6 кВ Х223-Х207 в результате налипания снега на провода. | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х223-Х207
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП3с-Х106 | 261 | 2012-01-17 | 21 | 50 | 2012-01-17 | 23 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 РП-3с I с.ш.-Х106 I с.ш. ( с 1964 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 РП-3с I с.ш.-Х106 I с.ш. в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179 | 554 | 2012-01-17 | 10 | 0 | 2012-01-17 | 16 | 40 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья ,произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ Д196-Д179 в пролете опор №23-24. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166 | 555 | 2012-01-17 | 18 | 50 | 2012-01-18 | 13 | 42 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья , произошло падение дерева на провода ВЛ-10кв Д158-Д166 в пролете опор №10-11. | 1.Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д158-Д166-Д167.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | К61-К185 | 700 | 2012-01-17 | 6 | 30 | 2012-01-17 | 12 | 0 | В результате в выпадения мокрого снега и налипания его на провода линий электропередач, произшел обрыв провода в пролетах опор.№5-№6 КВЛ 6 кВ ТП-К61-К185 | 1.Восстановить КВЛ 6кВ ТП-К61-К185
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | К76-К211 | 701 | 2012-01-17 | 6 | 40 | 2012-01-17 | 18 | 40 | В результате выпадения мокрого снега и налипания его на провода линий электропередач, произшел обрыв провода в пролетах опор №7-№8 ВЛ 6 кВ ТП-К76-К211 | 1.Восстановить ВЛ 6кВ ТП-К76-К211
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Даховская-Хамышки | 6 | 2012-01-18 | 8 | 22 | 2012-01-18 | 21 | 18 | Осмотром не обнаружена (в районе наблюдалось интенсивное налипание мокрого снега на провода). | Произвести осмотр ВЛ-35 "Даховская-Хамышки"
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Лесная-Николаевская | 2 | 2012-01-18 | 5 | 35 | 2012-01-18 | 6 | 18 | Причина отключения СМВ-35кВ на ПС-35/10кВ "Лесная" не установлена. Предположительно, отключение СМВ-35кВ произошло из-за КЗ на ВЛ-35кВ, не находящейся на балансе АрЭС, вследствие обильного снегоналипания, которое при ручном повторном включении самоустранилось. | 1.Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35кВ: отпайка к ПС-35/10кВ "Маламино" опора №1 - №56 и ВЛ-35кВ заходы на ПС-35/10кВ "Лесная" цепь 1 и 2 в пролетах №1 - №6 АрЭС. По выявленным дефектам разработать мероприятия с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 2.Направить письма главным инженерам СКФ "Газпромэнерго" и ОАО "Нефтегазтехнология - Энергия" о проведении инжерных осмотров ВЛ-35кВ отпайка к ПС-35/6кВ "Дожимная" и участков ВЛ-35кВ "Коноково-Лесная", ВЛ-35кВ "Лесная-Николаевская", находящихся на балансе ОАО "Нефтегазтехнология - Энергия". Листки инженерных осмотров предоставить в ОДГ Успенского РЭС.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | УБ-5 | 106 | 2012-01-18 | 8 | 10 | 2012-01-18 | 10 | 56 | Отключение ВЛ-10кВ "УБ-5" произошло из-за обрыва вязки на опоре №1/20, схлеста проводов в пролете опор № 1/19-1/20 вызвавшее междуфазное к.з., во время обильного снегопада и снегоналипания, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "УБ-5". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Адлер | 4 | 2012-01-18 | 0 | 50 | 2012-01-18 | 1 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации ячейки МВ-10 Т-2 2 СШ, в результате коррозии,произошло нарушение герметизации металлоконструкции КРУН-10 кВ, приведшее к попаданию воды в ячейку МВ-10 Т-2 2 СШ , где произошло электродуговое перекрытие изоляционного корпуса 3-х трансформаторов тока , в результате чего действием ДЗТ отключился МВ-10 Т-2. | 1. Произвести герметизацию ячейки МВ-10 Т-2 на ПС 110/10 кВ Адлер.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А49-А394/А444 | 112 | 2012-01-18 | 4 | 50 | 2012-01-18 | 10 | 20 | В результате сильных порывов ветра, вследствие снижения прчностных характеристик,произошёл обрыв провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-10кВ А49-А394/А444 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А49-А394/А444
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Км8-А148/А175/А430/А459/А359/А518 | 113 | 2012-01-18 | 5 | 0 | 2012-01-18 | 18 | 30 | В результате сильных порывов ветра , произошёл обрыв провода в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ ф.Км8-А148/А175/А430/А459/А359/А518 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.Км8-А148/А175/А430/А459/А359/А518
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП58-А351 | 114 | 2012-01-18 | 5 | 0 | 2012-01-18 | 7 | 20 | В результате сильных порывов ветра,произошёл схлёст проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-10кВ РП58-А351 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ РП58-А351
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166 | 556 | 2012-01-18 | 9 | 20 | 2012-01-19 | 7 | 20 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья , произошло падение дерева на ВЛ-10кв Д158-Д166провода в пролете опор №20-21. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д158-Д166-Д167.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП103-РП12 | 702 | 2012-01-18 | 19 | 10 | 2012-01-19 | 23 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП103-КРП12 ( с 1976 г.), снижения изоляции, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ РП103-РП12
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | РП12-К37 | 703 | 2012-01-18 | 19 | 10 | 2012-01-19 | 1 | 40 | Вследствие дальнего к.з. на участке КЛ 6 кВ РП103-РП104, произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием на концевой муфте марки КНТП-10 вводного кабеля. | 1.Осуществить замену концевой муфты марки КНТП-10 вводного кабеля.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н40 | 752 | 2012-01-18 | 10 | 15 | 2012-01-18 | 15 | 59 | Старение изоляции трансформатора(длительный срок эксплуатации трансформатора -40 лет), пробой изоляции обмоток с междуфазным перекрытием. | 1.Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП-Н40. 2. Отправить поврежденный трансформатор 10/0.4 кВ 250 кВА на ремонтный завод.
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 110 кВ | Курчанская | 1 | 2012-01-19 | 17 | 16 | 2012-01-19 | 18 | 57 | Отказ в отключении МВ-6 ячейки КУ13 из-за заклинивания штока реле МТЗ по причине попадания мышиного помета между гильзой и сердечником штока. | 1. Провести повторную дератизацию территории и помещений ПС 110/6 кВ "Курчанская". 2. При выполнении технического обслуживания ячеек КРУН 6-10 кВ обеспечить проверку работоспособности реле РТМ на всех присоединениях.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 313 | 2012-01-19 | 10 | 54 | 2012-01-19 | 13 | 39 | Ускоренное старение вязки провода из-за солевых отложений(уносы с моря, соленых лиманов). | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных вязок провода на ВЛ-10-В-1, устранение выявленных дефектов включить в план работ Вышестебиевского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Медведовская | 502 | 2012-01-19 | 20 | 58 | 2012-01-20 | 0 | 5 | 1. Причина отключения Т-1 ПС-110/35/10кВ "Медведовская" после комплексной диагностики трансформатора - не установлена. | 1. Установить режим особого контроля состояния трасформатора Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Медведовская" с проведением еженедельных осмотров Т-1 в течение 1 месяца силами ОВБ и ОРП Тимашевского РЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Головинка | 3 | 2012-01-19 | 13 | 2 | 2012-01-19 | 15 | 11 | При возникновении сильных порывов ветра произошло, подхлёстывание провода нижней фазы «В» к среднему проводу фазы «С» в пролёте опор № 161- № 162 ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка ( пролёт опор пересекает горное ущелье Зубова Щель) с возникновением двухфазного КЗ. В результате перенапряжений, вызванных дуговым характером перекрытия, произошёл пробой натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов на фазе «С» анкерной опоры №161 в сторону опоры №162 (двухфазное КЗ на землю), с дуговым пережогом пестика натяжной гирлянды. Натянувшийся при разрыве гирлянды шлейф приблизился к траверзе опоры и был пережжён возникшей дугой, о чём говорит характер повреждения шлейфа, с падением провода на землю. Другой конец оборванного шлейфа отброшенный при разрыве, спровоцировал возникновение дугового перекрытия верхней фазы на «землю», о чём свидетельствует наличие электродуговых перекрытий на её шлейфе. Указанная выше последовательность событий подтверждается осциллограммами. | 1. Выполнить тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка, ВЛ-110 кВ Волконка-Лазаревская тяговая. 2. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка, ВЛ-110 кВ Волконка-Лазаревская тяговая, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса, состояние контактных соединений. 3. Выполнить замер контура заземления опоры №161 ВЛ-110 кВ Волконка Головинка. 4.По результатам проведения обходов и тепловизионных осмотров разрабатывать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ 5. Направить запрос в ОАО «Кубаньэнерго» о рассмотрении оснащения ВЛ 110 кВ транзитов между ПС 220 кВ Шепси – Дагомыс основными быстродействующими защитами. 6. Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу Сочинских электрических сетей о правильности заполнения «Типовых программ осмотров оборудования подстанций 35,110 кВ» 7. При проведении технического обслуживания устройств РЗА производить выбраковку и замену неисправных переключающих устройств
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А117-А44 | 115 | 2012-01-19 | 1 | 25 | 2012-01-19 | 5 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А117-А44 с 1962г., произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А117-А44
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А68-Х330 | 116 | 2012-01-19 | 1 | 45 | 2012-01-19 | 5 | 55 | В результате сильных порывов ветра , произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А68-Х330 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А68-Х330
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А289-А340 | 117 | 2012-01-19 | 2 | 55 | 2012-01-19 | 7 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А289-А340 ( с 1971г.), произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А289-А340
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А160-А232 | 118 | 2012-01-19 | 2 | 55 | 2012-01-19 | 6 | 53 | В результате сильных порывов ветра, поврежден изолятор ШФ-10 на опоре №17 ВЛ-10кВ А160-А232 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А160-А232
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А218-РП48 | 119 | 2012-01-19 | 11 | 30 | 2012-01-19 | 13 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А218-РП48 ( с 1975г.), произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А218-РП48
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А131-А340/А166 | 120 | 2012-01-19 | 16 | 30 | 2012-01-19 | 18 | 30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А131-А340/А166 ( с 1985г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А131-А340/А166
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Х363-Х88/Х585/Х554 | 262 | 2012-01-19 | 7 | 15 | 2012-01-19 | 8 | 20 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10 Х363-Х88/Х585/Х5540 веткой дерева из-за налипания снега | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-10 Х363/Х88/Х585/Х554
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х50-Х425 | 263 | 2012-01-19 | 12 | 45 | 2012-01-19 | 13 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Х50 - Х425 ( с 1966 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-10 Х50-Х425 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С523-РП52 | 361 | 2012-01-19 | 11 | 30 | 2012-01-19 | 13 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ С523-РП52 ( с 1987 г.), в результате снижения изоляции произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ С523-РП52
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 252-790 | 362 | 2012-01-19 | 11 | 30 | 2012-01-19 | 15 | 30 | КЛ 6 кВ 252-790 длительное время (с 1951 г.) эксплуатируется во влажном грунте, что привело к снижению изоляции,произошёл пробой излоляции с междуфазным замыканием. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 252-790
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП45-510 | 363 | 2012-01-19 | 11 | 45 | 2012-01-19 | 14 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП45-510 ( с 1987 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП45-510
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-516 | 364 | 2012-01-19 | 18 | 0 | 2012-01-19 | 19 | 0 | При производстве земляных работ в охранной зоне, трассы КЛ согласованы с СРКС и СЭС, сторонней организацией был поврежден КЛ 6 кВ РП1-516 на соеденительной муфте СТП. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП1-516
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166 | 557 | 2012-01-19 | 9 | 45 | 2012-01-20 | 2 | 30 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение дерева на провода ВЛ-10кв Д158-Д166 в пролете опор №20-21. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д158-Д166.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д166-Д167 | 558 | 2012-01-19 | 9 | 45 | 2012-01-20 | 2 | 30 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья ,произошло падение дерева на провода ВЛ-10кв Д166-Д167 в пролете опор №30-31. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д158-Д166-Д167.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Л30-Л31/61 | 651 | 2012-01-19 | 6 | 15 | 2012-01-19 | 6 | 40 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов на ВЛ-10кВ л30-л31/61 | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л30-л31/61
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-2 | 14 | 2012-01-20 | 21 | 55 | 2012-01-21 | 12 | 56 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 2 было установлено: обрыв вязки ф "А" на опоре №10-22 в результате чего произошел схлест провода с траверсой. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СК-7 | 314 | 2012-01-20 | 9 | 26 | 2012-01-20 | 12 | 5 | В результате загрязнения тела изолятора фазы "В" на опоре № 111 ВЛ-10-СК-7 солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов), произошёл электрический пробой изолятора. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-7 от ПС 35/10 "Стрелка" Темрюкского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Темрюкского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А102 | 121 | 2012-01-20 | 11 | 0 | 2012-01-21 | 1 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП36-А102 ( с 1977г.), | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ РП36-А102
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А473-А425 | 122 | 2012-01-20 | 13 | 0 | 2012-01-21 | 4 | 45 | Вследствие проведения земляных работ ООО "КДБ" в охранной зоне КЛ-10кВ А473-А425, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "КДБ" по факту порыва КЛ-10кВ А473-А425
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А354-А355 | 123 | 2012-01-20 | 15 | 20 | 2012-01-20 | 19 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 А354(2)-А355(2) ( с 1982г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП КЛ-10кВ А354(2)-А355(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А463-А363 | 124 | 2012-01-20 | 17 | 40 | 2012-01-20 | 21 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А463-А363 ( с 1979г.), произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТС-1000 (ДН нет) | 264 | 2012-01-20 | 0 | 40 | 2012-01-20 | 0 | 40 | Меж.ветковое замыкание с выбросом масла. Долгое время в работе. ТС-1000 1975г. | 1.Замена ТС-1000 на ТС-4000 по олимпийской программе
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП37-Д92/Д122 | 559 | 2012-01-20 | 9 | 0 | 2012-01-20 | 11 | 45 | Неустановленным лицом на автомашине, повреждена опора на ВЛ-10 кВ РП37-Д92/Д122ВЛ-10кВ | 1.Оформлен страховой случай на повреждение ВЛ-10кВ от РП37 до пос Ардынка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-1 | 315 | 2012-01-21 | 5 | 53 | 2012-01-21 | 10 | 31 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧМ-1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-1. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Таманского сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А208-А128 | 125 | 2012-01-21 | 16 | 45 | 2012-01-21 | 18 | 30 | Вследствии проведения земляных работ СМУ-10 НПО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ А208-А128,без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СМУ-10 НПО "Мостовик" по факту порыва КЛ-10кВ А208-А128
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Речная | 3 | 2012-01-22 | 10 | 5 | 2012-01-22 | 11 | 6 | Причины отключения СЭВ-110кВ не выявлены. Излишняя работа устройтв РЗА. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 316 | 2012-01-22 | 7 | 38 | 2012-01-22 | 11 | 49 | В результате загрязнения тела изолятора фазы "С" на опоре №8/8а ВЛ-10-ЗП-9 солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов), произошёл электрический пробой изолятора. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 от ПС 35/10 "Запорожская" Запорожского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Запорожского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-6 | 16 | 2012-01-22 | 5 | 17 | 2012-01-22 | 13 | 0 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ Б-6 из-за разрушения изолятора на опоре №45,обрыв провода в пролете опор №44-46 по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок ВЛ-10кВ "Б-6" в пролетах опор 44-46.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 17 | 2012-01-22 | 16 | 3 | 2012-01-22 | 21 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ "С-2" произошло по причине падения на провода, спиленного дерева посторонним лицом, вследствии чего произошел обрыв вязки провода оп.№26. | 1.Разместить в СМИ информацию об ответственности за нарушения охранных зон ВЛ.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КП-1 | 103 | 2012-01-22 | 14 | 12 | 2012-01-22 | 20 | 3 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролетах опор №№ 110-112. Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода и последующего схлёста с другой фазой. | 1. Опубликовать в печати обращение по охране ВЛ.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЖУ-5 | 104 | 2012-01-22 | 17 | 48 | 2012-01-22 | 18 | 34 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести внеочеденой осмотр ВЛ-10 кВ ЖУ-5.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-3 | 8 | 2012-01-22 | 21 | 43 | 2012-01-22 | 22 | 15 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю218-РП59 | 126 | 2012-01-22 | 4 | 40 | 2012-01-23 | 0 | 35 | Вследствие проведения земляных работ ООО "СтройСервис-ПС" в охранной зоне КЛ-10 ф.Ю218-РП59 без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "СтройСервис-ПС" по факту порыва КЛ-10кВ ф.Ю218-РП59
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 127 | 2012-01-22 | 11 | 0 | 2012-01-22 | 22 | 25 | Вследствие проведения земляных работ ООО "СтройСервис-ПС" в охранной зоне КЛ-10 ф.Ю305-А364 ,без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "СтройСервис-ПС" по факту порыва КЛ-10кВ ф.Ю305-А364
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ГО-8-344 | 107 | 2012-01-23 | 9 | 0 | 2012-01-23 | 9 | 30 | Неизвестными лицами в РУ-10кВ отключен Р-10кВ Т1. В РУ-0,4кВ сняты предохранители отходящих фидеров и главного рубильника, трансформатор (160 кВА)расшинован со стороны 10 и 0,4 кВ и разобран,трансформаторное масло слито. Похищены обмотки (катушки)и контактная система переключения обмоток (ПБВ). | Обратиться в РОВД Кавказского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-3 | 15 | 2012-01-23 | 9 | 5 | 2012-01-23 | 9 | 58 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Г - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЛ-5 | 317 | 2012-01-23 | 18 | 8 | 2012-01-23 | 20 | 32 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-3 | 18 | 2012-01-23 | 5 | 30 | 2012-01-23 | 10 | 52 | Отключение ВЛ-10кВ НИ-3 произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке КТП по причине разрушения ПК-10кВ на ТП НИ-3-714. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НИ-3" от ПС 35/10кВ "Новоивановская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 19 | 2012-01-23 | 7 | 29 | 2012-01-23 | 16 | 23 | Отключение ВЛ-10кВ ЗС-5 произошло из-за повреждения опорных изоляторов, что привело к перекрытию в высоковольтном отсеке. | 1.Произвести замену опорных изоляторов на ТП-ЗС-5-141
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 20 | 2012-01-23 | 16 | 14 | 2012-01-23 | 16 | 58 | Произошло падение отростка дерева на провода в пролете опор №300-301, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку от ДКР на ВЛ-10кВ ЗС-5 оп.300-301.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 21 | 2012-01-23 | 8 | 7 | 2012-01-23 | 13 | 22 | Раскол опорных изоляторов произошел по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Б-4" от ПС 35/10кВ "Большевик" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-1 | 22 | 2012-01-23 | 8 | 7 | 2012-01-23 | 10 | 44 | Отключение ВЛ-10кВ Б-1 произошло по причине падения ветки на провода в пролете №1/7-1/8. | 1.Произвести обрезку от ДКР на отп.1 ВЛ-10кВ "Б-1" от ПС 35/10кВ "Большевик"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | М424-РП-3н | 265 | 2012-01-23 | 10 | 55 | 2012-01-23 | 11 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Ф.М424-РП-3н ( с 1992 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Ф.М424-РП3н в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166 | 560 | 2012-01-23 | 6 | 50 | 2012-01-23 | 14 | 40 | Из-за осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение дерева на провода ВЛ-10кв Д158-Д166. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д158-Д166-Д167.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Витаминкомбинат-Лорис | 7 | 2012-01-24 | 8 | 49 | 2012-01-24 | 8 | 49 | Пробой полимерного изолятора. | 1. Персоналу службы ЛЭП 35 кВ и выше провести внеплановый инструктаж по теме "Порядок и методика проведения осмотра ВЛ с полимерными изоляторами".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 9 | 2012-01-24 | 20 | 0 | 2012-01-25 | 14 | 0 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Т-1". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Т-1" произвести замену дефектных изоляторов.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СГ11 | 105 | 2012-01-24 | 11 | 20 | 2012-01-24 | 11 | 59 | Изменение структуры материала изоляции, появление микротрещин в ПНБ фазы "А" на КТП СГ11-862 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СГ11 от РП-10 "Славянский" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МИ4-578 | 204 | 2012-01-24 | 10 | 26 | 2012-01-24 | 11 | 46 | Междуфазное замыкание фазы "В" и "С" на ПНБ КТП МИ4-578 наброшенной неизвестными лицами проволокой. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ4 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию об ответственности за нарушение Правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЛ-5 | 318 | 2012-01-24 | 15 | 56 | 2012-01-24 | 18 | 29 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-3 | 23 | 2012-01-24 | 23 | 15 | 2012-01-25 | 9 | 41 | Отключение ВЛ-10кВ "СТ-3" на ПС 35/10кВ "Степная" произошло по причине падения на провода, спиленного дерева посторонним лицом ,вследствии чего произошел обрыв провода в пр. оп.74-76. | 1.Разместить в СМИ информацию об ответственности за нарушения охранных зон ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 128 | 2012-01-24 | 8 | 30 | 2012-01-24 | 21 | 45 | 1) вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Ю305-А364 1979г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием; 2) вследствии проведения земляных работ ООО "ЭлектроКубаньМонтаж" в охранной зоне КЛ-10кВ А463-А363 1979г произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ ф.Ю305-А364 2.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ЭлектроКубаньМонтаж" по факту порыва КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А49-А394/А444 | 129 | 2012-01-24 | 12 | 15 | 2012-01-24 | 14 | 15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А49-А394/А444 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А49-А394/А444
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д94-Д95/Д257/Д258/Д18 | 561 | 2012-01-24 | 2 | 10 | 2012-01-24 | 11 | 20 | В резльтате снегоналипания на дереввья, произошедшего падение дерева на провода ВЛ-10кВ Д94-Д95/Д257/Д258/Д18. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д94-Д95/Д257/Д258/Д18 от деревьев.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Речная | 4 | 2012-01-25 | 14 | 1 | 2012-01-25 | 14 | 39 | Причиной отключения СЭВ-110 явилось не герметичность соединения разъёма датчика плотности элегаза полюса фазы "В" СЭВ-110 при заводском монтаже (заводской дефект), приведшее к попаданию влаги во внутрь разъёма, замыканию между контактами №3 и №4 и окислению штырька (№4) вилки разъёма. | 1.Направить письмо на завод-изготовитель с описанием дефекта разъёмных соединений на электроконтактных сигнализаторах плотности элегаза в полюсах силовых выключателей типа ВЭБ-110 и запросить техническое решение по устранению выявленного заводского дефекта. 2.Провести технический совет по вопросу герметизации разъёмных соединений на электроконтактных сигнализаторах плотности элегаза силовых выключателей типа ВЭБ-110 и принять решение с учетом рекомендаций завода-изготовителя.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Стеблицкая | 5 | 2012-01-25 | 15 | 35 | 2012-01-25 | 17 | 45 | Причиной отказа отключения ВВ-10кВ "СТ-11" стала неготовность привода ВВ-10кВ типа ВВМ-10-СЭЩ: после включения ВВ-10кВ "СТ-11" не разомкнулся блок-контакт привода, подключаемый к выводам 5, 6 блока управления ВВ-10кВ. В результате не сработало реле подготовки команды отключения внутри блока управления ВВ-10кВ типа ВВМ-10-СЭЩ. | 1.Не реже 2-х раз в год проводить по ТУ опробование "Включение" - "Отключение" ВВ-10кВ типа ВВМ-10-СЭЩ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Яс-3 | 16 | 2012-01-25 | 22 | 42 | 2012-01-26 | 5 | 5 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Яс - 3 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №2-5 в результате чего произошел схлест проводов. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-6 | 3 | 2012-01-25 | 22 | 14 | 2012-01-26 | 1 | 28 | Сильный ветер.На ВЛ-10 кВ "ВЗ-6" на опре №51 слетел изолятор ф."В", схлест с ф."С" . | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ВЗ-6"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 24 | 2012-01-25 | 1 | 40 | 2012-01-25 | 11 | 49 | Произошел обрыв провода в пролете опор 31-32, по причине длительного срока эксплуатации ВЛ. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" ПС35/10кВ "Салют" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-18-1 | 25 | 2012-01-25 | 6 | 37 | 2012-01-25 | 10 | 29 | Произошел обрыв провода в пролете опор 1/3-1/4, по причине длительного срока эксплуатации ВЛ. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НС-18-1" ПС35/10кВ "Нс-18" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВС-1 | 105 | 2012-01-25 | 23 | 20 | 2012-01-26 | 14 | 51 | Причиной возникновения нарушения явилосьиз нарушение габарита между проводами ф.В и С. Развитие нарушения произошло из-за схлеста проводов. | 1. Закрепить траверсу на опоре № 81,устранить схлест проводов на ВЛ-10 кВ ВС-1 .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бг-5 | 10 | 2012-01-25 | 3 | 56 | 2012-01-25 | 11 | 1 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Бг-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рз-5 | 11 | 2012-01-25 | 8 | 35 | 2012-01-25 | 11 | 1 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Рз-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВА-5, ВА-7 | 12 | 2012-01-25 | 10 | 6 | 2012-01-25 | 16 | 35 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-5", ВЛ-6 кВ "ВА-7" после аварийного отключения. Выявленые дефекты и неисправности, устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-5 | 14 | 2012-01-25 | 19 | 40 | 2012-01-26 | 14 | 16 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, мороз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Дг-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-3 | 15 | 2012-01-25 | 20 | 22 | 2012-01-25 | 21 | 21 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер с порывами более 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-9 | 16 | 2012-01-25 | 20 | 22 | 2012-01-25 | 21 | 32 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Дг-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 17 | 2012-01-25 | 21 | 53 | 2012-01-26 | 12 | 52 | Воздействие атмосферных явлений : шквалистый ветер с порывами до 29 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ми-3 | 18 | 2012-01-25 | 22 | 9 | 2012-01-25 | 23 | 13 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ми-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Новороссийская 1ц. | 28 | 2012-01-25 | 14 | 3 | 2012-01-25 | 19 | 54 | Обрыв шлейфа на опоре №28 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 1ц." в результате воздействия сверхнормативных ветровых и гололедных нагрузок. | 1. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 "Кирилловская-Новороссийская Iц." на участке опор №22-34. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 "Кирилловская-Новороссийская Iц.". 3. Произвести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ-110 "Кирилловская-Новороссийская Iц." после воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. 4. По результатам проведения осмотров и тепловизионного обследования разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 "Кирилловская-Новороссийская Iц."
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джигинская | 30 | 2012-01-25 | 23 | 35 | 2012-01-26 | 23 | 35 | В результате воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок происходило неоднократное сближение проводов ВЛ-35 кВ "Джигинская-Аэропорт" и волна перенапряжений в сторону II c.ш.-35 кВ ПС-110/35/10 кВ "Джигинская", что привело к пробою изоляции обмоток ВН ТН-35 кВ II c.ш. с разрушением вводов ф."А","В". | 1. Произвести замену поврежденных ТН-35 кВ II c.ш. Ф."А","В" и испытания повышенным напряжением оборудования II c.ш.-35 кВ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кривенковская тяговая-Туапсе тяговая | 5 | 2012-01-25 | 23 | 3 | 2012-01-26 | 14 | 42 | В процессе длительной эксплуатации ( с 1959 г.),в результате снижения прочностных характеристик произошёл обрыв провода АС-120 в целом месте в пролёте опор № 466-№ 467 на ВЛ –110 кВ Кривенковская –Туапсе тяговая | 1. Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 466-№ 467 на ВЛ –110 кВ Кривенковская –Туапсе тяговая.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-5 | 7 | 2012-01-26 | 17 | 8 | 2012-01-26 | 18 | 35 | В следствии длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Вышестеблиевская-Мирная | 2 | 2012-01-26 | 7 | 9 | 2012-01-26 | 7 | 42 | Двойное замыкание на землю в сети 35 кВ, при аварийном осмотре линии дефекты не выявлены. | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-35 кВ "Вышестеблиевская-Мирная", устранение выявленных недостатков включить в план работы.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Вышестеблиевская-Фанагория | 3 | 2012-01-26 | 7 | 39 | 2012-01-26 | 7 | 58 | Перекрытие между поддерживающим зажимом и траверсой на опоре № 44А ВЛ-35 кВ "Вышестеблиевская-Фанагория" вследствие поджатия подвесной гирлянды к траверсе под воздействием сильного бокового ветра и мороза -15 градусов. | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-35 кВ "Вышестеблиевская-Фанагория", устранение выявленных недостатков включить в план работы.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А3 | 106 | 2012-01-26 | 17 | 24 | 2012-01-26 | 20 | 3 | В результате наличия микротрещин на фарфоровом покрытии, образовавшихся в результате длительной эксплуатации (года). Повышенное загрязнение изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в зоне прохождения ВЛ-10-А3, с применением сельхозавиации. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 от п/ст 35/10 "Анастасиевская" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-14 | 205 | 2012-01-26 | 3 | 21 | 2012-01-26 | 14 | 47 | Замыкание на землю провода фазы "С" на оп.19/16 ВЛ10-К14 наброшенной неизвестными лицами проволокой. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К14 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1. 2. Поместить в СМИ информацию об ответственности за нарушение Правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 319 | 2012-01-26 | 8 | 8 | 2012-01-26 | 10 | 30 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-В-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-В-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-5 | 320 | 2012-01-26 | 9 | 1 | 2012-01-26 | 12 | 57 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-СТ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5 с целью выявления дефектных вязок проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-СТ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 321 | 2012-01-26 | 9 | 0 | 2012-01-26 | 14 | 31 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ЗП-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 с целью выявления дефектных вязок проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-11 | 322 | 2012-01-26 | 18 | 58 | 2012-01-26 | 19 | 37 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ЗП-11 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-11 с целью выявления дефектных вязок проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-11 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-1 | 323 | 2012-01-26 | 10 | 32 | 2012-01-26 | 12 | 6 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ЗП-1 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-1 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 324 | 2012-01-26 | 9 | 0 | 2012-01-26 | 11 | 34 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ЧМ-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9 с целью выявления дефектных вязок проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЧМ-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 325 | 2012-01-26 | 20 | 15 | 2012-01-26 | 21 | 50 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ЗП-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРС-5 | 4 | 2012-01-26 | 6 | 57 | 2012-01-26 | 11 | 57 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "КРС-5" в пролёте опор №96-№98 произошел обрыв проводов , схлёст Ф."А" с ф."В". | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КРС-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Старонижестеблиевская-Советская Кубань | 503 | 2012-01-26 | 5 | 48 | 2012-01-26 | 5 | 48 | 1. Обрыв провода в пролетах опор № 71-74 ф."В" и обрыв шлейфа на опоре №6 ф."А" произошел вследствие механического излома из-за усиления натяжения провода, под воздействием сильных порывов ветра и резкого понижения температуры. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Старонижестеблиевская - Сов.Кубань" .
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Советская Кубань | 504 | 2012-01-26 | 13 | 9 | 2012-01-26 | 21 | 33 | 1. Сильный порывистый ветер. Перекрытие занесенной ветром веткой на ШМ-10кВ Т-1 ПС-35/6кВ "Советская Кубань". 2. Недоотключение ОД-35кВ Т-1 произошло из-за оледенения элементов ОД-35кВ Т-1. | 1. Произвести внеочередной кап.ремонт ОД-35кВ, КЗ-35кВ Т-1 ПС-35/6кВ "Советская Кубань"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛЦ-11 | 106 | 2012-01-26 | 0 | 50 | 2012-01-26 | 12 | 49 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение натяжного болтового зажима в гирлянде подвесных изоляторов. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Произвести замену натяжного болтового зажима на опоре № 66 на ВЛ-10 кВ ЛЦ-11. 2. Выполнить верховой осмотр всех опор с подвесными изоляторами на ВЛ-10кВ ЛЦ-11.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 19 | 2012-01-26 | 18 | 30 | 2012-01-26 | 18 | 49 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Шк-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 20 | 2012-01-26 | 19 | 25 | 2012-01-27 | 23 | 15 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Ап-18» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-5 | 21 | 2012-01-26 | 14 | 30 | 2012-01-27 | 15 | 55 | Не обнаружены | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Дг-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 22 | 2012-01-26 | 22 | 51 | 2012-01-27 | 11 | 41 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5" после аварийного отключения. Выявленые дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джигинская | 29 | 2012-01-26 | 11 | 50 | 2012-01-26 | 11 | 52 | Отключение Т-2 действием ДЗТ на ПС-110/35/10 кВ "Джигинская" произошло по причине ослабления нажатия контактов переключателя ответвлений обмотки ПБВ (типа П6) 35 кВ ф."С" в 3-м положении. . | 1. Произвести внеочередную прокрутку переключателя ПБВ трансформатора Т-2 ПС-110/35/10 кВ "Джигинская" по всем положениям не менее 10 раз из одного крайнего положения в другое для снятия пленки окислов с контактных поверхностей. 2. По окончании прокрутки переключателя ПБВ произвести измерения значений сопротивления Rом. оботки 35 кВ постоянному току.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А33-А207 | 130 | 2012-01-26 | 22 | 25 | 2012-01-27 | 0 | 17 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А33-А207( с 1973г), снижения изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А33-А207
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-516 | 365 | 2012-01-26 | 19 | 20 | 2012-01-26 | 20 | 20 | При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ, трасса КЛ согласованы с СРКС и СЭС, сторонней организацией был поврежден КЛ 6 кВ РП1-516 на соеденительной муфте СТП. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП1-516
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ясн-1 | 17 | 2012-01-27 | 22 | 26 | 2012-01-28 | 1 | 14 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ясн - 1 было установлено: обрыв провода ф "С" в пролете опор №2-17 - №2-19 в результате чего произошел схлест проводов. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б3 | 107 | 2012-01-27 | 14 | 0 | 2012-01-28 | 13 | 10 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Б3 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б3 от п/ст 35/10 "Бараниковская" Бараниковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Баранрковского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б2 | 108 | 2012-01-27 | 18 | 42 | 2012-01-27 | 21 | 55 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Б2 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б2 от п/ст 35/10 "Бараниковская" Бараниковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Баранрковского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 326 | 2012-01-27 | 9 | 30 | 2012-01-27 | 12 | 41 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ЧМ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЧМ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-5 | 327 | 2012-01-27 | 12 | 40 | 2012-01-27 | 15 | 6 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-СТ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-СТ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-9 | 328 | 2012-01-27 | 15 | 32 | 2012-01-27 | 17 | 5 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-СТ-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-9 с целью выявления дефектных вязок проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-СТ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 329 | 2012-01-27 | 19 | 24 | 2012-01-27 | 21 | 5 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ИЛ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5 с целью выявления дефектных вязок проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ИЛ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 330 | 2012-01-27 | 11 | 33 | 2012-01-27 | 13 | 56 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ИЛ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ИЛ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 331 | 2012-01-27 | 10 | 10 | 2012-01-27 | 12 | 30 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-Ф-3 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-3 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-Ф-3 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-11 | 332 | 2012-01-27 | 11 | 25 | 2012-01-27 | 13 | 30 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ЗП-11 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-11 от ПС 35/10 "Запорожская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Запорожского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-1 | 333 | 2012-01-27 | 15 | 11 | 2012-01-27 | 15 | 51 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-6-КУ-1 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Курчанского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 334 | 2012-01-27 | 16 | 0 | 2012-01-27 | 17 | 56 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала шлейфа на ВЛ-10-ЗП-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-7 | 335 | 2012-01-27 | 9 | 0 | 2012-01-27 | 12 | 58 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "С" и "В" на опоре 145 на ВЛ-10-ЗП-7 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра (до 25 м/с). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-7 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-7 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-7 | 336 | 2012-01-27 | 15 | 20 | 2012-01-27 | 18 | 42 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 2/45 на ВЛ-10-ТМ-7 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра (до 25 м/с). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-7 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ТМ-7 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Восточная-Геленджик, Варениковская-Гостагаевская, Кирилловская -Пенайская, Кирилловская-Южная 1 цепь и 2 цепь, Кирилловская -Раевская, Кирилловская-РИП 1 цепь и 2 цепь,Геленджик-Дивноморская,Дивноморская -Береговая,Лермонтово-Джубга,Туапсе-Небуг | 9 | 2012-01-27 | 1 | 40 | 2012-01-29 | 2 | 16 | Отключение ВЛ в электрических сетях 110-220 кВ в условиях сильных ветровых нагрузок вследствие порывов проводов ВЛ и перекрытий воздушных промежутков между проводами, сцепной арматуры, заземленными частями опор (траверс) при раскачивании поддерживающих гирлянд на промежуточных опорах, установленных перпендикулярно направлению ветра (коды классификационных признаков 3.4.9, 3.4.7, 4.3, 4.12, 4.13, 4.18). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская явился повреждение провода ф. «А» в шлейфе анкерной опоры № 133 в результате его излома на выходе из натяжного глухого зажима (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Геленджик - Дивноморская явилось падение провода ф. «С» с гирляндой изоляторов вследствие разрыва второго изолятора на опоре № 33 в условиях сильных ветровых нагрузок (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.3). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая явилось повреждение провода ф. «С» в шлейфе анкерной опоры № 41 в результате его излома на выходе из натяжного глухого зажима (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская явилось перегорание провода ф. «А» при приближении поддерживающей гирлянды изоляторов к траверсе опоры № 55 на недопустимое расстояние в условиях сильных ветровых нагрузок (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.3). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская явилось перекрытие воздушных промежутков между проводом ф. «В» и заземленными частями опор № 62-64 при раскачивании поддерживающих гирлянд на промежуточных опорах, установленных перпендикулярно направлению ветра (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.11, 4.12). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик с отпайкой на ПС 110 кВ Тонкий мыс явился обрыв шлейфа на опоре № 24 (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.13). Причиной отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная 2 цепь явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф. «В» и траверсой опоры № 217 при раскачивании обводного шлейфа на анкерной опоре, установленной перпендикулярно направлению ветра (коды классификационных признаков 3.4.11, 4.12). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг явился обрыв шлейфа от ВЧЗ к ЛР-110 Небуг на ПС 110 кВ Туапсе в условиях сильных ветровых нагрузок (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.13). По документам, представленным в ходе расследования аварии, при проведении внеплановых осмотров ВЛ-110 кВ Кирилловская – Южная 1 цепь, ВЛ-110 кВ Кирилловская – Южная 2 цепь, ВЛ-110 кВ Кирилловская – РИП 1 цепь, ВЛ-110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь, ВЛ-110 кВ Крымская – Неберджаевская 1 цепь, ВЛ-110 кВ Новороссийск – Неберджаевская, ВЛ-110 кВ Лермонтово – Джубга после отключений места коротких замыканий не обнаружены, причины отключения – не установлены. Данный факт свидетельствует о низком качестве послеаварийных осмотров ВЛ работниками СВЛ Юго-Западных ЭС (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.20). Ошибочные или неправильные действия (или бездействия) руководящего персонала 1. Не принятие достаточных мер по обеспечению надежной работы оборудования электрических сетей при эксплуатации ВЛ 110 кВ Руководством ОАО «Кубаньэнерго» и Юго-Западных ЭС не обеспечено своевременное производство работ по техническому перевооружению, реконструкции, модернизации ВЛ 110 кВ, не приняты меры по опережающему обновлению основных производственных фондов. Руководством Юго-Западных и Сочинских ЭС при эксплуатации ВЛ 110 кВ не обеспечено производство технического обслуживания и ремонтов, направленных на обеспечение их надежной работы. Руководством ОАО «Кубаньэнерго» и Юго-Западных ЭС практически не выполнены основные положения «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846 при расследовании аналогичной аварии произошедшей 22.11.2011 года (отключение ВЛ-110 кВ Кирилловская – Раевская из-за обрыва провода АС-150 у поддерживающего зажима промежуточной опоры № 55) – не установлены предпосылки возникновения аварии, круг лиц, действия (бездействие) которых привели к ее возникновению, не разработан и не реализован перечень противоаварийных мероприятий по устранению причин аварии и предотвращению возникновения подобных аварий. Запланированное актом расследования аварии проведение тепловизионного осмотра соединителей в пролетах опор № 1-124 ВЛ-110 кВ Кирилловская – Раевская, своевременно и в полном объеме не было выполнено (срок выполнению мероприятия, согласно акта расследования аварии - 15.12.2011 г.). Технический совет в ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу необходимости замены провода ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская на участках, подверженных гололедно-ветровым нагрузкам, не проведен (срок выполнению мероприятия, согласно акта расследования аварии - 15.12.2011 г.). Разработка дополнительных мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ результатов на данный момент не дала. 2. Нарушение требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации и нормативно-технических документов в части проведения реконструкции ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская и приемки ВЛ по окончании реконструкции в эксплуатацию При выдаче ОАО «Кубаньэнерго» технического задания на проектирование работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская, организацией, эксплуатирующей электрические сети, не предоставлены в полном объеме проектной организации данные о фактических условиях в зоне проектируемой ВЛ (данные по ветру, отказам ВЛ и их элементов и другие данные, характеризующие местные условия), которые должны быть учтены в проектной документации. В техническом задании на разработку проектной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская» указана необходимость, согласно ПУЭ, произвести проектирование по 4 ветровому району (расчетная скорость ветра 36 м/с, расчетное скоростное давление 800 Па). При этом не были учтены данные многолетних наблюдений за фактическими (существенно отличающимися) ветровыми нагрузками и опыта эксплуатации ВЛ в данном регионе. Проектным институтом (ОАО «Союзтехэнерго», г. Москва), согласно полученного технического задания осуществлены проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская. При этом была заложена избыточная длина поддерживающей гирлянды изоляторов на средней (верхней) фазе ВЛ, выполненная с учетом максимально возможной длины крепления (2127 мм) и наличием регулируемого звена ППР-7-1 (при воздействии ветровых нагрузок более 36 м/с именно отклонение поддерживающей гирлянды изоляторов с перекрытием на заземленные конструкции промежуточной многогранной опоры послужило причиной отключения ВЛ). При проведении реконструкции ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская организацией, эксплуатирующей электрические сети, не были организованы технический надзор за производством работ, проверка выполненных работ на соответствие утвержденной технической документации. Проведена приемка в эксплуатацию законченной реконструкцией ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская с нарушением целого ряда строительных норм и правил (в т.ч. при отсутствии выданного разрешения на эксплуатацию ВЛ от органов государственного надзора и контроля). Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. При эксплуатации ВЛ 110 кВ Юго-Западными ЭС не обеспечено производство технического обслуживания и ремонтов, направленных на обеспечение их надежной работы. Не обеспечено своевременное проведение капитальных ремонтов ВЛ 110 кВ. К примеру, более 18 лет не выполнялся капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Кирилловская – Южная (1 и 2 цепи), ВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская; более 20 лет ВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП (1 и 2 цепи); более 22 лет - ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс. В ходе технического освидетельствования ВЛ 110 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации, комиссией Юго-Западных ЭС не определены меры, необходимые для обеспечения установленного ресурса. Результаты технического освидетельствования не заносятся в паспорта ВЛ. Допускается эксплуатация ВЛ 110 кВ с аварийноопасными дефектами, выявленными в процессе технического освидетельствования. При этом не обеспечивается производство технического обследования. Не обеспечено своевременное проведение технического освидетельствования ВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП (1 и 2 цепи) (не проводилось с 1986 года). Не обеспечено своевременное выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию ВЛ 110 кВ. Не соблюдаются графики техобслуживания ВЛ-110 кВ на 2012 год (не выполнено ни одной регламентной работы). Практически не выполняются периодические работы по измерению габаритных расстояний от проводов и тросов, измерению сопротивления (проверки электрической прочности) подвесных фарфоровых тарельчатых изоляторов. Не проводятся контроль стрел провеса и соединений проводов и грозозащитных тросов, проверка антикоррозийного покрытия металлических опор, верховые осмотры с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах с выемкой проводов (тросов) из зажимов. Практически не ведется (не оформляется) эксплуатационная документация в Службе высоковольтных линий (СВЛ) Юго-Западных ЭС (за исключением Журнала дефектов). Не вносятся в Журнал дефектов решения о сроках и способах ликвидации неисправностей, а при их устранении не отмечается дата устранения. Так, согласно записей в Журнале дефектов по каждой ВЛ 110 кВ, в среднем, в настоящий момент имеется более 50 (!) длительно неустраненных дефектов; основные из них – наличие ДКР под проводами ВЛ, отсутствие нормированных габаритов, неисправности опор, фундаментов, подвесок, арматуры, проводов, грозозащитных тросов и их контактных соединений, а также нарушения Правил охраны электрических сетей. Эксплуатационная документация (паспорта ВЛ, листки осмотров, ведомости, журналы, планы и графики) не соответствует утвержденным типовым формам. Не качественное исполнение регламентных работ по техническому обслуживанию ВЛ (верховые осмотры, инженерный анализ качества и результатов осмотра, тепловизионное обследование), что привело к несвоевременному выявлению целого ряда развивающихся дефектов проводов и их разрывам. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта. Отключение линий электропередачи в электрических сетях 110кВ вследствие падения проводов и приближения (наклона) на недопустимое расстояние проводов воздушных линий к заземленным конструкциям опор под воздействием сверхнормативных ветровых нагрузок, что в свою очередь, было вызвано аномальными погодными условиями в виде длительного, свыше 48 часов, ветра и отрицательных температур наружного воздуха. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), Новороссийский регион относится к 4 району по воздействию ветровых нагрузок на ВЛ, где нормируемая скорость ветра может достигать 36 м/с. Фактически, в результате аномальных явлений января 2012 года скорость ветра в заданных регионах достигала 38 м/сек с порывами до 50 м/сек. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. При проектировании ВЛ 110 кВ «Варениковская – Гостагаевская» (объект реконструкции) заложена избыточная длина поддерживающей гирлянды изоляторов, выполненная с учетом максимально возможной длины крепления (2127мм) и наличием регулируемого звена ППР-7-1. Нарушение механического соединения. Падение провода с гирляндой изоляторов вследствие разрыва второго изолятора на опоре № 33 фазы ф. «С» ВЛ 110 кВ Геленджик - Дивноморская (стержень вырвало из шапки изолятора) Перегорание провода ф. «А» при приближении поддерживающей гирлянды изоляторов к траверсе опоры № 55 ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская на недопустимое расстояние в условиях сильных ветровых нагрузок . Нарушение электрической изоляции. Перекрытие воздушных промежутков между проводом и заземленными частями опор ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская при раскачивании поддерживающих гирлянд на промежуточных опорах, установленных перпендикулярно направлению ветра. Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная 2 цепь при раскачивании обводного шлейфа на анкерной опоре, установленной перпендикулярно направлению ветра. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. При сверхрасчетных ветровых нагрузках возникало внешнее механическое воздействие в результате которого происходили повреждения и обрывы проводов ВЛ-110 кВ Дивноморская – Береговая, ВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская, ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик, ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг . Невыявленные причины. Причины отключения ВЛ-110 кВ Кирилловская – Южная 1 цепь, ВЛ-110 кВ Кирилловская – Южная 2 цепь, ВЛ-110 кВ Кирилловская – РИП 1 цепь, ВЛ-110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь, ВЛ-110 кВ Крымская – Неберджаевская 1 цепь, ВЛ-110 кВ Новороссийск – Неберджаевская, ВЛ-110 кВ Лермонтово – Джубга – не установлены. В ходе внеплановых осмотров ВЛ после отключений места перекрытий не обнаружены . | 3.1. Технические мероприятия 3.1.1. Произвести верховые осмотры ВЛ 110 кВ на участках наиболее подверженного ветровым и гололёдным воздействиям 3.1.2. Обеспечить устранение замечаний, выявленных по результатам верховых осмотров на ВЛ-110 кВ. Предоставить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора отчет об объемах выполненных работ 3.1.3. Провести выборочную проверку состояния проводов в поддерживающих зажимах с их разборкой на участках ВЛ, не защищенных от вибрации и проходящих по открытой местности в условиях многократных воздействий атмосферных явлений 3.1.4. Оснастить производственные участки Юго-Западных ЭС фиксирующими приборами для дистанционного определения мест повреждения 3.1.5. Синхронизировать выполнение мероприятий по строительству и вводу в работу ПС 220 кВ Бужора с заходами ВЛ 220 и 110 кВ 3.1.6. Обеспечить проведение реконструкции ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская – Джемете в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ и нормативно-технических документов немедленно Юго-Западные ЭС 3.1.7. Провести внеочередные осмотры в выключателей 110-220 кВ, отключавших короткие замыкания в период аварии, отобрать пробы масла из баков. По результатам принять решение о проведении внеочередных ремонтов, а также скорректировать планы капитального ремонта и замены оборудования на 2012 г. 3.2. Организационные мероприятия 3.2.1.Разработать и ввести в действие Комплексную программу повышения надежности Юго-Западного энергорайона Краснодарского края, содержащую организационно-структурные (сокращение периодичности капитальных ремонтов участков ВЛ подверженных интенсивному воздействию гололёдно-ветровых нагрузок; дополнение и перераспеределение аварийного запаса; создание условий для привлечения квалифицированных специалистов; обеспечение эксплуатационных участков современной техникой, средствами защиты, приспособлениями и инструментом) и технические (выполнение ПИР и реконструкции существующих ВЛ 110 кВ с учетом изменившихся требований к климатическому районированию территории Краснодарского края, ограничение гололедных нагрузок и снижение колебаний проводов и тросов) мероприятия. Согласовать основные положения указанной Программы с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ 3.2.2.На техническом совете ОАО «Кубаньэнерго» рассмотреть варианты обеспечения резервирования сети 110 кВ отходящих присоединений от ПС 220 кВ Кирилловская (РИП, Широкая балка, ДСК, Северо-Западная, Южная). На основании итогов совета принять решения о внесении соответствующих изменений в схему развития Кубанской энергосистемы и инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго». 3.2.3. На техническом совете ОАО "Кубаньэнерго" рассмотреть вопросы повышения надежности Юго-Западного энергоузла. При этом учесть проблематику и риски указанные в ситуационной справке филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и рассмотреть возможность выполнения в кратчайшие сроки компенсирующих мероприятий: - восстановление и ввод в работу ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская; - восстановление и ввод в работу ВЛ 110 кВ Восточная – Пролетарий - замена провода АС-120 ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская на АС-150; - строительство ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская; - строительство ВЛ 110 кВ Солнечная – Сукко 3.2.4.Предоставить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора отчет выполнении п. 3.2.1-3.2.3 настоящего акта с обоснованием сроков принятых мероприятий 3.2.5. Пересмотреть перечень и периодичность эксплуатационного обслуживания ВЛ 110 кВ и внести изменения в годовой график ремонтов на 2012 год 3.2.6. Провести системную противоаварийную тренировку с отработкой взаимодействия персонала Кубанского РДУ, ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК-сети», мобильных ГТЭС, КП МЭС в сложных метеоусловиях 3.2.7. Рассмотреть вопрос организации работы дежурных информаторов при возникновении массовых аварийных отключений и повреждений оборудования 3.2.8. При выдачи технических заданий на разработку проектной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ учитывать фактические данные (полученные из опыта эксплуатации) толщины стенки гололёда и ветрового давления 3.2.9. Обеспечить перерасчет в соответствие с требованиями «Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ» мест расположения бригад централизованного обслуживания ВЛ ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.10. Привести в соответствие с выполненным перерасчетом места расположения бригад централизованного ВЛ ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.11. Издать ряд распорядительных документов (распоряжений, инструкций, регламентов) определяющих зоны обслуживания ВЛ. Пересмотреть производственные и оперативно- диспетчерские инструкции в части определения процедуры допуска персонала СВЛ для осмотра ВЛ (с учетом операционных зон), порядка получения разрешения на осмотр, порядка сообщения персоналом результатов осмотра ВЛ 3.2.12. Обеспечить оснащение линейных участков ОАО «Кубаньэнерго» необходимой техникой для возможности проведения внеочередных осмотров ВЛ и оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ 3.2.13. Разработать Регламент по отысканию и устранению мест повреждений на ВЛ при аварийных отключениях. Распорядительным документом ввести Регламент в действие во всех филиалах ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.14. Инициировать проведение внеочередного открытого заседания Департамента по вопросам топливо-энергетического комплекса Администрации Краснодарского края с рассмотрением вопроса использования (создания) резервных схем электроснабжения (6-10 кВ) от ТЭЦ Новороссийского судоремонтного завода и ТЭЦ ООО «ТЕАМ» для возможности подачи напряжения части потребителей электрической энергии в прилегающей к станциям районах в условиях изолированной работы станций 3.2.15. Назначить внеочередную аттестацию в комиссии Управления Государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» и Заместителю Генерального директора по техническим вопросам - главному инженеру ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с требованиями п.15 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007. № 37, зарегистрированному в Минюсте 22.03.2007 года № 9133. 3.2.16. Провести внеочередную проверку знаний Директора Юго-Западных ЭС, главного инженера Юго-Западных ЭС, заместителей Главного инженера Юго-Западных ЭС А.П., начальника СВЛ Юго-Западных ЭС в комиссии по проверки знаний Северо- Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 3.2.17. Привлечь к административной ответственности должностных лиц ОАО «Кубаньэнерго» и Юго- Западных ЭС, допустивших нарушения «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | Ра-1 | 13 | 2012-01-27 | 2 | 15 | 2012-01-27 | 17 | 14 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер (порывы 38 м/с). | 1.Провести внеочередные осмотры ВЛ 6кВ(Ра-1,Ра-9). 2.Разработать графики устранения выявленных нарушений. 3.Обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-2 | 23 | 2012-01-27 | 5 | 33 | 2012-01-27 | 20 | 29 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь, падение дерева на провода ВЛ-10 кв "БР-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "БР-2" в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кривенковская тяговая-Туапсе тяговая | 6 | 2012-01-27 | 20 | 0 | 2012-01-28 | 14 | 46 | В результате сильных порывов ветра ( вследствие длительной эксплуатации с 1959 г.), произошёл изгиб и излом провода в месте сварного соединения, что привело к обрыву шлейфа на опоре № 450 ВЛ-110 кВ Кривенковская –Туапсе тяговая | 1.Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 450 ВЛ-110 кВ Кривенковская –Туапсе тяговая.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А218-РП48 | 131 | 2012-01-27 | 22 | 20 | 2012-01-27 | 23 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А218-РП48 ( с 1975г.), произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А218-РП48
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л44 | 652 | 2012-01-27 | 21 | 52 | 2012-01-27 | 22 | 43 | В результате длительной эксплуатации , снижения изоляционных, произошёл пробой изоляции с последующим электродуговым перекрытием на нижних опорных изоляторах ВН-10 ВЛ-л41 в ТП-л44 | Произвести ремонт ВН-10 ВЛ-л41 в ТП-л44
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н30-Н235 | 753 | 2012-01-27 | 23 | 12 | 2012-01-28 | 22 | 42 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н30-Н235 ( с 1978 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н214-Н23 ( с 1978 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой муфте | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н30-Н235.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Г29 | 754 | 2012-01-27 | 12 | 54 | 2012-01-27 | 18 | 15 | Вследствие длительного срока эксплуатации трансформатора,произошёл пережог контактов на ПБВ внутри трансформатора. | 1.Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП-Г29. 2. Отправить поврежденный трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА на ремонтный завод.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Очистные сооружения | 8 | 2012-01-28 | 19 | 16 | 2012-01-28 | 19 | 20 | После первого отключении Т-2 при проведении испытании и измерении полученные значения соответствовали требованиям ПТЭ, п.1.8.16 ПУЭ, "Объем и нормы испытаний электрооборудования" При повторном отключении трансформатора, после проведение требуемых испытаний и измерений, было дополнительно проведено измерения с использованием цифрового мультиметра в результате чего было установлено, что при переключении РПН в любую сторону прослеживается разрыв цепи обмоток ВН через 1 положение. | Произвести ремонт РПН Т-2 ПС 110/35/10 "Очистные сооружения"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Плодоовощ | 18 | 2012-01-28 | 12 | 5 | 2012-01-28 | 12 | 19 | Проведён осмотр оборудования персоналом ОВБ: повреждений, следов электродугового перекрытия не обнаружено. Причина отключения МВ-35 кВ ВЛ "Путь к коммунизму" не установлена. АПВ на МВ-35 кВ ВЛ "Путь к коммунизму" не работало из-за разрегулировки привода МВ-35 (износ деталей в узлах вращения БК (блок-контактов) в эксплуатации с 1970). | 1.Произвести регулировку привода МВ-35 ВЛ "Путь к коммунизму" на ПС 35/10 кВ "Плодоовощ"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | По-7-122 | 19 | 2012-01-28 | 12 | 35 | 2012-01-28 | 13 | 33 | При осмотре ВЛ - 10 кВ По - 7 было установлено: перекрытие в высоковольтном отсеке на КТП По - 7 - 122 из-за поподание влаги через резиновый уплотнитель проходного изолятора и КТП | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 337 | 2012-01-28 | 8 | 23 | 2012-01-28 | 9 | 23 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 115 на ВЛ-10-Ф-3 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра (до 25 м/с). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-3 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-Ф-3 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РС-2 | 5 | 2012-01-28 | 15 | 52 | 2012-01-28 | 17 | 5 | На ВЛ-10 кВ "РС-2" произошло перекрытие проводов 3-х фаз упавшим деревом(дерево находится в неохранной зоны ВЛ,сухое,поврежденное и подгнившее у основания) в пролете опор №11-12. | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10кВ "РС-2".
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Лермонтово-Джубга | 7 | 2012-01-28 | 4 | 16 | 2012-01-28 | 7 | 1 | Сильные порывы ветра с осадками в виде мокрого снега в районе ВЛ-110 кВ Джубга - Лермонтово. Повреждений на ВЛ-110 кВ Джубга - Лермонтово не обнаружено | 1.Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Джубга-Лермонтово, по результатам обхода разработать технические мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Туапсе-Небуг | 8 | 2012-01-28 | 7 | 53 | 2012-01-28 | 12 | 53 | В результате сильных порывов ветра, произошёл обрыв шлейфа при выходе из зажима на фазе «С» от ВЧЗ ВЛ-110 Небуг в сторону ВЛ | 1.На ПС Туапсе выполнить ремонт шлейфа на фазе "С" от ВЧЗ ВЛ-110 Небуг в сторону ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А406-А67 | 132 | 2012-01-28 | 15 | 40 | 2012-01-28 | 16 | 40 | В результате сильных порывов ветра ,произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А406-А67 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А406-А67
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А167-А406/А123 | 133 | 2012-01-28 | 22 | 50 | 2012-01-28 | 23 | 50 | При выпадении обильных осадков в виде снега, произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А167-А406/А123, снег | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А167-А406/А123
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 41-132 | 366 | 2012-01-28 | 2 | 0 | 2012-01-28 | 2 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 41-132 ( с 1951 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 41-132
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН12-Н244 | 755 | 2012-01-28 | 8 | 22 | 2012-01-28 | 15 | 0 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 КРН12-Н244 в пролете опор № 59- № 60. Через ветки дерева произошло межфазное КЗ. | 1.Произвести вырубку угрожающих деревьев ВЛ-10 КРН12-Н244.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Г28 | 756 | 2012-01-28 | 15 | 55 | 2012-01-29 | 2 | 22 | Старение изоляции трансформатора(длительный срок эксплуатации трансформатора -38 лет), пробой изоляции обмоток с междуфазным перекрытием. | 1.Произвести замену трансформатора Т-2 в ТП-Г28. 2. Отправить поврежденный трансформатор 10/0.4 кВ 400 кВА на ремонтный завод.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЛ-1 | 108 | 2012-01-29 | 2 | 59 | 2012-01-29 | 4 | 19 | Появление "земли" на ВЛ-10кВ "ГЛ-1" произошло из-за обрыва провода на опоре № 2/5 и падение его концов в сторону опор 2/4 и 2/6 на землю. ВЛ-10 кВ "ГЛ-1" по отпайке № 2, за "Р-440", принадлежит в/ч 20608. | Мероприятия не намечаются, ввиду того что повреждение произошло на участке ВЛ-10кВ "ГЛ-1" находящегося на баллансе у потребителя.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л-3-727 | 20 | 2012-01-29 | 18 | 30 | 2012-01-29 | 19 | 12 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 3 было установлено: перекрытие шин 10 кВ в высоковольтном отсеке на КТП Л - 3 - 727 животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 26 | 2012-01-29 | 14 | 35 | 2012-01-29 | 17 | 47 | Повреждение контакта и обрыв шлейфа на неподвижном ноже разъединителя ЛР-10кВ №16 по причине физического износа. | 1.Произвести ревизию контактных соединений ЛР-10кВ №16
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-9 | 27 | 2012-01-29 | 7 | 29 | 2012-01-29 | 10 | 48 | Произошел обрыв провода в пролете опор 100-101, по причине длительного срока эксплуатации ВЛ. | 1.Произвести перетяжку провода в пролете опор №100-101, усиление вязок.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЦ-7 | 107 | 2012-01-29 | 16 | 57 | 2012-01-29 | 17 | 25 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие животным(котом) ошиновки силового трансформатора на ТП-КЦ-7-75П (потребительская). | 1. Провести внеочеденой осмотр ВЛ-10 кВ КЦ-7.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пн-19 | 26 | 2012-01-29 | 23 | 30 | 2012-01-30 | 0 | 11 | Не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ"Пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | РА-9 | 27 | 2012-01-29 | 23 | 55 | 2012-01-30 | 2 | 20 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 30 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "РА-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-6 кВ "РА-9"
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 338 | 2012-01-30 | 1 | 0 | 2012-01-30 | 4 | 9 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 108 на ВЛ-10-ЧМ-5 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра (до 25 м/с). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЧМ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 339 | 2012-01-30 | 16 | 56 | 2012-01-30 | 18 | 52 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-В-1 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-В-1 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-1 | 340 | 2012-01-30 | 14 | 55 | 2012-01-30 | 17 | 57 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ЗП-1 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1 от ПС 35/10 "Запорожская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Запорожского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-1 | 341 | 2012-01-30 | 18 | 32 | 2012-01-30 | 20 | 35 | Ускоренное старение материала вязок провода на ВЛ-10-ЗП-1 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1 от ПС 35/10 "Запорожская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Запорожского СУ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | Вн-9 | 24 | 2012-01-30 | 4 | 55 | 2012-01-30 | 14 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «Вн-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-3 | 25 | 2012-01-30 | 4 | 49 | 2012-01-30 | 6 | 13 | Воздействие атмосферных явлений: грозовой разряд в ВЛ-10 кВ "РК-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3 " после аварийнго отключения . Выявленные повреждения устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-3" в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 31 | 2012-01-30 | 2 | 17 | 2012-01-30 | 10 | 59 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Ап-18» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 32 | 2012-01-30 | 3 | 7 | 2012-01-30 | 4 | 11 | Воздействие атмосферных явлений : шквалистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийнго отключения . Выявленные повреждения и неисправновти устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5" в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бг-5 | 33 | 2012-01-30 | 1 | 48 | 2012-01-30 | 17 | 3 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Бг-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-20 | 34 | 2012-01-30 | 4 | 49 | 2012-01-30 | 4 | 54 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СЛ-20 " после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 35 | 2012-01-30 | 4 | 49 | 2012-01-30 | 11 | 47 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5 " после аварийного отключения . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5 " в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ми-3 | 36 | 2012-01-30 | 7 | 50 | 2012-01-31 | 7 | 13 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 37 | 2012-01-30 | 9 | 37 | 2012-01-31 | 14 | 4 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «С-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А128-А331 | 134 | 2012-01-30 | 10 | 38 | 2012-01-30 | 11 | 45 | Вследствие проведения земляных работ неизвестным сторонним лицом в охранной зоне КЛ-10кВ А128-А331,без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на неизвестное стороннее лицо по факту порыва КЛ-10кВ А128-А331
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | УР-5973 | 109 | 2012-01-31 | 16 | 0 | 2012-01-31 | 18 | 32 | Появление "земли" на ВЛ-10 кВ "УР-5" произошло из-за пробоя вентильного разрядника 10 кВ на ЗТП-10/0,4 кВ с последующим однофазным замыканием на "землю" фазы "В", во время снегопада и сильного ветра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "УР-5". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм-1 | 21 | 2012-01-31 | 22 | 42 | 2012-02-01 | 13 | 0 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 1 было установлено: обрыв провода ф "С" в пролете опор №33 - №34 в результате чего провод лег на траверсу. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-3 | 342 | 2012-01-31 | 11 | 15 | 2012-01-31 | 13 | 52 | Ускоренное старение материала шлейфа на РКТП-ЗП-3-527 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-3 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-3 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 6 | 2012-01-31 | 13 | 42 | 2012-01-31 | 16 | 0 | На ВЛ-10кВ "З-5" опора №227 разрушение изолятора(длительный срок эксплуатации-38 лет,изменение структуры материала,наличие внутреннего дефекта). | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РД-2 | 108 | 2012-01-31 | 15 | 16 | 2012-01-31 | 17 | 43 | В пролете опор №№ 28-29 ветка дерева, растущего за пределами охранной зоны и спиленного сторонними лицами упала на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести внеочеденой осмотр ВЛ-10 кВ РД-2.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А502-А12/А417/А151/А284/А515 | 135 | 2012-01-31 | 19 | 25 | 2012-01-31 | 20 | 30 | Вследствие обильного выпадания снега ,произошло наклонение ветвей высоких деревьев на ВЛ-10кВ А502-А12/А417/А151/А284/А515 в пролетах опор №18-№26 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А502-А12/А417/А151/А284/А515
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д141-Д200 | 562 | 2012-01-31 | 16 | 30 | 2012-01-31 | 17 | 20 | В результате подвижкт грунта, произошло падение дерева на ВЛ-10кв Д141-Д200. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д141-Д200.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179 | 563 | 2012-01-31 | 10 | 0 | 2012-02-01 | 17 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья, произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ д196-Д179 в пролете опор №7-15. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д96-Д53/Д109 | 564 | 2012-01-31 | 22 | 30 | 2012-02-01 | 17 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья ,произошло падение дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №1-29-1-30. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д96-Д53/Д109.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н91 | 757 | 2012-01-31 | 9 | 3 | 2012-01-31 | 9 | 30 | Повреждений оборудования по фидеру Н91 не обнаружено. Возможная причина отключения МВ-10 КЛ-Н91 самосрабатывание выключателя. | 1.Произвести внеплановый ремонт МВ-10 КЛ-Н91.
Февраль
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Отрадо-Кубанская | 6 | 2012-02-01 | 8 | 43 | 2012-02-01 | 8 | 54 | Недопустимое повышение напряжения на шинах 10 и 35кВ Т-1 ПС-110/35/10кВ "Отрадо-Кубанская" произошло из-за неисправности магнитного пускателя цепей управления в приводе РПН вследствие его механического износа в связи с длительной эксплуатацией и большим количеством операций переключения устройством РПН. | 1.На ПС-110/35/10кВ "Отрадо-Кубанская" работу РПН Т-1 перевести в дистанционный режим (управление РПН по ТУ с диспетчерского пункта ОДГ ГРЭС) для исключения повторного автоматического повышения напряжения при неисправности магнитного пускателя цепей управления в приводе РПН. 2.Произвести внеплановое техническое обслуживание привода РПН Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Отрадо-Кубанская".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 35 кВ | Калинино | 8 | 2012-02-01 | 20 | 0 | 2012-02-01 | 20 | 55 | Загрузка трансформатора на 81 % от номинального режима. | 1. Подготовить письмо в НЭСК с требованием привести в соответствие техническими условиями потребляемую мощность по фидерам 10 кВ от ПС "Калинино".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НД-7-660 | 7 | 2012-02-01 | 7 | 39 | 2012-02-01 | 11 | 9 | На ЗТП "НД-7-660" на СШ-10кВ перекрытие котом ф."А",ф."В" . | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ЗТП "НД-7-660"
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А131-А340/А166 | 136 | 2012-02-01 | 0 | 35 | 2012-02-01 | 2 | 50 | При возникновении сильных порывов ветра, снижения прочностных характеристик вследствие длительной эксплуатации,произошёл Обрыв провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ А131-А340/А166 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А131-А340/А166
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А148-А188/А346 | 137 | 2012-02-01 | 0 | 30 | 2012-02-01 | 12 | 30 | В результате сильных порывов ветра, произошёл обрыв провода в пролете опор №25-№26-№27 ВЛ-10кВ А148-А188/А346 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А148-А188/А346
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А236-А499, РП59-А526 | 138 | 2012-02-01 | 1 | 30 | 2012-02-01 | 2 | 0 | В результате сильных порывов ветра ,произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ РП59-А526 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А236-А499 и ВЛ-10кВ РП59-А526
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А156-А234 | 139 | 2012-02-01 | 2 | 25 | 2012-02-01 | 5 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А156-А234 с 1976г., произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А156-А234
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А507-А27 | 140 | 2012-02-01 | 5 | 30 | 2012-02-01 | 7 | 0 | В результате сильных порывов ветра ,произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А507-А27 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А507-А27
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А161-А138, А277-А343/А426/А107 | 141 | 2012-02-01 | 9 | 0 | 2012-02-01 | 12 | 30 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение веток дерева на провода ВЛ-10кВ А161-А138 и ВЛ-10кВ А277-А343/А426/А107 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А161-А138 и ВЛ-10кВ А277-А343/А426/А107
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А484-А248 | 142 | 2012-02-01 | 10 | 35 | 2012-02-01 | 16 | 25 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А484-А248 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А484-А248
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А167-А406/А123 | 143 | 2012-02-01 | 11 | 20 | 2012-02-02 | 16 | 35 | При возникновении сильных порывов ветра,произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А167-А406/А123 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А167-А406/А123
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х207-Х223/Х51 | 266 | 2012-02-01 | 0 | 40 | 2012-02-03 | 15 | 25 | Вследствие сильных порывов ветра, произошёл обрыв проводов М-70 на КВЛ-6 кВ Х207-Х223/Х51 | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии КВЛ-6 Х207-Х223/Х51
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х166-Х151/Х138 | 267 | 2012-02-01 | 0 | 40 | 2012-02-01 | 17 | 10 | При возникновении сильных порывов ветра,произошло перекрытие проводов веткой дерева на КВЛ-6 кВ Х166-Х151/Х138 | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии КВЛ-6 Х166-Х151/Х138
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х363-Х585 | 268 | 2012-02-01 | 0 | 55 | 2012-02-02 | 3 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации при возникновении сильных порывов ветра, произошёл обрыв двух проводов АС-50 на КВЛ-10 Х363-Х585 | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии КВЛ-6 Х363-Х585
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | РП-4-Х314 | 269 | 2012-02-01 | 3 | 30 | 2012-02-01 | 12 | 33 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-6 РП-4-Х314 ( с 1959 г.), произошёл обрыв двух проводов АС-50 | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии КВЛ-6 РП-4-Х314
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 247-501 | 367 | 2012-02-01 | 2 | 30 | 2012-02-01 | 3 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 247-501 ( с 1960 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 247-501 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д54-Д214 | 565 | 2012-02-01 | 1 | 50 | 2012-02-01 | 17 | 40 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение дерева на ВЛ-10кВ д54-Д214 в пролете опор №6-7. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д54-Д214.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д93-Д48-Д47-Д49/Д89 | 566 | 2012-02-01 | 10 | 15 | 2012-02-03 | 10 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев и веток на ВЛ-10 Д93-Д48-Д47-Д49/Д89. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д93-Д48-Д47-Д49/Д89.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП8-Д304-Д189 | 567 | 2012-02-01 | 10 | 35 | 2012-02-02 | 19 | 50 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев и веток на ВЛ-10 кв РП8-Д304-Д189. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП8-Д304-Д189-Д190.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д73-Д74 | 568 | 2012-02-01 | 11 | 50 | 2012-02-01 | 12 | 20 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д73-Д74.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д141-Д200 | 569 | 2012-02-01 | 10 | 57 | 2012-02-01 | 16 | 10 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на дерево произошло падение дерева на ВЛ-10кв Д141-Д200. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д141-Д200.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д95-Д206, Д45-Д103 | 570 | 2012-02-01 | 16 | 40 | 2012-02-02 | 17 | 30 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев на провода ВЛ-10кв Д95-Д206, Д45-Д103. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д95-Д206; Д45-д103.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д96-Д53/Д109 | 571 | 2012-02-01 | 18 | 0 | 2012-02-03 | 10 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев на ВЛ-10кв Д96-Д53/Д109 и обрыв провода. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д96-Д53/Д109.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д179-Д279, Д279-Д158 | 572 | 2012-02-01 | 18 | 0 | 2012-02-03 | 17 | 6 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев на ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д179-Д279; Д279-Д158.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л181-Д69 | 653 | 2012-02-01 | 3 | 15 | 2012-02-01 | 4 | 50 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов на ВЛ-10кВ л181-д69 | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л181-д69
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л42-Л62 | 654 | 2012-02-01 | 21 | 54 | 2012-02-02 | 1 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ л42-л62 ( с 1982 г.), снижения изоляции , произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ | Произвести ремонт КЛ-10 л42-л62
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЕ-7 | 9 | 2012-02-02 | 18 | 3 | 2012-02-02 | 22 | 15 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ СЕ7-53 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | 1. Отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 10 | 2012-02-02 | 23 | 44 | 2012-02-03 | 0 | 45 | Причины отключения связаны с повреждением оборудования в высоковольтном отсеке на потребительской ТП-10/0,4 кВ РП7-3-887п | Проводить разъяснительную работу с владельцами потребительских электроустановок о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-2 | 10 | 2012-02-02 | 12 | 37 | 2012-02-02 | 14 | 28 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пм-2". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Пм-2" включить в план капитального ремонта 2013г мероприятия по замене дефектных изоляторов.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 22 | 2012-02-02 | 18 | 0 | 2012-02-02 | 20 | 20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №2-16. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П9 | 109 | 2012-02-02 | 8 | 40 | 2012-02-02 | 12 | 58 | В результате дополнительных механических нагрузок на провода ВЛ-10-П-9, возникших в результате резкого колебания проводов при одновременном взлете большой стаи птиц, произошло разрушение замка изолятора на оп. №19 ВЛ-10-П-9. При падении провода ф. «А» в пролете оп. №№19-20 на траверсу произошел его пережог. Ускоренное старение материала изолятора на ВЛ-10-П9 вследствие загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-П9 от ПС 35/10 кВ "Петровская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 343 | 2012-02-02 | 8 | 40 | 2012-02-02 | 11 | 2 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-В-1 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1 от ПС 110/35/10 "Вышестеблиевская", устранение выявленных дефектов включить в план работы Вышестеблиевского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-1 | 8 | 2012-02-02 | 6 | 10 | 2012-02-02 | 10 | 23 | Сильный ветер.На ВЛ 10кВ "Б-1" в пролете опор №44-45 произошел обрыв провода ф."С",схлест с Ф."В". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-1"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-1 | 28 | 2012-02-02 | 10 | 20 | 2012-02-02 | 13 | 40 | Обрыв провода в пролете опор 61-62 произошел по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "РП-1-1" ПС35/10кВ "Октябрьская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-6 | 29 | 2012-02-02 | 10 | 47 | 2012-02-02 | 14 | 0 | Отключение ВЛ-10кВ Б-6 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы и обрыва провода в пролете опор №5/21-5/22 по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-6" ПС35/10кВ "Большевик" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-1 | 30 | 2012-02-02 | 10 | 47 | 2012-02-02 | 13 | 27 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ Б-1 произошло из-за повреждения изолятора на оп.№1/7 по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-1" ПС35/10кВ "Большевик" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 31 | 2012-02-02 | 11 | 33 | 2012-02-02 | 14 | 4 | Произошел обрыв провода в пролете опор 147-4/1, по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПШ-5" ПС35/10кВ "Пшеничная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НЛ-1-820 | 33 | 2012-02-02 | 12 | 22 | 2012-02-02 | 17 | 26 | Отключение КТП по причине межвиткового замыкания силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-НЛ-1-820 2. Представить поврежденный трансформатор в УРО ТЭС для определения причины повреждения.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КТ-3 | 38 | 2012-02-02 | 21 | 33 | 2012-02-02 | 21 | 42 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «КТ-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х19-Х98 | 270 | 2012-02-02 | 12 | 45 | 2012-02-02 | 23 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х19-Х98 ( с 1952 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Х19-Х98 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП45-505-2 | 368 | 2012-02-02 | 1 | 0 | 2012-02-02 | 2 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП45-505-2 ( с 1982 г.), произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ РП45-505-2 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22 | 369 | 2012-02-02 | 17 | 46 | 2012-02-02 | 18 | 46 | 1. При производстве земляных работ в охранной зоне кабельной линии без согласования с СЭС сторонней организацией ООО "Гиск" был поврежден кабель на муфте. 2. КЛ 6 кВ Р26-РП22 АСБ 3х185 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д3-Д77 | 573 | 2012-02-02 | 14 | 6 | 2012-02-02 | 14 | 20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ПСД Д3-Д77 с 1968 г.,произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием . | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ пс Д Д3-Д77
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП103-РП12 | 704 | 2012-02-02 | 18 | 55 | 2012-02-03 | 9 | 40 | Пробой изоляции с межфазным замыканием соединительной муфты марки СС-100 (1976г.) на участке КЛ 6 кВ РП103-КРП12, вследствие снижения изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ РП103-РП12
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-7 | 11 | 2012-02-03 | 22 | 0 | 2012-02-03 | 23 | 10 | Вследствие нарушения структуры материала (коррозии)провода А-70 из-за длительной эксплуатации (31 год). В результате чего от протекания тока нагрузки произошло отгорание фазы "А" и захлёст на соседние фазы. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7 на предмет выявления подобных дефектов для исключения повреждения оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 32 | 2012-02-03 | 11 | 42 | 2012-02-03 | 11 | 47 | Отключение ВЛ-10кВ В-1 произошло из-за падения отростка дерева на провода что привело к перекрытию между проводами. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "В-1" ПС35/10кВ "Вымпел" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 398-447 | 370 | 2012-02-03 | 8 | 50 | 2012-02-03 | 11 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 398-447 ( с 1980 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 398-447 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 113-231 | 371 | 2012-02-03 | 9 | 30 | 2012-02-03 | 11 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 113-231 ( с 1952 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 113-231 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П15-РП79 | 372 | 2012-02-03 | 8 | 20 | 2012-02-03 | 8 | 50 | 1. Трасса кабельной линии 6 кВ П15-РП79 длинной 3,3 км проходит по сложному горному рельефу во влажном и сыром грунте, что привело к повреждение изоляции и межфазному замыканию на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ П15-РП79 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 239-256 | 373 | 2012-02-03 | 10 | 5 | 2012-02-03 | 17 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 239-256 ( с 1961 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 239-256 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДГ-5 | 39 | 2012-02-04 | 20 | 8 | 2012-02-04 | 22 | 50 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ДГ-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 183-236 | 374 | 2012-02-04 | 0 | 10 | 2012-02-04 | 3 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 183-236 ( с 1960 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 183-236 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 747-768 | 375 | 2012-02-04 | 12 | 10 | 2012-02-04 | 16 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 747-768 ( с 1960 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 747-768 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н88 | 758 | 2012-02-04 | 16 | 9 | 2012-02-04 | 19 | 10 | Из-за течи крыши в ТП-Н88 произошло перекрытие двух опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1. | 1.Произвести ремонт крыши ТП-Н88.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н14-Н358 | 768 | 2012-02-04 | 19 | 0 | 2012-02-04 | 20 | 14 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н14-Н358 ( с 1971 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соедиительной муфте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н14-Н358.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А218-РП48 | 144 | 2012-02-05 | 21 | 0 | 2012-02-05 | 21 | 45 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А218-РП48 с 1975г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А218-РП48
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А331-А195 | 145 | 2012-02-05 | 20 | 45 | 2012-02-06 | 18 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А331-А195 С 1968г., произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А331-А195
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КШ2-К12/К80 | 705 | 2012-02-05 | 9 | 25 | 2012-02-07 | 3 | 0 | Пробой изоляции с межфазным замыканием соединительной муфты марки СС-100 (1967г.)и концевой муфты марки КМА-1ДО (1967г.) на участке КВЛ 10кВ КШ2-К12/К80. | 1.Осуществить ремонт КВЛ 10кВ КШ2-К12/К80 2.Выполнить визуальный осмотр концевых муфт на линии КШ2-К365
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Ясенская | 23 | 2012-02-06 | 12 | 15 | 2012-02-06 | 13 | 6 | Излом сварного шва при понижении температуры наружного воздуха до - 22 С из-за попадания влаги внутрь и её скопления в нижней части шины ф. "С" (прогиб под собственным весом шины (длина шины 7 м.)и перекрытие упавшей частью шины ф. "В". | 1. Восстановить сварное соединение шины между линейными спусками и ЛР-110 кВ ВЛ "Староминская - Ейск 1 цепь" на ПС 110/35/10 кВ "Ясенская". 2. Обеспечить наличие технологических отверстий для отвода воды для исключения её скопления в нижней точке прогиба шины на ПС 35 кВ и выше
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Пенайская-Геленджик | 85 | 2012-02-06 | 23 | 0 | 2012-02-10 | 22 | 38 | Вследствие воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок произошли: -прижатие провода шлейфа деформированной траверсы к стойке анкерной опоры № 11; -обрыв оптоволоконного кабеля связи и наброс на провода ВЛ в пролёте опор № 29-32; -разрыв натяжной гирлянды с проводом на опоре №18, фаза средняя, с падением падением провода на тело опоры; -обрыв перемычки между проводом ВЛ, фаза левая, и проводом захода на ПС-35 кВ «Шесхарис» в пролёте опор № 9-10; -падение гирлянды изоляторов с проводом в тело опоры № 73 в результате разрыва пром.звеньев. | 1.Установить оттяжную гирлянду изоляторов на опоре № 11, фаза левая. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ. 3.Произвести тепловизионный осмотр ВЛ. 4. По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Новороссийская-Новоросметалл | 86 | 2012-02-06 | 21 | 55 | 2012-02-09 | 18 | 38 | 1.Падение гирлянды изоляторов с проводом в пролете опор №24-25. 2.Электродуговое поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на металлическую конструкцию опоры №49. 3.Обрыв провода на выходе из натяжного зажима на опоре № 15. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Новороссийская-Новоросметалл". 2.Произвести верховой осмотр отпайки ВЛ-35 кВ "Новороссийская- Лесной Порт" в пролете опор №9-19. 3. Произвести тепловизионное обследование ВЛ. 4. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 47-768 | 376 | 2012-02-06 | 20 | 20 | 2012-02-06 | 21 | 20 | 1. Кабельная линия 6 кВ 747-768 длительно с 1960 г.эксплуатируется во влажном грунте, что привело к снижению изоляции и междуфазному замыканию на муфте. | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 747-768 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Хк-1 | 9 | 2012-02-07 | 6 | 58 | 2012-02-07 | 8 | 5 | В следствии длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки с последующим падением провода на провод другой фазы. | 1.Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Хк-1 по всей длине на предмет наличия дефектных вязок
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-2 | 24 | 2012-02-07 | 9 | 30 | 2012-02-07 | 16 | 25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ А - 2 было установлено: перкрытие проводов веткой дерева в пролете опор №6 - №7. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ А - 2 от ДКР в пролете опор №3 - №10
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Образцовая | 25 | 2012-02-07 | 16 | 4 | 2012-02-07 | 17 | 34 | Отказ в отключении МВ-10 Т-2 и затягивание времени отключения МВ-10 кВ О-7 из-за загустевания смазки в узлах вращения (температура воздуха - 25 С) при возникновении КЗ на отходящей ВЛ-10 кВ. Отказ в отключении ОД-35 Т-2 из-за загустевания смазки в узлах вращения (температура воздуха - 25 С) при включении КЗ-35 Т-2. | 1. Проводить ОТ оборудования ПС-35 кВ и выше в полном объёме согласно технологических карт с полной заменой смазки.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П9 | 110 | 2012-02-07 | 11 | 14 | 2012-02-07 | 13 | 51 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Р5 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Р5 от п/ст 35/10 "Рисовая" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 111 | 2012-02-07 | 11 | 14 | 2012-02-07 | 17 | 59 | В результате дополнительных механических нагрузок на провода ВЛ-10-ПФ1, возникших в результате резкого колебания проводов при одновременном взлете большой стаи птиц, произошло разрушение замка изолятора на оп. №73 ВЛ-10-ПФ1. При падении провода ф. «А» в пролете оп. №№73-74 на траверсу произошел его пережог. Ускоренное старение материала изолятора на ВЛ-10-ПФ1 вследствие загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 кВ "ПТФ", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-4 | 206 | 2012-02-07 | 11 | 0 | 2012-02-07 | 12 | 27 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ4 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М5-908 | 207 | 2012-02-07 | 19 | 54 | 2012-02-07 | 20 | 57 | Изменение структуры материала , появление микротрещин в изоляции АВ-0,4кВ КТП М5-908 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-М5 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского ПУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 344 | 2012-02-07 | 9 | 0 | 2012-02-07 | 11 | 2 | Дополнительные механические нагрузки на шлейф РКТП-В-5-137, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала шлейфа на РКТП-В-5-137 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-5 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-В-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 345 | 2012-02-07 | 8 | 1 | 2012-02-07 | 12 | 37 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-Ф-3 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-3 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-Ф-3 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 346 | 2012-02-07 | 14 | 27 | 2012-02-07 | 17 | 47 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ЗП-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 347 | 2012-02-07 | 10 | 49 | 2012-02-07 | 16 | 53 | Дополнительные механические нагрузки на шлейфы ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра (до 35 м/с). Ускоренное старение материала шлейфа на ВЛ-10-ЧМ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЧМ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-1 | 348 | 2012-02-07 | 14 | 52 | 2012-02-07 | 18 | 23 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 9/1 на ВЛ-10-ЗП-1 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра (до 35 м/с). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЗП-1 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-5 | 349 | 2012-02-07 | 14 | 56 | 2012-02-07 | 19 | 20 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-6 | 350 | 2012-02-07 | 10 | 1 | 2012-02-07 | 10 | 51 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 68 на ВЛ-10-Т-6 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-6 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-Т-6 включить в план работ сетевого участка
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-13 | 351 | 2012-02-07 | 10 | 3 | 2012-02-07 | 20 | 13 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре 115 на ВЛ-6-КУ-13 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-13 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-6-КУ-13 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-3 | 352 | 2012-02-07 | 16 | 40 | 2012-02-07 | 20 | 3 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре 76 на ВЛ-10-В-1 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-В-1 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-В-1 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 353 | 2012-02-07 | 10 | 0 | 2012-02-07 | 18 | 35 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 108 на ВЛ-10-ТМ-4 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ТМ-4 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РД-1 | 354 | 2012-02-07 | 23 | 40 | 2012-02-08 | 11 | 39 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 95 на ВЛ-10-РД-1 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД-1 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-РД-1 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 9 | 2012-02-07 | 7 | 51 | 2012-02-07 | 13 | 20 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "З-5" в пролете опор №195-196 провис провод ф."В",схлест с ф."А" | 1.1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-1 | 10 | 2012-02-07 | 9 | 12 | 2012-02-07 | 11 | 50 | Сильный ветер.Причина отключения ВЛ-10кВ "КИ-1" не установлена. | 1.1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КИ-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-11 | 11 | 2012-02-07 | 17 | 0 | 2012-02-07 | 19 | 35 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "Г-11" произошло падение дерева, в пролёте опор № 5-6 обрыв проводов (дерево находится вне охранной зоны ВЛ),повреждение изоляторов. | 1.1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "Г-11".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Гривенская | 505 | 2012-02-07 | 8 | 46 | 2012-02-07 | 12 | 57 | 1. Отключение ВЛ-10кВ "ГВ-5" произошло по причине повреждения на ТП -10кВ "ГВ-5-390" - потребительская. 2. Затягивание времени отключения МВ-10кВ "ГВ-5" по причине увеличения вязкости смазки в связи с низкой температурой атмосферного воздуха. | 1. На ПС-110/10кВ "Гривенская" выполнить внеочередное опрование приводов МВ-10кВ отходящих ВЛ-10кВ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Старовеличковская | 506 | 2012-02-07 | 13 | 25 | 2012-02-07 | 15 | 22 | 1. Сильный порывистый ветер, низкая температура атмосферного воздуха. Причина отключения ВЛ-10кВ "СВ-3" - не установлена. 2. Затягивание времени отключения МВ-10кВ "СВ-3" по причине увеличения вязкости смазки в связи с низкой температурой атмосферного воздуха. | 1. На ПС-35/10кВ "Старовеличковская" выполнить внеочередное опробование приводов МВ-10кВ отходящих ВЛ-10кВ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 34 | 2012-02-07 | 9 | 19 | 2012-02-07 | 11 | 22 | Произошел обрыв провода в пролете опор №8/11-8/12, по причине физического износа. | 1.Провести замену провода в пролете опор №8/11-8/12.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 35 | 2012-02-07 | 11 | 4 | 2012-02-07 | 14 | 6 | Обрыв провода в пролете опор №88-89 по причине физического износа | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" ПС35/10кВ "Парковая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-3 | 40 | 2012-02-07 | 0 | 4 | 2012-02-07 | 2 | 52 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВН-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-6 кВ РА-9, РА-1 ВЛ-10 кВ АД-4,Рк-3,АД-4,СЛ-28,ШБ-12,РК-5,АД-3,СЛ-24,СЛ-20,АД-3,ШБ-12 | 41 | 2012-02-07 | 6 | 10 | 2012-02-11 | 5 | 37 | Воздействие стихийных явлений: шквалистый ветер с порывами до 48 м/с. | Провести внеочердные осмотры ВЛ-6-10 кВ (АД-4, РК-3, РК-5, СЛ-28, СЛ-24, РА-9, РА-1, ШБ-12, СЛ-20, АД-3) 2. Разработать графики устранения выявленных нарушений. 3.Обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-6,БР-1,ДМ-1,АО-3,БР-2,ПР-13 | 42 | 2012-02-07 | 6 | 10 | 2012-02-08 | 21 | 26 | Воздействие стихийных явлений: шквалистый ветер с порывами до 48 м/с. | 1. Провести внеочередные осмотры ВЛ-10 кВ (АО-6,БР-1,ДМ-1,АО-3,БР-2, ПР-13). 2. Разработать графики устранения выявленных нарушений. 3.Обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АП-5 | 43 | 2012-02-07 | 8 | 55 | 2012-02-07 | 10 | 8 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «АП-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 44 | 2012-02-07 | 8 | 17 | 2012-02-07 | 10 | 59 | Воздействие атмосферных явлений: ветер 10-20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «С-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-3 | 45 | 2012-02-07 | 10 | 38 | 2012-02-07 | 11 | 53 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДГ-9 | 46 | 2012-02-07 | 11 | 25 | 2012-02-07 | 18 | 20 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ДГ-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 47 | 2012-02-07 | 10 | 38 | 2012-02-08 | 1 | 11 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВН-3 | 48 | 2012-02-07 | 12 | 0 | 2012-02-07 | 19 | 33 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер с порывамидо 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВН-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 49 | 2012-02-07 | 12 | 48 | 2012-02-07 | 17 | 27 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «БГ-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КТ-3, Кт-7 | 50 | 2012-02-07 | 12 | 35 | 2012-02-07 | 20 | 20 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с плрыами до 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «КТ-3», «КТ-7» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 51 | 2012-02-07 | 12 | 35 | 2012-02-07 | 20 | 27 | Воздействие атмосферных явлений: шквалисты ветер с порывами 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-1 | 52 | 2012-02-07 | 19 | 30 | 2012-02-07 | 19 | 50 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ШК-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | АН-7 | 53 | 2012-02-07 | 20 | 31 | 2012-02-07 | 21 | 38 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «АН-7» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Пенайская,Кирилловская-Южная 1 цепь и 2 цепь,Кирилловская-Пролетарий,Кирилловская-РИП 2 ц. ,Геленджик-Дивноморск,Куринская тяговая-Кривенковская тяговая, Дивноморск-Береговая,Туапсе тяговая-Туапсе,Восточная-Тонкий Мыс,Джубга-Архипо-Осиповка | 84 | 2012-02-07 | 22 | 52 | 2012-02-08 | 23 | 0 | Отключение ВЛ в электрических сетях 110-220 кВ в условиях сильных ветровых нагрузок вследствие порывов проводов ВЛ и перекрытий воздушных промежутков между проводами, сцепной арматуры, заземленными частями опор (траверс) при раскачивании поддерживающих гирлянд на промежуточных опорах, установленных перпендикулярно направлению ветра (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.3, 4.12, 4.13, 4.18). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская явился обрыв шлейфа оп. 2, 112, 120, обрыв провода оп.121-122. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кирилловская – Пролетарий явилось падение провода ф. «А» с гирляндой изоляторов в результате разрыва скобы на оп. 3. отпайка на ПС «Ново РЭС»(коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.3). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кирилловская – Южная 1, 2 ц. явился обрыв провода на ВЛ 110 Кирилловская-Южная 2 ц., в пролете опор № 20-21, перекрытие на совместный подвес ВЛ 110 Кирилловская-Южная 1 ц. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая явился обрыв спуска от приемного портала к ЛР 110 кВ на ПС 110 кВ Прасковеевка. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 Шепси-Туапсе Тяговая 1 ц. явилось приближение заземляющего спуска ОПН-110 кВ к фазному проводу оп. № 13. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 3.4.11., 4.12). Причиной отключения ВЛ 110 Шепси-Туапсе Тяговая 2 ц. явилось перекрытие воздушных промежутков между проводом и заземленными частями опоры № 44, приближение заземляющего спуска ОПН-110 кВ к фазному проводу оп. № 18. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 3.4.11., 4.12). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Куринская тяговая - Кривенковская тяговая явилось сближение проводов разных фаз в пролёте опор № 6-7 (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.12). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая- Туапсе явился обрыв провода в пролете опор №16-18 (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий Мыс явился обрыв шлейфа средней фазы на опоре № 6 от ПС 220 кВ Восточная, в пролете опор № 33-34 обрыв ГЗТ (лежит на проводе), в пролете опор № 34-35 провис ГЗТ между проводов. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик явился в пролете опор № 33-34 обрыв ГЗТ (лежит на проводе), в пролете опор № 34-35 провис ГЗТ между проводов. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.13). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка явился обрыв провода верхней фазы (провод упал на траверсу), на опоре №36. (коды классификационных признаков 3.4.7, 3.4.9, 4.13). По документам, представленным в ходе расследования аварии, при проведении внеплановых осмотров ВЛ-110 кВ Кирилловская – РИП 1 цепь, ВЛ-110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь, ВЛ-110 кВ Дивноморская-Береговая, ВЛ 110 кВ Кирилловская – Солнечная, ВЛ 110 кВ Геленджик - Дивноморская после отключений места коротких замыканий не обнаружены, причины отключения – не установлены. Данный факт свидетельствует о низком качестве послеаварийных осмотров ВЛ работниками СВЛ Юго-Западных ЭС (коды классификационных признаков 3.4.7, 4.20). Причиной 4-х отключений ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская на ПС-220кВ Кирилловская, явилось расплетение алюминиевого повива провода в шлейфе ф. «В» от ВЧ-заградителя к разъединителю ЛР ВЛ-220кВ Кубанская- Кирилловская и перекрытие по нему на ф. «С». Причиной излома и расплетения одной алюминиевой проволоки верхнего повива спуска от ВЧЗ к разъединителю ЛР -220 кВ ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская, явилось длительное периодическое воздействие сверхнормативных ветровых нагрузок в результате действия порывов сильного ветра (коды классификационных признаков 3.4.9, 4.13). Причиной отключения ВЛ 220 кВ КТЭЦ – Кирилловская явилось приближение шлейфа фазы «С» к траверсе опоры на недопустимое расстояние вследствие воздействия сверхнормативной ветровой нагрузки, что в дальнейшем из-за длительного электродинамического воздействия токов короткого замыкания (при работе защит согласно заложенной логике) произошло сближение проводов в пролете опор №№ 502-503, с переходом однофазного короткого замыкания в двухфазное и далее в трехфазное (коды классификационных признаков 3.4.9, 4.21). Причиной отключения ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная 2 цепь явился обрыв шлейфа от 3 СШ 220 кВ к разъединителю РТН-220 3 СШ ф. «В» на ПС 220 кВ Восточная, вследствие быстроразвивающегося дефекта в месте опрессовки шлейфа в аппаратный зажим (на РТН), возникшего из-за сверхнормативных ветровых нагрузок и приведшего к излому провода (коды классификационных признаков 3.4.9, 4.13). Развитие аварии из-за отключения в сети 220 кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» не произошло. | 3.1. Технические мероприятия 3.1.1. Произвести верховые осмотры ВЛ 110 кВ на участках наиболее подверженного ветровым и гололёдным воздействиям. 3.1.2. Обеспечить устранение замечаний, выявленных по результатам верховых осмотров на ВЛ-110 кВ. Предоставить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора отчет об объемах выполненных работ 3.1.3. Провести выборочную проверку состояния проводов в поддерживающих зажимах с их разборкой на участках ВЛ, не защищенных от вибрации и проходящих по открытой местности в условиях многократных воздействий атмосферных явлений 3.1.4. Оснастить производственные участки Сочинских ЭС переносными фиксирующими приборами для определения мест повреждения импульсным методом 3.1.5. Провести внеочередные осмотры выключателей 110-220 кВ, отключавших короткие замыкания в период аварии, отобрать пробы масла из баков. По результатам принять решение о проведении внеочередных ремонтов, а также скорректировать планы капитального ремонта и замены оборудования на 2012 г. 3.1.6. Усилить места крепления провода ошиновки ПС 110-220 в шинодержателях на шинных опорах с применением спиральной арматуры. 3.2. Организационные мероприятия 3.2.1. Разработать и ввести в действие Комплексную программу повышения надежности Юго-Западного, Сочинского энергорайонов Краснодарского края, содержащую организационно-структурные (сокращение периодичности капитальных ремонтов участков ВЛ подверженных интенсивному воздействию гололёдно-ветровых нагрузок; дополнение и перераспеределение аварийного запаса; создание условий для привлечения квалифицированных специалистов; обеспечение эксплуатационных участков современной техникой, средствами защиты, приспособлениями и инструментом) и технические (выполнение ПИР и реконструкции существующих ВЛ 110 кВ с учетом изменившихся требований к климатическому районированию территории Краснодарского края, ограничение гололедных нагрузок и снижение колебаний проводов и тросов) мероприятия. Согласовать основные положения указанной Программы с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ 3.2.2. На техническом совете ОАО «Кубаньэнерго» рассмотреть варианты обеспечения резервирования сети 110 кВ отходящих присоединений от ПС 220 кВ Кирилловская (РИП, Широкая балка, ДСК, Северо-Западная, Южная). На основании итогов совета принять решения о внесении соответствующих изменений в схему развития Кубанской энергосистемы и инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.3. На техническом совете ОАО «Кубаньэнерго» рассмотреть вопросы повышения надежности Юго-Западного, Сочинского энергоузла. При этом учесть проблематику и риски указанные в ситуационной справке филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и рассмотреть возможность выполнения в кратчайшие сроки компенсирующих мероприятий: - восстановление и ввод в работу ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская; - восстановление и ввод в работу ВЛ 110 кВ Восточная – Пролетарий - строительство ВЛ 110 кВ Солнечная – Сукко, -реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Геленджик -Туапсе тяговая. 3.2.4. Предоставить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора отчет выполнении п. 3.2.1-3.2.3 настоящего акта с обоснованием сроков принятых мероприятий 3.2.5. Пересмотреть перечень и периодичность эксплуатационного обслуживания ВЛ 110 кВ и внести изменения в годовой график ремонтов на 2012 год 3.2.6. Провести системную противоаварийную тренировку с отработкой взаимодействия персонала Кубанского РДУ, ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК-сети», мобильных ГТЭС, КП МЭС в сложных метеоусловиях 3.2.7. Рассмотреть вопрос организации работы дежурных информаторов при возникновении массовых аварийных отключений и повреждений оборудования 3.2.8. При выдачи технических заданий на разработку проектной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ учитывать фактические данные (полученные из опыта эксплуатации) толщины стенки гололёда и ветрового давления 3.2.9. Обеспечить перерасчет в соответствие с требованиями «Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ» мест расположения бригад централизованного обслуживания ВЛ ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.10. Привести в соответствие с выполненным перерасчетом места расположения бригад централизованного ВЛ ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.11. Издать ряд распорядительных документов (распоряжений, инструкций, регламентов) определяющих зоны обслуживания ВЛ. Пересмотреть производственные и оперативно-диспетчерские инструкции в части определения процедуры допуска персонала СВЛ для осмотра ВЛ (с учетом операционных зон), порядка получения разрешения на осмотр, порядка сообщения персоналом результатов осмотра ВЛ 3.2.12. Обеспечить оснащение линейных участков ОАО «Кубаньэнерго» необходимой техникой для возможности проведения внеочередных осмотров ВЛ и оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ 3.2.13. Разработать Регламент по отысканию и устранению мест повреждений на ВЛ при аварийных отключениях. Распорядительным документом ввести Регламент в действие во всех филиалах ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.14. По совокупности двух аварий назначить внеочередную аттестацию в комиссии Управления Государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» и Заместителю Генерального директора по техническим вопросам - главному инженеру ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с требованиями п.15 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007. № 37, зарегистрированному в Минюсте 22.03.2007 года № 9133 3.2.15. По совокупности двух аварий провести внеочередную проверку знаний Директора Юго-Западных ЭС, главного инженера Юго-Западных ЭС, заместителей Главного инженера Юго-Западных ЭС, начальника СВЛ Юго-Западных ЭС, Директора Сочинских ЭС, главного инженера Сочинских ЭС, начальника СВЛ Сочинских ЭС, в комиссии по проверки знаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 3.2.16. По совокупности двух аварий привлечь к административной ответственности должностных лиц ОАО «Кубаньэнерго» и Юго-Западных ЭС, Сочинских ЭС допустивших нарушения «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229 3.2.17. Разработать и утвердить программу повышения надежности шлейфов на анкерных опорах ВЛ, расположенных в районах воздействия сверхнормативного ветрового давления, при необходимости согласовать мероприятия с проектным институтом.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Куринская тяговая-Кривенковская тяговая | 9 | 2012-02-07 | 14 | 25 | 2012-02-07 | 14 | 25 | В результате сильных порывов ветра произошло приближение проводов на ВЛ -110 кВ Куринская- Кривенковская в пролёте опор № 6-№ 7 на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим электродуговым перекрытием | 1. Произвести перетяжку проводов на ВЛ -110 кВ Куринская- Кривенковская в пролёте опор № 6-№ 7.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Туапсе-Туапсе тяговая | 10 | 2012-02-07 | 22 | 51 | 2012-02-08 | 8 | 7 | В результате сильных порывов ветра, вследсвие потери прочностных характеристик,произошел обрыв провода АС-120 (эксплуатируется с 1963 г.) в целом месте ,в пролёте опор № 16-№17 на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая | 1. Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 16-№17 на ВЛ-110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С513-РП1 | 377 | 2012-02-07 | 15 | 38 | 2012-02-07 | 16 | 38 | При производстве земляных работ в охранной зоне, трасса КЛ согласования с СРКС и СЭС, сторонней организацией Мостоотряд-99 была повреждена кабельная линия 6 кВ С513-РП1. | 1. Произвести ремонт КЛ 6 кВ С513-РП1
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП103-РП12 | 706 | 2012-02-07 | 11 | 0 | 2012-02-07 | 20 | 0 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 6 кВ РП103-КРП12,вследствие сниженя изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ РП103-РП12
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Т115-Т133 | 759 | 2012-02-07 | 9 | 3 | 2012-02-07 | 13 | 47 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Т115-Т133 ( с 1976 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Т115-Т133.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н190-Н453 | 760 | 2012-02-07 | 10 | 45 | 2012-02-07 | 14 | 0 | Обрыв шлейфа провода на опоре № 1 КВЛ-10 Н190-Н453 из-за местного дефекта при сильном ветре с междуфазным перекрытием. | 1.Произвести неплановый осмотр КВЛ-10 Н190-Н453.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН1-Н73 | 761 | 2012-02-07 | 15 | 52 | 2012-02-07 | 19 | 10 | Падение дерева на провода ВЛ-10 КРН1-Н73, в результате сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-10 КРН1-Н73.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н58-Н190 | 762 | 2012-02-07 | 22 | 10 | 2012-02-09 | 7 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н58-Н190 ( с 1982 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н190-Н58.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Южная | 7 | 2012-02-08 | 0 | 47 | 2012-02-08 | 3 | 0 | Неселективное отключение МВ-6кВ Т-2 при появлении повреждения на КЛ-6кВ "ЮЖ-112" произошло из-за заклинивания бойка отключающего электромагнита фазы "С" (РТМ) в приводе МВ-6кВ "ЮЖ-112" (привод ВК-10). В результате длительной эксплуатации и вибрации на бойке образовались винтовые царапины. При срабатывании реле РТМ фазы "С" на отключение МВ-6кВ "ЮЖ-112" произошло затирание бойка во втулке РТМ из-за образовавшихся царапин. Вследствие чего воздействие РТМ фазы "С" на отключающую планку привода длилось 1 сек. (после отработки реле времени МТЗ 0,5 сек.) и поэтому произошло одновременное отключение МВ-6кВ "ЮЖ-112" и МВ-6кВ Т-2 (уставка реле времени МТЗ-6 на МВ-6кВ Т-2 - 1,5 сек.). 08.02.2012 в 09ч.00мин. на ДП ОДС поступило сообщение от КЭЧ филиала "Южный" ОАО ОБОРОНЭНЕРГО, что причиной отключение присоединения "ЮЖ-112" на ПС-35/6кв "Южная" явился выход на повреждение кабельной линии 6кВ между ТП-6/0,4кВ №017/3 и ТП-6/0,4кВ №017/6 (кабельные линии 6кВ "ЮЖ-112" и между ТП-6/0,4кВ №017/1 - №017/6 - потребительсие и находятся на балансе КЭЧ филиала "Южный" ОАО ОБОРОНЭНЕРГО). | 1.При каждом техническом обслуживании производить проверку состояния бойков отключающих электромагнитов обеих фаз.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-9 | 110 | 2012-02-08 | 10 | 40 | 2012-02-08 | 12 | 57 | Отключение ВЛ-10кВ "ПО-9" произошло из-за обрыва вязки на опоре №5/1, схлеста проводов в пролете опор №5/1-5/2 вызвавшее междуфазное к.з. во время обильного снегопада и снегоналипания, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПО-9". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ОТ11-62 | 111 | 2012-02-08 | 11 | 30 | 2012-02-08 | 11 | 32 | Неизвестными лицами произведено отключение РТП-10кВ КТП-10/0,4кВ "ОТ11-62", обрезание выводов 10 и 0,4 кВ, слив трансформаторного масла, демонтаж и снятие крышки с силового трансформатора. | Обратиться в РОВД Отрадненского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-1 | 355 | 2012-02-08 | 11 | 0 | 2012-02-08 | 12 | 40 | Ускоренное старение материала шлейфа на Р-256 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-1 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-МИ-1 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-5 | 356 | 2012-02-08 | 8 | 15 | 2012-02-08 | 14 | 2 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Электрический пробой изолятора фазы "С" на опоре 7/56 по ВЛ-10-СТ-5. Ускоренное старение материала провода, на ВЛ-10-СТ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. Ускоренное старение материала вязок провода, на ВЛ-10-СТ-5 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5 с целью выявления дефектных проводов, вязок провода, изоляторов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-СТ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-9 | 357 | 2012-02-08 | 6 | 0 | 2012-02-08 | 12 | 30 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала вязок провода, на ВЛ-6-КУ-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-9 с целью выявления дефектных вязок провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-6-КУ-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-1 | 12 | 2012-02-08 | 1 | 59 | 2012-02-08 | 4 | 15 | Причина отключения ВЛ-10кВ "КЛ-1" не установлена. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КЛ-1"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-18 | 54 | 2012-02-08 | 5 | 5 | 2012-02-08 | 16 | 14 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-18» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 55 | 2012-02-08 | 2 | 50 | 2012-02-08 | 19 | 40 | Воздействие атмосферных явлений: ветер 13-25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 56 | 2012-02-08 | 1 | 30 | 2012-02-08 | 12 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-2 | 57 | 2012-02-08 | 2 | 40 | 2012-02-08 | 12 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-1 | 58 | 2012-02-08 | 17 | 10 | 2012-02-08 | 17 | 26 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер с порывами до 15 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ШК-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КТ-3 | 59 | 2012-02-08 | 19 | 22 | 2012-02-08 | 21 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер с порывами до 15 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «КТ-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВА-6 | 60 | 2012-02-08 | 21 | 20 | 2012-02-08 | 22 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "ВА-6" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-9 | 61 | 2012-02-08 | 22 | 42 | 2012-02-09 | 12 | 54 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А66-А110 | 146 | 2012-02-08 | 16 | 0 | 2012-02-08 | 16 | 20 | В результате сильных порывов ветра произошёл Обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-10кВ А66-А110. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А66-А110
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р23-РП22 | 378 | 2012-02-08 | 1 | 25 | 2012-02-08 | 1 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р23-РП22 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р23-РП22 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 3-128 | 379 | 2012-02-08 | 13 | 3 | 2012-02-08 | 13 | 33 | При производстве земляных работ в охранной зоне сторонней организацией ООО "СПС", без согласования с СЭС, была повреждена кабельная линия 6 кВ 3-128. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 3-128 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 291-362 | 380 | 2012-02-08 | 20 | 50 | 2012-02-08 | 22 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 291-362 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 291-362
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП100-Н112 | 763 | 2012-02-08 | 8 | 41 | 2012-02-08 | 18 | 18 | Схлёст проводов на ВЛ-10 РП100-Н112 при сильных порывах ветра | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 РП100-Н112.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | У3-271 | 112 | 2012-02-09 | 8 | 47 | 2012-02-09 | 15 | 13 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "У3-271" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 12 | 2012-02-09 | 3 | 10 | 2012-02-09 | 5 | 7 | В результате неисправности привода ВН-16 на ТП-Б-4-710А произошол выход из зацепления подвижных ножей, что привело к снижению скорости выхода подвижных ножей и длительному горению электрической дуги. | 1. В ходе проведения технического обслуживания ТП 10/0,4 кВ оборудованных выключателями нагрузки особое внимание уделять их техническому состоянию. 2. В ходе проведения оперативных переключений оперативному и оперативно-ремонтному персоналу особое внимание обратить на техническое состояние выключателей нагрузки.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП5 | 112 | 2012-02-09 | 16 | 15 | 2012-02-09 | 17 | 5 | В результате воздействия низких температур произошло разрушение колпачка изолятора ф "В", приведшее к срыву изолятора на оп. №4/12 ВЛ-10-НП5. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НП5 от ПС 110/35/10 кВ "Новопетровская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Новопетровского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СГ11 | 113 | 2012-02-09 | 16 | 7 | 2012-02-09 | 17 | 58 | В результате наличия микротрещин на фарфоровом покрытии, образовавшихся в результате длительной эксплуатации (22года). Повышенное загрязнение изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в зоне прохождения ВЛ-10-СГ11, с применением сельхозавиации. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СГ11 от РП-10кВ "Славянская" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М8-907 | 208 | 2012-02-09 | 2 | 54 | 2012-02-09 | 8 | 40 | Изменение структуры материала , появление микротрещин в изоляции главного рубильника КТП М8-907 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10-М8 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского ПУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Г-9-338 | 13 | 2012-02-09 | 2 | 30 | 2012-02-09 | 2 | 35 | На ТП Г-9-338 повреждение опорного изолятора(длительный срок эксплуатации-41год,изменение структуры материала). | 1.1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ТП-10кВ Г-9-338.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | БГ-1-57 | 39 | 2012-02-09 | 17 | 9 | 2012-02-09 | 18 | 35 | Повреждение силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-БГ-1-57
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЧ-9 | 109 | 2012-02-09 | 19 | 45 | 2012-02-09 | 19 | 59 | Причина возникновения нарушения не выявлена. | 1. Провести осмотр ВЛ кВ ПЧ-9 силами ИТР
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КТ-3 | 62 | 2012-02-09 | 21 | 26 | 2012-02-10 | 1 | 18 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «КТ-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А221-А83 | 147 | 2012-02-09 | 2 | 30 | 2012-02-09 | 5 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А221-А83 с 1963г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А221-А83
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 148 | 2012-02-09 | 21 | 30 | 2012-02-10 | 22 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю416-РП36 с 1965г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 10 | 2012-02-10 | 19 | 38 | 2012-02-10 | 20 | 52 | В следствии длительной эксплуатации произошел пробой изоляции РВО-10 кВ на ТП В-1/793. | Выполнить замену РВО-10
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Зс-5 | 11 | 2012-02-10 | 16 | 15 | 2012-02-11 | 12 | 28 | Наезд на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | 1. Обратиться с заявление в органы ВД.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 36 | 2012-02-10 | 8 | 5 | 2012-02-10 | 12 | 28 | Отключение произошло по причине перекрытия в высоковольтном отсеке ТП ПШ-5-362 из-за проникновения животного (куница). | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПШ-5" ПС35/10кВ "Пшеничная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 37 | 2012-02-10 | 7 | 47 | 2012-02-10 | 7 | 52 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-5" произошло по причине повреждения опоры посторонним лицом на автомобиле. | 1.Произвести замену опору№7/7
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-8 | 38 | 2012-02-10 | 8 | 3 | 2012-02-10 | 9 | 58 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ НП-8 из-за излома приемной траверсы на РКТП-10кВ НП-8-1035. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-8" ПС35/10кВ "Н.Пластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-5 | 40 | 2012-02-10 | 13 | 46 | 2012-02-10 | 14 | 9 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ Ф-5 из-за обрыва вязки на опоре №82. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ф-5" ПС35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-3 | 63 | 2012-02-10 | 20 | 11 | 2012-02-11 | 1 | 34 | Воздействие атмосферных явлений :шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3" и ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5","РК-3" в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А119-А212 | 149 | 2012-02-10 | 12 | 20 | 2012-02-10 | 12 | 20 | Вследствие проведения земляных работ ООО КраснодарСпецМонтаж в охранной зоне КЛ-10кВ А119-А212 1968г. произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО КраснодарСпецМонтаж по факту порыва КЛ-10кВ А119-А212
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 310-398 | 381 | 2012-02-10 | 18 | 34 | 2012-02-10 | 19 | 34 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 310-398( с 1969 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 310-398
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П2-РП79 | 382 | 2012-02-10 | 18 | 30 | 2012-02-10 | 19 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ П2-РП79 ( с 1987 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П2-РП79 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П24-225 | 383 | 2012-02-10 | 18 | 58 | 2012-02-10 | 21 | 28 | Вследствие длительной эксплуатации кабельной линии 6 кВ П24-225 с 1965 г. во влажном грунте, произошло снижение изоляции с последующим междуфазным замыканием. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П24-225 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Южная | 81 | 2012-02-11 | 17 | 25 | 2012-02-12 | 0 | 47 | 1.Электродуговое перекрытие наружной изоляции фарфоровой покрышки трансформатора напряжения НКФ-110 кВ на "землю" ВЛ-110 кВ "Кирилловская 1ц." соляным наносом со стороны моря. 2.Электродуговое перекрытие наружной изоляции фарфоровой покрышки конденсатора связи СМП-110 кВ на "землю" ВЛ-110 кВ "Кирилловская 2ц." соляным наносом со стороны моря. | 1. Произвести замену и высоковольтные испытания трансформаторов напряжения НКФ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Кирилловская 1ц." 2.Произвести замену и высоковольтные испытания конденсатора связи СМП-110 кВ ф."В" ВЛ-110 кВ "Кирилловская 2ц."
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Туапсе-Туапсе тяговая | 11 | 2012-02-11 | 11 | 45 | 2012-02-11 | 13 | 15 | В результате длительной эксплуатации провода с 1963 г. в месте выхода из соединительного зажима СОАС-120/3,произошло ослабление механической прочности провода АС-120 верхней фазы в месте соединения, что привело его к обрыву при выходе из соединительного зажима СОАС-120 в пролёте опор № 8-№9 ВЛ 110 кВ Туапсе- Туапсе тяговая | 1.Провести тепловизионный осмотр соединителей проводов в пролётах ВЛ-110 кВ Туапсе-Туапсе тяговая. 2. По результатам тепловизионного осмотра , в случае выявления дефектных соединителей проводов в пролётах ВЛ-110 кВ Туапсе-Туапсе тяговая , произвести замену соединителей.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Ольгинка | 12 | 2012-02-11 | 14 | 45 | 2012-02-11 | 23 | 56 | В редукторе РПН Т-2 на ПС 110/10 кВ Ольгинка было выявлено, что выдавлена паранитовая прокладка, из образовавшейся щели вытекает трансформаторное масло. | 1. Выполнить замену паранитовой прокладки в редукторе РПН Т-2 на ПС 110/10 кВ Ольгинка. 2. Произвести высоковольтные испыиания Т-2 на ПС 110/10 кВ Ольгинка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н195-Н291 | 767 | 2012-02-11 | 23 | 14 | 2012-02-12 | 12 | 47 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н195-Н291 ( с 1976 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соедиительной муфте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н195-Н291.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нщ-7 | 26 | 2012-02-12 | 3 | 20 | 2012-02-12 | 10 | 44 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нщ-7 было установлено: пробой изолятора ф "В" на опоре №1-1. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А-5-1048 | 41 | 2012-02-12 | 16 | 56 | 2012-02-12 | 23 | 5 | Отключение КТП по причине повреждения силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-А-5-1048 2. Представить поврежденный трансформатор в УРО ТЭС для определения причины повреждения.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-1 | 110 | 2012-02-12 | 13 | 5 | 2012-02-12 | 18 | 51 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв трех проводов. Развитие нарушения проиизошло из-за схлеста проводов. | 1. Устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 130-131 на ВЛ-10 кВ ВН-1 2. Опубликовать в печати обращение по охране ВЛ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 64 | 2012-02-12 | 12 | 31 | 2012-02-12 | 21 | 10 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЛЯ2-376 | 113 | 2012-02-13 | 12 | 53 | 2012-02-13 | 12 | 55 | Неизвестными лицами произведено отключение РТП-10кВ КТП-10/0,4кВ "ЛЯ2-376", обрезание выводов 10 и 0,4 кВ, слив трансформаторного масла, демонтаж и хищение обмоток (катушек) и части магнитопровода (шихтованное железо) с силового трансформатора, типа ТМ-315/10кВ, на КТП-10/0,4кВ "ЛЯ2-376". | Обратиться в РОВД Новокубанского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А132-А289 | 150 | 2012-02-13 | 15 | 50 | 2012-02-13 | 16 | 50 | В результате сильных порывов ветра произошёл Обрыв провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ А132-А289 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А132-А289
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22 | 384 | 2012-02-13 | 15 | 30 | 2012-02-13 | 16 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Аф4-Г72 | 764 | 2012-02-13 | 16 | 50 | 2012-02-15 | 15 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10 Аф4-Г72 ( с 1979 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой муфте на опоре № 18 КВЛ-10 Аф4-Г72 | 1.Произвести ремонт и испытания КВЛ-10 Аф4-Г72.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-1 | 14 | 2012-02-14 | 21 | 0 | 2012-02-15 | 0 | 3 | Из-за повреждения вязки на опоре №3.3А произошел обрыв провода ф."В",схлест с Ф."С". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДЖ-1"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДГ-5 | 65 | 2012-02-14 | 7 | 50 | 2012-02-14 | 9 | 10 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ДГ-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Мацеста | 13 | 2012-02-14 | 9 | 39 | 2012-02-14 | 10 | 56 | При производстве работ подрядной организацией ЗАО "Сетьстрой повреждён контрольный кабель, в результате чего произошло замыкание между жилами контрольного кабеля идущего из ОПУ ПС Мацеста с панели № 27 «Реле 2-го ЭМО секционного выключателя и реле тока УРОВ» до шкафа зажимов СЭВ-110 на ОРУ-110 кВ ПС Мацеста, что привело к работе УРОВ. | 1.Произвести замену контрольного кабеля идущего из ОПУ ПС Мацеста с панели № 27 до шкафа зажимов СЭВ-110 на ОРУ-110. 2. Произвести послеаварийную проверку ДЗО 2 СШ 110 кВ ПС Мацеста, после замены контрольного кабеля. 3. Усилить контроль за подрядной организацией ЗАО «Сетьстрой» проводящей реконструкцию на ПС 110/10/6 кВ Мацеста со стороны службы подстанций и СПК и ОТ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А437-А415/А380 | 151 | 2012-02-14 | 17 | 25 | 2012-02-14 | 19 | 35 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А437-А415/А380 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А437-А415/А380
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 76-291 | 385 | 2012-02-14 | 23 | 55 | 2012-02-15 | 1 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 76-291 ( с 1967 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 76-291
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р7 | 114 | 2012-02-15 | 9 | 22 | 2012-02-15 | 12 | 52 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Р7 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Р7 от п/ст 35/10 "Рисовая" Анастасиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 115 | 2012-02-15 | 9 | 30 | 2012-02-15 | 9 | 48 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПФ1 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 кВ "ПТФ" Славянского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-11 | 209 | 2012-02-15 | 15 | 47 | 2012-02-15 | 18 | 15 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К10 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 10-11. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ11 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-1 | 42 | 2012-02-15 | 21 | 10 | 2012-02-15 | 21 | 25 | Отключение ВЛ-10кВ П-1 произошло из-за дефектного изолятора на опоре №1/6,1/5. | 1.Произвести замену изоляторов на ВЛ-10кВ "П-1" опора №1/6-1/5
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-3 | 66 | 2012-02-15 | 12 | 40 | 2012-02-15 | 18 | 34 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 15 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-3" 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-18 | 67 | 2012-02-15 | 14 | 36 | 2012-02-15 | 15 | 15 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-18» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А218-РП48, А305-А443, А109-РП48, А321-А489, А216-А547, А210-РП53, А214-А382, А117-А44 | 152 | 2012-02-15 | 12 | 45 | 2012-02-15 | 16 | 35 | 1) Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А218-РП48 1975г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием; 2) Вследствии электродугового перекрытия на КЛ-10кВ ф.А218-РП48 произошло электродуговое повреждение на КЛ-10кВ ф.А305-А443 1963г., т.к. данные КЛ-10кВ проложены рядом в одном кабельном канале; 3) Вследствии электродугового перекрытия на КЛ-10кВ ф.А218-РП48 произошло электродуговое повреждение на КЛ-10кВ ф.А109-РП48 1987г., т.к. данные КЛ-10кВ проложены рядом в одном кабельном канале; 4) Вследствии электродугового перекрытия на КЛ-10кВ ф.А218-РП48 произошло электродуговое повреждение на КЛ-10кВ ф.А321-А489, т.к. данные КЛ-10кВ проложены рядом в одном кабельном канале; 5) Вследствии электродугового перекрытия на КЛ-10кВ ф.А218-РП48 произошло термическое повреждение на КЛ-10кВ ф.А216-А547 1969г., т.к. данные КЛ-10кВ проложены рядом в одном кабельном канале; 6) Вследствии электродугового перекрытия на КЛ-10кВ ф.А218-РП48 произошло термическое повреждение на КЛ-10кВ ф.А210-РП53, т.к. данные КЛ-10кВ проложены рядом в одном кабельном канале; 7) Вследствии электродугового перекрытия на КЛ-10кВ ф.А218-РП48 произошло термическое повреждение на КЛ-10кВ ф.А214-А382 2002г., т.к. данные КЛ-10кВ проложены рядом в одном кабельном канале. | 1.Провести осмотры кабельных дюкеров в районе ПС "Адлер", ПС "Южная". При выявленных замечаниях - устранить замечания.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 116-285 | 386 | 2012-02-15 | 6 | 50 | 2012-02-15 | 7 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ 116-285 ( с 1980 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 116-285
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 174-309 | 387 | 2012-02-15 | 11 | 11 | 2012-02-15 | 12 | 11 | При производстве земляных работ сторонней организацией ООО "С Дон" без согласования с СЭС была повреждена кабельная линия 6 кВ 174-309. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 174-309
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЗ-7 | 13 | 2012-02-16 | 6 | 15 | 2012-02-16 | 8 | 16 | Нет | 1. Направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного провехнического обслуживания электротоустановок в соответствии с требованиями нормативных документов.
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 35 кВ | Мичуринская | 4 | 2012-02-16 | 1 | 38 | 2012-02-16 | 16 | 15 | При коротком замыкании на ВЛ-10-МИ7 в момент отключения МВ-10-МИ7 произошел излом изолированной тяги полюса «А», вследствие чего подвижный шток полюса остался в промежуточном положении. Из-за возникшей дуги с большим выделением газов произошел выброс масла из полюса, при этом были повреждены цепи вторичной коммутации дуговой защиты МВ-10-МИ7, в результате чего МВ-10-Т1 не отключился, а отключился МВ-35-Т1. | 1.При очередных заменах масла в масляных выключателях типа ВК-10 производить вскрытие полюсов МВ и тщательный осмотр изолированных тяг полюсов.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧР5 | 116 | 2012-02-16 | 11 | 44 | 2012-02-16 | 16 | 40 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧР5 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧР5 от п/ст 35/10 "Черный Ерик" Черноерковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Черноерковского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-7 | 210 | 2012-02-16 | 1 | 52 | 2012-02-16 | 3 | 47 | Ухудшение контакта в месте опрессовки шлейфа в наконечнике на Р-352 ВЛ-10-М7 из-за окисления провода вследствие воздействия агрессивной внешней среды (распыление химических веществ с/х авиацией). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-М7 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-3 | 15 | 2012-02-16 | 4 | 28 | 2012-02-16 | 11 | 58 | На ВЛ-10кВ "ТЦ-3" на опоре №15 обрыв вязки ф."В",падение провода в пролете опор №15-16 ф."В",схлест с ф."С". (длительный срок эксплуатации 44 года). | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТЦ-3".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-3 | 16 | 2012-02-16 | 8 | 51 | 2012-02-16 | 11 | 27 | На ВЛ-10кВ "ДЖ-3" на опоре №36 обрыв вязки ф."А",схлест с ф."В"(длительный срок эксплуатации 39 лет). | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДЖ-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-7 | 17 | 2012-02-16 | 15 | 54 | 2012-02-16 | 17 | 44 | На ВЛ-10кВ опора №11 произошел обрыв вязки ф."В", схлест с ф."А".(из-за большого скопления птиц). | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ВЗ-7"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-3 | 68 | 2012-02-16 | 19 | 30 | 2012-02-16 | 19 | 38 | Воздействие атмосфервных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3" после аварийного отключения . Выявленные повреждения устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-3" в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 153 | 2012-02-16 | 23 | 25 | 2012-02-18 | 2 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А250-А345 с 1981г., произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А250-А345
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х325-Х434 | 271 | 2012-02-16 | 23 | 30 | 2012-02-17 | 2 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х325-Х434 ( с 1970 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ | 1.Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Х325-Х434 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 260-530 | 388 | 2012-02-16 | 3 | 0 | 2012-02-16 | 3 | 50 | Кабельная линия 6 кВ ПР45-510 длительно с 1987 г. эксплуатируется во влажном грунте, что привело к снижению изоляции с последующим междуфазным замыканием. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП45-510 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-516 | 389 | 2012-02-16 | 11 | 11 | 2012-02-17 | 3 | 5 | При производстве земляных работ в охранной зоне, трасса КЛ согласования с СРКС и СЭС, сторонней организацией Мостоотряд-99 была повреждена кабельная линия 6 кВ РП1-516. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП1-516 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 113-231 | 390 | 2012-02-16 | 16 | 25 | 2012-02-16 | 17 | 25 | 1. Кабельная линия 6 кВ 113-231 длительно эксплуатируется с 1952 г. во влажном грунте, что привело к снижению изоляции с междуфазным замыканием. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 113-231 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП75-С302 | 574 | 2012-02-16 | 8 | 45 | 2012-02-17 | 6 | 30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП75-С302 с 1984 г.,произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием . | 1. Подана служебная записка на реконструкцию КЛ-6 кВ РП75-оп. 1 С302.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н-122 | 765 | 2012-02-16 | 5 | 30 | 2012-02-16 | 6 | 25 | Попадание воды на СШ-10кВ в ТП-Н122 с междуфазным замыканием. | 1.Произвести ремонт крыши здания ТП-Н122.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-9 | 114 | 2012-02-17 | 21 | 0 | 2012-02-17 | 22 | 5 | Отключение ВЛ-10кВ "ПО-9" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №96, схлеста проводов в пролете опор № 95-97, вызвавшее междуфазное к.з. во время обильного снегопада и снегоналипания, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПО-9". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П8-РП40 | 391 | 2012-02-17 | 18 | 46 | 2012-02-17 | 19 | 46 | 1. Кабельная линия проходит по сложному горному рельефу длино 2 км 350 м во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2.КЛ 6 кВ П8-РП40 эксплуатируется с 1973г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ П8-РП40
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т1-711 | 115 | 2012-02-18 | 3 | 40 | 2012-02-18 | 9 | 43 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "Т1-711" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сл-7 | 27 | 2012-02-18 | 15 | 44 | 2012-02-18 | 17 | 20 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Сл-7 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПВ-3 | 111 | 2012-02-18 | 15 | 28 | 2012-02-18 | 17 | 52 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВЛ кВ ПВ-3 силами ИТР
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АД-4 | 69 | 2012-02-18 | 2 | 59 | 2012-02-18 | 4 | 43 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "АД-4".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АД-4 | 70 | 2012-02-18 | 4 | 50 | 2012-02-18 | 11 | 13 | Воздействие атмосферных явлений: грозовой разряд в ВЛ-10 кВ "АД-4". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "АД-4".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-20, СЛ-24 | 71 | 2012-02-18 | 15 | 51 | 2012-02-18 | 18 | 0 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кв "СЛ-24", ВЛ-10 кв "СЛ-20" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 72 | 2012-02-18 | 4 | 20 | 2012-02-18 | 9 | 9 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ШК-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-4 | 43 | 2012-02-19 | 23 | 19 | 2012-02-19 | 23 | 58 | Отключение ВЛ-10кВ З-4 произошло по причине падения ветки на провода. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-4" ПС35/10кВ "Заречная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-7 | 44 | 2012-02-19 | 1 | 17 | 2012-02-19 | 12 | 38 | Обрыв вязки на опоре №1/24 произошел по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-7" ПС35/10кВ "Малокубанская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 73 | 2012-02-19 | 10 | 33 | 2012-02-19 | 13 | 5 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «С-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 74 | 2012-02-19 | 13 | 33 | 2012-02-19 | 15 | 39 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А23-А486 | 154 | 2012-02-19 | 9 | 30 | 2012-02-19 | 12 | 30 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Монолит-Бетон" в охранной зоне КЛ-10кВ А23-А486,произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Монолит-Бетон" по факту порыва КЛ-10кВ А23-А486
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 276-562 | 392 | 2012-02-19 | 2 | 20 | 2012-02-19 | 4 | 50 | Кабельная линия 6 кВ 276-562 эксплуатируется длительно с 1985 г.в сыром грунте, что привело к снижению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 276-562 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Речная-Забайкаловская | 8 | 2012-02-20 | 12 | 54 | 2012-02-20 | 14 | 28 | Отключения ВЛ-110кВ "Речная - Забайкаловская" и "Забайкаловская - Сенгелеевская ГЭС" произошли из-за падения дерева, подпиленного неизвестными лицами, на провод фазы "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ-110кВ "Речная - Забайкаловская" вследствие однофазного короткого замыкания между проводом фазы "С" и "землей" кроной упавшего дерева. Причина отключения ВЛ-110кВ "Армавир - Армавирская ТЭЦ 2цепь" на ПС-"Армавир 330" после внеплановых осмотров не установлена. | 1.Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110кВ "Речная-Забайкаловская". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. 2.Произвести верховой осмотр двухцепного участка ВЛ-110кВ "Армавирская ТЭЦ - Речная" в пролете опор №103 - №114 и ВЛ-110кВ "Речная - Забайкаловская" в пролете опор №3 - №14 и участок ВЛ-110кВ "АТЭЦ - Речная" в пролетах опор №40 - №58. По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. 3.На ПС-110/35/6кВ "Армавирская ТЭЦ" установить прибор МИР-Р на ВЛ-110кВ "Речная". 4.Направить письмо генеральному директору ООО "МК сеть" о предоставлении информации о причинах отключения автомата безопасности ТГ-2 в 13ч.05мин. 20.02.2012 и причине введенного положения накладок АЧР на присоединениях 6кВ, подключенных к IIСШ-6 кВ на ПС-110/3/6кВ "Армавирская ТЭЦ".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-2 | 12 | 2012-02-20 | 0 | 49 | 2012-02-20 | 15 | 55 | Наезд на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-3 | 45 | 2012-02-20 | 15 | 30 | 2012-02-20 | 17 | 33 | Отключение ВЛ-10кВ З-3 произошло по причине падения ветки на провода. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-3" ПС35/10кВ "Заря" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИР-7 | 112 | 2012-02-20 | 21 | 15 | 2012-02-21 | 1 | 48 | В пролете опор №№ 202-203 верхушка дерева, растущего за пределами охранной зоны и спиленного сторонними лицами упала на провода ВЛ. Развитие нарушения проиизошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ИР-7 2. Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ ИР-7 3. Опубликовать в печати обращение по охране ВЛ
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А90-А92 | 155 | 2012-02-20 | 2 | 35 | 2012-02-20 | 3 | 15 | В результате сильных порывов ветра , произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А90-А92 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А90-А92
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | У3-260 | 116 | 2012-02-21 | 21 | 23 | 2012-02-21 | 23 | 20 | Вследствии длительной эксплуатации оборудования на ТП-10/0,4кВ "У3-260" произошло снижение электроизоляционных характеристик опорных изоляторов, вследствии чего произошел элетродуговой пробой изоляторов и междуфазное перекрытие между фазами "В" и "С" на КТП-10/0,4кВ "У3-260". | 1.Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ на ВЛ-10кВ "У-3". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП4-Х255 | 272 | 2012-02-21 | 21 | 30 | 2012-02-22 | 20 | 24 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 РП4-Х255 ( с 1954 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-10 РП4-Х255 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-1-12 | 13 | 2012-02-22 | 9 | 5 | 2012-02-22 | 9 | 32 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Л-1-12".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-1 | 46 | 2012-02-22 | 13 | 30 | 2012-02-22 | 14 | 46 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ И-1 произошло из-за обрыва вязки провода по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок на ВЛ-10кВ "И-1" ПС35/10кВ "Ильинская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 47 | 2012-02-22 | 21 | 9 | 2012-02-22 | 23 | 52 | Отключение ВЛ-10кВ Б-4 произошло из-за разрушения разрядников на потребительской ТП Б-4-251. | 1.Обратиться к собственику ТП Б-4-251 с требованием привести техническое состояние оборудования ТП в соответствии с нормативными требованиями.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-2 | 48 | 2012-02-22 | 23 | 9 | 2012-02-22 | 23 | 57 | Произошло падение отростка дерева на провода , что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку от ДКР на ВЛ-10кВ З-2
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-4 | 49 | 2012-02-22 | 23 | 9 | 2012-02-23 | 0 | 5 | Произошло падение отростка дерева на провода, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку от ДКР на ВЛ-10кВ З-4
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 50 | 2012-02-22 | 23 | 9 | 2012-02-22 | 23 | 52 | Произошло падение отростка дерева на провода , что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку от ДКР на ВЛ-10кВ З-7
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-5 | 51 | 2012-02-22 | 23 | 49 | 2012-02-23 | 0 | 44 | Отключение ВЛ-10кВ НП-5 произошло из-за перекрытия на ТП -НП-5-154 по причине разрушения разрядника. | 1.Произвести замену разрядника на ТП-НП-5-154.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 52 | 2012-02-22 | 23 | 49 | 2012-02-23 | 0 | 44 | Отключение ВЛ-10кВ НП-7 произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке ТП -НП-7-452 по причине попадания влаги на изоляцию проходных изоляторов. | 1.Произвести уплотнение на ТП-НП-5-154.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Восточная-Геленджик | 82 | 2012-02-22 | 21 | 21 | 2012-02-22 | 21 | 21 | Обрыв провода шлейфа на опоре №11 ВЛ-110 кВ "Восточная-Геленджик" произошел в результате воздействия длительных сверхнормативных ветровых и гололедных нагрузок. | 1. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 "Восточная-Геленджик" на участке опор №1-35. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 "Восточная-Геленджик". 3. Произвести замену установленных болтовых плашечных зажимов на сварные или спиральные шлейфовые соединения на опоре №11 ВЛ-110 кВ "Восточная-Геленджик". 4. Произвести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ-110 "Восточная-Геленджик" на участке опор №1-35. 5. По результатам проведения осмотров и тепловизионного обследования разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 "Восточная-Геленджик".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х110-Х145 | 273 | 2012-02-22 | 10 | 30 | 2012-02-22 | 21 | 3 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ Х110-Х145( с 1990 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 Х110-Х145 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-4-44 | 28 | 2012-02-23 | 7 | 38 | 2012-02-23 | 9 | 45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 4 было установлено: перкрытие спусков от РКТП к КТП К - 4 - 44 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ К - 4 от РКТП к КТП К - 4 - 44
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Км-4 | 29 | 2012-02-23 | 16 | 0 | 2012-02-24 | 15 | 5 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Км - 4 было установлено: постороним транспортом сбиты опоры №6-4 - №6-5. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 260-530 | 393 | 2012-02-23 | 11 | 50 | 2012-02-23 | 15 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП45-510 ( с 1987 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП45-510 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22 | 394 | 2012-02-23 | 11 | 56 | 2012-02-23 | 16 | 56 | Кабельная линия 6 кВ Р26-РП22-1 эксплуатируется длительно в сыром грунте, что привело к снижению изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-1 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С552-С12 | 575 | 2012-02-23 | 3 | 40 | 2012-02-23 | 17 | 24 | 1.Из-за оползня, вызванного проведением работ по строительству объездной дороги, произошел порыв КЛ-6кВ С552-С12.с пробоем изоляции с междуфазным замыканием . Год ввода 1968г. | 1. Выполнить вынос КЛ-6 кВ С552-оп. 12 С12 из зоны оползня. 2. Восстановить резервное электроснабжение со стороны ТП-329 или РП79.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-7 | 53 | 2012-02-24 | 14 | 58 | 2012-02-24 | 19 | 51 | Отключение ВЛ-10кВ ЗС-7 произошло из-за обрыва провода, по причине физического износа. | 1.Произвести ремонт опор 1/90-1/129 на ВЛ-10кВ ЗС-7.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 75 | 2012-02-24 | 10 | 20 | 2012-02-24 | 11 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: снег, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «БГ-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-5 | 76 | 2012-02-24 | 20 | 58 | 2012-02-25 | 14 | 50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НС-5" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А167-А406/А123 | 156 | 2012-02-24 | 8 | 20 | 2012-02-24 | 10 | 45 | Вследствии оползня ,произошло падение опоры №21 на ВЛ-10кВ А167-А406/А123 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А167-А406/А123
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-8 | 14 | 2012-02-25 | 7 | 23 | 2012-02-25 | 10 | 1 | Вследствии повреждения концевой кабельной муфты в ТП ТМ-6-719 произошло короткое замыкания. | 1. В ходе проведения осмотров особое внимание обратить на вытекание мастики из концевых кабельных муфт КНСТ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ек-1 | 30 | 2012-02-25 | 8 | 35 | 2012-02-25 | 14 | 23 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ек - 1 было установлено: схлест проводов в результате наклона опоры №25. | 1.Произвести выправку опоры №25
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М9-969 | 211 | 2012-02-25 | 15 | 55 | 2012-02-25 | 18 | 11 | Замыкание на землю ПК-10 фазы "С" на КТП М9-969. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП от ВЛ-10-М9 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-3 | 358 | 2012-02-25 | 17 | 56 | 2012-02-25 | 19 | 15 | Ускоренное старение вязки провода из-за солевых отложений(уносы с моря, соленых лиманов). | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных вязок провода на ВЛ-10-ТМ-3, устранение выявленных дефектов включить в план работ Таманского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-4 | 54 | 2012-02-25 | 16 | 8 | 2012-02-25 | 18 | 13 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ З-4 произошло из-за повреждения опорного изолятора на разъединителе №199В. | 1.Произвести замену разъединителя на ВЛ-10кВ З-4 №199В
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-2 | 55 | 2012-02-25 | 7 | 6 | 2012-02-25 | 7 | 7 | Произошло падение отростка дерева на провода ВЛ-10кВ З-2 , что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку от ДКР на ВЛ-10кВ З-2
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 56 | 2012-02-25 | 7 | 6 | 2012-02-25 | 7 | 7 | Отключение ВЛ-10кВ З-7 произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке ТП-З-7-638 по причине разрушения предохранителей. | 1.Произвести замену предохранителей ПК на ТП З-7-638
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-9 | 57 | 2012-02-25 | 14 | 1 | 2012-02-25 | 14 | 22 | Отключение ВЛ-10кВ ЕК-9 произошло из-за схлеста проводов результате провиса провода в пролете опор 100-101. | 1.Произвести перетяжку провода на ВЛ-10кВ "ЕК-9" в пролете опор 100-101
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-5 | 58 | 2012-02-25 | 16 | 16 | 2012-02-25 | 18 | 43 | Откючение ВЛ-10кВ П-5 из-за обрыва вязки провода на опоре №4/6, разрушение изолятора на опоре №1. по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-5" ПС35/10кВ "Парковая" 2.Произвести усиление вязок на отпайке №4
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-5 | 59 | 2012-02-25 | 16 | 51 | 2012-02-25 | 17 | 16 | Отключение ВЛ-10кВ НП-5 произошло из-за перекрытия на ТП -НП-5-154 по причине разрушения разрядника. | 1.Произвести замену разрядника на ТП-НП-5-154.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-1 | 60 | 2012-02-25 | 17 | 46 | 2012-02-25 | 18 | 7 | Отключение ВЛ-10кВ РП-1-1 из-за пробоя двух опорных изоляторов на ЗТП-РП-1-1-405 по причине попадания влаги на изоляцию. | 1.Произвести ремонт кровли на ЗТП РП-1-1-405
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-4 | 61 | 2012-02-25 | 18 | 26 | 2012-02-25 | 20 | 21 | Отключение ВЛ-10кВ СТ-4 из-за пробоя изоляции дефектных изоляторов опора №1/7,1/8,1/9,1/10,1/11 при попадании влаги. | 1.Произвести замену изоляторов на опоре № 1/7,1/8,1/9,1/10,1/11 ВЛ-10кВ СТ-4.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-5 | 62 | 2012-02-25 | 17 | 56 | 2012-02-25 | 18 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ РП-1-5 произошло из-за разрушения трех предохранителей на КТП-РП-1-5-410 по причине попадания влаги на изоляцию предохранителей. | 1.Произвести уплотнения проходных изоляторов на КТП РП-1-5-410
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Меклета-Новолокино | 63 | 2012-02-25 | 19 | 58 | 2012-02-25 | 21 | 48 | Разрушение сварного соединения шлейфа произошло в результате старения, под воздействием атмосферных явлений | 1.Произвести внеочередной осмотр контактных соединений шлейфов на ВЛ-35кВ "Меклета - Новолокино", с целью проверки сварных соединений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ц-7 | 64 | 2012-02-25 | 21 | 47 | 2012-02-26 | 0 | 39 | Отключение ВЛ-10кВ произошло из-за обрыва шлейфа на опоре №19 и разрушения опорного изолятора по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ц-7" ПС35/10кВ "Метеор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-14 | 113 | 2012-02-25 | 13 | 10 | 2012-02-25 | 21 | 37 | Повреждения на ТП-ТЦ-14-597П, ТП-ТЦ-14-598П (ТП потребительские). | 1. Выдать предписания владельцам о приведении ТП и и Р-10 ТП в технически исправное состояние
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 77 | 2012-02-25 | 12 | 51 | 2012-02-25 | 13 | 43 | Воздействие атмосферных явлений: ветер с порывами до 15 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5" в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Южная | 83 | 2012-02-25 | 16 | 0 | 2012-02-25 | 16 | 6 | Перекрытие на клеммном ряду в шкафу ОД и КЗ-110 кВ Т-1 ПС-110/10/6 кВ "Южная" в выходных цепях отключения ОД-110 кВ Т-1 по причине попадания влаги в клеммный шкаф во время дождя и ветра. | 1. Произвести ремонт дверцы и запирающих устройств клеммного шкафа ОД и КЗ-110 кВ Т-1 ПС-110/10/6 кВ "Южная" с заменой уплотняющей резины.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кривенковская тяговая-Туапсе тяговая | 14 | 2012-02-25 | 10 | 56 | 2012-02-25 | 15 | 37 | Вследствие длительной эксплуатации ( с 1950 г.), потери прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа АС-120 на опоре № 469 ВЛ-110 кВ Кривенковская- Туапсе тяговая при выходе из соединительного зажима СОАС-120. | 1. Выполнить ремонт шлейфа (тип провода АС-120)на опоре № 469 ВЛ-110 кВ Кривенковская- Туапсе тяговая.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Чилипси тяговая-Шепси | 15 | 2012-02-25 | 20 | 27 | 2012-02-25 | 20 | 27 | 2.4.1. При воздействии сильных порывов ветра произошло раскачивание нижнего провода ВЛ-110 кВ Чилипси-Шепси. Поддерживающая гирлянда на промежуточной опоре № 231 своей средней частью приблизилась к торцу траверсы металлической опоры. В результате воздействия возникшей электрической дуги однофазного КЗ произошёл пережог гирлянды, с последующим падением провода в пролётах опор № 230-№ 232 и его пережогом в месте соприкосновения с землёй (код классификационного признака 4.10). 2.4.3. Не в полном объеме произведен осмотр наиболее ответственных участков ВЛ-110кВ инженерно-техническими работниками служб (ПТС, ГНТБ и др.) и наиболее сложных участков трасс ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО»Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006. (код классификационного признака 3.4.7.). 2.4.4. В пролётах опор № 230-№ 232 установлена нерасчетная величина стрелы провеса. Контрольные замеры стрел провеса не проводились. (код классификационного признака 3.4.7.). | 3.1. Технические мероприятия. 3.1.1 Выполнить ремонт провода АС-150 в пролёте опор №230-№232 на ВЛ-110 кВ Чилипси-Шепси. 3.1.2. Выполнить проверку и добиться работоспособности специальных приборов для определения мест повреждения ВЛ Горячеключевского транзита. 3.2.1. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Чилипси-шепси, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса. 3.2 Организационные мероприятия. 3.2.1. Разработать и реализовать мероприятия позволяющие увеличивать частоту опроса датчиков АИСКГН при возникновении рисков снегоналипания и гололёдных явлений. 3.2.3 Распорядительным документом вменить в обязанность персонала ОДС-110 увеличивать частоту опроса датчиков АИСКГН при возникновении рисков снегоналипания и гололёдных явлений. 3.2.5. Провести осмотры наиболее сложных участков трасс не реконструированных ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО «Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Головинка | 16 | 2012-02-25 | 20 | 41 | 2012-02-25 | 20 | 41 | 2.4.1.Причиной разрыва проводов в пролёте опор № 212-№ 213 нижней фазы и в пролёте опор № 213-№ 214 средней фазы потерявших свои прочностные характеристики (акт проверки на механическую прочность, фото материалы) явились ветровая нагрузка и снегоналипание (со слов местных жителей), которое не было выявлено в связи с отсутствие на указанной ВЛ 110 кВ датчиков АИСКГН. Наличие снеговых муфт на месте повреждения ВЛ не было зафиксировано, т.к. место повреждения было обнаружено через 16 часов после отключения ВЛ при положительных температурах окружающего воздуха (код классификационного признака 4.1). 2.4.3. Не в полном объеме произведен осмотр наиболее ответственных участков ВЛ-110кВ инженерно-техническими работниками служб (ПТС, ГНТБ и др.) и наиболее сложных участков трасс ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО «Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006. (код классификационного признака 3.4.7.) | 3.1. Технические мероприятия. 3.1.1 Выполнить ремонт провода М-70 в пролёте опор № 212-№ 213 и в пролёте опор № 213-№ 214 на ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка. 3.1.2. При реализации проекта реконструкции транзита ВЛ-110 Шепси – Дагомыс приоритетной при производстве работ считать замену участков ВЛ с проводом М-70. 3.1.3 Произвести замену провода на ВЛ-110 кВ Волконка - Головинка (согласно План-графика поэтапной реконструкции участков транзита ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс»(п.159) начало работ III квартал 2012 года) . 3.1.4. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов, гасителей и грозотроса. 3.1.5. Провести осмотры наиболее сложных участков трасс не реконструированных ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО «Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006. 3.1.6. Выполнить проверку и добиться работоспособности специальных приборов для определения мест повреждения ВЛ транзита Шепси - Дагомыс. 3.2 Организационные мероприятия. 3.2.1. При установке пунктов контроля АИСКГН на ВЛ 110 транзита Шепси – Дагомыс, после их реконструкции, пересмотреть места установки пунктов контроля с учетом повреждаемости ВЛ. 3.2.2 Распорядительным документом вменить в обязанность персонала ОДС-110 увеличивать частоту опроса датчиков АИСКГН при возникновении рисков снегоналипания и гололёдных явлений. 3.2.3. Провести внеочередной инструктаж персоналу ОДС 110, ОДС 6-10 и СЛЭП о необходимости оперативной организации работы противогололёдных постов и тщательного контроля состояния проводов ВЛ 110 кВ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю319-А19 | 157 | 2012-02-25 | 1 | 50 | 2012-02-26 | 7 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю319-А19 с 1966г., произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю319-А19
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х20-Х620 | 274 | 2012-02-25 | 20 | 25 | 2012-02-26 | 23 | 0 | В результате подвижки грунта ,произошло падение дерева на провода ВЛ-6 кВ Х20-Х620 | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х20-Х620
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Х419-Х472 | 275 | 2012-02-25 | 21 | 0 | 2012-02-26 | 17 | 40 | При возникновении сильных порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на опоре №1 КВЛ-10 Х419-Х472 из-за перекрытия фаз веткой дерева. | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии КВЛ-10 Х419-Х472
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 66-121 | 395 | 2012-02-25 | 15 | 35 | 2012-02-25 | 16 | 5 | 1. Кабельная линия 6 кВ 66-121 эксплуатируется длительно с 1964 г. в сыром грунте, что привело к снижению изоляции, с последующим междуфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 66-121 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-123 | 396 | 2012-02-25 | 21 | 5 | 2012-02-26 | 3 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП1-123 ( с 1951 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП1-123
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д96-Д143 | 576 | 2012-02-25 | 23 | 40 | 2012-02-26 | 18 | 16 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ Д96-Д143 и последующий обрыв провода. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д96-Д143.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д93-Д48-Д47-Д49/Д89 | 577 | 2012-02-25 | 23 | 45 | 2012-02-27 | 16 | 10 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев и веток на ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д93-Д48-Д47-Д49/Д89.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д179-Д279, Д279-Д158, Д158-Д166-Д167/Д229 | 578 | 2012-02-25 | 23 | 50 | 2012-02-28 | 12 | 3 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев на ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д179-Д279; Д279-Д158, Д158з-Д166-Д167/Д229.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л26-Л127 | 655 | 2012-02-25 | 20 | 5 | 2012-02-25 | 21 | 55 | В результате подвижки грунта произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ л26-л127. | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л26-л127
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ОЛ9-969 | 117 | 2012-02-26 | 8 | 55 | 2012-02-26 | 13 | 34 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "ОЛ9-969" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-9 | 361 | 2012-02-26 | 23 | 49 | 2012-02-27 | 13 | 35 | Электрический пробой изолятора фазы "А" на Р-КТП-ЧМ-9-209 на ВЛ-10-ЧМ-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-9 с целью выявления дефектных изоляторов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-ЧМ-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ББ-3 | 18 | 2012-02-26 | 22 | 2 | 2012-02-27 | 3 | 23 | На ВЛ-10кВ "ББ-3" на Р-340 обрыв шлейфа ф."С",схлест с ф."В". | 1.1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ББ-3"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-1 | 65 | 2012-02-26 | 0 | 1 | 2012-02-26 | 0 | 3 | Причина отключения не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-1 от ПС-110/35/10кВ Нововокровская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | МТ-3 | 66 | 2012-02-26 | 9 | 56 | 2012-02-26 | 11 | 22 | Отключение ВЛ-10кВ МТ-3 произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №35 по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок на ВЛ-10кВ МТ-3 от ПС-35/10кВ Метеор.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТР-5 | 67 | 2012-02-26 | 11 | 1 | 2012-02-26 | 11 | 44 | Обрыв шлейфа на Р-10кВ-ТП-ТР-5-328 произошел по причине физического износа. | 1.Произвести ревизию контактных соединений и замену шлейфов на Р-10кВ ТП ТР5-328.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-101 | 68 | 2012-02-26 | 11 | 11 | 2012-02-26 | 11 | 40 | Отключение ВЛ-10кВ К-101 произошло из-за схлеста проводов результате провиса провода в пролете опор 34-35. | 1.Произвести перетяжку провода на ВЛ-10кВ "К-101" в пролете опор 34-35.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | МТ-3 | 71 | 2012-02-26 | 11 | 4 | 2012-02-26 | 12 | 6 | Отключение МВ-10кВ В-3 произошло из-за разрушение подвижного изолятора на РКТП МТ-3-112. | 1.Произвести замена разъединителя РКТП МТ-3-112
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПВ-3 | 114 | 2012-02-26 | 15 | 10 | 2012-02-26 | 18 | 20 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов в пролетах опор №№ 39-42. Развитие нарушения призошло из-за обрыва проводов и последующего их схлёста. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-3 2. Устранить обрыв проводов,замену траверсы, изоляторов на ВЛ ПВ-3 3. Опубликовать в печати обращение по охране ВЛ
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Магри | 17 | 2012-02-26 | 0 | 28 | 2012-02-26 | 3 | 25 | 2.4.1.Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводов в пролёте опор № 278-279 ВЛ-110 кВ Волконка-Магри. (код классификационного признака 4.11). 2.4.2. Не в полном объеме произведен осмотр наиболее ответственных участков ВЛ-110кВ инженерно-техническими работниками служб (ПТС, ГНТБ и др.) и наиболее сложных участков трасс ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО «Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006. (код классификационного признака 3.4.7.). | 3.1. Технические мероприятия. 3.1.1. Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 278- № 279 ВЛ-110 кВ Волконка-Магри. 3.1.2. При реализации проекта реконструкции транзита ВЛ-110 в графиках производства работ предусмотреть в первую очередь замену участков ВЛ с проводом М-70. 3.1.3 Произвести замену провода на ВЛ-110 кВ Волконка - Магри (согласно План-графика поэтапной реконструкции участков транзита ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс»(п.159) начало работ II квартал 2013 года). 3.1.4. Выполнить проверку и добиться работоспособности специальных приборов для определения мест повреждения ВЛ транзита Шепси – Дагомыс. 3.2 Организационные мероприятия. 3.2.1. Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра в пролёте опор № 278-№ 279 ВЛ-110 кВ Волконка-Магри. 3.2.2. Провести внеочередной инструктаж персоналу СЛЭП о необходимости контроля состояния виброгасителей и стрел провеса на проводах ВЛ при проведении осмотров линий. 3.2.4. Провести осмотры наиболее сложных участков трасс не реконструированных ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО «Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Якорная щель | 18 | 2012-02-26 | 2 | 51 | 2012-02-26 | 3 | 37 | 2.4.1. Вследствие ветровых нагрузок и потери прочностных характеристик (акт проверки на механическую прочность, фото, материалы) при длительной эксплуатации (с 1959 г.), произошёл обрыв провода М-70 средней фазы в пролёте опор на ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная щель тяговая (код классификационного признака 4.1). 2.4.2. Не в полном объеме произведен осмотр наиболее ответственных участков ВЛ-110кВ инженерно-техническими работниками служб (ПТС, ГНТБ и др.) и наиболее сложных участков трасс ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО «Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006. (код классификационного признака 3.4.7.). | 3.1. Технические мероприятия: 3.1.1. При реализации проекта реконструкции транзита ВЛ-110 в графиках производства работ предусмотреть в первую очередь замену участков ВЛ с проводом М-70. 3.1.2. При реализации проекта реконструкции транзита ВЛ-110 Шепси – Дагомыс приоритетной при производстве работ считать замену участков ВЛ с проводом М-70. 3.1.3 Произвести замену провода на ВЛ-110 кВ Волконка - Якорная щель тяговая (согласно План-графика поэтапной реконструкции участков транзита ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс»(п.159) начало работ III квартал 2012 года). 3.1.4. Выполнить проверку и добиться работоспособности специальных приборов для определения мест повреждения ВЛ транзита Шепси - Дагомыс. 3.1.5. Выполнить тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ Волконка - Якорная Щель тяговая. 3.1.6. Провести осмотры наиболее сложных участков трасс не реконструированных ВЛ руководством Сочинских электросетей в соответствии с утверждённым графиком и приказом ОАО «Кубаньэнерго» №205 от 12.04.2006. 3.1.7. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка - Якорная Щель тяговая, при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов, грозотроса и наличия виброгасителей. 3.2 Организационные мероприятия. 3.2.1. Распорядительным документом вменить в обязанность персонала ОДС-110 увеличение частоты опроса датчиков АИСКГН при возникновении рисков снегоналипания и гололёдных явлений. 3.2.2. Провести внеочередной инструктаж персоналу ОДС 110, ОДС 6-10 и СЛЭП о необходимости оперативной организации работы противогололёдных постов и тщательного контроля состояния проводов ВЛ 110 кВ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А287-А286 | 158 | 2012-02-26 | 9 | 10 | 2012-02-26 | 11 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А287-А286 1975г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием концевой кабельной муфты в ТП-А287 | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А245-А309 | 159 | 2012-02-26 | 22 | 0 | 2012-02-27 | 1 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А245-А309 с 1976г., произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А245-А309
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К172-К64 | 707 | 2012-02-26 | 3 | 20 | 2012-02-26 | 7 | 10 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 6кВ К172-К64, вследствие снижения изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ К172-К64.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Сщ-5-62 | 31 | 2012-02-27 | 5 | 0 | 2012-02-27 | 9 | 1 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сщ - 5 было установлено: пробой проходных изоляторов на КТП Сщ - 5 - 62 ф "В" и "С". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Ханьковская-Коржевская | 5 | 2012-02-27 | 8 | 11 | 2012-02-27 | 8 | 11 | Межвитковое замыкание катушки включения пускового контактора соленоида включения привода МВ-110 ВЛ-"Коржевская" по причине старения изоляции. При аварийном осмотре ВЛ-110 кВ "Темрюк-Курчанская" повреждений элементов ВЛ не обнаружено. | 1. При проведении плановых ремонтов МВ-110 на ПС 110 кВ производить замеры сопротивления изоляции катушек включения пусковых контакторов соленоидов включения приводов масляных выключателей 110 кВ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-1 | 359 | 2012-02-27 | 9 | 0 | 2012-02-27 | 11 | 12 | Ухудшение контакта в месте соединения ножа на РКТП-МИ-1-181 фазы "В" ВЛ-10-МИ-1 в результате загрязнения солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов). | 1.Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектных ножей на РКТП по ВЛ-10-МИ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работ Вышестеблиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-9 | 360 | 2012-02-27 | 10 | 20 | 2012-02-27 | 12 | 41 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-СТ-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-9 от ПС 110/10 "Старотитаровская", устранение выявленных дефектов включить в план работы сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 69 | 2012-02-27 | 1 | 14 | 2012-02-27 | 5 | 31 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ ПШ-5 произошло из-за обрыва провода в пролете опор 61-63, по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПШ-5" ПС35/10кВ "Пшеничная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ц-1 | 70 | 2012-02-27 | 10 | 29 | 2012-02-27 | 10 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ Ц-1 произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке КТП Ц-1-119 по причине попадания влаги на изоляцию. | 1.Произвести ремонт КТП Ц-1-119
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТР-1 | 72 | 2012-02-27 | 10 | 17 | 2012-02-27 | 11 | 0 | Замыкание на земля на ВЛ-10кВ ТР-1 произошло из-за обрыва вязки на опоре №25, по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок на опоре ВЛ-10кВ ТР-1.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 78 | 2012-02-27 | 22 | 6 | 2012-02-27 | 22 | 18 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "Г-5" В 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-3 | 79 | 2012-02-27 | 20 | 43 | 2012-02-28 | 14 | 14 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, поднятие уровня воды в реках. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10кВ "БР-3" в 2012 году
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М24-10-Х255 | 276 | 2012-02-27 | 22 | 15 | 2012-02-28 | 3 | 45 | Срыв изолятора на ВЛ-10 Ф.М24-10-Х255. | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-10 Ф.М24-10-Х255
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП24-384 | 397 | 2012-02-27 | 0 | 40 | 2012-02-27 | 1 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП24-384( с 1965 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП24-384 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н36-Н88 | 766 | 2012-02-27 | 1 | 8 | 2012-02-27 | 18 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н36-Н88 ( с 1970 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соедиительной муфте. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н36-Н88.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-6-131 | 32 | 2012-02-28 | 4 | 34 | 2012-02-28 | 13 | 12 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 6 было установлено: перекрытие шин 10 кВ в ЗТП Лг - 6 - 131 животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кх-1 | 33 | 2012-02-28 | 11 | 10 | 2012-02-28 | 14 | 17 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кх - 1 было установлено: пробой изолятора на Р - 953 ф "А". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-6-809 | 34 | 2012-02-28 | 14 | 15 | 2012-02-28 | 16 | 20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: перекрытие шины 10 кВ ф "В" в КТП Ст - 6 - 809 животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 35 | 2012-02-28 | 21 | 27 | 2012-02-28 | 23 | 50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст-1 было установлено: пробой изолятора ф "С" на опоре №1-1. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | С15 | 117 | 2012-02-28 | 4 | 51 | 2012-02-28 | 11 | 0 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-С15 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-С15 от ПС 110/35/10 кВ "Славянская" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДМ-3 | 19 | 2012-02-28 | 1 | 30 | 2012-02-28 | 9 | 29 | Причина отключения ВЛ-10кВ "ДМ-3" не установлена. | 1.1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НК-5".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП59-А404 | 160 | 2012-02-28 | 16 | 10 | 2012-02-28 | 17 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП59-А404(1) с 1985г., произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение в ОКС о внесении в ИП КЛ-10кВ РП59-А404(1)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А473-А425 | 161 | 2012-02-28 | 18 | 10 | 2012-02-28 | 19 | 10 | Вследствие проведения земляных работ ООО "КДБ" в охранной зоне КЛ-10кВ А473-А425, произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "КДБ" по факту порыва КЛ-10кВ А473-А425
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 102-408 | 398 | 2012-02-28 | 3 | 0 | 2012-02-28 | 4 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 102-408( с 1951 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 102-408
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 635-731 | 399 | 2012-02-28 | 21 | 7 | 2012-02-28 | 23 | 7 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ 635-731 ( с 1978 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на кабельной воронке от опоры 1 до ТП-635. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КВЛ 6 кВ 635-731
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д50-Д21 | 579 | 2012-02-28 | 6 | 55 | 2012-02-29 | 10 | 40 | 1.В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д50-Д21 с 1978 г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием . | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ пс Д50-Д21 в план реконструкции 2014г
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 36 | 2012-02-29 | 8 | 50 | 2012-02-29 | 14 | 44 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: обрыв провода ф "С" на опоре №5-75. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Я-1 | 37 | 2012-02-29 | 13 | 1 | 2012-02-29 | 14 | 44 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Я - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-11 | 38 | 2012-02-29 | 20 | 20 | 2012-02-29 | 23 | 42 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 11 было установлено: перкрытие проводов в пролете опор №29 - №29а ветками деревьев. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Л - 11 от ДКР
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 118 | 2012-02-29 | 0 | 10 | 2012-02-29 | 0 | 55 | В результате наличия микротрещин на фарфоровом покрытии, образовавшихся в результате длительной эксплуатации (32года). Повышенное загрязнение изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в зоне прохождения ВЛ-10-ПФ1, с применением сельхозавиации. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от п/ст 110/10 "ПТФ" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧР1 | 119 | 2012-02-29 | 10 | 35 | 2012-02-29 | 15 | 22 | В результате наличия микротрещин на фарфоровом покрытии, образовавшихся в результате длительной эксплуатации (22года). Повышенное загрязнение изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в зоне прохождения ВЛ-10-ЧР1, с применением сельхозавиации. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧР1 от п/ст 35/10 "Чёрный Ерик" Черноерковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Черноерковского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О1 | 212 | 2012-02-29 | 10 | 44 | 2012-02-29 | 14 | 56 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-О1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 100А-100Б. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-О1 от п/ст 35/10 "Октябрьская" Октябрьского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского ПУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-1 | 20 | 2012-02-29 | 18 | 47 | 2012-02-29 | 19 | 31 | На ВЛ-10 кВ "КРО-1" в пролете опор №16-17 (манипулятором) оборваны провода ф."А" и ф."В",повреждены опоры №16-17. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Димитрова | 507 | 2012-02-29 | 12 | 28 | 2012-02-29 | 13 | 47 | 1. Ухудшение сопротивления изоляции контрольных жил (1А, 2А) кабеля (Т-1-110)типа КАВВГ-7-2,5 в цепях выходного реле (1РП) отключения ОД-35кВ Т-1 от привода КЗ-35кВ Т-1 до релейного шкафа защиты Т-1, вследствие длительного срока эксплуатации ( 37 лет). Что привело к срабатыванию выходного реле отключения ОД-35кВ Т-1 ПС-35/10кВ "Димитрова" | 1. Заменить кабель Т-1-110 вторичной коммутации защиты Т-1 ПС-35/10кВ "Димитрова".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ах-7 | 80 | 2012-02-29 | 8 | 2 | 2012-02-29 | 13 | 40 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166-Д167/Д229 | 580 | 2012-02-29 | 19 | 18 | 2012-03-02 | 22 | 40 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение деревьев на ВЛ-10кВ Д158-Д166-Д167/Д229 | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д Д158-Д166-Д167/Д229.
Март
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 39 | 2012-03-01 | 1 | 35 | 2012-03-01 | 13 | 53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: пробой изолятора ф "А" и ф "В" на опоре №11-2. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кз-1 | 40 | 2012-03-01 | 6 | 45 | 2012-03-01 | 11 | 36 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кз - 1 было установлено: пробой изолятора ф "В" и ф "С" на опоре №1-1. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М5-971 | 213 | 2012-03-01 | 9 | 23 | 2012-03-01 | 16 | 35 | Изменение структуры материала изоляции в трансформаторе КТП М5-971 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- М5 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского ПУ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Южная 1 цепь и 2 цепь | 87 | 2012-03-01 | 10 | 34 | 2012-03-01 | 15 | 41 | 1.Пережог и обрыв провода средней фазы в середине пролета опор №36-37 по причине его перегрева вследствие развившегося дефекта, выявленного при тепловизионном обследовании ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1ц." 29.02.2012 (протокол №3059). 2.Пережог и обрыв провода правой фазы в середине шлейфа на анкерной опоре №25 в месте сварного соединения по причине аварийного дефекта, выявленного при тепловизионном обследовании ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц." 29.02.2012 года (протокол №3262). | 1. Произвести внеочередное сплошное тепловизионное обследование соединительной арматуры ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1ц.", ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц." 2. Выполнить ремонт провода средней фазы в шлейфе анкерной опоры №37 методом сварки или установки спирального шлейфового зажима ШС-15.2-01 на ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1ц.". 3.Выполнить ремонт провода правой фазы в шлейфе анкерной опоры №25 методом сварки или установки спирального шлейфового зажима ШС-15.2-01 на ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц.". 4.Установить поддерживающую гирлянду на шлейф правой фазы опоры №25 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц.". 5.По результатам тепловизионного обследования разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1ц." и ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц."
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Крымск-КПТФ / КПТФ-Никитинская | 94 | 2012-03-01 | 10 | 33 | 2012-03-01 | 10 | 45 | Обрыв грозозащитного троса (ГЗТ) на участке опор №52-54 двухцепной ВЛ-110 кВ "Крымск-КПТФ" и участке опор №3-5 ВЛ-110 кВ "КПТФ-Никитинская" по причине длительной эксплуатации (с 1981 года) в условиях сверхнормативных ветровых и гололедных нагрузок. | 1. В ремонтной программе 2013 года предусмотреть замену ГЗТ на двухцепном участке опор №45/12 - 56/1 ВЛ-110 кВ "Крымск-КПТФ / КПТФ-Никитинская".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А102 | 162 | 2012-03-01 | 16 | 30 | 2012-03-02 | 1 | 30 | Вследствие проведения земляных работ ОАО "РЖДстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ РП36-А102, без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОАО "РЖДстрой" по факту порыва КЛ-10кВ РП36-А102
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д142-Д248 | 581 | 2012-03-01 | 19 | 30 | 2012-03-02 | 12 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на деревья произошло падение дерева на ВЛ-10кВ и обрыв провода. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д97-Д248-Д142.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП103-РП12 | 708 | 2012-03-01 | 15 | 45 | 2012-03-01 | 19 | 45 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля РП103-КРП12, вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора сторонней ОАО "Курортэнергосервис", без согласования с Сочинскими электрическими сетями. | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ РП103-РП12 2.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ОАО "Курортэнергосервис".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н34-Н165 | 769 | 2012-03-01 | 7 | 36 | 2012-03-01 | 13 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н34-Н165 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н34-Н165.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП30-Г94 | 770 | 2012-03-01 | 14 | 50 | 2012-03-01 | 16 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 РП30-Г94 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-6 РП30-Г94.
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 110 кВ | Вышестеблиевская | 6 | 2012-03-02 | 11 | 40 | 2012-03-02 | 12 | 9 | Не установлены. | 1. Совместно с представителями ООО «СВАРОГ», г. Краснодара, выполнявшего работы по реконструкции оборудования ПС 110/35/10 кВ «Вышестеблиевская», срок гарантии которого не истёк, произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ «Вышестеблиевская» и принять исчерпывающие меры к устранению выявленных замечаний.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б-6-167 | 74 | 2012-03-02 | 10 | 53 | 2012-03-02 | 14 | 27 | Межвитковое замыкание в силовом трансформаторе из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-Б-6-167
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Пасечная | 19 | 2012-03-02 | 16 | 35 | 2012-03-09 | 7 | 20 | Первопричиной данной аварии является появление 02.03.2012 замыкания на землю на отходящем фидере 6 кВ на 2 СШ 6 кВ ПС-110 кВ «Пасечная» (классификационные признаки 3.4.2, 3.4.7, 4.12), вследствие электрического пробоя изоляции кабеля из-за неудовлетворительного состояния кабельной линии. С 17:10 ДЭМ ПС-110 кВ «Пасечная» под руководством ДД ОДС 6-10 кВ выполняла операции по поиску повреждённого присоединения поочерёдным отключением выключателей присоединений 2 СШ-6 кВ. При проведении операции по включению МВ-6 кВ П-22 возникла неисправность в цепи постоянного тока ПС, выпал блинкер «Неисправность ЩПТ». Причиной возникшей неисправности явился не выявленный своевременно эксплуатационным и дежурным персоналом дефект соединения аккумуляторной батареи в месте пайки пластин элемента № 77 к перемычке (классификационные признаки 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7, 4.13), который привел к увеличению внутреннего сопротивления батареи, что вызвало перераспределение нагрузки в системе оперативного постоянного тока при операциях по поиску замыкания на землю в сети 6 кВ (включение и отключение выключателей с электромагнитным приводом ПЭ-11 (Iвкл=58А; Iоткл=2А), перегрузку и последующее отключение (действием внутренней защиты от перегруза) зарядно-подзарядного устройства ВУК 320/14 (Imax=14А) и полную потерю оперативного тока ПС, с отказом работоспособности всех устройств управления, релейной защиты и автоматики. При этом, вследствие сохранения дефектного точечного контакта с переходным сопротивлением в месте пайки пластин на элементе №77 аккумуляторной батареи, вольтметр на ЩПТ показывал наличие напряжения на шинах постоянного тока, сопротивление изоляции оставалось в норме, подзарядный агрегат, оставаясь на холостом ходу, издавал привычный характерный звук работающего аппарата. При этом дежурной не был выявлен факт отсутствия тока подзаряда аккумуляторной батареи от подзарядного устройства. Посчитав, что все показания приборов на ЩПТ находятся в норме и подзарядное устройство ВУК в работе, дежурная, в управлении которой находится щит постоянного тока, сделала попытку сквитировать блинкер «Неисправность ЩПТ». Блинкер сквитировался. Ошибочно решив, что причина срабатывания неисправности на ЩПТ была кратковременной, не доложив об имевшей место неисправности на ЩПТ диспетчеру ОДС-110 кВ, в ведении которого находится щит постоянного тока, дежурная продолжила работу с диспетчером ОДС 6-10 кВ по поиску «земли» в сети 6 кВ (классификационный признак 3.4.1). При последующей неуспешной попытке включить МВ-6 фидера П-22, сигнализация о неисправности на щите постоянного тока уже не работала. Так как показания приборов на ЩПТ, по мнению дежурной, были в норме, ее усилия по выяснению причины невключения МВ-6 П-22 были направлены на поиск неисправности в кольце соленоидов и релейных шкафах ЗРУ-6 кВ. Таким образом, оперативно-диспетчерским персоналом филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (ДЭМ ПС-110 кВ «Пасечная», ДД ОДС 110 кВ, ДД ОДС 6 кВ), вследствие низкой оперативной дисциплины (классификационные признаки 3.4.1), не были приняты исчерпывающие меры по анализу и выявлению реальных причин возникновения неисправности в сети постоянного тока ПС и продолжены операции с коммутационным оборудованием 6 кВ, что предопределило дальнейшее развитие аварии. При последующем пробое изоляции на КЛ-6 кВ фидера П-2 произошел переход однофазного замыкания на землю в двойное короткое замыкание с замыканием на землю (двойное короткое замыкание) (классификационный признак 4.12). В результате длительного протекания тока КЗ (при отказе работоспособности всех устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ «Пасечная») произошло повреждение КЛ-6 кВ П-2, МВ-6 кВ П-2, с последующими электродуговыми перекрытиями, возгоранием и повреждением ячеек 1 и 2 СШ-6 кВ, шинных мостов 6 кВ Т-1 и Т-2 и повреждением Т-2 (классификационные признаки 4.11, 4.9). Вследствие того, что транзитные ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая – Пасечная - Сочи являются короткими по протяженности и высоко загруженными, защиты ВЛ-110 кВ на ПС 220 кВ «Дагомыс» и на ПС 110 кВ «Сочи» не чувствительны к коротким замыканиям на шинах 6 кВ за силовыми трансформаторами ПС 110 кВ «Пасечная». Вследствие этого, режим короткого замыкания на шинах 6 кВ ПС 110 кВ «Пасечная» был ликвидирован только оперативным персоналом ПС 110 кВ Сочи и ПС 220 кВ «Дагомыс» после поступления команды дежурного диспетчера ОДС 110 кВ Сочинских электрических сетей. | 1. Произвести проверку (на предмет механических повреждений, отсутствия трещин, коррозии) мест пайки пластин к перемычкам между банками на аккумуляторных батареях типа СК на ПС-110 кВ Сочинских электрических сетей. 2. Учитывать при реконструкции и строительстве новых центров питания 110 кВ создание связей по распределительной сети 6-10 кВ, для возможности резервирования сетей питания от смежных ПС, в том числе резервирование нагрузок ПС-110 кВ «Пасечная» от ПС-110 кВ «Бочаров ручей». 3.Произвести внеплановый инспекторский осмотр всех аккумуляторных батарей ПС-110 кВ Сочинских электрических сетей. 4.Провести анализ состояния аккумуляторных батарей, по результатам анализа разработать мероприятия по обеспечению их длительной и надежной работы и обеспечению необходимого уровня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах, либо принять решение по необходимости замены аккумуляторных батарей. 5.Рассмотреть возможность организации установки селективной сигнализации (защит) от однофазных замыканий на землю на отходящих фидерах с учётом режима заземления нейтрали в сети 6 кВ на ПС-110 кВ «Пасечная». 6. Разработать график по расчету чувствительности и селективности защиты цепей ввода рабочего питания щита постоянного токана ПС 110 кВ, оснащенных ЩПТ с автоматическими выключателями серии АВМ. 7. Выполнить расчет чувствительности и селективности защиты цепей ввода рабочего питания щита постоянного тока на ПС 110 кВ оснащённых щитом постоянного тока с автоматическими выключателями серии АВМ. 8. Установить выносные защиты на автоматическом выключателе типа АВМ рабочего питания щита постоянного тока ПС 110 кВ «Пасечная» 9. Разработать график установки выносных защит на автоматических выключателях типа АВМ рабочего питания щита постоянного тока на ПС 110 кВ Сочинских электросетей. 10. Установить на ПС-110 кВ «Пасечная» второй подзарядный агрегат, обеспечивающий параллельную работу с существующим подзарядным агрегатом. 11. Рассмотреть возможность выполнения дальнего резервирования защит трансформаторов на ПС-110 кВ с использованием существующих устройств ДФЗ ВЛ-110 кВ с отпайками. 12. Выполнить наружную звуковую и аварийную световую сигнализацию по факту исчезновения напряжения в сети постоянного тока на ПС-110 кВ «Пасечная». 13. Выполнить сигнализацию по факту отключения зарядно-подзарядного агрегата аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ «Пасечная». 14. Провести внеочередной обход и осмотр кабельных сооружений и трасс кабельных линий, отходящих от ПС-110 кВ «Пасечная». По результатам обходов и осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений безопасной эксплуатации КЛ. 15. Восстановить повреждённое оборудование в объёме, обеспечивающем электроснабжение всех ранее подключенных кабельных линий 6 кВ ПС «Пасечная». 16. В производственную программу 2013 года включить дополнительные объемы по техническому обслуживанию оборудования и устройств РЗА РУ-6-10 кВ ПС-110 кВ и РП-6-10 кВ электроустановок в зоне гостеприимства и размещения олимпийских объектов. 17. Выполнить техническое обслуживание ЩПТ ПС-110 кВ «Пасечная», в том числе с восстановлением исполнительной схемы ЩПТ, обновлением надписей и проверкой цепей сигнализации и измерения. 18. Разработать график и провести техническое обслуживание ЩПТ и подзарядных агрегатов, не замененных при реконструкции ПС-110 кВ Сочинских электрических сетей 19. Произвести ремонт помещения аккумуляторной батареи. 20. Произвести внеочередную проверку в объеме восстановление панели центральной сигнализации на ПС-110 кВ «Пасечная», с выполнением исполнительной схемы панели центральной сигнализации 21. Провести техническое освидетельствование здания ОПУ-ЗРУ ПС- 110 кВ Пасечная. 22. Выполнить установку и ввести в работу дуговые защиты на ПС-110 кВ Пасечная, в связи с заменой оборудования ЗРУ-6 кВ 23. Выполнить проверку достаточности численности электротехнического персонала Сочинских электрических сетей для организации эксплуатации в соответствие с требованями НТД по следующим направлениям: - эксплуатация оборудования ПС-110 кВ; - эксплуатация устройств РЗА; - эксплуатация кабельной сети 6-10 кВ; с учетом местных условий эксплуатации и состояния оборудования. В том числе, отдельно рассмотреть достаточность персонала, обслуживающего аккумуляторные батареи. 24.Подготовить предложения по структуре подразделений, выполняющих функцию эксплуатации подстанций 110 кВ. В том числе, рассмотреть вариант создания обособленных подразделений Сочинской, Туапсинской и Адлерской групп подстанций, административно и методически подчиненных Службе подстанций Сочинских электрических сетей 25. Подготовить предложения по доукомплектованию Сочинских электрических сетей персоналом с учетом подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, в том числе по доукомплектованию ПС-110 кВ Адлерского, Хостинского, Сочинского и Дагомысского РЭС и узловых ПС-110 кВ «Волконка» и «Джубга» до 30.12.2013 года постоянным дежурным персоналом и оперативно-выездными бригадами по обслуживанию электрических сетей 6-110 кВ 26.Разработать мероприятия по мотивации труда и привлечению ремонтного, оперативного и оперативно-ремонтного персонала филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети. 27.Направить на курсы повышения квалификации по эксплуатации аккумуляторных батарей персонал, занимающийся организацией и выполнением работ по обслуживанию аккумуляторных батарей 28.Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу Сочинских электрических сетей по ведению оперативных переговоров. 29.При проведении противоаварийных тренировок оценивать ведение оперативных переговоров персоналом ОДС 6-10, ОДС-110 30.Дополнить инструкцию по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, установленных на ПС-110 кВ Сочинских электрических сетей в части проведения осмотра состояния контактных соединений, мест пайки пластин к перемычкам между банками на аккумуляторной батарее. 31.Доработать инструкцию по эксплуатации шкафов распределения постоянного тока на ПС 110 кВ Сочинских электрических сетей в части поиска неисправности. 32. Провести техническую учебу оперативному персоналу служб ОДС-110 кВ и ОДС-6-10 с выездом на подстанцию по теме: «Действия оперативного персонала по отысканию неисправности на щите постоянного тока и при исчезновении оперативного тока». 33. Доработать «Инструкцию по предотвращению и ликвидации аварий на подстанциях 110 кВ Сочинской группы подстанций» в части действия персонала при неисправности и исчезновении напряжения в сетях постоянного тока подстанции. 34. Доработать «Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части основного оборудования Сочинских электрических сетей дежурному диспетчеру ОДС-110» в части действия персонала при неисправности и исчезновении напряжения в сетях постоянного тока подстанции. 35. Доработать «Инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики ПС-110 кВ «Пасечная» в части действия персонала при неисправности и исчезновении напряжения в цепях оперативного тока. 36. Провести анализ удельного числа отказов из-за электрического пробоя кабельных линий 6-10 кВ. Распоряжением технического руководителя предприятия определить периодичность испытаний и уровень испытательного напряжения кабельных линий с учётом сроков их эксплуатации, количества установленных на них соединительных муфт и статистики повреждаемости. 37. Составить график профилактических испытаний кабельных линий в соответствии с вновь установленной периодичностью. 38. По результатам проверки подстанций 110 кВ комиссией ОАО «Холдинг МРСК», с участием представителей ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», разработать мероприятия по повышению надёжности работы оборудования подстанций 110 кВ. 39. Выполнить выверку схемы в натуре и проверить на соответствие схемы ЩПТ и ЩСН на ПС «Пасечная». Выполнить схему нормального режима ЩПТ и схему нормального режима кольца соленоидов ПС 110 кВ «Пасечная». 40. Пересмотреть карточки пожаротушения на соответствие по ПС «Пасечная», ввести обязательное согласование КПТ (карточек пожаротушения) с ОДС-110 кВ и ОДС-6/10 кВ. 41. Оперативному персоналу, обслуживающему подстанции 110 кВ с постоянным оперативным током, и оперативному персоналу служб ОДС-110 кВ, провести внеочередную противоаварийную тренировку по теме: «Потеря оперативного тока и потеря СН-0,4 кВ». 42. Определить по подстанциям Сочинской группы подстанций места хранения газодымных комплектов и средств индивидуальной защиты. 43. Оценить выполненные объемы технического обслуживания устройств РЗА оборудования 6-10 кВ по всем объектам Сочинских электрических сетей. По результатам оценки пересмотреть график технического обслуживания устройств РЗА на 2012 год, учесть при составлении графика на 2013 год. 44. На основании заводских протоколов, паспортов и формуляров разработать типовые формы протоколов проверки УРЗА, в том числе на микропроцессорной элементной базе, позволяющие, в том числе, вести записи в электронном виде для сокращения времени работ по техническому обслуживанию. 45. Провести внеочередную проверку знаний персонала филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети в Центральной комиссии по проверке знаний ОАО «Кубаньэнерго»: - заместителей Главного инженера; - начальника и заместителя начальника Службы подстанций; - начальника Сочинской группы подстанций; - начальников ОДС-6-10 кВ и ОДС-110 кВ 46. Провести внеочередную проверку знаний в постоянно-действующей комиссии по проверке знаний филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: - оперативно-диспетчерского персонала ОДС-6-10 кВ и ОДС-110 кВ, находившегося на смене в момент возникновения аварии на ПС 110 кВ «Пасечная»; - персонала, обслуживающего аккумуляторные установки; - административно-технического персонала, отвечающего состояние аккумуляторных установок и проводящего их инспекторские осмотры.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю208-РП18 | 163 | 2012-03-02 | 9 | 45 | 2012-03-02 | 20 | 15 | Вследствие некачественного монтажа соединительной кабельной муфты ООО "Мари" КЛ-10кВ Ю208-РП18 2010г. произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Привлекать к гарантийному ремонту кабельных линий подрядные организации проводившие реконструкцию кабельной сети.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А343-А277/А107/А426 | 164 | 2012-03-02 | 15 | 30 | 2012-03-02 | 17 | 15 | Вследствие подвижки грунта произошло падение опоры №14 на ВЛ-10кВ А343-А277/А107/А426 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А343-А277/А107/А426
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179 | 582 | 2012-03-02 | 16 | 0 | 2012-03-02 | 20 | 40 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на дерево произошло падение дерева на ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д93-Д48-Д47-Д49/Д89 | 583 | 2012-03-02 | 16 | 55 | 2012-03-02 | 19 | 16 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега. Налипания снега на деревья и провода ветки деревьев легли провода ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д93-Д48-Д47-Д49/Д89.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП96-Д76 | 584 | 2012-03-02 | 17 | 0 | 2012-03-02 | 19 | 5 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега. Налипания снега на деревья и провода ветки деревьев легли провода ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП96-Д76.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | Тургеневская | 15 | 2012-03-03 | 18 | 9 | 2012-03-03 | 19 | 20 | Повреждение (лопнул) проходного изолятора фазы "В" от секции шин 10 кВ из-за скрытого заводского дефекта, приведшее к замыканию на "землю", развившееся в межфазное замыкание и электродуговое перекрытие в ячейке ТГ-304. | при проведении технического обслуживания оборудования особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов (ИПУ-10).
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-3-120 | 16 | 2012-03-03 | 22 | 25 | 2012-03-03 | 23 | 14 | Вследствии нарушения структуры материала (коррозии) провода А-50 из-за длительной эксплуатации (26 лет) | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НС-3-102 на предмет подобных дефектов для исключения повреждения оборудования.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-5 | 41 | 2012-03-03 | 2 | 19 | 2012-03-03 | 2 | 43 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Рощинская | 42 | 2012-03-03 | 10 | 21 | 2012-03-03 | 13 | 45 | Отказ в отключении МВ-10 кВ РЩ-1 из-за разрегулировки привода (износ деталей в узлах вращения БК (блок-контактов) при возникновении КЗ на ВЛ-10 кВ РЩ-1 (повреждение проходного изолятора ф. "В" на КТП РЩ-1-177 принадлежащей потребителю, срыв изолятора ф. "С" с траверсы (провод лёг на траверсу) на опоре №141). | 1.Произвести регулировку привода МВ-10 кВ РЩ-1 на ПС 35/10 кВ "Рощинская"
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 110 кВ | Вышестеблиевская | 7 | 2012-03-03 | 21 | 50 | 2012-03-03 | 22 | 19 | Излишняя работа внешних резервных защит из-за снижения сопротивления изоляции между жилами кабеля, идущего от клеммного шкафа к датчику контроля давления элегаза элегазового выключателя ЭВ-110 из-за недостаточной герметизации разъема датчика контроля давления элегаза. (При вскрытии в разъеме оказалась вода). | 1.Совместно с представителем ООО «СВАРОГ», г. Краснодара, выполнявшим работы по монтажу элегазового выключателя ЭВ-110 типа ВЭБ-11О.II-40/2500 К1874 на ПС 110/35/10 кВ «Вышестеблиевская», направить в адрес завода-изготовителя элегазового выключателя ( Уралтяжмаш) акт-претензию.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т-1-261 | 75 | 2012-03-03 | 9 | 15 | 2012-03-03 | 13 | 12 | Нарушение контакта нулевой шины по причине дефекта изготовления. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-Т-1-261
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А104-А339/А510 | 165 | 2012-03-03 | 14 | 40 | 2012-03-03 | 15 | 30 | В результате сильных порывов, вследствие потери прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-10кВ А104-А339/А510 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А104-А339/А510
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х11-Х223/Х61 | 277 | 2012-03-03 | 20 | 30 | 2012-03-04 | 2 | 22 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на ВЛ-6 Ф.Х11-Х223/Х61, в результате чего оборвался шлейф при выходе из зажима | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Ф.Х11-Х223/Х61
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д93-Д48-Д47-Д49/Д89 | 585 | 2012-03-03 | 10 | 20 | 2012-03-03 | 16 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега. Налипания снега на деревья и провода ветки деревьев легли провода ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д93-Д48-Д47-Д49/Д89.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Лм2-Н191 | 771 | 2012-03-03 | 9 | 50 | 2012-03-03 | 11 | 0 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Лм2-Н191.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-1 | 17 | 2012-03-04 | 16 | 10 | 2012-03-04 | 16 | 56 | Причины отключения связаны с разрушением разрядника ф. А в потребительской ТП СМ-1-528п. | напревить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своеваременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с требованиями нормативных документов.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-6 | 21 | 2012-03-04 | 19 | 40 | 2012-03-04 | 19 | 58 | На ВЛ-10 кВ "БР-6" в пролет опор №291-292 произошло перекрытие проводов воздушным шаром 2-х фаз. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 76 | 2012-03-04 | 12 | 15 | 2012-03-04 | 16 | 30 | Отключение произошло по причине перекрытия в высоковольтном отсеке ТП К-3-367 из-за проникновения животного (куница). | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "К-3" ПС35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РПН-5 | 115 | 2012-03-04 | 8 | 20 | 2012-03-04 | 8 | 48 | Причиной возникновения нарушения явилось перегорание ПК-10 кВ - 3шт. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в в/в отсеке ТП. | 1. Произвести чистку оборудования ТП-РПН5-760,заменить ПК-10
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЦ-7 | 116 | 2012-03-04 | 16 | 0 | 2012-03-04 | 19 | 18 | В пролете опор №№ 4-73-4-74 падение дерева спиленного сторонними лицами на провода ВЛ-10 кВ КЦ-7. Развитие нарушения произощло из-за схлеста между проводами. | 1. Усторанить схлест проводов в пролете опор 4-73-4-74 на ВЛ-10 кВ КЦ-7 2. Опубликовать в печати обращение по охране ВЛ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А463-А363 | 166 | 2012-03-04 | 9 | 10 | 2012-03-04 | 10 | 5 | Вследствие проведения земляных работ ООО "ЭлектроКубаньМонтаж" в охранной зоне КЛ-10кВ А463-А363, без согласования с Сочинскими электрическими сетями,произошло механическое повреждение кабельной линии | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ЭлектроКубаньМонтаж" по факту порыва КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Х207-Х2223/Х51 | 278 | 2012-03-04 | 5 | 45 | 2012-03-04 | 17 | 36 | Пхищение проводов ВЛ-6 Х207-Х2223/Х51, М-70, 1600м, 1951г. | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х207-Х223/Х51
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х11-Х226/Х61 | 279 | 2012-03-04 | 22 | 0 | 2012-03-05 | 18 | 12 | В процессе эксплуатации КЛ-6 Ф.Х11-Х223/Х61 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ концевой муфты на опоре №1 | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.Х11-Х223/Х61 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сд-3 | 11 | 2012-03-05 | 20 | 17 | 2012-03-05 | 22 | 5 | В следствии длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора на КТП Сд-3/705 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кр-1 | 43 | 2012-03-05 | 0 | 30 | 2012-03-05 | 1 | 17 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кр - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-18-3 | 77 | 2012-03-05 | 15 | 13 | 2012-03-05 | 17 | 23 | Отключение ВЛ-10кВ НС-18-1 произошло из-за разрушения изолятора на опоре №37 что привело к схлесту проводов по причине старения изоляции. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НС-18-3" ПС35/10кВ "Нс-18" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Головинка | 20 | 2012-03-05 | 13 | 38 | 2012-03-05 | 13 | 38 | В результате сильных порывов ветра и снегоналипания на провода , на ВЛ-110 кВ Волконка –Головинка произошло кратковременное электродуговое перекрытие фазы "А" и "С" в пролёте опор № 145-№146 ( большой пролёт более 1000 метров, проходящий через реку Шахе), в результате чего произошло повреждение проволоки провода АС-400 с последующим расплетением | 1. Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка,при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса, состояние контактных соединений. 2.Произвести ремонт провода АС-400 в пролёте опор № 145-№146 ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А347-А435 | 167 | 2012-03-05 | 11 | 15 | 2012-03-05 | 12 | 50 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А347-А435 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А347-А435
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пш-7 | 12 | 2012-03-06 | 6 | 20 | 2012-03-06 | 14 | 50 | В следствии длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №6-73 | 1.Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Пп-3 по всей длине на наличие дефектных вязок
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 13 | 2012-03-06 | 9 | 25 | 2012-03-06 | 16 | 1 | В следствии длительной эксплуатации и сильного порыва ветра произошел обрыв вязки на опоре №56 с последующим падением провода на провод другой фазы. | 1.Организовать осмотр ВЛ-10 кВ К-4 на наличие дефектных вязок
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А288-А299 | 168 | 2012-03-06 | 7 | 0 | 2012-03-06 | 7 | 35 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А288-А299 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А288-А299
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А48-А167 | 169 | 2012-03-06 | 13 | 40 | 2012-03-06 | 15 | 5 | В результате сильных порывов ветра, вследствие потери прочностных характеристик произошёл обрыв провода в пролетах опор №6-№7 на ВЛ-10кВ А48-А167 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А48-А167
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х207-Х223/Х51 | 280 | 2012-03-06 | 8 | 0 | 2012-03-06 | 15 | 35 | В процессе эксплуатации , потери механической прочности, произошёл обрыв шлейфа при выходе из зажима на ВЛ-6 Х207-Х223/Х51 | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х207-Х223/Х51
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х166-Х151/Х138 | 281 | 2012-03-06 | 22 | 55 | 2012-03-06 | 23 | 40 | Вследствие сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-6 Х166-Х151/Х138 | 1. Провести внеплановый ремонт обход и осмотр линии ВЛ-6 Х166-Х151/Х138
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 400 | 2012-03-06 | 13 | 40 | 2012-03-06 | 14 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р14-РП75 ( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ Р14-РП75,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д93-Д48-Д47-Д49/Д89 | 586 | 2012-03-06 | 14 | 30 | 2012-03-06 | 15 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега. Налипания снега на деревья и провода ветки деревьев легли провода ВЛ-10кВ. | 1. Произвести осмотр и ввести ВЛ-10кВ Д180-д63 в работу. 2. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д180-Д63.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179 | 587 | 2012-03-06 | 9 | 25 | 2012-03-06 | 18 | 25 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на дерево произошло падение дерева на ВЛ-10кВ Д179-Д196. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л56-Л57 | 656 | 2012-03-06 | 8 | 18 | 2012-03-06 | 11 | 5 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ л56-л57 | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л57-л56
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л31-Л33/32 | 657 | 2012-03-06 | 19 | 17 | 2012-03-06 | 19 | 50 | Причиной послужил сильный порывистый ветер вызвавший вибрацию проводов и как следствие - разрушение опорного изолятора | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л31-л33/32
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г24-Г100 | 774 | 2012-03-06 | 10 | 2 | 2012-03-06 | 16 | 36 | В результате сильных порывов ветра произошло приближение веток деревьев к проводам ВЛ-10 Г24-Г100 с последующим электродуговым перекрытием | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г24-Г100.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г55-Г60 | 775 | 2012-03-06 | 14 | 10 | 2012-03-07 | 10 | 20 | В результате сильных порывов ветра , произошло приближение веток деревьев к проводам на ВЛ-10 Г55-Г60 с последующим междуфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г55-Г60.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н107-КРН3 | 776 | 2012-03-06 | 22 | 0 | 2012-03-07 | 20 | 28 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролёте опор № 69-№ 73 на ВЛ-10 Н107-КРН3 | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 Н107-КРН3.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БЛ-7 | 118 | 2012-03-07 | 9 | 48 | 2012-03-07 | 12 | 8 | Отключение ВЛ-10кВ "БЛ-7" произошло из-за обрыва вязки провода ВЛ-10кВ фазы "В" на опоре №68/1/13, схлеста проводов в пролете опор №68/1/13-№68/1/14, вызвавшее междуфазное к.з., вследствие наезда неизвестного автотранспорта на промежуточную ж.б. опору с совместным подвесом ВЛ-0,4кв №68/1/13. | 1.Обратиться в РОВД Отрадненского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-1 | 78 | 2012-03-07 | 6 | 0 | 2012-03-07 | 9 | 58 | Обрыв шлейфа на разъеденителе ЛР-10 №1 произошел по причине физического износа. | 1.Произвести ремонт разъединителя ЛР-10 №1 на ВЛ-10кВ НП-1
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 79 | 2012-03-07 | 14 | 40 | 2012-03-07 | 17 | 53 | Обрыв провода произошел по причине повреждения провода выстрелом из ружья. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "К-3" ПС35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | КНПС-Баканская | 88 | 2012-03-07 | 22 | 40 | 2012-03-07 | 23 | 3 | Повреждение гирлянды стеклянных изоляторов, левая и правая фаза, на опоре №69 ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская" по причине длительной эксплуатации (с 1972 года) в условиях сверхнормативных ветровых и гололедных нагрузок. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская". 2. По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А351-А482 | 170 | 2012-03-07 | 12 | 57 | 2012-03-07 | 13 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А351-А482 с 1982г., произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А351-А482
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 30-626 | 401 | 2012-03-07 | 12 | 20 | 2012-03-07 | 16 | 20 | 1. Старение изоляции. 2. КВЛ 6 кВ 30-626 АСБ-3х95 1962г. | Подать предложение в ОКС о внесении КВЛ 6 кВ 30-626 в И.П.2010-2014г,
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 120 | 2012-03-08 | 22 | 18 | 2012-03-09 | 1 | 56 | Наезд на опору № 54 ВЛ-10-ПФ1 неизвестным лицом. | 1.Подать заявление в ОВД г.Славянска-на-Кубани. 2.Поместить в СМИ информацию из Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-1 | 362 | 2012-03-08 | 12 | 8 | 2012-03-08 | 13 | 8 | Междуфазное перекрытие проводов фазы "В" и "С" на опоре № 65 ВЛ-10-МИ-1 вследствие наброса металлической проволоки на провод неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-1, обратив внимание на возможность набросов на проводах вблизи сельхозугодий и в черте населенного пункта. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Вышестеблиевского сетевого участка. 2.Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за нарушение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | РИП | 89 | 2012-03-08 | 9 | 20 | 2012-03-08 | 10 | 30 | Причиной отказа во включении СМВ-10 кВ 3-4 с.ш. является отсутствие питания соленоидов включения МВ-10 кВ 3-4 с.ш. от УКП-2 (устройства питания электромагнитов включения МВ-10 кВ) из-за исчезновения напряжения на ТСН-2. СВ-0,4 кВ не включился от АВР по причине неисправности электродвигательного привода. | 1. Выполнить внеочередной ремонт электродвигательного привода автоматического воздушного выключателя СВ-0,4 кВ (серии АВМ-4С). 2. Направить письмо на имя главного инженера ОАО "Кубаньэнерго" о необходимости включения в инвестиционную программу 2013-2014 годов замену физически изношенного щита собственных нужд (ЩСН-0,4 кВ) ПС-110/10 кВ "РИП".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 266-503 | 402 | 2012-03-08 | 14 | 45 | 2012-03-08 | 18 | 45 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 266-503 ААШв 3х120 1984 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 266-503,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д158-Д166-Д167/Д229 | 588 | 2012-03-08 | 15 | 0 | 2012-03-09 | 7 | 0 | Из-за обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на дерево произошло падение дерева на ВЛ-10кВ Д158-Д166-д167/Д229. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д158-Д166-Д167/Д229.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г45-Г67 | 777 | 2012-03-08 | 21 | 40 | 2012-03-09 | 13 | 5 | В результате сильных порывов ветра произошло приближение веток деревьев к проводам ВЛ-10 Г45-Г67 с последующим междуфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г45-Г67.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 14 | 2012-03-09 | 0 | 1 | 2012-03-09 | 15 | 55 | В следствии длительной эксплуатации и атмосферного воздействия произошел обрыв шлейфа на опоре №1 и на РКТП к-4/185 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-10-4 | 18 | 2012-03-09 | 4 | 13 | 2012-03-09 | 13 | 34 | В результате наездом автотранспортного средства на анкерную опору №63 ВЛ-10 кВ НС-10-4 произошло повреждение бетона стойки опоры, что привело к её излому и обрыву проводов в пролётах опор №62-64. | через районные СМИ обратиться к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, т.к. повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нщ-2 | 44 | 2012-03-09 | 7 | 5 | 2012-03-09 | 13 | 45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нщ - 2 было установлено: постороним транспортом сбиты опора №39/3-1. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Я-3-92 | 45 | 2012-03-09 | 13 | 0 | 2012-03-09 | 15 | 8 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Я - 3 было установлено: перекрытие шин 0,4 кВ в ТП Я - 3 - 92 животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 171 | 2012-03-09 | 6 | 45 | 2012-03-09 | 22 | 0 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Грандстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю416-РП36 с 1965г.,без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Грандстрой" по факту порыва КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс16-А93/А315 | 172 | 2012-03-09 | 15 | 20 | 2012-03-09 | 23 | 30 | В результате сильных порывов ветра, снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролетах опор №2-№3 на ВЛ-10кВ Пс16-А93/А315 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Пс16-А93/А315
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А289-А132 | 173 | 2012-03-09 | 22 | 35 | 2012-03-09 | 23 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А289-А132 с 1967г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А289-А132
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д118-Д116 | 589 | 2012-03-09 | 12 | 28 | 2012-03-09 | 13 | 45 | Налипания снега на деревья и провода ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д112-Д118-Д116.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | К14-А96 | 174 | 2012-03-10 | 18 | 20 | 2012-03-10 | 23 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К14-А96 с 1965г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.К14-А96
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А62-А63 | 175 | 2012-03-10 | 22 | 25 | 2012-03-10 | 23 | 57 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А63 с 1975г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием и поврежденим КЛ в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А62-А63
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 137-285 | 403 | 2012-03-10 | 15 | 48 | 2012-03-10 | 18 | 48 | 1. При производстве земляных работ в охранной зоне кабельной линии, сторонней организацией ООО "Респект", была повреждена КЛ 6 кВ 137-285, без согласования с СЭС. 2. КЛ 6 кВ 137-285 АСБ-3х120 1964г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 137-285 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-7 | 22 | 2012-03-11 | 19 | 27 | 2012-03-11 | 19 | 45 | Причина отключения ВЛ-10кВ "ВЗ-7" не установлена. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ. "ВЗ-7"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-6 | 23 | 2012-03-11 | 19 | 45 | 2012-03-11 | 19 | 45 | На ВЛ-10 кВ "ВЗ-6" на опоре №171 обрыв вязки ф."А"(длительный срок эксплуатации 44 года). | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ВЗ-6"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-3 | 80 | 2012-03-11 | 20 | 20 | 2012-03-11 | 22 | 25 | Отключение ВЛ-10кВ А-3 произошло из-за схлеста проводов по причине падения дерева на провода спиленного посторонним лицом. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "А-3" ПС110/35/10кВ "Атамановская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 176 | 2012-03-11 | 16 | 35 | 2012-03-13 | 3 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю416-РП36 с 1965г., произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А265-А275 | 177 | 2012-03-11 | 19 | 15 | 2012-03-11 | 19 | 55 | вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А265-А275 с 1972г., произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А265-А275
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 174-309 | 404 | 2012-03-11 | 23 | 5 | 2012-03-12 | 1 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 174-309 ( с 1965 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 174-309,
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КО-6 | 119 | 2012-03-12 | 13 | 55 | 2012-03-12 | 14 | 13 | Отключение ВЛ-10кВ "КО-6" произошло из-за электродугового пробоя воздушного пространства между проводами спусков 10кВ от РТП-10кВ до КТП-10/0,4кВ "КО6-1174" вследствие заноса грязного полиэтиленового пакета во время сильного порывистого ветра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КО-6". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю208-РП18 | 178 | 2012-03-12 | 22 | 50 | 2012-03-13 | 2 | 10 | Вследствие некачественного монтажа соединительной кабельной муфты ООО "Мари" КЛ-10кВ Ю208-РП18 в 2010г. ,произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Привлекать к гарантийному ремонту кабельных линий подрядные организации проводившие реконструкцию кабельной сети.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 93-268 | 405 | 2012-03-12 | 16 | 10 | 2012-03-12 | 19 | 10 | 1. В связи с длительной эксплуатацией кабельной линии во влажном грунте, произошло повреждение изоляции с межфазное замыкание. 2. КЛ 6 кВ 93-268 СБ 3х95 1962 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 93-268,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н49-Н108-1 | 772 | 2012-03-12 | 10 | 50 | 2012-03-12 | 11 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н49-Н108-1 ( с 1974 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н49-Н108-1.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПШ-3 | 81 | 2012-03-13 | 3 | 34 | 2012-03-13 | 4 | 52 | Замыкание на землю ВЛ-10кВ ПШ-3 произошло по причине разрушения изолятора на опоре №50 по причине старения изоляции. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "ПШ-3" ПС35/10кВ "Пшеничная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-5 | 82 | 2012-03-13 | 10 | 56 | 2012-03-13 | 21 | 13 | Отключение ВЛ-10кВ И-5 произошло по причине повреждения опоры №140/5 посторонним лицом на автомобиле. | 1.Произвести замену опоры №140/5
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х528-Х226 | 282 | 2012-03-13 | 18 | 30 | 2012-03-14 | 14 | 45 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-6 Х207-Х223/Х51, с последующим электродуговым перекрытием и повреждением проводов | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х528-Х226
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-9 | 83 | 2012-03-14 | 13 | 4 | 2012-03-14 | 13 | 44 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЕК-9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 100-101. | 1.Произвести перетяжку провода на ВЛ-10кВ "ЕК-9" в пролете опор 100-101
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-1 | 84 | 2012-03-14 | 15 | 55 | 2012-03-14 | 19 | 20 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ КЛ-1 произошло из-за обрыва провода в пролете опор 1/25-1/26 по причине падения подпиленного посторонними лицами дерева на провода ВЛ. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "КЛ-1" ПС35/10кВ "Калниболотская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 85 | 2012-03-14 | 19 | 50 | 2012-03-15 | 0 | 46 | Замыкание на землю на ВЛ произошло из-за обрыва вязки провода по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок на ВЛ-З-5. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5" ПС110/35/10кВ "Западная" 3.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВР-15 | 117 | 2012-03-14 | 23 | 55 | 2012-03-15 | 22 | 55 | В результате наезда стороннего транспорта повреждена ж/б опора № 56. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры, обрыва и схлёста проводов. | 1. Заменить поврежденную опору № 56, устранить обрыв проводов,заменить выполнено Усть-Лабин- изоляторы
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А382-А287, А287-А427 | 179 | 2012-03-14 | 18 | 50 | 2012-03-14 | 20 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А382-А287 с 1975г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А287-А427 1975г, снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А382-А287 2.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А287-А427
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 кВ | Воронежская | 2 | 2012-03-15 | 19 | 3 | 2012-03-15 | 22 | 55 | Причиной работы МТЗ-35 кВ явилось электродуговое перекрытие в ячейке МВ-10 кВ ВР-15 из-за неполного вхождения неподвижных ножей в губки штепсельных разъемов ячейки ВЛ-10 кВ ВР-15 резервной тележки МВ-10 кВ ВР-5, так как на тележке МВ-10 кВ ВР-15 установлены проходные изоляторы, которые длиннее на 2,5 см, чем на других тележках МВ-10 кВ ПС-35 "Воронежская". Причиной оплавления губок штепсельных разъемов в ячейке МВ-10 Т-1 явилось электродуговое перекрытие, появившееся при прохождении тока КЗ через плохое контактное соединение ножей и губок штепсельных разъемов фазы “В” МВ-10 Т-1. | 1. Выполнить внеплановое техническое обслуживание - ячеек МВ-10 Т-1 и МВ-10 ВР-15. 2. Внести в Инструкцию по обслуживанию оборудования подстанций 35 кВ зоны Воронежского сетевого участка конструктивные отличия ячейки МВ-10 кВ ВР-15 от остальных. 3. Направить письмо в ООО "КЭСМ" с претензией к качеству выполненного капитального ремонта на ПС-35 кВ «Воронежская» в части обеспечения надежного контакта между втычными контактами и губками штепсельного разъема в ячейке МВ-10 Т-1.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 90 | 2012-03-15 | 10 | 30 | 2012-03-15 | 10 | 56 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Г-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Адлер | 21 | 2012-03-16 | 17 | 30 | 2012-03-17 | 0 | 7 | В связи с повреждением опорного изолятора в ячейке МВ-10 Т-2 2 СШ произошло электродуговое перекрытие. | 1. Выполнить замену повреждённого опорного изолятора в ячейке МВ-10 Т-2 2 СШ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП59-А526, А18-А526 | 180 | 2012-03-16 | 0 | 10 | 2012-03-16 | 2 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП59-А526 с 1986г., произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю; В результате сильных порывов ветрв произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А18-А526. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ РП59-А526 2.Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А18-А526
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А547-А533 | 181 | 2012-03-16 | 12 | 55 | 2012-03-16 | 13 | 50 | Падение грозозащитного троса ВЛ-110кВ на ВЛ-10кВ А547-А533 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А547-А533
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 173-194 | 406 | 2012-03-16 | 8 | 5 | 2012-03-16 | 10 | 35 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 173-194 АСБ 3х120 1965 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ 173-194,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 57-253 | 407 | 2012-03-16 | 11 | 20 | 2012-03-16 | 12 | 20 | 1. При производстве высоковольтных испытаний повреждений на кабельной линии 57-253 не обнаружено, линия можно включать в работу. 2. КЛ 6 кВ 57-253 АСБ 3х120 2001 г. | После испытанй включить в работу КЛ 6 кВ 57-253,
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РС5-584 | 214 | 2012-03-17 | 10 | 32 | 2012-03-17 | 12 | 20 | Коррозия металла и ухудшение контакта в месте соединения подвижного шлейфа ф."В" с ножом на РКТП РС5-584 вследствие интенсивного применения химикатов в сельском хозяйстве. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП от ВЛ-10- РС5 от п/ст 35/10 "Рассвет" Чебургольского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Чебургольского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-1 | 24 | 2012-03-17 | 10 | 20 | 2012-03-17 | 10 | 20 | На ВЛ-10кВ "ДЖ-1" на опоре №10 обрыв вязки ф."В"(длительный срок эксплуатации 38 лет),провод лег на траверсу. | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДЖ-1"
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А343-А277/А426/А107 | 182 | 2012-03-17 | 16 | 30 | 2012-03-17 | 17 | 0 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ А343-А277/А426/А107 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А343-А277/А426/А107
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А463-А363 | 183 | 2012-03-17 | 22 | 0 | 2012-03-17 | 23 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А463-А363 с 1979г, снижения изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-516 | 408 | 2012-03-17 | 16 | 0 | 2012-03-17 | 19 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП1-516 ( с 1952 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП1-516 в И.П.2010-2014г,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г55-Г60 | 778 | 2012-03-17 | 10 | 0 | 2012-03-17 | 16 | 44 | При сильном ветре на провода ВЛ-10 Г55-Г60 в пр.оп.20-21 упала ветка и произошел обрыв провода. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г55-Г60.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г4-Г83 | 779 | 2012-03-17 | 11 | 55 | 2012-03-17 | 12 | 52 | При сильном ветре , произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ-10 Г4-Г83 с последующим междуфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г4-Г83.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-3 | 14 | 2012-03-18 | 12 | 34 | 2012-03-18 | 14 | 19 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (43года). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пп-3". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Пп-3" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-2 | 46 | 2012-03-18 | 19 | 21 | 2012-03-18 | 20 | 49 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 2 было установлено: перкрытие проводов в пролете опор №61 - №62 ветками деревьев. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Э - 2 от ДКР
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-2 | 47 | 2012-03-18 | 23 | 20 | 2012-03-19 | 13 | 9 | При осмотре ВЛ - 10 кВ А - 2 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №52, в результате чего произошел схлест проводов. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КР-1 | 121 | 2012-03-18 | 15 | 23 | 2012-03-18 | 18 | 25 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-6-КР1 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР1 от ПС 110/6 кВ "Коржевская" Анастасиевского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 363 | 2012-03-18 | 5 | 55 | 2012-03-18 | 12 | 6 | Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" в пролетах опор №153-154,169-170 по ВЛ-10-А-5 в следствии сильного провиса провода. Сопутствующие обстоятельства: сильный ветер. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5, устранение выявленных дефектов включить в план работы сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-11 | 364 | 2012-03-18 | 12 | 10 | 2012-03-18 | 16 | 55 | Междуфазное перекрытие проводов фазы "В" и "С" на опоре № 120 ВЛ-10-СТ-11 вследствие наброса металлической проволоки на провод неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-11, обратив внимание на возможность набросов на проводах вблизи сельхозугодий и в черте населенного пункта. Устранение выявленных дефектов включить в план работ сетевого участка. 2.Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за нарушение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 25 | 2012-03-18 | 12 | 54 | 2012-03-18 | 19 | 1 | Пробой кабельной концевой муфты типа КнЭ-10(старение эпоксида) на Р-47. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СВ-11 | 26 | 2012-03-18 | 13 | 0 | 2012-03-18 | 13 | 57 | На ВЛ-10кВ "СВ-11" произошло перекрытие веткой 2-х фаз в пролёте опор № 20-21. | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "СВ-11".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Лебеди-Новонекрасовская | 508 | 2012-03-18 | 12 | 37 | 2012-03-18 | 12 | 37 | Перекрытие между проводами ВЛ-110кВ "Лебеди-Новонекрасовская" и землей в пролетах опор № 35-47 через продукты горения сухой растительности и камыша (горение происходило вне охранной зоне ВЛ), в результате поджога неизвестными лицами. | 1. Провести разъяснительную работу с населением Калининского района через СМИ об опасности и не допустимости разведения очагов горения вблизи охранных зон воздушных линий.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СУ-7 | 118 | 2012-03-18 | 10 | 40 | 2012-03-18 | 11 | 0 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие животым (котом) ошиновки силового трансформатора на ТП-СУ1-171. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия в в/в отсеке при срабатывании пк-10. | 1. На ТП-СУ7-171 выполнить чистку оборудования
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 91 | 2012-03-18 | 7 | 53 | 2012-03-18 | 18 | 45 | Воздействие атмосферных явлений: ветер с порывами до 18 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ШК-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШБ-12 | 92 | 2012-03-18 | 10 | 18 | 2012-03-18 | 12 | 49 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, сильный ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кв "ШБ-12", после аварийного отключения . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Крымская-Тоннельная | 93 | 2012-03-18 | 11 | 40 | 2012-03-18 | 11 | 40 | На вновь установленной опоре №124 ВЛ-110 кВ "Крымская-Тоннельная" по причине воздействия ветровой нагрузки произошло расцепление (выпадение) провода шлейфа из болтового плашечного зажима (БПЗ) верхней фазы и касание свободным концом провода средней траверсы металлической опоры. | 1. Произвести ревизию болтовых плашечных зажимов (БПЗ), установленных на проводах шлейфов на участке опор №124,125,126 ВЛ-110 кВ "Крымская-Тоннельная". 2. Произвести тепловизионное обследование болтовых плашечных зажимов (БПЗ), установленных на проводах шлейфов на участке опор №124,125,126 ВЛ-110 кВ "Крымская-Тоннельная".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | К-7 | 95 | 2012-03-18 | 13 | 2 | 2012-03-19 | 12 | 24 | Воздействие атмосферных явлений: ветер с порывами до 18 м/с. | Произвести очередной осмотр ВЛ-6 кВ "К-7" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 96 | 2012-03-18 | 15 | 46 | 2012-03-18 | 17 | 53 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, сильный ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВА-5 | 97 | 2012-03-18 | 22 | 0 | 2012-03-19 | 14 | 59 | Воздействие атмосферных явлений: ветер с порывами до 18 м/с. | Произвести очередной осмотр ВЛ-6кВ "ВА-5" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛП-7 | 98 | 2012-03-18 | 22 | 0 | 2012-03-19 | 13 | 22 | Воздействие атмосферных явлений: ветер с порывами до 18 м/с. | Произвести очередной осмотр ВЛ-10кВ "ЛП-7" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А343-А277/А426/А107 | 184 | 2012-03-18 | 20 | 20 | 2012-03-18 | 21 | 50 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлест проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ А343-А277/А426/А107 с последующим электродуговым перекрытием | Провести перетяжку проводов в пролетах опор №14-№15 ВЛ-10кВ А343-А277/А426/А107
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Камышеватская | 48 | 2012-03-19 | 1 | 35 | 2012-03-19 | 3 | 15 | Старение материала изоляции опорного изолятора (в эксплуатации с 1973 года). | 1.Проводить высоковольтные испытания оборудования при проведении капитальных ремонтов ПС - 35 кВ и выше.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-1 | 27 | 2012-03-19 | 13 | 10 | 2012-03-19 | 17 | 0 | На ВЛ-10кВ "З-1" на Р-358 обрыв шлейфа ф."В",схлест с ф."А". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧП-1 | 28 | 2012-03-19 | 14 | 50 | 2012-03-19 | 17 | 2 | На ВЛ-10кВ "ЧП-1" в пролёте опор № 25-26 произошло перекрытие веткой ф."А" и ф."В",занесенной на провода ветром (дерево вне охранной зоны ВЛ). | 1.БрРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ЧП-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СП-1-77 | 29 | 2012-03-19 | 19 | 20 | 2012-03-19 | 20 | 31 | На ЗТП СП-1-77 в высоковольтном отсеке произошло перекрытие,повреждены предохранители ф."А",ф."В"и ф."С" (срок эксплуатации 51 год). | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ЗТП СП-1-77
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-9 | 119 | 2012-03-19 | 16 | 7 | 2012-03-19 | 17 | 55 | Причиной возникновения нарушения явилось падение подгнившей акации, растущей вне охранной зоны, на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за схлеста проводов двух фаз. | 1. Устранить схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ГЦ-9 в пролете опор № 101-102 2. Провести осмотр с откопкой опор №№ 100-103 с целью опре- деления технического состоя- ния подземной части опор
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Южная 2ц. | 99 | 2012-03-19 | 9 | 30 | 2012-03-19 | 9 | 45 | Причина отключения ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц." не выявлена. По данным микропроцессорного регистратора "РЕМИ" произошло К.З. Ф."А" на ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц." близкое к ПС-220 кВ "Кирилловская". | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская- Южная 2ц." на участке опор №1-81. 2. Произвести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц." на участке опор №1-81. 3. По результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2ц."
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | РА-9 | 100 | 2012-03-19 | 16 | 17 | 2012-03-19 | 18 | 10 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "РА-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-6 кВ "РА-9" в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Адлер | 22 | 2012-03-19 | 11 | 29 | 2012-03-20 | 21 | 30 | При разрушении опорного изолятора фазы «В» в кабельном отсеке ячейки фидера А-210 произошло приближение шины на недопустимое расстояние к трансформатору тока соседней фазы, с последующим электродуговым перекрытием на высоковольтных вводах трансформаторов тока. В связи с чем, произошел отказ защит фидера А-210, повреждение МВ-10 кВ, с выбросом и возгоранием масла и дальнейшим повреждением ячеек 2 СШ-10 кВ ПС-110 кВ «Адлер». Причиной отказа резервных защит трансформатора Т-2 (МТЗ-10 и МТЗ-110 с пуском по минимальному напряжению) явился неправильный вывод в ремонт ТН-10 кВ 2 СШ-10 кВ. При переводе цепей напряжения 2 СШ-10 кВ на ТН-10 кВ 1 СШ-10 кВ не был включен СМВ-10 кВ между 1 и 2 СШ-10 кВ. | 1. Произвести расчет уставок МТЗ трансформаторов и вводов 10 кВ на ПС-110 кВ «Адлер» для определения возможности вывода пуска по минимальному напряжению. 2. Разработать и выполнить схему перевода цепей напряжения ТН-10 кВ между 1-3 СШ-10 кВ и между 2-4 СШ-10 кВ ПС-110 кВ «Адлер». 3. Провести внеочередную проверку защит ввода 10 кВ Т-2 ПС-110 кВ «Адлер» с выверкой схемы УРЗА. 4. Восстановить работоспособность сигнализации на ПС-110 кВ «Адлер». 5. Выполнить проект и установку дуговых защит КРУН-10 кВ ПС-110 кВ «Адлер». 6. Провести внеочередной обход и осмотр кабельных сооружений и трасс кабельных линий, отходящих от ПС-110 кВ «Адлер». По результатам обходов и осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений безопасной эксплуатации КЛ. 7. При реконструкции и новом строительстве объектов распределительной сети 6-10 кВ предусматривать возможность распределения нагрузок смежных центров питания. 8. Провести внеплановое обследование оборудования ячеек 1,3,4 СШ-10 кВ ПС-110 «Адлер», в том числе концевых кабельных муфт и опорной, проходной изоляции на предмет наличия повреждений, сколов, трещин. 9.Пересмотреть «Инструкцию по эксплуатации устройств РЗА ПС-110 кВ «Адлер». 10. Определить порядок рассмотрения заявок техническими службами филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети по сети 0,4 кВ-110 кВ. 11. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по порядку производства переключений, с учетом распределения оборудования по способу управления и необходимые изменения в цепях РЗА при изменениях в первичных схемах. 12. В перечень сложных переключений внести переключения по выводу (вводу) оборудования 110 кВ и ТН-10 кВ ПС-110 кВ «Адлер». 13.На основании пересмотренного перечня сложных переключений по ПС-110 кВ «Адлер» разработать типовые бланки переключений. 14.Пересмотреть перечень сложных переключений в части оборудования 110 кВ ПС-110 кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети. 15.На основании пересмотренного перечня сложных переключений разработать типовые бланки переключений по оборудованию 110 кВ ПС-110 кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети. 16.Провести анализ удельного числа отказов из-за электрического пробоя кабельных линий 6-10 кВ. Распоряжением технического руководителя предприятия определить периодичность испытаний и уровень испытательного напряжения кабельных линий с учётом сроков их эксплуатации, количества установленных на них соединительных муфт и статистики повреждаемости. 17.Составить график внеочередных профилактических испытаний кабельных линий в соответствии с вновь установленной периодичностью. 18. Выполнить проверку достаточности численности электротехнического персонала Сочинских электрических сетей для организации эксплуатации в соответствие требований НТД и с учетом местных условий эксплуатации и состояния оборудования по следующим направлениям: - эксплуатация оборудования ПС-110 кВ; - эксплуатация устройств РЗА; - эксплуатация кабельной сети 6-10 кВ. 19.Подготовить предложения по доукомплектованию Сочинских электрических сетей персоналом с учетом подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, в том числе по доукомплектованию ПС-110 кВ Адлерского, Хостинского, Сочинского и Дагомысского РЭС и узловых ПС-110 кВ «Волконка» и «Джубга» до 30.12.2013 года постоянным дежурным персоналом и оперативно-выездными бригадами по обслуживанию электрических сетей 6-110 кВ. 20.Оценить выполненные объемы технического обслуживания устройств РЗА оборудования 6-10 кВ по всем объектам Сочинских электрических сетей. По результатам оценки пересмотреть график технического обслуживания устройств РЗА на 2012 год, учесть при составлении графика на 2013 год. 21.Оперативному персоналу филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети провести внеочередную ПАТ по теме: «Действия персонала в случае возникновения возгорания на ПС». 22. Провести внеочередную проверку знаний персонала филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети в Центральной комиссии по проверке знаний ОАО «Кубаньэнерго»: - заместителей Главного инженера; - начальника и заместителя начальника Службы подстанций; - начальника ОДС-110 кВ. 23. Провести внеочередную проверку знаний в постоянно-действующей комиссии по проверке знаний филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети оперативно-диспетчерского персонала ОДС-110 кВ и ОДГ Адлерского РЭС, находившегося на смене в момент возникновения аварии на ПС-110 кВ «Адлер».
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А167-А48 | 185 | 2012-03-19 | 6 | 45 | 2012-03-19 | 8 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А167-А48 с 1969г. произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А167-А48
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х14-Х565 | 283 | 2012-03-19 | 18 | 0 | 2012-03-19 | 18 | 40 | При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ Х14-Х565 неустановленными лицами был повреждён КЛ-6 кВ Х14-Х565. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х14-Х565 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Г50-Г94 | 773 | 2012-03-19 | 12 | 8 | 2012-03-20 | 20 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ Г50-Г94 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-6 Г50-Г94.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ел-9 | 15 | 2012-03-20 | 11 | 58 | 2012-03-20 | 14 | 32 | В результате возгорание и как следствие падение дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-4. | Произвести осмотр ВЛ-10 Ел-9
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 35 кВ | Путевая | 19 | 2012-03-20 | 17 | 52 | 2012-03-20 | 18 | 26 | Проникновение животного (кота) в ЗРУ-6 кВ через технологическое отверстие для ввода кабеля 6 кВ на I секцию шин 6 кВ в ячейке СВВ-6 кВ. В результате чего происходит межфазное короткое замыкание на I сш. ДЗШ-6 кВ действует на отключаение ВВ-6 Т-1 в процессе отключения возникает импульс перенапряжения вседствии чего происходит электродуговое перекрытие всех полюсов ВВ-6 Т-1. Из-за перекрытия во вводной ячейке Т-1 запускается в работу МТЗ-35 кВ действует с первой выдержкой времени на отключение ВВ-6 кВ и со второй выдержкой времени на отключение ЭВ-35. АВР СВВ-6 кВ пускается при отключении ЭВ-35 кВ Т-1 от МТЗ-35 кВ в результате чего происходит подача напряжния на поврежденую I сш. Из-за токов короткого замыкания (8-11 кА) происходит повреждение СВВ-6 кВ в результате чего срабатывает МТЗ-6 кВ которая действует на отключение ВВ-6кВ Т-2. | 1. Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110/35/6-10 кВ Краснодарских электрических сетей, места захода кабелей на предмет наличия уплатнения. 2 По результатам осмотра оборудования разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. 3. Устранить выявленные замечания выявленные в ходе осмотра обборудования. 4. Подать заявку на комплектование аварийного запаса выкумными выключателями номинала 630 А, 1000 А, 1600 А.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 122 | 2012-03-20 | 7 | 0 | 2012-03-20 | 8 | 55 | Обрыв провода АС-50 в пролете опор № 198-201 ВЛ-10-ПФ1 произошел в результате поджога неизвестным лицом сухой травы, повлекшего возгорание ствола дерева, росшего в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10-ПФ1(длина дерева более 20 м), и падения его на провода ВЛ. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 кВ "ПТФ", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка Славянского РЭС. 2.Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О1 | 215 | 2012-03-20 | 14 | 21 | 2012-03-20 | 18 | 49 | Падение обгоревшего дерева высотой более 20м, росшего вблизи охранной зоны ВЛ-10-О1. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- О1 от п/ст 35/10 "Октябрьская" Октябрьского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского ПУ. 2. Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за несоблюдение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-9 | 30 | 2012-03-20 | 20 | 45 | 2012-03-20 | 22 | 27 | На ВЛ-10кВ "М-9" на опоре №16 разрушен изолятор (длительный срок эксплуатации-38 лет,изменение структуры материала). | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-9".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 87 | 2012-03-20 | 15 | 58 | 2012-03-20 | 18 | 45 | Обрыв провода произошел по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НП-3" от ПС110/35/10кВ "Новопокровская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-1 | 120 | 2012-03-20 | 15 | 58 | 2012-03-20 | 17 | 8 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-1 Силами ИТР РЭС
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А230-А181 | 186 | 2012-03-20 | 8 | 30 | 2012-03-20 | 9 | 0 | Вследствие проведения земляных работ ООО "ТрансЮжСтрой" в охранной зоне КЛ-10кВ А230-А181 без согласования с Сочинским электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ТрансЮжСтрой" по факту порыва КЛ-10кВ А230-А181
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д217-Д216 | 590 | 2012-03-20 | 15 | 49 | 2012-03-20 | 16 | 30 | 1.В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д217-Д216 произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием . Год ввода 1976г. | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ Д217-Д216
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н402-Н455 | 780 | 2012-03-20 | 0 | 20 | 2012-03-20 | 11 | 47 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н402-Н455 ( с 1974 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н402-Н455.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ПС | 110 кВ | Апшеронская | 24 | 2012-03-21 | 19 | 53 | 2012-03-21 | 23 | 0 | в результате пробоя изоляции кабельной муфты произошло перекрытие в ячейке МВ-6 Г-3, в связи с повреждением трансформаторов тока произошел отказ в работе МТЗ МВ-6 Г-3, что стало причиной работы ДЗШ I СШ-6 кВ | 1.Направить обращение в ОАО «НЭСК-электросети» о необходимости проведения В/В испытания кабеля от фидера Г-3
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-11 | 120 | 2012-03-21 | 23 | 35 | 2012-03-22 | 11 | 30 | Отключение ВЛ-10 кВ "ПЛ-11" произошло из-за схлеста проводов вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №17-№18 при падении дерева с подгнившим корнем на ВЛ. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "ПЛ-11", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПЛ-11". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Лорис-Динская | 20 | 2012-03-21 | 14 | 37 | 2012-03-21 | 14 | 57 | Не выяснены. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-11 | 49 | 2012-03-21 | 10 | 50 | 2012-03-21 | 13 | 20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 11 было установлено: огорел шлейф ф "А" на Р - 1796, в результате чего произошел схлест с ф "В". | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ Л - 11
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нпл-7 | 50 | 2012-03-21 | 14 | 8 | 2012-03-21 | 16 | 0 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нпл - 7 было установлено: перкрытие проводов в пролете опор №15 - №16 ветками деревьев. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Нпл - 7 от ДКР в пролете опор №10 - №20
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 88 | 2012-03-21 | 1 | 45 | 2012-03-21 | 3 | 5 | Отключение ВЛ-10кВ "В-1" произошло из-за касания веткой проводов в пролете опор №3-4 что привело к перекрытию между проводами. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете №3-20 на ВЛ-10кВ "В-1".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 89 | 2012-03-21 | 9 | 59 | 2012-03-21 | 12 | 50 | Обрыв вязки провода произошел по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок на ВЛ-10кВ "БГ-3".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 90 | 2012-03-21 | 18 | 55 | 2012-03-21 | 19 | 8 | Отключение ВЛ-10кВ "З-5" произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №26-30 по причине ослабления натяжения проводов. | 1.Произвести перетяжку провода в пролете №26-30 на ВЛ-10кВ "З-5".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-5 | 91 | 2012-03-21 | 19 | 0 | 2012-03-21 | 22 | 20 | Отключение ВЛ-10кВ КГ-5 произошло из-за обрыва вязки провода по причине физического износа. | 1.Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ КГ-5 №3-60
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-1 | 93 | 2012-03-21 | 23 | 50 | 2012-03-22 | 0 | 3 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-1" произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке КТП НП-1-28 по причине попадания влаги на изоляцию. | 1.Произвести уплотнение проходных изоляторов КТП-НП-1-28
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-356 | 409 | 2012-03-21 | 13 | 0 | 2012-03-21 | 13 | 30 | 1. При производстве земляных работ в охранной зоне, сторонней организацией ООО "Хорвинтер", был поврежден кабель 6 кВ 54-356 с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 54-356 ААБ 3х120 1973 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 54-356,
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПР-1 | 121 | 2012-03-22 | 3 | 37 | 2012-03-22 | 11 | 11 | Отключение ВЛ-10 кВ "ПР-1" произошло во время сильного, порывистого ветра из-за заноса ветки на провода в пролете опор №27-№28, вызвавшееэлектродуговой пробой воздушного пространства, с последующим междуфазным к.з.. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "ПР-1", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПР-1". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗР-1 | 122 | 2012-03-22 | 5 | 15 | 2012-03-22 | 7 | 9 | Вследствие длительной эксплуатации и снижения электроизоляционных характеристик опорных изоляторов на кольцующем разъединителе №41 ВЛ-10кВ "ЗР-1", произошел электродуговой пробой опорных изоляторов фаз "В" и С" с последующим междуфазным перекрытием. | 1.Произвести внеочередной осмотр разъединителей 10кВ на ВЛ-10кВ "ЗР-1". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КО-3 | 123 | 2012-03-22 | 6 | 31 | 2012-03-22 | 11 | 41 | Вследствие длительной эксплуатации оборудования и снижения электроизоляционных характеристик опорных изоляторов на РТП-10кВ фаз "А" и "В" КТП-10/0,4 кВ "КО3-1265" произошел элетродуговой пробой опорных изоляторов и междуфазное перекрытие между фазами "А" и "В" на РТП-10кВ "КО3-1265". | 1.Произвести внеочередной осмотр разъединителей 10кВ на ВЛ-10кВ "КО-3". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МОК-1 | 15 | 2012-03-22 | 9 | 0 | 2012-03-22 | 10 | 52 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "МОК-1".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм-9 | 51 | 2012-03-22 | 0 | 43 | 2012-03-22 | 12 | 38 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 9 было установлено: на опоре №24 слетел изолятор ф "С" в результате чего схлеснулся с проводом ф "А". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ейский свиносовхоз | 52 | 2012-03-22 | 5 | 22 | 2012-03-22 | 6 | 57 | 1. В результате изменения свойств материала в процессе эксплуатации произошёл излом (на уровне нижнего фланца) проходного изолятора ф. "В" ввода 35 кВ трансформатора Т-1 (в эксплуатации с 1978 года) на ПС 35/10 кВ "Ейский свиносовхоз", что привело к утечке трансформаторного масла (на уровень крышки трансформатора) и срабатывания газовой защиты на отключение. 2. Отказ в включении МВ-35 кВ ВЛ "Ейский свиносовхоз" при АПВ на ПС 110/35/10 кВ "Щербиновский свиносовхоз" из-за обрыва провода питания (коррозийный износ) электродвигателя завода пружин привода ПП-67. | 1.Произвести замену ввода 35 кВ ф. "В" Т-1 на ПС 35/10 кВ "Ейский свиносовхоз" 2.Произвести ревизию и необходимый ремонт электродвигателя завода пружин, регулировку привода МВ-35 кВ ВЛ "Ейский свиносовхоз" на ПС 110/35/10 кВ "Щербиновский свиносовхоз"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-5 | 31 | 2012-03-22 | 9 | 42 | 2012-03-22 | 9 | 46 | Причина отключения ВЛ-10кВ "НМ-5" не установлена. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "НМ-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧП-5 | 32 | 2012-03-22 | 10 | 39 | 2012-03-22 | 16 | 26 | Сильный ветер.На ВЛ-10 кВ "ЧП-5" в пролете опор №31-№1-1 оборван провод ф."С",схлест с ф."В". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЧП-5"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ГЗ-5 | 121 | 2012-03-22 | 7 | 40 | 2012-03-22 | 11 | 42 | Повреждение на ЗТП-ГЗ5-355П (ТП потребительская). | 1. Выдать предписание владельцу ЗТП о приведении её в техни- чески исправное состояние
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КР-5 | 122 | 2012-03-22 | 8 | 20 | 2012-03-22 | 10 | 2 | Повреждение на ТП-КР5-169П (потребительская) | 1. Выдать предписание владельцу КТП-КР5-169 о приведении её в технически исправное состояние
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КР-7 | 123 | 2012-03-22 | 8 | 17 | 2012-03-22 | 12 | 13 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изоляторов с последующим междуфазным перекрытием . | 1. Заменить поврежденные изоляторы ВЛ-10 кВ КР-7
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Хоста-Кудепста | 23 | 2012-03-22 | 2 | 3 | 2012-03-22 | 3 | 3 | Неустановленными лицами был демонтирован нижний провод М-70 ( 187,54 м) в пролёте опор № 9-№10 ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | 1. Выполнить монтаж провода М-70 в пролёте опор № 9-№10 ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А243-А373 | 187 | 2012-03-22 | 14 | 55 | 2012-03-22 | 15 | 50 | В результате сильных порывов ветра, снижения прочностных характеристик в процеессе эксплуатации произошёл обрыв провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ А243-А373 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А243-А373
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 183-236 | 410 | 2012-03-22 | 14 | 30 | 2012-03-22 | 16 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 183-236 ( с 1960 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на кабельной воронке в ТП-236. | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 183-236 в ИП 2010-2014 гг,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 201-223 | 411 | 2012-03-22 | 16 | 20 | 2012-03-22 | 17 | 20 | 1. При производстве земляных работ в охранной зоне, сторонней организацией ООО "Респект", была повреждена кабельная линия 201-223, без согласования с СЭС. 2.КЛ 6 кВ 201-223 АСБ 3х120 1966 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 201-223
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 183-236 | 412 | 2012-03-22 | 11 | 0 | 2012-03-22 | 12 | 30 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистои гркнте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте на "землю". 2. КЛ 6 кВ 183-236 АСБ 3х120 1960 г. | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 183-236 в ИП 2010-2014 гг,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л49-Л50 | 658 | 2012-03-22 | 2 | 25 | 2012-03-22 | 6 | 9 | В результате подвижки грунта на склоне, произошло повреждение содинительной муфты на КЛ-10кВ л49-л50. | Произвести ремонт КЛ-10кВ л49-л50
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-1 | 53 | 2012-03-23 | 23 | 40 | 2012-03-24 | 8 | 2 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кт - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-2 | 33 | 2012-03-23 | 4 | 51 | 2012-03-23 | 11 | 37 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "К-2" на опоре №3/33 обрыв провода ф."А" , схлёст с ф."В". | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-2"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б-4-540 | 34 | 2012-03-23 | 14 | 50 | 2012-03-23 | 18 | 58 | Сильный ветер.На КТП Б-4-540 произошел обрыв шлейфа ф."В" ,схлест с ф."С". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Б-4-540.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-7 | 94 | 2012-03-23 | 8 | 18 | 2012-03-23 | 10 | 39 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ У-7 произошло из-за обрыва вязки провода по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок провода на ВЛ-10кВ в пролете опор 2/12-2/128.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЮБ-1 | 124 | 2012-03-23 | 19 | 45 | 2012-03-23 | 21 | 10 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЮБ-1
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х65-Х66 | 284 | 2012-03-23 | 18 | 25 | 2012-03-24 | 7 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ Х65-Х66 ( с 1980 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х65-Х66 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С513-РП1 | 413 | 2012-03-23 | 15 | 45 | 2012-03-23 | 16 | 45 | 1. При производстве земляных работ в охранной зоне, трасса КЛ согласования с СРКС и СЭС, сторонней организацией Мостоотряд-99 была повреждена кабельная линия 6 кВ С513-РП1. 2. КЛ 6 кВ С513-РП1 АСБ 3х240 2005г. | 1. Произвести ремонт КЛ 6 кВ С513-РП1 ,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП45-389 | 414 | 2012-03-23 | 17 | 45 | 2012-03-23 | 19 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП45-389 ( с 1979 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ РП45-389 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГО-8 | 124 | 2012-03-24 | 10 | 28 | 2012-03-24 | 17 | 39 | Отключение ВЛ-10 кВ "ГО-8" произошло из-за повреждения опоры №19, обрыва и падения проводов трех фаз в пролете опор №18-20, с последующим схлестом и междуфазным к.з. вследствии падения подгнившего дерева на провода в пролете опор №19-20. Подгнившее дерево росло в лесополосе, вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "ГО-8", на расстоянии 15 метров от ВЛ-10 кВ. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "ГО-8" при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ГО-8". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СХ-1 | 21 | 2012-03-24 | 9 | 10 | 2012-03-24 | 9 | 45 | Причиной возникновения нарушения является схлёст шлейфов фаз "А" и "В" между РТП и ТП СХ-1-451п. | 1. Направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с требованиями нормативных докумментов.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-10 | 16 | 2012-03-24 | 8 | 31 | 2012-03-24 | 9 | 18 | Воздействие посторонних лиц и организаций. | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сл-3 | 54 | 2012-03-24 | 8 | 45 | 2012-03-24 | 13 | 17 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 1 было установлено: перкрытие проводов на ВЛ - 10 кВ Сл - 3 в пролете опор №1 - №2А ветками деревьев. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Сл - 3 от ДКР в пролете опор №1 - №10
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Э-1-550П | 55 | 2012-03-24 | 18 | 25 | 2012-03-25 | 10 | 32 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Лг - 9 - 82 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки НН. | Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-1 | 216 | 2012-03-24 | 1 | 34 | 2012-03-24 | 9 | 16 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-КИ1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 2/4-2/5. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- КИ1 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-4 | 217 | 2012-03-24 | 4 | 27 | 2012-03-24 | 9 | 54 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- МИ4 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 365 | 2012-03-24 | 10 | 13 | 2012-03-24 | 16 | 3 | Механическое разрушение тела опоры от удара посторонним транспортом. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-3, устранение выявленных дефектов включить в план работы сетевого участка. 2.Поместить в СМИ информацию об ответственности за нарушение Правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЖ-5 | 35 | 2012-03-24 | 5 | 56 | 2012-03-24 | 14 | 52 | Сильный ветер.На ВЛ-10 кВ "ПЖ-5" в пролёте опор № 39-40 произошло прекрытие провода трёх фаз упавшим сухим деревом (дерево вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ПЖ-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ББ-3 | 36 | 2012-03-24 | 10 | 9 | 2012-03-24 | 12 | 50 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "ББ-3" на опоре №113 обрыв вязки ф."В",схлест с ф."С". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ББ-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С-3-294 | 37 | 2012-03-24 | 12 | 40 | 2012-03-24 | 15 | 58 | Сильный ветер.На КТП С-3-294 повреждение проходных изоляторов(внутр.дефект.,длительный срок экспл.42 года ) ф."В",ф."С". | 1.1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр КТП С-3-294
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Чепигинская-Придорожная | 509 | 2012-03-24 | 4 | 34 | 2012-03-24 | 5 | 47 | В пролете опор № 78-79 ВЛ-35кВ "Чепигинская-Придорожная" перекрытие веткой 2-х фаз, занесенной ветром (дерево вне охранной зоны ВЛ-35кВ, высотой около 25м). | 1. Произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на электрооборудования ВЛ-35кВ "Чепигинская-Придорожная". 2.Провести внеочередную проверку РЗА, цепей сигнализации и работу указательных реле МВ-35кВ "Придорожная" на ПС-35/10кВ "Чепигинская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 95 | 2012-03-24 | 2 | 47 | 2012-03-24 | 3 | 45 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-5" произошло из-за пробоя изоляции дефектных изоляторов на опоре №120,123 по причине старения изоляции. | 1.Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ-10кВ "ЗС-5" опоре №120,123.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-5 | 96 | 2012-03-24 | 2 | 40 | 2012-03-24 | 2 | 56 | Произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ П-5 в пролете опор №39-40, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете №21-22, 39-40 на ВЛ-10кВ "П-5".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 97 | 2012-03-24 | 6 | 25 | 2012-03-24 | 6 | 40 | Отключения ВЛ-10кВ "В-1" произошло из-за обрыва проводов находящихся на балансе потребителя, по причине падения ветки на провода. | 1.Направить письмо владельцу СКТП В1-1023 о своевременном обслуживании.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-3 | 98 | 2012-03-24 | 7 | 35 | 2012-03-24 | 7 | 42 | Отключение ВЛ-10кВ "ГБ-3" произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №2/76-2/72 по причине ослабления натяжения проводов. | 1.Произвести перетяжку провода в пролете №2/76-2/72 на ВЛ-10кВ "ГБ-3".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 99 | 2012-03-24 | 7 | 39 | 2012-03-24 | 7 | 45 | Отключение ВЛ-10кВ "А-5" произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №19-1/1 по причине ослабления натяжения проводов. | 1.Произвести перетяжку провода в пролете №19-1/1 на ВЛ-10кВ "А-5".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 100 | 2012-03-24 | 8 | 12 | 2012-03-24 | 11 | 45 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-7" из-за обрыва вязки на опоре №42 по причине физического износа | 1.Произвести усиление вязок провода на ВЛ-10кВ "НП-7".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-6 | 101 | 2012-03-24 | 10 | 27 | 2012-03-24 | 11 | 17 | Отключение ВЛ-10кВ "СТ-6" произошло из-за перекрытия птицей фаз на разъединители Р-10ТП СТ-6-375. | 1.Произвести ревизию контактных соединений на разъединителе Р-10 ТП СТ-6-375.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 102 | 2012-03-24 | 11 | 12 | 2012-03-24 | 13 | 22 | Замыкания на землю произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №6/3 по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок провода на ВЛ-10кВ "З-7".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-О-11-467 | 103 | 2012-03-24 | 14 | 47 | 2012-03-24 | 18 | 48 | Нарушение контакта шпильки 0,4кВ внутри бака трансформатора по причине старения изоляции. | 1.Провести замену трансформатора на ТП-О11-467
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 кВ | Воронежская | 3 | 2012-03-24 | 6 | 50 | 2012-03-24 | 6 | 56 | Во время сильного ветра (около 20 м/с) произошло повреждение на участке ВЛ-10 кВ ВР-15, принадлежащего ОАО "НЭСК-электросети", и на секции шин 10 кВ ПС-35 кВ "Воронежская" появилась "Земля" на фазе С. Предположительно, при наличии однофазного замыкания на землю на ВЛ-10 кВ ВР-15 произошло кратковременное замыкание на землю другой фазы на другой ВЛ-10 кВ, что послужило причиной работы МТЗ-35 кВ. | 1.Провести проверку устройств РЗА в объеме "Опробования" на ПС-35 кВ "Воронежская".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СВ-1 | 125 | 2012-03-24 | 5 | 1 | 2012-03-24 | 5 | 34 | Причина возникновения нарушения перегорание ПК-10. Развитие нарушения из-за перекрытия в в/в отсеке. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СВ-1
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КП-1 | 126 | 2012-03-24 | 7 | 0 | 2012-03-24 | 7 | 10 | В пролете опор № 44-45 схлест проводов двух фаз веткой дерева, наброшенной сильным ветром. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять дерево с проводов ВЛ
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БП-1 | 127 | 2012-03-24 | 8 | 26 | 2012-03-24 | 8 | 35 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ БП-1
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-11 | 128 | 2012-03-24 | 14 | 50 | 2012-03-24 | 20 | 56 | Причиной возникновения нарушения явился наброс веток дерева, растущего вне охранной зоны при сильном порывистом ветре на ПНБ-10 кВ ТП-ГЦ11-322. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия проходных изоляторов. | 1. Снять ветки дерева с ПНБ-10 ТП-ГЦ11-322
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | К-7 | 101 | 2012-03-24 | 11 | 5 | 2012-03-24 | 15 | 6 | Воздействие атмосферных явлений: ветер с порывами до 21 м/с. | Произвести очередной осмотр ВЛ-6 кВ "К-7" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-257 | 415 | 2012-03-24 | 10 | 0 | 2012-03-24 | 10 | 30 | 1. Работы по ремонту не проводились. 2. Кл 6 кВ РП1-257 АСБ 3х70 1961г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ РП1-257,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 116-285 | 416 | 2012-03-24 | 11 | 42 | 2012-03-24 | 15 | 12 | 1. Работы по ремонту кл не проводились. 2.КЛ-6 кВ 116-285 АСБ 3х120 1964 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 116-285,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р18-46 | 417 | 2012-03-24 | 19 | 55 | 2012-03-24 | 23 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р18-46( с 1962 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ Р18-46 в И.П.2010-2014 г,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р32-309, 174-309 | 418 | 2012-03-24 | 19 | 55 | 2012-03-24 | 23 | 55 | Кабельные линии длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на КЛ 6 кВ Р32-309 , на КЛ 6 кВ 174-309 | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ Р32-309 и КЛ 6 кВ 174-309 в И.П.2010-2014 г,
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МИ1-56 | 218 | 2012-03-25 | 1 | 45 | 2012-03-25 | 15 | 0 | Изменение структуры материала изоляции в трансформаторе КТП МИ1-56 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- МИ1 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского ПУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ольгинская-Степная | 510 | 2012-03-25 | 12 | 45 | 2012-03-25 | 14 | 43 | 1.Перекрытие между проводами 2-х фаз ВЛ-35кВ "Ольгинская-Степная" в пролетах опор № 61-62 через продукты горения сухой растительности и камыша (горение происходило вне охранной зоне ВЛ), в результате поджога неизвестными лицами. 2. При возникновении КЗ на ВЛ-35кВ "Ольгинская-Степная" произошло повреждение ввода 35кВ ф."А" на МВ-35кВ "Степная" со стороны ВЛ-35кВ "Степная" на ПС-110/35/10кВ "Ольгинская". | 1. Провести разъяснительную работу с населением Приморско-Ахтарского района через СМИ об опасности и не допустимости разведения очагов горения вблизи охранных зон воздушных линий. 2. Выполнить внеочередные проф.испытания МВ-35кВ ВЛ-35кВ "Степная" на ПС-110/35/10кВ "Ольгинская".
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кн-9 | 16 | 2012-03-26 | 15 | 0 | 2012-03-26 | 16 | 6 | Не выявлена. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Кн-9
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дх-5 | 17 | 2012-03-26 | 15 | 57 | 2012-03-26 | 17 | 59 | В следствии длительной эксплуатации поризошел пробой изолятора фазы "А" на опоре №67 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | УС-2 | 125 | 2012-03-26 | 16 | 20 | 2012-03-26 | 18 | 50 | Отключение ВЛ "УС-2" произошло из-за электродугового повреждения опорных изоляторов ЛР-10кВ №556 фаз "А" и "В" вследствие длительной эксплуатации и снижения электроизоляционных характеристик и междуфазного перекрытия между фазами "А" и "С". | 1.Произвести внеочередной осмотр разъединителей 10кВ на ВЛ-10кВ "УС-2". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кс-5-351 | 56 | 2012-03-26 | 7 | 46 | 2012-03-26 | 10 | 58 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 1 было установлено: пробой проходных излоляторов на КТП Э - 1 - 550П (которая принадлежит потребителю). | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о правилах эксплуатации электрооборудования
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А-2-181 | 57 | 2012-03-26 | 8 | 56 | 2012-03-26 | 12 | 25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кс - 5 было установлено: пробой опорного изолятора на РКТП Кс - 5 - 351. Ф "С". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-5 | 104 | 2012-03-26 | 9 | 10 | 2012-03-26 | 12 | 44 | Отключение ВЛ-10кВ НС-5 произошло по причине перекрытия проводов на опоре №6/4 веткой дерева. | Произвести обрезку ДКР в пролете опор №6-32, №6/3-6/4на ВЛ-10кВ "НС-5".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТБ-15 | 129 | 2012-03-26 | 14 | 20 | 2012-03-26 | 15 | 23 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за схлеста проводов двух фаз В и С. | 1. Устранить схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ТБ-15 в пролете опор № 2-16-2-17 2. Провести осмотр с откопкой опор №№ 2-15-2-18 с целью опре- деления технического состоя- ния подземной части опор
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-3 | 131 | 2012-03-26 | 14 | 21 | 2012-03-26 | 15 | 32 | При сильном ветре произошеп наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ СВ-1 с последующим перекрытием между проводами. Не отключение МВ-10 кВ СВ-1 произошло из-за загрязнения штока РТМ фазы "А" привода МВ-10 кВ "СВ-1",что привело к увеличению времени отключения МВ-10 кВ "СВ-1" до величины времени срабатывания МТЗ-35 кВ "Т-1". По этой причине МВ-35 "Т-1" отключился быстрее чем МВ-10 кВ "СВ-1". | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СВ-1 на предмет наличия деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ. 2. Провести проверку устройств РЗА в объеме "опробывания" на п/ст 35/10 кВ "Северино" 3. Произвести проверку реле РТМ на всех присоединениях п/ст 35/10 кВ "СВ"на наличие загрязнений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А216-А299/А442 | 188 | 2012-03-26 | 1 | 30 | 2012-03-26 | 2 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А216-А299/А442 с 1973г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой кабельной муфте в ТП-А216 | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Тв-5 | 18 | 2012-03-27 | 16 | 43 | 2012-03-27 | 16 | 53 | Перекрытие животным на КТП Тв-5/84. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 22 | 2012-03-27 | 20 | 15 | 2012-03-27 | 20 | 57 | Сверхнормативный срок эксплуатации. | при проведении технического обслуживания оборудования КТП, ЗКТП особое внимание обратить на места болтовых и других видов соединений.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-33 | 17 | 2012-03-27 | 8 | 52 | 2012-03-27 | 17 | 40 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-33".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | См-7 | 58 | 2012-03-27 | 0 | 30 | 2012-03-27 | 13 | 47 | При осмотре ВЛ - 10 кВ А - 2 было установлено: перекрытие проходных изоляторов веткой дерева на КТП А - 2 - 181. | 1.Произвести чистку трассы от ДКР на ВЛ - 10 кВ А - 2
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-5 | 59 | 2012-03-27 | 10 | 12 | 2012-03-27 | 18 | 45 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Э - 1 - 33 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки НН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-8 | 366 | 2012-03-27 | 11 | 23 | 2012-03-27 | 14 | 43 | Ускоренное старение материала шлейфа на опоре №39 по ВЛ-10-Т-8 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-8 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-10-Т-8 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-7 | 105 | 2012-03-27 | 5 | 12 | 2012-03-27 | 5 | 51 | Отключение ВЛ-10кВ НИ-7 произошло по причине ослабления натяжения проводов и схлеста проводов в пролете опор №11-13. | 1.Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-13, на ВЛ-10кВ "НИ-7".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-3 | 102 | 2012-03-27 | 13 | 53 | 2012-03-27 | 13 | 57 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-8 | 103 | 2012-03-27 | 15 | 2 | 2012-03-27 | 16 | 46 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-8" после аварийного откючения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-8" в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 189 | 2012-03-27 | 11 | 30 | 2012-03-27 | 12 | 30 | Вследствие проведения земляных работ ЗАО "Мосгидроспецстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ А250-А345, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ЗАО "Мосгидроспецстрой" по факту порыва КЛ-10кВ А250-А345
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 190 | 2012-03-27 | 20 | 55 | 2012-03-28 | 22 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю305-А364 с 1979г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием и последующим повреждением КЛ в целом месте | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю305-А364
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х78-Х115 | 285 | 2012-03-27 | 10 | 45 | 2012-03-27 | 17 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Х78-Х115( с 1982 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х78-Х115 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 358-492 | 419 | 2012-03-27 | 11 | 30 | 2012-03-27 | 13 | 30 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистои гркнте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте на "землю". 2. КЛ 6 кВ 358-492 ААБ 3х150 1973 г. | Подать предложение в ОКС о включнии КЛ 6 кВ 358-492 в ИП 2010-2014 гг,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-356 | 420 | 2012-03-27 | 17 | 46 | 2012-03-27 | 21 | 46 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на муфте. 2. КЛ 6 кВ 54-356 ААБ 3х120 1973 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 54-356,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д118-Д116 | 591 | 2012-03-27 | 20 | 30 | 2012-03-27 | 23 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д112-Д118-Д116.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-2 | 19 | 2012-03-28 | 3 | 57 | 2012-03-28 | 4 | 25 | В результате попадания птицы в высоковольтный отсек КТП Т-2/770 произошло перекрытие | 1.Установить защитный кожух на на КТП Т-2/770
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Отрадная | 126 | 2012-03-28 | 10 | 27 | 2012-03-28 | 20 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ "О-7" на ПС 110/35/10кВ "Отрадная" произошло из-за к.з. в пролете опор №69 - №71 вследствие наезда автомобиля "КАМАЗ" на промежуточную ж.б. опору № 70, её падения, обрыва схлеста проводов 3-з фаз. | 1. Обратиться в РОВД Отрадненского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Гречаная Балка | 511 | 2012-03-28 | 14 | 44 | 2012-03-28 | 19 | 34 | 1. В пролете опор № 3/7-3/8 ВЛ-10кВ "Г-5" перекрытие сухой веткой 2-х фаз, занесенной ветром (дерево вне охранной зоны ВЛ-10кВ). 2. Заклинивание сердечника катушки отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ "Г-5", вследствие расклепывания контр-полюса катушки отключения, что привело к отказу в отключении МВ-10кВ "Г-5" от устройств РЗА на ПС-110/10кВ "Гречаная Балка". Защиты МВ-10 Т-1 работали в качестве резервных защит. | 1. Произвести обрезку веток, угрожающих падением на электрооборудование ВЛ-10кВ "Г-5". 2. Провести внеочередное тех.обслуживание привода МВ-10кВ ВЛ-10кВ "Г-5" ПС-110/10кВ "Гречаная Балка", с опробованием устройств РЗА"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 104 | 2012-03-28 | 14 | 18 | 2012-03-29 | 20 | 16 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5" в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-7 | 105 | 2012-03-28 | 22 | 50 | 2012-03-29 | 0 | 40 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «БГ-7» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-4 | 20 | 2012-03-29 | 10 | 42 | 2012-03-29 | 10 | 43 | не выявлена | 1. Организовать осмотр ВЛ-10 кВ Шк-4
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-1 | 21 | 2012-03-29 | 14 | 17 | 2012-03-29 | 14 | 18 | Не выявлена. | 1.Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-1
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Хк-1 | 22 | 2012-03-29 | 18 | 35 | 2012-03-29 | 20 | 37 | В следствии длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №11 | 1.Организовать ИТР перс. осмотр ВЛ-10кВ Хк-1 на наличие дефектных вязок
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Старощербиновская | 58 | 2012-03-29 | 12 | 8 | 2012-03-29 | 12 | 30 | Разрушение изолятора вследствии изменения материала в процессе эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года). | 1.Произвести замену повреждённого изолятора КРУН-10 кВ СЩ-6 на ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" ЩРЭС
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | См-9 | 60 | 2012-03-29 | 19 | 23 | 2012-03-30 | 12 | 0 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 7 было установлено: обрыв шлейфа ф "В" на Р - 1558, в результате чего произошел схлест с ф "С". | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ См - 7
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ур-2 | 61 | 2012-03-29 | 20 | 40 | 2012-03-29 | 22 | 56 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 5 было установлено: обрыв провода ф "В" в пролете опор №14 - №14Б. | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ Р - 5
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-1 | 62 | 2012-03-29 | 22 | 30 | 2012-03-30 | 11 | 42 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 9 было установлено: обрыв шлейфа ф "А" на Р - 210, в результате чего произошел схлест с ф "В". | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ См - 9
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 110 кВ | Кирова | 8 | 2012-03-29 | 20 | 18 | 2012-03-29 | 22 | 47 | Пробой внутренней изоляции конденсатора связи ВЛ-110 кВ "Кирова-Полтавская", ф. "С" вследствие его разгерметизации в результате воздействия ветровых нагрузок. | 1. Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35-110 кВ, попавших в зону воздействия сильных ветровых нагрузок. 2. Включить в годовой и многолетний графики профилактических испытаний испытания конденсаторов связи 110 кВ с периодичностью 1 раз в 6 лет.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЧ3 | 123 | 2012-03-29 | 4 | 12 | 2012-03-29 | 9 | 56 | Дополнительные нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений-ветер. Ускоренное старение материала вязок на ВЛ-10-НЧ3 вследствие загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | 1. Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления ослабленных вязок на ВЛ-10-НЧ3 от ПС 35/10 кВ "НС14", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗЛ3-240 | 220 | 2012-03-29 | 3 | 23 | 2012-03-29 | 4 | 17 | Замыкание фаз "В" и "С" на ПНБ КТП ЗЛ3-240 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП от ВЛ-10- ЗЛ3 от п/ст 35/10 "Зеленская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ. 2. Повторно выдать администрации Октябрьского сельского поселения предписание на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-ЗЛ3.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-2 | 38 | 2012-03-29 | 20 | 1 | 2012-03-29 | 23 | 14 | Сильный ветер. На опоре №38 обрыв вязки ф. "В", схлест с ф."С". | 1.ПаРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "П-2"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-3 | 39 | 2012-03-29 | 23 | 25 | 2012-03-30 | 2 | 27 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "Л-3" в пролете опор №2/7-2/8 произошло перекрытие веткой(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "Л-3".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-6 | 106 | 2012-03-29 | 23 | 46 | 2012-03-30 | 9 | 43 | Попадание животного (кошки) на сборные шины 10 кВ ТП АО-6-348, в результате междуфазного К.З. произошло отгорание провода в пролете опор №№ 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ "АО-6". | Произвести внеочередной осмотр всех ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ "АО-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4 кВ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А296-А127 | 191 | 2012-03-29 | 17 | 45 | 2012-03-29 | 20 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А296-А127 с 1966г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой кабельной муфте на опоре №1 КВЛ-10кВ А296-А127 | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП31-Д155 | 592 | 2012-03-29 | 14 | 0 | 2012-03-30 | 3 | 30 | 1.Повреждение КЛ-10квнеизвестными лицами при проведении несогласованных с СЭС земляных работах. Год ввода 1976г. | 1. Привлечь через полицию к ответственности и компенсировать материальные затраты на восстановление КЛ-10кВ РП31-Д155 лиц проводивших несогласованные с СЭС работы в охранной зоне КЛ-10кВ
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кр-8 | 23 | 2012-03-30 | 15 | 40 | 2012-03-30 | 16 | 30 | В следствии наброса сторонними лицами провода на провода в пролете опор №211-212 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 35 кВ | НС-4 | 23 | 2012-03-30 | 10 | 59 | 2012-03-30 | 15 | 25 | Межфазное короткое замыкание ВЛ-6 кВ НС-4-60 (НЭСК), запускается МТЗ-6 МВ-6 кВ НС-4-60 ,электронное релле времени (РСВ-1318)не срабатывает, МВ-6 кВ НС-4-60 остаётся включенным.Запускается ДЗ трансформатора на включение КЗ-35 Т-1 и отключение ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1 не вклчается, что приводит к отключению ОД-35 Т-1 под нагрузкой. Происходит электродуговое перектытие ОД-35 Т-1 в результате чего на ПС Западная II запускается МТЗ-35 кВ которое действует на отключение МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ Западная II - НС-4. | 1.произвести техническое обслуживание КЗ-35 кВ и ОД-35 кВ. 2.заменить релле времени МВ-6 кВ НС-4-60.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-ЗИП | 24 | 2012-03-30 | 16 | 37 | 2012-03-30 | 23 | 38 | Повреждение верхнева повива провода ГПМ, при установке рекламного шита. | 1. установить владельца рекламных щитов находящихся в охранной зоне ВЛ-110 кВ. 2. направить письмо владельцу рекламных щитов, находящихся в охранной зоне ВЛ-35-110 кВ "О порядке согласования и проведения работ в охранной зоне ВЛ-35-110 кВ" в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-9-82 | 63 | 2012-03-30 | 0 | 7 | 2012-03-30 | 13 | 4 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ур - 2 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №7-1, в результате чего произошел схлест с проводом ф "С". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Э-1-33 | 64 | 2012-03-30 | 16 | 15 | 2012-03-30 | 17 | 31 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Пм - 1 было установлено: перекрытие птицей (ворон) проходного изолятора Ф "А". | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р3 | 124 | 2012-03-30 | 12 | 15 | 2012-03-30 | 20 | 56 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер)на ВЛ-10-Р3 произошло межфазное перекрытие веткой дерева занесённой порывами ветра в пролёте опор № 54-55. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- Р3 от п/ст 35/10 "Рисовая" устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ. 2.Выдать предписание администрации Рисового сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-Р3.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КИ7-731 | 221 | 2012-03-30 | 11 | 58 | 2012-03-30 | 17 | 36 | Замыкание шлейфов фаз "А" и "В" между РКТП и КТП КИ7-731. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП от ВЛ-10- КИ7 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1. 2. Повторно подать заявку в службу эксплуатации распределительных сетей на получение аппаратных зажимов.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-7 | 40 | 2012-03-30 | 10 | 30 | 2012-03-30 | 13 | 54 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "Б-7" на опоре №1/3 разрушен изолятор,схлест проводов. | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-7"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-3 | 41 | 2012-03-30 | 13 | 37 | 2012-03-30 | 15 | 45 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "Л-3" в пролете опор №2/6-2/8 упавшим деревом(дерево находится вне охранной зоны ВЛ), оборваны провода,разрушены изоляторы. | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "Л-3".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ОК-5-902 | 42 | 2012-03-30 | 13 | 40 | 2012-03-30 | 15 | 52 | Сильный ветер.На КТП ОК-5-902 перекрытие шлейфов упавшей веткой(дерево находится вне охранной зоны ВЛ) от разъеденителя КТП до КТП. | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование КТП ОК-5-902.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГР-1 | 43 | 2012-03-30 | 13 | 45 | 2012-03-30 | 19 | 10 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "ГР-1" в пролете опор №3/9-3/10 упало дерево(дерево вне охранной зоны ВЛ),в пролете опор №3/8-3/11 обрыв и схлест проводов. | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ГР-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 44 | 2012-03-30 | 13 | 50 | 2012-03-30 | 16 | 37 | Сильный ветер. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "Г-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ББ-3 | 45 | 2012-03-30 | 15 | 22 | 2012-03-30 | 17 | 9 | Сильный ветер. Причина отключения ВЛ-10кВ "ББ-3" не установлена. | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "ББ-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЦ-7 | 46 | 2012-03-30 | 15 | 40 | 2012-03-30 | 17 | 53 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "КЦ-7" опора №6 обрыв вязки ф."В",схлест с ф."С". | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КЦ-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-3 | 47 | 2012-03-30 | 15 | 40 | 2012-03-30 | 19 | 54 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "ТЦ-3" в пролете опор №3/1-104в перекрытие упаковочной лентой. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТЦ-3".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДМ-1 | 48 | 2012-03-30 | 16 | 20 | 2012-03-30 | 17 | 41 | Сильный ветер. Причина не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДМ-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДМ-3 | 49 | 2012-03-30 | 16 | 25 | 2012-03-30 | 17 | 43 | Сильный ветер. Причина не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДМ-3".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СВ-1 | 130 | 2012-03-30 | 17 | 47 | 2012-03-30 | 18 | 17 | В пролете опор № 141-142 схлест проводов двух фаз упавшим деревом, растущим вне охранной зоны. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять дерево с проводов ВЛ ВЛ-6 кВ ВЦ-3 в пролете опор № 141-142 2. Провести осмотр с откопкой опор № 140-143 с целью опре- деления подземной части опор
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-18 | 107 | 2012-03-30 | 1 | 19 | 2012-03-30 | 14 | 44 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. Приближение проводов в пролете опор №27-28 в результате шквалистого ветра. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-18» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-9 | 25 | 2012-03-31 | 9 | 20 | 2012-03-31 | 10 | 7 | Наброс ветки на провода в результате порыва ветра, приведшее к возникновению фазного короткого замыкания. | 1. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ И-9 на предмет отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением и набросом веток на провода в резулятате порыва ветра.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-1 | 26 | 2012-03-31 | 9 | 20 | 2012-03-31 | 11 | 8 | Повреждение потребительской ВЛ-10 кВ с/т "Звёздочка". | 1. получить технический отчёт от владельца ВЛ-10 кВ с/т "Звёздока" об исправном состоянии ВЛ, после чего включить её в работу. 2. направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с требованиями нормативных докумментов.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | Тургеневская | 27 | 2012-03-31 | 12 | 28 | 2012-03-31 | 15 | 30 | В результате возникновения К.З. в ячейке ввода МВ-10 I СШ Т-1 работает ДЗШ-10 кВ I СШ. МВ-10 кВ I СШ Т-1 остаётся включен. Далее К.З. в ячейке МВ-10 Т-1 продолжается. Происходит действие МТЗ-10 кВ Т-1 I СШ ввод не отключился. Происходит действие МТЗ-110 кВ Т-1 на отключениевсего трансформатора, отключается ЭВ-110 кВ Т-1, МВ-10 кВ III сек. Т-1, МВ-10 I секц. Т-1 не отключился. Проходит АВР СМВ-10 кВ III-IV секц. СМВ-10 кВ III-IV включается. ЗМН-10 I СШ после выдержки времени даёт импульс на отключение МВ-10 кВ I СШ Т-1. Причина отказа - неисправный соленоид отключения МВ-10 I СШ Т-1. | произвести измерение сопротивления катушек соленоида отключения МВ-10 кВ 1 с.ш. Т-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-10 | 222 | 2012-03-31 | 9 | 3 | 2012-03-31 | 11 | 21 | Коррозия металла и ухудшение контакта в месте соединения неподвижного шлейфа ф."В" с наконечником на Р-235 вследствие интенсивного применения химикатов в сельском хозяйстве. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-К10 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-1 | 367 | 2012-03-31 | 6 | 38 | 2012-03-31 | 7 | 9 | Междуфазное перекрытие проводов фазы "А" и "В" на опоре № 12 ВЛ-10-МИ-1 вследствие наброса металлической проволоки на провод неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-1, обратив внимание на возможность набросов на проводах вблизи сельхозугодий и в черте населенного пункта. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Вышестеблиевского сетевого участка. 2.Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за нарушение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-8 | 106 | 2012-03-31 | 16 | 20 | 2012-03-31 | 16 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-8" произошло из-за разрушения разрядников на ТП-Ф-8-15 по причине старения изоляции. | 1.Произвести замену разрушенных разрядников на ТП-Ф-8-15 2. Произвести осмотр ТП по ВЛ-10кВ "Ф-8" на предмет наличия и состояния разрядников.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 108 | 2012-03-31 | 0 | 0 | 2012-03-31 | 4 | 15 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистыцй ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «БГ-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДГ-8 | 109 | 2012-03-31 | 10 | 24 | 2012-03-31 | 11 | 17 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ДГ-8» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-1 | 110 | 2012-03-31 | 18 | 25 | 2012-04-01 | 8 | 28 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП13-185-2 | 421 | 2012-03-31 | 7 | 40 | 2012-03-31 | 10 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП13-185-2( с 1965 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ РП13-185-2,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 374-493 | 422 | 2012-03-31 | 11 | 47 | 2012-03-31 | 13 | 47 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 374-493 ААБ 3х120 1976 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 374-493,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП96-Д76 | 593 | 2012-03-31 | 14 | 15 | 2012-04-01 | 12 | 30 | 1.В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП96-Д76 произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием . Год ввода 1986г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ РП96-Д76 в инвестиционную програмиму 2014 для реконструкции.
Апрель
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кр-8 | 25 | 2012-04-01 | 13 | 20 | 2012-04-01 | 15 | 50 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №9/11 с последующим падением провода на траверсу | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Кр-8 на наличие дефектных вязок.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кс-2 | 26 | 2012-04-01 | 14 | 28 | 2012-04-01 | 16 | 47 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №86 с падением провода на провод другой фазы. | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Кс-2 на наличие дефектных вязок.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шт-5 | 27 | 2012-04-01 | 15 | 3 | 2012-04-01 | 17 | 50 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №85 с последующим падением провода на провод другой фазы. | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Шт-5 на наличие дефектных вязок.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С4-687 | 127 | 2012-04-01 | 22 | 3 | 2012-04-02 | 14 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "С4-687" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРЗ-7 | 28 | 2012-04-01 | 10 | 50 | 2012-04-01 | 11 | 24 | Произошёл наброс ветки на провода, приведший к возникновению фазного короткого замыкания. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КРЗ-7 на наличие отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 29 | 2012-04-01 | 11 | 0 | 2012-04-01 | 13 | 6 | Произошёл наброс ветки на провода, приведший к возникновению фазного короткого замыкания. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РП-7-3 на наличие одиночностоящих деревьев угрожающих падением на провода.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Лв-2 | 30 | 2012-04-01 | 11 | 26 | 2012-04-01 | 12 | 25 | Падение дерева на провода в пролёте опор № 101-102, приведшее к обрыву провода фазы "А". | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-2 на предмет отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на ВЛ.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДН-8 | 31 | 2012-04-01 | 11 | 42 | 2012-04-01 | 13 | 7 | Перекрытие ПНБ-10 на потребителбской ТП ДН-8-243п . | направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с ребованиями нормативных документов.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-17-2 | 32 | 2012-04-01 | 12 | 57 | 2012-04-01 | 16 | 52 | Обрыв провода в пролётах опор № 87-89 в результате падения дерева. | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НС-17-2 наналичие отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-6 | 33 | 2012-04-01 | 13 | 9 | 2012-04-01 | 16 | 50 | Обрыв вязки провода фазы "А" опор № 127 в результате чего провод лёг на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. | произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ш-6.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 35 кВ | Новотитаровская | 34 | 2012-04-01 | 13 | 20 | 2012-04-01 | 16 | 36 | Возникновение "земли" на оходящих ВЛ-10 кВ, приведшее к возникновению перенапряжения и разрушению РВО-10 фазы "А" на ШМ-10 кВ Т-1. | произвести замену РВО-10 на ШМ Т-1 на ОПН-Ф-10.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТМ-3 | 35 | 2012-04-01 | 14 | 36 | 2012-04-01 | 15 | 36 | Наброс ветки на провода, приведший к возникновению межфазного короткого замыкания. | произвесте внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СТМ-3 на наличие отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КУ-5 | 36 | 2012-04-01 | 15 | 0 | 2012-04-01 | 15 | 0 | Падение опоры №5 , приведшее к обрыву проводов, их схлёсту и возникновению короткого замыкания. Причина падения опоры не установлена. | произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КУ-5, особое внимание уделить наличию трещин бетона и прохождению токов короткого замыкания по телу опор.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-141, И-142, И-145 | 37 | 2012-04-01 | 18 | 15 | 2012-04-02 | 1 | 8 | Повреждение в сети 35 кВ смежной сетивой организации. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 66 | 2012-04-01 | 10 | 2 | 2012-04-01 | 14 | 25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: на опоре №1-16 слетел изолятор ф "С" в результате чего провод лег на траверсу. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-1 | 67 | 2012-04-01 | 10 | 50 | 2012-04-01 | 17 | 37 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 1 было установлено: перекрытие проводов в пролете опор №101 - №102 веткой дерева | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ от ДКР в пролете опор №100 - 110
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-2 | 68 | 2012-04-01 | 11 | 15 | 2012-04-01 | 13 | 50 | При осмотре ВЛ 10 кВ Кт - 2 было устоновлено: в результате сильного порывистого ветра произошел схлест проводов от опоры №1-3 к Р - 437. | 1.Произвести ТО в полном объеме
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Стп-3 | 69 | 2012-04-01 | 11 | 48 | 2012-04-01 | 14 | 36 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 3 было установлено: перкрытие проводов от РКТП к КТП Стп - 3 - 559 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ от ДКР от РКТП к КТП Стп - 3 - 559
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Ленинградская | 70 | 2012-04-01 | 12 | 35 | 2012-04-01 | 13 | 6 | При неоднократных успешных АПВ МВ-10 кВ ЛГ-6 произошла разрегулировка привода (износ деталей в узлах вращения БК (блок-контактов). | 1.Произвести регулировку привода МВ-10 кВ ЛГ-6 на ПС 35/10 кВ "Ленинградская"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 71 | 2012-04-01 | 12 | 35 | 2012-04-01 | 23 | 8 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: схлест проводов в пролете опор №146 - №147 из - за сильного порывистого ветра. | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ Ст - 2.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-1 | 72 | 2012-04-01 | 12 | 35 | 2012-04-01 | 16 | 26 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Р - 1 было усановлено: схлест проводов в пролете опор №97 - №98, из-за сильного порывистого ветра | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ Р - 1
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-7 | 73 | 2012-04-01 | 13 | 3 | 2012-04-01 | 15 | 9 | При осмотре ВЛ - 10 кВ У - 7 было установлено: в пролете опор №1-8 - №1-11 упало дерево, сломало опору №1-9 в результате чего произошел обрыв проводов. | 1.Востановить опору №1-9 на ВЛ 10кВ У - 7 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ У - 7 от ДКР.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Лг-7 | 74 | 2012-04-01 | 14 | 43 | 2012-04-01 | 16 | 9 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: обрыв вязки на опоре №5 - 143 из - за сильного порывистого ветра. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Лг-6 | 75 | 2012-04-01 | 14 | 45 | 2012-04-01 | 17 | 0 | При осмотре ВЛ 10 кВ Лг - 6 было устоновлено: схлест проводов от опоры №1 к КРУН-10кВ. | 1.Произвести перятяжку проводов от КРУН-10кВ до опоры №10
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Лг-9 | 76 | 2012-04-01 | 14 | 56 | 2012-04-01 | 21 | 33 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 9 было установлено: схлест проводов в пролете опор №126- №127 из - за сильного порывистого ветра. | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10кВ Лг-9
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-11 | 77 | 2012-04-01 | 15 | 50 | 2012-04-01 | 19 | 9 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 11 было установлено: разрушен опорный изолятор на РКТП Л - 11 - 214. Ф "с", в результате чего произошел схлест проводов. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 78 | 2012-04-01 | 15 | 51 | 2012-04-01 | 23 | 28 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 9 было установлено: излом траверсы на опоре №15 в результате чего произошел схлест проводов. | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ Л - 1
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Тд-4 | 79 | 2012-04-01 | 16 | 35 | 2012-04-01 | 17 | 25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Тд - 4 было установлено: перкрытие проводов на ВЛ - 10 кВ Тд - 4 в пролете опор №33 - №34 ветками деревьев. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Тд - 4 от ДКР в пролете опор №30 - №40
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Стж-1 | 80 | 2012-04-01 | 16 | 30 | 2012-04-01 | 17 | 10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стж - 1 было установлено: обрыв провода на ВЛ - 10 кВ Стж - 1 в пролете опор №49 - №50 из-за сильного порывистого ветра. | 1.Произвести ТО на ВЛ - 10 кВ Стж - 1 в полном объеме.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 81 | 2012-04-01 | 17 | 30 | 2012-04-01 | 21 | 27 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: обрыв вязки ф "А" на опоре №73. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 82 | 2012-04-01 | 17 | 30 | 2012-04-02 | 13 | 59 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: излом траверсы на опоре №1-55 в результате чего провод лег на траверсу. | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ Ст - 1
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Стж-5 | 83 | 2012-04-01 | 18 | 45 | 2012-04-02 | 9 | 0 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стж - 5 было установлено: схлест проводов от РКТП к КТП Стж - 5 - 333, из - за сильного порывистого ветра. | 1.Произвести ТО в полном объеме на ВЛ - 10 кВ Стж - 5
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 84 | 2012-04-01 | 19 | 5 | 2012-04-02 | 11 | 37 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 4 было установлено: обрыв вязки ф "А" на опоре №78 в результате чего произошел схлест проводов. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Я-1 | 85 | 2012-04-01 | 21 | 30 | 2012-04-02 | 16 | 35 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Я - 1 было установлено: на опоре №189 обрыв вязки ф "В" из - за сильного порывистого ветра. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 86 | 2012-04-01 | 21 | 50 | 2012-04-02 | 11 | 3 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: схлест проводов в пролете опор №68 - №69, из - за сильного порывистого ветра. | 1.Произвести ТО ВЛ - 10 кВ Ст - 3 в полном объеме.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ханьковская-НС-14 | 9 | 2012-04-01 | 15 | 0 | 2012-04-01 | 15 | 0 | 1. При сильном боковом ветре в результатае приближения подвесного полимерного изолятора ЛК-70/35 с проводом ф."С" к телу опоры № 294 произошло перекрытие на тело опоры и, как следствие, электродуговое повреждение поддерживающего зажима ПГН-3.5 с последующим пережогом провода. 2. В результате нарушения натяжения провода ф."С" произошло отклонение полимерного изолятора ЛК-70/35 на опоре № 293 от вертикального положения (в сторону питающей ПС) и пережог провода вследствие перекрытия на тело опоры № 293 при его приближении к опоре под действием ветра. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 "Ханьков-НС-14". 2. Выполнить замену полимерных изоляторов ЛК-70/35 на изоляторы ПС-70 на опорах №№ 291-298 ВЛ-35 "Ханьков-НС-14".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 125 | 2012-04-01 | 12 | 35 | 2012-04-01 | 19 | 3 | В результате воздействия низких температур произошло разрушение колпачка изолятора ф "В", приведшее к срыву изолятора на оп. №2 ВЛ-10-ПФ1. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 кВ "ПТФ", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КР-7 | 126 | 2012-04-01 | 12 | 32 | 2012-04-01 | 14 | 26 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-6-КР7 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 от ПС 110/6 кВ "Коржевская" Анастасиевского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Анастасиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПА5 | 127 | 2012-04-01 | 15 | 9 | 2012-04-02 | 1 | 51 | В результате дополнительных механических нагрузок на провода ВЛ-10-ПА5, возникших в результате резкого колебания проводов при одновременном взлете большой стаи птиц, произошло разрушение замка изолятора на оп. №18 ВЛ-10-ПА5. При падении провода ф. «С» в пролете оп. №№17-19 на траверсу произошел его пережог. Ускоренное старение материала изолятора на ВЛ-10-ПА5 вследствие загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПА5 от ПС 110/10 кВ "ПАОС", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б7 | 128 | 2012-04-01 | 18 | 46 | 2012-04-01 | 22 | 10 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Б7 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б7 от п/ст 35/10 "Бараниковская" Бараниковского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Баранрковского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПП7 | 129 | 2012-04-01 | 19 | 32 | 2012-04-01 | 21 | 46 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПП7 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПП7 от РП 10кВ "Приазовский" Петровского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Петровского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-7 | 219 | 2012-04-01 | 11 | 22 | 2012-04-01 | 14 | 51 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ10-НМ7 из-за возникших резких колебаний при сильном порыве ветра, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 1/26-1/27. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ7 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского ПУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПМ-5 | 223 | 2012-04-01 | 13 | 3 | 2012-04-01 | 18 | 54 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№5/128-5/129 ВЛ10-ПМ5 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПМ5 от п/ст 35/10 "Первомайская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Октябрьского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-ПМ5.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-1 | 224 | 2012-04-01 | 15 | 26 | 2012-04-01 | 17 | 42 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-КИ1 из-за возникших резких колебаний при сильном порыве ветра, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 57-58. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- КИ1 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НМ1-226 | 225 | 2012-04-01 | 17 | 32 | 2012-04-01 | 18 | 45 | Коррозия металла и ухудшение контакта в месте соединения подвижного шлейфа ф."В" с ножом на РКТП НМ1-226 вследствие интенсивного применения химикатов в сельском хозяйстве. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ1 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-9 | 368 | 2012-04-01 | 11 | 29 | 2012-04-01 | 12 | 35 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода, на ВЛ-6-КУ-9 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-9 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-6-КУ-9 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-1 | 369 | 2012-04-01 | 8 | 37 | 2012-04-01 | 11 | 22 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре 35 на ВЛ-6-КУ-1 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра . | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-1 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-6-КУ-1 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-4 | 370 | 2012-04-01 | 16 | 20 | 2012-04-01 | 18 | 0 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре 29 на ВЛ-10-Ф-4 в следствии наброса металлической проволоки сильными порывами ветра . | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-4 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-7 | 50 | 2012-04-01 | 10 | 30 | 2012-04-01 | 12 | 12 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "КИ-7" в пролете опор №70-71 перекрытие 3-х фаз упавшим деревом (дерево вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "КИ-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НН-5 | 51 | 2012-04-01 | 12 | 15 | 2012-04-01 | 17 | 49 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "НН-5" разрушена опора №2/49 упавшей на нее кровлей(склада),повреждение провода в пролете опор №2/48-2/51. | 1..ПаРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "НН-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРО-5 | 52 | 2012-04-01 | 12 | 55 | 2012-04-01 | 19 | 19 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "КРО-5" на опоре №3/27 произошел обрыв вязки ф."С",схлест проводов ф."С" с ф."В". | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "КРО-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-7 | 53 | 2012-04-01 | 13 | 15 | 2012-04-01 | 16 | 53 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "КЛ-7" в пролете опор №48-49 произошло перекрытие проводов упавшим деревом(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "КЛ-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СВ-13; СВ-13-269 | 54 | 2012-04-01 | 13 | 32 | 2012-04-01 | 20 | 20 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "СВ-13" в пролете опор №91-93 произошел обрыв проводов упавшим деревом и излом анкерной опоры, с падением поврежденной опоры на КТП СВ-13-269.В результате чего был поврежден корпус и оборудование КТП. | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "СВ-13".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-9 | 55 | 2012-04-01 | 13 | 45 | 2012-04-01 | 20 | 37 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "Б-9" в пролете опор №151-153 обрыв провода ф."В",схлест с ф."С". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-9"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПР-5 | 56 | 2012-04-01 | 13 | 46 | 2012-04-01 | 16 | 6 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ произошло падение дерева, в пролете опор №1/12-1/13;№1/15-1/16;№1/16-2/1 обрыв проводов(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.ПаРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ПР-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-7 | 57 | 2012-04-01 | 14 | 55 | 2012-04-01 | 15 | 37 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "Т-7" на Р-49 оборван шлейф ф."С",схлест проводоа ф."С" с ф."В". | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РС-4 | 58 | 2012-04-01 | 15 | 10 | 2012-04-01 | 20 | 43 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "РС-4" в пролете опор №46-47 оборваны провода. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "РС-4".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РС-2 | 59 | 2012-04-01 | 15 | 28 | 2012-04-01 | 23 | 50 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10 кВ "РС-2" в пролете опор №2/10-2/11 оборваны провода. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "РС-2".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 60 | 2012-04-01 | 15 | 28 | 2012-04-01 | 18 | 56 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "З-5" на опоре №1/6 обрыв вязки ф."В",схлест проводов ф."В" с ф."С". | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 61 | 2012-04-01 | 16 | 15 | 2012-04-01 | 17 | 39 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "Г-1" схлест проводов 2х фаз. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "Г-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-3 | 62 | 2012-04-01 | 16 | 15 | 2012-04-01 | 17 | 41 | Сильный,порывистый ветер,на ВЛ-10кВ "Г-3" схлест проводов 2х фаз. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "Г-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-5 | 63 | 2012-04-01 | 16 | 20 | 2012-04-01 | 18 | 9 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "ДЖ-5" в пролете опор №16-20 обрыв проводов Ф."В",схлест с ф."С" упавшим деревом(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.БрРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ДЖ-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БП-1 | 64 | 2012-04-01 | 16 | 32 | 2012-04-01 | 18 | 50 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10 "БП-1" схлест проводов 2х фаз. | 1..КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "БП-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДМ-5 | 65 | 2012-04-01 | 17 | 50 | 2012-04-01 | 19 | 0 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "ДМ-5" схлест проводов 2х фаз. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДМ-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-6 | 66 | 2012-04-01 | 19 | 35 | 2012-04-02 | 7 | 11 | На ВЛ-10кВ "БР-6" на опоре №149 сорван изолятор ф."В", под воздействием сильных порывов ветра, схлест проводов ф."В" с ф."С". | 1.ПаРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "БР-6"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПД-9 | 67 | 2012-04-01 | 20 | 0 | 2012-04-02 | 0 | 51 | На ВЛ-10кВ "ПД-9" в пролете опор №8-11 оборваны провода,ф."В" и Ф."С",под воздействием сильных порывов ветра. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ПД-9"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-3 | 68 | 2012-04-01 | 20 | 50 | 2012-04-02 | 13 | 33 | На ВЛ-10кВ "КГ-3" в пролете опор №4/7-4/10 оборваны провода,ф."А"и ф."С" под воздейсвием сильных порывов ветра. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КГ-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-7 | 69 | 2012-04-01 | 20 | 50 | 2012-04-02 | 10 | 21 | На ВЛ-10 кВ "КГ-7" в пролете опор №104-105 произошло перекрытие веткой,3х фаз,занесенной порывами ветра на провода. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КГ-7"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОБ-3 | 70 | 2012-04-01 | 21 | 30 | 2012-04-02 | 15 | 28 | На ВЛ-10кВ "ОБ-3" в пролете опор №31-32 произошло перекрытие веткой,занесенной на провода сильным порывом ветра. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ОБ-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-3 | 71 | 2012-04-01 | 22 | 20 | 2012-04-02 | 15 | 24 | На ВЛ-10кВ "ТЦ-3" в пролете опор №103-104 перекрытие веткой,занесенной на провода сильными порывами ветра(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТЦ-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КБ-3 | 72 | 2012-04-01 | 22 | 37 | 2012-04-02 | 13 | 43 | На ВЛ-10кВ "КБ-3" опора №9 обрыв вязки ф."С",под воздействием сильных порывов ветра, схлест проводов ф."С" с ф."В". | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КБ-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТТ-1 | 73 | 2012-04-01 | 22 | 49 | 2012-04-02 | 11 | 11 | На ВЛ-10кВ "ТТ-1" опора №13 обрыв вязки ф."В",под воздействием сильных порывов ветра, схлест проводов ф."С" с ф."В". | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТТ-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-6 | 74 | 2012-04-01 | 23 | 42 | 2012-04-02 | 12 | 57 | На ВЛ-10кВ "КИ-6" в пролете опор №1/5-1/6 произошло перекрытие веткой 2х фаз,занесенной сильными порывами на провода. | 1..КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КИ-6"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РС-4-974 | 75 | 2012-04-01 | 23 | 50 | 2012-04-02 | 11 | 40 | На ТП РС-4-974 произошло разрушение опорных изоляторов(вследствии длительного срока эксплуатации в течении 40 лет). | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ РС-4-974.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Гривенская | 512 | 2012-04-01 | 12 | 17 | 2012-04-01 | 12 | 29 | На КТП-10/0,4кВ "ГВ-5-396" перекрытие в высоковольтном отсеке (потребительская). 2. Разрегулировка механизма отключения привода МВ-10кВ ВЛ-10кВ "ГВ-5" (лопнула контр-гайка регулировочного болта), что привело к отказу в отключении МВ-10кВ "ГВ-5" от устройств РЗА на ПС-110/10кВ "Гривенская" (защиты МВ-10 Т-1 работали в качестве резевных). | Провести внеочередное тех.обслуживание привода МВ-10кВ ВЛ-10кВ "ГВ-5" ПС-110/10кВ "Гривенская", с опробованием устройств РЗА"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Газоаппарат-Челбасская | 513 | 2012-04-01 | 14 | 46 | 2012-04-01 | 15 | 22 | На опоре № 34 ВЛ-110кВ "Газоаппарат -Челбасская" перекрытие сухой веткой 2-х фаз, занесенной сильными порывами ветра (дерево вне охранной зоны ВЛ-110кВ). | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на ВЛ-110кВ "Газоаппарат-Челбасская".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Бриньковская-Труд | 514 | 2012-04-01 | 15 | 3 | 2012-04-01 | 15 | 3 | В пролете опор № 129-130 ВЛ-35кВ "Бриньковская-Труд" сильными порывами ветра обрыв провода ф.А. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Бриньковская-Труд".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Водозабор | 515 | 2012-04-01 | 16 | 29 | 2012-04-01 | 16 | 29 | На ПС-35/10кВ "Водозабор" сильными порывами ветра оборван шлейф на ВЧ заградителе в сторону ВЛ-35кВ "Каневская" ф."В", по причине излома провода в месте крепления в аппаратном зажиме (срок эксплуатации 37 лет). | Для предотвращения обрывов гибкой ошиновки на ВЧЗ и разъединителях ВЛ-35кВ "Водозабор-Каневская-35" и ВЛ-35кВ "Водозабор-Газоаппарат" выполнить усиление аппаратных зажимов посредством установки дополнительной сталистой проволоки от зажима к шлейфу.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Новониколаевская | 516 | 2012-04-01 | 19 | 15 | 2012-04-01 | 19 | 15 | На ПС-110/10кВ "Новониколаевская" сильными порывами ветра оборван шлейф на ВЧ заградителе в сторону ВЛ-110кВ "Лебеди", по причине излома провода в месте крепления в аппаратном зажиме (срок эксплуатации 51 год). | Для предотвращения обрывов гибкой ошиновки на ВЧЗ и разъединителях ВЛ-110кВ "Лебеди-Новониколаевская" выполнить усиление аппаратных зажимов посредством установки дополнительной сталистой проволоки от зажима к шлейфу.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Сухие Челбассы | 517 | 2012-04-01 | 16 | 55 | 2012-04-01 | 18 | 53 | На ПС-35/10кВ "Сухие Челбассы" в ячейке МВ-10кВ Т-1 произошло перекрытие с замыканием на "землю", с последующим возникновением двух фазного короткого замыкания между ТТ-10кВ ф. "А" и шиной 10кВ ф."В", вследствие ухудшения изоляции ТТ-10кВ ф."А" ( срок эксплуатации 30 лет). | 1. Произвести внеочередную проверку ТТ-10кВ МВ-10кВ Т-1 и отходящих присоединений ПС-35/10кВ "Сухие Челбассы".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-5 | 108 | 2012-04-01 | 9 | 45 | 2012-04-01 | 15 | 58 | Вследствии сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ "НП-5" в пролете опор №87-88, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор №87-88, на ВЛ-10кВ "НП-5" от ПС-35/10 "Новопашковская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 109 | 2012-04-01 | 10 | 30 | 2012-04-01 | 11 | 1 | Вследствии сильных порывов ветра произошло падение ветки на провода ВЛ-10кВ "З-5" в пролете опор №32-33, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете №32-33, на ВЛ-10кВ "З-5".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-9 | 110 | 2012-04-01 | 11 | 32 | 2012-04-01 | 17 | 53 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-9" произошло из-за повреждения разрядников фазы "А","В" на потребительской ТП Б-4-251. | 1.Уведомить собственика ТП Б-4-251 о приведении оборудования в исправное состояние.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ф-5-1013 | 111 | 2012-04-01 | 11 | 32 | 2012-04-01 | 15 | 11 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-5" произошло из-за разрушения разрядника фазы "А" на ТП Ф-5-1013 по причине старения изоляции. | 1.Произвести осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Ф-5" от ПС-35/10 "Фастовецкая" на предмет состояния разрядников.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-7 | 112 | 2012-04-01 | 9 | 56 | 2012-04-01 | 14 | 5 | Замыкание на землю произошло из-за разрушения изолятора на опоре № 62 по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Н-7" ПС35/10кВ "Незамаевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 113 | 2012-04-01 | 13 | 16 | 2012-04-01 | 16 | 26 | Отключение ВЛ-10кВ "З-7" произошло из-за обрыва провода в пролете опор 3/13-3/14 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "З-7" ПС110/35/10кВ "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-105 | 114 | 2012-04-01 | 13 | 37 | 2012-04-01 | 17 | 19 | Отключение ВЛ-10кВ "К-105" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №21 в результате чего произошел схлест проводов по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "К-105" ПС220/110/10кВ "Крыловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 115 | 2012-04-01 | 13 | 43 | 2012-04-01 | 13 | 53 | Вследствии сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ "Т-5" в пролете опор №36-37, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор №36-37, на ВЛ-10кВ "Т-5" от ПС-35/10 "Труд"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-1 | 116 | 2012-04-01 | 13 | 32 | 2012-04-01 | 16 | 12 | Причина не установлена. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "РП-1-1" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-5 | 117 | 2012-04-01 | 14 | 13 | 2012-04-01 | 19 | 24 | Вследствии сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-10кВ "Ш-5", что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ш-5" ПС35/10кВ "Шевченко" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-6 | 118 | 2012-04-01 | 14 | 40 | 2012-04-01 | 20 | 0 | Вследствии сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ "НП-6" в пролете опор №2/111-2/112, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор №2/111-2/112 на ВЛ-10кВ "П-5".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 119 | 2012-04-01 | 14 | 40 | 2012-04-01 | 22 | 0 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-7" произошло из-за обрыва проводов в пролетах опор №56-58 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НП-7" ПС35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 120 | 2012-04-01 | 14 | 52 | 2012-04-01 | 19 | 0 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-3" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №9/4, 7/3 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести усиление вязок провода опора №№ 4-24,20/3-20/53,1/8-1/10 ВЛ-10кВ "НП-3"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-3 | 121 | 2012-04-01 | 15 | 20 | 2012-04-01 | 16 | 59 | Обрыв провода в пролете опор №8/9-8/10 на ВЛ-10кВ В-3 произошел по причине попадания в него листом шифера сорванного с кровли при усиление ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "В-3" ПС35/10кВ "Веселовская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-9 | 122 | 2012-04-01 | 12 | 47 | 2012-04-01 | 19 | 5 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-9" произошло из-за схлеста проводов по причине ослабления натяжения проводов от сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Э-9" ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТР-7 | 123 | 2012-04-01 | 15 | 53 | 2012-04-01 | 16 | 56 | Отключение ВЛ-10кВ ТР-7 произошло из-за обрыва провода в пролете опор №1/16-1/17 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "ТР-7" ПС110/35/10кВ "Терновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 124 | 2012-04-01 | 16 | 50 | 2012-04-01 | 20 | 36 | Отключение ВЛ-10кВ-В-5 произошло из-за схлеста проводов при обрыве вязки провода на опоре №340 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "В-5" ПС35/10кВ "Веселовская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 125 | 2012-04-01 | 16 | 22 | 2012-04-01 | 17 | 43 | Вследствии порывов ветра произошло отключения ВЛ-10кВ НП-7 из-за попадания кровельного материала на провода в пролете опор 6/2-6/2а что привело к перекрытию между проводами. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НП-7" ПС35/10кВ "Новопавловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-5 | 126 | 2012-04-01 | 17 | 0 | 2012-04-01 | 18 | 11 | Неполнофазный режим на ВЛ-10кВ "НС-5" из-за обрыва шлейфа на разъединителе №322 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НС-5" ПС35/10кВ "Н-Сергиевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 127 | 2012-04-01 | 20 | 33 | 2012-04-01 | 21 | 30 | Вследствии сильных порывов ветра произошло разрушение изолятора на опоре № 158 что привело к замыканию на землю на ВЛ-10кВ "К-3". | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "К-3" ПС35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 128 | 2012-04-01 | 18 | 0 | 2012-04-01 | 19 | 36 | Отключение ВЛ-10кВ произошло из-за обрыва проводов в пролете опор №1/4-1/5 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НП-3" ПС35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-7 | 129 | 2012-04-01 | 19 | 0 | 2012-04-02 | 0 | 19 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-7" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №6/9 вследствии чего произошел схлест проводов по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Т-7" ПС35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-1 | 130 | 2012-04-01 | 21 | 2 | 2012-04-01 | 22 | 39 | Неполнофазный режим на ВЛ-10кВ "Ек-1" из-за обрыва шлейфа на разъединителе №26 по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "ЕК-1" ПС35/10кВ "Екатериновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-18-3 | 131 | 2012-04-01 | 10 | 15 | 2012-04-01 | 11 | 55 | Обрыв шлейфа на ПНБ-10кВ ТП НС-18-3-263 произошел по причине сильных порывов ветра. | 1.Произвести ремонт шлейфов на ПНБ-10кВ ТП НС-18-3-263
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БЗ-5 | 132 | 2012-04-01 | 14 | 45 | 2012-04-01 | 15 | 36 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БЗ-5 силами ИТР Усть-Лабинского РЭС
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КР-3 | 133 | 2012-04-01 | 16 | 20 | 2012-04-01 | 17 | 20 | В пролете опор №№ 97-98 схлёст проводов двух фаз деревом, растущим вне охранной зоны (высотой около 15 метров). Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между фазами. | 1. Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ КР-3
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЮБ-7 | 134 | 2012-04-01 | 22 | 56 | 2012-04-02 | 11 | 18 | В пролете опор №№ 1-7-1-7А падение ветки дерева на провода ВЛ-10 ЮБ-7, приведший к схлесту проводов. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Устранить схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ЮБ-7 в пролете опор №№ 1-7-1- 7А
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | НК-8 | 111 | 2012-04-01 | 5 | 45 | 2012-04-01 | 15 | 52 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НК-8" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-18 | 112 | 2012-04-01 | 9 | 20 | 2012-04-01 | 19 | 27 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-18» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КТ-7 | 113 | 2012-04-01 | 7 | 43 | 2012-04-01 | 10 | 38 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-18» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-2 | 114 | 2012-04-01 | 10 | 20 | 2012-04-01 | 10 | 56 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "АО-2".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-5 | 115 | 2012-04-01 | 13 | 0 | 2012-04-01 | 13 | 45 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. Падение дерева расположенного вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ "Ми-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ми-5". Выявленные нарушения и недостатки устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10кВ "Ми-5". Произвести расчистку ВЛ-10 кВ "Ми-5" от ДКР.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-9 | 116 | 2012-04-01 | 13 | 55 | 2012-04-01 | 18 | 10 | Падение ветки дерева растушего вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ "ВН-9". Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ВН-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. 2. Произвести расчистку ВЛ-10 кВ "ВН-9" от ДКР.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АП-5 | 117 | 2012-04-01 | 14 | 50 | 2012-04-01 | 18 | 55 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «АП-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 118 | 2012-04-01 | 14 | 40 | 2012-04-01 | 16 | 44 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «С-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-9 | 119 | 2012-04-01 | 13 | 27 | 2012-04-01 | 15 | 44 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ДМ-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | НК-6 | 120 | 2012-04-01 | 15 | 10 | 2012-04-01 | 16 | 40 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести очередной осмотр ВЛ-10кВ "НК-6" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | НУ-4 | 121 | 2012-04-01 | 15 | 10 | 2012-04-01 | 18 | 50 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести очередной осмотр ВЛ-6кВ "НУ-4" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-9 | 122 | 2012-04-01 | 15 | 1 | 2012-04-01 | 20 | 48 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АП-18" после аварийного отключения. Выявленые дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Бытха | 24 | 2012-04-01 | 13 | 30 | 2012-04-01 | 13 | 30 | В результате послеаварийного обхода на ВЛ-110 кВ КПГЭС-Бытха повреждений не выявлено. | 1. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС-СТЭС, особое внимание при обходе обращать на состояние стрелы провеса проводов и грозотроса.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А127-А75 | 192 | 2012-04-01 | 16 | 30 | 2012-04-01 | 16 | 35 | Вследствие проведения земляных работ СК "Прогресс" в охранной зоне КЛ-10кВ А127-А75 с 1966г., произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СК "Прогресс" по факту порыва КЛ-10кВ А127-А75
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | М24-10-Х255 | 286 | 2012-04-01 | 13 | 5 | 2012-04-02 | 7 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Ф.М24-10-Х255 ( с 1965 г.), в результате снижения изоляции,произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-10 Ф.М24-10-Х255 в И.П. на 2012-2014г. 2. Провести внеплановый ремонт.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н107-КРН3, КРН3-Н286 | 781 | 2012-04-01 | 5 | 22 | 2012-04-01 | 19 | 50 | В результате сильных порывов ветра, произошло приближение веток деревьев к проводам ВЛ-10 Н107-КРН3 в пролёте опор № 30- № 31, ВЛ-10 КРН3-Н286 в пролёте опор № 180- № 181, с последующим междуфазным замыканием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н107-КРН3, КРН3-Н286.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н92-Н93 | 782 | 2012-04-01 | 10 | 13 | 2012-04-01 | 13 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н92-Н93 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н92-Н93.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г48-Г390 | 783 | 2012-04-01 | 11 | 0 | 2012-04-01 | 16 | 5 | Старение изоляции,пробой и междуфазное перекрытие изоляции на концевой муфте КВЛ-10 Г48-Г390, вывод из ТП-Г48 на опоре № 1. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-6 Г48-Г390.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г24-Г100 | 784 | 2012-04-01 | 13 | 10 | 2012-04-01 | 15 | 45 | В результате сильных порывов ветра произошло касание ветками проводов ВЛ-10 Г24-Г100 с последующим междуфазным прекрытием. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г24-Г100.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г30-Г32 | 785 | 2012-04-01 | 16 | 0 | 2012-04-01 | 16 | 20 | В результате сильных порывов ветра произошло приближение веток деревьев к проводам ВЛ-10 Г30-Г32 с последующим междуфазным перекрытием | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г30-Г32.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рн-1 | 28 | 2012-04-02 | 12 | 27 | 2012-04-02 | 14 | 19 | Осмотром не выявленно. В районе наблюдались сильные порывы ветра | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Рн-1
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-3-102 | 38 | 2012-04-02 | 1 | 30 | 2012-04-02 | 3 | 0 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ "Дубки". | 1.получить технический отчёт от владельца потребительской ВЛ-10 кВ об исправном состоянии ВЛ, после чего включить её в работу. 2.направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с требованиями нормативных документов.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-7 | 39 | 2012-04-02 | 6 | 10 | 2012-04-02 | 8 | 15 | Повреждение в потребительской ТП ВЦ-7-488п. | 1.направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с требованиями нормативных документов.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л-13-26 | 87 | 2012-04-02 | 15 | 30 | 2012-04-02 | 18 | 30 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Лг - 13 - 26 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки НН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РС1-704 | 226 | 2012-04-02 | 6 | 50 | 2012-04-02 | 10 | 16 | Изменение структуры материала изоляции, появление микротрещин вследствие длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП от ВЛ-10- РС1 от п/ст 35/10 "Рассвет" Чебургольского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Чебургольского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-6 | 227 | 2012-04-02 | 3 | 30 | 2012-04-02 | 4 | 16 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№102-103 ВЛ10-О3 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- О3 от п/ст 35/10 "Октябрьская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Октябрьского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-О3.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КС-5 | 76 | 2012-04-02 | 0 | 1 | 2012-04-02 | 10 | 59 | На ВЛ-10кВ "КС-5" в пролете опор №14-15 произошло перекрытие веткой 2х фаз,занесенной на провода сильными порывами ветра (дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "КС-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЖ-5 | 77 | 2012-04-02 | 4 | 10 | 2012-04-02 | 20 | 6 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "ПЖ-5" на опоре №1/10, вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки ф."В",схлест проводов ф."В" с ф."С". | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ПЖ-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЖ-1 | 78 | 2012-04-02 | 4 | 10 | 2012-04-02 | 20 | 37 | На ВЛ-10кВ "ПЖ-1" на опоре №11,вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки ф."С",схлест проводов ф."С" с ф."В". | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ПЖ-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДМ-5 | 79 | 2012-04-02 | 5 | 55 | 2012-04-02 | 12 | 53 | Сильный,порывистый ветер.На ВЛ-10кВ "ДМ-5" схлест проводов. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ДМ-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС-7 | 80 | 2012-04-02 | 6 | 20 | 2012-04-02 | 13 | 37 | На ВЛ-10кВ на опоре №111 сильными порывами ветра оборвана вязка ф."В",схлест проводов ф."В" с ф."С",опора №10/6 обрав шлейфа. | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПС-7"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОС-4 | 81 | 2012-04-02 | 9 | 31 | 2012-04-02 | 16 | 55 | В результате сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ "ОС-4" произошел излом опоры №95,оборваны провода,погнута траверса,разрушены изоляторы. | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ОС-4"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СК-5 | 82 | 2012-04-02 | 10 | 10 | 2012-04-02 | 14 | 20 | На ВЛ-10кВ "СК-5" в пролете опор 1/9-1/10 произошло перекрытие веткой,занесенной сильными порывами ветра на провода(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10кВ "СК-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Ольгинская | 518 | 2012-04-02 | 8 | 28 | 2012-04-02 | 11 | 40 | По сообщению собственника произошел пробой ПБВ-10кВ на ТП-10кВ "О-9-539"- потребительская. 2. На ПС-110/35/10кВ "Ольгинская" произошло перекрытие двух фаз между полюсами "В" и "С" в ячейке ввода МВ-10кВ Т-1, вследствие коммутационного перенапряжения при близком коротком замыкании на ВЛ-10кВ "О-9". | Произвести внеочередные замеры емкостных токов сети 10кВ от ПС-110/35/10кВ Ольгинская" и по результатам произвести перенастройку ДГК-10кВ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-6 | 132 | 2012-04-02 | 11 | 14 | 2012-04-02 | 15 | 56 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "Б-6" произошло из-за обрыва вязки провода по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок провода опора №№ 6/1-6/6 ВЛ-10кВ "Б-6"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Х-1-610 | 133 | 2012-04-02 | 14 | 41 | 2012-04-02 | 16 | 36 | Отключение ТП Х-1-610 произошло из-за пробоя изоляции в силовом трансформаторе по причине длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на ТП-Х-1-610 2. Представить поврежденный тран- сформатор в УРО ТЭС для определения причины повреждения.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | З-4-606 | 134 | 2012-04-02 | 17 | 33 | 2012-04-02 | 19 | 31 | Из-за ослабления контакта предохранителя 10кВ произошло его падение, что привело к замыканию предохранителя фазы "В" на землю. | 1.Произвести ремонт контакта предохранителя 10кВ на ТП З-4-606
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-3 | 135 | 2012-04-02 | 6 | 30 | 2012-04-02 | 12 | 27 | Причиной возникновения нарушения явился наброс ветки дерева на провода линии в пролете опор №№ 1-7-1-7А ВЛ-10 ЮБ-7 при сильном ветре, приведший к схлесту проводов. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия проводов между фазами. | 1. Устранить схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ЮБ-7 в пролете опор №№ 1-7-1- 7А
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-9 | 136 | 2012-04-02 | 6 | 38 | 2012-04-02 | 13 | 42 | Причиной возникновения нарушения явился сильный ветер,при порывах которого была наброшена ветка на провода линии от растущего за пределами охранной зоны линии дерева. Развитие нарушения произошло от перекрытия проводов линии наброшенной веткой дерева. | 1. Снять ветку с проводов на ВЛ-10 кВ ГЦ-9 в пролете опор №№ 2-1-38
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ах-1 | 123 | 2012-04-02 | 1 | 27 | 2012-04-02 | 3 | 18 | Междуфазное перекрытие в в/в щите. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-1" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности, устранить при проведении технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 124 | 2012-04-02 | 1 | 27 | 2012-04-02 | 10 | 44 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МИ-3" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности, устранить при проведении технического обслуживания в 2011 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-8 | 125 | 2012-04-02 | 3 | 35 | 2012-04-02 | 13 | 46 | Воздейсвие атмосферных явлений: дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-1 | 126 | 2012-04-02 | 14 | 28 | 2012-04-02 | 16 | 39 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении капитального ремонта и технического обслуживании в 2012.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-153 | 424 | 2012-04-02 | 10 | 30 | 2012-04-02 | 12 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП1-153 ( с 1960 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ РП1-153
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПВ-1 | 128 | 2012-04-03 | 15 | 54 | 2012-04-03 | 19 | 53 | Появление "земли" на ВЛ-10 кВ "ПВ-1" произошло из-за падения провода на металлическую траверсу, с последующим перегоранием и падением провода фазы "А" на землю в пролетах опор 56-58, вследствии разрушения изолятора 10кв на опоре №57. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПВ-1". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сщ-5 | 88 | 2012-04-03 | 20 | 2 | 2012-04-04 | 12 | 47 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сщ - 5 было установлено: перекрытие изоляции птицей РКТП Сщ - 5 - 182. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-8 | 127 | 2012-04-03 | 11 | 4 | 2012-04-03 | 11 | 45 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Адлер | 25 | 2012-04-03 | 22 | 30 | 2012-04-03 | 22 | 36 | 03.04.2012 в 22:30 дежурным диспетчером ОДС-110 кВ Кучеровым П.А. была отдана команда на включение СМВ-110 на ПС Адлер. Диспетчер ОДГ Адлерского РЭС Дегтев В.П.дословно повторил команду и получил разрешение на её выполнение. В 22:32 произошёл сброс нагрузки на ПС Псоу по ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу на 49,8 МВт. На запрос диспетчера ОДС-110 кВ Кучерова П.А., что произошло на ПС Адлер при включении СМВ-110 получен ответ , от диспетчера ОДГ Адлерского РЭС Дегтева В.П., что при включении СМВ-110 отключился МВ-110 ВЛ-Псоу. После уточнения схемы ПС Адлер МВ-110 ВЛ-Псоу был включён в 22-36, все потребители запитаны. Проведя анализ схемы ПС Адлер , перетоков по ПС Псоу , из объяснительных диспетчера ОДГ Адлерского РЭС Дегтева В.П. и электромонтёра-водителя Рябцева В.Н.при проведении оперативных переключений , получив команду на включение на ПС Адлер СМВ-110 ошибочно выполнена операция по отключению МВ-110 ВЛ-Псоу. | 1.Восстановить сигнальные лампочки на ключах управления коммутационных аппаратов в ОПУ ПС Адлер. 2.Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу РЭС в части раздела 2 «Организация и порядок переключений» «Инструкции по оперативным переключениям в электроустановках» (СО 153-34.20.505-2003). 3.Пройти внеочередную проверку знаний в центральной экзаменационной комиссии предприятия диспетчеру ОДГ Адлерского РЭС и электромонтеру – водителю ОВБ Адлерского РЭС
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 311-550 | 425 | 2012-04-03 | 5 | 22 | 2012-04-03 | 7 | 22 | КЛ 6 кВ 311-550 длительно эксплуатируется с 1977 г. во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 311-550
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С12-С552 | 594 | 2012-04-03 | 4 | 37 | 2012-04-03 | 14 | 50 | В результате оползня , вызванного строительством объездной дороги (дублера Курортного проспекта), был повреждён КЛ-6кВ С12-С552 в целом месте, в результате чего произошло повреждение изоляции с междуфазным замыканием. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-6кВ С12-С552 в план проектирования и реконструкции 2012г.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 110 кВ | ГНС-1-Прогресс | 9 | 2012-04-04 | 14 | 35 | 2012-04-04 | 14 | 35 | Демонтаж болтовых соединений металлических деталей обрешетки (раскосов) и их хищение неизвестными лицами на опоре №3 типа У110-1 ВЛ-110кВ "ГНС-1 - Прогресс". | 1.Произвести замену опоры №3 с деформированными поясами нижней секции ВЛ-110кВ "ГНС-1 - Прогресс" на новую металлическую опору типа У-110-1. 2.Произвести внеочередной осмотр металлических опор ВЛ-110кВ "ГНС-1 - Прогресс". По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с указанием сроков исполнения. 3.Обратиться в РОВД Кавказского района с заявлением для отыскания виновных в хищении металлических деталей с опоры №3 ВЛ-110кВ "ГНС-1 - Прогресс".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-6 | 40 | 2012-04-04 | 21 | 16 | 2012-04-04 | 21 | 50 | Повреждение в потребительской ТП ТМ-6-723п. | 1.направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с нормативными документами.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 371 | 2012-04-04 | 12 | 46 | 2012-04-04 | 15 | 44 | Междуфазное перекрытие проводов фазы "С" на опоре 184 на ВЛ-10-ИЛ-5 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. 2.Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за нарушение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-3 | 135 | 2012-04-04 | 6 | 53 | 2012-04-04 | 17 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ "ЕК-3" произошло по причине повреждения опоры №10/1 посторонним лицом на автомобиле. | 1.Произвести замену опоры №10/1 на ВЛ-10кВ "ЕК-3"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 136 | 2012-04-04 | 9 | 27 | 2012-04-04 | 9 | 35 | Отключение ВЛ-10кВ "В-1" произошло из-за пробоя дефектных изоляторов на опоре №5/1,5/2 по причине физического износа. | 1.Произвести замену изоляторов на опорах №5/1,5/2,5/4 на ВЛ-10кВ "В-1" от ПС-35/10кВ "Вымпел"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-1 | 128 | 2012-04-04 | 11 | 30 | 2012-04-04 | 16 | 14 | Воздействием стороннего транспортного средства сбита опора №6/56 ВЛ-10 кВ "БР-1". | Направить письмо начальнику ОВД г.Геленджик о привличении к административной ответственности посторонних лиц, виновных в аварийном отключении ВЛ-10кВ "БР-1" и возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10кВ "БР-1".
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Аше | 26 | 2012-04-04 | 14 | 29 | 2012-04-04 | 16 | 30 | 1)Потеря диелектрической прочности из-за негерметичности. 2)Произошло электродуговое перекрытие внутри замкнутого пространства конденсатора связи Л-110 Шепси фаза "С" на ПС Аше. | Произвести замену и профиспытание конденсатора связи ВЛ-110 Шепси ф."С" на ПС 110/10 кВ Аше
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 226-233 | 426 | 2012-04-04 | 15 | 30 | 2012-04-04 | 16 | 30 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на муфт.е 2. КЛ 6 кВ 226-233 ЦААБ 3х120 1989 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 226-233
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СП2-641 | 129 | 2012-04-05 | 17 | 1 | 2012-04-06 | 14 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "СП2-641" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НС-7-90 | 137 | 2012-04-05 | 18 | 47 | 2012-04-06 | 11 | 3 | Отключение КТП произошло по причине межвиткового замыкания силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-НС-7-90
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НВ-1 | 137 | 2012-04-05 | 14 | 27 | 2012-04-05 | 16 | 42 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии при грозе, приведшие к разрушению рязрядников ф.А,В,С Развитие нарушения произошло из-за последующего перекрытия изоляции на спусках ТП-НВ1-197. | 1. На ТП-НВ1-179 произвести замену разрушенных разрядников 2. Осмотреть целостность спусков провода к ТП.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 129 | 2012-04-05 | 16 | 32 | 2012-04-06 | 21 | 30 | В результате наезда стороннего транспортного средства сбита опора ВЛ-10 кВ "РК-5" № 99 произошел обрыв провода в пролетах №99-102 (4шт.) и разрушение опор №100, 101, 102. | Организовать работу с сектором управления собственностью и сектором правового сопровождения деятельности филиала по возмещению ущерба связанного с восстановлением ВЛ-10 кВ "РК-5".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А62-А105 | 193 | 2012-04-05 | 17 | 0 | 2012-04-05 | 17 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А105 ( с 1962г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А62-А105
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А379-А496 | 194 | 2012-04-05 | 22 | 10 | 2012-04-05 | 23 | 5 | Вследствие проведения земляных работ ООО "КДБ" в охранной зоне КЛ-10кВ А379-А496, без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "КДБ" по факту порыва КЛ-10кВ А379-А496
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | ФМ432-РП-14 | 287 | 2012-04-05 | 14 | 40 | 2012-04-05 | 15 | 37 | При производстве земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-6 ФМ432-РП-14,без согласования с Сочинским ЭС , была повреждена кабельная линия в целом месте. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 ФМ-432-РП-14 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП32-РП98-2 | 427 | 2012-04-05 | 10 | 30 | 2012-04-05 | 12 | 30 | 1. Кабельная линия проходит по сложному горному рельефу, во влажном глинистом грунте, что могло привести к нарушению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ РП32-РП98-1 ЦАСБл-3х185 . | 1. Произвести ремонт КЛ 6 кВ РП32-РП98-1
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 41 | 2012-04-06 | 16 | 40 | 2012-04-06 | 18 | 50 | В следствии повреждения концевой кабельной муфты в ТП ТМ-1-751 произошло короткое замыкание. | 1. при проведении технического обслуживания и осмотрах ТП 10/0,4 кВ имеющик кабельные входа по стороне 10 кВ особое внимание обратить на вытекание мастики из концевых кабельных муфт КНст.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПРС-11 | 83 | 2012-04-06 | 2 | 38 | 2012-04-06 | 13 | 19 | На ВЛ-10кВ "ПРС-11" на опоре №1/76 обрыв вязки ф."В",схлест с ф."С"(длительный срок эксплуатации 38 лет). | 1.1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПРС-11"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-8 | 130 | 2012-04-06 | 13 | 26 | 2012-04-06 | 17 | 45 | Физический износ провода в пролете опор №7/29-7/31 ВЛ-10 кВ "Дг-8". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Джигинская-Аэропорт | 131 | 2012-04-06 | 22 | 26 | 2012-04-07 | 1 | 58 | Сторонним транспортом сбита опора №13 ВЛ-35 кВ "Виноградная-Благовещенская", в результате чего был оборван провод и ГЗТ, согнута траверса опоры №12 левой фазы. | 1. Произвести замену поврежденной опоры №13 ВЛ-35 кВ "Виноградная- Благовещенская" и выполнить монтаж проводов на вновь установленную опору.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А102 | 195 | 2012-04-06 | 18 | 20 | 2012-04-07 | 15 | 0 | Вследствие проведения земляных работ ООО "ИнжТрансМонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ РП36-А102, без согласования с Сочинскими ЭС, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ИнжТрансМонолит" по факту порыва КЛ-10кВ РП36-А102
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП58-А354 | 196 | 2012-04-06 | 4 | 25 | 2012-04-07 | 1 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП58(1)-А354(1) ( с 1982г.) произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП58(1)-А354(1)
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л171 | 659 | 2012-04-06 | 14 | 40 | 2012-04-06 | 15 | 30 | Снижение сопротивления изоляции вследствие длительной эксплуатации. Сопутствующий фактор - перенапряжение из-за "Земли" в сети 10кВ, в результате чего произошло перекрытие на опорных изоляторах ВН-10 в ячейке ВН-10 КЛ-л104 в ТП-л171 | Произвести ремонт ячейки ВН-10 КЛ-л104 в ТП-л171
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БП-7 | 42 | 2012-04-07 | 11 | 40 | 2012-04-07 | 12 | 18 | Произошло перетерание вязки провода фазы "А" на изоляторе опора №11, что привело к падению его на траверсу и возникновению однофазного короткого замыкания на "землю". | 1.произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ БП-7, особое внимание обратить на состояние вязок на штыревых изоляторах.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ1 | 130 | 2012-04-07 | 13 | 3 | 2012-04-07 | 20 | 42 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-СЛ1 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-СЛ1 от п/ст 35/10 "Сладковская" Ачуевского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Ачуевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-7 | 228 | 2012-04-07 | 9 | 30 | 2012-04-07 | 10 | 18 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ7 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НД-5-697 | 84 | 2012-04-07 | 11 | 36 | 2012-04-07 | 14 | 37 | КТП 10/0,4кВ НД-5-697 перекрытие птицей на проходных изоляторах. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр КТП НД-5-697.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 85 | 2012-04-07 | 16 | 21 | 2012-04-07 | 16 | 26 | Причина отключения ВЛ-10кВ "К-4" не установлена. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-4"
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А399-А416/А11 | 197 | 2012-04-07 | 16 | 15 | 2012-04-08 | 1 | 36 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на ВЛ-10кВ А399-А416/А11. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А399-А416/А11
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Ленинградская | 89 | 2012-04-08 | 19 | 3 | 2012-04-09 | 0 | 52 | В результате прямого попадания молнии в провод ф. "В" ВЛ-10 кВ Л-1 вблизи ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская" возникшим перенапряжением произошло повреждение МВ-10 кВ Л-1, СМВ-10, МВ-10 кВ Л-2. | 1.Выполнить текущий ремонт МВ-10 кВ СМВ-10, Л-1, Л-2 на ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская" 2.Выполнить замену повреждённых проходных изоляторов в ячейке СМВ-10 на ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Раздольная-Полтавченская | 90 | 2012-04-08 | 21 | 0 | 2012-04-09 | 0 | 13 | Снижение изоляционных свойств материала, старение изоляции (в эксплуатации с 1972 года). | 1.Провести измерения контура заземления опор №7, 8, 9 на ВЛ-35 кВ "Раздольная - Полтавченская"
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РД-1 | 372 | 2012-04-08 | 14 | 41 | 2012-04-08 | 16 | 21 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "С" и "А" на опоре 54 на ВЛ-10-РД-1 вследствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД-1 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. 2.Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за нарушение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КЛН-9-184 | 86 | 2012-04-08 | 17 | 10 | 2012-04-08 | 17 | 15 | ТП КЛН-9-184 следы перекрытия электрической дугой в высоковольтном отсеке. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ТП КЛН-9-184.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 138 | 2012-04-08 | 15 | 37 | 2012-04-08 | 15 | 38 | Отключение ВЛ-10кВ "ПШ-5" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "ПШ-5" ПС35/10кВ "Пшеничная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТР-7 | 139 | 2012-04-08 | 18 | 4 | 2012-04-08 | 22 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ произошло из-за повреждения кабельной вставки на ЗТП ТР-7-737 по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести замену кабеля на ЗТП ТР-7-737
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КЛ-3-394 | 140 | 2012-04-08 | 18 | 10 | 2012-04-08 | 19 | 37 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "КЛ-3" произошло по причине перекрытия в высоковольтном отсеке КТП -КЛ-3-394 фазы "В" на корпус ТП по причине попадания влаги. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "КЛ-3" ПС35/10кВ "Калниболотская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. 3. Уплотнить двери в/в отсека КТП КЛ-3-394 для предотвращения попадания влаги.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-8 | 141 | 2012-04-08 | 19 | 15 | 2012-04-08 | 19 | 25 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-8" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НП-8" ПС35/10кВ "Новопластуновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 142 | 2012-04-08 | 20 | 1 | 2012-04-08 | 20 | 15 | Отключение ВЛ-10кВ "К-1" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "К-1" ПС35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | ФМ432-РП-14 | 288 | 2012-04-08 | 17 | 35 | 2012-04-08 | 19 | 3 | При производстве земляных работ в охранной КЛ-6 ФМ432-РП-14 сторонней организацией ООО "УНР-427", без согласования с Сочинскими ЭС, была повреждена кабельная линия 6 кВ ФМ432-РП-14 | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 ФМ-432-РП-14 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-9 | 87 | 2012-04-09 | 8 | 19 | 2012-04-09 | 12 | 9 | На ВЛ-10 кВ "НД-9"(вследствии длительного срока эксплуатации в течении 51 года) на опоре №158 обрыв вязки ф."С",схлест проводов ф."С" и ф."В". | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "НД-9"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Заветы Ильича | 519 | 2012-04-09 | 9 | 10 | 2012-04-09 | 9 | 44 | На ПС-35/10кВ "Заветы Ильича" в ячейке СМВ-10кВ произошло перекрытие с замыканием на "землю", с последующим возникновением двух фазного короткого замыкания между ТТ-10кВ ф. "С" и шиной 10кВ ф."В", вследствие ухудшения изоляции ТТ-10кВ ф."С" ( срок эксплуатации 38 лет). | 1. Произвести внеочередную проверку ТТ-10кВ СМВ-10кВ ПС-35/10кВ "Заветы Ильича".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 132 | 2012-04-09 | 11 | 33 | 2012-04-09 | 14 | 57 | Попадание грозового разряда в изолятор на опоре №4/57 ВЛ-10 кВ "РК-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 133 | 2012-04-09 | 22 | 38 | 2012-04-09 | 22 | 49 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс-Верещагинская | 27 | 2012-04-09 | 12 | 35 | 2012-04-09 | 12 | 56 | в результате подвижки грунта произошёл наклон опоры № 29 в сторону ВЛ-110 Дагомыс-Верещагинская, произошёл провис провода М-70 ( до 2,5 м до земли) в пролёте опор № 29-№30 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Верещагинская, с последующим электродуговым перекрытием на древесно- кустарниковую растительность | 1.Устранить негабарит провода в пролёте опор № 29-№30 ВЛ-110 кВ Дагомыс- Верещагинская. 2. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская,особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | УС-2 | 130 | 2012-04-10 | 13 | 15 | 2012-04-10 | 13 | 40 | Отключение ВЛ "УС-2" произошло из-за междуфазного к.з. в результате проволочного наброса (неизвестными лицами)на РТП "УС2-926". | 1. Опубликовать статью в средствах массовой информации статью о необходимости соблюдения Правил охраны электрических сетей. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "УС-2". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НВ-5 | 43 | 2012-04-10 | 11 | 59 | 2012-04-10 | 13 | 45 | В результате включения ЗН-10 кВ в сторону ВЛ на потребительской ТП НВ-5-887п произошло трёхфазное короткое замыкание на"землю". | 1. направить информационные письма владельцам потребительского электрооборудование "О согласовании работ по техническому обслуживанию и испытанию электрооборудавание с владельцем электросетевой компании"
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВК-9 | 44 | 2012-04-10 | 17 | 50 | 2012-04-10 | 18 | 50 | Причина отключения при осмотре не выявлена. | 1. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВК-9.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 143 | 2012-04-10 | 2 | 10 | 2012-04-10 | 13 | 20 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "НП-3" произошло из-за разрушения изолятора на опоре №12/38 по причине воздействия грозового разряда. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НП-3" ПС110/35/10кВ "Новопокровская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 428 | 2012-04-10 | 12 | 25 | 2012-04-10 | 14 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р14-РП75( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р14-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 221-381 | 429 | 2012-04-10 | 12 | 25 | 2012-04-10 | 13 | 25 | КЛ 6 кВ 221-381 проходит в районе реконструкции Краснодарского кольца, что связано с интенсивным движением грузового автотранспорта,в следствии чего происходит проседание грунта и повреждение КЛ. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 221-381
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-1 | 29 | 2012-04-11 | 23 | 22 | 2012-04-11 | 23 | 25 | осмотром не выявленно В районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ИТР ВЛ-10кВ Р-1
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-8 | 91 | 2012-04-11 | 23 | 0 | 2012-04-12 | 5 | 2 | При возникновении КЗ на ВЛ-10 кВ О-8 (перекрытие проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №№15-16, ветка обнаружена ОРП лежащей под проводами ВЛ, на ВЛ видны следы электродугового перекрытия) МВ-10 кВ О-8 не отключился из-за разрушения подпятника штока токовой катушки отключения (старение материала, в эксплуатации с 1972 года). | 1. Произвести замену штока токовой отключающей катушки МВ-10 кВ О-8 на ПС 35/10 кВ "Образцовая"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП33-РП76 | 430 | 2012-04-11 | 5 | 0 | 2012-04-11 | 6 | 0 | 1. Ккабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным коротким замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 кВ РП33-РП76 ААБ 3х120 1980 г. | Подать предложение в ОКС о включении кл 6 кВ РП33-РП76 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 311-787 | 431 | 2012-04-11 | 18 | 40 | 2012-04-11 | 22 | 40 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на муфте 2. КЛ 6 кВ 311-787 ЦААБ 3х120 1977 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 311-787
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н265-Н389-1 | 786 | 2012-04-11 | 16 | 52 | 2012-04-11 | 18 | 56 | Дефект прокладки КЛ-10 Н265-Н389-1 СМО (была примята оболочка кабеля в месте пробоя), из-за деформации иоляции в этом месте произошел ее пробой, однофазное замыкание на землю с переходом в междуфазное. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н265-Н389-1
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН117-Н474 | 787 | 2012-04-11 | 19 | 42 | 2012-04-12 | 15 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации ( с 1972 г.), потери прочностных характеристик, произошёл обрыв провода ВЛ-10 КРН117-Н474 в пролёте опор № 37-№ 39 | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 КРН117-Н474.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КРН80-Н80 | 789 | 2012-04-11 | 17 | 20 | 2012-04-11 | 20 | 20 | Старение изоляции проходного изолятора фаза "В" ТП-Н80 ввода 10 кВ ВЛ-10 КРН80-Н80. | 1.Произвести испытание оборудования ТП-Н80.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 30 | 2012-04-12 | 0 | 10 | 2012-04-12 | 3 | 25 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений был поврежден изолятор фазы "В" на РКТП В-1/20 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-3 | 92 | 2012-04-12 | 5 | 2 | 2012-04-12 | 9 | 48 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ О - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 93 | 2012-04-12 | 12 | 30 | 2012-04-12 | 20 | 22 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: разрушен опорный изолятор на РКТП Л - 11 - 214. Ф "с", в результате чего произошел схлест проводов. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-5 | 88 | 2012-04-12 | 1 | 15 | 2012-04-12 | 3 | 5 | На ВЛ-10кВ "ДЖ-5" в пролете опор №23-24 произошло перекрытие веткой ф."А" и ф."В",занесенной ветром на провода. | 1.БрРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ДЖ-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КЛН-7-638 | 89 | 2012-04-12 | 19 | 40 | 2012-04-13 | 12 | 9 | На КТП КЛН-7-638 (вследствии длительного срока эксплуатации в течении 45 лет)произошел пробой и разрушение изолятора ф."А",схлест проводов ф."А" с ф."В". | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ИТР КТП-10/0,4кв КЛН-7-638.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛН-9 | 90 | 2012-04-12 | 21 | 0 | 2012-04-13 | 3 | 0 | На ВЛ-10кВ "КЛН-9" на опоре №1 (вследствии длительного срока эксплуатации в течении 20 лет)произошел пробой и разрушение изоляторов,схлест проводов ф."А" с ф."В". | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "КЛН-9"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 144 | 2012-04-12 | 2 | 13 | 2012-04-12 | 9 | 3 | Отключение ВЛ-10кВ "П-7" произошло из-за обрыва шлейфа фазы "А" на разъединителе ЛР-1 и разрушения проходного изолятора фазы "А" на СКТП П-7-150 по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-7" ПС110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-3 | 145 | 2012-04-12 | 3 | 10 | 2012-04-12 | 3 | 18 | Отключение ВЛ-10кВ "СЛ-3" произошло из-за падения ветки дерева на провода ВЛ-10кВ "СЛ-3" в пролете опор №162-163, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор №162-163 ВЛ-10кВ "СЛ-3" ПС35/10кВ "Старолеушковская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Павловская | 146 | 2012-04-12 | 9 | 7 | 2012-04-12 | 11 | 33 | В результате грозовых перенапряжений на ПС-110/35/10кВ"Павловская": -отключение фидера "П-7" произошло по причине перекрытия выходов; -отключение фидера "П-9" в результате разрушения проходных изоляторов. | 1.Произвести осмотр всех ячеек КРУН-10кВ на ПС-110/35/10кВ "Павловская". 2.Произвести испытание разрядников присоединения ячейки "П-9" на ПС-110/35/10кВ "Павловская"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 кВ | Бейсужек | 4 | 2012-04-12 | 6 | 46 | 2012-04-12 | 9 | 36 | Во время сильного ветра произошло повреждение отходящих ВЛ-10 кВ и предположительно, при наличии однофазного замыкания на землю на одной ВЛ-10 кВ произошло кратковременное неустойчивое замыкание на землю других ВЛ-10 кВ, что привело непрерывному действию тока КЗ на МВ-35 кВ Т-1 и отключению его действием МТЗ-35 кВ. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ отходящих от ПС-35 кВ "Бейсужек", на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ, с оформлением в журналах дефектов.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НВ-5 | 138 | 2012-04-12 | 2 | 27 | 2012-04-12 | 9 | 35 | Причиной возникновения и развития нарушения явился наброс проволоки на спуски к ПНБ-10. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между фазами. | 1. Снять наброс сс спусков к ПНБ-10 ТП-НВ5-285
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-1 | 139 | 2012-04-12 | 6 | 10 | 2012-04-12 | 16 | 32 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф.В в пролете опор 1-10-1-11. Развитие нарушения произошло из-за схлеста между проводами. | 1. Устранить обрыв провода на опоре № 1-10 ВЛ-10 кВ БС-1 2. Заменить провод ПС на АС при Выполнении капремонта
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-7 | 140 | 2012-04-12 | 6 | 10 | 2012-04-12 | 9 | 45 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 БС-7
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | БС-5 | 141 | 2012-04-12 | 9 | 36 | 2012-04-12 | 20 | 0 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к разрушению ПНБ ф.С и опорноно изолятора ф.В Развитие нарушения произошло от последующего перекрытия на другие фазы. | 1. Произвести замену поврежденных изоляторов ПНБ и опорного изолятора ОМА под ПК на ТП-БС5-481 2. Произвести чистку оборудования в в высоковольтном отсеке ТП
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С523-РП52 | 432 | 2012-04-12 | 18 | 45 | 2012-04-12 | 19 | 45 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ С523-РП52 ЦААБ 2-3х150 1978 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ С523-РП52
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-356 | 433 | 2012-04-12 | 18 | 45 | 2012-04-13 | 0 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 54-356 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 54-356
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-5 | 94 | 2012-04-13 | 20 | 6 | 2012-04-13 | 23 | 12 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 было установлено: разрушен изолятор на РКТП Рщ - 5 - 51 Ф "А". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | АГР-7-249 | 45 | 2012-04-14 | 19 | 26 | 2012-04-14 | 22 | 57 | Неравномерное распределение нагрузок по фазам привело к нарушению контактного соединения между точкой соединения обмоток и нулевой шпилькой трансформатора (внутреннее повреждение). | 1. Организовать периодический пофазный замер нагузок на ТП 10/0,4 кВ с их последующим распределением.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-6-903 | 95 | 2012-04-14 | 20 | 12 | 2012-04-14 | 22 | 14 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Ст - 6 - 903 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки НН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-9, А-1 | 147 | 2012-04-14 | 1 | 52 | 2012-04-14 | 2 | 6 | Отключение ВЛ-10кВ "А-9" и ВЛ-10кВ "А-1" произошло из-за разрушения опорного изолятора на КТП А-9-243 и пробоя дефектных изоляторов на опоре №94,108,185 по причине физического износа. | 1.Произвести замену изоляторов на опоре №94,108,185 на ВЛ-10кВ "А-1" от ПС-35/10кВ "Алексеевская". 2. Произвести замену проходного изолятора на КТП А-9-243
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 148 | 2012-04-14 | 15 | 34 | 2012-04-14 | 15 | 54 | Вследствии попадания мячом в РУ-10кВ ТП-БГ-5-77 произошло выпадание предохранителей и перекрытия в высоковольтном отсеке. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" ПС35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 134 | 2012-04-14 | 14 | 7 | 2012-04-14 | 21 | 27 | Падение дерева на провода при спиливании сторонними лицами в пролете опор №33-№35. | 1. Произвести очередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5" после аварийного отключения. 2.Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году. 3. Произвести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов путем средств массово информации "О недопущении проведения работ в охранной зоне ВЛ, без согласования с владельцем электрических сетей".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 135 | 2012-04-14 | 23 | 15 | 2012-04-15 | 0 | 35 | Замыкание на землю ф. "С" шинного моста 6 кВ Т-2 через гнездо сороки (гнездо из металлических проволочек). | 1.При проведении осмотров ПС в период весенней миграции птиц особое внимание уделять на осмотр возможных мест размещения птичьих гнезд (приемные порталы ВЛ, шинные мосты, крыши КРУН, ЗРУ в местах проходных изоляторов и т.д.).
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22-2 | 434 | 2012-04-14 | 21 | 45 | 2012-04-14 | 22 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Р29-РП75 ( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН1-КРН263 | 788 | 2012-04-14 | 10 | 55 | 2012-04-14 | 14 | 43 | Длительная эксплуатация колпачка изолятора на опоре № 12 ВЛ-10КРН1-КРН263, его рассыпание, далее, при ветровой нагрузке - срыв изолятора со штыря траверсы опоры № 12. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 КРН1-КРН263.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 373 | 2012-04-15 | 10 | 36 | 2012-04-15 | 14 | 9 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода, на ВЛ-10-ТМ-4 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-2 | 374 | 2012-04-15 | 10 | 36 | 2012-04-15 | 11 | 59 | Изменение технических характеристик вилитовых дисков РВО-10 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-2 с целью выявления дефектных разрядников. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-5 | 375 | 2012-04-15 | 16 | 40 | 2012-04-15 | 18 | 44 | Междуфазное перекрытие проводов фаз "АВС" в пролете опор 1/62-1/63 на ВЛ-10-МИ-5 в следствии запутывания парашюта посторонним лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-5, устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. 2.Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за нарушение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х174-Х428 | 289 | 2012-04-15 | 3 | 40 | 2012-04-15 | 4 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х174-Х428 ( с 1989 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х174-Х428 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 230-735-1 | 435 | 2012-04-15 | 17 | 20 | 2012-04-16 | 3 | 20 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 230-735-1 ААЩв 3х120 1986г. | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ РП76-230 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-356 | 436 | 2012-04-15 | 17 | 20 | 2012-04-15 | 18 | 50 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 54-356 ААБ 3х120 1973 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 54-356
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П5-722 | 437 | 2012-04-15 | 21 | 35 | 2012-04-16 | 2 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ П5-722 ( с 1964 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ П5-722
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-3 | 229 | 2012-04-16 | 7 | 0 | 2012-04-16 | 13 | 46 | Падение обгоревшего дерева высотой более 20м, росшего вблизи охранной зоны ВЛ-10-О3. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- О3 от п/ст 35/10 "Октябрьская" Октябрьского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского ПУ. 2. Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за несоблюдение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОК-3 | 91 | 2012-04-16 | 20 | 14 | 2012-04-16 | 23 | 35 | Причина отключения ВЛ-10кВ "ОК-3" не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "ОК-3".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-5-176 | 149 | 2012-04-16 | 11 | 34 | 2012-04-16 | 16 | 14 | Отключение ТП-К-5-176 произошло из-за обрыва н/в обмотки трансформатора фаза "В" по причине физического износа. | 1.Провести замену трансформатора на ТП-К-5-176
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7, В-1 | 150 | 2012-04-16 | 14 | 50 | 2012-04-16 | 17 | 37 | Отключение ВЛ-10кВ "П-7" произошло из-за повреждения кабельной вставки на потребительской ЗТП-В-1-946. | 1.Обратиться в Администрацию СП по вопросу определения собственика ЗТП В-1-946 и его замены.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А102 | 198 | 2012-04-16 | 16 | 0 | 2012-04-17 | 4 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП36-А102 ( с 1977г) в результате снижения изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП36-А102
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А221-А83 | 199 | 2012-04-16 | 19 | 40 | 2012-04-16 | 23 | 40 | 1)Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А58-А522 (с 1963г),в результате снижения изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. 2)Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А221-А83 (с 1963г), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А58-А522 2.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А221-А83
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 438 | 2012-04-16 | 23 | 35 | 2012-04-17 | 1 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р14-РП75 ( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р14-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22-2 | 439 | 2012-04-16 | 23 | 35 | 2012-04-17 | 0 | 35 | КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 эксплуатируется длительно ( 1973 г.)в сыром грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-3 | 230 | 2012-04-17 | 8 | 45 | 2012-04-17 | 12 | 12 | Старение материала изоляции, появление микротрещин на изоляторах ВЛ-10-ИВ3 из-за длительной эксплуатации(50 лет). | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ3 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-4-111 | 151 | 2012-04-17 | 15 | 43 | 2012-04-18 | 15 | 56 | Отключение ТП-СТ-4-111 произошло из-за обрыва в/в обмотки трансформатора фаза "В" по причине физического износа. | 1.Провести замену трансформатора на ТП-СТ-4-111
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | Ан-7 | 137 | 2012-04-17 | 15 | 20 | 2012-04-17 | 17 | 22 | Падение груза сторонней организации в пролете опор. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ВН-9» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ 2. Произвести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов путем средств массовой информации "О недопущении проведения работ в охранной зоне ВЛ, без согласования с владельцем электрических сетей".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 41-221 | 440 | 2012-04-17 | 1 | 20 | 2012-04-17 | 2 | 50 | КЛ 6 кВ 41-221 длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на соединительной муфте. | Подать предложенин в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 41-221 в ИП 2010-2014 г.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П4-РП76 | 441 | 2012-04-17 | 13 | 27 | 2012-04-17 | 15 | 27 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ П4-РП76 ЦААБ 3х150 1986г. | Подать предложение в ОКС о включении Кл 6 кВ П4-РП76в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-3 | 152 | 2012-04-18 | 6 | 25 | 2012-04-18 | 6 | 29 | Отключение ВЛ-10кВ "ГБ-3" произошло из-за падения ветки дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №32-33, что привело к междуфазному замыканию | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете №2/29-2/30, на ВЛ-10кВ "ГБ-3" от ПС-35/10кВ "Горькая Балка".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-7 | 153 | 2012-04-18 | 14 | 52 | 2012-04-18 | 19 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-7" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №108 и срыва изолятора на опоре №109, что привело к междуфазному замыканию по причине физического износа. | 1.Произвести усиления вязок провода в пролете опор №108-109 на ВЛ-10кВ "Ф-7" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А100-А183 | 200 | 2012-04-18 | 14 | 35 | 2012-04-18 | 17 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А100-А183 ( с 1968г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А100-А183
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х157-Х608 | 290 | 2012-04-18 | 4 | 0 | 2012-04-21 | 7 | 43 | В процессе эксплуатации КЛ-6 Х157-Х608 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х157-Х608 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 96 | 2012-04-19 | 8 | 14 | 2012-04-19 | 21 | 53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: разрушен изолятор на РКТП Ст - 6 - 818 Ф "А". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-14 | 231 | 2012-04-19 | 14 | 27 | 2012-04-19 | 15 | 32 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К14 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 11/8-11/9. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К14 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РД-6 | 142 | 2012-04-19 | 2 | 42 | 2012-04-19 | 3 | 52 | В пролете опор №№ 76-77 перекрытие проводов упавшим деревом, растущим вне охранной зоны. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ РД-6
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Пс12-А505 | 201 | 2012-04-19 | 0 | 15 | 2012-04-19 | 17 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Пс12-А505 ( с 1974г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Пс12-А505
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А139-А304 | 202 | 2012-04-19 | 6 | 15 | 2012-04-19 | 7 | 5 | Вследствие проведения земляных работ ООО "КДБ" в охранной зоне КЛ-10кВ А139-А304, без согласования с Сочинским ЭС, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "КДБ" по факту порыва КЛ-10кВ А139-А304
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р20-370 | 442 | 2012-04-19 | 5 | 30 | 2012-04-19 | 6 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р20-370 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ Р20-370 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Центральная-ХимзаводII | 31 | 2012-04-20 | 12 | 52 | 2012-04-20 | 12 | 52 | падения дерева на провода, стоявшего вне охраной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами в пролетах опор 15-16 ВЛ-110 "Центральная-ХимзаводII". | 1.Произвести работу по возмещению ущерба
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Шовгеновкская-Армавир | 32 | 2012-04-20 | 23 | 23 | 2012-04-20 | 23 | 24 | при производстве работ автомобиля «Скания» гос №М 100 ОК 161, принадлежащего ИП «Синдикаев Р.Ш.», водитель Кузьменко М.Н. поднял кузов полуприцепа «Тонар» под проводами ВЛ-110 кВ в пролете опор №383-384 и в результате приближения на недопустимое расстояние кузова полуприцепа к проводу ВЛ-110 кВ произошло электродуговое перекрытие с провода на автомобиль. | 1.Произвести работу по возмещению ущерба
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 221-381 | 443 | 2012-04-20 | 7 | 20 | 2012-04-20 | 8 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 221-381 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 221-381
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 260-530 | 444 | 2012-04-20 | 15 | 46 | 2012-04-20 | 18 | 16 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 260-530 ( с 1954 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 260-530 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СК-10 | 46 | 2012-04-21 | 14 | 0 | 2012-04-21 | 14 | 30 | В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №132 произошёл её излом, падение и обрыв провода в пролётах опор №131-134, что привело к излому и падению опоры №133. Виновник с места проишествия скрылся. | 1. через районные СМИ обратиться к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, т.к повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. 2. подготовить необходимые документы для обращения в полицию, с цельювыявления виновника проишествия..
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А82-А403 | 203 | 2012-04-21 | 11 | 30 | 2012-04-21 | 13 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А82-А403 ( с 1965г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой кабельной муфте на опоре №1 | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А161-А232 | 204 | 2012-04-21 | 17 | 5 | 2012-04-21 | 17 | 45 | В результате сильных порывов ветра поврежден изолятор ШФ-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ А161-А232 | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А161-А232
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д242-Д233 | 595 | 2012-04-21 | 15 | 52 | 2012-04-21 | 18 | 30 | Несвоевременная расчистка просек ВЛ-10кВ д242-Д233 от угрожающих деревьев, в результате чего произошло падение дерева на провод. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д242-Д233 от расстительности.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | БЛ5-934 | 131 | 2012-04-22 | 12 | 4 | 2012-04-22 | 18 | 12 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "БЛ5-934" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-9 | 47 | 2012-04-22 | 13 | 40 | 2012-04-22 | 14 | 22 | При осмотре причина отключения не выявлена. | 1. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ О-9.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7, П-1, П-3 | 154 | 2012-04-22 | 5 | 30 | 2012-04-22 | 7 | 3 | Обрыв вязки провода на опоре №147 по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-1" "П-7","П-3". ПС35/10кВ "Парковая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-7 | 155 | 2012-04-22 | 7 | 40 | 2012-04-22 | 13 | 55 | В следствии столкновения постороннего транспорта с опорой №117 что привело к обрыву вязки провода на опоре №117. | 1.Произвести усиления вязок провода в пролете опор №117-118 на ВЛ-10кВ "Ф-7" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 156 | 2012-04-22 | 11 | 22 | 2012-04-22 | 14 | 27 | Разрушен подвесной изолятор ПС-70 по причине физического износа. | 1.Произвести замену изолятора на оп.№2/4, на ВЛ-10кВ "С-3". от ПС 110/35/10кВ "Салют"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 157 | 2012-04-22 | 15 | 45 | 2012-04-22 | 18 | 22 | В следствии грозового разряда произошел обрыв шлейфа на разъединителе №102. | 1.Произвести ревизию контактных соединений на разъединителе №102 ВЛ-10кВ "НП-3" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-7 | 158 | 2012-04-22 | 16 | 37 | 2012-04-22 | 19 | 19 | В следствии грозового разряда произошло разрушение изолятора на разъединителе №57. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "И-7" ПС35/10кВ "Ильинская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 205 | 2012-04-22 | 11 | 20 | 2012-04-23 | 0 | 10 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Грандстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю416-РП36, без согласования с Сочинскими ЭС, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Грандстрой" по факту порыва КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А182-А247 | 206 | 2012-04-22 | 20 | 20 | 2012-04-22 | 21 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А182-А247 ( с 1968г.) произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием на концевой кабельной муфте в ТП-А182 | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | В16-65 | 445 | 2012-04-22 | 4 | 50 | 2012-04-22 | 6 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ В16-65 ( с 1968 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ В16-65 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-1 | 97 | 2012-04-23 | 5 | 2 | 2012-04-23 | 17 | 25 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 1 было установлено: постороним транспортом сбита опоры №13. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-3 | 159 | 2012-04-23 | 15 | 0 | 2012-04-23 | 15 | 24 | Отключение ВЛ-10кВ "БГ-3" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "ГБ-3" ПС35/10кВ "Горькая Балка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-3 | 160 | 2012-04-23 | 18 | 0 | 2012-04-23 | 18 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "БГ-3" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "ГБ-3" ПС35/10кВ "Горькая Балка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-1 | 161 | 2012-04-23 | 18 | 29 | 2012-04-23 | 21 | 1 | В следствии грозового разряда произошел обрыв провода в пролете опор №9/19-9/20 | 1.Произвести ремонт провода в пролете оп. №9/19-9/20 на ВЛ-10кВ "Н-1"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 162 | 2012-04-23 | 18 | 43 | 2012-04-23 | 19 | 4 | Отключение ВЛ-10кВ "БГ-3" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "БГ-3" ПС35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | МТ-3 | 163 | 2012-04-23 | 18 | 36 | 2012-04-23 | 19 | 33 | Отключение ВЛ-10кВ "МТ-3" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "МТ-3" ПС35/10кВ "Метеор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 164 | 2012-04-23 | 19 | 13 | 2012-04-23 | 19 | 15 | Отключение ВЛ-10кВ "БГ-5" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" ПС35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-6 | 165 | 2012-04-23 | 19 | 15 | 2012-04-23 | 21 | 0 | В следствии грозового разряда произошло разрушение изолятора на опоре №4/8. | 1.Произвести замену изоляторов оп. №4/8 на ВЛ-10кВ "НП-6" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А288-А299 | 207 | 2012-04-23 | 13 | 0 | 2012-04-23 | 13 | 50 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А288-А299 ( с 1973г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием на концевой кабельной муфте в ТП-А288 | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нб3-Н171 | 790 | 2012-04-23 | 13 | 15 | 2012-04-23 | 15 | 37 | Старение изоляции КЛ-10 Нб3-Н171, пробой изоляции с межфазным КЗ. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Нб3-Н171.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Кущёвская | 98 | 2012-04-24 | 9 | 52 | 2012-04-24 | 10 | 8 | Дефект изготовления. | 1.Выполнить замену повреждённого ввода ф. "А" МВ-35 кВ Т-1 на ПС 110/35/6 кВ "Кущёвская"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л188-Л187 | 660 | 2012-04-24 | 13 | 17 | 2012-04-24 | 16 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ л188-л187 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Произвести ремонт концевой муфты КЛ-10кВ л188-л187
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН80-Н80 | 791 | 2012-04-24 | 13 | 5 | 2012-04-24 | 21 | 25 | В результате падения сухого дерева на провода ВЛ-10 КРН80-Н80 в пролёте опор № 42- № 49 произошёл обрыв провода | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 КРН80-Н80.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Лабинск2-Лабинск1 | 21 | 2012-04-25 | 9 | 5 | 2012-04-25 | 18 | 2 | При проезде военной машины связи (с негабаритом по высоте) произошло перекрытие фазы «А» с пережогом провода, повреждением проводов фаз «В», «С», и грозотроса ВЛ-110кВ "Лабинск2-Лабинск1" в пролёте опор №16-17. | 1.Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Лабинск2- Лабинск1" опор №№ 15-17. 2.Произвести на ВЛ 110 кВ "Лабинск2- Лабинск1" в пролёте опор №№ 16-17 ремонт проводов и ремонт ГЗТ . 3.Выполнить замер контура заземления на опорах №№ 16,17
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 110 кВ | Крыловская-Челбасская | 166 | 2012-04-25 | 20 | 4 | 2012-04-25 | 20 | 18 | При осмотре ВЛ-110кВ "Крыловская-Челбасская" в пролёте опор №293-340,причин для отключения не выявлен. | 1.Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ "Крыловская-Челбасская" в пролёте опор №285-340. 2.Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-110кВ "Крыловская-Челбасская". Мероприятия представить в СПКиОТ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А132-А289 | 208 | 2012-04-25 | 11 | 20 | 2012-04-25 | 13 | 45 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ А132-А289 | Провести перетяжку проводов в пролетах опор №15-№16 ВЛ-10кВ А132-А289
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х20-Х211 | 291 | 2012-04-25 | 20 | 0 | 2012-04-26 | 1 | 35 | Перекрытие между фаз из-за дефекта двух штыревых изоляторов на опоре №6 ВЛ-6 Ф.Х20-Х211. | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Ф.Х20-Х211
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 83-498 | 446 | 2012-04-25 | 5 | 0 | 2012-04-25 | 13 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 83-498 ( с 1966 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ-6 кВ 83-498 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 313-581 | 447 | 2012-04-25 | 5 | 0 | 2012-04-25 | 9 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 313-581 ( с 1968 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 313-581
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 37-169 | 448 | 2012-04-25 | 6 | 50 | 2012-04-25 | 10 | 50 | КЛ 6 кВ 37-169 длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 37-169
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д12-РП37 | 596 | 2012-04-25 | 16 | 15 | 2012-04-25 | 17 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ пс Д фид.Д12-РП37 ( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ пс Д фид. Д12-РП37
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | ТРП94-ТРП96 | 597 | 2012-04-25 | 22 | 50 | 2012-04-26 | 12 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТРП94 II- ТРП96II произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ ТРП96II-ТРП94II. 2. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ ТРП96II-ТРП94II в план реконструкции 2014.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д101-Д81 | 598 | 2012-04-25 | 22 | 30 | 2012-04-26 | 2 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д101-Д81( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ Д101-Д81.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д8-Д218 | 599 | 2012-04-25 | 23 | 23 | 2012-04-26 | 22 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ кл.1пс Д Ф.Д8-Д218 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ кл. 1 пс Д Ф.Д8-Д218.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д50-Д77 | 600 | 2012-04-25 | 23 | 23 | 2012-04-26 | 9 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д50-Д77 ( с 1978 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ Д50-Д77.
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 35 кВ | Марьянская | 10 | 2012-04-26 | 18 | 13 | 2012-04-26 | 18 | 43 | Старение (разрушение) изоляции измерительного трансформатора тока ТТ-35-Т2. | 1. Провести внеплановое техническое обслуживание и испытания измерительных трансформаторов тока ТТ-35 на ПС 35/10 кВ "Марьянская". 2. Перед проведением профилактических испытаний измерительных трансформаторов тока ТТ-35 на ПС 35-110 кВ производить их тепловизионное обследование.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Переясловская | 520 | 2012-04-26 | 15 | 53 | 2012-04-26 | 15 | 53 | Вследствие снижения сопротивления изоляции произошло повреждение конденсаторных банок № 61 ф."С" и № 62 ф."А" . | 1. Произвести замену конденсаторных банок № 61 и 62 на БСК-10кВ ПС-110/35/10кВ "Переясловская". 2.Произвести внеочередной осмотр БСК-10кВ ПС-110/35/10кВ "Переясловская" с применением пирометра в ночное время.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А77-А314 | 209 | 2012-04-26 | 2 | 30 | 2012-04-26 | 4 | 20 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Лизинг Строй" в охранной зоне КЛ-10кВ А77-А314 ( с 1973г.), произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Лизинг Строй" по факту порыва КЛ-10кВ А77-А314
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А95-А254 | 210 | 2012-04-26 | 10 | 15 | 2012-04-26 | 12 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А95-А254 ( с 1967г.) произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А95-А254
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х36-Х77 | 292 | 2012-04-26 | 14 | 56 | 2012-04-26 | 22 | 50 | При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ, сторонней организацией ООО "КЭСМ", был повреждён КЛ-6 кВ Х36-Х77 | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х36-Х77 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | ФМ329-Х314 | 293 | 2012-04-26 | 16 | 5 | 2012-04-26 | 21 | 7 | При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ-6 ФМ329-Х314, без согласования с Сочинскими ЭС была повреждена кабельная линия ООО "СетьСтрой". | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 ФМ329-Х314 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Хд-3 | 33 | 2012-04-27 | 8 | 52 | 2012-04-27 | 9 | 54 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений был поврежден опорный изолятор на РКТП Хд-3/635(потребительская) | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Адыгейских ЭС | ПС | 110 кВ | Еленовская | 34 | 2012-04-27 | 16 | 15 | 2012-04-27 | 17 | 40 | вследствие длительной эксплуатации трансформатора произошло межвитковое замыкание обмотки трансформатора. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-8 | 48 | 2012-04-27 | 12 | 15 | 2012-04-27 | 14 | 45 | Повреждение в потребительской ТП 10/0,4 кВ ТМ-8-715п. | 1.направить информационные письма владельцам потребительскоих электроустановок о необходимости проведения своевременного проведения технического обслуживания электроустановок в соответствии с нормативными документами.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-9 | 99 | 2012-04-27 | 11 | 21 | 2012-04-27 | 16 | 24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 9 было обнаружено: пробой кабеля от Р - 621 к ЗТП Л- 9 - 25. | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кх-1 | 100 | 2012-04-27 | 14 | 50 | 2012-04-27 | 16 | 13 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кх - 1 было установлено: повреждение КЛ (которая принадлежит потребителю). | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о правилах эксплуатации электрооборудования
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КГ-3-4 | 167 | 2012-04-27 | 8 | 55 | 2012-04-27 | 8 | 57 | В следствии проникновения животного кота в высоковольтный отсек ТП КГ-3-4 произошло междуфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ "КГ-3". | 1.Закрыть отверстие в в/в для исключения проникновения животных в КТП КГ-3-4.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ц-1, Ц-5, Ц-7 | 168 | 2012-04-27 | 13 | 59 | 2012-04-27 | 14 | 18 | В следствии проникновения животного кота в РПЦ-10кВ произошло междуфазное замыкание, что привело к отключению МВ-10 Ц-3. | 1.Закрыть отверстие для исключения проникновения животных в РПЦ-10кВ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А111-РП48 | 211 | 2012-04-27 | 4 | 0 | 2012-04-27 | 6 | 10 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А111-РП48 ( с 1975г.), произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А111-РП48
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А547-А557 | 212 | 2012-04-27 | 4 | 10 | 2012-04-27 | 11 | 15 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ А547-А557. | Провести перетяжку провода в пролетах опор №5-№6 ВЛ-10кВ А547-А557
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 213 | 2012-04-27 | 15 | 0 | 2012-04-28 | 7 | 40 | Вследствии проведения земляных работ ГК "ОлимпСтрой" в охранной зоне КЛ-10кВ РП36-А23, без согласования с Сочинским электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ГК "ОлимпСтрой" по факту порыва КЛ-10кВ РП36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А404-А412 | 214 | 2012-04-27 | 17 | 0 | 2012-04-28 | 1 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А404(2)-А412(2) (с 1983г.), произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А404(2)-А412(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н108-Н497 | 792 | 2012-04-27 | 10 | 8 | 2012-04-27 | 11 | 57 |  | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н108-Н497.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-1 | 49 | 2012-04-28 | 18 | 5 | 2012-04-28 | 19 | 20 | В 18-05 в а. Новая-Адыгея экскаватор зацепил провод СИП-3 в результате чего прозошол излом и падение опор № 5/1, 5/2 с последующим обрывом провода в пролётах опор № 77 - 5/1 - 5/3. Виновник с места проишествия скрылся. | 1. через районные СМИ обратиться к населении онедопущении порчи оборудования ВЛ, т.к. повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. 2. подготовить необходимые документы для обращения в полицию, с целью выявления виновника проишествия.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 101 | 2012-04-28 | 14 | 52 | 2012-04-28 | 17 | 2 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кт - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КП-6 | 138 | 2012-04-28 | 16 | 27 | 2012-04-28 | 17 | 42 | Не выявлены. | Произвести очередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-1 | 139 | 2012-04-28 | 19 | 22 | 2012-04-29 | 10 | 22 | Физический износ вязки провода на изолятов фазы "С" опоры №1/23 ВЛ-10 кВ "ШК-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ШК-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А305-А413 | 215 | 2012-04-28 | 16 | 15 | 2012-04-28 | 18 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А305-А413 (с 1978г) произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А305-А413
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П24-225 | 449 | 2012-04-28 | 5 | 3 | 2012-04-28 | 7 | 33 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ П24-225 АСБ 3Х120 1965г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П24-225 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н45-КРН45 | 793 | 2012-04-28 | 10 | 47 | 2012-04-28 | 11 | 49 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н45-КРН45( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с замыканием на землю и повреждением КЛ на соединительной муфте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 КРН45-Н45.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Г53 | 794 | 2012-04-28 | 19 | 51 | 2012-04-29 | 13 | 30 | Старение в процессе эксплуатации материала прокладок изоляторов Т-1 и их разрушение в ТП-Г53. | 1.Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-Г53.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кропоткин-ЖБШ | 10 | 2012-04-29 | 19 | 57 | 2012-04-29 | 20 | 13 | Отключение ВЛ 110 кВ"Кропоткин-330-ЖБШ " произошло из-за электрического пробоя воздушно-изоляционного пространства между проводами в пролете опор № 47-48,вследствие заноса продуктов тления сухой травы и низовой поросли из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ "ЖБШ". | 1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ110 кВ "Кропоткин330-Гулькевичи" с отпайкой на ПС110/6кВ "ЖБШ".По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и ответственных лиц.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-1 | 376 | 2012-04-29 | 13 | 20 | 2012-04-29 | 15 | 16 | Междуфазное перекрытие проводов фазы "С" на оп. №3/16 на ВЛ-10-ЗП-1 вследствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1 обратив внимание на возможность набросов на провода. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р31-РП22 | 450 | 2012-04-29 | 19 | 40 | 2012-04-29 | 20 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р31-РП22 с 1973г., в результате снижения изоляции произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р31-РП22 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-3 | 169 | 2012-04-30 | 7 | 59 | 2012-04-30 | 13 | 21 | На ВЛ-10кВ "З-3" сбита опора №2/35/12 посторонним лицом на автомобиле. | 1.Произвести замену опоры №2/12/35 на ВЛ-10кВ "З-3" от ПС-110/35/10кВ "Заря"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 170 | 2012-04-30 | 16 | 11 | 2012-04-30 | 16 | 15 | Перекрытие куницей проводов на опоре №4/90, что привело к отключению ВЛ-10кВ "БГ-5". | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "БГ-5" от ПС35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДР-9 | 143 | 2012-04-30 | 12 | 20 | 2012-04-30 | 17 | 2 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов произведенный маркером негебаритного трактора-сеялки Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Устранить схлёст проводов на ВЛ-6 кВ ДР-9 в пролете опор №№ 2-23-2-24 2. Разместить в СМИ обращение обращение по охране ВЛ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П17-РП33 | 451 | 2012-04-30 | 10 | 40 | 2012-04-30 | 11 | 40 | КЛ 6 кВ П17-РП33 проходит в зоне интенсивного движения автотранспорта, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | 1.Произвести ремонт КЛ 6 кВ П17-РП33
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | КШ2-К12/К80 | 709 | 2012-04-30 | 9 | 0 | 2012-05-01 | 10 | 0 | Пробой изоляции с межфазным замыканием КЛ 10кВ КШ2-К12/К80 АСБл 3х95 (1967г.)Вследствие сниженя изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 10кВ КШ2-К12/К80 2.Выполнить испытание КЛ 10кВ КШ2-К12 повышенным напряжением
Май
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КН-2-295 | 92 | 2012-05-01 | 11 | 13 | 2012-05-01 | 11 | 52 | На КТП КН-2-295 перекрытие (фольгой) воздушного шара 2х фаз. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 110 кВ | Найдёновская-Салют | 171 | 2012-05-01 | 13 | 11 | 2012-05-01 | 13 | 16 | При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ "Найдёновская-Салют" причин для отключения не обнаружено. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Найдёновская-Салют.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 216 | 2012-05-01 | 10 | 15 | 2012-05-02 | 3 | 30 | Вследствие проведения земляных работ ГК "ОлимпСтрой" в охранной зоне КЛ-10кВ РП36-А23, без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ГК "ОлимпСтрой" по факту порыва КЛ-10кВ РП36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А161-А401/А4/А420 | 217 | 2012-05-01 | 19 | 15 | 2012-05-01 | 19 | 18 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22-2 | 454 | 2012-05-01 | 10 | 15 | 2012-05-01 | 16 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 418-425 | 455 | 2012-05-01 | 10 | 35 | 2012-05-01 | 19 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 418-425 ( с 1979 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 418-425.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-257 | 456 | 2012-05-01 | 17 | 40 | 2012-05-01 | 21 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП1-257 ( с 1961 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ РП1-257.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д25-Д26 | 601 | 2012-05-01 | 10 | 45 | 2012-05-02 | 14 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д25-Д26 ( с 1984 г.)произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | 1. Подать служебную записку на включение в рекострукцию 2015г 2. Восстановить КЛ-10кВ Д25-КРН.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | УНПС | 11 | 2012-05-02 | 11 | 5 | 2012-05-02 | 11 | 27 | Предположительно, причиной излома тела фарфорового опорно-стержневого изолятора на ШР-110 Т-2 явились: механическое повреждение. | 1.Произвести капитальный ремонт ШР-110 Т-2 с заменой поврежденного фарфорового опорно-стержневого изолятора ИОС-110/400 на новый ИОС-110/400М. 2.При проведении планового капитального ремонта в июне 2012 года произвести акустико-эмиссионный контроль фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на ШР-110 Т-2 .
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А412-А366 | 218 | 2012-05-02 | 10 | 40 | 2012-05-02 | 12 | 0 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Т-инжиниринг" в охранной зоне КЛ-10кВ А412(1)-А366(2), без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Т-инжиниринг" по факту порыва КЛ-10кВ А412(1)-А366(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х67-Х313 | 295 | 2012-05-02 | 16 | 50 | 2012-05-03 | 2 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ Х67-Х313 ( с 1969 г.), в результате снижения изоляции , произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х67-Х313 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 230-735-1 | 457 | 2012-05-02 | 2 | 48 | 2012-05-02 | 5 | 18 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 230-735-1 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ РП76-230 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н12-Н16 | 795 | 2012-05-02 | 2 | 45 | 2012-05-02 | 9 | 18 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н12-Н16 ( с 1974 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н12-Н16.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Мацеста | 28 | 2012-05-03 | 7 | 45 | 2012-05-03 | 8 | 15 | При возникновении КЗ на фидере ВВ-6 М-313, произошёл отказ в отключении выключателя из-за разрегулировки привода, с последующим отключением СВВ-6 кВ. | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ М 313-Х 326. 2. Выполнить проверку РЗА СВВ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Мацеста. 3. Выполнить техническое обслуживание привода ВВ-6 М-313 на ПС 110/10/6 кВ Мацеста.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | М13-Х326 | 296 | 2012-05-03 | 7 | 30 | 2012-05-03 | 10 | 45 | Место повреждения КЛ-6 Ф.М313-Х326 ( марка КЛ АПВву2г 1х185/70) не обнаружено, разрытие места повреждения КЛ-6 Ф.М313-Х326 не проводилось. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М313-Х326 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-2 | 22 | 2012-05-04 | 0 | 24 | 2012-05-04 | 11 | 48 | Несоблюдение объемов и сроков капитального ремонта. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Г-2". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Г-2" включить в план капитального ремонта 2013г мероприятие по замене изоляторов ШФ-10 на ШФ-20Г.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А58-А522 | 219 | 2012-05-04 | 13 | 25 | 2012-05-04 | 14 | 7 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А58-А522 с 1963г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А58-А522
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 220 | 2012-05-04 | 15 | 39 | 2012-05-04 | 16 | 59 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А250-А345 с 1981г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А250-А345
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А95-А230 | 221 | 2012-05-04 | 19 | 30 | 2012-05-04 | 21 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А95-А230 с 1979г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А95-А230
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП16-9 | 458 | 2012-05-04 | 16 | 0 | 2012-05-04 | 18 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП16-9 ( с 1949 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ РП76-230 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д218 | 602 | 2012-05-04 | 7 | 30 | 2012-05-04 | 16 | 0 | Попадание кошки на шины 10кВ ТП-Д218. | 1. Выполнить ремонт дверей в РУ-10кВ ТП-Д218.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН1-Н73 | 796 | 2012-05-04 | 14 | 50 | 2012-05-04 | 19 | 10 | На провода ВЛ-10 КРН1-Н73 в пролёте опор № 40- №41 упала ветка, возникло замыкание на землю. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 КРН1-Н73.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-5 | 232 | 2012-05-05 | 12 | 55 | 2012-05-05 | 13 | 36 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-М5 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 101-102. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М5 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского ПУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 172 | 2012-05-05 | 7 | 44 | 2012-05-05 | 12 | 41 | обрыв провода на ВЛ-10 кВ "У-9" в пролете опор 83-84 произошел по причине физического износа. | 1.устранить обрыв провода на ВЛ-10 кВ "У-9" в пролете опор 83-84 2.произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ "У-9" 3.Разработать мероприятия по по устранению выявленых замечаний
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | БелГЭС-Мартанская | 35 | 2012-05-06 | 19 | 10 | 2012-05-06 | 19 | 10 | Осмотром не выявлена | Произвести осмотр ВЛ-110 "БелГЭС - Мартанская"
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Мартанская-БелГЭС | 50 | 2012-05-06 | 19 | 15 | 2012-05-06 | 21 | 36 | Не установлены. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бн-6 | 23 | 2012-05-06 | 16 | 50 | 2012-05-06 | 19 | 10 | Несоблюдение объемов и сроков капитального ремонта. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Бн-6". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Бн-6" включить в план капитального ремонта 2013г мероприятие по замене изоляторов ШФ-10 на ШФ-20Г.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 173 | 2012-05-06 | 8 | 9 | 2012-05-06 | 8 | 14 | в следствии порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ "П-7" в пр.оп. №12-13,что привело к межфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку деревьев в пролете опор № 12-15,33-34,42-48.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д131-Д220 | 603 | 2012-05-06 | 11 | 20 | 2012-05-06 | 14 | 10 | 1.Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ Д131-Д220 без согласования с Сочинскими электрическими сетями,при проведении буровых работ под установку опор уличного освещения вдоль федеральной трссы в п. Лоо . | 1. Составить акт на возмещение материальных затрат СЭС по восстановлению КЛ-10кВ Д131-Д220.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сз-5 | 102 | 2012-05-07 | 7 | 28 | 2012-05-07 | 9 | 20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сз - 5 было установлено: перкрытие проводов на ВЛ - 10 кВ Сз - 5 в пролете опор №54 - №55 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Сз - 5 от ДКР в пролете опор №50 - №60
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧР5 | 131 | 2012-05-07 | 19 | 49 | 2012-05-07 | 21 | 21 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ЧР5 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧР5 от п/ст 35/10 "Черный Ерик" Черноерковского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Черноерковского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПРС-9 | 93 | 2012-05-07 | 13 | 20 | 2012-05-07 | 13 | 45 | На ВЛ-10кВ "ПРС-9" автотранспортом сбита опора №1/1,разрушены изоляторы,схлест проводов. | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПРС-9"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-2 | 139 | 2012-05-07 | 15 | 55 | 2012-05-07 | 20 | 50 | При движении стороннего автотранспорта (манипулятор) с поднятой стрелой, произошло касание РТП-10 кВ ТП "АО-2-317" ВЛ-10 кВ "АО-2" с разрушением опорного изолятора. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ АО-2 в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А463-А363 | 222 | 2012-05-07 | 12 | 10 | 2012-05-08 | 3 | 25 | вследствии проведения земляных работ ООО "ИнжТрансМонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ А463-А363 1979г произошло механическое повреждение кабельной линии | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ИнжТрансМонолит" по факту порыва КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Тверская-Кабардинская | 36 | 2012-05-08 | 12 | 5 | 2012-05-08 | 12 | 5 | пробой полимерного изолятора на опоре №95 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОЧ-1 | 94 | 2012-05-08 | 23 | 53 | 2012-05-09 | 16 | 51 | Причина отключения ВЛ-10кВ "ОЧ-1" не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ОЧ-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПД-9 | 95 | 2012-05-08 | 2 | 44 | 2012-05-08 | 10 | 9 | На ВЛ-10кВ "ПД-9" на опоре №5/6 перекрытие веткой 2х фаз(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ПД-9".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П-3-37 | 174 | 2012-05-08 | 10 | 1 | 2012-05-08 | 11 | 15 | по причине физического износа на ТП-П-3-37 разрушено два проходных изолятора ПНБ-10. | 1.Произвести осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ "П-3" на предмет исправности проходных изоляторов.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П8-РП40 | 452 | 2012-05-08 | 5 | 35 | 2012-05-08 | 7 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Р29-РП75 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ П8-РП40,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П4-РП76 | 453 | 2012-05-08 | 5 | 30 | 2012-05-08 | 6 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ П4-РП76 ( с 1986 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении Кл 6 кВ П4-РП76в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП24-384 | 459 | 2012-05-08 | 2 | 32 | 2012-05-08 | 11 | 2 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП24-384 ( с 1965 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП24-384 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-170 | 460 | 2012-05-08 | 8 | 45 | 2012-05-08 | 9 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ -6кВ 54-170 ( с 1957 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ 54-170 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К64-К65/К32 | 710 | 2012-05-08 | 11 | 20 | 2012-05-10 | 1 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ ТП-К64-К65( с 1965 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-К64-К65 2.Выполнить испытание КЛ 6кВ ТП-К64-К65 повышенным напряжением
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н30-Н235 | 797 | 2012-05-08 | 4 | 10 | 2012-05-08 | 6 | 57 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н30-Н235 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием, повреждением концевой муфты КЛ-10 Н30-Н235 в ТП-Н30 | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н30-Н235.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 24 | 2012-05-09 | 23 | 58 | 2012-05-10 | 2 | 46 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "А-5".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-18 | 233 | 2012-05-09 | 18 | 54 | 2012-05-09 | 20 | 22 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№10-11 ВЛ10-К18 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К18 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. 2. Повторно выдать предписание администрации Полтавского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-К18.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-1 | 175 | 2012-05-09 | 5 | 40 | 2012-05-09 | 9 | 47 | Отключение ВЛ-10кВ "А-1" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №54 , что привело к междуфазному замыканию по причине физического износа. | 1.Произвести усиления вязок провода в пролете опор №48-54 на ВЛ-10кВ "А-1" от ПС-35/10кВ "Алексеевская".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-1 | 144 | 2012-05-09 | 20 | 15 | 2012-05-09 | 20 | 35 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БС-1 силами ИТР Выселковского РЭС
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Троицкий водозабор | 140 | 2012-05-09 | 20 | 48 | 2012-05-10 | 1 | 28 | 03.05.2012 по распоряжению №190 на ПС-110 кВ "Троицкий водозабор", для осмотра аккумуляторной батареи (АБ) был направлен аккумуляторщик Новороссийской ГПС, который допустил расширение рабочего места и объема задания и единолично проводил "инспекторский осмотр АБ". В результате проведенных замеров аккумуляторщиком было выявлено 80% аккумуляторов с пониженной плотностью электролита и принято решение о проведении уравнительного заряда АБ. При переводе АБ в режим уравнительного заряда переключатель оперативных шинок на ЩПТ был установлен в положение "100 элемент". Снятие аккумуляторной батареи с уравнительного заряда предполагалось выполнить 04.05.2012 года, однако по производственным причинам аккумуляторщик на ПС-110 кВ "Троицкий водозабор" не выехал. 09.05.2012 при К.З. на РП потребителей 10 кВ "УТГВ" на ПС-110 кВ "Троицкий водозабор" действием резервной МТЗ-110 включился КЗ-110 кВ Т-2. Основные защиты на ПС-110 кВ "Троицкий водозабор" не работали по причине отсутствия оперативного тока в связи с нарушением контакта (недовключением) в переключателе оперативных шинок "108 элемент - 100 элемент" ЩПТ при переводе аккумуляторной батареи в режим уравнительного заряда. | 1. Выполнить ревизию переключателя оперативных шинок ЩПТ, при выявлении дефектов и неисправностей заменить. 2. Заменить карты положения переключающих устройств ЩПТ на всех подстанциях с постоянным оперативным током. Выполнить их по форме, рекомендуемой ОАО "Кубаньэнерго". 3. Восстановить работоспособность ТИ контроля напряжения на оперативных шинках ПС-110 кВ "Троицкий водозабор". 4. Выполнить сигнализацию неисправности на ДП ОДГ РЭС и в ОДС по телемеханике при снижении напряжения оперативного тока ниже допустимого по параметру ТИ Uаб. 5. Проверить наличие ТИ Uаб. на мониторах ДП ОДГ РЭС и в ОДС по всем подстанциям с постоянным оперативным током. 6. Проверить состояние и положение переключающих устройств на ЩПТ всех подстанций с постоянным оперативным током. 7. Провести в рамках спецподготовки занятия с ОРП Троицкого СУ, персоналом ОДГ РРЭС и ОДС с выездом на подстанции по теме: "Схемы сети постоянного тока. Эксплуатация систем постоянного тока. Действия оперативного персонала при дефектах и неисправностях в цепях постоянного тока. Методы определения и устранения неисправностей. Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей". 8. В инструкцию по эксплуатации аккумуляторной батареи СК-6 ПС-110 кВ "Троицкий водозабор" (раздел 5: "Техническое обслуживание и ремонт АБ") внести дополнение о запрете оперирования ключами переключающих устройств ремонтному персоналу филиала. 9. Пересмотреть схему щита постоянного тока ПС-110 кВ "Троицкий водозабор" в связи с многочисленными изменениями схемы (не пересматривалась с 1999 года).
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А305-А413 | 223 | 2012-05-09 | 6 | 40 | 2012-05-09 | 7 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А305-А413 с 1978г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А305-А413
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г55-Г60 | 798 | 2012-05-09 | 16 | 10 | 2012-05-09 | 17 | 35 | В результате сильных порывов ветра произошло касание ветками проводов с междуфазным замыканием на ВЛ-10 Г55-Г60 в ппролёте опор № 65- № 68. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г55-Г60.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б-7-408 | 96 | 2012-05-10 | 19 | 55 | 2012-05-10 | 19 | 55 | На КТП Б-7-408 пробой проходного изолятора ф "А"(вследствии длительного срока эксплуатации в течении 42 лет). | 1.БрРЭС-произвести внеочередной осмотр КТП Б-7-408.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-1 | 145 | 2012-05-10 | 14 | 22 | 2012-05-10 | 14 | 26 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БС-1 силами ИТР Выселковского РЭС
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ПР-3 | 141 | 2012-05-10 | 17 | 40 | 2012-05-11 | 12 | 3 | Пвоздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А48-А167 | 224 | 2012-05-10 | 8 | 10 | 2012-05-10 | 10 | 35 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-10кВ А48-А167 | Провести перетяжку проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ-10кВ А48-А167
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А358-А361 | 225 | 2012-05-10 | 14 | 50 | 2012-05-10 | 16 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А358(2)-А361(2) с 1984г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А358(2)-А361(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП69-689 | 461 | 2012-05-10 | 9 | 45 | 2012-05-10 | 10 | 45 | При производстве земляных работ в охранной зоне кабельной линии на территории сан."Беларусь" без согласования с Сочинскими электросетями сторонней организацией была повреждена кабельная линия 6 кВ Р68-689. | 1.Востановить КЛ 6 кВ РП68-689,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП79-С537 | 604 | 2012-05-10 | 11 | 0 | 2012-05-10 | 23 | 23 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ РП79-С537 ( с 1987 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение в рекострукцию 2015г КЛ-10 кВ РП79-С537
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Апшеронская-Ерик | 37 | 2012-05-11 | 9 | 39 | 2012-05-11 | 9 | 39 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв грозотроса в пролете опор 49-50 ВЛ-110 "Ерик - Апшеронская" | Произвести осмотр ВЛ-110 "Ерик - Апшеронская"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 КВ | БС-1 | 146 | 2012-05-11 | 11 | 53 | 2012-05-11 | 12 | 13 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БС-1 силами ИТР Выселковского РЭС
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А93-А297 | 226 | 2012-05-11 | 20 | 50 | 2012-05-11 | 23 | 27 | Вследсвие сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ А93-А297. | Провести перетяжку проводов в пролетах опор №2-№3 ВЛ-10кВ А93-А297
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ-4-673 | 51 | 2012-05-12 | 15 | 25 | 2012-05-13 | 2 | 25 | Водитель автотранспортного средства не справился с управлением в результате чего допустил наезд на опору. | 1. Помошнику директора по связям с общественностью Махош З.Н через местные районные Сми обратиться к населению о недопущении порчи электрооборудовония, т.к. повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Моревская | 103 | 2012-05-12 | 4 | 35 | 2012-05-12 | 5 | 48 | Перекрытие ШМ-10 кВ животным (кот) между ячейкой МВ-10 кВ Т-1 и ячейкой ТСН-1 на ПС 35/10 кВ "Советская"; Отказ АПВ МВ-35 кВ ВЛ "Советская" на ПС 110/35/10 кВ "Моревская" из-за разрегулировки привода (износ деталей в узлах вращения БК (блок-контактов) в эксплуатации с 1973 года). | МВ-35 кВ ВЛ "Советская" на ПС 110/35/10 кВ "Моревская"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-13-799П | 104 | 2012-05-12 | 21 | 50 | 2012-05-12 | 22 | 50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 13 было установлено: повреждён трансформатор на КТП Лг - 13 - 799 П (который принадлежит потребителю) | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о правилах эксплуатации электрооборудования
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗЛ-3 | 234 | 2012-05-12 | 13 | 25 | 2012-05-12 | 14 | 20 | Замыкание на землю шлейфа фазы "В" на оп.№102а ВЛ10-ЗЛ3 из-за отгорания и раскручивания одной жилы. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ЗЛ3 от п/ст 35/10 "Зеленская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-1 | 235 | 2012-05-12 | 16 | 53 | 2012-05-12 | 19 | 55 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ИВ1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 30-31. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ1 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПВ-3 | 147 | 2012-05-12 | 3 | 13 | 2012-05-12 | 4 | 50 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведщие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПВ-3 силами ИТР Кореновского РЭС
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Южная | 142 | 2012-05-12 | 6 | 26 | 2012-05-12 | 22 | 4 | При коротком замыкании на КЛ-10 кВ потребительского присоединения №10 "ТП-74" возникла волна перенапряжения на II c.ш.-10 кВ в результате чего разрушился разрядник РВП-10 Т-2 ф."А". При разлете металлических частей РВП-10 произошло перекрытие и разрушение проходных изоляторов ввода 6 кВ ТСН-2 КРУ-2-10, расположенных под шинным мостом 10 кВ Т-2. При 3-х фазном К.З. на вводе 6 кВ ячейки ТСН-2 капли расплавленного металла проходных изоляторов ИП-10/630 повредили изоляцию КЛ-0,22 кВ вторичных цепей РЗА и силовых цепей собственных нужд в релейном отсеке и отсеке управления 0,22 кВ ТСН-2. | 1. Восстановить АВР-0,22 собственных нужд ТСН-1, ТСН-2 КРУН-2-10 ПС-110/10/6 кВ "Южная". 2. В связи с отсутствием потребителей 6 кВ КРУН-2-10, рассмотреть на техническом Совете филиала возможность установки ТСН-1, ТСН-2 на стороне 10 кВ Т-1, Т-2.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А83-А86 | 227 | 2012-05-12 | 14 | 45 | 2012-05-12 | 15 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А83-А86 с 1975г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А83-А86
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А75-А127 | 228 | 2012-05-12 | 19 | 0 | 2012-05-12 | 19 | 15 | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ А75-А127 | Провести перетяжку проводов в пролетах опор №5-№6 ВЛ-10кВ А75-А127
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-6 | 38 | 2012-05-13 | 16 | 0 | 2012-05-14 | 11 | 13 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №7/5. В результате длительной эксплуатации произошел пробой изолятора на опоре №9/1 | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Пм-6 на наличие дефектных вязок.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Восток | 12 | 2012-05-13 | 18 | 47 | 2012-05-13 | 18 | 47 | Отключение ВЛ 110 "Армавир-Связная" произошло из-за импульсного электродугового перекрытия шинопроводов Т-1 110кВ и ТТ-110 Т-1 фаз"А" и "С", в следствии грозового перенапряжения | 1.Проанализировать схему грозозащиты ПС110"Восток". 2.Рассмотреть необходимость установки дополнительного молниеприёмника согласно уточненной схемы.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О-2-87 | 132 | 2012-05-13 | 22 | 15 | 2012-05-14 | 17 | 48 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "О2-87" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 462 | 2012-05-13 | 8 | 40 | 2012-05-13 | 10 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р14-РП75 ( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р14-РП75.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 13-328 | 463 | 2012-05-13 | 10 | 45 | 2012-05-13 | 12 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 13-328 ( с 1961 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 13-328,
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 35 кВ | Смоленская | 52 | 2012-05-14 | 18 | 34 | 2012-05-14 | 19 | 34 | Повреждение МВ-35 кВ на ПС 35/6 кВ "Восточная" которая принадлежит смежной электросетевой организации. | Мероприятия отсутствуют.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-6 | 55 | 2012-05-14 | 19 | 2 | 2012-05-15 | 0 | 45 | Повреждение в потребительской ТП ТМ-6-734п. | 1. Направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости проведения своевременного технического обслуживания электроустановок в соответствии с нормативными докумментами.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-9 | 56 | 2012-05-14 | 17 | 55 | 2012-05-14 | 20 | 56 | повреждение в плтребительской ТП О-9-191п. | 1. Направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости проведения своевременного обслуживания электроустановок в соответствии с нормативными докумментами.
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Сс-1-240 | 25 | 2012-05-14 | 11 | 37 | 2012-05-14 | 15 | 24 | Несрабатывание АПВ и отсутствие управления выключателя произошло из-за отсутствия контакта в цепи включения выключателя в следствии излома опорной пружины контакта блокировки от прыгания МВ-10 Л-1-16. | 1. Произвести замену дефектной пружины. 2. При проверках схем управления МВ -10 с приводами ПЭ-11 проводить проверку состояния контактов блокировки от прыгания выключателей.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-3 | 236 | 2012-05-14 | 2 | 58 | 2012-05-14 | 9 | 44 | Вследствие длительной эксплуатации(45 лет) произошло высыхание и разрушение пластмассового колпачка под изолятором ф."В" на оп.№1 ВЛ-10МИ3. В результате одновременного взлета стаи птиц с проводов в пролете оп.1-2 ВЛ-10МИ3 при возникших резких колебаниях провода произошел срыв изолятора и схлест проводов ф."В-С" в пролете оп.1-2 | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- МИ3 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-1 | 377 | 2012-05-14 | 6 | 0 | 2012-05-14 | 13 | 41 | Междуфазное перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-СТ-1-318 на ВЛ-10-СТ-1 в следствии проникновения животного | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Лебеди-Новонекрасовская | 521 | 2012-05-14 | 9 | 15 | 2012-05-14 | 9 | 15 | Неизвестными лицами произведен расстрел гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №220 ВЛ-110кВ "Лебеди-Новонекрасовская". | 1. Провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования через СМИ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская | 522 | 2012-05-14 | 14 | 35 | 2012-05-14 | 15 | 39 | Отключение ВЛ-110кВ "Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская" произошло в результате атмосферных перенапряжений. | Провести внеочередной осмотр ИТР расчетного участка в пролете опор № 238-247, № 1-40 ВЛ-110кВ "Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Кубанская Степь-Сухие Челбассы | 523 | 2012-05-14 | 16 | 30 | 2012-05-14 | 18 | 14 | В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-35кВ "Кубанская Степь- Сухие Челбассы" произошло расцепление гирлянды и пробой изоляторов на опоре № 31, схлест проводов 2-х фаз. | Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Кубанская Степь-Сухие Челбассы".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П-3-5 | 176 | 2012-05-14 | 7 | 50 | 2012-05-14 | 9 | 6 | В следствии физического износа произошло разрушение изолятора на приемной траверсе разъединителя Р-10 кВ от РКТП-П-3-5. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-3"от ПС-110/35/10кВ 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 177 | 2012-05-14 | 9 | 56 | 2012-05-14 | 13 | 25 | В следствии воздействия посторонних лиц (автомобиль) произошло разрушение опоры №5/12 на ВЛ-10кВ "К-1". | 1.Произвести замену опоры №5/12 на ВЛ-10кВ "К-1"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Геленджик | 143 | 2012-05-14 | 10 | 59 | 2012-05-14 | 11 | 39 | В 10-59 на ПС-110/35/6 кВ "Геленджик" при коротком замыкании на потребительском присоединении 6 кВ излишним действием дифзащиты отключился Т-2. АВР СМВ-6 кВ успешно. АВР на стороне 35 кВ отсутствует по причине реконструкции ПС. Причиной излишней работы дифзащиты Т-2 является ошибка в сборке токовых цепей стороны 6 кВ Т-2 нового КРУ-6 кВ, не обнаруженная при наладке токовых цепей из-за отсутствия нагрузки на момент включения секции шин 6 кВ. | 1. Устранить ошибку при подключении токовых цепей стороны 6 кВ Т-2 нового КРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Геленджик". 2. Выполнить проверку дифзащиты Т-2 токами нагрузки с величиной, достаточной для оценки правильности включения токовых цепей.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х99-Х266 | 297 | 2012-05-14 | 17 | 20 | 2012-05-15 | 5 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х99-Х266 ( с 1951 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х99-Х266 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х49-Х207/Х128/Х195 | 298 | 2012-05-14 | 23 | 15 | 2012-05-15 | 0 | 15 | Из-за падения провода ВЛ 110 кВ на ВЛ-6 кВ Х49-Х207/Х128/Х195, произошёл пережог провода в целом месте. | 1.Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х49-Х207/Х128/Х195
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х145-Х379 | 299 | 2012-05-14 | 20 | 0 | 2012-05-15 | 0 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х145-Х379 ( с 1993 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х145-Х379 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н85-Н86 | 799 | 2012-05-14 | 11 | 44 | 2012-05-14 | 17 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н85-Н86 ( с 1976 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н85-Н86.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СК-11 | 53 | 2012-05-15 | 13 | 30 | 2012-05-15 | 19 | 21 | В результате наезда автотранспорта на опору № 75 произошол её излом. | 1. Обратиться к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, т.к. повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВС-7 | 54 | 2012-05-15 | 7 | 34 | 2012-05-15 | 15 | 40 | В результате наезда автотранспорта на опору № 43 произошол её излом. | 1. Обратиться к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, т.к. повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕЛ-4 | 58 | 2012-05-15 | 17 | 24 | 2012-05-15 | 21 | 10 | Не выяснены. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-4.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-6 | 178 | 2012-05-15 | 0 | 0 | 2012-05-15 | 15 | 11 | Вследствии воздействия грозового разряда разрушен изолятор и нарушена целостность вязки на опоре №4/93 фаза "В"на ВЛ-10 кВ "НП-6" | 1.Произвести замену изоляторов оп. №4/93 на ВЛ-10кВ "НП-6" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-9 | 179 | 2012-05-15 | 15 | 44 | 2012-05-15 | 16 | 11 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ Ф-9 от ПС 35/10 "Фастовецкая". | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ф-9" от ПС35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ф-3-4 | 180 | 2012-05-15 | 16 | 34 | 2012-05-15 | 16 | 46 | Вследствии воздействия грозового разряда разрушены разрядники РВО-10 на ТП Ф-3-4 | 1.Произвести замену разрядников РВО-10 на ТП Ф-3-4
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 181 | 2012-05-15 | 16 | 20 | 2012-05-15 | 17 | 36 | В следствии воздействия грозового разряда разрушен изолятор ПС-70 на ВЛ-10кВ П-3 | 1.Произвести замену изолятора ПС-70Е
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-6 | 148 | 2012-05-15 | 20 | 20 | 2012-05-16 | 11 | 18 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изолятора ф.А, падение провода ф.А. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | 1. Заменить поврежденный изолятор на оп.№ 10 ВЛ-10 кВ НЛ-6, восстановить оборваннную вязку провода, произвести обрезку веток деревьев.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 229 | 2012-05-15 | 23 | 55 | 2012-05-17 | 4 | 40 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю416-РП36 1965г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 5-306 | 464 | 2012-05-15 | 14 | 57 | 2012-05-15 | 18 | 57 | Кабельная перемычка от ТП-306 до опоры №1 КВЛ-6 кВ 5-306 длительное время с 1970 г.эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КВЛ 6 кВ 5-306,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д62-Д191 | 605 | 2012-05-15 | 15 | 30 | 2012-05-15 | 17 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Д62-Д191 ( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю и повреждением КЛ на мачтовой муфте. | 1. Подать служебную записку на включение в план рекострукции 2015г
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БК-7 | 144 | 2012-05-16 | 6 | 38 | 2012-05-16 | 11 | 13 | Физический износ провода в пролете опор №1/17-1/18 ВЛ-10 кВ "БК-7". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БК-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А43-А335 | 230 | 2012-05-16 | 5 | 15 | 2012-05-16 | 6 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А43-А335 с 1976г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А43-А335
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-73 | 465 | 2012-05-16 | 10 | 45 | 2012-05-16 | 22 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 54-73 ( с 1959 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 54-73 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 466 | 2012-05-16 | 13 | 10 | 2012-05-16 | 18 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Р29-РП75 ( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75,.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 5-306 | 467 | 2012-05-16 | 16 | 40 | 2012-05-16 | 17 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ 6 кВ 5-306 ( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием повреждена кабельная перемычка КВЛ 6 кВ 5-306 в целом месте от ТП-306 до опоры №1. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КВЛ 6 кВ 5-306.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП75-С302 | 606 | 2012-05-16 | 13 | 10 | 2012-05-18 | 22 | 48 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ РП75-С302( с 1984 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение в рекострукцию 2014г КЛ-10 кВ РП75-С302
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Отрадная-Попутная | 13 | 2012-05-17 | 16 | 42 | 2012-05-17 | 17 | 34 | Перекрытие гирлянды изоляторов на оп №-87 с разрушением изоляторов фазы "В" | 1. При проведении капитального ремонта в 2020 включить замену устаревшей изоляции . 2. Произвести замер сопротивления заземления опор № 86-88
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т9-858 | 133 | 2012-05-17 | 17 | 4 | 2012-05-18 | 16 | 20 | Во время грозы произошло перегорание ПК-10 кВ ф. "А", "В" и "С", электродуговое разрушение разрядников 10кВ, повреждение силового трансформатора | 1.Заменить разрядники РВО-10Н на ОПН-10 кВ на КТП "Т9-858". 2.Произвести внеочередное измерение заземляющего устройства на КТП "Т9-858".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-3 | 26 | 2012-05-17 | 18 | 10 | 2012-05-18 | 11 | 34 | 1. Изменение изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кв "Сс-1" (особое внимание обратить на КТП-10/0,4кВ имеющими ТМ-10/0,4 со сроком эксплуатации более 25лет) .
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кт-2-310 | 105 | 2012-05-17 | 20 | 26 | 2012-05-18 | 13 | 32 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 2 было установлено: пробой опорного изолятора на КТП Кт - 2 - 310. Ф "В". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-2-712 | 106 | 2012-05-17 | 20 | 26 | 2012-05-18 | 15 | 59 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 2 было установлено: повреждение РВО на КТП Лг - 2 - 712 Ф "В". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Рщ-1-903 | 107 | 2012-05-17 | 20 | 56 | 2012-05-17 | 21 | 50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 1 было установлено: на спусках 10 кВ КТП Рщ - 1 - 903 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Рщ - 1 от ДКР
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Кисляковская | 108 | 2012-05-17 | 20 | 57 | 2012-05-17 | 21 | 17 | Шунтирование контактов газового реле на Т-1 ПС 35/10 кВ "Кисляковская" из-за попадания влаги в клеммную коробку в результате её разгерметизации по причине повреждения резинового уплотнения крышки клеммной коробки в процессе эксплуатации. | 1.Выполнить проверку устройств РЗА в объёме "восстановление" на ПС 35/10 кВ "Кисляковская" 2.При проведении плановых ремонтных работ производить осмотр резиновых уплотнительных деталий на наличие трещин, эластичность, при обнаружении дефектов производить их замену
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Нм-5-483 | 109 | 2012-05-17 | 22 | 5 | 2012-05-18 | 10 | 9 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 5 было установлено: на спусках 10 кВ КТП Нм - 5 - 483 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Нм - 5 от ДКР
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-1 | 97 | 2012-05-17 | 21 | 20 | 2012-05-18 | 1 | 25 | Сильный порывистый ветер,дождь,гроза.Причина отключения ВЛ-10кВ "КЛ-1" не установлена. | 1..КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КЛ-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РЗ-7 | 98 | 2012-05-17 | 21 | 20 | 2012-05-17 | 23 | 50 | Сильный порывистый ветер,дождь,гроза.Причина отключения ВЛ-10кВ "РЗ-7" не установлена. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "РЗ-7"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СВ-1 | 99 | 2012-05-17 | 21 | 20 | 2012-05-17 | 21 | 45 | Сильный порывистый ветер,дождь гроза.Причина отключения ВЛ-10кВ "СВ-1" не установлена. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "СВ-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОК-1 | 100 | 2012-05-17 | 23 | 25 | 2012-05-18 | 11 | 35 | Сильный порывистый ветер,дождь,гроза.Причина отключения ВЛ-10кВ "ОК-1" не установлена. | 1..ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ОК-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОК-5 | 101 | 2012-05-17 | 23 | 25 | 2012-05-18 | 2 | 43 | Сильный порывистый ветер,дождь,гроза.Причина отключения ВЛ-10кВ "ОК-5" не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ОК-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Новое Село | 524 | 2012-05-17 | 22 | 10 | 2012-05-18 | 1 | 5 | Замыкание жил кабеля газовой защиты от г.р. до клеммного шкафа Т1-107 (жилы 121 и 123) тип кабеля АВВГ 7*2,5, в месте захода кабеля в клеммный шкаф Т-1, вследствие снижения сопротивления изоляции жил кабеля (срок эксплуатации 40 лет). | 1. Заменить кабель газовой защиты от газового реле до клемного шкафа Т-1 на ПС 35/10кВ "Новое Село" 2. Выполнить внеочередную проверку МВ - 35 кВ "Новое Село" при необходивости регулировку привода, выполнить внеочередную проверку цепей управления и автоматики МВ - 35 кВ "НС" ПС "Челбасская - 35"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 182 | 2012-05-17 | 18 | 56 | 2012-05-17 | 22 | 43 | В следствии воздействия грозового разряда разрушены изоляторы на опоре №12/101 ВЛ-10кВ НП-3. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ НП-3 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-7 | 183 | 2012-05-17 | 17 | 45 | 2012-05-17 | 19 | 12 | В следствии воздействия грозового разряда разрушен изолятор РКТП И-7-285 | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ И-7 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Новопокровская | 184 | 2012-05-17 | 19 | 40 | 2012-05-17 | 19 | 50 | Причиной отключения МВ-10кВ Т-1 явилось кратковременное поверхностное перекрытие опорных изоляторов в ячейке МВ-10кВ Т-1 из-за перенапряжения в сети 10кВ во время грозы. | 1.Заменить изоляторы имеющие следы поверхностного перекрытия в ячейке МВ-10кВ Т-1 на ПС-110/35/10кв "Новопокровская" 2.Произвести испытания РВО-10кВ 1сш. на ПС-110/35/10кв "Новопокровская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-1 | 185 | 2012-05-17 | 20 | 30 | 2012-05-17 | 20 | 35 | В следствии воздействия грозового разряда отключился МВ-10кВ Н-1 от ПС-35/10кВ "Новолокино" | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Н-1 от ПС-35/10кВ "Новолокино" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПР-5 | 186 | 2012-05-17 | 21 | 55 | 2012-05-18 | 11 | 35 | В следствии ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ ПР-5 в пролетах опор №29-30. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПР-5 от ПС-35/10кВ "Прогресс" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-5 | 187 | 2012-05-17 | 22 | 56 | 2012-05-18 | 3 | 17 | В следствии воздействия грозового разряда отключился МВ-10 НП-5 на ПС-35/10кВ "Новопавловская" | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ НП-5 от ПС-35/10кВ "Новопавловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-5 | 149 | 2012-05-17 | 20 | 25 | 2012-05-17 | 21 | 10 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв 3-х проводов в пролетах опор №№ 1-1-1-3 из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны. Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов и последующего их схлеста. | 1. Устранить обрыв проводов на ВЛ-10 кВ КМ-5 в пролетах опор 1-1-1-3. 2. Произвести осмотр с откопкой опор №№ 10,1-4 с целью опре- деления состояния подземной части опор
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АД-3 | 145 | 2012-05-17 | 20 | 5 | 2012-05-17 | 22 | 2 | Воздействие атмосферных явлений: дождь , ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "АД-3" 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Бытха | 29 | 2012-05-17 | 22 | 55 | 2012-05-18 | 23 | 43 | Неустановленными лицами демонтирован провод М-70( 270 метров) в пролёте опор № 145-№ 146 ВЛ-110 кВ КПГЭС-Бытха. | Смонтировать провод в пролёте опор № 145-№ 146 ВЛ-110 кВ КПГЭС-Бытха.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Пс9-А111 | 231 | 2012-05-17 | 15 | 0 | 2012-05-18 | 6 | 0 | Вследствие проведения земляных работ ООО "ТеплоЦентрСтрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Пс9-А111 , без согласования с Сочинскими электрическими сетями произошло механическое повреждение кабельной линии | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ТеплоЦентрСтрой" по факту порыва КЛ-10кВ Пс9-А111
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А119-А212 | 232 | 2012-05-17 | 17 | 10 | 2012-05-17 | 17 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А119-А212 с 1968г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А119-А212
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р32-309 | 468 | 2012-05-17 | 5 | 30 | 2012-05-17 | 10 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р32-309 ( с 1965 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ Р32-309 и КЛ 6 кВ 174-309 в И.П.2010-2014 г,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22-2 | 469 | 2012-05-17 | 5 | 32 | 2012-05-17 | 7 | 32 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 ( марка КЛ АСБ 3х185) | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Мг2-РП29 | 800 | 2012-05-17 | 18 | 20 | 2012-05-24 | 16 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Мг2-РП29 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением концевой кабельной муфты на опоре № 1 КВЛ-10 Мг2-РП29. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Мг2-РП29
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КУ-5 | 134 | 2012-05-18 | 19 | 46 | 2012-05-18 | 20 | 1 | Отключение ВЛ-10кВ "КУ-5" произошло из-за повреждения в потребительской ТП "КУ5-1042П". Потребительская ТП "КУ5-1042П" принадлежит ООО "Ирбис". | Мероприятия не намечаются, ввиду того что повреждение произошло на ТП "КУ5-1042П" находящейся на баллансе у потребителя.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 КВ | БИ-3 | 135 | 2012-05-18 | 20 | 2 | 2012-05-18 | 21 | 36 | Отключение ВЛ-10 кВ "БИ-3" произошло во время сильного, порывистого ветра из-за заноса ветки на провода в пролете опор №84-85, вызвавшее электродуговой пробой воздушного пространства, с последующим междуфазным к.з.. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "БИ-3", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БИ-3". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 57 | 2012-05-18 | 0 | 59 | 2012-05-18 | 2 | 18 | Не выяснены. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-1.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сл-7 | 110 | 2012-05-18 | 1 | 7 | 2012-05-18 | 13 | 34 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сл - 7 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №151 в результате чего произошел схлест проводов. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Челбасская-Новое Село | 525 | 2012-05-18 | 11 | 10 | 2012-05-18 | 11 | 30 | Дождь, гроза, отключение ВЛ-35кВ "Челбасская-Новое Село" произошло в результате атмосферных перенапряжений. | Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Челбасская-Новое село".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛЦ-5 | 150 | 2012-05-18 | 19 | 17 | 2012-05-18 | 20 | 10 | В результате грозового разряда произошел пробой РВП-10 ф.А и С на ТП-ЛЦ5-358. Развитие нарушения произошло от последующего перекрытия изоляции в высоковольтном отсеке ТП. | 1. Заменить поврежденные РВП-10 на ТП-ЛЦ5-358 2. Произвести чистку оборудования высоковольтного отсека
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НВ-7 | 151 | 2012-05-18 | 19 | 17 | 2012-05-18 | 20 | 31 | Причиной возникновения и развития нарушения явилиь атмосферные перенапряжения на линии, приведщие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ НВ-7
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-3 | 152 | 2012-05-18 | 19 | 18 | 2012-05-18 | 20 | 1 | Причиной возникновения и развития нарушения явилиь атмосферные перенапряжения на линии,приведшие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ВН-3
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЧ-5 | 153 | 2012-05-18 | 19 | 44 | 2012-05-18 | 21 | 16 | Причиной возникновения и развития нарушения явилиь атмосферные перенапряжения на линии,приведщие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ПЧ-5
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-3 | 154 | 2012-05-18 | 21 | 30 | 2012-05-18 | 22 | 10 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии,приведшие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ВН-3
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-5 | 155 | 2012-05-18 | 21 | 30 | 2012-05-18 | 22 | 57 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии,приведшие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ВН-5
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЖУ-1 | 156 | 2012-05-18 | 22 | 19 | 2012-05-19 | 6 | 23 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЖУ-1
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-6 | 111 | 2012-05-19 | 16 | 0 | 2012-05-19 | 17 | 5 | При осмотре ВЛ - 10 кВ А - 6 было установлено: обрыв шлейфа ф "А" на опоре №29. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 378 | 2012-05-19 | 17 | 55 | 2012-05-19 | 19 | 44 | Междуфазное перекрытие на ТП-ИЛ-5-623 на ВЛ-10-ИЛ-5 в следствии наброса ветки дерева неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А349 | 233 | 2012-05-19 | 13 | 40 | 2012-05-19 | 23 | 45 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ А349-МВ-6 ТС 1971г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-6кВ А349-МВ-6 ТС
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А290-Км5/А260/А457 | 234 | 2012-05-19 | 17 | 55 | 2012-05-19 | 22 | 17 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А290-Км5/А260/А457 с 1987г.,произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием на концевой кабельной муфте | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 201-223 | 470 | 2012-05-19 | 11 | 25 | 2012-05-19 | 12 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 201-223( с 1966 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 201-223 в ИП 2010-2014гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП75-С302 | 607 | 2012-05-19 | 16 | 16 | 2012-05-20 | 0 | 25 | Отсутствие контакта в соединительной муфте КЛ-10 кВ РП75-С302. | 1. Подать служебную записку на включение в рекострукцию 2014г КЛ-10 кВ РП75-С302
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Вк5-Л92 | 661 | 2012-05-19 | 12 | 55 | 2012-05-19 | 20 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк-5-л92 ( с 1983 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. Причина повреждения - износ изоляции монтажной муфты(кабель введен в работу в 1983г.). | Произвести ремонт КЛ-10кВ Вк-5 - л92
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л19-Л95/159/202 | 662 | 2012-05-19 | 12 | 55 | 2012-05-19 | 16 | 15 | Причиной послужил сильный порывистый ветер вызвавший вибрацию проводов и как следствие - разрушение опорного изолятора на ВЛ-10кВ л19-л95/159/202 | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л19-л95/159/202
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 188 | 2012-05-20 | 7 | 32 | 2012-05-20 | 7 | 53 | Вследствии ветровых нагрузок произошло падение веток дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ "С-2". | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ НП-5 от ПС-35/10кВ "Новопавловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кореновская | 5 | 2012-05-20 | 23 | 13 | 2012-05-20 | 23 | 33 | Во время сильного ветра произошло трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ КЦ-5 (принадлежащей ОАО "НЭСК-электросети"), но по причине неисправности блока управления ВВ-10 кВ, ВЛ-10 кВ КЦ-5 не отключился, что привело к отключению ВВ-10 Т-1. | 1. Провести проверку устройств РЗА отходящих ВЛ-10 кВ на ПС-110 кВ "Кореновская" в объеме "опробования".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 146 | 2012-05-20 | 11 | 12 | 2012-05-20 | 12 | 38 | Воздействие стихийных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А95-А230 | 235 | 2012-05-20 | 14 | 15 | 2012-05-20 | 14 | 40 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А95-А230 с 1979г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А95-А230
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП59-А478 | 236 | 2012-05-20 | 15 | 25 | 2012-05-21 | 2 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2) с 1982г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2)
зона ответственности Адыгейских ЭС | ПС | 110 кВ | Очистные сооружения | 39 | 2012-05-21 | 7 | 39 | 2012-05-21 | 9 | 0 | перекрытие в ячейке МВ-10 Ос-10. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Стеблицкая | 14 | 2012-05-21 | 21 | 30 | 2012-05-22 | 22 | 20 | 21.05.2012 -21:30 Вследствии длительной эксплуатации и при задержке времени отключения привода МВ-10кВ «СТ-3» произошло одновременное отключение МВ-10 «СТ-3» и МВ-10 Т-1. | 1. Произвести внеплановое техническое обслуживание МВ-10 "СТ-3"
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СП-1-705 | 136 | 2012-05-21 | 17 | 13 | 2012-05-23 | 17 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "СП1-705" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-5 | 137 | 2012-05-21 | 17 | 39 | 2012-05-22 | 9 | 58 | Отключение ВЛ-10 кВ "ПО-5" произошло из-за падения дерева на провода в пролете опор № 3/18-3/19 с последующим обрывом и схлестом проводов трез фаз, вызвавшее междуфазное к.з. во время сильного, порывистого ветра с грозой. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "БИ-3", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПО-5". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Тамань-Черноморская | 11 | 2012-05-21 | 8 | 55 | 2012-05-21 | 11 | 37 | При осмотре ВЛ-35 кВ "Тамань-Черноморская» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «Волна" повреждений не обнаружено. | 1.Выполнить силами инженерно-технических работников внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ "Тамань-Черноморская". 2. Направить в адрес ЗАО "Таманьнефтегаз" письмо с просьбой о замене включающей катушки выключателя В-35 на ПС 110/35/10 кВ "Волна" и выяснении причин технологического нарушения.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-7 | 379 | 2012-05-21 | 9 | 20 | 2012-05-21 | 12 | 28 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра, осадков, грозы. Ускоренное старение материала провода, на ВЛ-10-СТ-7 в следствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-7 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Новониколаевская | 526 | 2012-05-21 | 17 | 0 | 2012-05-21 | 17 | 12 | Прослабленные пружины, фиксирующие релейную планку привода КЗ-110кВ Т-2 ПС -110/10 кВ "Новониколаевская", недостаточная жесткость крепления металлоконструкций коммутационных аппаратов 110кВ. | Произвести усиление металлоконструкции КЗ-110кВ Т-2 ПС-110/10кВ "Новониколаевская" путем установки дополнительных ребер жесткости.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | СА-1 | 147 | 2012-05-21 | 8 | 45 | 2012-05-21 | 9 | 24 | Грозовой разряд в кольцевой разъеденитель КР-406 ВЛ-10 кВ "СА-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СА-1" и "СА-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 148 | 2012-05-21 | 10 | 9 | 2012-05-21 | 14 | 35 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пс2-А343/А481/А419 | 237 | 2012-05-21 | 0 | 50 | 2012-05-21 | 12 | 55 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Пс2-А343/А481/А419. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Пс2-А343/А481/А419
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А502-А12/А284/А515/А417/А151 | 238 | 2012-05-21 | 9 | 30 | 2012-05-21 | 9 | 45 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А502-А12/А284/А515/А417/А151. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А502-А12/А284/А515/А417/А151
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП58-А354 | 239 | 2012-05-21 | 11 | 0 | 2012-05-22 | 1 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП58-А354(1) с 1982г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП58-А354(1)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | М424-РП3н | 300 | 2012-05-21 | 1 | 56 | 2012-05-21 | 3 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Ф.М424-РП-3н ( с 1992 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М424-РП-3н 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д97-Д248/Д34-Д248 | 608 | 2012-05-21 | 3 | 30 | 2012-05-21 | 13 | 27 | 1. Несвоевременная расчистка просек ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев. 2.Падение дерева на провода ВЛ-10кВ Д97-Д248/Д34-Д248. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д97-Д248/Д34-Д142 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К4-К5 | 712 | 2012-05-21 | 8 | 10 | 2012-05-21 | 8 | 20 | Снижение изоляции КЛ 6 кВ ТП-К4-К5. Причина повреждения КЛ 6 кВ ТП-К4-К5 не определена, разрытие не проводилось. | 1. Отыскать место повреждения на участке КЛ 6 кВ ТП-К4-К5. 2.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ ТП-К4-К5.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 189 | 2012-05-22 | 19 | 32 | 2012-05-22 | 19 | 38 | В следствии воздействия грозовых разрядов отключились МВ-10кВ У-9 на ПС-35/10кВ "Успенская" | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ У-9 от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-1, Л-5, Л-7 | 190 | 2012-05-22 | 20 | 19 | 2012-05-22 | 20 | 51 | В следствии воздействия грозовых разрядов отключились МВ-10кВ Л-1, Л-5, Л-7 на ПС-35/10кВ "Лотос". | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-1, Л-5, Л-7 от ПС-35/10кВ "Лотос" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленых нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Е-3 | 191 | 2012-05-22 | 19 | 52 | 2012-05-22 | 23 | 5 | В следствии воздействия грозового разряда произошел обрыв вязки провода на опоре №101 фаза "А" ВЛ-10кВ Е-3. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Е-3 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 192 | 2012-05-22 | 21 | 36 | 2012-05-22 | 21 | 39 | В следствии воздействия грозовых разрядов отключился МВ-10кВ У-9 на ПС-35/10кВ "Успенская" | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ У-9 от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-8 | 193 | 2012-05-22 | 21 | 54 | 2012-05-22 | 22 | 8 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ Ф-8 от ПС 35/10 "Фастовецкая". | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-1 | 149 | 2012-05-22 | 9 | 53 | 2012-05-22 | 14 | 19 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пз-8 | 40 | 2012-05-23 | 8 | 43 | 2012-05-23 | 13 | 35 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1/10-1/11. | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Пз-8 на
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | Нововеличковская | 59 | 2012-05-23 | 19 | 0 | 2012-05-23 | 22 | 10 | механическое заедание привода. | 1. Произвести ремонт привода МВ-10 кВ НВ-1 (тип выключателя ВМПП-10 ).
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Нововеличковская-Калининская | 60 | 2012-05-23 | 23 | 38 | 2012-05-24 | 13 | 30 | Произошло перекрытие и разрушение гирлянды изоляторов ф "А" на опоре № 80. | 1. Произвести замену поврежденной гирлянды изоляторов фазы "А".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЗ-3 | 61 | 2012-05-23 | 20 | 40 | 2012-05-23 | 22 | 55 | Падение дерева на потребительскую ТП СЗ-3-442п | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 62 | 2012-05-23 | 21 | 10 | 2012-05-24 | 0 | 10 | перекрытие в ВВО потребительской ТП РП-7-3-905п. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-9 | 63 | 2012-05-23 | 21 | 35 | 2012-05-23 | 21 | 45 | Атмосферное перенапряжение. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП О 9-194.
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М-2-82 | 27 | 2012-05-23 | 0 | 10 | 2012-05-23 | 16 | 50 | Предположительно приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям открытой БСК-110кВ. | 1.Заменить поврежденный элемент на БСК-110кВ. 2.Произвести профиспытания на БСК-110кВ после замены поврежденного элемента.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПП5 | 132 | 2012-05-23 | 18 | 10 | 2012-05-23 | 18 | 48 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-ПП5 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 205-206 | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПП5 от РП-10 "Приазовский", устранение выявленных дефектов включить в план работ Черноерковского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Черноерковского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-ПП5.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 194 | 2012-05-23 | 21 | 22 | 2012-05-23 | 21 | 28 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС 35/10 "Фастовецкая". | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-1 | 195 | 2012-05-23 | 21 | 26 | 2012-05-24 | 1 | 7 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло разрушение подвесного изолятора на опоре №2/4 на ВЛ-10кВ "ЕК-1" | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "ЕК-1" от ПС35/10кВ "Екатериновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 196 | 2012-05-23 | 21 | 40 | 2012-05-23 | 22 | 23 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ В-1 от ПС-35/10кВ "Вымпел" | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ В-1 от ПС-35/10кВ "Вымпел" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | СД-1 | 150 | 2012-05-23 | 22 | 10 | 2012-05-24 | 12 | 8 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СД-1" и "СД-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Бытха | 30 | 2012-05-23 | 0 | 20 | 2012-05-23 | 2 | 0 | Неустановленными лицами произошло хищение провода М-70 в пролёте опор № 120-№ 121 ВЛ-110 кВ КПГЭС-Бытха | 1.Смонтировать провод в пролёте опор № 120-№ 121 ВЛ-110 кВ КПГЭС-Бытха 2.Произвести послеаварийную проверку АВР шин 10 кВ на ПС Каменка.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А161-А401/А4/А420 | 240 | 2012-05-23 | 16 | 17 | 2012-05-23 | 16 | 55 | Вследствие раскладывания стрелы БКМ на базе ЗИЛ-131 неизвестным посторонним лицом в охранной зоне ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 1988г произошел схлест проводов в пролетах №71-№72 с однофазным замыканием на землю. | Провести перетяжку провода в пролете опор №71-№72 ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 342-501/18 | 471 | 2012-05-23 | 4 | 47 | 2012-05-23 | 7 | 17 | Вследствие длительной эксплуатации КВЛ 6 кВ 342-501/18 ( с 1952 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением на кабельной воронке от ТП-501 до опоры №1. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КВЛ 6 кВ 342-501/18,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 1-416 | 472 | 2012-05-23 | 18 | 10 | 2012-05-23 | 19 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 1-416 ( с 1979 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 1-416 в ИП 2010-2014гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К13-К224 | 711 | 2012-05-23 | 19 | 0 | 2012-05-23 | 19 | 20 | Вследствие снижения изоляции КЛ 6кВ К13-224 при длительной эксплуатации ( с 1976 г.),произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ К13-К224. 2.Выполнить проф испытания повышенным напряжением КЛ 6кВ К13-К224.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К69-К71 | 713 | 2012-05-23 | 12 | 30 | 2012-05-23 | 17 | 0 | Вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой ООО "Теплоцентрстрой" в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-К69-К71, произошло повреждение кабельной линии в целом месте (пробой изоляции с замыканием на землю). | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ ТП-К69-К71 за счет сил и средств ООО "Теплоцентрстрой" 2.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ООО "Теплоцентрстрой".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОК-2 | 64 | 2012-05-24 | 8 | 20 | 2012-05-24 | 10 | 22 | Повреждение в потребительской ТП ОК-2-210п. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-1 | 65 | 2012-05-24 | 9 | 30 | 2012-05-24 | 9 | 41 | Не установлена. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-2 | 112 | 2012-05-24 | 8 | 52 | 2012-05-24 | 15 | 36 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 2 было установлено: перекрытие проводов в пролете опор №79 - №80 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Рщ -2 от ДКР в пролете опор №70 - №80
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-14 | 237 | 2012-05-24 | 4 | 52 | 2012-05-24 | 12 | 9 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№67-68 ВЛ10-К14 упавшим деревом. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К14 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1. 2. Повторно выдать предписание администрации Полтавского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-К14.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-2 | 238 | 2012-05-24 | 9 | 52 | 2012-05-24 | 14 | 23 | Коррозия металла и ухудшение контакта в месте соединения неподвижного шлейфа ф."В" с проводом на Р-385 вследствие интенсивного применения химикатов в сельском хозяйстве. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М5 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 197 | 2012-05-24 | 23 | 55 | 2012-05-25 | 0 | 35 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло повреждение контактнного вывода на неподвижном изоляторе разъединителя. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-9 | 198 | 2012-05-24 | 23 | 55 | 2012-05-25 | 0 | 0 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло отключение МВ-10кВ П-9 на ПС-110/35/10кВ "Павловская" | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-9 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-7 | 151 | 2012-05-24 | 0 | 53 | 2012-05-24 | 10 | 42 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-9 | 152 | 2012-05-24 | 5 | 10 | 2012-05-24 | 11 | 37 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Адлерская ТЭС-Адлер | 31 | 2012-05-24 | 14 | 9 | 2012-05-24 | 15 | 6 | В охранной зоне ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС без согласования с Сочинскими электрическими сетями производились работы сторонним лицом с применением бетононасоса, в связи с приближением на недопустимое расстояние к нижнему проводу М-70 бетононасоса в пролёте опор № 43- № 44 ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС , произошло электродуговое перекрытие с последующим пережогом провода в пролёте опор № 43- № 44 ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС. | 1.Произвести ремонт провода М-70 в пролёте опор № 43-№44 ВЛ-110 кВ Адлер- Адлерская ТЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П21-РП24 | 473 | 2012-05-24 | 0 | 55 | 2012-05-24 | 7 | 32 | При эксплуатации кабельной линии КРН-П21/4-РП24 КВЛ 6 кВ П21-РП24 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканиемв целом месте. | Произвести ремонт кабельной линии КРН-П21/4-РП24 КВЛ 6 кВ П21-РП24,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 201-223 | 474 | 2012-05-24 | 2 | 20 | 2012-05-24 | 5 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 201-223 ( с 1966 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 201-223 в ИП 2010-2014гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 116-125 | 475 | 2012-05-24 | 2 | 20 | 2012-05-24 | 8 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ 116-125 ( с 1964 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 116-125,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 13-599 | 476 | 2012-05-24 | 4 | 35 | 2012-05-24 | 12 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации ( с 1974 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ 13-599 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 439-539/603 | 477 | 2012-05-24 | 14 | 47 | 2012-05-24 | 18 | 47 | 1. Работы по ремонту не проводились. 2. КВЛ 6 кВ 439-539/603 ЦААБ 3х150 1980 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КВЛ 6 кВ 439-539/603.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д96-Д53/Д109/Д194 | 609 | 2012-05-24 | 1 | 20 | 2012-05-24 | 20 | 10 | Из-за старения и атмосферных перенапряжений произошло разрушение подвесного изолятора ПС-70. | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ и согласно листков обхода составить технические мероприятия.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕЛ-7 | 66 | 2012-05-25 | 5 | 27 | 2012-05-25 | 6 | 59 | Причина не выяснена. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕЛ-5 | 67 | 2012-05-25 | 5 | 28 | 2012-05-25 | 6 | 59 | Повреждение в потребительской ТП ЕЛ-5-872п | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-1 | 113 | 2012-05-25 | 10 | 43 | 2012-05-25 | 16 | 26 | При осмотре ВЛ - 10 кВ С - 1 было установлено: перекрытие проводов в пролете опор №35 - №36 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ С - 1 от ДКР в пролете опор №30 - №60
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д-9 | 114 | 2012-05-25 | 12 | 59 | 2012-05-25 | 14 | 1 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Д - 9 было установлено: перекрытие проводов в пролете опор №18 - №19 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Д - 9 от ДКР в пролете опор №18 - №19
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-6 | 115 | 2012-05-25 | 15 | 18 | 2012-05-26 | 15 | 2 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: пробой изолятор ф "С" на опоре №5-12 | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 116 | 2012-05-25 | 16 | 20 | 2012-05-25 | 18 | 17 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: перекрытие проводов в пролете опор №52 - №53 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Ст - 1 от ДКР в пролете опор №50 - №60
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-3-823 | 117 | 2012-05-25 | 20 | 16 | 2012-05-26 | 14 | 5 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: перекрытие изоляторов на КТП Ст - 3 - 823 ф "А" и ф "В" веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Ст - 3 от ДКР
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Сл-1-400 | 118 | 2012-05-25 | 22 | 59 | 2012-05-26 | 16 | 10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сл - 1 было установлено: перекрытие изоляторов на КТП Сл - 1 - 400 ф "А" и ф "В" веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Сл - 1 от ДКР
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-5 | 380 | 2012-05-25 | 7 | 59 | 2012-05-25 | 10 | 46 | Междуфазное перекрытие на ТП-ЧМ-5-248 на ВЛ-10-ЧМ-5 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЧМ-1 | 381 | 2012-05-25 | 11 | 24 | 2012-05-25 | 12 | 14 | Грозовые перенапряжения, возникшие в результате удара молнии на КТП-ЧМ-1-165, КТП ЧМ-1-164 по ВЛ-10-ЧМ-1. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-1 | 102 | 2012-05-25 | 18 | 35 | 2012-05-25 | 19 | 35 | Сильный дождь.Причина отключения ВЛ-10кВ "КМ-1" не установлена. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "КМ-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПРС-11 | 103 | 2012-05-25 | 19 | 5 | 2012-05-25 | 21 | 38 | Ветер,дождь.На ВЛ-10кВ "ПРС-11" в пролете опор №3/1-3/2 обрыв провода ф."С",схлест с ф."А". | 1..БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПРС-11"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Заветы Ильича-Гарбуз Балка | 527 | 2012-05-25 | 20 | 36 | 2012-05-25 | 20 | 40 | Дождь, гроза, отключение ВЛ-35кВ "Заветы Ильича-Гарбуз Балка" произошло в результате атмосферных перенапряжений. | 1. Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Заветы Ильича-Гарбуз Балка" в пролетах опор 60-90.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-НП-7 | 199 | 2012-05-25 | 6 | 52 | 2012-05-25 | 15 | 15 | Вследствии электродугового перекрытия в высоковольтном отсеке потребительской ТП НП-7-467 отключился МВ-10кВ НП-7 на ПС-35/10кВ "Новопавловская". | 1.выдать предписание владельцу ТП НП-7-467 на проведение ремонта ТП
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-1-74 | 200 | 2012-05-25 | 7 | 21 | 2012-05-25 | 10 | 14 | Вследствии электродугового перекрытия в высоковольтном отсеке КТП К-1-74 отключился МВ-10кВ К-1 на ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ТП на ВЛ-10кВ П-7 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НБ-3 | 157 | 2012-05-25 | 3 | 8 | 2012-05-25 | 6 | 0 | Повреждения оборудования не было. | 1. Выдать предписание владельцу ТП-НБ3-611П ОСХ"Березанское" о приведении её в технически исправное состояние
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Верещагинская | 32 | 2012-05-25 | 19 | 54 | 2012-05-25 | 20 | 53 | В результате короткого замыкания в кабельном отсеке ячейки ВВ-6 В-27 на концевой муфте , выключатель не отключился из-за неселективной работы защит ВВ-6 В-27, дейстыием ЗДЗ отключился ВВ-6 Т-1 | 1.Произвести послеаварийную проверку РЗА ВВ-6 Т-1 ,ВВ-6 В-27 на ПС 110/6 кВ Верещагинская.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А258-А283 | 241 | 2012-05-25 | 13 | 15 | 2012-05-25 | 14 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А258-А283 с 1974г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А258-А283
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А26-А312 | 242 | 2012-05-25 | 13 | 15 | 2012-05-25 | 14 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А26-А312 с 1979г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А26-А312
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Заветы Ильича-Гарбуз Балка | 528 | 2012-05-26 | 0 | 47 | 2012-05-26 | 2 | 48 | Дождь, гроза, отключение ВЛ-35кВ "Заветы Ильича-Гарбуз Балка" произошло в результате атмосферных перенапряжений. | 1. Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Заветы Ильича-Гарбуз Балка" в пролетах опор 125-148.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТПО-11-489 | 201 | 2012-05-26 | 8 | 30 | 2012-05-26 | 15 | 14 | Отключение КТП произошло по причине межвиткового замыкания силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ТП О-11-489 и отходящих ВЛ 0,4кВ 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-7 | 202 | 2012-05-26 | 10 | 30 | 2012-05-26 | 11 | 17 | Вследствии старения изоляции проходного изолятора произошло электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке на РКТП Н-7-703 | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ТП на ВЛ-10кВ Н-7 от ПС-35/10кВ "Незамаевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-5 | 203 | 2012-05-26 | 11 | 31 | 2012-05-26 | 12 | 36 | Не выявлена | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ф-НП-5 от ПС-35/10кВ "Новопавловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 204 | 2012-05-26 | 22 | 51 | 2012-05-26 | 22 | 58 | Вследствии воздействия грозового разряда произошло отключение МВ-10кВ П-7 | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х56-Х107 | 301 | 2012-05-26 | 20 | 0 | 2012-05-26 | 20 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Х56-Х107ст ( с 1954 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х56-Х107ст 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-356 | 478 | 2012-05-26 | 5 | 20 | 2012-05-26 | 6 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 54-356 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. Кл 6 кВ 54-356.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-320 | 479 | 2012-05-26 | 8 | 0 | 2012-05-26 | 9 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП6-320 ( с 1970 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ РП6-320,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП56-441-2 | 480 | 2012-05-26 | 12 | 30 | 2012-05-26 | 13 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП56-441-2 ( с 1970 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ РП56-441-2 в ИП 2011-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 481 | 2012-05-27 | 7 | 0 | 2012-05-27 | 7 | 30 | При производстве строительных работ в охранной зоне кабельной линии был поврежден КЛ 6 кВ Р29-РП75 сторонней организацией "КДБ". | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д186-Д161 | 610 | 2012-05-27 | 20 | 30 | 2012-05-28 | 3 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Д186-Д161 ( с 1980 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием Место повреждения КЛ-10 кВ Д186-Д161 не найдено. | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ Д186-Д161
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-8 | 68 | 2012-05-28 | 5 | 58 | 2012-05-28 | 9 | 55 | Оборудование потребительское, причины не известны. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-6 | 69 | 2012-05-28 | 14 | 41 | 2012-05-28 | 15 | 58 | Оборудование потребителя, причина не известна. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-1 | 104 | 2012-05-28 | 22 | 59 | 2012-05-28 | 23 | 36 | На ВЛ-10 кВ "ДЖ-1" неизвестным автотранспортом сбита опора №30,схлест проводов ф."А" и ф."С". | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ГБ-7-824 | 205 | 2012-05-28 | 10 | 31 | 2012-05-28 | 15 | 19 | Отключение КТП произошло по причине межвиткового замыкания силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр КТП ГБ-7-824 и отходящих ВЛ 0,4 кВ 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Нор-Луйс | 33 | 2012-05-28 | 13 | 26 | 2012-05-28 | 17 | 25 | В результате повреждения на ВЛ-10кВ ВФ-НЛ 2 - РП 86 произошел отказ в отключении привода МВ-10-НЛ 2. В результате чего включился КЗ-110 Т-2 и отключилась ВЛ-110кВ "Нор-Луйс 2- Дагомыс" ОД-110 Т-2 не отключился из-за повреждения реле типа РП-11, АПВ неуспешное. Отказ в отключении привода МВ-10-НЛ2 произошел в результате ослабления спиральных пружин | 1. Выполнить ремонт привода выключателя МВ-10 Нл-2 ПС "Нор-Луйс". 2. Выполнить замену реле типа РП-11 на ПС "Нор-Луйс".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 243 | 2012-05-28 | 14 | 45 | 2012-05-28 | 22 | 0 | 1) вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю305-А364 с 1979г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием; 2) вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А463-А363 с 1979г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю305-А364 2.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 1-416 | 482 | 2012-05-28 | 14 | 20 | 2012-05-28 | 17 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 1-416 ( с 1979 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 1-416 в ИП 2010-2014гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д180-Д63 | 611 | 2012-05-28 | 9 | 50 | 2012-05-28 | 19 | 50 | В результате оползня, произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ Д180-Д63. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д180-Д63 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Г67 | 801 | 2012-05-28 | 17 | 10 | 2012-05-28 | 20 | 8 | Старение материала опорного изолятора 10 кВ на ВН-10 Т-1 в ТП-Г67, его пробой с переходом однофазного замыкания в межфазное КЗ. | 1.Произвести внеочередной осмотр и испытания оборудования 10 кВ ТП-Г67
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рн-3, Рн-1 | 41 | 2012-05-29 | 13 | 6 | 2012-05-29 | 13 | 30 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Рн-1, Рн-3.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-1 | 42 | 2012-05-29 | 13 | 6 | 2012-05-29 | 13 | 30 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Р-1.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бж-3, Бж-4, Бж-5, Бж-6 | 43 | 2012-05-29 | 13 | 6 | 2012-05-29 | 13 | 30 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Бж-3, Бж-4, Бж-5, Бж-6.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-11 | 44 | 2012-05-29 | 13 | 6 | 2012-05-29 | 13 | 30 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ В-11.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-5 | 45 | 2012-05-29 | 13 | 6 | 2012-05-29 | 13 | 30 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Шк-5.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-3 | 46 | 2012-05-29 | 13 | 25 | 2012-05-29 | 13 | 30 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Шк-3.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-4 | 47 | 2012-05-29 | 13 | 25 | 2012-05-29 | 13 | 45 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ст-4.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Зр-1 | 48 | 2012-05-29 | 13 | 25 | 2012-05-29 | 14 | 1 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Зр-1.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кс-2 | 49 | 2012-05-29 | 13 | 25 | 2012-05-29 | 14 | 25 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Кс-2.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 119 | 2012-05-29 | 5 | 15 | 2012-05-29 | 7 | 22 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кт - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 120 | 2012-05-29 | 7 | 25 | 2012-05-29 | 13 | 2 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 1 было установлено: обрыв провода ф "В" на опоре №136 из- за падение ветки дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ 10 кВ Л - 1 от ДКР в пролете опор №130 - №140
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | См-14 | 121 | 2012-05-29 | 7 | 35 | 2012-05-29 | 9 | 7 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 14 было установлено: перекрытие проводов в пролете опор №79 - №80 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ См - 14 от ДКР в пролете опор №70 - №80
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-5 | 122 | 2012-05-29 | 8 | 11 | 2012-05-29 | 8 | 50 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 382 | 2012-05-29 | 19 | 40 | 2012-05-29 | 21 | 11 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-ТМ-4 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре 46 фаз "АВ". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 105 | 2012-05-29 | 6 | 0 | 2012-05-29 | 6 | 47 | Дождь. Причина отключения ВЛ-10кВ "Г-1" не установлена. | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "Г-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Новоджерелиевская | 529 | 2012-05-29 | 13 | 27 | 2012-05-29 | 13 | 38 | Включение КЗ- 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Учреждение", ОД - 110 кВ не отключился по причине выхода из строя катушки отключения на приводе ОД - 110 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Переясловская-Откормсовхоз | 530 | 2012-05-29 | 19 | 17 | 2012-05-29 | 19 | 47 | При спиливании тополей сторонней огранизацией одна из веток упала на провда ВЛ - 35 кВ Переясловская - Откорм Совхоз в пролете 24-25 ,данную организацию наняла для валки деревьев администрация Переясловского сельского поселения. | 1. Направить письмо в Переясловскую сельскую администрацию, в котором указать выдежки из "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон" утвержденных постановлением правительства РФ № 160 от 24.02.2009 года.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-104 | 206 | 2012-05-29 | 13 | 54 | 2012-05-29 | 19 | 21 | В следствии вмешательства посторонних лиц, комбаином сбита опора №10а, обрыв провода в пролете опор №10-11, разрушение штыревых изоляторов | 1.Произвести замену опоры №10а на ВЛ-10кВ К-104
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-3 | 207 | 2012-05-29 | 15 | 36 | 2012-05-29 | 17 | 57 | В следствии грозовых разрядовна произошло замыкание на землю ВЛ-10кВ КЛ-3 | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ КЛ-3 от ПС-35/10кВ "Калниболотская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ладожская-Братская | 6 | 2012-05-29 | 13 | 25 | 2012-05-29 | 14 | 32 | Предположительно причиной отключения МВ-35 кВ ВЛ "Ладожская-Братская" на ПС-110 кВ "Ладожская" явились грозвые перенапряжения на ВЛ-35 кВ "Ладожская-Братская". | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Ладожская-Братская".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИР-5 | 158 | 2012-05-29 | 14 | 57 | 2012-05-29 | 15 | 38 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. Развитие нарушения произошло из-за разрушения изолятора ф.В, падения провода ф.В и последующего схлеста проводов с ф.А. | 1. Замениь поврежденный изолятор ф.В на оп.№ 6-68 ВЛ-10 кВ ИР-5, устранить схлест проводов
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СВ-1 | 159 | 2012-05-29 | 16 | 50 | 2012-05-29 | 17 | 54 | В пролете опор №№ 17-18 падение ветки дерева,находящегося за пределами охранной зоны, на провода линии. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ СВ-1 в пролете опор №№ 17-18
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х419-Х328 | 302 | 2012-05-29 | 13 | 30 | 2012-05-29 | 22 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Х419-Х328 ( с 1966 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой муфте. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х419-Х328 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л177-Л231 | 663 | 2012-05-29 | 8 | 33 | 2012-05-29 | 8 | 40 | Причиной послужил оползневой участок на склоне выше ВЛ. В результате падения дерева произошёл схлёст проводов на ВЛ-10кВ л177-л231. | Производить периодический осмотр и чистку трассы ВЛ-10кВ л177-л231 согласно графика.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Т133 | 802 | 2012-05-29 | 16 | 5 | 2012-05-29 | 23 | 43 | В ТП-Т133 проник мелкий грызун на СШ-10 кВ, произошло межфазное КЗ. | 1.Произвести внеочередной осмотр ТП-Т133 с его выводом в ремонт. 2.Устранить пути возможного проникновения мелких грызунов в ТП-Т133.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Апшеронская-Заводская | 50 | 2012-05-30 | 23 | 13 | 2012-05-31 | 1 | 5 | При сильном порыве ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 10-11 | Произвести осмотр ВЛ-35 "Апшеронская - Заводская"
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А-3-457 | 383 | 2012-05-30 | 12 | 42 | 2012-05-30 | 15 | 28 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А-5 | 384 | 2012-05-30 | 13 | 7 | 2012-05-30 | 15 | 25 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-5 | 208 | 2012-05-30 | 7 | 24 | 2012-05-30 | 9 | 43 | Вследствии сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №66-67 ВЛ -10 кВ Л-5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-10 кВ Л-5. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-5 от ПС-35/10кВ "Ленинодарская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Бытха | 34 | 2012-05-30 | 2 | 4 | 2012-05-30 | 12 | 42 | Неустановленными лицами демонтирован провод М-70 в пролёте опор № 146-№ 147 ВЛ-110 кВ КПГЭС –Бытха. | 1. Смонтировать провод М-70 в пролёте опор № 146-№ 147 ВЛ-110 кВ КПГЭС –Бытха.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 244 | 2012-05-30 | 23 | 10 | 2012-06-01 | 0 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю416-РП36 с 1965г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 509-764 | 483 | 2012-05-30 | 19 | 0 | 2012-05-31 | 20 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 509-746 ( с 1986 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Подать предложение о включении КЛ 6 кВ 509-746 в ИП 2010-2014 гг,
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Кавказская тяговая-Внуковская | 15 | 2012-05-31 | 3 | 12 | 2012-05-31 | 4 | 30 | Перекрытие гирлянды изоляторов на оп № 108,110,114 с разрушением изоляторов фазы "В" | 1. При проведении капитального ремонта в 2017 включить замену фарфоровой изоляции на стеклянную. 2. Произвести замер сопротивления заземления опор № 107-111, №113-115
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | ЖБШ | 16 | 2012-05-31 | 8 | 26 | 2012-05-31 | 17 | 10 | 31.05.2012 на ПС110/6 "ЖБШ" произошло разрушение проходного изолятора в отсеке сборных шин ячейки Т-1 , от действия защит включился КЗ-110кВ Т-1 и отключился ОД-110 | 1. Произвести замену проходного изолятора вячейке ввода Т-1
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-7 | 138 | 2012-05-31 | 4 | 30 | 2012-05-31 | 9 | 5 | Отключение ВЛ-10 кВ "НЛ-7" произошло во время сильного, порывистого ветра из-за заноса ветки на провода в пролете опор №3/27-3/28, вызвавшее электродуговой пробой воздушного пространства, с последующим междуфазным к.з.. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "НЛ-7", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НЛ-7". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МР-2 | 139 | 2012-05-31 | 14 | 11 | 2012-05-31 | 15 | 48 | Отключение ВЛ-10 кВ "МР-2" произошло во время сильного, порывистого ветра из-за заноса ветки на провода в пролете опор №115-№116, вызвавшее электродуговой пробой воздушного пространства, с последующим междуфазным к.з.. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "МР-2", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-2". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НВ-6 | 70 | 2012-05-31 | 10 | 45 | 2012-05-31 | 17 | 45 | В результате порывов ветра сорвало изолятор на опоре № 5-35. | 1. В ходе проведения осмотров особое внимание обращать на креплание изоляторов на штыри траверс.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-9 | 71 | 2012-05-31 | 16 | 40 | 2012-05-31 | 17 | 59 | Повреждение в высоковольтном отсеке ТП И-9-704. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | ХБК | 72 | 2012-05-31 | 11 | 26 | 2012-05-31 | 12 | 8 | Не отключение МВ-10 ХБК-356 по причине неисправности РТ при повреждении на отходящей кабельной лтнтт. | 1. Произвести замену РТ-40/10 на МВ-10 ХБК-356, и произвести проверку РЗА.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РПН-5 | 160 | 2012-05-31 | 8 | 48 | 2012-05-31 | 16 | 25 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение опоры, упавшим подгнившим тополем на провода линии. Развитие нарушения произошло от разрушения стойки опоры, её падения и обрыва проводов. | 1. Заменить поврежденную опору № 98, восстановить оборванные провода в пролетах опор №№ 97-98 ВЛ-10 кВ РПН-5
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А463-А363 | 245 | 2012-05-31 | 1 | 35 | 2012-05-31 | 12 | 30 | Вследствие проведения земляных работ ЮПСМ г.Черкесск в охранной зоне КЛ-10кВ А463-А363, без согласования с Сочинскими ЭС, произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ЮПСМ г.Черкесск по факту порыва КЛ-10кВ А463-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 230-562 | 484 | 2012-05-31 | 16 | 35 | 2012-05-31 | 19 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 230-562 ( с 1986 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | Подать предложение о включении КЛ 6 кВ 230-562 в ИП 2010-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л53-Л54 | 664 | 2012-05-31 | 22 | 4 | 2012-05-31 | 22 | 24 | Причина повреждения концевой муфты на опореКВЛ-10кВ л53-л54 - пробой изоляции при перенапряжении в сети во время грозы. | Произвести ремонт КВЛ-10кВ л53-л54
Июнь
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Украинская | 123 | 2012-06-01 | 6 | 20 | 2012-06-01 | 7 | 40 | Перекрытие ШМ-10 кВ между Т-1 и ячейкой ТНС-1 птицей. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-1-541 | 124 | 2012-06-01 | 14 | 25 | 2012-06-01 | 14 | 51 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 1 было установлено: на спусках 10 кВ КТП К - 1 - 541 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ К - 1 от ДКР
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Большая Лопатина | 125 | 2012-06-01 | 16 | 55 | 2012-06-01 | 17 | 7 | Кратковременное перекрытие изоляции во время грозы. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Вышестеблиевская-Волна | 12 | 2012-06-01 | 13 | 0 | 2012-06-01 | 18 | 20 | Отказ во включении ВВ-35-Т2 на ПС 110/35/10 «Волна» (потребительская). | 1. На техническом совете решить вопрос переноса нормального разрыва ВЛ-35кВ "Вышестеблиевская -Мирная- Тамань -Черноморская- Волна" на СМВ-35кВ ПС З5/10 Тамань 2. Направить в адрес ЗАО "Таманьнефтегаз" письмо-претензию "О восстановлении в кратчайшее время работоспособности выключателя ВВ-35кВ Т-2 на ПС 110/35/10 кВ "Волна"".
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СК-9-721 | 385 | 2012-06-01 | 17 | 20 | 2012-06-02 | 14 | 1 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРС-5 | 106 | 2012-06-01 | 17 | 30 | 2012-06-01 | 19 | 15 | Сильный дождь.На ВЛ-10кВ "КРС-5"в пролете опор №19-20 произошло перекрытие упавшей веткой ф."А" и ф."В"(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10кВ "КРС-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЧ-1 | 107 | 2012-06-01 | 19 | 45 | 2012-06-01 | 22 | 40 | На ВЛ-10 кВ "КЧ-1" автотранспортом (Камаз) сбита опора № 27. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Калинина-Привольная | 531 | 2012-06-01 | 15 | 11 | 2012-06-01 | 15 | 19 | Дождь, гроза, отключение ВЛ-35кВ "Калинина- Привольная " произошло в результате атмосферных перенапряжений. | Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Калинина - Привольная".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НБ-3 | 161 | 2012-06-01 | 20 | 27 | 2012-06-01 | 21 | 17 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ НБ-3
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А286 | 246 | 2012-06-01 | 17 | 25 | 2012-06-01 | 21 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации ТР-Т2 в ТП-А286 с 1974г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП ТП-А286
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А208-А128 | 247 | 2012-06-01 | 18 | 20 | 2012-06-01 | 19 | 55 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Инжтрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ А208-А128 ,без согласования с Сочинскими ЭС, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1. Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Инжтрансмонолит" по факту порыва КЛ-10кВ А208-А128
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х231-Х425 | 303 | 2012-06-01 | 11 | 20 | 2012-06-01 | 11 | 57 | Повреждение концевой муфты в ТП-Х231. КЛ-10 Х231-Х425 ААБ-3х120 200м, 1970г. ААШВ-3х150 250м, 1991г. | 1.1. Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х231-Х425
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 154-678 | 485 | 2012-06-01 | 6 | 20 | 2012-06-01 | 10 | 20 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на землю. 2. КЛ 6 кВ 154-678 СБ 3х95 1951 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 154-678 в И.П.2010-2014 г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р32-309 | 486 | 2012-06-01 | 15 | 18 | 2012-06-01 | 19 | 18 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Р32-309 ( с 1965 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ Р32-309 в И.П.2010-2014 г,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП56-441-1 | 487 | 2012-06-01 | 17 | 44 | 2012-06-01 | 23 | 44 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. РП56-441-1 ААШв 3х185 1970 г | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ РП56-441-1 в ИП 2011-2014 гг
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Сл-1-123 | 126 | 2012-06-02 | 8 | 57 | 2012-06-02 | 16 | 49 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сл - 1 было установлено: перекрытие шины 10 кВ ф "С" в КТП Сл - 1 - 123 животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б7 | 133 | 2012-06-02 | 17 | 15 | 2012-06-02 | 20 | 19 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Б7 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Б7 от п/ст 35/10 "Бараниковская" Бараниковского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Баранрковского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-7 | 239 | 2012-06-02 | 14 | 50 | 2012-06-02 | 15 | 52 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№11/8-11/9 ВЛ10-И7 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- И7 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Иваноыского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Ивановского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-И7.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-7 | 240 | 2012-06-02 | 20 | 30 | 2012-06-03 | 10 | 25 | Старение изоляции, изменение структуры материала изоляции вследствие длительной эксплуатации(43 года) | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС7 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-11 | 108 | 2012-06-02 | 20 | 20 | 2012-06-02 | 21 | 27 | Дождь.Причина отключения ВЛ-10кВ "О-11" не установлена. | 1.ПаРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "О-11"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-15 | 109 | 2012-06-02 | 20 | 20 | 2012-06-02 | 21 | 16 | Дождь.Причина отключения ВЛ-10кВ "О-15" не установлена. | 1.ПаРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "О-15"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Димитрова | 532 | 2012-06-02 | 8 | 17 | 2012-06-02 | 14 | 54 | Снижение сопротивления изоляции 2-х проходных изоляторов в ячейке ТСН-10кВ, приведшей к перекрытию дугой фазы "А", "С" и к работе Диф. защиты Т-1 (изготовитель изоляторов ОАО "ЭЛИЗ" г.Пермь) | 1. Выполнить внеочередную проверку изоляции высоковольтным напряжением всех проходных изоляторов на КРУН-10кВ ПС-35/10кВ "Димитрова".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СЛ-9-983 | 209 | 2012-06-02 | 9 | 40 | 2012-06-02 | 12 | 29 | В следствии внутреннего повреждения трансформатор вышел из строя по причине физического износа. | 1.Произвести замену трансформатора на КТП СЛ-9-983
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КО-1 | 153 | 2012-06-02 | 11 | 23 | 2012-06-02 | 15 | 34 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КО-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | В16-65 | 488 | 2012-06-02 | 22 | 49 | 2012-06-03 | 0 | 49 | КЛ 6 кВ В16-65 длительно с 1968 г.эксплуатируется во влажном грунте, что привело к старению изоляции и межфазному замыканию. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ В16-65 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 35 кВ | Пластуновская | 74 | 2012-06-03 | 18 | 3 | 2012-06-03 | 21 | 40 | Разрушение проходных изоляторов в результате межфазного перекрытия птицей на крыше ячейки ВВОДА 10 кВ Т-1. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-7 | 127 | 2012-06-03 | 13 | 15 | 2012-06-03 | 14 | 51 | При осмотре ВЛ - 10 кВ А - 7 было установлено: в пролете опор №26 - №27 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" веткой дерева спиленого постороним лицом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 248 | 2012-06-03 | 12 | 30 | 2012-06-03 | 16 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю305-А364 с 1979г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ Ю305-А364
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н27-Н337 | 803 | 2012-06-03 | 23 | 25 | 2012-06-03 | 23 | 55 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н27-Н337 ( с 1976 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н27-Н337.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДН-6 | 75 | 2012-06-04 | 20 | 58 | 2012-06-04 | 22 | 12 | Повреждение в потребительской ТП ДН6-82п. | 1.Направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости проведения своевременного технического обслуживания электроустановок в соответствии с НТД.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 241 | 2012-06-04 | 10 | 9 | 2012-06-04 | 11 | 59 | Коррозия металла и ухудшение контакта в месте соединения неподвижного шлейфа ф."В" с проводом на РКТП К1-778 вследствие интенсивного применения химикатов в сельском хозяйстве. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К1 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 35 | 2012-06-04 | 21 | 47 | 2012-06-05 | 1 | 47 | 04.06.2012 в 21:47 произошло срабатывание на ПС 110/10 кВ Кепша КЗ-110 Т-1, отключение МВ-10 Т-1 и ОД-110 Т-1 не произошло по причине того, что из-за ослабления пружины привод вводного выключателя Т-1 не отработал. | 1. Выполнить ремонт привода МВ-10 Т-1 на ПС 110/10 кВ Кепша.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП2-734 | 489 | 2012-06-04 | 8 | 45 | 2012-06-04 | 14 | 45 | Поврежден КЛ 6 кВ РП2-734 в трубе в целом месте | 1. Отремонтировать КЛ 6 кВ РП2-734
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 260-530 | 490 | 2012-06-04 | 10 | 47 | 2012-06-04 | 12 | 47 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 260-530 ( с 1954 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 260-530 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 276-562, 233-437 | 491 | 2012-06-04 | 14 | 55 | 2012-06-04 | 17 | 25 | 1. Кабельная линия 276-562 эксплуатируется с 1985 г. длительно в сыром грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. Работы по ремонту кабельной линии 233-437 не проводились. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 276-562 и КЛ 6 кВ 233-437 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д131 | 612 | 2012-06-04 | 15 | 50 | 2012-06-04 | 17 | 50 | Междуфазное перекрытие на ПНБ птицей. Год ввода в эксплуатацию 1964г. | 1. Разработать меры препятствующие попаданию животных, птиц в ТП- Д 131.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С360-С64 | 613 | 2012-06-04 | 19 | 57 | 2012-06-05 | 16 | 40 | 1.старение изоляции. Год ввода 1976г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ С360-С64/КРН в план реконструкции 2015г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н12-Н13 | 804 | 2012-06-04 | 9 | 55 | 2012-06-04 | 11 | 28 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н12-Н13 ( с 1974 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н12-Н13.
зона ответственности Лабинских ЭС | ПС | 110 кВ | Лабинск-1 | 25 | 2012-06-05 | 2 | 0 | 2012-06-05 | 12 | 26 | Воздействие постронних лиц (кража провода). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-7-67 | 128 | 2012-06-05 | 9 | 25 | 2012-06-05 | 10 | 11 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: перекрытие птицей спусков 10 кВ к КТП Лг - 7 - 67. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 210 | 2012-06-05 | 21 | 4 | 2012-06-06 | 16 | 15 | В следствии грозового разряда произошло разрушения изолятора на опоре №3/7. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Кулешовская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 174-309 | 492 | 2012-06-05 | 11 | 22 | 2012-06-05 | 14 | 22 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 174-309 ААБ 3х150 1965 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 174-309 в И.П.2010-2014 г
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-3 | 129 | 2012-06-06 | 7 | 45 | 2012-06-06 | 12 | 18 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Р - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Большая Козинка-Шкуринская | 130 | 2012-06-06 | 8 | 18 | 2012-06-06 | 19 | 30 | Снижение изоляционных свойств материала, старение изоляции (в эксплуатации с 1970 года). | 1.Произвести измерения контура заземления опор №70, 71,72 на ВЛ-35 кВ "Большая Козинка - Средняя Чубурка" 2.Произвести измерения контура заземления опор №62, 63, 64 на ВЛ-35 кВ "Большая Козинка - Шкуринская" 3.Произвести измерения контура заземления опор №67, 68, 69 на ВЛ-35 кВ "Исаевская - Средняя Чубурка"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СД-5 | 110 | 2012-06-06 | 0 | 20 | 2012-06-06 | 2 | 15 | На ВЛ-10кВ "СД-5" на опоре №77 произошел обрыв вязки ф."В"(вследствии длительного срока эксплуатации в течении 37 лет). | 1..ПаРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "СД-5" Ответственный исполнитель:нач.РЭС М.Г.Кушнир.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ПС | 110 кВ | Бузиновская | 7 | 2012-06-06 | 19 | 38 | 2012-06-06 | 21 | 29 | В результате попадания влаги в РШ Т-2 в КРУ-10 на ПС-110 кВ "Бузиновская" произошло перекрытие клемм в реле типа РТ-40 (КА8 - токовая отсечка), что привело к ложному срабатыванию защиты (ТО), включению КЗ-110 Т-2 и в бестоковую паузу отключению ОД-110 Т-2. | 1. Провести проверку УРЗА на ПС-110 кВ "Бузиновская" в объеме "опробования". 2. Провести осмотр КРУ-10 на ПС-110 кВ на наличие конструктивных недостатков крыш, позволяющих воде попадать внутрь. По результатам проверок разработать мероприятия по устранению данного недостатка.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Небуг | 36 | 2012-06-06 | 21 | 11 | 2012-06-07 | 0 | 30 | Нагрев шпильки 10 кВ фаза «А» Т-1 ПС 110/10 кВ Небуг. | 1. Произвести замену уплотнительной прокладки на шпильке фазы "А" Т-1 ПС 110/10 кВ Небуг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н96-Н97-2 | 805 | 2012-06-06 | 9 | 12 | 2012-06-06 | 11 | 4 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н96-Н97-2 в ТП-Н96 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой кабельной муфте. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н96-Н97-2.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н47-Н141 | 806 | 2012-06-06 | 16 | 30 | 2012-06-06 | 17 | 58 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н47-Н141 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н47-Н141.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н117-Н474 | 807 | 2012-06-06 | 16 | 30 | 2012-06-06 | 19 | 35 | Падение ветки на провода ВЛ-10 Н117-Н474 с замыканием на траверсу. | 1.Произвести орезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н117-Н474.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-Южная | 73 | 2012-06-07 | 22 | 15 | 2012-06-08 | 2 | 53 | 1. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. В результате залипания контактов выходного реле токовой отсечки типа РП 251 в комплекте КЗ-9-2 на панели ЭПЗ-1636 произошел останов приемопередатчика ПВЗУ-Е ДФЗ-201 ВЛ-110 кВ Южная - Яблоновская и излишнее срабатывание УРЗА. 2. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. На опоре №7 ВЛ-110 кВ Краснодарска ТЭЦ-Южная произошло перекрытие гирлянды изоляторов запущенных посторонним лицом связкой воздушных шаров. | 1.Технические мероприятия: 1.1. Произвести внеочередное обследование устройств РЗА ПС-110 кВ Южная 1.2. Произвести замену выходного реле токовой отсечки типа РП-251 в комплекте КЗ-9-2 на панели ЭПЗ-1636 1.3. Произвести проверку токовой отсечки в комплекте ЭПЗ-1636 ПС-220 кВ "Яблоновская" 1.4. Выверить цепи пуска и останова приемопередатчика ДФЗ-201 ВЛ-110 кВ "Яблоновская" 1.5. Проверить правильность пуска и останова ПВЗУ-Е ВЛ-110 кВ "Яблоновская" 2.Организационные мероприятия: Провести анализ планирования и исполнения годового плана работы СРЗА за 2012 год, при внесении изменений и корректировок информировать Филиал ОАО "СО ЕЭС".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Лорис-НС-12 | 76 | 2012-06-07 | 16 | 49 | 2012-06-07 | 17 | 52 | Атмосферное перенапряжение (Гроза). | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Лорис-НС-12"
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Водохранилище-Адыгейская | 81 | 2012-06-07 | 16 | 30 | 2012-06-07 | 16 | 48 | Атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская".
зона ответственности Лабинских ЭС | ПС | 110 кВ | Мостовская | 26 | 2012-06-07 | 8 | 33 | 2012-06-07 | 14 | 53 | Воздействие посторонних лиц (попытка кражи провода). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 211 | 2012-06-07 | 7 | 57 | 2012-06-07 | 10 | 41 | В результате замыкания птицей произошел обрыв шлейфа на опоре №23. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П-3-450 | 212 | 2012-06-07 | 7 | 50 | 2012-06-07 | 16 | 58 | В следствии внутреннего повреждения трансформатор вышел из строя по причине физического износа. | 1.Произвести замену трансформатора на КТП П-3-450. 2.Предоставить повреждённый трансформатор в УРО.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-103-282 | 213 | 2012-06-07 | 10 | 23 | 2012-06-07 | 14 | 38 | Разрушен неподвижный изолятор на Р-10 ТП К-103-282 по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ К-103 от ПС-110/35/10кВ "Крыловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 214 | 2012-06-07 | 12 | 1 | 2012-06-07 | 14 | 38 | В следствии грозы произошло разрушение изолятора на опоре №125. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ У-9 от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-18-3 | 215 | 2012-06-07 | 12 | 13 | 2012-06-07 | 13 | 38 | Отключение ВЛ-10кВ НС-18-3 произошло в следствии воздействия грозовых разрядов. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ НС-18-3 от ПС-35/10кВ "НС-18" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КБ-1 | 162 | 2012-06-07 | 8 | 56 | 2012-06-07 | 9 | 43 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ КБ-1
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДБ-4 | 163 | 2012-06-07 | 17 | 45 | 2012-06-07 | 18 | 18 | В пролете опор №№ 38-39 падение ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны,на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ДБ-4
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-3 | 154 | 2012-06-07 | 16 | 0 | 2012-06-07 | 19 | 39 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Междуфазное перекрытие в в/в щите ТП "МИ-3-537". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МИ-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-5 | 155 | 2012-06-07 | 16 | 8 | 2012-06-07 | 17 | 1 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, град. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МИ-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А364-А463 | 249 | 2012-06-07 | 22 | 37 | 2012-06-08 | 0 | 40 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А364-А463 с 1979г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А364-А463
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С305-РП1, С513-РП1 | 493 | 2012-06-07 | 14 | 17 | 2012-06-07 | 18 | 17 | 1. Кабельные линии 6 кВ КРН21-РП1 КВЛ С513-РП1 и КРН20 КВЛ С305-РП1 механически повреждены в кабельном протяжном колодце стороними лицами. 2. КЛ 6 кВ КРН21-РП1 КВЛ С513-РП1 2х(АСБ 3х240) 2005 г. КЛ 6 кВ КРН20-РП1 КВЛ С305-РП1 2х(АСБ 3х240) 2005 г. | Произвести ремонт КЛ 6 КРН20-РП1 и КРН21-РП1
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б7-759 | 140 | 2012-06-08 | 20 | 20 | 2012-06-09 | 15 | 13 | Во время грозы произошло попадание молнии в ТП, перегорание ПК-10 кВ ф. "А","В" и "С", электродуговое повреждение силового трансформатора. | 1.Заменить разрядники РВО-10Н на ОПН-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ "Б7-759". 2.Произвести внеочередное измерение заземляющего контура на КТП-10/0,4 кВ "Б7-759".
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б7-726 | 141 | 2012-06-08 | 21 | 13 | 2012-06-09 | 14 | 31 | Во время грозы произошло попадание молнии в ТП, перегорание ПК-10 кВ ф. "А","В" и "С", электродуговое повреждение силового трансформатора. | 1.Заменить разрядники РВО-10Н на ОПН-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ "Б7-726". 2.Произвести внеочередное измерение заземляющего контура на КТП-10/0,4 кВ "Б7-726".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-7 | 216 | 2012-06-08 | 6 | 12 | 2012-06-08 | 6 | 42 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ЗС-7 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛЦ-11 | 164 | 2012-06-08 | 14 | 0 | 2012-06-08 | 17 | 45 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов 3-х фаз. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Восстановить оборванные прово- да на ВЛ-10 кВ ЛЦ-11 2. Совместно с Усть-Лабинским при выполнении линейно-техническим цехом ТО на ВЛ демонтировать недействующие линии радиофикации
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-3 | 165 | 2012-06-08 | 20 | 10 | 2012-06-08 | 23 | 53 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изолятора в подвесной гирлянде ф.С с последующим перекрытием на металлическую траверсу, приведшее к междуфазному замыканию. | 1. Заменить поврежденный изолятор ф.С на опоре № 18 ВЛ-БС3 2. Установить в подвесных гирляндах на опоре № 18 ВЛ-10 кВ БС-3 вторые изоляторы
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-24 | 156 | 2012-06-08 | 14 | 39 | 2012-06-08 | 15 | 52 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СЛ-24" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-СТЭС | 37 | 2012-06-08 | 5 | 2 | 2012-06-08 | 18 | 14 | Неустановленными лицами демонтирован нижний провод М-70 в пролётах опор № 150-№ 151 ( 50 м) , № 151-№ 152 ( 135 м ) на ВЛ-110 кВ КПГЭС –СТЭС | 1. Выполнить монтаж провода в пролётах опор № 150- № 151, №151-№ 152 ВЛ-110 кВ КПГЭС- СТЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | Х5 | 304 | 2012-06-08 | 5 | 25 | 2012-06-08 | 6 | 40 | ПС "Хоста" ЗРУ-6 кВ, ячейка ВВ-6 Ф.Х-5 разрушены ОПН-6 фазы "В" и "С". 2009г. | 1. Провести внеплановый ремонт ПС "Хоста" ЗРУ-6 ВВ-6 Ф.Х-5 2. Обход и осмотр ЗРУ-6
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | Х7 | 305 | 2012-06-08 | 5 | 25 | 2012-06-08 | 6 | 40 | ПС "Хоста" ЗРУ-6 кВ, ячейка ВВ-6 Ф.Х-7 разрушены ОПН-6 фазы "В" и "С".2009г. | 1. Провести внеплановый ремонт ПС "Хоста" ЗРУ-6 ВВ-6 Ф.Х-7 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х49-Х207 | 306 | 2012-06-08 | 5 | 25 | 2012-06-08 | 7 | 57 | Обрыв провода ВЛ-6 кВ, из-за падения провода ВЛ-110 кВ. АС-95 800м, 1987г. | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-6 Х49-Х207
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С523-РП52 | 494 | 2012-06-08 | 10 | 51 | 2012-06-08 | 18 | 51 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ С523-РП52-1 ЦААБ 3х150 1978 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ С523-РП52-1
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-95 | 77 | 2012-06-09 | 4 | 5 | 2012-06-09 | 4 | 48 | ДЗТ МВ-6 кВ Т-2 (Т-1 в ремонте), погошена I СШ. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 217 | 2012-06-09 | 14 | 34 | 2012-06-09 | 17 | 49 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ К-5 от ПС-35/10кВ "Кулешовка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КМ-5 | 166 | 2012-06-09 | 6 | 10 | 2012-06-09 | 7 | 12 | Повреждения оборудования не было. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КМ-5
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-2 | 167 | 2012-06-09 | 16 | 50 | 2012-06-09 | 20 | 30 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВЛ-6 кВ ВЦ-2
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р32-309 | 495 | 2012-06-09 | 2 | 55 | 2012-06-09 | 21 | 42 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р32-309 ААБ 3х150 1965 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ Р32-309 в И.П.2010-2014 г,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 1-416 | 496 | 2012-06-09 | 22 | 45 | 2012-06-09 | 23 | 45 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2.КЛ 6 кВ 1-416 АСБ 3х120 1979 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 1-416 в ИП 2010-2014гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | С12-С552/С229 | 614 | 2012-06-09 | 7 | 35 | 2012-06-09 | 14 | 20 | Падение дерева на ВЛ-6кВ С12-С552/С229. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-6кВ С12-С552/С229 от расстительности.
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | М-2-82 | 27 | 2012-06-10 | 0 | 10 | 2012-06-10 | 12 | 22 | 1. Изменение изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. 2. Длительный срок эксплуатаци ТМ-10/400кВа. 3. Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-9 | 28 | 2012-06-10 | 10 | 58 | 2012-06-10 | 23 | 48 | Воздействие посторонних лиц (кража провода). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 218 | 2012-06-10 | 14 | 26 | 2012-06-10 | 18 | 30 | Обрыв шлейфа (провод А-50) произошел по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ К-5 от ПС-35/10кВ "Кулешовка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Аз-7 | 131 | 2012-06-11 | 19 | 22 | 2012-06-11 | 20 | 30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Аз - 7 было установлено: перекрытие птицей на опоре №1 ф "А"и ф "В". | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КИ7-418 | 242 | 2012-06-11 | 19 | 45 | 2012-06-12 | 12 | 2 | Старения материала изоляции обмоток трансформатора на КТП КИ7-418 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- КИ7 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского ПУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского ПУ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РД-3-442 | 386 | 2012-06-11 | 0 | 29 | 2012-06-11 | 2 | 50 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Широкая балка | 157 | 2012-06-11 | 1 | 19 | 2012-06-11 | 18 | 11 | 1.При коротком замыкании на потребительской ВЛ-10 кВ "ШБ-13" возникла волна перенапряжения на I с.ш.-10 кВ и разрушение опорного изолятора ш.м.-10 кВ Т-1 ф."В". При возникшем 3-х фазном коротком замыкании произошло разрушение опорного изолятора ф."С". 2.При отключении МВ-10 кВ Т-1 в результате динамического удара произошло разрушение проходного изолятора ф."В" нижних втычных контактов ячейки ввода 10 кВ Т-1. При возникшем 3-х фазном коротком замыкании произошло разрушение проходных изоляторов ф."А","С". | 1. Произвести замену опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1. 2. Прозвести замену проходных изоляторов нижних втычных контактов ячейки 10 кВ Т-1. 3. Произвести испытания повышенным напряжением ш.м.-10 кВ Т-1.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д7-Д317 | 615 | 2012-06-11 | 7 | 40 | 2012-06-11 | 8 | 20 | 1.Старение изоляции. Место повреждения КЛ-10кВ не найдено. Кабель не разрыт. Год ввода 1974г. | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КЛ-10кВ пс Дагомыс Ф. Д7-Д317
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С10-836 | 142 | 2012-06-12 | 22 | 43 | 2012-06-13 | 14 | 52 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "С10-836" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СХ-3-421 | 78 | 2012-06-12 | 0 | 33 | 2012-06-12 | 4 | 15 | В результате длительной эксплуатации при наминальных нагрузках произошло разрушение изоляции, приведшее к межвитковому замыканию. | 1. Произвести замену трансформатора ТМ 100 кВА на ТМ 160 кВА. 2. Оганизовать периодический пофазный замер нагрузок на ТП 10/0,4 кВ СХ3-421.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-3 | 29 | 2012-06-12 | 2 | 3 | 2012-06-12 | 14 | 53 | Воздействие посторонних лиц (кража провода). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-1 | 132 | 2012-06-12 | 15 | 10 | 2012-06-12 | 17 | 48 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 1 было установлено: пробой изолятор ф "А" на опоре №3-5 | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Стж-9 | 133 | 2012-06-12 | 16 | 7 | 2012-06-13 | 15 | 40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стж - 9 было обнаружено: пробой кабельной муфты на опоре №1. | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Лг-6-803 | 134 | 2012-06-12 | 19 | 15 | 2012-06-13 | 0 | 2 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 6 было установлено: повреждение РВО на КТП Лг - 6 - 803 Ф "В". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П2-313 | 134 | 2012-06-12 | 16 | 59 | 2012-06-12 | 21 | 48 | Старение изоляции обмоток силовых трансформаторов. Исчерпание нормативного срока службы трансформаторов (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации сваыше 25 лет.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А37-А155 | 250 | 2012-06-12 | 16 | 0 | 2012-06-12 | 17 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А37-А155 с 1964г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А37-А155
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 581-752 | 497 | 2012-06-12 | 17 | 30 | 2012-06-12 | 20 | 0 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, чтопривело к повреждению изоляции с межфазным замыканием 2. КЛ 6 кВ 581-752 ААШв 3х120 1968 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 714 | 2012-06-12 | 7 | 15 | 2012-06-12 | 10 | 15 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием соединительной муфты марки СС-100 (1975г.) на участке РП104-К172, Вследствие снижения изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ РП104-К172. 2.Выполнить проф испытания повышенным напряжением КЛ 6кВ РП104-К172.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А3 | 135 | 2012-06-13 | 21 | 56 | 2012-06-13 | 22 | 28 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-А3 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 12/6-12/7 | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 от ПС 35/10 "Анастасиевская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Анастасиевского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Анастасиевского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-А3.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КН-9 | 111 | 2012-06-13 | 10 | 55 | 2012-06-13 | 17 | 23 | На ВЛ-10кВ "КИ-9" в пролёте опор № 6-7 произошло перекрытие 2х фаз упавшей веткой(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "КИ-9".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-1, У-9 | 219 | 2012-06-13 | 2 | 32 | 2012-06-13 | 3 | 49 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ У-1, У-9 от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-3 | 220 | 2012-06-13 | 3 | 37 | 2012-06-13 | 10 | 35 | Отключение ВЛ-10кВ "У-3" произошло из-за перекрытия птицей на опоре №3/10. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ У-3 от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т-5-33 | 221 | 2012-06-13 | 23 | 45 | 2012-06-14 | 16 | 47 | Отключение КТП по причине повреждения силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 1.Провести замену трансформатора на КТП-Т5-33 2. Представить поврежденный тран- сформатор в УРО О ТЭС для определения причины повреждения.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗС-10 | 168 | 2012-06-13 | 11 | 16 | 2012-06-13 | 12 | 10 | Повреждения оборудования не было. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЗС-10
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-2 | 158 | 2012-06-13 | 7 | 47 | 2012-06-13 | 16 | 10 | В результате падения засохшего (гнилого) дерева, произошло междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 86-87 ВЛ-10кВ "БР-2". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БР-2" после аварийного отключения. Произвести очистку трассы в местах нахождения ДКР на ВЛ-10 кВ "БР-2" в 2012.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Крымск-Неберджаевская Iц. | 159 | 2012-06-13 | 12 | 34 | 2012-06-13 | 16 | 50 | По результатам послеаварийной проверки защит ВЛ-110 кВ "Неберджаевская" на ПС-110 кВ "Новороссийская" установлено, что уставка срабатывания по току I ступени защиты от замыканий на землю (З.З.) равна 1560/13,0 А, а уставка срабатывания по току II ступени З.З. на ПС-220 кВ "Кирилловская" составляет 1500/12,5 А, что сопостовимо по величине, и при повреждении на линии током близким к току уставки срабатывания запускается II ступень З.З. на ПС-220 кВ "Кирилловская" и не запускается ПС-110 кВ I ступень З.З. на ПС-110 кВ "Новороссийская". I ступень З.З. на ПС-110 кВ "Новороссийская" запустилась только после отключения МВ-110 кВ ВЛ "Неберджаевская" и увеличении тока замыкания на ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская IIц.-Неберджаевская". По этой причине отключение ЭВ-110 ВЛ ВЛ "Новороссийская" IIц." на ПС-220 кВ "Кирилловская" и МВ-110 кВ ВЛ "Неберджаевская" на ПС-110 кВ "Новороссийская" произошло одновременно. На ПС-220 кВ "Кирилловская" АПВ на ЭВ-110 кВ ВЛ "Новороссийская IIц." не работало, поэтому шины 110 кВ на ПС-110 кВ "Новороссийская" остались обесточенными. | 1.Направить письмо в ЦСРЗА Кубанского РДУ и ЦСРЗА ОАО "Кубаньэнерго" о необходимости изменения режимов заземления нейтралей силовых трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 на ПС-110 кВ "Новороссийская" с учетом того, что в нормальном режиме в работе находится трансформатор Т-3. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Неберджаевская Iц.". При выявлении повреждений и неисправностей разработать мероприятия по их устранению.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 498 | 2012-06-13 | 19 | 30 | 2012-06-13 | 21 | 0 | 1. При производстве строительных работ в охранной зоне кабельной линии был поврежден КЛ 6 кВ Р29-РП75 сторонней организацией "КДБ". 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КИ7-624 | 243 | 2012-06-14 | 21 | 0 | 2012-06-15 | 17 | 0 | Старения материала изоляции, появление микротрещин в изоляции ПНБ на КТП КИ7-624 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- КИ7 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского ПУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского ПУ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | И7-193 | 244 | 2012-06-14 | 21 | 13 | 2012-06-14 | 22 | 30 | Перегорание нестандартного предохранителя 10 кВ. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- И7 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского ПУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 222 | 2012-06-14 | 15 | 7 | 2012-06-14 | 15 | 20 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 223 | 2012-06-14 | 18 | 10 | 2012-06-14 | 18 | 10 | Отключение ВЛ-10кВ "В-1" произошло по причине падения ветки дерева на провода в пролете опор №28-30 что привело к обрыву провода. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ В-1 от ПС-35/10кВ "Вымпел" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-8 | 224 | 2012-06-14 | 7 | 0 | 2012-06-14 | 10 | 35 | Отключение ВЛ-10кВ "СТ-8" произошло по причине падения ветки дерева на провода в пролете опор №144-145. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ СТ-8 от ПС-35/10кВ "Степная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КР-3 | 169 | 2012-06-14 | 11 | 25 | 2012-06-14 | 11 | 40 | Причиной возникновения нарушения явилась посадка птицы на шлейфы Р-10 кВ ТП-КР3-53. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между фазами. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КР-3
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Псоу | 38 | 2012-06-14 | 0 | 57 | 2012-06-14 | 6 | 17 | Неустановленными лицами похищен нижний провод М-70 в пролётах опор № 124-№ 125 ( 400 м) на ВЛ-110 кВ КПГЭС –Псоу | 1. Выполнить монтаж провода в пролётах опор № 124-№ 125 на ВЛ-110 кВ КПГЭС-Псоу.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-РП28-2 | 499 | 2012-06-14 | 16 | 38 | 2012-06-14 | 23 | 38 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции и межфазному замыканию. 2. КЛ 6 кВ РП6-РП28-2 АСБ-3х185 1974г. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП6-РП28-2 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д54-Д238 | 616 | 2012-06-14 | 18 | 50 | 2012-06-15 | 3 | 0 | 1.старение изоляции. Год ввода 1982г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д54-Д238 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Прочноокопская-Ляпино | 17 | 2012-06-15 | 7 | 57 | 2012-06-15 | 9 | 28 | Однофазное замыкание Ф-"С" на тело опоры № 51 в результате разрушения гирлянды изоляторов. Касание металлоконструкции сельхозтехники провода ф-А в пролете опор № 48-49. Без повреждения провода. В результате возникновения двух однофазных коротких замыканий фазы "А-С" произошло отключение ВЛ-35 "Прочноокопская-Ляпино" | 1. Произвести замер сопротивления заземления опоры №-51 ВЛ-35кВ "Прочноокопская-Ляпино" 2. Провести разъяснительную работу среди местных жителей через СМИ о необходимости соблюдения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков , расположенных в границах таких зон
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-9 | 30 | 2012-06-15 | 8 | 7 | 2012-06-15 | 16 | 15 | Воздействие посторонних лиц (кража провода). | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Стж-7 | 135 | 2012-06-15 | 20 | 25 | 2012-06-15 | 23 | 13 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стж - 7 было установлено: перкрытие проводов на ВЛ - 10 кВ Стж - 7 в пролете опор №128 - №129 веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы на ВЛ - 10 кВ Стж - 7 от ДКР в пролете опор №120 - №130
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | И-5-247 | 225 | 2012-06-15 | 6 | 30 | 2012-06-15 | 10 | 23 | В следствии внутреннего повреждения трансформатор вышел из строя. | 1.Произвести замену трансформатора на КТП И-5-247
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 226 | 2012-06-15 | 13 | 52 | 2012-06-15 | 16 | 13 | Отключение ВЛ-10кВ К-5 произошло из-за падения ветки на провода в пролете опор №22-23, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ К-5 от ПС-35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 160 | 2012-06-15 | 12 | 45 | 2012-06-15 | 15 | 30 | Перекрытие ВЛ ветками ДКР. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. Провести внеочередную расчистку трассы ВЛ от ДКР.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 95-143 | 500 | 2012-06-15 | 15 | 0 | 2012-06-15 | 23 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 95-143 ( с 1959 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 95-143 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 159-204 | 501 | 2012-06-15 | 15 | 5 | 2012-06-16 | 0 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 159-204 ( с 1957 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2010-2014гг. КЛ 6 кВ 159-204
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Сд-5-451 | 51 | 2012-06-16 | 16 | 0 | 2012-06-17 | 14 | 5 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Коржи | 136 | 2012-06-16 | 5 | 21 | 2012-06-16 | 7 | 54 | Пробой изоляции с замыканием на землю вторичной обмотки ТТ-35 кВ | 1.Произвести замену ТТ-35 кВ ВЛ-35 кВ "Челбасская" ф. "С" на ПС 35/10 кВ "Коржи"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Челбасская-Сухие Челбассы | 533 | 2012-06-16 | 5 | 21 | 2012-06-16 | 10 | 40 | Вследствие прямого попадания молнии повреждена гирлянда изоляторов ф. "С" на опоре № 43 и ф."В" на опоре № 42 ВЛ-35кВ "Челбасская-Сухие Челбассы". | Произвести внеочередные замеры сопротивления заземления опор № 41, 42, 43. 44 ВЛ-35кВ "Челбасская- Сухие Челбассы"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Новое Село-Полив Бейсуг | 534 | 2012-06-16 | 6 | 14 | 2012-06-16 | 9 | 58 | Вследствие прямого попадания молнии в гирлянду изоляторов ф. "А" на опоре № 71 произошло повреждение изоляторов, провод упал на ВЛ-0,4кВ. | Выполнить внеочередные замеры сопротивления заземления опор № 70, 71, 72, 73 ВЛ - 35кВ "Новое Село-Полив Бейсуг".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Незамаевская-Веселовская | 227 | 2012-06-16 | 16 | 34 | 2012-06-16 | 17 | 45 | Грозовые перенапряжения | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кв "Веселовская-Незамаевская" в пролёте опор №1-122.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 228 | 2012-06-16 | 8 | 7 | 2012-06-16 | 14 | 17 | В следствии грозы произошло разрушение разрядников на потребительской ТП В-1-901, что привело к отключению ВЛ-10кВ "В-1" | 1.Уведомить собственика ТП В-1-901 о приведении оборудования в исправное состояние.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-9 | 229 | 2012-06-16 | 9 | 0 | 2012-06-16 | 17 | 2 | Отключение ВЛ-10кВ Э-9 произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки на провода в пролете опор №102-103, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Э-9 от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 230 | 2012-06-16 | 10 | 0 | 2012-06-16 | 11 | 56 | Отключение ВЛ-10кВ К-1 произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки на провода в пролете опор №61-62, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ К-1 от ПС-35/10кВ Кубанская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 231 | 2012-06-16 | 9 | 33 | 2012-06-16 | 16 | 25 | Отключение ВЛ-10кВ "А-5" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "А-5" от ПС-35/10кВ "Алексеевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-7 | 232 | 2012-06-16 | 9 | 33 | 2012-06-16 | 14 | 59 | Отключение ВЛ-10кВ "А-7" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "А-7" от ПС-35/10кВ "Алексеевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Светлая-Мясосовхоз | 233 | 2012-06-16 | 10 | 24 | 2012-06-16 | 13 | 18 | Грозовые перенапряжения | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Светлая-Мясосовхоз", ВЛ-35кВ"Мясосовхоз-Кулешовка".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-1 | 234 | 2012-06-16 | 11 | 9 | 2012-06-16 | 16 | 8 | Отключение ВЛ-10кВ БГ-1 произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего обрыв шлейфа на разъединителе №56, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ БГ-1 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 235 | 2012-06-16 | 10 | 23 | 2012-06-17 | 18 | 52 | Отключение ВЛ-10кВ БГ-3 произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего обрыв провода в пролете опор 10/5-10/6, падение опоры №10/5. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-5 | 236 | 2012-06-16 | 10 | 23 | 2012-06-16 | 18 | 20 | Отключение ВЛ-10кВ БГ-5 произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего обрыв провода опора № 13/1. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-7 | 237 | 2012-06-16 | 10 | 37 | 2012-06-16 | 20 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-7" произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего обрыв вязки провода на опоре №207, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ЗС-7 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 238 | 2012-06-16 | 11 | 20 | 2012-06-16 | 16 | 9 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-1" произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего падение веток на провода в пролете опор №39/6-40/7, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Э-1 от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-4 | 239 | 2012-06-16 | 11 | 20 | 2012-06-16 | 15 | 20 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-4" произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего падение ветки на провода в пролете опор №34-35, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Э-4 от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-7 | 240 | 2012-06-16 | 11 | 20 | 2012-06-16 | 13 | 0 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Э-7 от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Парковая | 241 | 2012-06-16 | 11 | 27 | 2012-06-16 | 17 | 7 | Причиной отключения ячейки МВ-10кв Т-2 явилось электродуговое перекрытие опорных изоляторов в ячейке между горшками МВ-10кВ П-5 во время грозовых разрядов. | 1.На ПС-35/10кВ "Парковая" установить в ячейке МВ-10кВ П-5 перегородки из гетинакса между горшками МВ-10кВ. 2.На ПС-35/10кВ "Парковая" произвести внеочередное испытание РВО-10кВ на 1С.Ш-10кВ. При обнаружении дефектов устранить.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-1 | 242 | 2012-06-16 | 11 | 9 | 2012-06-16 | 17 | 59 | Отключение ВЛ-10кВ С-1 произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего обрыв шлейфа на разъединителе №101. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ С-1 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 243 | 2012-06-16 | 11 | 9 | 2012-06-16 | 20 | 12 | Отключение ВЛ-10кВ "С-2" произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего падение веток на провода, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-4 | 244 | 2012-06-16 | 11 | 9 | 2012-06-16 | 17 | 13 | Отключение ВЛ-10кВ "С-4" произошло по причине сильного ураганного ветра, вызвавшего обрыв шлейфа на разъединителе №104, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ С-4 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Шохры | 245 | 2012-06-16 | 12 | 14 | 2012-06-16 | 20 | 14 | В результате грозовых перенапряжений на ПС-35/10кв "Шохры" отключение в ячейке МВ-10кВ Ш-1 произошло по причине перекрытия опорных изоляторов. | 1.На ПС-35/10кВ "Шохры" в ячейке МВ-10кВ Ш-1 установить перегородки из гетинакса между горшками МВ-10кВ. 2.На ПС-35/10кВ "Шохры" произвести внеочередное испытание РВО-10кВ на СШ-10кВ.При обнаружении дефектов устранить.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 246 | 2012-06-16 | 12 | 15 | 2012-06-16 | 12 | 34 | Гроза | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" от ПС-35/10кВ "Шохры" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-1 | 247 | 2012-06-16 | 14 | 27 | 2012-06-16 | 14 | 35 | Отключение ВЛ-10кВ "Н-1" произошло по причине сильного ураганного ветра с грозой. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Н-1 от ПС-35/10кВ "Новолокино" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ц-1-117 | 248 | 2012-06-16 | 10 | 19 | 2012-06-16 | 13 | 36 | В следствии внутреннего повреждения трансформатор вышел из строя по причине физического износа. | 1.Произвести замену трансформатора на КТП Ц-1-117
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 249 | 2012-06-16 | 11 | 27 | 2012-06-16 | 19 | 52 | Отключение ВЛ-10кВ П-7 произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших обрыв проводов в пролете опор №31-37, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Парковая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-13 | 170 | 2012-06-16 | 9 | 20 | 2012-06-16 | 10 | 29 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 81-221 | 502 | 2012-06-16 | 22 | 5 | 2012-06-16 | 23 | 35 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 81-221 АСБ 3х120 1968 г. | Подать предложение о включении КЛ 6 кВ 81-221 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 715 | 2012-06-16 | 13 | 30 | 2012-06-16 | 14 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ РП104-К172 ( с 1971 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ РП104-К172. 2.Выполнить проф испытания повышенным напряжением КЛ 6кВ РП104-К172.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП70-Н68-1 | 808 | 2012-06-16 | 9 | 12 | 2012-06-16 | 18 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации ( с 1974 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 РП70-Н68-1.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ш-5-402 | 52 | 2012-06-17 | 15 | 10 | 2012-06-17 | 17 | 45 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор В мастерскую
зона ответственности Адыгейских ЭС | ПС | 110 кВ | Черемушки | 53 | 2012-06-17 | 20 | 12 | 2012-06-17 | 20 | 13 | вследствие плохого уплотнения шкафа обдува трансформатора Т-1, произошло попадание влаги в клемную коробку цепей управления, что привело к замыканию и последующей излишней работы газовой защиты трансформатора | 1.устранить дефект уплотнения шкафа обдува Т-1
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сл-7 | 137 | 2012-06-17 | 1 | 32 | 2012-06-17 | 11 | 40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сл - 7 было установлено: обрыв провода в пролете опор №98 - №99 упавшим деревом находящимся в не охраной зоне ВЛ. | 1. Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Сл - 7 на предмет отдельно стоящих деревьев, падение которых угрожает ВЛ 2. Произвести чистку отдельно стоящих деревьев падение которых угрожает ВЛ - 10 кВ Сл - 7
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-9 | 245 | 2012-06-17 | 0 | 40 | 2012-06-17 | 12 | 17 | Старение изоляции, изменение структуры материала изоляции вследствие длительной эксплуатации(35 лет) | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-5 | 250 | 2012-06-17 | 6 | 9 | 2012-06-17 | 9 | 42 | Отключение ВЛ-10кВ НИ-5 произошло по причине сильных порывов ветра с грозой, вызвавших обрыв провода в пролете опор №84-85, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ НИ-5 от ПС-35/10кВ Новоивановская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 251 | 2012-06-17 | 14 | 43 | 2012-06-17 | 17 | 50 | Отключение ВЛ-10кВ П-3 произошло из-за разрушения опорного изолятора на КТП П-3-9 по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-3 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-3 | 171 | 2012-06-17 | 12 | 37 | 2012-06-17 | 16 | 27 | В пролете опор № 79/2-7-6-1/2-6 перекрытие проводов наброшенной веткой с дерева,растущего вне охранной зоны. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ НД-3
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЦ-11 | 172 | 2012-06-17 | 19 | 15 | 2012-06-17 | 19 | 30 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв одного шлейфа. Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа с проводом другой фвзы. | 1. На ВЛ-КЦ11 от п/ст 110/35/10 кВ на Р-358 восстановить оборванный шлейф ф.В
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | Э-1 | 161 | 2012-06-17 | 16 | 48 | 2012-06-17 | 20 | 16 | Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6 кВ "Э-1" в пролете опор №1/2А-1/3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Э-1" после аварийного отключения. Выявленные нарушения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ-6 кВ "Э-1" от ДКР.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А418-А14 | 251 | 2012-06-17 | 13 | 30 | 2012-06-17 | 14 | 30 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А418-А14. | Провести внеочередной обход КВЛ-10кВ А418-А14
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | К71-РП108/К28/К38 | 716 | 2012-06-17 | 23 | 50 | 2012-06-17 | 23 | 55 | Пробой изоляции с замыканием на землю концевой муфты в ТП-К38 в результате перекрытия фаз концевой муфты животным. | 1.Осуществить замену концевой муфты в ТП-К38 2.Закрыть проемы фундамента ТП-К38 фанерой.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-2 | 138 | 2012-06-18 | 11 | 34 | 2012-06-18 | 15 | 58 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 2 было установлено: перкрытие проводов на ВЛ - 10 кВ Кт - 2 в пролете опор №231 - №232 деревом спиленого постороним лицом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С309-РП68 | 503 | 2012-06-18 | 6 | 10 | 2012-06-18 | 7 | 10 | 1.Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 83-497 АСБ 3х120 1966 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 83-497 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С309-РП68 | 504 | 2012-06-18 | 14 | 5 | 2012-06-18 | 15 | 5 | 1.Кабельная линия проходит по сложному горному рельефу, во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на землю в целом месте. 2. КЛ 6 кВ С309-РП68 ЦААБ 3х185 1984 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ С309-РП68 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д49-Д110 | 617 | 2012-06-18 | 18 | 0 | 2012-06-18 | 20 | 40 | Не своевременная расчистка просек ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д49-Д110 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д78-Д177 | 618 | 2012-06-18 | 19 | 30 | 2012-06-18 | 21 | 20 | Падение ветки на ВЛ-10кВ. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д78-Д177 от расстительности.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 162 | 2012-06-19 | 18 | 3 | 2012-06-19 | 19 | 13 | Перекрытие опорных изоляторов птицей на РТП "Сп-3-114" ВЛ-10 кВ "Ап-18". | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП "Сп-3-114" и ВЛ-10 кВ "Ап-18"; При выявлении повреждений и неисправностей разработать мероприятия по их устранению.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-3 | 252 | 2012-06-20 | 19 | 56 | 2012-06-20 | 20 | 36 | Отключение ВЛ-10кВ О-3 произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор 6/43-6/44, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "О-3" от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Тв-2-36 | 54 | 2012-06-21 | 11 | 55 | 2012-06-21 | 17 | 10 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор В мастерскую
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 253 | 2012-06-21 | 5 | 56 | 2012-06-21 | 6 | 6 | Причина не выявлена | 1. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" от ПС-35/10кВ "Шохры" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Новопокровская-Заречная | 254 | 2012-06-21 | 19 | 39 | 2012-06-21 | 19 | 55 | Грозовые перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Н-Покровская-Заречная" в пролёте опор №1-113.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Элеватор-Зерносовхоз | 255 | 2012-06-21 | 19 | 40 | 2012-06-21 | 19 | 59 | Грозовые перенапряжения | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Элеватор-Зерносовхоз" в пролёте опор №1-104.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-3 | 256 | 2012-06-21 | 19 | 45 | 2012-06-21 | 19 | 51 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Рп-1-3" от РП-1" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 257 | 2012-06-21 | 19 | 53 | 2012-06-21 | 20 | 18 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Пасечная | 40 | 2012-06-21 | 11 | 31 | 2012-06-21 | 11 | 55 | В результате некачественной пайки контактного соединения при монтаже, в процессе длительной эксплуатации аккумуляторной батареи, произошло разрушение места пайки плюсовой пластины на элементе № 45, что явилось причиной возникновения разрыва цепи оперативного постоянного тока. | 1.Произвести комплексную диагностику качества пайки пластин аккумуляторной батареи на ПС-110 кВ «Пасечная». 2.«По результатам диагностики произвести перепайку выявленных некачественных мест пайки пластин аккумуляторной батареи на ПС-110 кВ «Пасечная» .
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А57 | 252 | 2012-06-21 | 15 | 10 | 2012-06-21 | 17 | 45 | ВН-А103 в ТП-А57 сильно запылен | 1.Произвести неплановый ремонт РУ-10кВ в ТП-А57
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А404-А412 | 253 | 2012-06-21 | 18 | 5 | 2012-06-21 | 18 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А404-А412 с 1983г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А404-А412
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 66-121 | 505 | 2012-06-21 | 23 | 35 | 2012-06-22 | 0 | 5 | 1.Кабельная линия проходит по сложному горному рельефу, во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на землю в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 66-121 ААБ 3х120 1964 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 66-121 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП24-С579 | 619 | 2012-06-21 | 14 | 33 | 2012-06-21 | 17 | 5 | 1.Старение изоляции. Год ввода 1972г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ РП24-С576 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Еу-7 | 139 | 2012-06-22 | 17 | 30 | 2012-06-22 | 19 | 14 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Еу - 7 было установлено: в результате удара с/х технике об опору №120, произошел обрыв вязки ф "С". | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | См-14 | 140 | 2012-06-22 | 22 | 30 | 2012-06-22 | 23 | 23 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 14 было установлено: пробой изолятора ф "В" на опоре №41-1. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АД-3 | 163 | 2012-06-22 | 17 | 13 | 2012-06-22 | 17 | 16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | РП | 10 кВ | РП-1-3-416 | 258 | 2012-06-23 | 18 | 38 | 2012-06-23 | 21 | 14 | Отключение ВЛ-10кВ "РП-1-3" произошло из-за разрушения разрядника на КТП, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Рп-1-3" от РП-1" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП13-185-1 | 506 | 2012-06-23 | 10 | 10 | 2012-06-23 | 14 | 10 | 1.Кабельная линия проходит по сложному горному рельефу, во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на землю в целом месте. 2. КЛ 6 кВ РП13-185-1 АСБ 3х185 1965 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП13-185-1 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л42-Л221 | 665 | 2012-06-23 | 20 | 45 | 2012-06-23 | 22 | 40 | В результате сильного порывистого ветра, произошло падение ветки дерева на провода. | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л42-л221
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Мг2-РП29 | 809 | 2012-06-23 | 9 | 51 | 2012-07-05 | 16 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Мг2-РП29 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Мг2-РП29
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бг-5 | 164 | 2012-06-24 | 5 | 55 | 2012-06-24 | 11 | 33 | Наезд на опору № 58А ВЛ-10 кВ "Бг-5" неустановленного стороннего транспорта. | Провести разъяснительную работу с жителями Анапского района об опасности наезда на опоры ВЛ. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | СД-1 | 165 | 2012-06-24 | 7 | 37 | 2012-06-24 | 8 | 48 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СД-1" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х56-Х107 | 307 | 2012-06-24 | 3 | 14 | 2012-06-25 | 2 | 30 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х56-Х107 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х56-Х107 2. Обход и осмотр линии
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 259 | 2012-06-25 | 11 | 29 | 2012-06-25 | 11 | 33 | Обрыв шлейфа на Р-10 КТП С-2-69 произошел по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ С-2 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пн-2 | 166 | 2012-06-25 | 22 | 26 | 2012-06-26 | 2 | 37 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-66 | 79 | 2012-06-26 | 19 | 25 | 2012-06-26 | 20 | 40 | Атмосферные перенапряжения (гроза). | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ НД-66.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-6 | 141 | 2012-06-26 | 23 | 12 | 2012-06-27 | 1 | 4 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 6 было установлено: обрыв провода ф "С" от опоры №22 к Р - 557. | 1. Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Э - 6 2. Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-6 | 246 | 2012-06-26 | 15 | 28 | 2012-06-27 | 0 | 28 | Наезд на оп.№8/1 сельскохозяйственной техники (трактора)работавшего в охранной зоне ВЛ-10-М6. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М6 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского ПУ. 2. Опубликовать в СМИ информацию об ответственности за несоблюдение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-5 | 247 | 2012-06-26 | 20 | 1 | 2012-06-26 | 22 | 10 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№5/30-5/31 ВЛ10-ИВ5 веткой дерева, намокшей в результате интенсивных осадков. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ5 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Иваноыского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Ивановского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-ИВ5.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НС9-974 | 248 | 2012-06-26 | 20 | 41 | 2012-06-26 | 22 | 24 | Старения материала изоляции обмоток трансформатора на КТП НС9-974 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского ПУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-5 | 112 | 2012-06-26 | 5 | 50 | 2012-06-26 | 10 | 0 | На ВЛ-10кВ "НС-5" автотранспортом сбита опора №63,оборваны провода 3х фаз. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-1, Ф-3 | 167 | 2012-06-26 | 20 | 48 | 2012-06-27 | 11 | 2 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Падение веток на провода отпайки ВЛ-10 кВ "Ф-1" к ТП "Ф-1-646". Падение веток на провода ВЛ-10 кВ "Ф-3" в пролете опор 4/4 - 4/5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ф-1" и ВЛ-10 кВ "Ф-3". Выявленные недостатки устранить при проведении очередного технического обслуживания. Произвести расчистку трасс ВЛ-10 кВ "Ф-1" и ВЛ-10 кВ "Ф-3" от ДКР.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А230-А181 | 254 | 2012-06-26 | 17 | 0 | 2012-06-26 | 18 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А230-А181 с 1968г., произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А230-А181
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 255 | 2012-06-26 | 16 | 5 | 2012-06-27 | 8 | 55 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю416-РП36 ( с 1965г),произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 451-517 | 507 | 2012-06-26 | 13 | 49 | 2012-06-27 | 0 | 37 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 451-517 ЦААБ 3х185 1980 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 451-517
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С12-С552 | 620 | 2012-06-26 | 13 | 49 | 2012-06-27 | 10 | 10 | 1.Повреждение КЛ-6кв при проведении несогласованных с СЭС земляных работах. Год ввода 1975г. | 1. Составить акт на владельца ж.д., повредившего КЛ-6кВ для возмещения расходов на ремонт КЛ-6кВ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н195-Н291 | 810 | 2012-06-26 | 11 | 8 | 2012-06-26 | 16 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н195-Н291 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н195-Н291.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н36-Н145 | 811 | 2012-06-26 | 11 | 8 | 2012-06-26 | 12 | 2 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н36-Н145 ( с 1976 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н36-Н145.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Кр5-Г36 | 812 | 2012-06-26 | 13 | 59 | 2012-06-26 | 18 | 18 | Пробой изоляции КЛ-10 Кр5-Г36 с междуфазным КЗ. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Кр5-Г36
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Центральная-Северная | 56 | 2012-06-27 | 11 | 12 | 2012-06-27 | 11 | 22 | Предположительная причина отключения: при выполнении работ (карьер) с нарушением охранной зоны ВЛ, пролет опор №74-76, произошло перекрытие на спецтехнику. | 1. Направить письмо в ООО "Стоун" "О соблюдении охранных зон ВЛ"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 142 | 2012-06-27 | 16 | 57 | 2012-06-27 | 17 | 41 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №178. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Коммунар | 535 | 2012-06-27 | 15 | 59 | 2012-06-27 | 18 | 12 | Вследствие длительного срока эксплуатации (в течение 38 лет) произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф."А" на опоре № 39 ВЛ-35кВ "Кирова-Новоминская", которое привело к возникновению замыкания на "землю" и перенапряжению в сети 35кВ, повлекшее повреждение ТН-35кВ 1 СШ-35кВ ф."А", "В", "С" на ПС-110/35/10кв "Коммунар". | 1. Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре 39 ВЛ-35кВ "Кирова-Новоминская". 2. Произвести замену РВС-35кВ ВЛ-35кВ "Кирова" на ПС-110/35/10кВ "Коммунар" на ОПН-35кВ
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-7 | 260 | 2012-06-27 | 15 | 50 | 2012-06-27 | 16 | 28 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Э-7" от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 261 | 2012-06-27 | 15 | 8 | 2012-06-27 | 15 | 10 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "БГ-3" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-1 | 262 | 2012-06-27 | 15 | 1 | 2012-06-27 | 16 | 22 | Отключение ВЛ-10кВ "М-1" произошло по причине грозовых перенапряжений вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор №44-45, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "М-1" от ПС-35/10кВ Малокубанская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-4 | 263 | 2012-06-27 | 15 | 19 | 2012-06-27 | 15 | 24 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Э-4" от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 264 | 2012-06-27 | 15 | 19 | 2012-06-27 | 16 | 28 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Э-1" от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | НК-8 | 168 | 2012-06-27 | 5 | 12 | 2012-06-27 | 16 | 15 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8" после аварийного отключения. Выявлены повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КТ-3 | 169 | 2012-06-27 | 11 | 56 | 2012-06-27 | 12 | 33 | Наезд сторонним транспортом на опору № 34-А ВЛ-10 кВ " Кт-3" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КТ-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ПР-3 | 170 | 2012-06-27 | 18 | 42 | 2012-06-27 | 22 | 4 | Наезд стороннего транспортного средства (автокрана)на опору №90 ВЛ-6 кВ "ПР-3". | Направить письмо начальнику Крымского РОВД для принятия мер по возмещению с виновника инцидента материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А87 | 256 | 2012-06-27 | 13 | 55 | 2012-06-27 | 14 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации ВН-А221 в ТП-А87 с 1969г., произошел износ фиксатора ВН. | 1.Подать предложение о внесении в ИП ТП-А87 2. Произвести ремонт ВН-А221 в ТП-А87
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С432-С435 | 621 | 2012-06-27 | 12 | 39 | 2012-06-27 | 17 | 30 | 1.Старение изоляции. Место повреждения КЛ-6кВ не найдено. Кабель не разрыт. Год ввода 1980г. | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КВЛ-6кВ С432-С435
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-9 | 143 | 2012-06-28 | 8 | 42 | 2012-06-28 | 12 | 14 | Отключение ВЛ "ПО-9" произошло из-за электродугового повреждения опорных изоляторов на Р-10кВ КТП "ПО9-883" фаз "В" и "С" вследствие длительной эксплуатации , снижения электроизоляционных характеристик и междуфазного перекрытия между фазами "В" и "С". | 1.Произвести внеочередной осмотр разъединителей 10кВ на ВЛ-10кВ "ПО-9" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-1 | 144 | 2012-06-28 | 10 | 23 | 2012-06-28 | 13 | 30 | Во время дождя с грозой и сильными порывами ветра произошло отключение ВЛ-10 кВ "УР-3". После РПВ на РП-10кВ "Урупский" МВ-10кВ ВЛ-10кВ "УР-3" электроснабжение потребителей было восстановлено. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "УР-3". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СХ-3 | 80 | 2012-06-28 | 9 | 12 | 2012-06-28 | 14 | 1 | На опоре №68/10 ВЛ-10 кВ СХ-3 произошло перекрытие ЛР-10 КВ №423 птицей. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЧМ-5-178 | 387 | 2012-06-28 | 20 | 31 | 2012-06-28 | 22 | 15 | В результате загрязнения тела изолятора фазы "С" на КТП-ЧМ-5-178 солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов), произошел электрический пробой проходного изолятора. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | МК-1 | 265 | 2012-06-28 | 21 | 36 | 2012-06-28 | 21 | 45 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "МК-1" от ПС-110/35/10кВ "Меклета" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ладожская-Спецхоз Дружба | 8 | 2012-06-28 | 15 | 45 | 2012-06-28 | 16 | 19 | Причиной технологического нарушения явился наезд автомобиля на опору № 73 ВЛ-35 кВ "Ладожская-СпецхозДружба-Восточная". В результате повреждения основания, данная опора упала на автомобиль. | 1. Разместить в СМИ Усть-Лабинского района обращение по охране ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А148-А188 | 257 | 2012-06-28 | 8 | 20 | 2012-06-29 | 1 | 20 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ А148-А188. | Провести внеочередной обход КВЛ-10кВ А148-А188
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А161-А401 | 258 | 2012-06-28 | 10 | 20 | 2012-06-28 | 15 | 40 | В результате подвижки грунта , произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ А161-А401. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ А161-А401
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП49-А363 | 259 | 2012-06-28 | 13 | 50 | 2012-06-28 | 19 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП49-А363 с 1979г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП49-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 260 | 2012-06-28 | 17 | 55 | 2012-06-30 | 4 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А250-А345 с 1981г., произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А250-А345
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х264-Х554 | 308 | 2012-06-28 | 4 | 10 | 2012-06-28 | 5 | 57 | Повреждение концевой воронки на опоре №1. КЛ-6 Х264-Х554 АСБ-3х150 25м, 1973г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х264-Х554
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х92-Х438 | 309 | 2012-06-28 | 14 | 25 | 2012-06-28 | 15 | 30 | Повреждение концевой воронки на опоре №1. КЛ-6 Х92-Х438. АСБ-240 530м, 1990г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х92-Х438
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П8-РП40 | 508 | 2012-06-28 | 17 | 0 | 2012-06-28 | 18 | 0 | КЛ-6кВ П8-РП40 проходит по сложному горному рельефу длино 2 км 350 м во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на соединительной муфте. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КЛ 6 кВ П8-РП40
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-1 | 266 | 2012-06-29 | 20 | 35 | 2012-06-29 | 21 | 4 | Отключение ВЛ-10кВ РП-1-1 произошло по причине перекрытия животным (птицей) фаз проводов на опоре №1/3. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Рп-1-1" от РП-1" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л42-Л221 | 666 | 2012-06-29 | 1 | 24 | 2012-06-29 | 3 | 0 | Причиной послужило перенапряжение в сети 10кВ из-за сильной грозы. | Произвести ремонт ВЛ-10кВ л42-л221
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Первомайская-Тулькая | 55 | 2012-06-30 | 14 | 48 | 2012-06-30 | 14 | 51 | Причина отключения осмотром не выявлена, в районе наблюдались грозовые явление. | 1.выполнить осмотр ВЛ-35 кВ "Первомайская - Тульская"
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-1 | 145 | 2012-06-30 | 19 | 39 | 2012-06-30 | 21 | 55 | Отключение ВЛ-10кВ "НД-1" произошло из-за обрыва вязки на опоре №12/16, схлеста проводов в пролете опор №12/15-12/16 вызвавшее междуфазное к.з. во время ливня с грозой, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НД-1". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Лабинских ЭС | ПС | 110 кВ | Родниковская | 31 | 2012-06-30 | 18 | 34 | 2012-06-30 | 19 | 2 | Атмосферное перенапряжение. | 1.Замена ТН-35 1СШ Ф"А" и Ф "В" 2. Восстановление шлейфа между РПГ-10 и РТН-35 1СШ
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ес-5 | 143 | 2012-06-30 | 13 | 17 | 2012-06-30 | 19 | 41 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ес - 5 было установлено: обрыв провода в пролете опор №22 - №23 упавшим деревом. | 1. Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ес - 5 2. Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Плодоовощ | 144 | 2012-06-30 | 14 | 51 | 2012-06-30 | 16 | 8 | Пробой изоляции с замыканием на земля из-за снижения изоляционных свойств материала в следствии длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1963 года). | 1.Произвести замену ввода МВ-35 кВ ВЛ "Кухаревская" на ПС 35/10 кВ "Плодоовощ" 2.При проведении ремонта планировать замену оборудования отработавшее нормативный срок
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 388 | 2012-06-30 | 8 | 3 | 2012-06-30 | 10 | 23 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-ТМ-4 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре 52 фазы "В". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-9 | 389 | 2012-06-30 | 14 | 23 | 2012-06-30 | 16 | 50 | Междуфазное перекрытие проводов по ВЛ-10-СТ-9 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре 1/10 фазы "С". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-9. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-4 | 113 | 2012-06-30 | 10 | 6 | 2012-06-30 | 15 | 8 | Дождь,атмосферные перенапряжения на ВЛ-10кВ "К-4". | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-4"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 114 | 2012-06-30 | 10 | 20 | 2012-06-30 | 14 | 43 | Дождь,атмосферные перенапряжения на ВЛ-10кВ "К-3" на опоре №27 произошло отгорание шлейфов. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-3"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ю-7 | 267 | 2012-06-30 | 12 | 10 | 2012-06-30 | 12 | 25 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ю-7 от ПС-35/6кВ "Южная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-7 | 268 | 2012-06-30 | 14 | 7 | 2012-06-30 | 17 | 0 | Отключение ВЛ-10кВ "Р-7" произошло по причине грозовых перенапряжений вызвавших разрушение разрядников на КТП Р-7-117 , что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-7 от ПС-35/6кВ "Н-Рождественская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 269 | 2012-06-30 | 13 | 56 | 2012-06-30 | 20 | 24 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-3" произошло по причине грозовых перенапряжений вызвавших разрушение изоляторов на опоре №12/142 и обрыв провода в пролете опор №12/141-12/143. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "НП-3" от ПС-110/35/10кВ Н-Покровская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Новопокровская | 270 | 2012-06-30 | 14 | 53 | 2012-06-30 | 15 | 40 | Грозовые перенапряжения | 1.Произвести послеаварийную проверку РЗА МВ-35кВ Т-1, МВ-35кВ "Новолокино", МВ-35кВ "Новопавловская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 271 | 2012-06-30 | 15 | 20 | 2012-06-30 | 18 | 27 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-3" произошло по причине грозовых перенапряжений вызвавших разрушение предохранителей на КТП Ф-3-22, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 272 | 2012-06-30 | 16 | 22 | 2012-06-30 | 16 | 30 | Гроза | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Б-4" от ПС-35/10кВ "Большевик" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Рассвет-Крупская | 9 | 2012-06-30 | 11 | 59 | 2012-06-30 | 12 | 25 | Причиной отключения МВ-35 кВ ВЛ "Рассвет-Крупская" на ПС-110 кВ "Рассвет" явили грозовые перенапряжения на ВЛ-35 кВ "Рассвет-Крупская". | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Рассвет-Крупская".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДГ-9 | 171 | 2012-06-30 | 5 | 52 | 2012-06-30 | 8 | 54 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ДГ-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-3 | 172 | 2012-06-30 | 7 | 39 | 2012-06-30 | 9 | 17 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-3" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-1 | 173 | 2012-06-30 | 9 | 35 | 2012-06-30 | 9 | 53 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ "АО-1".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВН-1 | 174 | 2012-06-30 | 14 | 58 | 2012-06-30 | 16 | 14 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, град. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВН-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АР-12 | 175 | 2012-06-30 | 15 | 17 | 2012-06-30 | 16 | 34 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АР-12" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДМ-18 | 176 | 2012-06-30 | 15 | 36 | 2012-06-30 | 15 | 55 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ДМ-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Якорная щель | 42 | 2012-06-30 | 19 | 17 | 2012-06-30 | 20 | 25 | л | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | К14-А96 | 261 | 2012-06-30 | 21 | 40 | 2012-07-01 | 13 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ К14-А96 с 1970г., произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ К14-А96
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х199-Х524/Х587 | 310 | 2012-06-30 | 14 | 50 | 2012-07-01 | 3 | 50 | Повреждение концевой воронки на опоре №1 от ТП-Х199 к ТП-Х524 КЛ-10 Х199-Х524/Х587 АСБ-3х120 65м, 1973г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х199-Х524/Х587
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 116-285 | 509 | 2012-06-30 | 14 | 0 | 2012-06-30 | 15 | 0 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2.КЛ-6 кВ 116-285 АСБ 3х120 1964 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ 116-285
Июль
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Белореченская тяговая-Шовгеновская | 57 | 2012-07-01 | 8 | 36 | 2012-07-01 | 8 | 38 | Причина отключения осмотром не выявленна | Произвести осмотр ВЛ-110 Белорченская тяг. - Шовгеновская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-5 | 273 | 2012-07-01 | 18 | 10 | 2012-07-01 | 21 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "РП-1-5" произошло по причине падения ветки дерева на провода в пролете опор №54/3-55/2, что привело к междуфазному замыканию. | Произвести обрезку ДКР в пролете оп.54/3-55/2 Крыловского РЭС ВЛ-10кВ "Рп-1-5" от РП-1"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-3 | 177 | 2012-07-01 | 14 | 33 | 2012-07-01 | 18 | 13 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "О-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10кВ "О-3"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ах-7 | 178 | 2012-07-01 | 14 | 59 | 2012-07-01 | 20 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-1 | 179 | 2012-07-01 | 16 | 22 | 2012-07-01 | 16 | 54 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ШК-1" после аварийного отключения. Выявленнве повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АД-3 | 180 | 2012-07-01 | 20 | 20 | 2012-07-01 | 21 | 5 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | Х-25 | 181 | 2012-07-01 | 22 | 25 | 2012-07-02 | 0 | 54 | Воздействие атмосфервных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Х-25" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности, устранить при проведении технического обслуживания
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С610-РП2 | 510 | 2012-07-01 | 3 | 10 | 2012-07-01 | 4 | 10 | 1. Повреждение поризошло из-за некачественного монтажа муфт. 2. КЛ 6 кВ С610-РП2 АПвВнг2г 1х300/70-10 2011 г. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ С610-РП2
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 41-221 | 511 | 2012-07-01 | 8 | 40 | 2012-07-01 | 10 | 40 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на муфте. 2. КЛ 6 кВ 41-221 АСБ 3х70 1958 г. | Подать предложенин в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 41-221 в ИП 2010-2014 г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д70-Д120 | 622 | 2012-07-01 | 15 | 10 | 2012-07-01 | 18 | 10 | Падение дерева на ВЛ-10кВ Д70-Д120. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д70-Д120 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л56-Л57 | 668 | 2012-07-01 | 17 | 45 | 2012-07-01 | 19 | 0 | Причина повреждения - крупная ветка, отломившаяся в результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр и чистку ВЛ-10кВ л57-л56
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н113-Н114 | 813 | 2012-07-01 | 4 | 54 | 2012-07-01 | 20 | 5 | Старение изоляции кабеля. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н113-Н114.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПВ5-429 | 146 | 2012-07-02 | 12 | 52 | 2012-07-03 | 14 | 28 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "ПВ5-429" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НВ-4 | 83 | 2012-07-02 | 15 | 5 | 2012-07-02 | 18 | 31 | Падение ветки на провода в пролёте опор №№9/1-9/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НВ-4 на предмет наличия в охранной зоне ВЛ деревьев угрожающих падением на провода.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 136 | 2012-07-02 | 4 | 5 | 2012-07-02 | 12 | 20 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-ПФ1 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 204-205 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 "ПТФ", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка. Выдать предписание администрации Маевского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-ПФ1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-9 | 249 | 2012-07-02 | 16 | 20 | 2012-07-02 | 18 | 27 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НМ9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 2/2-2/3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НМ9 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 274 | 2012-07-02 | 16 | 43 | 2012-07-02 | 16 | 49 | Отключения ВЛ-10В "БГ-3" произошло в следствии грозового разряда. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-3" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-7 | 275 | 2012-07-02 | 20 | 52 | 2012-07-03 | 0 | 44 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "НИ-7" произошло из-за обрыва вязки провода по причине физического износа. | Произвести усиление вязок в пролете опор 14/15- 18/19 ВЛ-10кВ НИ-7 от ПС-35/10кВ Новоивановская
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 182 | 2012-07-02 | 10 | 49 | 2012-07-02 | 18 | 40 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устронить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-5, МИ-11 | 183 | 2012-07-02 | 19 | 1 | 2012-07-02 | 19 | 38 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МИ-5" и "МИ-11" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ в 2012 году.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А332-А338 | 262 | 2012-07-02 | 23 | 25 | 2012-07-03 | 0 | 35 | Вследствии длительной эксплуатации повреждена в целом месте кабельная линия 10кВ А332-А338 1971г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А332-А338
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-9 | 84 | 2012-07-03 | 5 | 48 | 2012-07-03 | 17 | 0 | Наезд стороннего автотранспорта на анкерную опору № 1/74, приведший к её излому. | Обратиться к населению через районные СМИ о недопущении порчи оборудования ВЛ, т.к. повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-12 | 85 | 2012-07-03 | 10 | 30 | 2012-07-03 | 10 | 54 | Причины не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ И-12.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 459-518 | 512 | 2012-07-03 | 14 | 25 | 2012-07-03 | 16 | 25 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на муфте. 2. КЛ 6 кВ 459-518 ЦААБ 3х150 1983 г. | Подать предложенин в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 459-518 в ИП 2010-2014 г.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Стеблицкая | 18 | 2012-07-04 | 4 | 32 | 2012-07-04 | 4 | 59 | 04.07.2012 -04:32 Из-за деформации(изгиба) бойка реле РТМ возникла задержка работы привода МВ-10 СТ-5 на 1 секунду и произошло одновременное отключение МВ-10 "СТ-5" и МВ-10 Т-1. | 1.Произвести ремонт или замену токовых реле привода МВ-10 СТ-5.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КП5-778 | 147 | 2012-07-04 | 22 | 54 | 2012-07-05 | 15 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "КП5-778" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 КВ | КТЭЦ-ЗИП | 82 | 2012-07-04 | 14 | 11 | 2012-07-04 | 14 | 36 | В следствии длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "КТЭЦ-ЗИП".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Я-3 | 145 | 2012-07-04 | 8 | 10 | 2012-07-04 | 11 | 44 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Я - 3 было установлено: в пролете опор №105 - №106 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Я - 3 от ДКР в пролете опор №100 - №110
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т-10-673 | 390 | 2012-07-04 | 16 | 8 | 2012-07-04 | 16 | 57 | Изменение технических характеристик вилитовых дисков РВО-10 в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-10 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-6-284 | 394 | 2012-07-04 | 9 | 21 | 2012-07-04 | 17 | 0 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т-12-776 | 395 | 2012-07-04 | 10 | 21 | 2012-07-04 | 13 | 28 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 276 | 2012-07-04 | 6 | 5 | 2012-07-04 | 6 | 10 | Отключение ВЛ-10кВ "А-5" произрошло по причине грозовых перенапряжений, вызвавших разрушение изолятора на разъединителе ТП А-5-61, что привело к междуфазному замыканию. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "А-5" от ПС-35/10кВ "Алексеевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-5 | 277 | 2012-07-04 | 8 | 5 | 2012-07-04 | 12 | 33 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-5" произошло из-за повреждения на потребительской ТП-НП-5-231. | Уведомить собственника ТП о необходимости замены разрядника и изолятора
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 278 | 2012-07-04 | 8 | 5 | 2012-07-04 | 10 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ произошло из-за разрушения изолятора на опоре №4/5. | Заменить подвесной изолятор на опоре №4/5 ВЛ-10кВ "НП-7" ПС-35/10кВ "Новопавловская"
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А441-А384/А150/А464 | 263 | 2012-07-04 | 6 | 55 | 2012-07-04 | 9 | 15 | Заросшая дерево-кустарная растительность. Замыкание проводов деревьями ВЛ-10кВ А441-А384/А150/А464. | Провести чистку трассы ВЛ-10кВ А441-А384/А150/А464
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 13-621 | 513 | 2012-07-04 | 13 | 44 | 2012-07-04 | 16 | 44 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на муфте. 2. КЛ 6 кВ 13-621 ЦАСБ 3х150 1961 г. | Подать предложенин в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 13-621 в ИП 2010-2014 г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 182 | 539 | 2012-07-04 | 15 | 30 | 2012-07-04 | 18 | 0 | 1. Старение изоляции, пробой обмоток с межфазным перекрытием. 2. ТП-182 Т-1 ТМ 6/0,4 кВ 400 кВА 1956 г. | 1. Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП-182. 2. Передать поврежденный трансформатор 6/0,4 кВ 400 кВА для ремонта в ТМХ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП96-Д76 | 623 | 2012-07-04 | 9 | 47 | 2012-07-04 | 15 | 40 | 1.Старение изоляции Год ввода 1976г. | Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ РП96-Д76 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д62-Д191 | 624 | 2012-07-04 | 17 | 30 | 2012-07-04 | 17 | 58 | 1.Старение изоляции. Место повреждения КЛ-10кВ не найдено. Кабель не разрыт. Год ввода 1972г. | Выполнить отыскание повреждения и восстановление КВЛ-10кВ Д62-Д191
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н190-Н453 | 814 | 2012-07-04 | 4 | 54 | 2012-07-04 | 16 | 30 | Старение изоляции . | Произвести ремонт и испытание КВЛ-10 Н190-Н453.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП26-Н171-1 | 815 | 2012-07-04 | 8 | 39 | 2012-07-04 | 12 | 28 | Старение изоляции кабеля. | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 РП26-Н171-1.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВС-1 | 279 | 2012-07-05 | 12 | 24 | 2012-07-05 | 14 | 5 | Отключение ВЛ-10кВ "С-1" произошло из-за повреждения кабельной муфты на разъединителе №101 по причине фиэического износа. | Произвести замену кабельной муфты на ВЛ-10кВ С-1 от ПС-220/35/10кВ "Светлая".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-5 | 280 | 2012-07-05 | 21 | 19 | 2012-07-05 | 21 | 51 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НИ-5" от ПС-35/10кВ "Новоивановская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А127-А365 | 264 | 2012-07-05 | 12 | 20 | 2012-07-05 | 13 | 50 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А127-А365 1966г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А127-А365
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НВ-3 | 86 | 2012-07-06 | 4 | 2 | 2012-07-06 | 13 | 0 | В следствии нарушения структуры материала (коррозии) провода А-50 из-за длительной эксплуатации1(41 год)произошол обрыв провада в пролёте опор №№78-1/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НВ-3.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НВ-4 | 87 | 2012-07-06 | 4 | 2 | 2012-07-06 | 13 | 0 | В результате падения дерева на провода в пролёте опор № 7/15-7/16, произошол обрыв и схлёстывание проводов, приведший к возникновению КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ на наличие отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 88 | 2012-07-06 | 9 | 30 | 2012-07-06 | 13 | 0 | Причины не выявлены. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ РП-7-3.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-7 | 89 | 2012-07-06 | 10 | 25 | 2012-07-06 | 14 | 15 | Причины не выявлены. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-7.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОК-2 | 90 | 2012-07-06 | 16 | 48 | 2012-07-06 | 23 | 17 | Повреждение кабельной муфты в следствии длительной эксплуатации. | При проведении осмотров ТП 6-10/0,4 кв особое внимание обратить на вытекание мастики из концевых кабельных муфт типа Кнст-10.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл-1 | 32 | 2012-07-06 | 21 | 22 | 2012-07-07 | 13 | 0 | Вероятная причина - грозовое воздействия. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Вл-1". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Вл-1" включить в план капитального ремонта 2013г мероприятие по замене изоляторов ШФ-10 на ШФ-20Г.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм-5 | 146 | 2012-07-06 | 2 | 6 | 2012-07-06 | 14 | 38 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 5 было установлено: в пролете опор №2-24 - №2-25 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Нм - 5 от ДКР в пролете опор №2-1 - №2-10
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кп-6 | 147 | 2012-07-06 | 7 | 17 | 2012-07-06 | 10 | 15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кп-6 было установлено: повреждение РВО на опоре №4/9а Ф "А" и "В". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС6 | 137 | 2012-07-06 | 9 | 10 | 2012-07-06 | 13 | 40 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-НС6 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 5/15-5/16 | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НС6 от ПС 35/10 "НС-12", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Славянского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-НС6.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СГ9 | 138 | 2012-07-06 | 10 | 0 | 2012-07-06 | 16 | 8 | Ухудшение контакта, ф."С", на Р-529 ВЛ-10-СГ9 вследствие окисления провода в месте соединения шлейфа с подвижным ножом разъединителя | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-СГ9 от ПС РП-10 кВ "Славянская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка. 2. Повторно подать в ОМТС филиала заявку на требуемое количество аппаратных зажимов.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-7 | 250 | 2012-07-06 | 4 | 11 | 2012-07-06 | 10 | 48 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НМ7 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 39-40. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ7 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-8 | 251 | 2012-07-06 | 20 | 9 | 2012-07-06 | 21 | 29 | Коррозия металла и ухудшение контакта в месте соединения неподвижного шлейфа ф."В" с проводом на РКТП К8-651 вследствие интенсивного применения химикатов в сельском хозяйстве. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К8 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ИВ5-208 | 254 | 2012-07-06 | 15 | 18 | 2012-07-06 | 17 | 32 | Старения материала изоляции обмоток трансформатора на КТП ИВ5-208 в процессе длительной эксплуатации. | Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- ИВ5 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского ПУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-1 | 391 | 2012-07-06 | 11 | 37 | 2012-07-06 | 16 | 30 | Электрический пробой изолятора фазы "А" в результате грозовых перенапряжений. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-1 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-6 | 392 | 2012-07-06 | 19 | 44 | 2012-07-07 | 13 | 20 | Электрический пробой изолятора фазы "В" в результате грозовых перенапряжений. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-6 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-9 | 393 | 2012-07-06 | 19 | 44 | 2012-07-07 | 11 | 25 | Замыкание на землю в следствии падения ветки дерева между опорами 203-204 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-9 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. 2.Направить землепользователям Постановление о необходимости обрезки деревьев.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-6 | 115 | 2012-07-06 | 8 | 47 | 2012-07-06 | 8 | 50 | Сильный дождь.Причина отключения ВЛ-10кВ "Т-6" не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "Т-6".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Новопокровская | 281 | 2012-07-06 | 7 | 15 | 2012-07-06 | 7 | 31 | Причиной отключения Т-1 явилось разрушение проходных изоляторов на выкатной тележке МВ-10кВ Т-1. | 1.На ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" установить вместо РВО-10кВ ОПН-10кВ на Т-1, на 1СШ-10кВ. 2.Произвести расчёт однофазного тока замыкания на землю в сети 10кВ ПС-110/35/10кВ "Новопокровская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-8 | 282 | 2012-07-06 | 8 | 53 | 2012-07-06 | 8 | 58 | Отключение ВЛ-10кВ "СТ-8" произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СТ-8" от ПС-35/10кВ "Степная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БЦ-4 | 173 | 2012-07-06 | 4 | 15 | 2012-07-06 | 4 | 18 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВД-10 кВ БЦ-4
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 184 | 2012-07-06 | 10 | 10 | 2012-07-06 | 12 | 25 | Воздействие атмосферных явлений гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р3-5 | 185 | 2012-07-06 | 11 | 20 | 2012-07-06 | 12 | 27 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-5,Дг-8,Дг-9 | 186 | 2012-07-06 | 12 | 5 | 2012-07-06 | 17 | 22 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-5","Дг-8","Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-6 кВ Ну-3,Ну-4,Ну-3,Ну-1,Пр-3,Пр-7,Пр-11,К-7 ВЛ-10 кВ Нк-6,Нк-12,Нб-1,Нб-3,Лп-5,Сд-3,Шк-5,Лп-7,Шк-5,Лп-1,Бк-7 | 187 | 2012-07-06 | 14 | 30 | 2012-07-11 | 1 | 50 | В результате воздействия стихийных явлений (ливневый дождь, категория "ОЯ", выпало 171 мм осадков) произошло затопление (подтопление) и повреждение электросетевого оборудования КТП-6-10/0,4 кВ, обрывы проводов из-за подмыва опор. В целях исключения возможного поражения электрическим током и повреждения оборудования были обесточены (вручную) электросетевые объекты. | 1. Произвести внеочередные осмотры ВЛ-6-10 кВ: Шк-5, Лп-7, Бк-7, Ну-3, Ну-4, Ну-1, Пр-3, Нк-6, Нк-12, Нб-3, Нб-1, Пр-7, Пр-11, Лп-5, Сд-3), ТП (Шк-5-601, Лп-5-308, Пр-3-181, К-7-180, Пр-3-396, К-7-397, Ад-5-433, Нк-8-893, Лп-5-853, Бк-7-274, Лп-5-909, Лп-5-308, Шк-5-600, Лп-5-309. 2. По результатам осмотров ВЛ разработать графики устранения выявленных замечаний. 3. Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-5, МИ-11 | 188 | 2012-07-06 | 21 | 21 | 2012-07-07 | 0 | 18 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МИ-5" и ВЛ-10 кВ "МИ-11" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания в 2012 году.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЛ-6 кВ МР-1,ГК-1,ГК-2,ГК-3,ГК-4,ГК-5,ГК-7,ГК-10,ГК-11,ГК-12,ГК-14,ГК-16,ГК-17,ГК-18. ВЛ-10 кВ ДМ-1,ДМ-2,ДМ-3,ДМ-4,ДМ-5,ДМ-6,ДМ-7,ДМ-8,ДМ-10,ДМ-11,ДМ-12,ТМ-3,СХ-1 | 189 | 2012-07-06 | 6 | 45 | 2012-07-08 | 17 | 20 | В результате воздействия стихийных явлений (ливневый дождь, категория опасного метеорологического явления "ОЯ" произошло затопление (подтопление) электросетевого оборудования. В целях исключения возможного поражения электрическим током, а также повреждения оборудования по заявке филиала ОАО "НЭСК-Электросети" "Геленджикэлектросеть" из-за подтопления ТП и РП в г.Геленджик были обесточены электросетевые объекты. | Произвести внеочередные осмотры отключившегося электросетевого оборудования. По результатам осмотра разработать график устранений выявленных замечаний.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-10, КЛ-33 | 191 | 2012-07-06 | 12 | 26 | 2012-07-10 | 15 | 33 | Возникновение стихийных явлений: ливневый дождь, категория опасных опасных метеорологических явлений (ОЯ), произошло подтопление электросетевого оборудования . | Произвести внеочередные осмотры отключившегося электросетевого оборудования. По результатам внеочередного осмотра разработать график устранения выявленных замечаний.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П4-РП76 | 514 | 2012-07-06 | 10 | 55 | 2012-07-06 | 14 | 55 | 1. При производстве земляных работ в оханной зоне кабельной линии строительной организацией ООО "Росэнергогаз-Юг" был поврежден кабель П4-РП76 2. КЛ 6 кВ П4-РП76 ЦААБ 3х150 1986г. | Подать предложение в ОКС о включении Кл 6 кВ П4-РП76в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | В10-88 | 515 | 2012-07-06 | 11 | 58 | 2012-07-06 | 12 | 58 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ В10-88 ААБ 3х150 1965 г. | Подать предложение в ОКС о включении Кл 6 кВ В10-88 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ИЛ-7-326 | 91 | 2012-07-07 | 1 | 5 | 2012-07-07 | 15 | 20 | В результате неравномерного распределения нагрузки по фазам произошло внутреннее повреждение трансформатора. | 1 организовать периодический замер нагрузок (два раза в год, в период пиковых нагрузок)с последующим их распределением.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 92 | 2012-07-07 | 12 | 40 | 2012-07-07 | 13 | 30 | Причины не выявлены. | 1. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р7 | 139 | 2012-07-07 | 6 | 45 | 2012-07-07 | 8 | 14 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-Р7 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 14-15. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Р7 от ПС 35/10 "Рисовая", устранение выявленных дефектов включить в план работ Бараниковского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Рисового сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-Р7.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПМ-5 | 252 | 2012-07-07 | 9 | 50 | 2012-07-07 | 14 | 46 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№5/11-5/12 ВЛ10-ПМ5 веткой дерева, намокшей в результате интенсивных осадков. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПМ5 от п/ст 35/10 "Первомайская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Октябрьского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-ПМ5.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-9 | 116 | 2012-07-07 | 21 | 12 | 2012-07-08 | 0 | 23 | Сильный ветер.На ВЛ-10кВ "К-9" в пролете опор №5-6 упала ветка,обрыв провода ф."В"(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "К-9".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-3 | 283 | 2012-07-07 | 17 | 34 | 2012-07-07 | 18 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "КГ-3" произошло в следствии падения ветки дерева на провода, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете оп.№1/4-1/6 ВЛ-10кВ "КГ-3" от ПС35/10кВ "Кугоейская"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-1, Ф-3 | 190 | 2012-07-07 | 4 | 4 | 2012-07-07 | 14 | 28 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочедной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1" и "Ф-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при прведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП59-А478 | 265 | 2012-07-07 | 17 | 15 | 2012-07-08 | 5 | 20 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2) 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Ал216-В22 | 516 | 2012-07-07 | 16 | 22 | 2012-07-07 | 17 | 22 | 1. При производстве земляных работ в оханной зоне кабельной линии подрядной организацией ООО "Рубеж-ремстрой" был поврежден кабель Ал216-В22 2. КЛ 6 кВ Ал216-В22 АПвПу2г 1х500/50-10 2012 г. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ Ал216-В22.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д113-Д219 | 625 | 2012-07-07 | 15 | 20 | 2012-07-07 | 18 | 20 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д113-Д219. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д113-Д219 от расстительности.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-7 | 93 | 2012-07-08 | 5 | 12 | 2012-07-08 | 12 | 40 | Причины не выявлены. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РП-7-7.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-10 | 94 | 2012-07-08 | 7 | 11 | 2012-07-08 | 9 | 30 | Перекрытие В ВВО ТП Ш-10-301. | 1. Произвести внеочередной осмотр ТП Ш-10-301.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 95 | 2012-07-08 | 19 | 49 | 2012-07-08 | 20 | 35 | Повреждение концевой иуфты в потребительской ТП ТМ-1-717п. | 1. Направить информасионные письма владельцам потребительских электроустановок о проведении своевременного технического обслуживания электроустановок в соответствиисв НТД.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ВЦ-3-554 | 96 | 2012-07-08 | 23 | 39 | 2012-07-09 | 16 | 7 | В результате длительной эксплуатации и неравномерного распределения нагрузок произошло разрушение изоляции обмотки трансформатора. | 1. Организовать периодический (два раза в год, в период пиковых нагрузок)с последующим их распределением.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-1 | 97 | 2012-07-08 | 10 | 30 | 2012-07-08 | 18 | 6 | На опоре №37 произошло разрушение изолятора фазы "В", провод лёг на траверсу, что в свою очередь привело к однофазному замыканию на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВЗ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б4 | 140 | 2012-07-08 | 4 | 42 | 2012-07-08 | 13 | 30 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-Б4 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 113-114. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Б4 от ПС 35/10 "Бараниковская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Бараниковского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Протокского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-Б4.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-9 | 253 | 2012-07-08 | 7 | 17 | 2012-07-08 | 11 | 4 | Попадание молнии в провод ВЛ10-НС9 в пролете оп.№1/7-1/8. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского ПУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | МК-1 | 284 | 2012-07-08 | 9 | 20 | 2012-07-08 | 9 | 31 | Отключение ВЛ-10кВ "МК-1" произошло из-за перекрытия в КТП МК-1-457. | 1.Произвести замену предохранителей ПК-10 на КТП-МК-1-4-57
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-1, Ф-3 | 192 | 2012-07-08 | 8 | 19 | 2012-07-08 | 14 | 33 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1" и ВЛ-10 кВ "Ф-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания в 2012.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Сд-7-579 | 58 | 2012-07-09 | 17 | 25 | 2012-07-09 | 20 | 20 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-6 | 98 | 2012-07-09 | 6 | 43 | 2012-07-09 | 9 | 0 | Повреждение на участке потребительской ВЛ принадлежащей воинской части. | 1. Направить информационные письма владельцам потребительских элетроустановок о необходимости проведения своевременного технического обслуживания электроустановок согласно НТД.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-5 | 285 | 2012-07-09 | 17 | 54 | 2012-07-09 | 21 | 51 | Замыкание на землю ВЛ-10кВ "НИ-5" произошло из-за разрушения изолятора на опоре № 37. | 1.Произвести замену изолятора оп. №37 ВЛ-10кВ НИ-5 от ПС-35/10кВ "Новоивановская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-7 | 286 | 2012-07-09 | 20 | 11 | 2012-07-09 | 22 | 14 | Отключение ВЛ-10кВ О-7 произошло из-за разрушения изолятора на опоре №45. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ О-7 от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Мацеста | 43 | 2012-07-09 | 9 | 0 | 2012-07-09 | 9 | 10 | При производстве работ подрядной организацией ЗАО "Сетьстрой повреждён контрольный кабель, в результате чего произошло замыкание между жилами контрольного кабеля идущего от ТТ-110 СЭВ к ящику зажимов ТТ-110 | 1.Произвести замену контрольного кабеля идущего от ТТ-110 СЭВ к ящику зажимов ТТ-110 2. Усилить контроль за подрядной организацией ЗАО «Сетьстрой» проводящей реконструкцию на ПС 110/10/6 кВ Мацеста со стороны службы подстанций и СПК и ОТ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А127-А296 | 266 | 2012-07-09 | 16 | 30 | 2012-07-09 | 18 | 25 | Заросшая дерево-кустарная растительность. Замыкание проводов деревьями КВЛ-10кВ А127-А296. | Провести чистку трассы КВЛ-10кВ А127-А296
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 517 | 2012-07-09 | 11 | 25 | 2012-07-09 | 13 | 55 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном и сыром грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75,
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Армавир-Куб.Тяговая | 19 | 2012-07-10 | 9 | 53 | 2012-07-10 | 9 | 57 | 10.07.2012 При производстве разгрузки отсева известняка автомобилем "Камаз", принадлежащим ОАО "Кристал-2" произошло электродуговое перекрытие кузова на провода ВЛ-110кВ в следствии чего произошло отключение ВЛ-110 кВ "Армавир - Кубанская тяговая" в пролете опор № 85-86 | 1.Провести разъяснительную работу среди местных жителей через СМИ о необходимости соблюдения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков , расположенных в границах таких зон. 2. Направить письмо в ОАО"Кристал-2" о недопущении размещения отходов производства в охранной зоне ВЛ-110кВ "Армавир-Кубанская тяговая".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 99 | 2012-07-10 | 10 | 50 | 2012-07-10 | 11 | 25 | Причина не выявлена. | 1. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РП-7-3.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КУ-3 | 100 | 2012-07-10 | 19 | 4 | 2012-07-10 | 20 | 52 | При производстве разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ сторонним автотранспортом, автомобиль КамАЗ (самосвал) кузовом зацепил крайний провод ВЛ в пролёте опор №68-69, что привело к его пережёгу и обрыву. | 1. Помошнику директора по связям с общественностью з.Н. Махош через районные СМИобратиться к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, т.к., повреждение оборудования приводит к длительным перерывам элетроснабжения потребителей.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС-7 | 117 | 2012-07-10 | 18 | 24 | 2012-07-10 | 23 | 13 | На ВЛ-10кВ "ПС-7" автотранспортом "КАМАЗ" сбита опора №1/17,обрыв проводов 3-х фаз. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Новосергиевская | 287 | 2012-07-10 | 11 | 3 | 2012-07-10 | 12 | 3 | Отключение на ПС-35/10кВ "Новосергиевская" произошло по причине перекрытия на шинном мосту Т-1 птицей. | 1.Произвести внеочередной осмотр высоковольтных отсеков, ячеек ТСН и МВ-10кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Новосергиевская" на предмет повреждения оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-3 | 288 | 2012-07-10 | 11 | 18 | 2012-07-10 | 12 | 12 | Отключение ВЛ-10кВ произошло из-за повреждения силового трансформатора на ТП СТ-3-119 по причине длительного срока эксплуатации. | 1.Произвести замену силового трансформатора на КТП СТ-3-119
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПШ-5 | 289 | 2012-07-10 | 14 | 10 | 2012-07-10 | 17 | 14 | В следствии грозового разряда произошло разрушение изолятора на опоре №230. | 1.Произвести замену изолятора на оп.№283 ВЛ-10кВ ПШ-5 ПС-35/10кВ "Пшеничная"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П-3 | 290 | 2012-07-10 | 19 | 45 | 2012-07-10 | 20 | 41 | Отключение ВЛ-10 "П-3" произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке КТП П-3-66. | 1.Произвести ремонт на КТП П-3-66.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 291 | 2012-07-10 | 19 | 35 | 2012-07-11 | 3 | 44 | Отключение ВЛ-10кВ П-7 произошло из-за перекрытия в высоковольтном отсеке ЗТП П-7-122 (потребительская), в следствии проливного дождя. | 1.Уведомить собственника ТП о необходимости ремонта
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 292 | 2012-07-10 | 21 | 50 | 2012-07-10 | 21 | 56 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ш-3 от ПС-35/10кВ "Шохры" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-3 | 174 | 2012-07-10 | 19 | 39 | 2012-07-10 | 20 | 27 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БС-3 Выселковского РЭС
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Геленджик | 193 | 2012-07-10 | 8 | 40 | 2012-07-10 | 8 | 40 | Причиной работы ЗМН является потеря напряжения в цепях защиты ВЛ-110 Дивноморская из-за ложного отключения автоматического выключателя вторичных цепей ТН-110 кВ I с.ш. при производстве монтажно-наладочных работ. | 1.Назначить ответственным за контроль проведения монтажно- наладочных работ по реконструкции ПС-110 кВ "Геленджик" до завершения работ по 2-му пусковому комплексу Ответственный: ведущий инженер ОКС Бурдейный А.А. 2.Произвести внеочередную проверку сопротивления изоляции вторичных цепей ТН-110 кВ 1 с.ш. 3. Выполнить блокировку ЗМН присоединений 110 кВ в соответствии с проектными решениями 2-го пускового комплекса реконструкции ПС-110 кВ "Геленджик".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-РИП 2ц. | 194 | 2012-07-10 | 19 | 53 | 2012-07-10 | 20 | 7 | Перекрытие провода на "землю" (фаза нижняя) выдвинутой стрелой автокрана сторонней организации в пролете опор №9-10 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-РИП 2ц." Владелец атокрана не установлен. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская-РИП 2ц." после аварийного отключения. 2. При выявлении повреждений и неисправностей ВЛ разработать мероприятия по их устранению.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 212 | 2012-07-10 | 14 | 40 | 2012-07-10 | 16 | 46 | Перегрузки Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Выполнить замену Т-1 с 16.0 Мва на 25.0 Мва в 2017 году согласно инвестиционной программе ОАО "Кубаньэнерго".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 214 | 2012-07-10 | 14 | 40 | 2012-07-10 | 20 | 34 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | 1. Заменить Т-1 16,0 МВа на 25,0 МВа согласно инвестиционной программы ОАО "Кубаньэнерго" 2015 года.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д189 | 626 | 2012-07-10 | 11 | 15 | 2012-07-10 | 15 | 0 | В результате увеличения нагрузок, в период высоких температур, произошло перегорание предохранителей на стороне 10кВ трансформатора. | 1. По замерам нагрузок рассмотреть вопрос о целесобразности замены в ТП-Д189 тр-ра 160кВА на 250кВА к летнему сезону 2013г.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нб8-Н171 | 816 | 2012-07-10 | 19 | 15 | 2012-07-11 | 2 | 53 | Старение изоляции кабеля, пробой изоляции жилы на оболочку. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Нб8-Н171.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОТ-5 | 148 | 2012-07-11 | 17 | 5 | 2012-07-11 | 22 | 25 | В результате длительной эксплуатации произошло старение колпачка изолятора с последующим его разрушением, что привело к срыву изолятора фазы"В" порывом ветра и схлёсту проводов | 1. Произвести замену изолятора
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-7 | 101 | 2012-07-11 | 8 | 10 | 2012-07-11 | 11 | 34 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-7.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-11 | 293 | 2012-07-11 | 11 | 26 | 2012-07-11 | 13 | 48 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-11" произошло из-за обрыва проводов в пролете опор №73-74, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести ремонт провода в пролете опор 73-74 ВЛ-10кВ НП-11 ПС-110/35/10кВ "Новопокровская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 294 | 2012-07-11 | 16 | 48 | 2012-07-11 | 18 | 38 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-5" произошло из-за падения отростка дерева на провода в пролете опор №115-116, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пр. опор №115-116 ВЛ-10кВ ЗС-5 ПС-35/10кВ "Зерносовхоз"
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 44 | 2012-07-11 | 2 | 0 | 2012-07-11 | 4 | 4 | В ходе проведения послеаварийной проверки было выявлено частичное разрушение блок-контактов в приводе КЗ-110 Т-1, вследствие физического износа оборудования и выработки ресурса, что привело к отказу срабатывания ОД-110 кВ Т-1. | 1. Заменить блок-контакты и произвести внеочередное техническое обслуживание привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110/10 кВ Кепша 2. Выполнить послеаварийную комплексную проверку релейной защиты Т-1 на ПС Кепша в объеме "Восстановление" с опробованием действием косвенным методом.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП70-Н67-1 | 822 | 2012-07-11 | 9 | 8 | 2012-07-11 | 13 | 13 | Старение изоляции кабеля. КЛ-10 РП70-Н67-1 | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 КЛ-10 РП70-Н67-1.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП30-Г94 | 823 | 2012-07-11 | 13 | 29 | 2012-07-11 | 16 | 32 | Старение изоляции кабеля. КЛ-6 РП30-Г94. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-6 РП30-Г94.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Октябрьская-Керамзитовый завод | 102 | 2012-07-12 | 18 | 4 | 2012-07-12 | 18 | 25 | Атмосферные перенапряжения (гроза). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЕ-5 | 103 | 2012-07-12 | 18 | 55 | 2012-07-13 | 1 | 0 | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, приведшее к обрыву проводов в пролётах опор №№3/83-3/85. | 1. произвеспи осмотр ВЛ-10 кВ на наличие отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЕ-2 | 104 | 2012-07-12 | 20 | 0 | 2012-07-12 | 22 | 38 | Повреждения в потребительских ТП СЕ-2-29п и СЕ-2-878п. | 1. направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с НТД.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Средняя Чубурка | 148 | 2012-07-12 | 13 | 15 | 2012-07-12 | 15 | 10 | В результате атмосферных перенапряжений при грозе произошло разрушение фарфоровой покрышки разрядников РВС-10 Т-1 ф. "А, В" (изменения свойств материала произошедших в результате длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). | 1.Произвести замену повреждённых разрядников 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Средняя Чубурка" 2.Произвести измерение контура заземления ПС 35/10 кВ "Средняя Чубурка" 3.Производить учащённые (не реже 1 раз в 4 года) испытание разрядников 10 кВ со сроком службы более 25 лет установленых на ПС 35 кВ и выше
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Зе-3 | 149 | 2012-07-12 | 21 | 10 | 2012-07-12 | 22 | 40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Зе - 3 было установлено: сбита опора №59 с/х техникой. | провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-4 | 118 | 2012-07-12 | 14 | 28 | 2012-07-12 | 15 | 0 | Сильный дождь,атмосферные перенапряжения на ВЛ-10кВ "НЛ-4". | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НЛ-4".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КБ-9 | 119 | 2012-07-12 | 13 | 34 | 2012-07-12 | 14 | 23 | Сильный ветер,дождь, на ВЛ-10кВ в пролете опор №63-64 перекрытие 2х фаз упавшей веткой(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "КБ-9".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЗ-1 | 120 | 2012-07-12 | 18 | 42 | 2012-07-13 | 0 | 15 | Сильный ветер,дождь,атмосферные перенапряжения на ВЛ-10кВ "ПЗ-1" на опоре №94 разрушен изолятор Ф."В". | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "ПЗ-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Свинокомплекс-Комбикормовый завод | 536 | 2012-07-12 | 17 | 56 | 2012-07-12 | 18 | 47 | Отключение ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод" произошло в результате атмосферных перенапряжений. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 295 | 2012-07-12 | 5 | 43 | 2012-07-12 | 5 | 50 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-3" произошло по причине грозовых перенапряжений, вызвавших разрушение предохранителей на КТП-Ф-3-908, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая " 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-3 | 296 | 2012-07-12 | 15 | 12 | 2012-07-12 | 22 | 56 | Отключение ВЛ-10кВ РП-1-3 произошло по причине наезда автотранспорта на опору №82, что привело к обрыву вязки и изолятора в следствии чего произошел схлест проводов. | 1.Произвести осмотр ВЛ-10кВ РП-1-3 от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 297 | 2012-07-12 | 16 | 10 | 2012-07-12 | 16 | 45 | Отключение ВЛ-10кВ БГ-3 произошло по причине перекрытия птицей в РУ-10кВ на ЗТП БГ-3-36. | 1.Произвести замену дверей в/в отсека ТП БГ-3-36
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 298 | 2012-07-12 | 17 | 16 | 2012-07-12 | 17 | 20 | Отключение ВЛ-10кВ П-7 произошло по причине перекрытия в высоковольтном отсеке КТП-П-7-195, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-7 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | НТ-2 | 195 | 2012-07-12 | 13 | 43 | 2012-07-12 | 17 | 0 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НТ-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 211 | 2012-07-12 | 10 | 59 | 2012-07-12 | 15 | 5 | перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | 1.Подготовить техническое задание на выполнение рабочего проекта "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" в котором предусмотреть замену трансформаторов и оборудования, работающих с перегрузом сверх номинального тока.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 215 | 2012-07-12 | 15 | 15 | 2012-07-12 | 18 | 35 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 216 | 2012-07-12 | 19 | 28 | 2012-07-12 | 21 | 28 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 200н-235 | 518 | 2012-07-12 | 13 | 55 | 2012-07-12 | 15 | 55 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 200н-235 АСБ 3х95 1959 г. | Подать предложение о включении КЛ 6 кВ 200н-235 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 717 | 2012-07-12 | 11 | 30 | 2012-07-13 | 2 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ РП104-К172 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП104- К172
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Армавирская ТЭЦ | 20 | 2012-07-13 | 15 | 9 | 2012-07-13 | 15 | 9 | Выброс масла из конденсатора связи Ф-В в следствии чего произошло перекрытие на землю 1 цепи. Отгорания соединяющего проводника элемента настройки и реактора, разрушения разрядника элемента настройки 2 цепи . | 1.Произвести замену конденцатора связи. 2.Произвести замену ВЧЗ. 3.Провести внеплановое тепловизионное обследование на наличия мест нагрева контактных соединений.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Восточная-Кавказ | 33 | 2012-07-13 | 10 | 47 | 2012-07-13 | 13 | 9 | Атмосферное перенапряжение. | 1.Произвести верховой осмотр ВЛ-35кВ "Восточная-Кавказ" 2. Произвести замер контура заземления опор № 101-104 ВЛ-35кВ "Восточная-Кавказ"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | См-25-69 | 150 | 2012-07-13 | 12 | 43 | 2012-07-13 | 16 | 28 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 25 было установлено: перекрытие шины 10 кВ ф "С" и ф "В" в КТП См - 25 - 69 животным. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Новопокровская | 299 | 2012-07-13 | 4 | 35 | 2012-07-13 | 7 | 28 | Причиной отключения явилось однофазное замыкание в ячейке ТСН-10кВ Т-1,возникшее во время коммутационых перенапряжений при отключении МВ-10кв ВЛ "НП-11" между болтом крепления шин фазы "С" к проходному изолятору ячейки ТСН-10 Т-1 и сетчатым ограждением, перешедшее в трёхфазное К.З. | 1.На ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" произвести испытание повышенным напряжением оборудования ячеек КРУН-10кВ 1СШ. 2.Произвести внеочередную проверку устройств телеметрии на ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". 3.Произвести расчёт однофазного тока замыкания на землю в сети 10кВ ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". 4.На ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" установить вместо РВО-10кВ ОПН-10кв на Т-1, на 1СШ-10кВ. 5.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ НП-11 от ПС-110/35/10кВ Новопокровского РЭС "Новопокровская". 6.Провести осмотр ячеек типа K-VI-У ТСН-10,на соответствие длины установленных болтов на проходных изоляторах.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Плоская | 300 | 2012-07-13 | 10 | 6 | 2012-07-13 | 10 | 22 | По причине неблагоприятных погодных условий (сильный ветер)на ВЛ-10кВ произошёл кратковременный схлёст проводов вследствие чего отключился СМВ-10кВ. Защиты СМВ отработали неселективно из-за разброса времени срабатывания реле РТВ. Реле в эксплуатации с 1974 года. | 1.Заменить реле РТВ на ПС-35/10кВ "Плоская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 301 | 2012-07-13 | 13 | 50 | 2012-07-13 | 13 | 53 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-9" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 217 | 2012-07-13 | 18 | 35 | 2012-07-13 | 20 | 24 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 218 | 2012-07-13 | 21 | 27 | 2012-07-13 | 23 | 16 | перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 259 | 2012-07-13 | 22 | 30 | 2012-07-13 | 23 | 16 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П13-19 | 519 | 2012-07-13 | 4 | 45 | 2012-07-13 | 7 | 45 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ П13-19 АСБ 3х120 1966 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П13-19 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 302 | 2012-07-14 | 9 | 30 | 2012-07-14 | 13 | 32 | Отключение ВЛ-10кВ "К-1" произошло по причине падения ветки дерева на провода в результате чего произошел обрыв проводов. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 1/84-1/85 ВЛ-10кВ К-1 от ПС-35/10кВ "Комсомолец"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 303 | 2012-07-14 | 19 | 25 | 2012-07-14 | 19 | 40 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-3 от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 196 | 2012-07-14 | 9 | 18 | 2012-07-14 | 10 | 27 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 219 | 2012-07-14 | 13 | 23 | 2012-07-14 | 15 | 18 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 220 | 2012-07-14 | 16 | 17 | 2012-07-14 | 18 | 13 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 260 | 2012-07-14 | 13 | 23 | 2012-07-14 | 15 | 18 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 237-441 | 520 | 2012-07-14 | 21 | 20 | 2012-07-14 | 23 | 20 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 237-441 ААШв 3х120 1960 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 237-441 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | В-1-38 | 59 | 2012-07-15 | 22 | 32 | 2012-07-16 | 2 | 33 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 105 | 2012-07-15 | 7 | 30 | 2012-07-15 | 8 | 43 | Перекрытие в высоковольтном отсеке ТП Т-1-567. | 1. произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от фидера Т-1.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | АПК-12 | 121 | 2012-07-15 | 11 | 23 | 2012-07-15 | 16 | 45 | На ВЛ-10кВ "АПК-12" на опоре №1 обрыв шлейфа ф."В"(вследствии длительного срока эксплуатации в течение 33 лет). | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АПК-12" и порталов.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АД-4 | 197 | 2012-07-15 | 18 | 0 | 2012-07-15 | 20 | 39 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр всех ТП-6/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "АД-9" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслюживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 221 | 2012-07-15 | 13 | 20 | 2012-07-15 | 15 | 13 | Перегруз Т-1 Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 222 | 2012-07-15 | 16 | 17 | 2012-07-15 | 18 | 9 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 261 | 2012-07-15 | 14 | 11 | 2012-07-15 | 18 | 18 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А37-А374 | 267 | 2012-07-15 | 0 | 55 | 2012-07-15 | 2 | 30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А37-А374 1964г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А37-А374
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А13 | 268 | 2012-07-15 | 2 | 30 | 2012-07-15 | 3 | 40 | ВН-А103 в ТП-А57 сильно запылен | 1.Произвести неплановый ремонт РУ-10кВ в ТП-А13
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | А349 | 269 | 2012-07-15 | 18 | 30 | 2012-07-18 | 12 | 40 | Вследствии проведения земляных работ "Инжтрансмонолит" в охранной зоне КЛ-6кВ А349-МВ-6 ТС 1971г произошел механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на "Инжтрансмонолит" по факту порыва КЛ-6кВ А349-МВ-6 ТС
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д118-Д116 | 627 | 2012-07-15 | 7 | 46 | 2012-07-15 | 9 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д112-Д118-Д116.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-4 | 106 | 2012-07-16 | 19 | 30 | 2012-07-16 | 19 | 45 | Перекрытие в Вво на ТП Э-4-380. | 1. Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Э-4-380.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 108 | 2012-07-16 | 22 | 15 | 2012-07-16 | 22 | 55 | Перекрытие в ВВО в ТП ТМ-1-751. | Произвести внеочередной осмотр ТП ТМ-1-751.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | Ю-7 | 304 | 2012-07-16 | 22 | 49 | 2012-07-16 | 23 | 14 | Отключение ВЛ-6кВ Ю-7 произошло из-за межвиткового замыкания силового трансформатора по причине физического износа. | Произвести замену силового трансформатора КТП Ю-7-917
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-2 | 198 | 2012-07-16 | 20 | 48 | 2012-07-16 | 21 | 11 | Электродуговое повреждение разъедиителя Р-10 кВ в ТП "АО-2-341" ВЛ-10 кВ "АО-2". | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ "АО-2-341" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 223 | 2012-07-16 | 12 | 44 | 2012-07-16 | 16 | 20 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 224 | 2012-07-16 | 17 | 40 | 2012-07-16 | 19 | 40 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 262 | 2012-07-16 | 13 | 43 | 2012-07-16 | 16 | 20 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 264 | 2012-07-16 | 19 | 27 | 2012-07-16 | 20 | 43 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 265 | 2012-07-16 | 21 | 12 | 2012-07-16 | 23 | 11 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 293 | 2012-07-16 | 14 | 30 | 2012-07-16 | 16 | 17 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 294 | 2012-07-16 | 17 | 40 | 2012-07-16 | 19 | 49 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП58-А351 | 270 | 2012-07-16 | 4 | 30 | 2012-07-16 | 5 | 45 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП58-А351 1987г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ РП58-А351
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю319-А19 | 271 | 2012-07-16 | 16 | 0 | 2012-07-16 | 19 | 0 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю319-А19 1966г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю319-А19
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А182-А247 | 272 | 2012-07-16 | 19 | 30 | 2012-07-16 | 21 | 50 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А182-А247 1968г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на кабельной муфте | Не использовать при ремонтах концевые муфты исключенные из технической политики МРСК Юга
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22, 41-221 | 521 | 2012-07-16 | 14 | 0 | 2012-07-16 | 16 | 30 | 1. Кабельные линии эксплуатируется длительно в сыром глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р26-РП22-1 АСБ 3х185 1973 г. КЛ 6 кВ 41-221 АСБ 3х70 1958 г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-1 и КЛ 6 кВ 41-221 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БП-7 | 107 | 2012-07-17 | 15 | 10 | 2012-07-17 | 16 | 40 | Обрыв проводов в пролётах опор №№1/1-1/5 в результате падения деревьев из внеохранной зоны ВЛ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ БП-7 на наличие отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ун-5 | 34 | 2012-07-17 | 15 | 36 | 2012-07-18 | 11 | 6 | Вероятная причина - грозовое воздействие. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр КТП присоединенных к ВЛ-10кВ "Ун-5".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЧ3 | 141 | 2012-07-17 | 7 | 36 | 2012-07-17 | 10 | 23 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) на ВЛ-10-НЧ3 произошло межфазное перекрытие веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 78-79. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НЧ3 от ПС 35/10 "НС-14", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Петровского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-НЧ3.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-1-320 | 396 | 2012-07-17 | 11 | 23 | 2012-07-17 | 13 | 34 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Челбасская-Новое Село | 537 | 2012-07-17 | 13 | 35 | 2012-07-17 | 14 | 55 | Отключение ВЛ-35кВ "Челбасская-Новое Село" произошло в результате атмосферных перенапряжений. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Челбассккая-Новое Село".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | АПК | 538 | 2012-07-17 | 23 | 14 | 2012-07-18 | 0 | 8 | 1. Причиной отключения ВЛ-10кВ "АПК-22"по сообщению собственника явилось повреждение на оборудовании ЗАО "Тетра Пак". 2. На ПС-110/10кВ "АПК" произошло отключение МВ-10кВ Т-2 4 СШ-10кВ по причине разрегулировки привода МВ-10кВ ВЛ-10кВ "АПК-22". | 1. Выполнить внеочередное тех.обслуживание МВ-10кВ "АПК-22" на ПС-110/10кВ "АПК".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-7 | 305 | 2012-07-17 | 14 | 30 | 2012-07-17 | 16 | 34 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Плоская | 306 | 2012-07-17 | 15 | 20 | 2012-07-17 | 16 | 15 | Причина не установлена | 1.Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-35кВ "Малокубанская-Плоская" с отпайкой Г.Балка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 307 | 2012-07-17 | 16 | 2 | 2012-07-17 | 19 | 5 | Отключение ВЛ-10кВ "Б-4" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на опору 51, что привело к излому опоры. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 51-52 ВЛ-10кВ Б-4 от ПС-35/10кВ "Большевик"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-5 | 308 | 2012-07-17 | 17 | 50 | 2012-07-17 | 20 | 33 | Отключение ВЛ-10кВ "НС-5" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 53-54, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 53-54 ВЛ-10кВ НС-5 от ПС 35/10кВ Новосергиевская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Новосергиевская | 309 | 2012-07-17 | 18 | 31 | 2012-07-17 | 18 | 39 | Повреждения на отходящих ВЛ-10кВ при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, дождь, град). | 1.Произвести проверку РЗА отходящих фидеров 10кВ, МВ-10кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Новосергиевская". 2.Произвести опробывание выключателей "Новосергиевская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-9 | 310 | 2012-07-17 | 17 | 50 | 2012-07-17 | 20 | 23 | Отключение ВЛ-10кВ "НС-9" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 31-30,3/4-3/5, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 31-30, 3/4-3/5 ВЛ-10кВ НС-9 от ПС 35/10кВ Новосергиевская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-1 | 311 | 2012-07-17 | 18 | 5 | 2012-07-17 | 23 | 35 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-1" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 66-67, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 66-67, ВЛ-10кВ НП-1 от ПС 35/10кВ Новопашковская
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 199 | 2012-07-17 | 9 | 56 | 2012-07-17 | 10 | 6 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | НН-1 | 200 | 2012-07-17 | 17 | 26 | 2012-07-17 | 21 | 33 | Сторонним транспортом сбита опора №31; обрыв провода в пролете опор №№29-33 ВЛ-6 кВ "НН-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "НН-1". Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного техничческого обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Насосная-19-Насосная-12 | 201 | 2012-07-17 | 18 | 58 | 2012-07-17 | 20 | 30 | Разрушение поддерживающей гирлянды изоляторов верхней фазы на промежуточной опоре №11 ВЛ-35 кВ "Насосная-19 - Насосная-12". | 1. Произвести замену гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №11 ВЛ-35 кВ "Насосная-19 - Насосная-12". 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Насосная-19 - Насосная-12". По результатам осмотра, при выявлении повреждений и неисправностей, разработать мероприятия для устранения замечаний.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 45 | 2012-07-17 | 23 | 7 | 2012-07-18 | 1 | 22 | В ходе проведения послеаварийной проверки было выявлено частичное разрушение блок-контактов в приводе КЗ-110 Т-1, вследствие физического износа оборудования и выработки ресурса, что привело к отказу срабатывания ОД-110 кВ Т-1 | 1. Заменить блок-контакты и произвести внеочередное техническое обслуживание привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110/10 кВ Кепша 2. Выполнить послеаварийную комплексную проверку релейной защиты Т-1 на ПС Кепша в объеме "Восстановление" с опробованием действием косвенным методом.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22-2 | 522 | 2012-07-17 | 9 | 20 | 2012-07-17 | 10 | 50 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажом глинистом грунте на глубине около 3 м, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 АСБ 3х185 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕЛ-2 | 109 | 2012-07-18 | 23 | 41 | 2012-07-19 | 4 | 35 | Наезд стороннего автотранспорта на опору № 6/9. | 1. Обратиться кнаселению о недопущении порчи оборудования ВЛ, т.к. повреждение оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 266 | 2012-07-18 | 14 | 53 | 2012-07-18 | 18 | 4 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А103-А57 | 273 | 2012-07-18 | 4 | 10 | 2012-07-18 | 8 | 25 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57-А103 ААБ 3х150 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А57-А103
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП12-К61/К60 | 718 | 2012-07-18 | 0 | 20 | 2012-07-18 | 2 | 27 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 12- К 61/К60с междуфазным замыканием ,вследствие сниженя изоляции | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 12- К 61/60.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП12-К6 | 719 | 2012-07-18 | 10 | 58 | 2012-07-18 | 13 | 23 | Вследствие длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ 6кВ РП 12- ТП К 6 с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 12- ТП К 6 в целом месте
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К3-К4 | 720 | 2012-07-18 | 15 | 22 | 2012-07-18 | 17 | 7 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ К3-К4 ( с 1977 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ К3-К4.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-5 | 149 | 2012-07-19 | 1 | 37 | 2012-07-19 | 3 | 5 | Отключение ВЛ-10 кВ "О-5" произошло по причине заноса на спуски от Р-10 КТП к КТП 10/0,4 кВ 05-67 поломанной шквалистым ветром ветки дерева, стоящего в 20 метрах от ВЛ-10кВ. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "О-5", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-5". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-9 | 150 | 2012-07-19 | 1 | 37 | 2012-07-19 | 11 | 3 | Отключение ВЛ-10 кВ "О-9" произошло по причине заноса на спуски от Р-10 КТП к КТП 10/0,4 кВ 09-102 поломанной шквалистым ветром ветки дерева, стоящего в 15 метрах от ВЛ-10кВ. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "О-5", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-9". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СП-2 | 151 | 2012-07-19 | 1 | 33 | 2012-07-19 | 15 | 57 | Отключение ВЛ-10 кВ "СП-2" произошло по причине заноса на провода в пролёте опор №7/1-7/2 ,а так же на спуски от Р-10 КТП к КТП СП-2 650кВ поломанных шквалистым ветром веток дерева, стоящего в 15 метрах от ВЛ-10кВ. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "СП-2", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СП-2". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МТ-5-1042 | 152 | 2012-07-19 | 1 | 33 | 2012-07-19 | 3 | 51 | Отключение ВЛ-10 кВ "МТ-5" произошло по причине заноса на спуски от Р10 КТП 10/0,4кВ к КТП МТ-5-1042 поломанной сильным шквалистым ветром ветки дерева, стоящего в 12 метрах от ВЛ-10кВ. Расстояние от проводов ВЛ-10 кВ "МТ5", при их наибольшем отклонении, до кроны дерева соответствует требованиям п. 2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МТ-5". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-17-2 | 110 | 2012-07-19 | 9 | 35 | 2012-07-19 | 16 | 58 | Обрыв проводов в пролёте опор №№65-66 в результате падения дерева. | 1. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ на наличие отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-10 | 35 | 2012-07-19 | 0 | 48 | 2012-07-19 | 7 | 53 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (38лет). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ш-10". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Ш-10" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Варениковская-Джигинская | 202 | 2012-07-19 | 7 | 59 | 2012-07-19 | 9 | 26 | Короткое замыкание на "землю" на фазе "А" по причине загрязнения изоляции экскрементами птиц на опоре №7 ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская. | 1. Произвести внеочередной выборочный осмотр ИТР ВЛ-110 кВ "Варениковская-Джигинская" на участке опор №1-21, подверженных коллективным сидкам птиц. 2. При выявлении повреждений и неисправностей на ВЛ разработать мероприятия для устранения обнаруженных замечаний.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 225 | 2012-07-19 | 11 | 20 | 2012-07-19 | 13 | 25 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 226 | 2012-07-19 | 13 | 42 | 2012-07-19 | 15 | 38 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 227 | 2012-07-19 | 15 | 50 | 2012-07-19 | 17 | 7 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю319-А19 | 274 | 2012-07-19 | 14 | 0 | 2012-07-20 | 10 | 35 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю319-А19 1966г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю319-А19
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А182-А247 | 275 | 2012-07-19 | 18 | 50 | 2012-07-19 | 21 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А182-А247 1968г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на кабельной муфте | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А182-А247
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А13-А53 | 276 | 2012-07-19 | 18 | 50 | 2012-07-19 | 23 | 30 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А13-А53 1963г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А13-А53
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П24-225 | 523 | 2012-07-19 | 11 | 35 | 2012-07-19 | 12 | 5 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ П24-225 АСБ 3Х120 1965г. | Подать предложение в ОКС о включении
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П9-623 | 524 | 2012-07-19 | 14 | 25 | 2012-07-19 | 14 | 25 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ П9-623 АСБ 3Х185 1965г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П9-623 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 525 | 2012-07-19 | 20 | 30 | 2012-07-19 | 22 | 0 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном и сыром грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75,
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 200н | 540 | 2012-07-19 | 15 | 30 | 2012-07-19 | 22 | 40 | 1. Старение изоляции, пробой обмоток с межфазным перекрытием. 2. ТП-200н Т-1 ТМ 6/0,4 кВ 250 кВА 2002 г. | 1. Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП-200н. 2. Передать поврежденный трансформатор 6/0,4 кВ 250 кВА для ремонта в ТМХ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Г31 | 817 | 2012-07-19 | 15 | 19 | 2012-07-19 | 17 | 11 | Разрушение ПР-10 Т-1 в ТП-Г31 с возникновением междуфазного перекрытия. | 1.Произвести неплановый осмотр оборудования ТП-Г31.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н90-Н91 | 824 | 2012-07-19 | 5 | 50 | 2012-07-19 | 6 | 44 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н90-Н91 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением содинительной муфты на КЛ-10 Н90-Н91 | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Н90-Н91.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Федоровская-Ольгинская | 203 | 2012-07-20 | 11 | 23 | 2012-07-20 | 13 | 28 | Автотранспортом (самосвал с поднятым кузовом) сторонней организации оборван провод правой фазы в пролете опор №84-85 ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская". | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская" после аварийного отключения. 2. Произвести замер расстояний от проводов до поверхности земли в местах пересечения ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская" с автодорогами. 3.По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Новорэс | 204 | 2012-07-20 | 23 | 54 | 2012-07-20 | 23 | 54 | Снижение изоляционных характеристик силового кабеля 6 кВ Т-5 в процессе длительной эксплуатации (более 27 лет), физического износа и старения изоляции. Кабель длиной 160 метров, проложен в частично разрушенном кабель-канале, имеет на своем протяжении пять соединительных муфт. | Выполнить ремонт поврежденной соединительной муфты КЛ-6 кВ Т-5.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 342-501/18, 112-587 | 526 | 2012-07-20 | 15 | 55 | 2012-07-21 | 12 | 0 | 1. Длительная эксплуатация кабельной линии от ТП-501 до опоры №1. 2. Работы по ремонту кабельной линии 112-587 не проводились. 3. КВЛ 6 кВ 342-501/18 СБ 3х95 1952 г. КЛ 6 кВ 112-587 АСБ 3х95 1964 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КВЛ 6 кВ 342-501/18 и КЛ 6 кВ 112-587,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д304-Д189 | 628 | 2012-07-20 | 7 | 40 | 2012-07-20 | 17 | 20 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д113-Д219. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д189-Д304 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-РП103 | 721 | 2012-07-20 | 13 | 20 | 2012-07-21 | 7 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП 104-РП 103 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 104-РП 103
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПШ-3 | 312 | 2012-07-21 | 18 | 20 | 2012-07-21 | 21 | 16 | Отключение ВЛ-10кВ "ПШ-3" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших срыв изолятора на опоре 105, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести замену изолятора на опоре 105, ВЛ-10кВ ПШ-3 от ПС 35/10кВ Пшеничная
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Октябрьская | 313 | 2012-07-21 | 21 | 27 | 2012-07-21 | 22 | 3 | По сообщениям местных жителей на ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" они услышали громкий хлопок. ДОДГ по ТУ отключил МВ-10кВ Т-1. При осмотре оборудования ПС оперативным персоналом было обнаружено повреждение трёх банок БСК-10 на фазе "А". 25.07.2012 при измерении ёмкости БСК-10 на ПС-110/35/10кВ было забраковано ещё 8 банок БСК-10.Выход из строя БСК-10 произошёл по причине старения оборудования и ухудшения изоляционных характеристик. | 1.Произвести измерение ёмкости конденсаторов, испытание БСК-10 на ПС-110/35/10кВ "Октябрьская". Произвести расчёт емкостей фаз БСК-10. 2.Выполнить замену конденсаторов в соответствии с расчётом.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Км8-А148 | 277 | 2012-07-21 | 1 | 30 | 2012-07-21 | 4 | 30 | Заросшая дерево-кустарная растительность. Замыкание проводов деревьями ВЛ-10кВ Км8-А148. | Провести чистку трассы ВЛ-10кВ Км8-А148
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А62-А105 | 279 | 2012-07-21 | 18 | 50 | 2012-07-21 | 19 | 10 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А105 1962г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А62-А105
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А519-А200 | 280 | 2012-07-21 | 20 | 0 | 2012-07-21 | 21 | 0 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А519-А200 1970г. произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А519-А200
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нм3-Н162 | 821 | 2012-07-21 | 12 | 30 | 2012-07-21 | 15 | 35 | Кабель поврежден экскаватором при земляных работах гр.Мендкович Н.А. в п.Новомихайловский, ул.Парковая. Д.16. Работы с ТРЭС не согласовывались. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Нб3-Н162 за счет виновной.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Г-5-36 | 60 | 2012-07-22 | 18 | 15 | 2012-07-22 | 23 | 20 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЧ-5 | 111 | 2012-07-22 | 16 | 15 | 2012-07-22 | 18 | 40 | Падение ветки на провода в пролёте опор №№37-38. | произвести осмотр ВЛ-10 кВ КЧ-5 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Лг-7 | 151 | 2012-07-22 | 19 | 15 | 2012-07-22 | 20 | 53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева на опоре №26. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Лг - 7 от ДКР в пролете опор №20 - №40
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-7 | 314 | 2012-07-22 | 11 | 57 | 2012-07-22 | 15 | 51 | Отключение ВЛ-10кВ "О-7" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 10/71-10/72, что привело к обрыву проводов. | Произвести обрезку ДКР в пролете опор 10/71-10/72, ВЛ-10кВ О-7 от ПС 110/35/10кВ "Октябрьская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 315 | 2012-07-22 | 17 | 17 | 2012-07-22 | 19 | 9 | Отключение ВЛ-10кВ "П-3" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 3/21-3/22, что привело к обрыву провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-3 от ПС-35/10кВ "Парковая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-5 | 316 | 2012-07-22 | 19 | 15 | 2012-07-22 | 21 | 40 | Отключение ВЛ-10кВ "Л-5" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 88-89, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-5 от ПС-35/10кВ "Ленинодар" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 317 | 2012-07-22 | 20 | 40 | 2012-07-23 | 6 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ К-1 произошло по причине наезда автотранспортом на опору №95, что привело к схлесту проводов. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-1" от ПС-35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-11 | 175 | 2012-07-22 | 13 | 59 | 2012-07-22 | 14 | 59 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-11
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-5 | 176 | 2012-07-22 | 17 | 53 | 2012-07-22 | 18 | 47 | Причина возникновения нарущения не обнаружена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ КМ-5
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 228 | 2012-07-22 | 13 | 0 | 2012-07-22 | 16 | 30 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 229 | 2012-07-22 | 17 | 10 | 2012-07-22 | 19 | 41 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 230 | 2012-07-22 | 20 | 20 | 2012-07-22 | 22 | 18 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 295 | 2012-07-22 | 14 | 22 | 2012-07-22 | 18 | 40 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 296 | 2012-07-22 | 16 | 30 | 2012-07-22 | 17 | 10 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 297 | 2012-07-22 | 17 | 48 | 2012-07-22 | 20 | 26 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Бытха | 46 | 2012-07-22 | 21 | 25 | 2012-07-22 | 23 | 41 | На ВЛ-110 КПГЭС- Бытха неустановленными лицами произошло хищение двух проводов М-70 ( верхний, средний провод) в пролёте опор № 116-№ 119 | 1. Выполнить монтаж провода в пролётах опор № 116-№ 119 на ВЛ-110 кВ КПГЭС-Бытха.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 392-440 | 527 | 2012-07-22 | 6 | 0 | 2012-07-22 | 7 | 0 | 1. Длительная эксплуатация провода АС во влажном климате привело к повреждению и обрыву провода на ВЛ 6 кВ КВЛ 392-440. 2. КВЛ 6 кВ 392-440 ААШв 3х120, АС-50 1975 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КВЛ 6 кВ 392-440,
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д119 | 629 | 2012-07-22 | 16 | 45 | 2012-07-23 | 7 | 40 | В результате увеличения нагрузок, в период высоких температур, произошло повреждение одной фазы внутри трансформатора. | 1. Подать служебную записку на реконструкцию ТП-Д119 с заменой КТППВккк-10/0,4кВ на 2КТППВккк-10/0,4кВ с тр-рами 2х630кВА в 2014.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-5 | 255 | 2012-07-23 | 21 | 49 | 2012-07-23 | 22 | 19 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-2 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-1 | 258 | 2012-07-23 | 16 | 18 | 2012-07-23 | 17 | 48 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№96-97 ВЛ10-НМ1 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ1 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации НМышастовского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-НМ1.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 231 | 2012-07-23 | 10 | 50 | 2012-07-23 | 17 | 29 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 232 | 2012-07-23 | 20 | 13 | 2012-07-23 | 23 | 8 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 298 | 2012-07-23 | 10 | 50 | 2012-07-23 | 17 | 9 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 299 | 2012-07-23 | 14 | 53 | 2012-07-23 | 19 | 38 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 300 | 2012-07-23 | 22 | 24 | 2012-07-23 | 23 | 8 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | СТЭС-Верещагинская | 47 | 2012-07-23 | 10 | 9 | 2012-07-23 | 12 | 31 | При осмотре было выявлено два дерева стоявшие на краю просеки были срублены неустановленными лицами , при падении в пролёте опор № 7-№ 8 ВЛ-110 кВ СТЭС- Верещагинская произошло электродуговое перекрытие . | 1. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ СТЭС-Верещагинская, по результатам обхода составить технические мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А186-А187 | 281 | 2012-07-23 | 16 | 50 | 2012-07-23 | 19 | 55 | Вследствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А186-А187 1974г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ А186-А187
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-530 | 528 | 2012-07-23 | 14 | 25 | 2012-07-23 | 16 | 25 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ РП6-530 АСБ 3х120 1974 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ РП6-530,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 137-722 | 529 | 2012-07-23 | 14 | 55 | 2012-07-23 | 18 | 25 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 137-722 АСБ 3х120 1964 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 137-722,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 77-630 | 530 | 2012-07-23 | 16 | 50 | 2012-07-23 | 19 | 20 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 77-630 ААБ 3Х120 1996 г. | Произвести ремонт кабельной линии 6 кВ 77-630,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 722 | 2012-07-23 | 13 | 42 | 2012-07-23 | 15 | 54 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ РП 104- К 172( с 1971 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 104- К 172.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К71-РП108 | 723 | 2012-07-23 | 18 | 55 | 2012-07-24 | 1 | 45 | В процессе эксплуатации, снижения изоляции КЛ 6 кВ К 71-РП 108 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ К 71- РП 108 .
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нб8-Н171 | 818 | 2012-07-23 | 14 | 31 | 2012-07-23 | 17 | 24 | Старение изоляции кабеля КЛ-10 Нб8-Н171. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Нб8-Н171.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Глф-1-423 | 152 | 2012-07-24 | 0 | 5 | 2012-07-24 | 11 | 50 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Глф - 1 было установлено: перекрытие птицей проходного изолятора ф "В" на КТП Глф - 1 - 423. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 6 кВ | Ю-7 | 318 | 2012-07-24 | 16 | 55 | 2012-07-24 | 17 | 15 | Отключение ВЛ-6кВ Ю-7 произошло по причине перекрытия в высоковольтном отсеке потребительской КТП Ю-7-942 | 1.Уведомить собственника о приведении ТП в соответствии ПУЭ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | СД-3 | 205 | 2012-07-24 | 16 | 17 | 2012-07-24 | 17 | 34 | Сторонним транспортным средством оборван провод в пролете опор №№1/68-1/70 ВЛ-10 кВ "СД-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СД-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 206 | 2012-07-24 | 21 | 8 | 2012-07-24 | 22 | 0 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 233 | 2012-07-24 | 10 | 24 | 2012-07-24 | 14 | 46 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 234 | 2012-07-24 | 13 | 55 | 2012-07-24 | 16 | 22 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 235 | 2012-07-24 | 17 | 19 | 2012-07-24 | 19 | 37 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 236 | 2012-07-24 | 20 | 51 | 2012-07-24 | 22 | 54 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 301 | 2012-07-24 | 13 | 43 | 2012-07-24 | 16 | 22 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 302 | 2012-07-24 | 17 | 19 | 2012-07-24 | 21 | 17 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 303 | 2012-07-24 | 22 | 21 | 2012-07-24 | 23 | 4 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х191-Х409 | 311 | 2012-07-24 | 0 | 30 | 2012-07-24 | 4 | 0 | Разрытие не производилось, причина не определена. КЛ-6 Х191-Х409 АСБ-3х120 260м, 1962г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х191-Х409
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 403 | 531 | 2012-07-24 | 1 | 30 | 2012-07-25 | 4 | 0 | 1. Старение изоляции, пробой обмоток с межфазным перекрытием. 2. ТП-403 Т-1 ТМ 6/0,4 кВ 250 кВА 1986 г. | 1. Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП-403. 2. Передать поврежденный трансформатор 6/0,4 кВ 250 кВА для ремонта в ТМХ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 41-132 | 532 | 2012-07-24 | 10 | 30 | 2012-07-24 | 22 | 50 | 1. Длительная эксплуатация кабельной линии во влажном глинистом грунте привела к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 41-132 СБ 3Х50 1955 г. | Подать предложение о включении КЛ 6 кВ 41-132 в ИП 2012-2014 гг,
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 433 | 541 | 2012-07-24 | 12 | 40 | 2012-07-25 | 0 | 40 | 1. Старение изоляции, пробой обмоток с межфазным перекрытием. 2. ТП-433 Т-1 ТМ 6/0,4 кВ 400 кВА 1973 г. | 1. Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП-433. 2. Передать поврежденный трансформатор 6/0,4 кВ 400 кВА для ремонта в ТМХ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нб3-Н171 | 819 | 2012-07-24 | 2 | 38 | 2012-07-24 | 19 | 42 | Старение изоляции кабеля КЛ-10 Нб3-Н171. | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 Нб8-Н171.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Передовая | 21 | 2012-07-25 | 11 | 54 | 2012-07-25 | 15 | 37 | Проникновение постороннего лица на ПС 35/10 "Передовая". | 1.Произвести разъяснительную работу среди местных жителей через СМИ о необходимости соблюдения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а так же об опасности поражением электрическим током.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 397 | 2012-07-25 | 13 | 10 | 2012-07-25 | 16 | 56 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-ТМ-4 оп. 5/40 в следствии наброса ветки дерева неустановленным лицом. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка. 2. Разместить в средствах массовой информации информацию об охране ВЛ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РД-1 | 398 | 2012-07-25 | 17 | 16 | 2012-07-25 | 21 | 8 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-РД-1 в пролете оп. 5-6 в следствии падения ветки дерева и отгорания провода в пролете опор 1-2 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-РД-1 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-104 | 319 | 2012-07-25 | 0 | 10 | 2012-07-25 | 17 | 57 | Отключение ВЛ-10кВ "К-104" произошло по причине наезда автомобилем на опору 2/17, что привело к обрыву проводов с междуфазным замыканием. | Произвести замену опоры №2/17 ВЛ-10кВ К-104 от ПС-220/110/10кВ "Крыловская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-102 | 320 | 2012-07-25 | 8 | 35 | 2012-07-25 | 8 | 58 | Отключение ВЛ-10кВ "К-102" произошло по причине перекрытия в высоковольтном отсеке потребительской ТП К-102-620 | Уведомить собственника ТП о приведении ТП в соответствии с ПУЭ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 237 | 2012-07-25 | 13 | 29 | 2012-07-25 | 18 | 18 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 238 | 2012-07-25 | 17 | 59 | 2012-07-25 | 21 | 19 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 239 | 2012-07-25 | 22 | 19 | 2012-07-26 | 0 | 15 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 304 | 2012-07-25 | 17 | 59 | 2012-07-25 | 20 | 1 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 305 | 2012-07-25 | 22 | 19 | 2012-07-26 | 0 | 15 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | СТЭС-Бытха | 48 | 2012-07-25 | 18 | 58 | 2012-07-26 | 2 | 17 | В результате длительной эксплуатации ( с 1949 г.) при изменении прочностных характеристик произошёл обрыв провода М-70 в соединительном зажиме в пролёте опор № 36-№ 182 на ВЛ-110 кВ Бытха-СТЭС-Хоста, произошло падение провода , на опоре № 36 ВЛ-110 кВ Бытха-СТЭС-Хоста при выходе из плашечного зажима ПАМ-3-1 произошёл пережог провода | 1. Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 36-№ 182 на ВЛ-110 кВ Бытха-СТЭС-Хоста, выполнить ремонт провода на опоре № 36 на ВЛ-110 кВ Бытха-СТЭС-Хоста.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Ольгинка | 49 | 2012-07-25 | 16 | 30 | 2012-07-25 | 23 | 2 | При высокой температуре окружающего воздуха ( выше 40 градусов),температура масла в Т-2 составила 90 градусов, произошёл выброс масла через ВОФ. | 1. Произвести доливку масла в Т-2 на ПС 110/10 кВ Ольгтнка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А264-А57 | 282 | 2012-07-25 | 0 | 30 | 2012-07-25 | 5 | 0 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57-А264 АСБ 3х185 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А57-А264
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А117-А44 | 283 | 2012-07-25 | 20 | 10 | 2012-07-25 | 22 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А117-А44 1962г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ ф.А117-А44
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-530 | 533 | 2012-07-25 | 13 | 50 | 2012-07-25 | 18 | 20 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ РП6-530 АСБ 3х120 1974 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ РП6-530,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП2-148 | 534 | 2012-07-25 | 17 | 20 | 2012-07-25 | 19 | 20 | 1. Повреждение поризошло из-за некачественного монтажа муфт. 2. КЛ 6 кВ РП2-148 АПвПу2г 1х150/70-10 2009 г. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ РП2-148,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 204-761 | 535 | 2012-07-25 | 23 | 3 | 2012-07-26 | 1 | 3 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 204-761 АСБ 3Х120 1958 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 204-761 в ИП 2010-2014 гг.,
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 427 | 543 | 2012-07-25 | 6 | 20 | 2012-07-25 | 14 | 50 | 1. Старение изоляции, пробой обмоток с межфазным перекрытием. 2. ТП-427 Т-1 ТМ 6/0,4 кВ 400 кВА 1980 г. | 1. Произвести замену трансформатора Т-2 в ТП-427. 2. Передать поврежденный трансформатор 6/0,4 кВ 400 кВА для ремонта в ТМХ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д97-Л15 | 630 | 2012-07-25 | 14 | 40 | 2012-07-26 | 2 | 0 | 1.Старение изоляции Год ввода 1967г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д97-ПС Лоо Л15 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | См-5-119 | 61 | 2012-07-26 | 11 | 21 | 2012-07-26 | 22 | 30 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-7 | 256 | 2012-07-26 | 13 | 23 | 2012-07-26 | 17 | 36 | Падение дерева высотой более 20м, росшего вблизи охранной зоны ВЛ-10-НС7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС7 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского ПУ. 2. Опубликовать информацию об ответственности за несоблюдение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-2 | 122 | 2012-07-26 | 10 | 28 | 2012-07-26 | 18 | 44 | На ВЛ-10кВ "К-2" на опоре №18 произошло разрушение изоляторов ф."А",ф."С"(вследствии длительного срока эксплуатации в течение 49 лет). | 1..КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-2"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 207 | 2012-07-26 | 9 | 16 | 2012-07-26 | 13 | 4 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-6 | 208 | 2012-07-26 | 19 | 40 | 2012-07-26 | 20 | 55 | Воздействие стихийных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 240 | 2012-07-26 | 11 | 14 | 2012-07-26 | 13 | 23 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 241 | 2012-07-26 | 13 | 20 | 2012-07-26 | 18 | 45 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 242 | 2012-07-26 | 17 | 1 | 2012-07-26 | 18 | 34 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 243 | 2012-07-26 | 21 | 45 | 2012-07-26 | 23 | 24 | Перегруз Т-1, Т-2сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 306 | 2012-07-26 | 11 | 14 | 2012-07-26 | 13 | 23 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 307 | 2012-07-26 | 13 | 20 | 2012-07-26 | 15 | 33 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 308 | 2012-07-26 | 14 | 45 | 2012-07-26 | 17 | 12 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 309 | 2012-07-26 | 15 | 32 | 2012-07-26 | 17 | 33 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 310 | 2012-07-26 | 16 | 8 | 2012-07-26 | 18 | 12 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 311 | 2012-07-26 | 18 | 11 | 2012-07-26 | 22 | 32 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А132-А289 | 284 | 2012-07-26 | 1 | 30 | 2012-07-26 | 12 | 30 | Вследствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А132-А289 1967г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ А132-А289
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А403 | 285 | 2012-07-26 | 11 | 50 | 2012-07-26 | 20 | 0 | Повреждение трансформатора ТМ-100 10/0,4кВ в ТП-А403 вследствии длительной эксплуатации 1977г | 1.Подать предложение о внесении в ИП ТП-А403
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | 305 | 542 | 2012-07-26 | 9 | 53 | 2012-07-26 | 21 | 3 | 1. Старение изоляции, пробой обмоток с межфазным перекрытием. 2. ТП-305 Т-1 ТМ 6/0,4 кВ 400 кВА 1950 г. | 1. Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП-305. 2. Передать поврежденный трансформатор 6/0,4 кВ 400 кВА для ремонта в ТМХ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм-5 | 153 | 2012-07-27 | 0 | 44 | 2012-07-27 | 2 | 51 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 5 было установлено: отгорел шлейф ф "А" на Р - 483 схлестнулся с ф "В". | 1. При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-5 | 321 | 2012-07-27 | 18 | 8 | 2012-07-27 | 18 | 48 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НС-5" от ПС-35/10кВ "Н-Сергиевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РЦ-2 | 177 | 2012-07-27 | 20 | 2 | 2012-07-27 | 20 | 41 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ РЦ-2
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 244 | 2012-07-27 | 10 | 32 | 2012-07-27 | 12 | 47 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 245 | 2012-07-27 | 11 | 23 | 2012-07-27 | 13 | 27 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 246 | 2012-07-27 | 12 | 47 | 2012-07-27 | 15 | 16 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 247 | 2012-07-27 | 15 | 37 | 2012-07-27 | 17 | 36 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 248 | 2012-07-27 | 16 | 10 | 2012-07-27 | 17 | 36 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 249 | 2012-07-27 | 17 | 34 | 2012-07-27 | 21 | 44 | Перегруз Т-1,Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 250 | 2012-07-27 | 19 | 59 | 2012-07-27 | 21 | 44 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 251 | 2012-07-27 | 22 | 0 | 2012-07-27 | 23 | 13 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 312 | 2012-07-27 | 10 | 32 | 2012-07-27 | 15 | 16 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 313 | 2012-07-27 | 15 | 31 | 2012-07-27 | 17 | 38 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 314 | 2012-07-27 | 17 | 37 | 2012-07-27 | 17 | 53 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 315 | 2012-07-27 | 22 | 0 | 2012-07-27 | 23 | 13 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 286 | 2012-07-27 | 0 | 15 | 2012-07-27 | 2 | 45 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю416-РП36 1965г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю218-РП59 | 287 | 2012-07-27 | 16 | 15 | 2012-07-27 | 16 | 30 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю218-РП59 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю218-РП59
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 260-530 | 536 | 2012-07-27 | 14 | 20 | 2012-07-27 | 19 | 50 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 260-530 ААБ 3х120 1954 г. | Подать предложение о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 260-530
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д101-Д82 | 631 | 2012-07-27 | 14 | 50 | 2012-07-27 | 17 | 0 | 1.Старение изоляции Год ввода 1975г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д101-Д82 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-6 | 322 | 2012-07-28 | 17 | 12 | 2012-07-28 | 19 | 54 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-6" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 1/2-1/3, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 1/2-1/3, ВЛ-10кВ НП-6 от ПС 110/35/10кВ Новопокровская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛ-1 | 323 | 2012-07-28 | 17 | 53 | 2012-07-28 | 20 | 25 | Отключение ВЛ-10кВ "КЛ-1" произошло по причине наезда автомобилем на опору 5/20, что привело к схлесту проводов. | Произвести замену опоры №5/20 ВЛ-10кВ КЛ-1 от ПС-35/10кВ "Калниболотская"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БП-5 | 178 | 2012-07-28 | 21 | 53 | 2012-07-28 | 23 | 36 | Причина возникновения нарушения не обнаружена. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ БП-5
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 252 | 2012-07-28 | 12 | 27 | 2012-07-28 | 14 | 30 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 253 | 2012-07-28 | 13 | 17 | 2012-07-28 | 15 | 18 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 254 | 2012-07-28 | 14 | 30 | 2012-07-28 | 19 | 4 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 316 | 2012-07-28 | 10 | 16 | 2012-07-28 | 12 | 27 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 317 | 2012-07-28 | 10 | 24 | 2012-07-28 | 16 | 36 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 318 | 2012-07-28 | 15 | 45 | 2012-07-28 | 17 | 50 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 319 | 2012-07-28 | 17 | 44 | 2012-07-28 | 19 | 45 | Перегруз Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 320 | 2012-07-28 | 17 | 50 | 2012-07-28 | 20 | 10 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н190-Н453 | 820 | 2012-07-28 | 1 | 42 | 2012-07-28 | 15 | 10 | Старение изоляции КЛ-10 Н190-Н453. | 1.Произвести ремонт и испытание КВЛ-10 Н190-Н453.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Внуковская | 22 | 2012-07-29 | 3 | 55 | 2012-07-29 | 5 | 53 | 29.07.2012 3:55 В следствии попадания животного на крышу КРУН-10 и прикосновения к шинам ввода 10кВ Т-2 ,произошло междуфазное замыкание Фаз А-В на шинном мосту 10кВ Т-2 | 1.Произвести внеочередной осмотр внешнего ограждения ПС35/10 "Внуковская" на наличие мест позволяющих проникать животным на территорию подстанции. 2. При обнаружении зазоров под секциями внешнего ограждения и между ними, принять меры по устранению данных недостатков.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-15 | 36 | 2012-07-29 | 14 | 13 | 2012-07-29 | 19 | 40 | Вероятная причина - грозовое воздействие. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-15".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ясн-3 | 154 | 2012-07-29 | 16 | 22 | 2012-07-29 | 17 | 48 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ясн - 3 было установлено: обрыв провода ф "А" в пролете опор №4-8 - №4-8а упавшем деревом. | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Ясн - 3 на предмет отдельно стоящих деревьев. 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ясн - 3 отдельно стоящих деревьев
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-11 | 257 | 2012-07-29 | 12 | 25 | 2012-07-29 | 13 | 55 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-КИ11 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 14-15. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-КИ11 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 324 | 2012-07-29 | 13 | 32 | 2012-07-29 | 15 | 45 | Отключение ВЛ-10кВ "С-3" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор 129-130, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 129-130, ВЛ-10кВ С-3 от ПС 35/10кВ Салют
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 325 | 2012-07-29 | 15 | 52 | 2012-07-29 | 22 | 29 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-3 ПС-35/10кВ Парковая 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-2 | 179 | 2012-07-29 | 12 | 5 | 2012-07-29 | 12 | 35 | Причиной возникновения нарушения разрушения фарфорового изолятора в кабельной муфте. Развитие нарушения произошло из-за междуфазного перекрытия в кабельной муфте. | 1. Заменить поврежденную кабельную муфту на опоре № 1 ВЛ-6 кВ ВЦ-2
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-14 | 180 | 2012-07-29 | 14 | 25 | 2012-07-29 | 20 | 35 | Причиной ыозникновения нарушения явился обрыв 3-х проводов в пролете опор №№ 3-6-3-7 из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны. Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов и последующего их схлеста. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-14 2. Произвести осмотр с откопкой опор №№ 3-5, 3-8 с целью опреде- ления состояния подземной части опор
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-4 | 209 | 2012-07-29 | 17 | 57 | 2012-07-29 | 19 | 46 | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ "БР-4". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-4" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-5 | 210 | 2012-07-29 | 19 | 59 | 2012-07-29 | 21 | 10 | Воздействие атмосферных явлений : дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МИ-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 255 | 2012-07-29 | 16 | 37 | 2012-07-29 | 18 | 45 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 256 | 2012-07-29 | 18 | 42 | 2012-07-29 | 20 | 39 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 257 | 2012-07-29 | 20 | 39 | 2012-07-29 | 21 | 39 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 35 кВ | Пионерская | 258 | 2012-07-29 | 21 | 20 | 2012-07-29 | 21 | 35 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 321 | 2012-07-29 | 14 | 28 | 2012-07-29 | 16 | 42 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 322 | 2012-07-29 | 14 | 32 | 2012-07-29 | 16 | 44 | Перегруз Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 323 | 2012-07-29 | 16 | 37 | 2012-07-29 | 18 | 46 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 324 | 2012-07-29 | 16 | 37 | 2012-07-29 | 18 | 47 | Перегруз Т-1 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 325 | 2012-07-29 | 18 | 44 | 2012-07-29 | 21 | 42 | Перегруз Т-1, Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Джемете | 326 | 2012-07-29 | 21 | 20 | 2012-07-29 | 21 | 35 | Перегруз Т-2 сверх номинального тока в связи с увеличением потребляемой нагрузки потребителями. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х3-Х318 | 312 | 2012-07-29 | 12 | 20 | 2012-07-29 | 13 | 20 | Разрытие не проводилось. Место повреждения не определено. КЛ-6 Х3-Х318 ААБ-120 180м, АСБ-95 270м, 1978г. | Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х3-Х318
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д94-Д95/Д257/Д18 | 632 | 2012-07-29 | 4 | 0 | 2012-07-29 | 20 | 10 | Падение провода недействующей ВЛ-110кВ на ВЛ-10кВ Д94-Д95 при попытке хищения провода. | 1. Подано заявление в органы МВД, о попытке хищения провода ВЛ-110кВ сторонними лицами, подрядной организацией выполняющей реконструкцию ВЛ-110кВ.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Хр-5 | 37 | 2012-07-30 | 22 | 7 | 2012-07-31 | 11 | 55 | Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. 2. Опубликовать в районных СМИ обращение к автомобилистам.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Новощербиновская-Лиманская | 155 | 2012-07-30 | 19 | 30 | 2012-07-30 | 21 | 38 | Перекрытие проводов ф. "А, В" упавшей веткой дерева в пролёте опор №108-109 ВЛ-35 кВ "Новощербиновская - Лиманская". | 1.Провести чистку трассы ВЛ-35 кВ "Новощербиновская - Лиманская" в полном объёме
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Красноармейская-Кирова | 13 | 2012-07-30 | 15 | 54 | 2012-07-30 | 16 | 20 | Полимерный изолятор ЛК-70-/110-2 - 1 шт.Электродуговое перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110-2, ф. "С" на опоре № 3 ВЛ-110 кВ "Красноармейская-Кирова". | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "Красноармейская - Кирова". 2. Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70/110-2 на изоляторы ПС-70-Е, ф. "А", "В", "С" на оп. № 3 ВЛ-110 кВ "Красноармейская - Кирова".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-1 | 326 | 2012-07-30 | 6 | 53 | 2012-07-30 | 7 | 23 | Отключение ВЛ-10кВ НЛ-1 произошло из-за обрыва вязки провода, что привело к схлесту проводов по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НЛ-1 от ПС Новолеушковская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-8 | 327 | 2012-07-30 | 16 | 7 | 2012-07-30 | 16 | 11 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-8" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор № 7-7а, что привело к межфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ф-8" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Мацеста | 50 | 2012-07-30 | 11 | 30 | 2012-07-30 | 15 | 6 | При возникновении КЗ на отходящем фидере отключился от МТЗ ВВ-10 Т-1. | 1. Выполнить послеаварийную проверку защит ввода 10 кВ Т-1 на ПС 110/10 кВ Мацеста.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х585 | 313 | 2012-07-30 | 5 | 5 | 2012-07-30 | 18 | 30 | Повреждение концевой воронки на КЛ-10 Х585 опора №1. Долгое время в работе. АСБ-3х120, 200м, 1980г. | Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х585 опора №1
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л133-Вк23 | 669 | 2012-07-30 | 13 | 40 | 2012-07-30 | 15 | 12 | Причина - старение изоляции КЛ-10кВ л133-Ф-Вк-23(кабель введен в работу в 1983г.) | Произвести ремонт КЛ-10кВ л133-Ф-Вк-23
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Вк5-Л92 | 670 | 2012-07-30 | 13 | 40 | 2012-07-30 | 21 | 41 | Причина повреждения - износ изоляции монтажной муфты(кабель введен в работу в 1977г.). | Произвести ремонт КЛ-10кВ л63-л92
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 156 | 2012-07-31 | 14 | 50 | 2012-07-31 | 17 | 34 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 3 было установлено: в пролете опор №6-5-3 - №6-5-4 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ К - 3 от ДКР в пролете опор №6-5-1 - №6-5-4
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Калниболотская | 328 | 2012-07-31 | 9 | 53 | 2012-07-31 | 10 | 57 | При коротком замыкании на ТП КЛ-5-332 отключился МВ-10кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Калниболотская", МВ-10кВ КЛ-5 не отключился по причине повреждения подшипника на валу привода. | 1.Произвести опробывание приводов МВ-10кВ на ПС-35/10кВ "Калниболотская".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП49-А363 | 288 | 2012-07-31 | 10 | 11 | 2012-07-31 | 23 | 40 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП49-А363 1979г произошел пробой изоляции с замыканием на землю. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП49-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-530 | 537 | 2012-07-31 | 2 | 15 | 2012-07-31 | 3 | 15 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ РП6-530 АСБ 3х120 1974 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ РП6-530.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 128-237 | 538 | 2012-07-31 | 16 | 7 | 2012-07-31 | 19 | 37 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 128-237 АСБ 3х120 1954 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 128-237,
Август
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Стп-9 | 157 | 2012-08-01 | 11 | 20 | 2012-08-01 | 13 | 30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 9 было установлено: в результате удара с/х техникой опоры №34 произошел обрыв провода ф "С" который при падении перехлестнулся с ф "А". | Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Холмская-Новая 1ц. | 347 | 2012-08-01 | 16 | 49 | 2012-08-01 | 18 | 10 | Грозовой разряд в опору №127 ВЛ-110 кВ "Холмская-Новая 1ц." с перекрытием поддерживающих гирлянд изоляторов средней и нижней фаз на траверсу. | 1.Выполнить проверку состояния заземляющих соединений с заземлителями и измерением сопротивления заземляющего устройства опоры №127 ВЛ-110 кВ "Холмская-Новая 1ц." 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Холмская-Новая 1ц.". При выявлении повреждений и неисправностей разработать мероприятия по повышению надежности ее работы.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л121 | 671 | 2012-08-01 | 13 | 0 | 2012-08-01 | 14 | 10 | Причина повреждения невыяснена, так как нет возможности произвести вскрытие трансформатора. | Произвести замену трансформатора
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кн-6 | 38 | 2012-08-02 | 14 | 7 | 2012-08-02 | 19 | 0 | Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. 2. Опубликовать в районных СМИ обращение к автомобилистам.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пв-2 | 39 | 2012-08-02 | 18 | 20 | 2012-08-02 | 23 | 33 | Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД. 2. Опубликовать в районных СМИ обращение к автомобилистам
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кп-5 | 158 | 2012-08-02 | 9 | 40 | 2012-08-02 | 14 | 45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кп - 5 было установлено: обрыв провода ф "В" в пролете опор №1-47 - №1-48 упавшем деревом который при падении перехлестнулся с ф "А". | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Кп - 6 на предмет отдельно стоящих деревьев. 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Кп - 6 отдельно стоящих деревьев
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А43-А48 | 289 | 2012-08-02 | 14 | 0 | 2012-08-02 | 16 | 2 | Вследствии проведения земляных работ ООО "ЭнергоПромСервис" в охранной зоне КЛ-10кВ А43-А48 1969г произошел механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ЭнергоПромСервис" по факту порыва КЛ-10кВ А43-А48
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 290 | 2012-08-02 | 16 | 15 | 2012-08-03 | 2 | 20 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП36-А23 с(1977г) произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А43-А335 | 291 | 2012-08-02 | 18 | 30 | 2012-08-03 | 23 | 55 | Вследствие проведения земляных работ ООО "ЭнергоПромСервис" в охранной зоне КЛ-10кВ А43-А335, произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ЭнергоПромСервис" по факту порыва КЛ-10кВ А43-А335
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А334-А335 | 292 | 2012-08-02 | 18 | 30 | 2012-08-03 | 23 | 55 | Вследствии проведения земляных работ ООО "ЭнергоПромСервис" в охранной зоне КЛ-10кВ А334-А335 1986г произошел механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "ЭнергоПромСервис" по факту порыва КЛ-10кВ А334-А335
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС10-4 | 121 | 2012-08-03 | 8 | 2 | 2012-08-03 | 8 | 19 | Врезультате попадание птицы между проводами на опоре № 84 произошло перекрытие фаз А и В. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ-1-751 | 123 | 2012-08-03 | 22 | 18 | 2012-08-03 | 23 | 37 | Перекрытие в ВВО в ТП ТМ-1-751 | 1.произвести внеочередной осмотр ТП ТМ-1-751.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А347-А435 | 293 | 2012-08-03 | 21 | 55 | 2012-08-03 | 23 | 0 | Заросшая дерево-кустарная растительность. Замыкание проводов деревьями ВЛ-10кВ А347-А435. | Провести чистку трассы ВЛ-10кВ А347-А435
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | М24-РП3н | 314 | 2012-08-03 | 9 | 50 | 2012-08-03 | 10 | 45 | Нарушение электрической изоляции. КЛ-6 Ф.М24-РП3н. ЦСПШВ-185; АСШВ-240 2830м, 1992г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М24-РП3н.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 545 | 2012-08-03 | 11 | 20 | 2012-08-03 | 16 | 20 | 1. Кабельная линия проходит длиной 4,17 км во влажнм грунте, что привело нарушению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ Р14-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р14-РП75,
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Е-3 | 62 | 2012-08-04 | 17 | 13 | 2012-08-04 | 20 | 30 | осмотром не выявлена в районе наблюдались сильные порывы ветра, град, грозовые явления. | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Е-3.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Апшеронская-Заводская | 63 | 2012-08-04 | 17 | 28 | 2012-08-05 | 12 | 12 | При сильном порыве ветра произошло падения дерева на провода в пролете опор №18-19 | 1. Произвести осмотр ВЛ-35 Апшернская - Заводская
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Е-9 | 64 | 2012-08-04 | 18 | 1 | 2012-08-05 | 4 | 37 | При сильном порыве ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор № 94-95. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Е-9.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-10 | 65 | 2012-08-04 | 18 | 24 | 2012-08-05 | 11 | 55 | При сильном порыве ветра произошло падение дерева на провода в пролете опор № 25-26. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ К-10.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Зарьковская | 23 | 2012-08-04 | 19 | 22 | 2012-08-04 | 19 | 23 | Грозовое перенапряжение. | Установить ОПН-35 1 и 2 СШ-35 кВ ПС 35/10кВ "Зарьковская".
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Темижбекская | 24 | 2012-08-04 | 21 | 20 | 2012-08-04 | 21 | 23 | Персоналом ОВБ ОДГ Кавказского РЭС при проведении осмотра ПС 35/10кВ "Темижбекская" выявлено, что СМВ-35 отключился от ТО, из-за возникшего дефекта в приводе СМВ-35 включение не произошло. | Произвести внеочередное техническое обслуживание привода СМВ-35.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Гулькевичи | 25 | 2012-08-04 | 20 | 12 | 2012-08-04 | 20 | 22 | Износ оборудования | 1. Заложить в инвестиционную програму замену ячеек КЛ-6 ПС 110/35/6"Гулькевичи" на новые с ВВ-6 и микропроцесорными устройствами РЗА. 2. Провести проверку состояния втычных контактов МВ-6 присоединений 1 СШ ПС 110/35/6 "Гулькевичи".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 6 кВ | И-145 | 119 | 2012-08-04 | 17 | 52 | 2012-08-04 | 23 | 22 | Наезд стороннего автотранспорта на опору № 9-2 ВЛ-6 кВ И-145 врезультате чего произошел ее излом и схлест проводов фаз А и В. | 1.Обратится к населению о не допущении порчи оборудования ВЛ так как это приводит к длительным перебоям электроэнергии.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-5 | 329 | 2012-08-04 | 18 | 37 | 2012-08-04 | 19 | 5 | Отключение ВЛ-10кВ "У-5" произошло по причине наезда автомобилем на опору №20, что привело к схлесту проводов. | 1.Произвести замену опоры №20 на ВЛ-10кВ "У-5" ПС-35/10кВ "Успенская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-1, З-3 | 330 | 2012-08-04 | 20 | 55 | 2012-08-04 | 22 | 6 | Отключение произошло по причине обрыва шлейфа на разъединителе №101. | Произвести ремонт разъединителя №101 ВЛ-10кВ "З-3" ПС-110/35/10кВ "Заря".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 331 | 2012-08-04 | 21 | 19 | 2012-08-04 | 21 | 57 | Отключение ВЛ-10кВ "В-1" произошло из-за грозовых перенапряжений. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "В-1" от ПС-35/10кВ "Вымпел" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т-1-14 | 332 | 2012-08-04 | 21 | 41 | 2012-08-04 | 21 | 45 | Повреждение силового трансформатора произошло по причине физического износа. | 1.Произвести замену силового трансформатора на КТП Т-1-14
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-11 | 181 | 2012-08-04 | 19 | 31 | 2012-08-04 | 20 | 46 | Причиной возникновения и развития нарушения явилось замыкание контактов реле РТ-85 ф.С | 1. Заменить реле РТ-85 в РУ-10 РШ ВЛ-10 кВ ГЦ-11
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП14-Х191 | 315 | 2012-08-04 | 9 | 0 | 2012-08-04 | 11 | 10 | Нарушение электрической изоляции в целом месте. КЛ-6 РП14-Х191, АСБ-120 1000м, 1985г. | Провести внеплановый ремонт КЛ-6 РП14-Х191
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 147-162 | 546 | 2012-08-04 | 11 | 10 | 2012-08-04 | 12 | 40 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 147-162 СБ 3х70 1955 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ 147-162,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л35-Л35 | 673 | 2012-08-04 | 4 | 20 | 2012-08-04 | 16 | 0 | Причиной явился сильный порыв ветра | Произвести осмотр и чистку трассы ВЛ-10кВ л35-л36
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-4 | 66 | 2012-08-05 | 8 | 50 | 2012-08-05 | 14 | 40 | При сильном порыве ветра произошло падение ветки на провода в пролете опор № 7/22-7/23. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Шк-4.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О2-85 | 153 | 2012-08-05 | 17 | 49 | 2012-08-06 | 9 | 14 | Отключение ВЛ "ПО-9" произошло во время грозы из-за электродугового повреждения проходных изоляторов фаз "А","В","С" КТП "О2-85". | 1.Произвести внеочередной осмотр разъединителей 10кВ на ВЛ-10кВ "О2-85" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 124 | 2012-08-05 | 21 | 32 | 2012-08-05 | 22 | 0 | Повреждение в потребительских ТП ТМ-1-717п, ТМ-1-742п, ТМ-1-741п. | 1. направить информационные письма владельцам потребительских электроустановок о необходимости своевременного проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с НТД.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Коммунар | 539 | 2012-08-05 | 11 | 5 | 2012-08-05 | 14 | 14 | В пролете опор № 141-142 ВЛ-110кВ "Староминская-Коммунар" при производстве работ в охранной зоне ВЛ-110кВ, без согласования, произошло приближение погрузочно-разгрузочного механизма свеклоуборочного комбайна, к токоведущим частям находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого к нижниму проводу ф."В", с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, без повреждения провода, пострадавших нет. Габарит ВЛ, имеренный в месте происшествия составил 5,7м, температура воздуха на момент замера габарита провода более 40 градусов по С. Высота комбайна с выдвинутой стрелой составляет 5,7м. | 1. Провести разъяснительную работу с сельзохпроизводителями по электробезопасности при производстве работ в охранных зонах ВЛ. 2. Произвести внеочередное измерение стрел провеса в пролетах опор 137-143 ВЛ-110кВ "Староминская-Коммунар", при отклонении от нормативных значений произвести перетяжку проводов.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А60-А393 | 294 | 2012-08-05 | 22 | 40 | 2012-08-05 | 23 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ А60-А393 1976г и ветра выше расчетного произошел обрыв провода | 1.Подать предложение о внесении в ИП ВЛ-10кВ А60-А393
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д97-Д248-Д142 | 633 | 2012-08-05 | 12 | 25 | 2012-08-05 | 12 | 33 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д97-Д248-Д142.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | ДМ-8 | 113 | 2012-08-06 | 3 | 45 | 2012-08-06 | 11 | 20 | Пробой концевой кабельной муфты в линейном отсеке ЗРУ-10 кВ ДМ-8-4 (потребительская), в результате чего произошло электродуговое перекрытие в ячейке ДМ-8-4, что привело к повреждению трансформаторов тока. | направить информационные письма владельцам потебительских ВЛ(КЛ) 6-10 кВ запитанных от ПС 35-110 кВ находящихся на балансе Краснодарских электрических сетей о необходимости проведения технического обслуживания оборудования этих ВЛ согласно НТД, для избежания повреждения оборудования ПС 35-110 кВ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сзс-5 | 159 | 2012-08-06 | 23 | 50 | 2012-08-07 | 14 | 32 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сзс - 5 было установлено: постороним транспортом сбита опора №3-5 в результате падения произошел схлест проводов ф "А" и ф "С". | Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-9 | 259 | 2012-08-06 | 18 | 50 | 2012-08-07 | 9 | 2 | Падение ветки дерева , принесенной порывом ветра, на провода в пролете опор №116-117 ВЛ-10-НС9. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского ПУ. 2. Опубликовать информацию об ответственности за несоблюдение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Лесной порт-Западная | 327 | 2012-08-06 | 13 | 36 | 2012-08-06 | 17 | 23 | Обрыв провода в середине пролета №10-11 ВЛ-35 кВ "Лесной порт-Западная", фаза левая, по причине коррозионно-эрозионного износа провода под воздействием морского воздуха. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35 кВ "Лесной порт-Западная" на участке опор №1-18. 2. Произвести тепловизионное обследование контактных соединений и провода ВЛ-35 кВ "Лесной порт-Западная" на участке опор №1-18. 3.Провести испытания на механическую прочность образца поврежденного провода ВЛ-35 кВ "Лесной порт-Западная" 4.По результатам проведения внеочередного осмотра, тепловизионного обследования и лабораторных испытаний провода разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-35 кВ "Лесной порт-Западная".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А547-А557 | 295 | 2012-08-06 | 14 | 30 | 2012-08-06 | 16 | 30 | Вследствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А547-А557 1969г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на кабеле в целом месте. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ А547-А557
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х6-Х10 | 316 | 2012-08-06 | 16 | 0 | 2012-08-06 | 16 | 30 | Повреждение в целом месте. Долгое время в работе КЛ-6 кВ Х6-Х10, СБ-70 1958г.; ЦАСБ-185 430м, 1968г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х6-Х10
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д87-Д86 | 634 | 2012-08-06 | 12 | 20 | 2012-08-06 | 23 | 35 | 1.Старение изоляции Год ввода 1967г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д86-Д87 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП70-Н67-2 | 825 | 2012-08-06 | 0 | 58 | 2012-08-06 | 3 | 22 | Старение изоляции кабеля . | 1.Произвести ремонт и испытание КЛ-10 РП70-Н67-2.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О5-59П | 154 | 2012-08-07 | 10 | 19 | 2012-08-07 | 12 | 50 | Вследствие атмосферных грозовых явлений произошёл электродуговой пробой опорных изоляторов и межфазное перекрытие фаз "В","С" на ЗТП 10/0,4кВ "О5-59П". | 1.Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10/0,4кВ 10кВ "О5-59П" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-2 | 399 | 2012-08-07 | 9 | 34 | 2012-08-07 | 11 | 13 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-Ф-2 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов). | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-2 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗП-9-575 | 400 | 2012-08-07 | 21 | 12 | 2012-08-08 | 13 | 58 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПРС-13 | 123 | 2012-08-07 | 21 | 28 | 2012-08-08 | 10 | 40 | На ВЛ-10кВ "ПРС-13" в пролете опоре №46-47 перекрытие проводов 2-х фаз веткой,занесенной на провода ветром. | 1.БрРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ПРС-13".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А26-А312 | 296 | 2012-08-07 | 12 | 50 | 2012-08-07 | 14 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А26-А312 1980г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А26-А312
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х191-Х409 | 317 | 2012-08-07 | 6 | 25 | 2012-08-07 | 7 | 40 | Нарушение электрической изоляции. КЛ-6 кВ Х191-Х409, ЦАСБ-185 800м, 1977г. | Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х191-Х409
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Ейск 2 | 160 | 2012-08-08 | 17 | 0 | 2012-08-08 | 17 | 30 | Попадание влаги из-за нарушения целостности термоусадочной трубки на наконечнике кабельной муфты с последующим пробоем изоляции с междуфазным замыканием. | Произвести замену кабельной муфты БСК-6-2 на ПС 110/6 кВ "Ейск 2"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А404-А412 | 297 | 2012-08-08 | 11 | 45 | 2012-08-08 | 12 | 10 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А404(2)-А412(2) 1983г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А404(2)-А412(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х32-Х244 | 318 | 2012-08-08 | 17 | 0 | 2012-08-08 | 18 | 20 | Разрытие не проводилось. Место повреждения не определено. КЛ-6 Х32-Х244 ААБ-150, 560 м, 1965 г. | Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х32-Х244
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | В15-78н | 547 | 2012-08-08 | 15 | 10 | 2012-08-08 | 16 | 10 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ В15-78н ААБ-3х150 1973г. | Подать предложение о внесении КЛ 6 кВ П15-78н в И.П.2012-2014 г.,
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Центральная-Северная | 67 | 2012-08-09 | 15 | 48 | 2012-08-09 | 15 | 48 | обрыв шлейфа (в районе наблюдались грозовые явления) на опоре №65 ВЛ-110 Р-110 Ос – Очистные сооружения (ВЛ-110 Центральная – Северная отпайка на ПС Очистные сооружения) | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | Ф-15-10 | 68 | 2012-08-09 | 16 | 30 | 2012-08-09 | 20 | 51 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ш-2-257 | 69 | 2012-08-09 | 22 | 32 | 2012-08-09 | 23 | 30 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-3 | 155 | 2012-08-09 | 17 | 38 | 2012-08-10 | 15 | 50 | Отключение ВЛ-10кВ "ВН-3" произошлопо причине заноса сильным порывом ветра ветки на провода ВЛ в пролёте опор №18-19 ,вызвав электродуговой пробой воздушного пространства с последующим межфазным к.з. Расстояние от проводов Вл-10кВ "ВН-3", при их наибольшем отклонении ,до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ВН-3" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КА-3 | 156 | 2012-08-09 | 17 | 40 | 2012-08-09 | 18 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ "ВН-3" произошлопо причине заноса сильным порывом ветра ветки на провода ВЛ в пролёте опор №18-19 ,вызвав электродуговой пробой воздушного пространства с последующим межфазным к.з. Расстояние от проводов Вл-10кВ "ВН-3", при их наибольшем отклонении ,до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | Мероприятия не намечаются ,ввиду того,что повреждение произошло на ТП "КА3-122П" находящейся на балансе у потребителя.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Адыгейская-Водохранилище | 112 | 2012-08-09 | 21 | 25 | 2012-08-10 | 13 | 5 | Перекрытие изоляции в результате прямого попадания молнии в ВЛ-35 кВ, опора № 70 . | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Лг-7 | 161 | 2012-08-09 | 15 | 15 | 2012-08-09 | 19 | 19 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Лг - 7 было установлено: обрыв провода ф "А" в пролете опор №5-19 - №5-20 упавшем деревом, который при падении перехлестнулся с ф "В". | Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Лг - 7 в пролете опор №5-10 - №5-22
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-7 | 333 | 2012-08-09 | 17 | 17 | 2012-08-09 | 19 | 0 | Откличение ВЛ-10кВ НП-7 произошло по причине падения ветки дерева на провода в пролете опор 76-77, что привело к междуфазному замыканию. | Произвести обрезку ДКР в пролете опор 76-77 на ВЛ-10кВ "НП-7" от ПС-35/10кВ "Новопластуновская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Х-5 | 334 | 2012-08-09 | 17 | 20 | 2012-08-09 | 23 | 59 | Отключение ВЛ-10кВ "Х-5" произошло из-за излома траверсы на опоре №63,что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести замену траверсы на опоре №63 ПС-35/10кВ "Хоперская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-1 | 335 | 2012-08-09 | 19 | 47 | 2012-08-10 | 12 | 42 | Отключение ВЛ-10кВ "З-1" произошло по причине разрушения подвесного изолятора на опоре №2/7, что привело к междуфазному замыканию. | Произвести замену изолятора на опоре №2/7 ВЛ-10кВ "З-1" ПС-110/35/10кВ "Заря".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-1 | 336 | 2012-08-09 | 22 | 16 | 2012-08-09 | 22 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ "ГБ-1" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести осмотр внеочередной ВЛ-10кВ ГБ-1 от ПС 35/10кВ "Горькая Балка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-3 | 337 | 2012-08-09 | 22 | 16 | 2012-08-09 | 22 | 24 | Отключение ВЛ-10кВ "ГБ-3" произошло по причине грозовых перенапряжений. | 1.Произвести осмотр внеочередной ВЛ-10кВ ГБ-3 от ПС 35/10кВ "Горькая Балка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Кореновская-Завод сухой сыворотки | 10 | 2012-08-09 | 18 | 57 | 2012-08-09 | 20 | 50 | Во время неблагоприятных погодных условий (штормовой ветер, дождь с грозой) произошло падение высокого дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-35 кВ "КЦ-ЗС" в пролете опор 21-22. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Кореновская-Завод сухой сыворотки".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | 11 | 2012-08-09 | 19 | 17 | 2012-08-09 | 19 | 47 | Во время сильного дождя и грозой произошло прекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 88 фазы "С". МВ-110 кВ "Кореновская-КореновскаяТяговая" на ПС-110 кВ "Кореновская" не включился по причине поломки пружины БКО. В результате поломки пружины контакты КСА БКО не разомкнулись при включении МВ-110 кв, а контакты КСА БКВ замкнулись в конце включения. Цепочка на включение МВ-110 кВ была не собрана, в результате чего отключился АВ 0,4 кВ "Оперативные цепи". | 1.Произвести верховой осмотр опор 87-89 ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская-КореновскаяТяговая". 2.На ПС-110 кВ "Кореновская" заменить БКО МВ-110 кВ "Кореновская-КореновскаяТяговая".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РЦ-5 | 182 | 2012-08-09 | 16 | 14 | 2012-08-10 | 3 | 10 | В пролете опор №№ 5-9/8-5-10/7 падение веток дерева, находящегося за пределами охранной зоны , на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ РЦ-5 2. Снять ветки дерева с проводов ВЛ-10 РЦ-5 в пролете опор №№ 5-9/8-5-10/7
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИР-7 | 183 | 2012-08-09 | 18 | 10 | 2012-08-09 | 21 | 17 | Причиной возникновения и развития нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к междуфазным перекрытиям. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИР-7
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЧ-5 | 184 | 2012-08-09 | 18 | 0 | 2012-08-09 | 21 | 35 | В пролете опор №№ 30-30А падение ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ ПЧ-5 в пролете опор выполнено Тбил.РЭС №№ 30-30А
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-13 | 185 | 2012-08-09 | 18 | 23 | 2012-08-10 | 10 | 54 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя проходного изолятора и перекрытия на другие фазы. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ВЦ-13 2. Заменить поврежденный изолятор ИПУ на ЗТП-ВЦ13-155
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НБ-8 | 186 | 2012-08-09 | 18 | 24 | 2012-08-09 | 22 | 3 | Причиной возникновения нарушения явились сильная и длительная гроза и ливневый дождь. Развитие нарушения произошло от перекрытий изоляции в РУ-10 кВ ЗТП-КМ7-641 влагой, попавшей в здание через сорванную кровлю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НБ-8 выполнено Кореновского 2. Отремонтировать крышу ЗТП- КМ7-641 с привлечением потреби- выполнено ля "Агрокомплекс"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЖВ-7 | 187 | 2012-08-09 | 18 | 25 | 2012-08-10 | 1 | 47 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой изолятора с последующим междуфазным перекрытием. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЖВ-7 2. Заменить поврежденный изолятор на оп. № 3-27 ВЛ-10 ЖВ-7
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НБ-7 | 188 | 2012-08-09 | 18 | 53 | 2012-08-10 | 12 | 36 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ при сильном ветре. Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов и последующего их схлеста. | 1. Устранить обрыв проводов на ВЛ-10 НБ-7 в пролетах опор №№ 123-129 2. Произвести осмотр с откопкой опор №№ 122,123,124 с целью определения состояния подземной части опор
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЖВ-3 | 189 | 2012-08-09 | 19 | 4 | 2012-08-10 | 8 | 52 | Причиной развития нарушения явился наброс гибкого кровельного материала (с крыши дома) на провода ВЛ ф.А,В,С в пролете опор №№ 133-134. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЖВ-3 и снять наброшенный кровельный материал
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛЦ-5 | 190 | 2012-08-09 | 19 | 10 | 2012-08-09 | 22 | 50 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой изоляторов с последующими междуфазными перекрытиями. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛЦ-5 Усть-ЛРЭС 2. Заменить поврежденные изоляторы на оп. №№ 6-3,6-4,6-4А ВЛ-10 ЛЦ-5
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-14 | 192 | 2012-08-09 | 18 | 42 | 2012-08-10 | 12 | 20 | В пролете опор №№ 1-37-1-38 падение дерева, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода и последующего схлёста. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-14 2. Устранить обрыв провода ф.В в пролете опор № 1-37-1-38 3. Произвести осмотр с откопкой опор № 1-36, 1-39 с целью определения состояния подземной части опор
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЮБ-7 | 193 | 2012-08-09 | 16 | 47 | 2012-08-09 | 21 | 17 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение опоры из-за сильного ветра. Развитие нарушения произошло из-за разрушения стойки опоры,её падения , обрыва проводов и последующего их схлеста. | 1. Заменить упавщую опору № 84,восстановить оборванные провода в пролетах опор № 83-85 на ВЛ-10кВ ЮБ-7
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-2 | 194 | 2012-08-09 | 18 | 24 | 2012-08-10 | 1 | 0 | Причиной возникновения и развития нарущения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к междуфазным перекрытиям. | Провести осмотр ВЛ-6 кВ ВЦ-2 Силами ИТР РЭС
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 328 | 2012-08-09 | 14 | 40 | 2012-08-09 | 18 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | РП | 10 кВ | РП-48 | 298 | 2012-08-09 | 6 | 20 | 2012-08-09 | 13 | 30 | Дождь с грозой перекрытие в РП-48 на 1 с.ш. 10кВ | Произвести неплановое техобслуживание РП-48
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 299 | 2012-08-09 | 15 | 40 | 2012-08-10 | 1 | 10 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП36-А23 1977г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х6-Х595 | 319 | 2012-08-09 | 0 | 30 | 2012-08-09 | 2 | 50 | Разрытие не проводилось. Место повреждения не определено. Х6-Х595 АСБ-3х95, 510 м, 1965 г. | Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х6-Х595
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О5-110 | 157 | 2012-08-10 | 3 | 58 | 2012-08-10 | 5 | 44 | Отключение ВЛ "О-5" произошло потому что вследствие длительной эксплуатации произошло снижение электроизоляционных характеристик подвесных изоляторов, вследствие чего произошёл электродуговой пробой подвесных изоляторов фаз "А"и"В" на приёмной траверсе ЗТП 10/0,4 кВ "О5-110" с последующим отгоранием и падением проводов на землю. | 1.Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10/0,4кВ 10кВ "О5-110" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | П3-197 | 158 | 2012-08-10 | 8 | 39 | 2012-08-10 | 16 | 43 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "П3-197" и старения обмоток произошёл электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить повреждённый трансформатор в службу ремонтов для обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ч1 | 142 | 2012-08-10 | 7 | 0 | 2012-08-10 | 12 | 12 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Ч1 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ч1 от п/ст 35/10 "Черноерковская" Черноерковского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Черноерковского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | БГ-3 | 338 | 2012-08-10 | 21 | 33 | 2012-08-10 | 21 | 55 | Отключение ВЛ-10кВ "БГ-3" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "БГ-3" от ПС-35/10кВ "Белая Глина" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 кВ | Крупская | 12 | 2012-08-10 | 17 | 46 | 2012-08-10 | 21 | 36 | Причиной технологического нарушения явилось перекрытие птицей воздушного промежутка между оголовниками проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" на крыше шкафа ТСН-1 КРУН-10 кВ. | 1.Заменить ПНБ-10 в шкафу ТСН-1 КРУН-10 кВ ПС-35 кВ "Крупская". 2.Выполнить послеаварийную проверку релейной защиты Т-1 на ПС-35 кВ "Крупская" в объеме "Восстановление" с опробованием действием еосвенным методом.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-1 | 195 | 2012-08-10 | 8 | 4 | 2012-08-10 | 10 | 39 | В пролете опор №№ 15-15А падение ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны, на провода ВЛ. Разаитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ КМ-1 2. Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 КМ-1 в пролете опор № 15-15А
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | ЯЩ4-РП8 | 635 | 2012-08-10 | 6 | 30 | 2012-08-10 | 7 | 27 | 1.Старение изоляции. Год ввода 1984г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ пс Якорная Щель тяговая ф. ЯЩ4-РП8 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП96-Д139 | 636 | 2012-08-10 | 12 | 40 | 2012-08-10 | 16 | 40 | Падение ветки на ВЛ-10кВ РП96-Д139/Д30. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ РП96-Д139/Д30 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | РП | 10 кВ | РП-39 | 672 | 2012-08-10 | 16 | 59 | 2012-08-11 | 11 | 45 | Причина повреждения Т-2 в РП-39 выясняется | Произвести замену трансформатора
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | К20-К174 | 723 | 2012-08-10 | 17 | 25 | 2012-08-10 | 18 | 25 | Пробой изоляции с межфазным замыканием концевой муфты марки КНТП 70х120 (2002г.) на участке К20-К174;. вследствие приближения дерева и последующим перекрытием этим деревом концевой муфты. | 1.Осуществить ремонт КВЛ 6кВ К20-К174. 2.Спилить приближающееся дерево в охранной зоне КВЛ 6кВ К20-К174.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К71-РП108 | 724 | 2012-08-10 | 14 | 35 | 2012-08-11 | 6 | 20 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля ТП-К71-РП108; 2011г; вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой "СМУ-1". КЛ восстановлен, за счет сил и средств виновника повреждения. | 1.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию "СМУ-1".
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-1 | 70 | 2012-08-11 | 7 | 57 | 2012-08-11 | 8 | 19 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ В-1.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 35 кВ | НС-8 | 114 | 2012-08-11 | 6 | 38 | 2012-08-11 | 13 | 30 | В результате повреждения ТН-35 1 СШ запускается ДЗТ Т-1, что ведёт в свою очередь к отключению ОД-35 Т-1, МВ-6 Т-1, МВ-35 ВЛ-35 кВ "Биофабрика" (С АПВ), и СМВ-35. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 115 | 2012-08-11 | 23 | 2 | 2012-08-12 | 13 | 0 | Разрушение опорных изоляторов произошло из-за прямого попадания молнии в ВЛ-10 кВ Т-5 в результате возникшего перенапряжения произошёл пробой на корпус МВ-10 кВ Т-5. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ес-1 | 162 | 2012-08-11 | 17 | 15 | 2012-08-11 | 19 | 1 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ес - 1 было установлено: отгорел шлейф ф "В" на Р - 626 схлестнулся с ф "А". | При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ес-3 | 163 | 2012-08-11 | 17 | 15 | 2012-08-11 | 22 | 15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ес - 3 было установлено: перекрытие шин ф "А", ф "В" и ф "С" на КР - 988 упавшим деревом. | 1. Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ес - 3 на предмет отдельно стоящих деревьев 2. Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ес - 3 от отдельно стоящих деревьев.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Большая Лопатина-Исаевская | 164 | 2012-08-11 | 18 | 56 | 2012-08-11 | 19 | 55 | Разрушение гирлянды изоляторов с последующим замыканием фазы "А" на тело опоры. | Произвести замену изоляторов на ВЛ-35 кВ "Большая Лопатина - Исаевская" на опорах с №102 по №106
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Павловская | 339 | 2012-08-11 | 12 | 30 | 2012-08-11 | 13 | 2 | Причиной срабатывания КЗ-35кв Т-1 на ПС-35/10кВ "Хладобойня" явилось повреждение возвратной пружины токового реле ТО-35 и чувствительности токовой отсечки при КЗ на потребительской ТП, причиной не отключения ОД-35кВ явилась коррозия соленоида отключения ОД-35кВ в результате старения оборудования. | 1.Произвести послеаварийную проверку РЗА Т-1.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 340 | 2012-08-11 | 14 | 26 | 2012-08-11 | 14 | 53 | Отключение ВЛ-10кВ Ф-3 произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор 1/47-1/49, что привело к обрыву проводов. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 1/47-1/49 ВЛ-10кВ "Ф-3" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 341 | 2012-08-11 | 17 | 36 | 2012-08-11 | 17 | 40 | Отключение ВЛ-10кВ У-9 произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-9" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-7 | 342 | 2012-08-11 | 17 | 36 | 2012-08-11 | 17 | 43 | Отключение ВЛ-10кВ "У-7" произошло по причине грозового перенапряжения. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-7" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-1 | 343 | 2012-08-11 | 19 | 47 | 2012-08-11 | 20 | 29 | Отклюючение ВЛ-10кВ произошло по причине падения ветки дерева на провода, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-1" от ПС-110/35/10кВ "Заря" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 329 | 2012-08-11 | 15 | 48 | 2012-08-11 | 18 | 23 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, град. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Тоннельная-Атакай, Атакай-Баканская | 346 | 2012-08-11 | 15 | 23 | 2012-08-11 | 17 | 24 | 1.ГрозовоЙ разряд в провода ВЛ-35 кВ "Тоннельная-Атакай" на участке опор №3-4 с пережегом проводов и падением на землю. 2.ГрозовоЙ разряд в провода ВЛ-35 кВ "Атакай-Баканская" на участке опор №66-67 с пережегом проводов и падением на землю. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Тоннельная-Атакай", ВЛ-35 кВ "Атакай-Баканская". При выявлении повреждений и неисправностей разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А392-А125 | 300 | 2012-08-11 | 21 | 15 | 2012-08-12 | 11 | 10 | В результате сильных порывов ветра произошло приближение веток деревьев к проводам повреждений на ВЛ-10кВ А392-А125 нет с последующим междуфазным замыканием. | Провести чистку трассы ВЛ-10кВ А392-А125
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П4-РП76 | 548 | 2012-08-11 | 10 | 40 | 2012-08-11 | 11 | 40 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились 2. КЛ 6 кВ П4-РП76 ЦААБ 3х150 1986г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П4-РП76 в ИП 2012-2014 гг.,
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-3 | 71 | 2012-08-12 | 5 | 36 | 2012-08-12 | 5 | 37 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Пм-3.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Е-3 | 72 | 2012-08-12 | 5 | 6 | 2012-08-12 | 5 | 6 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Е-3.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кб-3 | 73 | 2012-08-12 | 5 | 50 | 2012-08-12 | 5 | 51 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Кб-3.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-3 | 118 | 2012-08-12 | 9 | 16 | 2012-08-12 | 15 | 15 | Наезд стороннего автотранспорта на опору № 2-32 ВЛ-10 кВ ПЛ-3 врезультате чего произошел ее излом и схлест проводов фаз А и В. | 1.обратится к населению о не допущении порчи оборудования ВЛ так как это приводит к длительным перебоям электроэнергии.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 165 | 2012-08-12 | 20 | 4 | 2012-08-12 | 21 | 33 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ш - 3 было установлено: перекрытие шины 10 кВ ф "С" и ф "В" в КТП Ш - 3 - 428 животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТБ-9 | 191 | 2012-08-12 | 15 | 0 | 2012-08-12 | 15 | 23 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к разрушению ПНБ-10 ф. А и С. ТП-ТБ9-276 Развитие нарушения произошло от последующего перекрытия между фазами в высоковольтном отсеке КТП. | 1. Произвести замену поврежденных изоляторов ПНБ 2. Произвести чистку оборудования в в/в отсеке ТП
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Джубга | 51 | 2012-08-12 | 14 | 10 | 2012-08-12 | 18 | 48 | Эдектродуговое перекрытие опорной изоляции 2 СШ-10 кВ в ячейке МВ-10 Дж-14 на ПС 110/10 кВ Джубга, в результате чего действием МТЗ отключился МВ-10 Т-2 | 1. Выполнить замену опорной изоляции в ячейке МВ-10 Дж-14 на ПС 110/10 кВ Джубга. 2. Выполнить проверку защит ввода 10 кВ ПС 110/10 кВ Джубга.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А132-А289 | 301 | 2012-08-12 | 21 | 55 | 2012-08-12 | 23 | 7 | Вследствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А132-А289 1967г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием, повреждением КЛ на соединительной муфте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ А132-А289
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д206 | 637 | 2012-08-12 | 8 | 40 | 2012-08-12 | 17 | 26 | Атмосферные перенапряжения. | 1. Установить на вводе в ТП-Д206 разрядники РВО-10
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л184 | 674 | 2012-08-12 | 6 | 30 | 2012-08-12 | 23 | 30 | Причиной явилось повреждение опорной изоляции на ВН-10 в ТП-л184. | Произвести ремонт ВН-10 ВЛ-л226 в ТП-л184
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-1-56 | 74 | 2012-08-13 | 8 | 20 | 2012-08-13 | 20 | 56 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПВ-1 | 159 | 2012-08-13 | 18 | 37 | 2012-08-13 | 20 | 32 | Отключение ВЛ-10кВ "ПВ-1" произошло по причине заноса на спуски от Р-10 КТП к КТП 10/0,4кВ ПВ1-354 поломанной порывом ветра ветки дерева, стоящего в 20метрах от ВЛ-10 кВ. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПВ-1", при их наибольшем отклонении до кроы дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "ПВ-1" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПВ-3 | 160 | 2012-08-13 | 18 | 43 | 2012-08-13 | 19 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "ПВ-3" произошло по причине заноса на спуски от Р-10 КТП к КТП 10/0,4кВ ПВ3-382 поломанной порывом ветра ветки дерева, стоящего в 18метрах от ВЛ-10 кВ. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПВ-3", при их наибольшем отклонении до кроы дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "ПВ-3" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-33 | 40 | 2012-08-13 | 20 | 20 | 2012-08-14 | 1 | 4 | Воздействие посторонних лиц(падение спиленного дерева, стоящего во внеохранной зоне, на провода ВЛ) | 1. В районных СМИ опубликовать памятку о мерах безопасности и порядке выполнения работ в охранных зонах ВЛ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Аз-7 | 166 | 2012-08-13 | 5 | 58 | 2012-08-13 | 16 | 57 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Аз - 7 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Аз-5 | 167 | 2012-08-13 | 5 | 55 | 2012-08-13 | 14 | 48 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Аз - 5 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д-7 | 168 | 2012-08-13 | 5 | 54 | 2012-08-13 | 20 | 17 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Д - 7 было установлено: в пролете опор №17-3 - №17-4 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | N п/п! Наименование мероприятия ! Срок исполнения ! Исполнитель -------------------------------------------------------------------- 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Д - 7 от ДКР в пролете опор №17-1 - №17-4
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-5 | 169 | 2012-08-13 | 5 | 57 | 2012-08-13 | 7 | 50 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ С-5 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-5 | 170 | 2012-08-13 | 5 | 54 | 2012-08-13 | 15 | 4 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ М-5 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-7 | 260 | 2012-08-13 | 11 | 11 | 2012-08-13 | 13 | 7 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПЛ7 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 136-137. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ7 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | КУ-5-112 | 401 | 2012-08-13 | 13 | 51 | 2012-08-13 | 16 | 18 | Ускоренное старение материала шлейфа на РКТП-КУ-5-112 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-5 с целью выявления дефектных шлейфов. Устранение выявленных недостатков по ВЛ-6-КУ-5 включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Ольгинская | 540 | 2012-08-13 | 11 | 56 | 2012-08-13 | 12 | 58 | На РВС-35кВ между верхними оголовниками ф."А", "В" 1 СШ-35кВ ПС-110/35/10кВ "Ольгинская" произошло перекрытие птицей. | 1.Произвести техническое обслуживание разрядников РВС-35кВ и внеочередное испытание разрядников РВС-35кВ ПС-110/35/10кВ "Ольгинская". 2. Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования ПС-110/35/10кВ "Ольгинская". 3. Проверить работоспособность ТМ типа "Компас" в части ТУ МВ-35кВ Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Ольгинская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 344 | 2012-08-13 | 1 | 24 | 2012-08-13 | 1 | 25 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ Комсомолец 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 345 | 2012-08-13 | 4 | 8 | 2012-08-13 | 4 | 18 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" от ПС-35/10кВ "Шохры" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НП-7 | 346 | 2012-08-13 | 8 | 30 | 2012-08-13 | 9 | 57 | Гроза | 1.Произвести замену поврежденного разрядника на КТП НП-7-161 от ПС-35/10кВ "Новопавловская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-5 | 347 | 2012-08-13 | 8 | 46 | 2012-08-13 | 11 | 57 | Падение ветки дерева на провода, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести замену проводов в пролете опор №243б-243в на ВЛ-10кВ П-5 от ПС-35/10кВ "Парковая"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 348 | 2012-08-13 | 9 | 21 | 2012-08-13 | 9 | 40 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-1" от ПС-35/10кВ "Кулешовска" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-2 | 196 | 2012-08-13 | 15 | 35 | 2012-08-13 | 15 | 50 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв и отгорание шлейфа. Развитие нарушения произошло от последующего перекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | 1. Восстановить оборванный шлейф На оп.№ 1-6 ВЛ-6 кВ ВЦ-2
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП14-Х267 | 320 | 2012-08-13 | 15 | 20 | 2012-08-14 | 17 | 10 | Разрытие не проводилось. Место повреждения не определено. КЛ-6 РП-14 - Х267 АСБ-3х120, 860 м, 1985 г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 РП-14 - Х267
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 350 | 2012-08-13 | 19 | 26 | 2012-08-13 | 19 | 56 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-450 | 549 | 2012-08-13 | 9 | 15 | 2012-08-13 | 11 | 15 | 1. Длительная эксплуатация кабельной линии во влажном глинистом грунте привела к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ-6 кВ РП6-450 АСБ 3х150 1974 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ РП6-450,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д195-Д85 | 638 | 2012-08-13 | 6 | 35 | 2012-08-13 | 16 | 0 | Наезд на опору автомобиля. | 1. Принять меры по взысканию материальных затрат с выновника ДТП.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Сд-7-477 | 75 | 2012-08-14 | 18 | 30 | 2012-08-15 | 13 | 27 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Чм-101 | 76 | 2012-08-14 | 14 | 5 | 2012-08-14 | 14 | 12 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Чм-1о1.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Хд-6 | 77 | 2012-08-14 | 16 | 7 | 2012-08-14 | 18 | 42 | В результате воздействия грозовых явлений произошло повреждение изолятора на опоре № 80 | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Хд-6.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПВ-1 | 161 | 2012-08-14 | 4 | 1 | 2012-08-14 | 17 | 26 | Отключение ВЛ-10кВ "ПВ-1" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 18метрах от ВЛ-10 кВ на провода ф"А","С" в пролётах опор 79-80. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПВ-1", при их наибольшем отклонении до кроы дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "ПВ-1" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 162 | 2012-08-14 | 15 | 56 | 2012-08-14 | 16 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "Ст-3" на ПС 35/10кВ "Стеблицкая" произошло из-за межфазного замыкания фаз "А","В","С" в пролёте опор №40-42,произошедшего вследствие наклона промежуточной опоры №41 в результате наезда на неё неизвестного автотранспорта . | 1.Обратиться в РОВД Новокубанского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесённого ущерба.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КТЭЦ-Парфюмерная | 116 | 2012-08-14 | 15 | 16 | 2012-08-15 | 16 | 20 | Не санкционированная работа бетононасоса в охранной зоне ВЛ-35 кВ, в пролёте опор № 78-79. | обратиться к населению о правилах и порядке организаии (согласовании) работы в охранной зоне ВЛ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нпл-5 | 171 | 2012-08-14 | 10 | 10 | 2012-08-14 | 13 | 10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нпл - 5 было установлено: пробой изолятор ф "А" и ф "В" на опоре №4-9. | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-15 | 124 | 2012-08-14 | 14 | 20 | 2012-08-14 | 18 | 37 | ВЛ-10кВ "О-15" произошло падение дерева, в пролёте опор № 39-40 обрыв проводов трех фаз.(Пилила сторонняя организация). | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-7 | 349 | 2012-08-14 | 19 | 55 | 2012-08-14 | 21 | 17 | Отключение ВЛ-10кВ "Р-7" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева опора 14/5, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Р-7" от ПС-35/10кВ "Новорождественская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-1 | 350 | 2012-08-14 | 20 | 4 | 2012-08-15 | 18 | 1 | Отключение ВЛ-10кВ "НЛ-1" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение опор №8/51-8/55, разрушение изоляторов на опорах 8/51-8/55,27, обрыв проводов в пролете опор №23-26,19-20. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НЛ-1 от ПС Новолеушковская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-2 | 351 | 2012-08-14 | 20 | 6 | 2012-08-15 | 11 | 40 | Отключение ВЛ-10кВ "НЛ-2" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших обрыв шлейфа на разъединители №295, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НЛ-2" от ПС Новолеушковская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-5 | 352 | 2012-08-14 | 20 | 34 | 2012-08-15 | 10 | 11 | Обрыв вязки провода на опоре №54 произошел по причине физического износа | 1.Произвести усиление вязок на ВЛ-10кВ С-5 от ПС-35/10кВ Садовая
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 110 кВ | Крыловская-Челбасская | 353 | 2012-08-14 | 20 | 36 | 2012-08-14 | 21 | 25 | гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Крыловская- Челбасская" пролёт опор №58-98 (показания МИР).
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-5 | 354 | 2012-08-14 | 21 | 27 | 2012-08-15 | 3 | 8 | Отключение ВЛ-10кВ "В-5" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших обрыв проводов в пролете опор №6/1-6/5, разрушение изоляторов на опоре №6/2, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-5 от ПС-35/10кВ Веселовская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-7 | 355 | 2012-08-14 | 21 | 32 | 2012-08-15 | 2 | 10 | Отключение ВЛ-10кВ В-7 произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение веток деревьев в пролете опор №1/2-1/4, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-7 от ПС-35/10кВ Веселовская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-102 | 356 | 2012-08-14 | 21 | 57 | 2012-08-15 | 10 | 47 | Отключение ВЛ-10кВ "К-102" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение веток деревьев на ВЛ, что привело к разрушению изолятора на опоре №1/1. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор86-87 на ВЛ-10кВ К-102 от ПС-220/110/10кВ Крыловская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-103 | 357 | 2012-08-14 | 21 | 57 | 2012-08-14 | 22 | 22 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-103" от ПС-220/110/10кВ "Крыловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-104 | 358 | 2012-08-14 | 21 | 57 | 2012-08-15 | 7 | 55 | Отключение ВЛ-10кВ "К-104" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение веток деревьев на ВЛ в пролете опор №3/13-3/31, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 3/13-3/31 на ВЛ-10кВ К-104 от ПС-220/110/10кВ Крыловская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 359 | 2012-08-14 | 22 | 16 | 2012-08-15 | 17 | 40 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-9" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-1 | 360 | 2012-08-14 | 22 | 36 | 2012-08-15 | 13 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "ЕК-1" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение веток деревьев на ВЛ в пролете опор №37-40, что привело к обрыву проводов, разрушению изоляторов. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 37-40 на ВЛ-10кВ Ек-1 от ПС-35/10кВ Екатериновская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-3 | 361 | 2012-08-14 | 22 | 36 | 2012-08-15 | 1 | 41 | Отключение ВЛ-10кВ "ЕК-3" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева опора №9/14, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 9/14-9/15 на ВЛ-10кВ Ек-3 от ПС-35/10кВ Екатериновская"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Гаджировская-Ирклиевская | 13 | 2012-08-14 | 19 | 0 | 2012-08-14 | 19 | 2 | Предположительно причиной отключения МВ-35 кВ ВЛ "Гаджировка-Ирклиевская" явились грозовые перенапряжения на ВЛ-35 кВ "Гаджировка-Ирклиевская". | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Гаджировка-Ирклиевская".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-3 | 197 | 2012-08-14 | 22 | 15 | 2012-08-15 | 15 | 0 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой изоляторов с последующими междуфазными перекрытиями. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БР-3 2. Заменить поврежденные изоляторы на оп. №№ 70 ВЛ-10 БР-3
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А361 | 302 | 2012-08-14 | 9 | 30 | 2012-08-14 | 21 | 10 | Повреждение трансформатора ТМ-160 10/0,4кВ в ТП-А361 вследствии длительной эксплуатации 1983г | 1.Подать предложение о внесении в ИП ТП-А361
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М24-10-Х255 | 321 | 2012-08-14 | 8 | 55 | 2012-08-14 | 14 | 0 | К.З. между фаз, перекрытие веткой дерева. ВЛ-10 Ф.М24-10 - Х255 АС-50, 1300м, 1950г. | 1. Провести внеплановый ремонт обход и осмотр линии ВЛ-10 Ф.М24-10 - Х255
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х19-Х98 | 322 | 2012-08-14 | 16 | 40 | 2012-08-14 | 17 | 30 | Нарушение электрической изоляции в целом месте. КЛ-6 Х19-Х98 СБ-3х95 480м, 1952г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х19-Х98
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | М424-РП-3н | 323 | 2012-08-14 | 18 | 40 | 2012-08-14 | 19 | 0 | Повреждение в соединительной муфте КЛ-6 Ф.М424-РП-3н II с.ш. ААБ-3х150 430м, 1980г. ЦСПШВ-3х185 2850м, 1992г. | 1. Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М424-РП-3н II с.ш.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП45-505-I | 351 | 2012-08-14 | 17 | 40 | 2012-08-14 | 22 | 40 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ РП45-505-I АСБ 3х150 1982 г. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП45-505-1 в И.П.2012-2014 г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л178 | 676 | 2012-08-14 | 17 | 58 | 2012-08-14 | 18 | 30 | Причина повреждения - пробой изоляции при перенапряжении в сети во время грозы. | Произвести ремонт ТП-л178
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Темижбекская | 26 | 2012-08-15 | 4 | 43 | 2012-08-15 | 17 | 32 | Грозовое перенапряжение | Установить ОПН-10кВ на первых опорах ВЛ-10кВ.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КА3-879 | 163 | 2012-08-15 | 3 | 40 | 2012-08-15 | 8 | 10 | Отключение ВЛ-10кВ "КА-3" произошло во время грозы.Вследствие электродугового повреждения произошло разрушение проходного изолятора СР-10 фазы "В" на ЗТП 10/0,4кВ "КА3-879" | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КА-3" П
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | УБ-4 | 164 | 2012-08-15 | 4 | 44 | 2012-08-15 | 5 | 17 | Во время грозы произошло электродуговое повреждение КВ-52 и пробой изоляционной тяги привода ПП-67. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "УБ-4"
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПВ3-388 | 165 | 2012-08-15 | 13 | 0 | 2012-08-17 | 15 | 27 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "ПВ3-388" и старения обмоток произошёл электродуговой пробой изоляции обмотки ВВ. | 1.Отправить повреждённый трансформатор в службу ремонтов для обследования и ремонта.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-3 | 41 | 2012-08-15 | 6 | 57 | 2012-08-15 | 11 | 50 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Т-3".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-5 | 261 | 2012-08-15 | 15 | 20 | 2012-08-15 | 18 | 2 | Дорожно-транспортное происшествие. Наезд автомобиля на оп.№39 ВЛ10-ИВ5. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ5 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. 2. Опубликовать Правил охраны ВЛ напряжением свыше общественностью 1000В.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | НС-18-Ильинская | 362 | 2012-08-15 | 0 | 59 | 2012-08-15 | 1 | 5 | гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 363 | 2012-08-15 | 1 | 29 | 2012-08-15 | 1 | 42 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-2" от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | МТ-3 | 364 | 2012-08-15 | 1 | 28 | 2012-08-15 | 7 | 14 | Отключение ВЛ-10кВ "МТ-3" произошло по причине грозовых перенапряжений, вызвавших разрушение изолятора на опоре №65 и на разъединителе КТП МТ-3-110. | 1.Произвести ремонт разъединителя на КТП МТ-3-110.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-7 | 365 | 2012-08-15 | 1 | 33 | 2012-08-15 | 3 | 23 | Отключение ВЛ-10кВ "С-7" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение дерева на провода в пролете опор №6/1-6/8, что привело к обрыву проводов. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 6/1-6/8 на ВЛ-10кВ С-7 от ПС Сосыка
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 366 | 2012-08-15 | 3 | 1 | 2012-08-15 | 3 | 25 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Э-1" от ПС-35/10кВ "Элеватор" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Э-9 | 367 | 2012-08-15 | 3 | 1 | 2012-08-15 | 12 | 37 | Отключение ВЛ-10кВ Э-9 произошло по причине повреждения проходного изолятора на ЗТП-Э-9-85. | Произвести ремонт ЗТП-Э-9-85 на ВЛ-10кВ "Э-9" от ПС-35/10кВ "Элеватор"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-4 | 368 | 2012-08-15 | 3 | 18 | 2012-08-15 | 3 | 35 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-4" от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-3 | 369 | 2012-08-15 | 3 | 32 | 2012-08-15 | 4 | 15 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-3" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А264-А57 | 303 | 2012-08-15 | 1 | 26 | 2012-08-15 | 3 | 45 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57-А264 АСБ 3х185 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А57-А264
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-450 | 352 | 2012-08-15 | 9 | 10 | 2012-08-15 | 10 | 10 | 1. Длительная эксплуатация кабельной линии во влажном глинистом грунте привела к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ-6 кВ РП6-450 АСБ 3х150 1974 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ РП6-450,
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-4 | 78 | 2012-08-16 | 1 | 15 | 2012-08-16 | 2 | 4 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Пм-4.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-4 | 166 | 2012-08-16 | 1 | 1 | 2012-08-16 | 15 | 14 | Отключение ВЛ-10кВ "С-4" произошло во время грозы, по причине попадания молнии в дерево высотой более 15м,что привело к облому ветки и последующему её падению на провода ВЛ10кВ "С-4".В результате попадания ветки произошёл обрыв вязки проводов ф"А" на опоре №48,с падением и перекрытием проводов фазы "В","С" между опорами №48-49 . | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-4" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 167 | 2012-08-16 | 2 | 18 | 2012-08-16 | 4 | 38 | В результате грозы произошло перенапряжение в сети 10кВ и отключение МВ-10кВ "З-7". | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПП-5 | 168 | 2012-08-16 | 6 | 20 | 2012-08-16 | 10 | 25 | Отключение ВЛ-10кВ "ПП-5" произошло из-за падения дерева на линию ВЛ-10кВ "ПП-5" в пролёте опор №4-6 и обрыва проводов фаз "А","В","С". Падение дерева произошло из-за подмыва корневой системы проливным дождём. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПП-5" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | На-5 | 42 | 2012-08-16 | 6 | 40 | 2012-08-16 | 13 | 58 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "На-5". 2. Предусмотреть возможность включения в ремонтную программу 2013г установку разрядников РДИП на ВЛ-10кВ "На-5".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Староминская-Ейск 2 цепь | 172 | 2012-08-16 | 5 | 29 | 2012-08-16 | 6 | 30 | Произведён осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Ейск 2 цепь" от опоры №165 до опоры №200 - замечаний нет, причина отключения не выявлена. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кх-1 | 173 | 2012-08-16 | 17 | 15 | 2012-08-16 | 18 | 24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кх - 1 было установлено: повреждение КЛ (которая принадлежит потребителю). | Направить письмо в эксплуатирующую организацию о правилах эксплуатации электрооборудования
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н-5 | 370 | 2012-08-16 | 10 | 16 | 2012-08-16 | 10 | 56 | Гроза | .Произвести замену разрядников на КТП-Н-5-291
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С-1-17 | 371 | 2012-08-16 | 13 | 54 | 2012-08-16 | 17 | 48 | Отключение ВЛ-10кВ "С-1" произошло по причине грозовых разрядов, вызвавших разрушение разъединителя на ТП С-1-17 | 1.Произвести замену разъединителя на ТП-С-1-17 от ПС-220/35/10кВ Светлая
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-7 | 372 | 2012-08-16 | 14 | 31 | 2012-08-16 | 18 | 29 | Обрыв провода произошел по причине физического износа. | 1.Произвести ремонт провода на опоре 3/12 ВЛ-10кВ Э-7от ПС-35/10кВ Элеватор
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-5 | 198 | 2012-08-16 | 13 | 35 | 2012-08-16 | 15 | 57 | Повреждения оборудования не было. | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5 2. Направить письмо владельцу ТП-ТЦ5-117П (магазин-кафе) о приведении ТП в технически исправное состояние
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-7 | 330 | 2012-08-16 | 16 | 31 | 2012-08-16 | 17 | 25 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кт-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Зеленчукская-Соколовская | 27 | 2012-08-17 | 16 | 25 | 2012-08-17 | 18 | 53 | 17.08.2012 При осмотре ВЛ-35кВ "Зеленчукская-Соколовская" обнаружен обрыв проводов трех фаз в пролете опор №27-28 предположительно сторонним негабаритным транспортом. | 1. Произвести разъяснительную работу среди местных жителей через СМИ о необходимости соблюдения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположеных в границах таких зон, а так же об опасности поражением электрическим током. 2.Провести проверку ж/б опор №27-28 на предмет механических повреждений.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О9-146 | 169 | 2012-08-17 | 7 | 10 | 2012-08-17 | 18 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "О9-146" и старения обмоток произошло замыкание между н/в и в/в обмотками. | 1.Отправить повреждённый трансформатор в службу ремонтов для обследования и ремонта.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-3 | 331 | 2012-08-17 | 10 | 30 | 2012-08-17 | 16 | 6 | Воздействие стихийных явлений: ветер, гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-3" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-5 | 332 | 2012-08-17 | 16 | 46 | 2012-08-17 | 17 | 6 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-7 | 333 | 2012-08-17 | 18 | 50 | 2012-08-17 | 21 | 40 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, сильный ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 334 | 2012-08-17 | 20 | 45 | 2012-08-18 | 0 | 51 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 335 | 2012-08-17 | 21 | 2 | 2012-08-18 | 0 | 44 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 304 | 2012-08-17 | 18 | 0 | 2012-08-18 | 3 | 20 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Черноморская Строительная Компания" в охранной зоне КЛ-10кВ РП36-А23 1977г произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Черноморская Строительная Компания" по факту порыва КЛ-10кВ РП36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К174-К63 | 725 | 2012-08-17 | 22 | 25 | 2012-08-17 | 23 | 50 | Пробой изоляции с межфазным замыканием соединительной муфты марки СС-100 (1971г.) на участке КЛ 6кВ ТП-К174-К63; 1971г. Вследствие снижения изоляции. | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ РП104-К172.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 305 | 2012-08-18 | 8 | 0 | 2012-08-18 | 8 | 0 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП36-А23 1977г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А198-А9 | 306 | 2012-08-18 | 19 | 30 | 2012-08-18 | 21 | 55 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А198-А9 АСБ 3х95 1971г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А198-А9
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП78-65 | 353 | 2012-08-18 | 12 | 45 | 2012-08-18 | 16 | 15 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном грунте, что привело к старению изоляции и межфазному замыканию. 2. КЛ 6 кВ РП78-65 ААБ-3х120 1968 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП78-65 в И.П.2012-2014г,
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | МИ-1-151 | 402 | 2012-08-19 | 12 | 23 | 2012-08-19 | 15 | 18 | Грозовые перенапряжения, возникшие в результате удара молнии на КТП-МИ-1-151 по ВЛ-10-МИ-1. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ-1. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 403 | 2012-08-19 | 13 | 0 | 2012-08-19 | 15 | 37 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра, осадков, грозы. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-5 | 373 | 2012-08-19 | 16 | 52 | 2012-08-19 | 18 | 12 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-5" от ПС-35/10кВ "Кулешовка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Восточная-Геленджик | 336 | 2012-08-19 | 8 | 44 | 2012-08-19 | 8 | 44 | Воздействие длительных нерасчетных ветровых нагрузок, что привело к излому и отгоранию провода шлейфа от ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Восточная-Геленджик" к ЛР-110 кВ "Геленджик" в период летнего максимума нагрузок. | 1.Произвести ремонт провода шлейфа ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Восточная-Тонкий Мыс". 2.Произвести внеочередное тепловизионное обследование контактных соединений проводов к ВЧЗ-110 кВ ОРУ-110 кВ ПС-110 кВ "Тонкий Мыс". В случае выявления дефектов принять меры по их устранению.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-5 | 337 | 2012-08-19 | 12 | 32 | 2012-08-19 | 13 | 21 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-7 | 338 | 2012-08-19 | 12 | 42 | 2012-08-19 | 13 | 15 | воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 339 | 2012-08-19 | 12 | 55 | 2012-08-19 | 13 | 13 | Воздействие атмосферных явлений; гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленые повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 340 | 2012-08-19 | 13 | 6 | 2012-08-19 | 16 | 10 | Воздействие атмосферных явлений; ветер, гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Вн-1 | 341 | 2012-08-19 | 13 | 18 | 2012-08-19 | 21 | 20 | Воздействие атмосферных явлений; ветер, гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-5 | 342 | 2012-08-19 | 14 | 6 | 2012-08-19 | 17 | 4 | Воздействие атмосферных явлений; ветер, гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "С-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д64-Д67/Д320 | 639 | 2012-08-19 | 18 | 53 | 2012-08-19 | 23 | 35 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д64-Д67/Д320. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д64-Д67/Д320 от расстительности.
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 35 кВ | Голубицкая | 14 | 2012-08-20 | 20 | 10 | 2012-08-21 | 2 | 9 | 1. Электродуговое повреждение нижних подвижных и неподвижных втычных контактов Ф. "В", "С" вакуумного выключателя ВВ-10-Т1 типа ВВ/TEL-10 вследствие ослабления пружин ламелей втычных контактов ВВ-10-Т1 из-за нагрева при повышенных нагрузках. 2. Повреждение катушки отключения привода ОД-35-Т1 в результате виткового замыкания из-за старения изоляции. | 1. Произвести послеаварийную проверку защит силового трансформатора Т-1 на включение КЗ-35 кВ Т-1 и отключение ОД-35 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ "Голубицкая" 2. Произвести замену втычных контактов ВВ-10-Т1 на ПС 35/10 кВ "Голубицкая" на контакты усиленной конструкции. 3. При проведении технического обслуживания и ремонтов ВВ-10 кВ и МВ10/6 кВ производить проверку соосности втычных контактов выключателей, с последующей отметкой в паспортах оборудования о выполненном объеме работ
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-11 | 125 | 2012-08-20 | 9 | 35 | 2012-08-20 | 12 | 25 | Причина отключения ВЛ-10кВ "К-11" не установлена. | 1.1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-11"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-5 | 374 | 2012-08-20 | 12 | 17 | 2012-08-20 | 12 | 30 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-5" от ПС-35/10кВ "Мясосовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-1 | 375 | 2012-08-20 | 20 | 28 | 2012-08-20 | 20 | 32 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-1" от ПС-35/10кВ "Парковая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 52 | 2012-08-20 | 23 | 19 | 2012-08-21 | 1 | 55 | В результате снижения и дальнейшего пробоя опорного изолятора с последующим междуфазным замыканием на шинном мосту 10 кВ от трансформатора Т-1 до ячеки МВ-10 Т-1 на ПС 110/10 кВ Кепша произошло включение действием ДЗТ КЗ-110 Т-1. Включение ОД-110 Т-1 не произошло из-за потери ёмкости батареи конденсаторов в цепи отключения отделителя. | 1. Выполнить замену опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ от Т-1 до ячейки МВ-10 Т-1 и выполнить профиспытания опорной изоляции. 2. Выполнить замену батареи конденсаторов в цепи отключения отделителя.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бж-6, Бж-4 | 79 | 2012-08-21 | 6 | 10 | 2012-08-21 | 11 | 8 | пробой опорного изолятора на МВ-10 Бж-6 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Отрадо-Ольгинская | 28 | 2012-08-21 | 23 | 18 | 2012-08-22 | 2 | 3 | Грозовое перенапряжение. | Установить ОПН-10 на первых опорах ВЛ-10кВ.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВС-3 | 120 | 2012-08-21 | 18 | 22 | 2012-08-21 | 21 | 40 | Излом ветки отдельно стоящего дерева и падение ее на провода в пролете опор №№12-13 ВЛ-10 кВ ВС-3, врезультате чего произошло перекрытие фаз В и С. | 1.произвести осмотр ВЛ-10 кВ ВС-3 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Вл-2 | 43 | 2012-08-21 | 13 | 50 | 2012-08-21 | 16 | 14 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (44года). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Вл-2". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Вл-2" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-3 | 262 | 2012-08-21 | 11 | 6 | 2012-08-21 | 17 | 12 | Ухудшение контакта на неподвижном ноже фазы "В" на Р-137 ВЛ-10-НМ3 из-за интенсивного применения химикатов сельскохозяйственными предприятиями. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ3 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-7 | 263 | 2012-08-21 | 18 | 30 | 2012-08-21 | 20 | 0 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-КИ7 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 4-5. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- КИ7 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СП-1 | 126 | 2012-08-21 | 9 | 26 | 2012-08-21 | 11 | 54 | Ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "СП-1" в пролёте опор №44-45 произошло перекрытие 2х фаз занесенной ветром на провода веткой(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "СП-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПД-3 | 127 | 2012-08-21 | 16 | 42 | 2012-08-21 | 19 | 41 | Дождь,ветер,гроза.На ВЛ-10кВ "ПД-3" атмосферные перенапряжения. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ПД-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Калининская-Красносельская | 541 | 2012-08-21 | 17 | 25 | 2012-08-21 | 22 | 45 | В результате осмотра 22.08.2012 ВЛ-35кВ "Калининская-Красносельская" выявлено: в пролете опор № 54-55 повреждение провода ф."В" упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ-35кВ (высотой более 25м). | Произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-35кВ "Калининская-Красносельская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 376 | 2012-08-21 | 12 | 15 | 2012-08-21 | 14 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-1" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор79-80, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Т-1 от ПС-35/10кВ Труд 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 377 | 2012-08-21 | 14 | 24 | 2012-08-21 | 18 | 33 | Отключение ВЛ-10кВ С-2 произошло из-за повреждения потребителькой ТП. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-2" от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-7 | 378 | 2012-08-21 | 14 | 52 | 2012-08-21 | 14 | 56 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-7" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 379 | 2012-08-21 | 14 | 52 | 2012-08-21 | 14 | 58 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-5" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-9 | 380 | 2012-08-21 | 14 | 52 | 2012-08-21 | 15 | 3 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-9" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-3 | 381 | 2012-08-21 | 21 | 8 | 2012-08-22 | 11 | 17 | Обрыв вязки провода на опоре №1/3 произошел по причине физического износа. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-3" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СВ-5 | 199 | 2012-08-21 | 18 | 26 | 2012-08-21 | 21 | 6 | На опору №№ 10 падение подгнившего пирамидального тополя, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять дерево с проводов ВЛ-10кВ СВ-5
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А128-А331 | 307 | 2012-08-21 | 8 | 15 | 2012-08-21 | 11 | 35 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ КЛ-10кВ А128-А331 1968г. произошел пробой изоляции на концевой муфте в ТП-А128 | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А128-А331
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д239 | 640 | 2012-08-21 | 13 | 45 | 2012-08-21 | 18 | 35 | Изменения свойства металла из-за коррозии. | 1. При проведении плановых работ по тех. обслуживанию КТП с воздушными вводами, проверять качество сварки конструкции КТП
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К363-К365 | 726 | 2012-08-21 | 22 | 50 | 2012-08-22 | 1 | 15 | В результате ветра выше расчетного, произошло падения дерева на ВЛ 10кВ, К363-К365; в пролетах опор №15-№16. | 1.Осуществить ремонт ВЛ 10кВ К363-К365 2.Выполнить чистку трассы в пролетах опор №14-№18.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-10 | 404 | 2012-08-22 | 10 | 30 | 2012-08-22 | 14 | 27 | Расплелся провод фаз "В" и "С" в пролете опор 20-21 | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-10, устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-7 | 382 | 2012-08-22 | 17 | 11 | 2012-08-22 | 19 | 44 | Обрыв провода в пролете опор 1/20-1/22 произошел по причине физического износа. | 1.Произвести ремонт провода в пролете опор от ПС-35/10кВ М-Кубанская
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РЦ-3 | 200 | 2012-08-22 | 8 | 55 | 2012-08-22 | 10 | 7 | В пролете опор №№ 61-62 при сильном ветре падение веток дерева, находящегося за пределами охранной зоны , на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ РЦ-3 2. Снять ветки дерева с проводов ВЛ-10 РЦ-3 в пролете опор №№ 61-62
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КМ-1 | 201 | 2012-08-22 | 12 | 25 | 2012-08-22 | 16 | 22 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ КМ-1
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЦ-13 | 202 | 2012-08-22 | 16 | 10 | 2012-08-22 | 18 | 14 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору стороннего транспорта. Развитие нарушения произошло от повреждения траверсы и последующего схлеста проводов ф.А,В,С. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13 2. Заменить траверсу на оп.№ 1-40
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Анапская | 343 | 2012-08-22 | 2 | 52 | 2012-08-22 | 3 | 0 | Проникновение на территорию ПС-110 кВ "Анапская" и перекрытие животным (котом) щинного моста 10 кВ Т-1 ф."С","В" к КРУН-10 кВ. | 1.Устранить просвет (зазор) между створками въездных ворот, калиткой и землей на ОРУ-110 кВ. 2.Произвести осмотр ограждения территории ПС-110 кВ "Анапская" на предмет целостности ограждения. При выявлении зазоров и отсутствия уплотнений принять меры по их устранению.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Ольгинка | 54 | 2012-08-22 | 1 | 18 | 2012-08-22 | 2 | 38 | Неселективная работа МТЗ, при отключении МВ-10 Ол-8, МВ-10 Ол-2, произошло отключение действием МТЗ МВ-10 Т-2 | 1. Выполнить внеплановую проверку защит ввода 10 кВ Т-2 на ПС 110/10 кВ Ольгинка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л62-Л109 | 675 | 2012-08-22 | 2 | 0 | 2012-08-22 | 2 | 30 | Причина повреждения - пробой изоляции в следствии старения (введена в работу в 1981г.) | Произвести ремонт КВЛ-10кВ л62-л109
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ол8-Н212 | 826 | 2012-08-22 | 1 | 18 | 2012-08-22 | 2 | 30 | Попадание молнии в оп. ВЛ-10 Ол8-Н212. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 Ол8-Н212.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП70-Н68-2 | 827 | 2012-08-22 | 1 | 18 | 2012-08-22 | 11 | 15 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 РП70-Н68-2 ( с 1973 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП70-Н68-2.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП100-Н112 | 828 | 2012-08-22 | 2 | 46 | 2012-08-22 | 14 | 30 | Падение ветки при сильном ветре на провода ВЛ-10 РП100-Н112. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 РП100-Н112.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н71 | 829 | 2012-08-22 | 5 | 0 | 2012-08-22 | 21 | 30 | Попадание воды на Т-1. | 1.Произвести неплановый осмотр оборудования ТП, подвергшигся затоплению.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н12 | 830 | 2012-08-22 | 5 | 0 | 2012-08-23 | 0 | 53 | Попадание воды на Т-1, Т-2 в ТП -Н12 | 1.Произвести неплановый осмотр оборудования ТП, подвергшигся затоплению.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Н41 | 831 | 2012-08-22 | 5 | 0 | 2012-08-23 | 3 | 13 | Попадание воды в РУ-10 кВ ТП-Н 41 | 1.Произвести неплановый осмотр оборудования ТП, подвергшигся затоплению.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н263-КРН73 | 832 | 2012-08-22 | 5 | 0 | 2012-08-23 | 0 | 10 | При подъёме воды смыты кабельные переходы через реку. | 1.Произвести неплановый осмотр оборудования ТП, подвергшигся затоплению. 2.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н263-КРН73.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н34, Н195, Н291 | 833 | 2012-08-22 | 5 | 0 | 2012-08-23 | 0 | 10 | Попадание воды в РУ-10. | 1.Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП, подвергшигся затоплению.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ш1-Т109 | 834 | 2012-08-22 | 3 | 9 | 2012-08-22 | 10 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Ш1-Т109 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Ш1-Т109.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т66 | 835 | 2012-08-22 | 5 | 0 | 2012-08-22 | 21 | 30 | Попадание воды в РУ-6 кВ. | 1.Произвести неплановый осмотр оборудования ТП, подвергшигся затоплению.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н73-КРН1 | 836 | 2012-08-22 | 20 | 45 | 2012-08-23 | 0 | 50 | При сильном ветре срыв изолятора, падение провода на траверсу и касание проводов других фаз. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 Н73-КРН1.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-2 | 174 | 2012-08-23 | 11 | 49 | 2012-08-23 | 15 | 26 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 2 было установлено: в пролете опор №12-1 - №12-2 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Кт - 2 от ДКР в пролете опор №12-1 - №12-4
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Западная-Старолеушковская | 383 | 2012-08-23 | 18 | 55 | 2012-08-23 | 19 | 17 | При внеочередном обходе ВЛ-35кВ "Западная - Старолеушковская" причин для отключения не обнаружено. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Западная - Ст.Леушковская"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А366-А412 | 308 | 2012-08-23 | 15 | 30 | 2012-08-23 | 16 | 0 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Т-Инжиниринг" в охранной зоне КЛ-10кВ А366(1)-А412(1), произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Т-Инжиниринг" по факту порыва КЛ-10кВ А366(1)-А412(1)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А366-А412 | 309 | 2012-08-23 | 15 | 30 | 2012-08-23 | 16 | 0 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Т-Инжиниринг" в охранной зоне КЛ-10кВ А366(2)-А412(2) 1985г произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Т-Инжиниринг" по факту порыва КЛ-10кВ А366(2)-А412(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л17-Л207 | 677 | 2012-08-23 | 22 | 40 | 2012-08-24 | 1 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ л17 - л207( с 1985 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на соединительной муфте | Произвести ремонт КЛ-10кВ л17 - л207
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ср-9-509 | 183 | 2012-08-24 | 19 | 15 | 2012-08-24 | 23 | 15 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Ср - 9 - 509 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки НН. | Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А327 | 310 | 2012-08-24 | 7 | 15 | 2012-08-24 | 14 | 30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП36-А327 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП36-А327
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г55-Г60 | 837 | 2012-08-24 | 9 | 24 | 2012-08-24 | 18 | 30 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Г55-Г60. | Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г55-Г60.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-9 | 264 | 2012-08-25 | 7 | 32 | 2012-08-25 | 8 | 33 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" на оп.№9/27 ВЛ10-НС9 птицей. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 384 | 2012-08-25 | 20 | 33 | 2012-08-25 | 21 | 3 | Гроза | Произвести обрезку ДКР на ВЛ-10кВ "С-2" от ПС-220/35/10кВ "Светлая"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БУ-3 | 203 | 2012-08-25 | 14 | 14 | 2012-08-25 | 14 | 57 | Причина возникновения нарушения не установлена. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ БУ-3
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пн-2 | 344 | 2012-08-25 | 23 | 20 | 2012-08-26 | 0 | 31 | Наброс проволоки на провода в пролете опор №2-5 ВЛ-10кВ "ПН-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А43-А48 | 311 | 2012-08-25 | 14 | 50 | 2012-08-25 | 17 | 0 | Эксплуатация КЛ-10кВ А43-А48 сверхнормативного срока 1969г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А43-А48
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | В17-441 | 354 | 2012-08-25 | 20 | 50 | 2012-08-25 | 22 | 50 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ В17-441 ( марка КЛ ААШв 3х185) | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ В17-441,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП78-65 | 355 | 2012-08-25 | 20 | 50 | 2012-08-25 | 22 | 50 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном грунте, что привело к старению изоляции и междуфазному замыканию. 2. КЛ 6 кВ РП78-65 ААБ-3х120 1968 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП78-65 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Слюсаревская | 175 | 2012-08-26 | 22 | 12 | 2012-08-27 | 0 | 6 | Перекрытие изоляции ввода ф. "А, В" МВ-35 кВ Т-1 животным (куница). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Кирова | 542 | 2012-08-26 | 20 | 36 | 2012-08-26 | 22 | 32 | Причина не установлена. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования ПС-35/10кВ "Кирова". 2. Произвести внеочередную проверку РЗА защит Т-1 ПС-35/10кВ "Кирова". 3. Провести анализ отказов и ложных срабатываний защит МТЗ-М на ПС-35/10кВ "Кирова" и других подстанций Тимашевских ЭС за весь период эксплуатации защит такого типа. 4. Проверить работоспособность ТМ в части ТУ МВ-35кВ "Кирова" на ПС-110/35/10кВ "Коммунар".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-1 | 385 | 2012-08-26 | 21 | 34 | 2012-08-26 | 23 | 55 | Обрыв шлейфа на разъединителе произошел по причине физического износа | 1.Произвести ремонт шлейфов на разъединителе №155 ВЛ-10кВ З-1 от ПС-110/35/10кВ Западная
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ВЦ-2 | 204 | 2012-08-26 | 18 | 14 | 2012-08-26 | 18 | 19 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-6 кВ ВЦ-2
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 кВ | Ну-4 | 345 | 2012-08-26 | 9 | 55 | 2012-08-26 | 14 | 20 | Наезд стороннего транспортного средства на опору №3/1 ВЛ-6 кВ "Ну-4". | Направить письмо начальнику Крымского РОВД для принятия мер по возмещению с виновника инцидента материального ущерба, связанного с воостановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ "НУ-4".
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 53 | 2012-08-26 | 18 | 42 | 2012-08-26 | 23 | 12 | Причина оключения действием ДЗТ Т-1 на ПС 110/10 кВ Кепша не установлена. | 1. Произвести послеаварийную проверку действия защит трансформатора на КЗ-110 Т-1 и ОД-110 Т-1, а также на отключение МВ-10 Т-1 в объёме опробование на ПС 110/10 кВ Кепша
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП-14-Х262 | 324 | 2012-08-26 | 18 | 25 | 2012-08-26 | 19 | 10 | Пробой изоляции с межфазным замыканием на землю. КЛ-6 РП-14 - Х262 АСБ-120 290м, 1985г. | .Провести внеплановый ремонт КЛ-6 РП-14 - Х262
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л62 | 678 | 2012-08-26 | 19 | 10 | 2012-08-26 | 20 | 0 | Причина повреждения - пробой изоляции в следствии старения (введена в работу в 1982г.) | Произвести ремонт ВН-10кВ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Т101-Т131 | 838 | 2012-08-26 | 14 | 55 | 2012-08-27 | 3 | 17 | Старение изоляции. | 1.Устранить повреждение и испытать КЛ-10 Т101-Т131.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г9-Г99 | 839 | 2012-08-26 | 15 | 0 | 2012-08-27 | 20 | 55 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Г9-Г99. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г9-Г99.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП30-Г94, Г50-Г94 | 840 | 2012-08-26 | 20 | 19 | 2012-08-27 | 22 | 35 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Г50-Г94 ( с 1971 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Устранить повреждение и испытать КЛ-6 Г50-Г94.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-2 | 80 | 2012-08-27 | 13 | 25 | 2012-08-27 | 15 | 0 | При сильном порыве ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор №20-21 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Э-2.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-12 | 122 | 2012-08-27 | 16 | 30 | 2012-08-27 | 16 | 47 | Излом ветки отдельно стоящего дерева и падение ее на провода ВЛ-10 кВ И-12 врезультате чего произошло перекрытие фаз А и В. | произвести осмотр ВЛ-10 кВ И-12 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СГ11 | 143 | 2012-08-27 | 10 | 51 | 2012-08-27 | 16 | 11 | Наезд на опору № 141 ВЛ-10-СГ11 трактором принадлежащиму ОАО "Аспект". | 1.Подать заявление в ОВД г.Славянска-на-Кубани. 2.Поместить в СМИ информацию из Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети.
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 35 кВ | МЧОС-1 | 265 | 2012-08-27 | 14 | 25 | 2012-08-27 | 17 | 0 | Старение материала изоляции, появление микротрещин в результате длительной эксплуатации(44 года). | 1. Провести внеплановый осмотр п/ст 35/0,4 Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Новопокровская-Заречная | 386 | 2012-08-27 | 9 | 31 | 2012-08-27 | 10 | 1 | Отключение МВ-35кВ "Заречная" на ПС-110/35/10кВ "Новопокровская" произошло по причине обрыва провода в пролёте опор №61-62 в результате столкновения самолёта марки АН-2 с ВЛ-35кВ. | 1.Направить предупреждение организации летательного средства (о соблюдении правил безопасности и расположения ВЛ-35-110кВ на плане местности).
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А127-А296 | 312 | 2012-08-27 | 12 | 50 | 2012-08-27 | 14 | 10 | Вследствие проведения земляных работ ООО "МСП" в охранной зоне КВЛ-10кВ А127-А296 1966г произошел механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "МСП" по факту порыва КВЛ-10кВ А127-А296
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 260-530 | 356 | 2012-08-27 | 22 | 20 | 2012-08-27 | 23 | 50 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 260-530 ААБ 3х120 1954 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 260-530.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Г8-Г90 | 841 | 2012-08-27 | 14 | 56 | 2012-08-28 | 17 | 11 | Старение изоляции. | 1.Устранить повреждение и испытать КЛ-10 Г8-Г90.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | Кислородный завод | 117 | 2012-08-28 | 12 | 45 | 2012-08-28 | 22 | 54 | Поверхностное электродугоаое перекрытие варисторов в корпусе ОПН- 110 ф. "В" Т-2, в результате чего запускается ДЗТ Т-2 и происходит отключение МВ-110 кВ и МВ-6 кВ Т-2, и включение СМВ-6 работой АВР. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-2-5 | 44 | 2012-08-28 | 17 | 58 | 2012-08-29 | 15 | 25 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Л-2-5".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пх-8 | 45 | 2012-08-28 | 17 | 59 | 2012-08-29 | 1 | 18 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пх-8".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-4 | 46 | 2012-08-28 | 22 | 51 | 2012-08-29 | 10 | 13 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Г-4".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Украинская | 176 | 2012-08-28 | 21 | 30 | 2012-08-29 | 12 | 37 | Увеличение времени отключения МВ-10 кВ У-9 (разрегулировка привода) при возникновении междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ У-9, что привело к отключению МВ-10 кВ Т-1. | 1.Произвести регулировку привода МВ-10 кВ У-9 на ПС 35/10 кВ "Украинская" 2.Провести послеаварийную проверку защит Т-1 на ПС 35/10 кВ "Украинская"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 177 | 2012-08-28 | 21 | 30 | 2012-08-29 | 12 | 37 | При осмотре ВЛ - 10 кВ У - 9 было установлено: обрыв вязки ф "В" на опоре №68 и перекрытие проводов ф "А" и ф "С" упавшим деревом. | 1. Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ У - 9 от ДКР в пролете опор №50 - №70.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 178 | 2012-08-28 | 21 | 52 | 2012-08-29 | 0 | 17 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 1 было установлено: в пролете опор №4 - №5 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ К - 1 от ДКР в пролете опор №4 - №5
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 179 | 2012-08-28 | 21 | 52 | 2012-08-29 | 0 | 17 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 3 было установлено: обрыв провода ф "А" в пролете опор №7 - №7а упавшем деревом, который при падении перехлестнулся с ф "В". | Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ К - 3 в пролете опор №5 - №8
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | КУ-5-103 | 405 | 2012-08-28 | 20 | 6 | 2012-08-28 | 22 | 43 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-1 | 387 | 2012-08-28 | 21 | 20 | 2012-08-29 | 8 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ "НЛ-1" произошло по причине грозы и сильных порывов ветра, вызвавших повреждения разъединителя на опоре №8/8, разрушение изоляторов на опорах 8/8,1В, обрыв шлейфов на опорах №1В,6, что привело к аварийному отключению. | Произвести замену разъединителя на опоре №8/8 ВЛ-10кВ НЛ-1 ПС110/27/10кВ "Новоулешковская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-2 | 388 | 2012-08-28 | 21 | 20 | 2012-08-29 | 9 | 54 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НЛ-2 от ПС-110/27/10кВ Новолеушковская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-5 | 389 | 2012-08-28 | 20 | 14 | 2012-08-28 | 22 | 22 | Отключение ВЛ-10кВ "СЛ-5" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева на провода в пролете опор №7/90-7/91, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 7/90-7/91 Павловского РЭС ВЛ-10кВ СЛ-5 от ПС-110/35/10кВ Староулешковская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-3 | 390 | 2012-08-28 | 20 | 30 | 2012-08-28 | 21 | 50 | Разрушение изолятора произошло по причине физического износа | 1.Произвести замену изолятора на опор №95 Павловского РЭС ВЛ-10кВ СЛ-3 от ПС-110/35/10кВ Староулешковская
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Первомайская | 391 | 2012-08-28 | 21 | 10 | 2012-08-28 | 21 | 40 | Дифференцированная защита Т-1 сработала по причине междуфазного перекрытия в ячейке ПК-10 ТСН-1 вследствии грозовых перенапряжений. Причина неотключения ОД на ПС-110кВ "Первомайская" явилось межвитковое замыкание соленоида (катаушки) отключения ОД-110кВ Т-1 в результате старения. | 1.Произвести послеаварийную проверку РЗА Т-1 ПС-110/35/10кВ 2.Произвести испытание Т-1, РВО-10кВ Т-1,РВС-35кВ Т-1 на ПС-110/35/10кВ "Первомайская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-1 | 392 | 2012-08-28 | 21 | 10 | 2012-08-28 | 21 | 20 | Гроза | 1.Произвести осмотр ВЛ-10кВ "С-1" от ПС-220/35/10кВ "Светлая"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 393 | 2012-08-28 | 21 | 10 | 2012-08-28 | 21 | 32 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-2" от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-3 | 394 | 2012-08-28 | 21 | 40 | 2012-08-28 | 23 | 0 | Отключение ВЛ-10кВ "ЕК-3" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева опора №9/15, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 9/15-9/16 на ВЛ-10кВ Ек-3 от ПС-35/10кВ Екатериновская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-9 | 395 | 2012-08-28 | 23 | 33 | 2012-08-29 | 9 | 21 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-9" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-7 | 396 | 2012-08-28 | 23 | 33 | 2012-08-28 | 23 | 38 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-7" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-3-119 | 398 | 2012-08-28 | 22 | 58 | 2012-08-29 | 18 | 0 | Повреждение ТП СТ-3-119 произошло по причине грозы произошло попадание молнии в КТП-СТ-3-119 | Произвести ремонт ТП СТ-3-119 от ПС-35/10кВ "Степная"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-1 | 205 | 2012-08-28 | 18 | 57 | 2012-08-28 | 20 | 31 | Причиной возникновения нарушения явилось падение сухого тополя, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ. Развитие нарушения произошло от последующего обрыва проводов и их схлеста. | 1. Снять дерево с проводов ВЛ-10кВ ВН-1 2. Восстановить оборванные провода в пролете опор № 130-132 3. Провести осмотр с откопкой опор №№ 129-133 с целью определения состояния подземной части опор
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-8 | 348 | 2012-08-28 | 10 | 26 | 2012-08-28 | 10 | 51 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Сочи-Пасечная | 55 | 2012-08-28 | 1 | 30 | 2012-08-28 | 1 | 45 | Причина отключения ВЛ-110 кВ Сочи -Пасечная по результатам послеаварийного обхода не установлена. | 1. Выполнить внеочередной обход ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи, , при обходе особое внимание уделять состоянию стрелы провеса проводов и грозотроса.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Пасечная | 56 | 2012-08-28 | 11 | 4 | 2012-08-28 | 11 | 19 | При вводе в работу ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи ДД ОДС-110 Ремыга А.В. была отдана команда дежурному электромонтёру ПС Пасечная Коровину Н.А. отключить ЗН РП на РРП -1-110, ЗН ВЛ на ЛР-110 ВЛ-Сочи. Коровин Н.А.дословно повторил команду и получил разрешение на её выполнение ошибочно выполнена операция по включению ЗН 2СШ-110 кВ на ЛР-110 ВЛ-Сочи ПС Пасечная. | 1.Провести внеочередной инструктаж постоянному дежурному оперативному персоналу ПС -110 кВ филиала в части раздела 2 «Организация и порядок переключений» «Инструкции по оперативным переключениям в электроустановках» (СО 153-34.20.505-2003). 2.Провести внеочередную проверку знаний в центральной экзаменационной комиссии предприятия диспетчеру ОДС-110 кВ Ремыга А.В. И дежурному электромонтёру ПС 110/6 кВ Пасечная в части раздела 2 «Организация и порядок переключений» «Инструкции по оперативным переключениям в электроустановках» (СО 153-34.20.505-2003).
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 313 | 2012-08-28 | 11 | 5 | 2012-08-28 | 23 | 0 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю416-РП36 1965г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ Ю416-РП36
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х191-Х409 | 325 | 2012-08-28 | 19 | 15 | 2012-08-28 | 20 | 45 | Пробой изоляции с межфазным замыканием на землю КЛ-6 Х191-Х409, ЦАСБ-3х185, 800 м, 1977г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х191-Х409
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 388-415 | 357 | 2012-08-28 | 6 | 50 | 2012-08-28 | 7 | 50 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 388-415 ЦААБ 31270 1978 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ 388-415,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 5-306 | 358 | 2012-08-28 | 15 | 5 | 2012-08-28 | 16 | 35 | 1. Кабельная перемычка от ТП-306 до опоры №1 КВЛ-6 кВ 5-306 длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КВЛ 6 кВ 5-306 АСБ 3х95 1967г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2010-2014 г. КВЛ 6 кВ 5-306,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-530 | 359 | 2012-08-28 | 23 | 30 | 2012-08-29 | 1 | 0 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились 2. КЛ 6 кВ РП6-530 АСБ 3х120 1974 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ РП6-530
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Бесстрашная | 29 | 2012-08-29 | 9 | 7 | 2012-08-29 | 16 | 56 | Атмосферное воздействие, грозовое перенапряжение | 1. Установить ОПН-10кВ на первых опорах отходящих линий 10кВ.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-11 | 47 | 2012-08-29 | 2 | 0 | 2012-08-29 | 3 | 22 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пп-11".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-6 | 180 | 2012-08-29 | 7 | 20 | 2012-08-29 | 13 | 0 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 6 было установлено: в пролете опор №23 - №24 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Л - 6 от ДКР в пролете опор №17 - №24
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Ленинградская | 181 | 2012-08-29 | 13 | 13 | 2012-08-29 | 13 | 13 | Повреждение выводных концов вторичной обмотки ТТ-35 Т-2 в результате атмосферных перенапряжений. | 1.Произвести ремонт ТТ-35 Т-2 ф. "С" на ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская"
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КР-7 | 266 | 2012-08-29 | 7 | 46 | 2012-08-29 | 12 | 50 | Падение дерева высотой более 20м, росшего вблизи охранной зоны ВЛ-10-КР7. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- КР7 от п/ст 35/10 "Крупская" СНСтеблиевского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского ПУ. 2. Опубликовать информацию об ответственности за несоблюдение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПМ-5 | 267 | 2012-08-29 | 8 | 17 | 2012-08-29 | 12 | 33 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№113-114 ВЛ10-ПМ5 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПМ5 от п/ст 35/10 "Первомайская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Октябрьского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-ПМ5.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-3 | 268 | 2012-08-29 | 10 | 40 | 2012-08-29 | 13 | 19 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НИ3 от п/ст 35/10 "НИ-11" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-1 | 128 | 2012-08-29 | 7 | 33 | 2012-08-29 | 11 | 12 | Ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10 кВ "НД-1" на опоре №24 разрушен изолятор ф."В",схлест проводов ф."В" и ф."С". | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "НД-1"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РЗ-7 | 129 | 2012-08-29 | 7 | 40 | 2012-08-29 | 14 | 0 | Ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "РЗ-7" на опоре №43 разрушен изолятор Ф."В", схлест ф."В"и ф."С". | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "Р-7"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РЗ-5 | 130 | 2012-08-29 | 8 | 30 | 2012-08-29 | 13 | 20 | Ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "РЗ-5"на опоре №12 разрушен изолятор Ф."В",обрыв провода,в пролете №12-13 схлест ф."В"и ф."А". | 1.КлРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "РЗ-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-3 | 131 | 2012-08-29 | 13 | 56 | 2012-08-29 | 16 | 10 | Ветер,дождь.гроза.На ВЛ-10кВ "Л-3" в пролёте опор №2/6- 2/7-2/8-2-9 произошло падение деревьев(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "Л-3".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ББ-3 | 132 | 2012-08-29 | 15 | 14 | 2012-08-29 | 18 | 3 | На ВЛ-10кВ "ББ-3" автотранспортом сбита опора № 87, обрыв проводов, повреждены траверсы,разрушены изоляторы. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕК-1 | 397 | 2012-08-29 | 1 | 33 | 2012-08-29 | 2 | 30 | Обрыв шлейфа на разъединителе №35 произошел по причине физического износа | 1.Произвести замену шлейфов на ЛР№35 ВЛ-10кВ Ек-1 от ПС-35/10кВ Екатериновская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Т-5-105 | 399 | 2012-08-29 | 9 | 20 | 2012-08-29 | 9 | 37 | Отключение ВЛ-10кВ Т-5 произошло по причине повреждения на потребительской ТП-Т-5-105. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Т-5 от ПС-35/10кВ Труд 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | КГ-1 | 400 | 2012-08-29 | 16 | 55 | 2012-08-29 | 18 | 57 | Отключение ВЛ-10кВ "КГ-1" произошло по причине сильных порывов ветра, вызвавших падение ветки дерева в пролете опор №4/5-4/7, что привело к обрыву проводов | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 4/5-4/7 ВЛ-10кВ КГ-1 от ПС-35/10кВ Кугоейская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 401 | 2012-08-29 | 19 | 30 | 2012-08-29 | 21 | 43 | Обрыв шлейфа произошел по причине физического износа. | .Произвести замену шлейфов на РКТП К-1-74 от ПС-35/10кВ Комсомолец"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВР-15 | 206 | 2012-08-29 | 19 | 25 | 2012-08-29 | 20 | 25 | Причиной возникновения нарушения явилось излом и отгорание одного шлейфа при сильных порывах ветра. Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВР-15
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-3 | 349 | 2012-08-29 | 6 | 20 | 2012-08-29 | 10 | 20 | Воздействие атмосферных явлений: Ветер, дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кт-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ад-3 | 350 | 2012-08-29 | 6 | 18 | 2012-08-29 | 9 | 42 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-8 | 351 | 2012-08-29 | 14 | 53 | 2012-08-29 | 15 | 35 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс-Верещагинская | 57 | 2012-08-29 | 5 | 28 | 2012-08-30 | 17 | 12 | В результате сильных порывов ветра произошло перетирание изоляции кабеля ВОЛС , приближение ВОЛС на недопустимое расстояние к шлейфу на опоре № 214 ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская с последующим электродуговым перекрытием на шлейфе. | 1.Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 214 ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП26-Н171-1 | 842 | 2012-08-29 | 7 | 25 | 2012-08-29 | 20 | 28 | Старение изоляции. | 1.Устранить повреждение и испытать КЛ-10 РП26-Н171-1.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Белая-Белявская | 81 | 2012-08-30 | 4 | 0 | 2012-08-30 | 6 | 40 | При сильном порыве ветра произошло падение дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 70-71 ВЛ 35 кВ Белая – Беляевская | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ "Белая - Беляевская"
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Казанская | 30 | 2012-08-30 | 1 | 38 | 2012-08-30 | 3 | 41 | Атмосферное воздействие, грозовое перенапряжение. | 1. Произвести замер сопротивления заземления опор № 5-7 2. При проведении капитального ремонта в 2018 включить замену изоляции ТИП ПС-6Б.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-3-718 | 182 | 2012-08-30 | 8 | 10 | 2012-08-30 | 12 | 40 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 3 было установлено: перекрытие птицей проходного изолятора ф "А" и ф "В" на КТП Ст - 3 - 718. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КУ-11 | 406 | 2012-08-30 | 16 | 29 | 2012-08-30 | 19 | 52 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-6-КУ-11 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов). | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-11 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-1 | 402 | 2012-08-30 | 13 | 52 | 2012-08-30 | 16 | 50 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-1 Новопокровского РЭС от ПС-110/35/10кВ Первомайская 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВН-7 | 207 | 2012-08-30 | 1 | 26 | 2012-08-30 | 5 | 43 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ВН-7 выполнено Тбил.РЭС
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 314 | 2012-08-30 | 18 | 25 | 2012-08-31 | 4 | 55 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП36-А23 1977г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х20-Х211 | 326 | 2012-08-30 | 20 | 4 | 2012-08-30 | 23 | 15 | Пробой изоляции с межфазным замыканием на землю КЛ-6 Х211 - опора №6, АСБ-3х120, 400 м, 1972г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х211 - опора №6
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 28-56 | 360 | 2012-08-30 | 15 | 40 | 2012-08-30 | 16 | 40 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 28-56 АСБ 3х120 1963 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ 28-56,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н92-Н93 | 843 | 2012-08-30 | 6 | 19 | 2012-08-30 | 17 | 15 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н93-Н93.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Раевская-Анапская | 352 | 2012-08-31 | 7 | 56 | 2012-08-31 | 8 | 13 | 1. Перекрытие гирлянды изоляторов экскрементами птиц на "землю"- траверсу опоры №107 ВЛ-110 кВ "Раевская-Анапская". 2. При АПВ МВ-110 кВ СМВ-110 не включился по причине разрегулировки механизма включения привода. | 1.Произвести замену поврежденных изоляторов средней фазы на опоре №107 ВЛ-110 кВ «Раевская-Анапская». 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ «Раевская-Анапская». В случае выявления повреждений и неисправностей разработать мероприятия по их устранению.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А127-А75 | 315 | 2012-08-31 | 1 | 30 | 2012-08-31 | 2 | 1 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ КВЛ-10кВ А127-А75 1966г. произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на "землю" на концевой муфте в ТП-А127 | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ А127-А75
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 145-348 | 361 | 2012-08-31 | 11 | 14 | 2012-08-31 | 19 | 44 | 1. Работы по ремонту кабельного вывода не проводились. 2. КВЛ 6 кВ 145-348 АСБ 3х95 1965 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ 145-348,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д10-Д317 | 641 | 2012-08-31 | 19 | 30 | 2012-08-31 | 21 | 50 | 1.Старение изоляции. Место повреждения КЛ-10кВ не найдено. Кабель не разрыт. Год ввода 1974г. | 1. Выполнить отыскание повреждения и восстановление КВЛ-10кВ ПС Д ф.Д10-Д317 2.Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ ПС Д ф.Д10-Д317 в план реконструкции 2015г.
Сентябрь
зона ответственности Славянских ЭС | ПС | 110 кВ | Новопетровская | 15 | 2012-09-01 | 6 | 38 | 2012-09-01 | 6 | 38 | 1. При осмотре расчетного участка ВЛ -110 кВ "Новопетровская-Забойская" повреждений не обнаружено. Предположительной причиной возникновения однофазного короткого замыкания явился самовосстанавливающийся электрический пробой (наверное, гирлянды изоляторов). 2. Причина отказа работы АПВ МВ-110-ВЛ «Новопетровская» не выявлена. | Выполнить проверку работы РЗА МВ-110-ВЛ «Новопетровская».
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-1 | 269 | 2012-09-01 | 22 | 10 | 2012-09-01 | 23 | 33 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПЛ1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 5/5-5/6. | . Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ1 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | П21-А272 | 316 | 2012-09-01 | 7 | 15 | 2012-09-01 | 11 | 20 | Эксплуатация КЛ-10 кВ РП-21-А272 сверхнормативного срока с 1982г. Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-21-А272 1982г. произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП-21-А272
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х28-Х96 | 327 | 2012-09-01 | 10 | 30 | 2012-09-01 | 20 | 35 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х28-Х96. | Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х28-Х96
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВС-3 | 123 | 2012-09-02 | 14 | 25 | 2012-09-02 | 15 | 50 | Падение ветки дерева в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ВС-3 | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ВС-3
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | А-7 | 403 | 2012-09-02 | 20 | 20 | 2012-09-02 | 21 | 25 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "А-7" произошло из-за повреждения разрядника на КТП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "А-7" от ПС-35/10кВ "Алексеевская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 125 | 2012-09-03 | 10 | 28 | 2012-09-03 | 10 | 45 | Падение ветки дерева в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ Л-1 | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Л-1
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Б2-103 | 144 | 2012-09-03 | 15 | 34 | 2012-09-03 | 21 | 43 | Электрический пробой и разрушение разрядника РВО-10 на КТП 10/0,4 кВ Б2-103 вследствие загрязнения и увлажнения в утренние часы из-за наличия микротрещин на фарфоровом покрытии. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Б2 от ПС 35/10 кВ "Бараниковская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Славянского сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д5-421 | 270 | 2012-09-03 | 13 | 30 | 2012-09-03 | 15 | 50 | Старения материала изоляции обмоток трансформатора на КТП Д5-421 в процессе длительной эксплуатации. | Провести внеплановый осмотр КТП, запитанных по ВЛ-10- Д5 от п/ст 35/10 "Джерелиевская" Джерелиевского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Джерелиевского ПУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-5 | 407 | 2012-09-03 | 15 | 20 | 2012-09-03 | 21 | 31 | Механическое разрушение тела опоры от удара посторонним транспортом. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-5, устранение выявленных дефектов включить в план работы сетевого участка. 2.Поместить в СМИ информацию об ответственности за нарушение Правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЕК-9 | 404 | 2012-09-03 | 15 | 19 | 2012-09-03 | 15 | 47 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ ЕК-9 произошло из-за разрушения опорного изолятора на КТП по причине физического износа. | 1.Произвести замену опорных изоляторов на КТП-ЕК-9-278
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 176-249 | 362 | 2012-09-03 | 11 | 43 | 2012-09-03 | 15 | 43 | 1. Длительная эксплуатация кабельной линии - 63 года привело к повреждению изоляции на кабельной воронке в ТП-176. 2. КЛ 6 кВ 176-249 СБ 3х95 1949 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 176-249 в ИП2012-2014 гг.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ленинградская-Рощинская | 184 | 2012-09-04 | 10 | 55 | 2012-09-04 | 11 | 32 | Повреждение изоляторов в гирлянде из-за изменения свойств материала в следствии длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1962 года). | 1.Произвести замену повреждённых изоляторов на опоре №47 ВЛ-35 кВ "Ленинградская - Рощинская" 2.При планировании ремонтов предусматривать замену оборудования отработавшее нормативный срок
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-3 | 272 | 2012-09-04 | 6 | 48 | 2012-09-04 | 9 | 21 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" на оп.№84 ВЛ10-И3 наброшенной проволокой. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- И3 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 405 | 2012-09-04 | 10 | 26 | 2012-09-04 | 14 | 44 | Отключение ВЛ-10кВ П-7 произошло из-за валки деревьев посторонними лицами произошло падение дерева на провода в пролете опор 32-35 в результате чего произошол обрыв проводов. | 1.Произвести замену провода в пролете 32-35 ВЛ-10кВ "П-7" от ПС-35/10кВ "Парковая"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Платнировская-2-Сергиевская | 14 | 2012-09-04 | 20 | 43 | 2012-09-04 | 21 | 24 | Причина отключения СМВ-35 кВ осмотром ПС-35 кВ "Платнировская-2" и ВЛ-35 кВ "Платнировская-2-Сергиевская" не выявлена. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Платнировская-2-Сергиевская".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛП-7 | 369 | 2012-09-04 | 19 | 30 | 2012-09-05 | 15 | 27 | В результате износа металла, произошел обрыв траверсы с проводом на опоре №6-20 ВЛ-10 кВ "ЛП-7" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП2-341 | 363 | 2012-09-04 | 15 | 15 | 2012-09-04 | 19 | 15 | Длительная эксплуатация КЛ 6 кВ РП2-341,с 1973 г.во влажном глинистом грунте привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на муфте. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ РП2-341 в ИП 2012-2014 гг,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С305-РП1 | 364 | 2012-09-04 | 21 | 55 | 2012-09-04 | 22 | 55 | 1. Кабельная линия 6 кВ КРН20 КВЛ С305-РП1 проходит в зоне строительства дублера курортного проспекта, лередвижение тяжелой технике могло привести к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ КРН20-РП1 КВЛ С305-РП1 2х(АСБ 3х240) 2005 г. | Произвести ремонт КЛ 6 КРН20-РП1
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А245-А309 | 317 | 2012-09-05 | 14 | 50 | 2012-09-05 | 19 | 17 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А245-А309 1976г. произошел пробой изоляции на концевой муфте в ТП-А245 | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А245-А309
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 227-373 | 365 | 2012-09-05 | 10 | 25 | 2012-09-05 | 15 | 25 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на муфте. 2. КЛ 6 кВ 227-373 АСБ 3х95 1953 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 227-373
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 77-630 | 366 | 2012-09-05 | 15 | 40 | 2012-09-05 | 17 | 10 | 1. Эксплуатация кабельной линии во влажном глинистом грунте привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 77-630 ( марка КЛ ААБ 3Х120) | Произвести ремонт кабельной линии 6 кВ 77-630,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 66-121 | 367 | 2012-09-05 | 17 | 6 | 2012-09-05 | 18 | 36 | 1.Кабельная линия повреждена при производстве земляных работ ОАО "КДБ" в охранной зоне. 2. КЛ 6 кВ 66-121 ААБ 3х120 1964 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 66-121 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г24-Г100 | 844 | 2012-09-05 | 13 | 47 | 2012-09-05 | 17 | 43 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Г24-Г100. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г24-Г100.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 КВ | С7-818 | 170 | 2012-09-06 | 19 | 43 | 2012-09-06 | 22 | 25 | Электрический пробой РВП-10 на КТП 10/0,4кВ "С7-818" произошёл по причине старения изоляции | 1. Провести замену РВП-10; 2.Провести осмотр КТП 10/0,4кВ "С7-818".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сщ-1 | 185 | 2012-09-06 | 19 | 14 | 2012-09-06 | 21 | 24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сщ - 1 было установлено: в пролете опор №6/5 - №6/6 обрыв провода ф "А" постороним транспортом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 66-121 | 368 | 2012-09-06 | 10 | 33 | 2012-09-06 | 14 | 33 | 1.Кабельная линия повреждена при производстве земляных работ ОАО "КДБ" в охранной зоне. 2. КЛ 6 кВ 66-121 ААБ 3х120 1964 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 66-121 в И.П.2010-2014г
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 КВ | ПВ-1 | 171 | 2012-09-07 | 13 | 35 | 2012-09-07 | 19 | 4 | отключение ВЛ10кВ "ПВ-1" произошло по причине падения ветки на провода ВЛ.Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "ПВ-3",при их наибольшем отклонении до кроны дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "ПВ-1" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Кущёвская 110-Кущёвская 35 | 186 | 2012-09-07 | 10 | 59 | 2012-09-07 | 11 | 33 | При повреждении изоляторов в гирляндах ф. "В, С" из-за изменения свойств материала в следствии длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года)произошло отключение МВ-35 кВ ВЛ "Кущёвская", при работе АПВ из-за снижения изоляци произошло межвитковое замыкание обмотки катушки соленоида включения привода МВ-35 кВ. | 1.Произвести замену изоляторов на опоре №8 ВЛ-35 кВ "Кущёвская 110 - Кущёвская 35" 2.Произвести ремонт привода с заменой катушки соленоида включения МВ-35 кВ ВЛ "Кущёвская" на ПС 110/35/6 кВ "Кущёвская"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х28-Х96 | 328 | 2012-09-07 | 4 | 30 | 2012-09-07 | 19 | 0 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х28-Х96 | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х28-Х96
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 406 | 2012-09-08 | 7 | 30 | 2012-09-08 | 7 | 34 | Причина не выявлена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-1" от ПС-35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-36-А23 | 318 | 2012-09-08 | 11 | 20 | 2012-09-08 | 13 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-36-А23 1977г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП-36-А23
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 КВ | УР5-974 | 172 | 2012-09-09 | 16 | 0 | 2012-09-09 | 19 | 3 | На КТП 10/0,4кВ УР5-974 произошло перекрытие животным выводов 10кВ силового трансформатора. | 1.Провести осмотр КТП 10/0,4кВ УР5-974,выполнить мероприятия препятствующие попаданию животных на объект ЭС.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТТ-5 | 126 | 2012-09-09 | 9 | 24 | 2012-09-09 | 10 | 39 | Причины возникновения нарушения не выявлены | 1. организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ТТ-5
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А267-А392 | 319 | 2012-09-09 | 11 | 10 | 2012-09-09 | 11 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А267-А392 ( марка КЛ АСБ 3х120), произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А267-А392
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП8-Д73-Д74-Д75 | 642 | 2012-09-09 | 22 | 0 | 2012-09-09 | 23 | 40 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП8-Д73-Д74-Д75.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 727 | 2012-09-09 | 20 | 45 | 2012-09-09 | 20 | 50 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля РП104-К172; 1971г. Вследствие снижения изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ РП104-К172.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 1 цепь | 124 | 2012-09-10 | 0 | 37 | 2012-09-10 | 0 | 37 | Излом провода в ПГН (лодочке) | 1. организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-7 | 271 | 2012-09-10 | 11 | 35 | 2012-09-10 | 13 | 54 | Ухудшение контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с проводом на оп.1/32 ВЛ-10-НМ7 из-за интенсивного применения химикатов сельскохозяйственными предприятиями. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ7 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 407 | 2012-09-10 | 5 | 42 | 2012-09-10 | 5 | 50 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" от ПС-35/10кВ "Парковая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-7 | 408 | 2012-09-10 | 20 | 50 | 2012-09-10 | 22 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "ГБ-7" произошло из-за обрыва проводов в пролете опор 8-9 по причине физического износа | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ГБ-7" от ПС-35/10кВ "Г.Балка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н73-Н74 | 845 | 2012-09-10 | 2 | 15 | 2012-09-10 | 12 | 25 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Н73-Н74. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н73-Н74.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г9-Г99 | 846 | 2012-09-10 | 8 | 37 | 2012-09-10 | 16 | 35 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Г9-Г99. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г9-Г99.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-5 | 408 | 2012-09-11 | 8 | 39 | 2012-09-11 | 10 | 24 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-ЗП-5 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре №2/6 фазы "В". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-320 | 369 | 2012-09-11 | 14 | 25 | 2012-09-11 | 15 | 55 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на муфте. 2. КЛ 6 кВ РП6-320 ААБ 3х150 1970 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ РП6-320
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-5 | 409 | 2012-09-12 | 16 | 48 | 2012-09-12 | 21 | 17 | Сторонним транспортом обрыв проводов в пролете опор №2-3. | Произвести замену провода в пролете №2-3 ВЛ-10кВ "ЗС-5" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП36 | 320 | 2012-09-12 | 11 | 55 | 2012-09-12 | 14 | 24 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Инжтрансмонолит" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю416-РП-36 произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Инжтрансмонолит" по факту порыва КЛ-10кВ Ю416-РП-36
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бч-3 | 82 | 2012-09-13 | 7 | 15 | 2012-09-13 | 9 | 50 | осмотром не выявлена в районе наблюдались грозовые явления | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Бч-3.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-9 | 410 | 2012-09-13 | 6 | 20 | 2012-09-13 | 6 | 25 | Причина не обнаружена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЗС-9" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЦ-11 | 208 | 2012-09-13 | 10 | 17 | 2012-09-13 | 14 | 9 | Причиной возникновения нарушения явилось падение в сторону линии, спиленного неустановленными лицами дерева, растущего за пределами охранной зоны в пролетах опор №№ 2-7-2-8. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия проводов ветками. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ГЦ-11 2. Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ ГЦ-11 в пролете опор №№ 2-7-2-8
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Южная | 370 | 2012-09-13 | 22 | 33 | 2012-09-14 | 3 | 46 | Пробой изоляции с замыканием на "землю" концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ ячейки 10 кВ №8 (филиал ОАО "НЭСК-электросети") и электродуговым повреждением (разрушением) опорного изолятора ф."С" нижних неподвижных контактов в ячейке МВ-10 кВ прис. №8. | 1. Произвести внеплановый ремонт (замену) опорного изолятора ф."С" нижних неподвижных контактов в ячейке МВ-10 кВ прис. №8. 2. Произвести тепловизионное обследование 2 с.ш.-10 кВ ПС-110 кВ "Южная". 3. Выполнить внеочередной текущий ремонт МВ-10 кВ прис. №8 ПС-110 кВ "Южная". 4. Направить письмо в Филиал ОАО "НЭСК-электросети" о предоставлении графика технического обслуживания кабельных линий и концевых кабельных муфт 6-10 кВ, запитанных от ПС-35/110 кВ Юго-Западных электросетей. 5. По получении графика технического обслуживания внести изменения в Положение о взаимоотношениях с Филиалом ОАО "НЭСК-электросети" c целью осуществления контроля за своевременным обслуживанием кабельных линий и концевых кабельных муфт 6-10 кВ и получения технического отчета.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП59-А478 | 321 | 2012-09-13 | 19 | 5 | 2012-09-13 | 19 | 35 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2) 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-170 | 370 | 2012-09-13 | 13 | 55 | 2012-09-13 | 16 | 55 | При производстве земляных работ в охранной зоне кабельной линии был поврежден КЛ 6 кВ 54-170 сторонней организацией "ОП ООО УК Росаквастрой" | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ 54-170 в И.П.2010-2014г,
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС-110 кВ Раевская, ВЛ-110 кВ Джемете-Анапская,Раевская-Анапская | 371 | 2012-09-14 | 7 | 49 | 2012-09-14 | 13 | 45 | 1. В результате воздействия сверхнормативных гололедно-ветровых нагрузок и корозионно-эрозионного износа под воздействием морских соляных уносов в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв грозотроса в поддерживающем зажиме на опоре №106 ВЛ-110 кВ "Раевская-Анапская". 2.В результате воздействия тока однофазного замыкания на землю вследствие касания оборвавшимся грозотросом фазного провода ВЛ-110 кВ "Раевская – Анапская", произошел пережог провода в шлейфе на опоре №3 ВЛ-110 кВ "Джемете-Анапская", по причине скрытого дефекта сварного соединения в шлейфе. 3.Вследствие излома оси в месте крепления пружины, предназначенной для фиксации сцепляющего рычага в рабочем положении в приводе ППрК-1400, произошел отказ во включении выключателя СМВ-110 типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ «Раевская». | 1.Произвести обследование грозотроса ВЛ-110 кВ "Раевская – Анапская" на предмет коррозионного износа и возможности дальнейшей эксплуатации, при необходимости произвести лабораторные испытания грозотроса на механическую прочность. 2.При получении заключения о невозможности дальнейшей эксплуатации грозотроса, произвести его демонтаж. Решение по демонтажу грозотроса на заходах ВЛ-110 кВ на ПС-110 кВ «Раевская» и ПС-110 кВ «Анапская» принять дополнительно, с учетом обеспечения грозозащиты подстанций. 3. При проведении верховых осмотров грозотроса, без выемки из поддерживающих зажимов, особое внимание обращать на достаточность затяжки фиксирующих зажимов ПГН, а также на отсутствие дефектов грозотроса на выходе из поддерживающих зажимов. 4.Обеспечить тщательную проверку качества выполнения сварных соединений в шлейфах при приемке ВЛ-110 кВ после реконструкции и строительства. 5.Направить претензионное письмо в адрес ЗАО "Электрострой "по факту некачественного выполнения работ согласно договору №407-30-653 от 30.05.2011. 6.Произвести внеочередное полное тепловизионное обследование с контролем наличия нагрузки ВЛ-110 кВ "Джемете-Анапская", с формированием банка фотографий всех контактных соединений проводов на ВЛ. 7.Выявленные по результатам тепловизионного обследования дефекты устранить в установленные сроки. 8.Не допускать тепловизионное обследование не нагруженных ВЛ-110 кВ. Планировать работу по тепловизионному обследованию ВЛ преимущественно в период максимальных нагрузок. 9.Провести проверку всех работ по тепловизионному обследованию ВЛ-110 кВ в 2012 году на предмет наличия нагрузки на ВЛ во время обследования. При выявлении обследованных ВЛ без нагрузки, провести повторное обследование. . 10.Пересмотреть и утвердить формы протоколов тепловизионного обследования ПС и ВЛ. 11.Обучить работника службы ЛЭП филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети с закреплением за ним обязанностей по тепловизионному обследованию оборудования ВЛ. 12.Проверить на выключателе СМВ-110 на ПС-110 кВ «Раевская» исполнение требований Циркуляра от 29.10.1991 г. «О предупреждении отказов маломасляных выключателей серии ВМТ». 13.При ремонте и техническом обслуживании выключателей типа ВМТ-110 с приводами ППрК-1400: - проверять целостность деталей, надёжность их крепления, обратить внимание на рабочие поверхности сцепляющего рычага, собачек сцепляющее-расцепляющих устройств, всех роликов, а также на состояние крепления пружин, отсутствие трещин; - заменять детали, величина износа которых угрожает нормальному функционированию привода; - проверять высоту болта-упора, минимальный и нормированный натяги включающих пружин привода; - контролировать сохранность заводского опломбирования болта-упора, расцепляющего ведущий и ведомый рычаги привода, после монтажа и ремонтов.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Волконка | 58 | 2012-09-14 | 9 | 0 | 2012-09-14 | 10 | 50 | АПВ на ПС Волконка ВЛ Головинка не работало, так как отсутствовали условия для срабатывания (отсутствие напряжения на шинах ПС Волконка, отсутствие контроля напряжения на ВЛ 110 кВ) из-за отсоединенного ШОН от КС. При внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка, ВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель причина отключения не установлена. | 1. Восстановить шинное соединение шкафа отбора напряжения ВЛ 110 кВ Головинка с конденсаторами связи. 2. Произвести внеочередной обход , ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка, ВЛ-110 кВ Волконка - Якорная щель по всей длине на предмет выявления дефектов от грозовых явлений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х1-РП5 | 329 | 2012-09-14 | 10 | 34 | 2012-09-14 | 11 | 7 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте. КЛ-6 Х1-РП5. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х1-РП5
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП8-Д73-Д74-Д75 | 643 | 2012-09-14 | 10 | 55 | 2012-09-14 | 11 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП8-Д73-Д74-Д75.. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ РП8-Д73-Д74-Д75. и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л43-Л45 | 679 | 2012-09-14 | 0 | 15 | 2012-09-14 | 2 | 55 | Причиной повреждения изолятора на опоре №38 ВЛ-10кВ л43-л45 явилось атмосферное перенапряжение. | Произвести осмотр и восстановление ВЛ-10кВ л43-л45
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л15-Л125 | 680 | 2012-09-14 | 9 | 40 | 2012-09-14 | 13 | 20 | Причиной отключения явилось атмосферное перенапряжение. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ л15-л125
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л117-Л1209 | 681 | 2012-09-14 | 9 | 45 | 2012-09-14 | 10 | 12 | Причиной отключения явилось атмосферное перенапряжение. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ л117/л235
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л74-Л186 | 682 | 2012-09-14 | 9 | 45 | 2012-09-14 | 10 | 7 | Причина повреждения - износ изоляции концевой муфты(кабель введен в работу в 1975г.). | Произвести ремонт КЛ-10кВ л74-л186 в срок
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Т107-Т109 | 847 | 2012-09-14 | 12 | 42 | 2012-09-15 | 12 | 40 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Т107-Т109.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Тд-5 | 187 | 2012-09-15 | 15 | 30 | 2012-09-15 | 16 | 17 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Тд - 5 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нщ-7 | 188 | 2012-09-15 | 7 | 10 | 2012-09-15 | 11 | 41 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нщ - 7 было установлено: подбита опора №37 постороним транспортом (трактором) в результате чего слетел изолятор ф "В" и перехлестнулся с ф "С" | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-5 | 409 | 2012-09-15 | 15 | 9 | 2012-09-15 | 20 | 48 | Механическое разрушение тела опоры от удара посторонним транспортом. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-5, устранение выявленных дефектов включить в план работы сетевого участка. 2.Поместить в СМИ информацию об ответственности за нарушение Правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-1-161 | 133 | 2012-09-15 | 6 | 6 | 2012-09-15 | 7 | 49 | На ТП К-1-161 следы перекрытия электрической дугой в высоковольтном отсеке. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ЗТП К-1-161.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д189-Д190-Д187 | 644 | 2012-09-15 | 8 | 38 | 2012-09-15 | 10 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д189-Д190-Д187.. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Д189-Д190-Д187-Д62 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д131 | 645 | 2012-09-15 | 20 | 22 | 2012-09-17 | 2 | 25 | В результате увеличения нагрузок, в период высоких температур, произошло повреждение одной фазы внутри трансформатора в ТП-Д131. | 1. Подать служебную записку на реконструкцию ТП-Д131 с заменой существующего ЗТП и КТППН на 2БКТП-10/0,4кВ с тр-рами 2х630кВА в 2014.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 КВ | ПР5-459 | 173 | 2012-09-16 | 13 | 34 | 2012-09-16 | 18 | 59 | В результате старения изоляции низковольтных обмоток трансформатора типа ТМ-180/10 на КТП 10/0,4кВ "ПР5-459"произошёл пробой на корпус бака. | 1.Отправить повреждённый трансформатор в СР АрЭС для обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЗП-11-590 | 413 | 2012-09-16 | 15 | 29 | 2012-09-16 | 16 | 45 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-3 | 411 | 2012-09-16 | 17 | 3 | 2012-09-17 | 3 | 42 | Сторонним транспортом сбита опора №19(СВ-110-3). | 1.Произвести замену опоры №19 на ВЛ-10кВ П-3 от ПС-110/35/10кВ "Павловская"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП36-А23 | 322 | 2012-09-16 | 18 | 45 | 2012-09-16 | 19 | 0 | Вследствии проведения земляных работ СП "Мастер Строй" в охранной зоне КЛ-10кВ РП-36-А23 1977г произошло механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на СП "Мастер Строй" по факту порыва КЛ-10кВ РП-36-А23
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М24-10-Х255 | 330 | 2012-09-16 | 0 | 22 | 2012-09-16 | 10 | 45 | Электродуговое перекрытие проводов на ВЛ -10 Ф.М24-10-Х255 веткой дерева, в результате чего произошёл пережог провода. | 1. Провести внеплановый ремонт обход и осмотр линии ВЛ-10 Ф.М24-10 - Х255
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х255-РП-4 | 331 | 2012-09-16 | 10 | 45 | 2012-09-16 | 21 | 15 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в соединительной муфте КЛ-10 Х255-РП-4. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х255-РП-4
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П24-225 | 371 | 2012-09-16 | 15 | 0 | 2012-09-16 | 18 | 0 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ П24-225 АСБ 3Х120 1965г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П24-225 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д189-Д190-Д187 | 646 | 2012-09-16 | 8 | 20 | 2012-09-16 | 9 | 40 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д189-Д190-Д187.. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Д189-Д190-Д187; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-1 | 128 | 2012-09-17 | 9 | 42 | 2012-09-17 | 17 | 30 | Обрыв провода сторонним автотранспортом в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ Л-1 | 1. Помошнику директора по связям с общественностью Махош З.Н. через районные СМИ обратится к населению о не допущении порчи оборудования ВЛ так как это приводит к длительным перебоям электроэнергии.
зона ответственности Лабинских ЭС | ПС | 110 кВ | Лабинск-1 | 48 | 2012-09-17 | 20 | 9 | 2012-09-18 | 6 | 4 | Снижение диэлектрической прочности изоляции ИПУ-10 внутренней установки в ячейке ТСН-1 фазы "С" в результате загрязнения поверхности изолятора. | 1. При выводе ячейки типа К-VI-У с установкой ПЗ в сторону линии выполнять осмотр ИПУ-10 со стороны СШ-10.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Азовец | 189 | 2012-09-17 | 18 | 35 | 2012-09-17 | 21 | 35 | При возникновении междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ АЗ-1 (схлёст проводов в пролёте опор №1-48 - 2-1 в результате удара комбайна по опоре №2-1) ВВ-10 кВ АЗ-1 не откключился из-за разрегулировка привода (ослабление крепления БК (блок-контактов), ВВ-10 кВ не отключился из-за повреждения трансреактора (вышел из строя диодный мост), что привело к отключению МВ-35 кВ Т-1 от МТЗ. | 1.Произвести регулировку привода ВВ-10 кВ АЗ-1 на ПС 35/10 кВ "Азовец" ВВ-10 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ "Азовец" 3.Произвести проверку устройств РЗА на ПС 35/10 кВ "Азовец"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-2 | 134 | 2012-09-17 | 5 | 0 | 2012-09-17 | 5 | 0 | На ВЛ-10 кВ "ВЗ-2" на опоре №36 разрушен изолятор ф."В"(вследствии длительного срока эксплуатации в течение 31 года). | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ВЗ-2"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н90-Н91 | 848 | 2012-09-17 | 11 | 13 | 2012-09-17 | 17 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н90-Н91, по причине снижения изоляции произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием повреждением КЛ в целом месте. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н90-Н91
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП37-Д92, Д93-Д48-Д47-Д49 | 647 | 2012-09-18 | 6 | 0 | 2012-09-18 | 6 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП37-Д92; Д93-Д48-Д47-Д49. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ РП37-Д92; Д93-Д48-Д47-Д49 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д96-Д53/Д109, Д193-Д153-Д143-Д96 | 648 | 2012-09-18 | 6 | 0 | 2012-09-18 | 7 | 10 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д96-Д53/Д109; Д193-Д153-Д143-Д96. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Д96-Д53/Д109; Д193-Д153-Д143-Д96 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Дж1-Н465 | 849 | 2012-09-18 | 0 | 58 | 2012-09-18 | 0 | 58 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Дж1-Н465.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП72-Н261 | 850 | 2012-09-18 | 3 | 10 | 2012-09-18 | 15 | 20 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 РП 72-Н 261, вследствие снижения прочностностных характеристик произошёл обрыв шлейфа на опоре № 73. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 РП72-Н261.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НД-7 | 135 | 2012-09-19 | 21 | 18 | 2012-09-19 | 21 | 30 | На ВЛ-10 кВ "НД-7" автотранспортом сбита опора №36,схлест проводов ф."А" и ф."С". | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А96-А386 | 323 | 2012-09-19 | 23 | 15 | 2012-09-20 | 1 | 34 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А96-А386 1983г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием на кабеле в целом месте. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А96-А386
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 КВ | НК1-338 | 174 | 2012-09-20 | 8 | 24 | 2012-09-20 | 14 | 5 | Неизвестными лицами в РУ-10кВ отключен Р-10кВ Т1. В РУ-0,4кВ сняты предохранители отходящих фидеров и главного рубильника, трансформатор (30 кВА)расшинован со стороны 10 и 0,4 кВ и разобран,трансформаторное масло слито. Похищены обмотки (катушки)и контактная система переключения обмоток (ПБВ). | Обратиться в РОВД Гулькевичского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПФ1-35 | 145 | 2012-09-20 | 17 | 52 | 2012-09-21 | 13 | 12 | Старение изоляции обмоток силовых трансформаторов. Исчерпание нормативного срока службы трансформаторов (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации сваыше 25 лет.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-1 | 273 | 2012-09-20 | 17 | 54 | 2012-09-20 | 19 | 6 | Межфазное замыкание выводов 10 кВ фаз "В" и "С" на трансформаторе КТП НМ1-229 животным. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП,запитанных по ВЛ-10-НМ1 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-5 | 414 | 2012-09-20 | 20 | 15 | 2012-09-21 | 9 | 12 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-СТ-5 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре №142 фазы "С". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-5 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А167-А406/А123 | 324 | 2012-09-20 | 22 | 45 | 2012-09-20 | 23 | 0 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Строй Энергосервис-Кубань" в охранной зоне КВЛ-10кВ А167-А406/А123 произошел механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Строй Энергосервис-Кубань" по факту порыва КВЛ-10кВ А167-А406/А123
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП45-407 | 372 | 2012-09-20 | 18 | 25 | 2012-09-20 | 22 | 55 | 1. Длительная эксплуатация кабельной линии во влажном грунте привело к повреждению изоляции на муфте. 2. КЛ 6 кВ РП45-407 ЦАСБ 3Х185 1977 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ РП45-407 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | РП75-С302 | 649 | 2012-09-20 | 20 | 30 | 2012-09-20 | 22 | 20 | Плохой контакт шлейфа на ПС зажиме на анкерной опоре ВЛ-6кВ РП75-С302. | 1. При плановых ремонте заменить зажимы ПС на ПА-3
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КШ2-К12 | 728 | 2012-09-20 | 15 | 13 | 2012-09-20 | 16 | 20 | В результате ветра выше расчетного, произошло разрушение линейного изолятора, на участке КВЛ 10 кВ; КШ2-К12. | 1.Осуществить ремонт КВЛ 10 кВ; КШ2-К12. 2.Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ КШ2-К365.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП26-Н96-1 | 851 | 2012-09-20 | 10 | 8 | 2012-09-20 | 12 | 2 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП26-Н96-1
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 110 кВ | БелГЭС-Дм-8 | 83 | 2012-09-21 | 13 | 0 | 2012-09-21 | 13 | 0 | Причина отключения осмотром не выявлена. | 1.Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ БелГЭС-Дм-8.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 КВ | СВ5-440 | 175 | 2012-09-21 | 9 | 20 | 2012-09-21 | 10 | 46 | Неизвестными лицами в РУ-10кВ отключен Р-10кВ Т1. В РУ-0,4кВ сняты предохранители отходящих фидеров и главного рубильника, трансформатор (160 кВА)расшинован со стороны 10 и 0,4 кВ и разобран,трансформаторное масло слито. Похищены обмотки (катушки). | Обратиться в РОВД Гулькевичского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 КВ | ХТ1-162 | 176 | 2012-09-21 | 9 | 20 | 2012-09-21 | 11 | 49 | Неизвестными лицами отключен РТП-10кВ. В РУ-0,4кВ сняты предохранители отходящих фидеров и главного рубильника, трансформатор (250 кВА)расшинован со стороны 10 и 0,4 кВ и разобран,трансформаторное масло слито. Похищены обмотки (катушки). | Обратиться в РОВД Новокубанского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТТ-5 | 129 | 2012-09-21 | 15 | 44 | 2012-09-21 | 19 | 58 | Причины возникновения нарушения не выявлены | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Т-5
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРЗ-4 | 130 | 2012-09-21 | 17 | 20 | 2012-09-21 | 18 | 0 | Причины возникновения нарушения не выявлены | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ КРЗ-4
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-4 | 49 | 2012-09-21 | 6 | 46 | 2012-09-21 | 11 | 55 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Г-4".
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Вс-1-283 | 50 | 2012-09-21 | 22 | 50 | 2012-09-22 | 14 | 3 | Вероятная причина - атмосферное перенапряжение (гроза). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Вс-1".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | См-7 | 190 | 2012-09-21 | 17 | 55 | 2012-09-22 | 10 | 55 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 7 было установлено: в пролете опор №106 - - №107 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ См - 7 от ДКР в пролете опор №100 - №110
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КР7 | 146 | 2012-09-21 | 20 | 40 | 2012-09-22 | 7 | 5 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) на ВЛ-6-КР7 произошло замыкание на землю веткой дерева, занесенной порывами ветра в пролете опор № 206-207. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 от ПС 110/6 "Коржевская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Анастасиевского сетевого участка. 2.Выдать предписание администрации Анастасиевского сельского поселения на обрезку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-6 КР-7. .
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НМ1-229 | 274 | 2012-09-21 | 12 | 45 | 2012-09-21 | 14 | 10 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПЛ1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 123-124. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ1 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-5 | 275 | 2012-09-21 | 19 | 17 | 2012-09-21 | 22 | 15 | Ухудшение контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с проводом на оп.5/1 ВЛ-10-ИВ5 из-за интенсивного применения химикатов сельхозпредприятиями. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ5 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-1 | 276 | 2012-09-21 | 19 | 17 | 2012-09-22 | 10 | 50 | Падение дерева высотой более 20м, росшего вблизи охранной зоны ВЛ-10-ИВ1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ1 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского ПУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского ПУ. 2. Опубликовать информацию об ответственности за несоблюдение правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000В.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОК-5 | 136 | 2012-09-21 | 15 | 33 | 2012-09-21 | 16 | 25 | Сильный дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "ОК-5" атмосферные перенапряжения. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ОК-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЦ-1 | 137 | 2012-09-21 | 15 | 33 | 2012-09-21 | 16 | 25 | Сильный,ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "КЦ-1" атмосферные перенапряжения. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КЦ-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СП-7 | 138 | 2012-09-21 | 19 | 36 | 2012-09-22 | 10 | 35 | По ВЛ-10кВ "СП-7" на опоре №3, на территории фермерского хозяйства обнаружен наброс на провод ф."В" и ф."С" посторонним лицом. | 1.Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТЦ-6 | 139 | 2012-09-21 | 19 | 17 | 2012-09-21 | 21 | 29 | Сильный,ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "ТЦ-6" атмосферные перенапряжения. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТЦ-6".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-5 | 140 | 2012-09-21 | 19 | 17 | 2012-09-21 | 20 | 41 | Сильный,ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "Т-5" атмосферные перенапряжения. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-7 | 141 | 2012-09-21 | 19 | 17 | 2012-09-21 | 20 | 42 | Сильный,ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "Т-7" атмосферные перенапряжения. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Брюховецкая-Переясловская | 543 | 2012-09-21 | 14 | 34 | 2012-09-21 | 14 | 34 | Атмосферные перенапряжения на ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Переясловская". | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Переясловская".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЛ-2 | 412 | 2012-09-21 | 21 | 3 | 2012-09-21 | 22 | 6 | гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НЛ-2" от ПС- "Новолеушковская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-7 | 413 | 2012-09-21 | 22 | 8 | 2012-09-21 | 22 | 37 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-7" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 414 | 2012-09-21 | 23 | 38 | 2012-09-21 | 23 | 45 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-1" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ИР-7 | 209 | 2012-09-21 | 18 | 36 | 2012-09-21 | 19 | 6 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии, приведшие к разрушению ПНБ-10 ф.А,В ТП-ИР7-614. Развитие нарушения произошло от посмледующего перекрытия между фазами в высоковольтном отсеке КТП. | 1. Провести замену воврежденных изоляторов ПНБ-10 2. Произвести чистку оборудования в в/в отсеке
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Троицкий водозабор-А-4, Славянская-220-Троицкий водозабор | 372 | 2012-09-21 | 19 | 5 | 2012-09-21 | 22 | 37 | Грозовой разряд в грозотрос с его пережегом на двухцепном участке опор №42/84 и 45/87 ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор - А-4 и ВЛ-110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор и падением на провод верхней фазы ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор - А-4 и на провод нижней фазы ВЛ-110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор с повреждением (оплавлением) верхнего повива проводов. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор на участке опор №77-136. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор - А-4 на участке опор №34-93. 3. Выполнить ремонт поврежденных проводов с установкой ремонтных зажимов спирального типа (РС 16,8-01) в пролете опор №44/85 и №45/86 ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор - А-4 и ВЛ-110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор . 4. Произвести замену грозозащитного троса на двухцепном участке опор №42/84 и 45/87 ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор - А-4 и ВЛ-110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор . 5. По результатам проведения внеочередных осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор - А-4 и ВЛ-110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор .
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП24-С579 | 650 | 2012-09-21 | 18 | 0 | 2012-09-21 | 19 | 5 | Причина не выяснена. | 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-6кВ РП24-С579; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 1 цепь | 127 | 2012-09-22 | 15 | 18 | 2012-09-22 | 15 | 21 | Не выявлены | 1. Организовать внеочередную проверку работы защит МВ-110 кВ
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП7-3 | 131 | 2012-09-22 | 22 | 39 | 2012-09-23 | 0 | 40 | Причины возникновения нарушения не выявлены | 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ РП7-3
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕЛ-4 | 132 | 2012-09-22 | 22 | 54 | 2012-09-23 | 0 | 20 | Причины возникновения нарушения не выявлены | 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ЕЛ-4
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сщ-8 | 191 | 2012-09-22 | 0 | 38 | 2012-09-22 | 11 | 12 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сщ - 8 было установлено: на опоре №7 - 8 обрыв провода ф "А" и ф "В" упавшем деревом. | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Сщ - 8 на предмет отдельно стоящих деревьев. 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Сщ - 8 отдельно стоящих деревьев
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Еу-7-331 | 192 | 2012-09-22 | 8 | 31 | 2012-09-22 | 9 | 30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Еу - 7 было установлено: повреждение РВО на на ЗТП Еу - 7 - 331 Ф "А" и "В". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС6 | 147 | 2012-09-22 | 14 | 22 | 2012-09-22 | 19 | 22 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НС-6 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС-6 От п/ст 35/10 "НС-12" Славянского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗЛ-5 | 277 | 2012-09-22 | 10 | 48 | 2012-09-22 | 11 | 22 | Не выявлены. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ЗЛ5 от п/ст 35/10 "Зеленская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-1 | 410 | 2012-09-22 | 16 | 53 | 2012-09-22 | 22 | 57 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-6-КУ-1 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре №172 фазы "В". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-1 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-9 | 411 | 2012-09-22 | 18 | 3 | 2012-09-22 | 20 | 24 | Электрический пробой изолятора фазы "В" в результате грозовых перенапряжений. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-9 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИЛ-1 | 415 | 2012-09-22 | 11 | 10 | 2012-09-22 | 13 | 20 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-ИЛ-1 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре №9 фазы "А". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ИЛ-1 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МД-5 | 142 | 2012-09-22 | 0 | 10 | 2012-09-22 | 9 | 11 | Сильный ветер,дождь,гроза.На ВЛ-10кВ "МД-5" перекрытие 2х фаз упавшей веткой(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10кВ "МД-5".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 415 | 2012-09-22 | 0 | 35 | 2012-09-22 | 0 | 45 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-1" от ПС-35/10кВ "Комсомолец" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 416 | 2012-09-22 | 1 | 24 | 2012-09-22 | 9 | 12 | Отключение ВЛ-10кВ З-7 произошло из-за разрушения изолятора на опоре №2/36 по причине физического износа | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 373 | 2012-09-22 | 15 | 49 | 2012-09-22 | 18 | 36 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, обрыв провода в пролете опор №№54-55 ВЛ-10 кВ "ДМ-18". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Магри | 59 | 2012-09-22 | 8 | 12 | 2012-09-22 | 8 | 25 | По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Волконка- Магри повреждений на ВЛ не установлено. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ Волконка - Магри по всей длине на предмет выявления дефектов от грозовых явлений.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОЛ8-Н211 | 852 | 2012-09-22 | 21 | 10 | 2012-09-23 | 13 | 30 | Пробой изолятора на опоре № 25 ВЛ-10 ОЛ8-Н211 | 1.Произвести внеплановый тосмотр КВЛ-10 Ол8-Н86/Н211.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кт-3-361 | 193 | 2012-09-23 | 8 | 30 | 2012-09-23 | 9 | 49 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кт - 3 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП Кт - 3 - 361. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-12 | 412 | 2012-09-23 | 12 | 48 | 2012-09-23 | 21 | 57 | Электрический пробой изолятора фазы "А" в результате грозовых перенапряжений. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Т-12 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КЛН-2 | 143 | 2012-09-23 | 19 | 30 | 2012-09-24 | 11 | 4 | ВЛ-10кВ "КЛН-2" в пролете опоре №1/29-1/30 упало дерево(подгнившее у основания),перекрытие проводов 2-х фаз. (дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КлРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "КЛН-2".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 417 | 2012-09-23 | 10 | 35 | 2012-09-23 | 11 | 11 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" от ПС-35/10кВ "Шохры" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 374 | 2012-09-23 | 16 | 45 | 2012-09-24 | 12 | 3 | Воздействие атмосферных явлений: обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ-10 кВ "ДМ-18". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю416-РП-36 | 325 | 2012-09-23 | 15 | 50 | 2012-09-23 | 16 | 20 | Вследствие проведения земляных работ ООО "Стар" в охранной зоне КЛ-10кВ Ю416-РП-36 1965г произошел механическое повреждение кабельной линии | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей наряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Стар" по факту порыва КЛ-10кВ Ю416-РП-36
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Х199-Х524/Х587 | 332 | 2012-09-23 | 6 | 25 | 2012-09-23 | 8 | 0 | Слабое контактное соединение, пережог провода при выходе из зажима ВЛ-10 Х199-Х524/Х587 | 1. Провести внеплановый ремонт 2. Обход и осмотр линии ВЛ-10 Х199-Х524/Х587
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь | 133 | 2012-09-24 | 17 | 3 | 2012-09-24 | 17 | 19 | Причины не выявлены | организовать внеочередной послеаварийный осмотр ВЛ-110 кВ
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-6 | 144 | 2012-09-24 | 11 | 20 | 2012-09-24 | 11 | 20 | На ВЛ-10 кВ "ВЗ-6" на опоре №8-3 разрушен изолятор ф."А"(вследствии длительного срока эксплуатации в течение 44 лет). | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ВЗ-6"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-4 | 418 | 2012-09-24 | 10 | 12 | 2012-09-24 | 10 | 28 | Причина не обнаружена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Б-4" от ПС-35/10кВ "Большевик" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-4-Х199/Х43 | 333 | 2012-09-24 | 17 | 15 | 2012-09-24 | 23 | 35 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в концевой муфте. КВЛ-10 РП-4-Х199/Х43, АСБ-3х120, 120 м, 1975г. | 1.Провести внеплановый ремонт КВЛ-10 РП-4-Х199/Х43
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 160-716 | 373 | 2012-09-24 | 17 | 35 | 2012-09-25 | 0 | 35 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 160-716 АСБ 3х120 1955 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 160-716.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 54-170 | 374 | 2012-09-24 | 17 | 41 | 2012-09-24 | 19 | 11 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с междуфазным замыканием на муфте 2. КЛ 6 кВ 54-170 СБ-3х70 1957г. | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ 54-170 в И.П.2010-2014г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП8-Д189-Д190-Д187 | 651 | 2012-09-24 | 8 | 0 | 2012-09-24 | 9 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП8-Д189-Д190-Д187;. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ РП8-Д189-Д190-Д187; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП96-Д76-Д192 | 652 | 2012-09-24 | 8 | 0 | 2012-09-24 | 9 | 45 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП96-Д76-Д192. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ РП96-Д76-Д192 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 729 | 2012-09-24 | 10 | 30 | 2012-09-24 | 10 | 35 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием силового кабеля РП104-К172 вследствие снижения изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ РП104-К172.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н95-Н146, Н36-Н121, Н36-Н88 | 853 | 2012-09-24 | 3 | 49 | 2012-09-24 | 16 | 30 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н95-Н146, Н36-Н121, Н36-Н88.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 653 | 2012-09-25 | 2 | 20 | 2012-09-25 | 3 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 194 | 2012-09-26 | 16 | 30 | 2012-09-26 | 18 | 19 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: повреждение на потребительской отпайке (которая принадлежит потребителю). | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о правилах эксплуатации электрооборудования
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 334-398 | 375 | 2012-09-26 | 1 | 16 | 2012-09-26 | 3 | 46 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ 334-398 АСБ 3х70 1971 г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 334-398 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д217-Д15 | 654 | 2012-09-26 | 12 | 0 | 2012-09-26 | 15 | 45 | Плохой контакт шлейфа на ПС зажиме на кабельной опоре КВЛ-10кВ Д217-пс Дагомыс Ф.Д15. | 1. При плановом ремонте соединие кабельную муфту с ВЛ-10кВ выполнить через шлейфы опресованные наконечниками. П
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нм12-Н272 | 854 | 2012-09-26 | 12 | 57 | 2012-09-26 | 15 | 12 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Нм12-Н272
зона ответственности Адыгейских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Вс-1-1445 | 84 | 2012-09-27 | 22 | 0 | 2012-09-28 | 16 | 2 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции. | 1. Произвести дефектовку, отправить трансформатор в мастерскую
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-3 | 85 | 2012-09-27 | 18 | 20 | 2012-09-27 | 19 | 20 | наброс сторонними лицами провода на шлейф КТП Пп-3-498 | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ч1-809 | 148 | 2012-09-27 | 16 | 2 | 2012-09-27 | 21 | 23 | Изменение структуры материала изоляции, появление микротрещин в ПНБ фазы "А" на КТП Ч1-809 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести от ПС 35/10 кВ "Черноерковская" Черноерковского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Черноерковского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-14 | 278 | 2012-09-27 | 15 | 47 | 2012-09-27 | 17 | 15 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К14 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 121-122. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К14 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СК-7 | 416 | 2012-09-27 | 9 | 35 | 2012-09-27 | 17 | 6 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-СК-7 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов). | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СК-7 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 60 | 2012-09-27 | 4 | 11 | 2012-09-27 | 6 | 5 | При повреждении на отходящем присоединении фидера Кш-8 вследствие окисления токовых цепей ДЗТ (фаза "А") в ящике зажимов трансформаторов тока 110 кВ, из-за небаланса в токовых цепях произошло излишнее срабатывание ДЗТ отключение силового трансформатора Т-1 на ПС 110/10 кВ Кепша. | 1.Выполнить послеаварийную проверку действия защит трансформатора на КЗ-110 Т-1 и ОД-110 Т-1, а также на отключение МВ-10 Т-1 в объёме опробование на ПС 110/10 кВ Кепша 2. Произвести герметизацию ящика зажимов трансформаторов тока 110 кВ на ПС 110/10 кВ Кепша и при необходимости установить обогрев.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л72-Л89 | 683 | 2012-09-27 | 10 | 31 | 2012-09-27 | 10 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ л72-л89 ( с 1982 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | Произвести ремонт КЛ-10кВ л72-л89
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н414-Н420 | 855 | 2012-09-27 | 8 | 53 | 2012-09-27 | 10 | 32 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н414-Н420.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПП1 | 149 | 2012-09-28 | 10 | 9 | 2012-09-28 | 15 | 40 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПП1 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПП1 От РП 10кВ "Приазовский" Петровского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Петровского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 110 кВ | Переясловская | 544 | 2012-09-28 | 9 | 46 | 2012-09-28 | 9 | 46 | Внутренние повреждения конденсаторной банки № 26 ф. "В", вследстивии длительного срока эксплуатации (в течение 26 лет). | 1. Произвести замену поврежденной конденсаторной банки № 26 на ПС-110/35/10кВ "Переясловская". 2. Произвести внеочередные проф.испытания БСК-10кВ I на ПС-110/35/10кВ "Переясловская".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Новоросметалл | 375 | 2012-09-28 | 5 | 55 | 2012-09-28 | 6 | 30 | Излом провода шлейфа с последующим пережегом на анкерной опоре №23 ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новоросметалл, фаза правая, на выходе из шлейфового спирального зажима (ШС 16,8-01)в результате воздействия сверхнормативных ветровых и гололедных нагрузок. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Кирилловская- Новоросметалл". 2.Произвести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новоросметалл" на участке опор №1-23. 3. По результатам проведения внеочередного осмотра и тепловизионного обследования разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новоросметалл".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А128-А75 | 326 | 2012-09-28 | 11 | 25 | 2012-09-28 | 13 | 20 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А128-А75 1975г. произошел пробой изоляции на концевой муфте в ТП-А128 | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А128-А75
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-59-А364 | 327 | 2012-09-28 | 23 | 30 | 2012-09-29 | 0 | 58 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-59-А364 ( марка КЛ ААБ 3х120) 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ РП-59-А364
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП116-Н455 | 856 | 2012-09-28 | 16 | 36 | 2012-09-28 | 18 | 0 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП116-Н455.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нб1-Н388 | 857 | 2012-09-28 | 16 | 36 | 2012-09-28 | 19 | 20 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Нб1-Н388
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПП1 | 150 | 2012-09-29 | 17 | 59 | 2012-09-29 | 18 | 50 | В результате замыкания птицей провода фазы "А" на траверсу на опоре 98 произошло замыкание на землю. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПП1 от РП-10 "Приазовский", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-11 | 145 | 2012-09-29 | 8 | 35 | 2012-09-29 | 11 | 25 | Без повреждений. | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10кВ "М-11". Ответственный исполнитель:нач.РЭС
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-11 | 146 | 2012-09-29 | 6 | 5 | 2012-09-29 | 6 | 5 | На ВЛ-10 кВ "О-11" неизвестным автотранспортом повреждена опора №60, провод ф."В" лег на траверсу. | 1.ПаРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "О-11"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-5 | 147 | 2012-09-29 | 14 | 42 | 2012-09-29 | 14 | 42 | На ВЛ-10 кВ "Р-5" автотранспортом повреждена опора №25,оборван провод в пролетах №25-26 ф."В". | 1,ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Р-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Челбасская-Газоаппарат | 545 | 2012-09-29 | 7 | 8 | 2012-09-29 | 7 | 8 | Причина отключения ВЛ-110кВ "Челбасская-Газоаппарат" не установлена. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ "Челбасская-Газоаппарат".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 376 | 2012-09-29 | 11 | 5 | 2012-09-29 | 13 | 5 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 655 | 2012-09-29 | 23 | 0 | 2012-09-29 | 23 | 45 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
Октябрь
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бг-5 | 376 | 2012-10-02 | 11 | 19 | 2012-10-02 | 13 | 36 | Перекрытие проводов веткой дерева на оп.№188 ВЛ-10 кВ "БГ-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х392-Х224 | 334 | 2012-10-02 | 17 | 5 | 2012-10-03 | 1 | 10 | КЛ-6 Х392-опора №1 к ТП-Х224 Пробой изоляции с межфазным замыканием в концевой муфте ААБ-3х120, 110 м, 1979г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х392-опора №1 к ТП-Х224
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 377 | 2012-10-02 | 13 | 45 | 2012-10-02 | 14 | 45 | 1. Кабельная линия проходит длиной 4,17 км во влажнм грунте, что привело нарушению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ Р14-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р14-РП75
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-5 | 419 | 2012-10-03 | 13 | 45 | 2012-10-03 | 14 | 23 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "М-5" от ПС-35/10кВ "Малокубанская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 423-565 | 378 | 2012-10-03 | 21 | 0 | 2012-10-03 | 22 | 0 | 1. Кабельная линия проходит во влажнм глинистом грунте, что привело нарушению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 423-565 АСБ 3х120 1979 г. | Подать предложение о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ 423-565
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | РП86-Д196 | 656 | 2012-10-03 | 1 | 50 | 2012-10-03 | 11 | 25 | Плохой контакт шлейфа на ПС зажиме. | 1. При плановом ремонте соединие кабельную муфту с ВЛ-10кВ выполнить через шлейфы опресованные наконечниками.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 417 | 2012-10-04 | 18 | 25 | 2012-10-04 | 20 | 14 | Межфазное замыкание в пролете опор 170-171 ВЛ-10-А5 поврежденным проводом (расплелся провод фазы "С"). | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5, устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Кущёвская | 195 | 2012-10-05 | 22 | 10 | 2012-10-05 | 23 | 25 | При попадании молнии вблизи ВЛ-35 кВ "Кущёвская 110 - Кущёвская 35" произошло отключение МВ-35 кВ ВЛ "Кущёвская", при работе АПВ из-за протекания больших токов произошло межвитковое замыкание обмотки катушки соленоида включения привода МВ-35 кВ. | 1.Произвести ремонт привода МВ-35 кВ ВЛ "Кущёвская" на ПС 110/35/6 кВ "Кущёвская"
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НС9-380 | 279 | 2012-10-05 | 16 | 50 | 2012-10-05 | 18 | 25 | старение материала изоляции разрядника ф."А" на КТП НС9-380, погодные условия (дождь, гроза). | 1. Провести внеплановый осмотр КТП,запитанных по ВЛ-10-НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗЛ-5 | 280 | 2012-10-05 | 15 | 46 | 2012-10-05 | 19 | 44 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ЗЛ5 от п/ст 35/10 "Зеленская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-1 | 281 | 2012-10-05 | 17 | 10 | 2012-10-05 | 17 | 23 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- О1 от п/ст 35/10 "Октябрьская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-1 | 379 | 2012-10-05 | 20 | 23 | 2012-10-05 | 21 | 0 | Воздействие атмосферных явлений: гроза,дождь. Попадание грозового разряда в ВЛ-10 кВ "БР-1", повреждение ПК-10кВ в ТП БР-1-12. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БР-1 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | К7-А105 | 328 | 2012-10-05 | 13 | 35 | 2012-10-05 | 14 | 24 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К7-А105 1962г произошел пробой изоляции с замыканием на землю. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.К7-А105
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А245-А309 | 329 | 2012-10-05 | 14 | 30 | 2012-10-05 | 15 | 50 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А245-А309 1976г. Произошло межфазное замыкание в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А245-А309
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КК5-855 | 177 | 2012-10-06 | 0 | 20 | 2012-10-06 | 13 | 15 | Отключение ВЛ "КК-5" произошло во время грозы из-за электродугового повреждения проходных изоляторов фаз "А","В","С" ЗТП "КК5-885". | 1.Произвести внеочередной осмотр ЗТП "КК5-885"
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЕЛ-8 | 141 | 2012-10-06 | 19 | 30 | 2012-10-06 | 20 | 20 | В следствии нарушения структуры материала (корозии)провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ЕЛ-8" от ПС "Елизаветинская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 61 | 2012-10-06 | 0 | 15 | 2012-10-06 | 4 | 20 | На ПС Кепша при коротком замыкании на фидере Кш-2 действием ДЗТ отключился Т-1. Причиной отключения Т-1 явилось неправильно собраны токовые цепи ДЗТ( неправильное заземление обмотки)предположительно при проведении послеаварийной проверки после отключения Т-1 27.09.2012 | 1.Выполнить послеаварийную проверку действия защит трансформатора на КЗ-110 Т-1 и ОД-110 Т-1, а также на отключение МВ-10 Т-1 в объёме опробование на ПС 110/10 кВ Кепша.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Волконка | 62 | 2012-10-06 | 8 | 50 | 2012-10-06 | 10 | 15 | Проникновение крысы в ячейку МВ-10 ДГР-1 с последующим электродуговым перекрытием . | 1. Выполнить герметизацию отверстий и проёмов через которые животные могут проникнуть в отсеки КРУН ПС 110/10 кВ Волконка.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Каменка | 63 | 2012-10-06 | 23 | 30 | 2012-10-08 | 10 | 30 | Предположительно, при прокладке представителями подрядной организации ООО «ПРОЭЛ» с 09:00 до 19:05 06.10.2012 г. контрольных кабелей для монтажа дуговых защит через релейные отсеки КРУН-10 кВ были нарушены контактные соединения во вторичных цепях трансформаторов тока 110 кВ. Это привело к возникновению электрической дуги между контактами с последующим ее развитием в результате термического повреждения изоляции вторичных цепей и релейной аппаратуры с дальнейшим электротермическим воздействием на релейные отсеки соседней линейной ячейки фидера 10 кВ Км-8 и панели центральной сигнализации. | 1. Выполнить внеочередную послеаварийную проверку работоспособности устройств РЗА Т-2 на ПС 110/10 кВ Каменка с проверкой характеристик намагничивания трансформаторов тока 110 и 10 кВ и оформлением протокола, проверкой ДЗТ Т-2 рабочим током нагрузки. 2. Выполнить внеочередную проверку работоспособности панели центральной сигнализации на ПС 110/10 кВ Каменка. 3 Выполнить восстановление вторичных цепей и устройств РЗА МВ-10 Км-8. 4.Провести оперативному оперативно-ремонтному персоналу филиала внеочередные инструктажи о порядке допуска командированного персонала в действующие электроустановки согласно глав 12, 13 ПОТ РМ -016-2001 5. Направить письмо в адрес подрядной организации ООО «ПРОЭЛ» о необходимости проведения инструктажа персоналу, производящему работы по монтажу дуговых защит, о соблюдении правил по организации и производству работ в устройства РЗА, в том числе исключающих повреждение (потерю контактов на клеммных зажимах, излом жил контрольных кабелей) действующих вторичных цепей и исключение прокладки контрольных кабелей дуговой защиты транзитом через релейные отсеки. Обязать исполнителей ежедневно информировать СРЗА заказчика о выполненных объёмах работ. 6. При согласовании планов производства работ по устройствам РЗА на всех подстанциях и РП контролировать пункты по порядку прокладки контрольных кабелей в отсеках РЗА. 7. СПК и ОТ по всем нарушениям допущенным при оформлении наряда и допуске персонала подрядной организации ОО «ПРОЭЛ» проработать с персоналом Сочинских электрических сетей на «Дне мастера» 8. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС 6-10 кВ Сочинских электрических сетей по ведению оперативных переговоров и ведению оперативной документации. 9. Провести внеочередную проверку знаний диспетчеру ОДС 6-10 производившему первичный допуск 05.10.2012 г. командированного персонала ООО «ПРОЭЛ» на ПС Каменка в составе центральной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 71-555 | 379 | 2012-10-06 | 1 | 25 | 2012-10-06 | 5 | 25 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 71-555 ААШв 3х120 1987 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 71-555
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 154-678 | 380 | 2012-10-06 | 1 | 25 | 2012-10-06 | 1 | 25 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 154-678 СБ 3х95 1951 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 154-678 в И.П.2012-2014 г
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 657 | 2012-10-06 | 6 | 0 | 2012-10-06 | 6 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП96-Д76-Д192-Д168-Д116 | 658 | 2012-10-06 | 23 | 30 | 2012-10-07 | 1 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП96-Д76-Д192. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ РП96-Д76-Д192 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Аш3-Л62 | 684 | 2012-10-06 | 5 | 15 | 2012-10-06 | 7 | 3 | Причина повреждения - износ изоляции концевой муфты(кабель введен в работу в 1974г.). | Произвести ремонт концевой муфты КЛ-10кВ Ф-Аш-3-л62
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н73-КРН1 | 858 | 2012-10-06 | 0 | 31 | 2012-10-06 | 19 | 0 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Н73-КРН1. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н73-КРН1.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н98-КРН117 | 859 | 2012-10-06 | 4 | 0 | 2012-10-06 | 9 | 5 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Н98-КРН117 на оп.8. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н98-КРН117.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н107-Н286 | 860 | 2012-10-06 | 8 | 55 | 2012-10-06 | 12 | 50 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Н107-Н286 на оп.118. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н107-Н286.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Чр-1 | 86 | 2012-10-07 | 5 | 37 | 2012-10-07 | 9 | 58 | повреждение на КТП См-5/133(потребительская) | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-4 | 420 | 2012-10-07 | 16 | 27 | 2012-10-07 | 19 | 33 | Подбита опора №122/5 посторонним лицом на автомобиле на ВЛ-10кВ Э-4 от ПС-35/10кВ "Элеватор" | 1.Произвести замену опоры №122/5 на ВЛ-10кВ "Э-4" от ПС-35/10кВ "Элеватор"
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 659 | 2012-10-07 | 3 | 0 | 2012-10-07 | 7 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-7-3 | 135 | 2012-10-08 | 22 | 9 | 2012-10-08 | 22 | 28 | Отключение произошло в результате грозовых перенапряжений | 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ РП-7-3
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 136 | 2012-10-08 | 22 | 48 | 2012-10-09 | 0 | 27 | Отключение произошло в результате грозовых перенапряжений | 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Т-1
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-2 | 282 | 2012-10-08 | 21 | 0 | 2012-10-08 | 22 | 30 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№87-88 ВЛ10-М2 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М2 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Марьянского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-М2.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 148 | 2012-10-08 | 22 | 11 | 2012-10-09 | 2 | 36 | Ветер,дождь.На ВЛ-10кВ "К-1" в пролете опор №57-58 произошло перекрытие 2х фаз упавшей веткой(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "К-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-3 | 149 | 2012-10-08 | 23 | 6 | 2012-10-09 | 3 | 4 | Ветер.дождь.На ВЛ-10кВ "К-3" на опоре №29/5 произошло отгорание шлейфа ф."С" | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-3"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Новокорсунская | 546 | 2012-10-08 | 9 | 53 | 2012-10-08 | 10 | 25 | Ухудшение изоляции между жилами кабеля газовой защиты Т-1 (Т1-102) жилы а1 и а3 типа АВВГ 7*2,5 вследствии длительного срока эксплуатации (в течение 50 лет). | 1. Произвести внеочередную проверку сопротивления изоляции контрольных кабелей вторичной коммутации защиты Т-1 ПС-35/10кВ "Новокорсунская".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Красная-Красносельская | 547 | 2012-10-08 | 19 | 51 | 2012-10-08 | 19 | 51 | На опоре № 208 ВЛ-35кВ "Красная-Красносельская" произошло разрушение гирлянды изоляторов вследствие атмосферных перенапряжений на ВЛ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Красная-Красносельская". 2. Произвести замену поврежденных изоляторов на ВЛ-35кВ "Красная-Красносельская".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ольгинская-Приазовская | 548 | 2012-10-08 | 21 | 28 | 2012-10-08 | 22 | 54 | Отключение ВЛ-35кВ "Ольгинская-Приазовская" произошло вследствие атмосферных перенапряжений на ВЛ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Ольгинская-Приазовская".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Кубанская Степь-Сухие Челбассы | 549 | 2012-10-08 | 22 | 18 | 2012-10-08 | 22 | 18 | На опоре № 16 ВЛ-35кВ "Кубанская Степь-Сухие Челбассы" прямым попаданием молнии перебит верхний провод, повреждена гирлянда изоляторов. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Кубанская Степь-Сухие Челбассы".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Каневская-Шевченко | 550 | 2012-10-08 | 22 | 45 | 2012-10-08 | 22 | 45 | На опоре №57 ВЛ-35кВ "Каневская-Шевченко" прямым попаданием молнии перебит верхний провод, повреждена гирлянда изоляторов. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Каневская-Шевченко".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-7; Р-1 | 421 | 2012-10-08 | 18 | 54 | 2012-10-08 | 19 | 23 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Р-7" "Р-1" от ПС-35/10кВ "Новорождественская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д275-Д140 | 660 | 2012-10-08 | 1 | 4 | 2012-10-08 | 1 | 10 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д112-Д275-Д140;. 2. Произвести внеочередной обход Д112-Д118; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д69-Д181 | 661 | 2012-10-08 | 1 | 4 | 2012-10-08 | 3 | 10 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д112-Д275-Д140;. 2. Произвести внеочередной обход Д69-Д181; Д70-Д120 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д275-Д140 | 662 | 2012-10-08 | 3 | 30 | 2012-10-08 | 18 | 23 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д64-Д67/Д320. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д112-Д275-Д140 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 663 | 2012-10-08 | 2 | 20 | 2012-10-08 | 5 | 50 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д64-Д67/Д320 | 664 | 2012-10-08 | 7 | 0 | 2012-10-08 | 16 | 40 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д64-Д67/Д320. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д118-Д152 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н160-Н363 | 861 | 2012-10-08 | 0 | 27 | 2012-10-08 | 11 | 58 | Старение оборудования. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 Н160-Н363.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г55-Г60 | 862 | 2012-10-08 | 9 | 27 | 2012-10-08 | 9 | 32 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Г55-Г60 на оп.116. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Г55-Г60.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рн-7 | 87 | 2012-10-09 | 5 | 15 | 2012-10-09 | 10 | 2 | в результате прямого попадания молнии в провод произошел обрыв провода с последующим падением на провод нижней фазы. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-11 | 137 | 2012-10-09 | 6 | 42 | 2012-10-09 | 10 | 42 | Отключение произошло в результате грозовых перенапряжений | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ПЛ-11
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НИ-5 | 138 | 2012-10-09 | 6 | 55 | 2012-10-09 | 9 | 39 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ НИ5-266п. | Подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | АД4-140 | 139 | 2012-10-09 | 8 | 30 | 2012-10-09 | 8 | 50 | Причиной отключения оборудования явилось межфазное короткое замыкание вызванное перекрытием фаз "В" и "С" I секции шин 10 кВ ТП АД4-140 животным (котом). | Провести плановый осмот ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ АД-4 на предмет выявления мест проникновения мелких животных и птиц в ТП и принять меры исключающие поподания животных в ТП.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПН-4 | 140 | 2012-10-09 | 8 | 30 | 2012-10-09 | 9 | 20 | В результате коррозийного износа металла из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности,при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 196 и его падение на металлическую траверсу с захлестом за провод фазы "С" с дальнейщим возникновением междуфазного КЗ,что привело к отключению МВ-10 ПН-4. | Организовать произведение внеочередного верхового осмотра ВЛ-10кВ ПН-4 по все длине с оформлением листка осмотра. При осмотре ВЛ особое внимание обратить на элементы крепления проводов (вязок), проскальзывание проводов в вязке при нормальных условиях эксплуатации, состояние изоляторов и арматуры, стрел провеса проводов.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ст-6-876 | 196 | 2012-10-09 | 16 | 37 | 2012-10-09 | 21 | 9 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 6 было установлено: в результате падения ветки дерева произошел обрыв шлейфа ф "А" на Р - КТП Ст - 6 - 876 который лег на металоконструкцию под разъеденитель. | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 6 на предмет отдельно стоящих деревьев. 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ст - 6 отдельно стоящих деревьев
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д-7 | 283 | 2012-10-09 | 8 | 2 | 2012-10-09 | 9 | 35 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" на оп.№4/16 ВЛ10-Д7 птицей. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- Д7 от п/ст 35/10 "Джерелиевская" Джерелиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Джерелиевского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | НЗ-1-239 | 150 | 2012-10-09 | 1 | 32 | 2012-10-09 | 11 | 24 | Ветер,дождь,гроза.На ТП "НЗ-1-239" повреждение проходных изоляторов ф."В",ф."С". | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ТП-10кВ "НЗ-1-239".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 110 кВ | Атамановская | 422 | 2012-10-09 | 1 | 17 | 2012-10-09 | 6 | 47 | При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА Т-1 в РШ МВ-10кВ Т-1 был обнаружен излом провода токовых цепей дифзащиты 10кВ от Т.Т фаза "С" в месте крепления проводника к клемнику со следами оплавления. При испытании силового оборудования и секции шин 10-35кв на ПС-110/35/10кВ "Атамановская" было обнаружено пониженное сопротивление изоляции трансформатора тока 10кВ ячейки МВ-10кВ Т-1, сопротивление изоляции трансформатора тока ТФН-35,сопротивление изоляции проходных изоляторов в КРУН-10кВ. Что может являться причиной срабатывания дифзащиты силового трансформатора. | 1.Организовать проверку вольтамперной характеристики вводной ячейки трансформатора тока на ПС -110/35/10кВ Атамановская". 2.Организовать снятие вектоных диаграмм на всех ПС-110/35/10кВ 3.Заменить проходные изоляторы вводной ячейки МВ-10кВ Т-1 ПС-110/35/10кВ "Атамановская". 4.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "А-3", "А-5". 5.Разработать мероприятия по результатам осмотра. 6.Подготовить программу обучения и организовать проведение тренировок оперативного персонала на ПС-110/35/10кВ "Атамановская" с привлечением персонала технического блока. 7.Усилиь контроль за подрядными организациями в части выполнения ими работ связанных с монтажом цепей вторичной коммутации РЗА и при приёмке их из капитального ремонта.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-9 | 423 | 2012-10-09 | 0 | 14 | 2012-10-09 | 13 | 5 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "П-9" от ПС-110/35/10кВ "Павловская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-3 | 424 | 2012-10-09 | 3 | 55 | 2012-10-09 | 4 | 15 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-3" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-3 | 425 | 2012-10-09 | 8 | 13 | 2012-10-09 | 8 | 20 | Гроза | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-3" от ПС-110/35/10кВ "Заря" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-1, О-7 | 380 | 2012-10-09 | 2 | 50 | 2012-10-09 | 4 | 48 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-10 кВ "О-1", ВЛ-10 кВ "О-7".
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 65 | 2012-10-09 | 9 | 38 | 2012-10-09 | 9 | 38 | На ПС Кепша при коротком замыкании на фидере Кш-8 действием ДЗТ отключился Т-1. Причиной отключения Т-1 явилось неправильно собраны токовые цепи ДЗТ( неправильное заземление обмотки)предположительно при проведении послеаварийной проверки после отключения Т-1 27.09.2012 | 1.Выполнить послеаварийную проверку действия защит трансформатора на КЗ-110 Т-1 и ОД-110 Т-1, а также на отключение МВ-10 Т-1 в объёме опробование на ПС 110/10 кВ Кепша.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х311-Х414 | 335 | 2012-10-09 | 6 | 21 | 2012-10-09 | 6 | 40 | КЛ-6 Х311-Х414 ЦААБ-3х120, 1069 м, 1981г. Пробой изоляции с междуфазным замыканием в целом месте | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х311-Х414
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РХ620-Х20 | 336 | 2012-10-09 | 8 | 20 | 2012-10-09 | 15 | 0 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в концевой муфте. КЛ-6 Х620 от опоры №1 к ТП-Х20, АСБ-70, 540 м, 1951г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х620 опора №1 к ТП-Х20
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 137-285 | 381 | 2012-10-09 | 2 | 28 | 2012-10-09 | 12 | 28 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 137-285 АСБ-3х120 1964г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 137-285 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 71-147 | 382 | 2012-10-09 | 2 | 54 | 2012-10-09 | 5 | 24 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 71-147 СБ 3х50 1963 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 71-147
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 109-135 | 383 | 2012-10-09 | 2 | 54 | 2012-10-09 | 4 | 54 | 1.Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 кВ 109-135 СБ 3х70 1954 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 гг КЛ 6 кВ 109-135
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 180-405 | 384 | 2012-10-09 | 6 | 0 | 2012-10-09 | 10 | 0 | 1. Кабельный вывод эксплуатируется на воздухе с повышенной влажностью, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ КВЛ 6 кВ 180-405 АСБ 3х50 2000 г. | Произвести ремонт кабельной воронки КВЛ 6 кВ 180-405
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 211-411 | 385 | 2012-10-09 | 6 | 0 | 2012-10-09 | 12 | 30 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 211-411 АСБ-3х70 1978 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 211-411 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н120 | 863 | 2012-10-09 | 3 | 35 | 2012-10-09 | 16 | 18 | Старение изоляции. | 1.Произвести ВВ испытание оборудования ТП-Н120.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н107-Н286 | 864 | 2012-10-09 | 8 | 55 | 2012-10-09 | 13 | 11 | Касание веткой проводов ВЛ-10 Н107-Н286 Отпай к ТП-Н224. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н107-Н286.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | См-9-122 | 197 | 2012-10-10 | 11 | 49 | 2012-10-10 | 12 | 28 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 9 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП См - 9 - 122. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ур-1 | 198 | 2012-10-10 | 12 | 50 | 2012-10-10 | 15 | 30 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ур - 1 было установлено: в результате падения дерева произошел обрыв вязки ф "В" на опоре №128 которая при падении схлестнулась с ф "С". | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Ур - 1 на предмет отдельно стоящих деревьев. 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ур - 1 отдельно стоящих деревьев
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 151 | 2012-10-10 | 2 | 30 | 2012-10-10 | 3 | 44 | Причина отключения ВЛ-10кВ "К-1" не установлена. | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "К-1"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-7 | 381 | 2012-10-10 | 22 | 46 | 2012-10-11 | 13 | 25 | Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ "О-7" в пролете опор №№ 44-45. | Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 "О-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при тех.обслуживании ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Аше | 64 | 2012-10-10 | 5 | 26 | 2012-10-10 | 7 | 2 | В результате КЗ на фидере Аше-3 МВ-10 Аше-3 затянул в отключении привод выключателя,в результате неустранившегося КЗ действием МТЗ отключился ВВ-10 Т-1. | 1. Выполнить проверку действия защит ВВ-10 Т-1 на ПС 110/10 кВ Аше. 2. Выполнить техническое обслуживание привода МВ-10 Аше-3С 110/10 кВ Аше.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кепша | 66 | 2012-10-10 | 4 | 3 | 2012-10-10 | 5 | 29 | На ПС Кепша при возникновении короткого замыкания на фидере Кш-2, произошло отключение Т-1 действием ДЗТ. В ходе послеаварийной проверки были выявлено неправильно выполненное заземление токовых цепей ДЗТ. Токовые цепи были заземлены в двух местах – в релейном шкафу защит и в ячейке ввода 10 кВ. В результате неправильно выполненного заземления трансформатор тока фазы «А» оказался закороченным, вследствие чего при протекании сквозного тока КЗ через трансформатор Т-1 на реле его дифференциальной защиты 1РНТ создался небаланс токов и условия для его неправильного (излишнего) срабатывания. Предположительно, это было сделано при проведении предыдущей проверки, после отключения Т-1 27.09.2012. | 1. Произвести внеочередную послеаварийную проверку устройств РЗА Т-1 на ПС -110 кВ Кепша с оформлением протокола проверки и проверкой ДЗТ рабочим током и напряжением. 2.Персоналу СРЗА проработать инструкции: «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций . –СО 34.35.302- 2006»; «Правила технического обслуживания релейной защиты электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110- 750» РД 153 -34.0-35.617-2001; «Правила технического обслуживания релейной защиты электроавтоматики электрических сетей 04-35 кВ» РД 153 343-35.613-00 В части организации и порядка технического обслуживания устройств РЗА. 3. Разработать программу производства работ по проверке утройств РЗА Т-1 на ПС Кепша для различных видов технического обслуживания ( профилактическое восстановление контроль и опробование). 4. Издать распорядительный документ определяющий порядок и периодичность контроля руководством СРЗА ведения рабочих журналов и паспортов протоколов устройств РЗА персоналом службы.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 116-845 | 386 | 2012-10-10 | 13 | 30 | 2012-10-10 | 15 | 0 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 116-845 АСБ-3х150 1964г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 116-845 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 147-162 | 387 | 2012-10-10 | 4 | 25 | 2012-10-10 | 5 | 25 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к ловреждению с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 147-162 СБ 3х70 1955 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ 147-162
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП37-Д92, Д197-Д99 | 665 | 2012-10-10 | 16 | 30 | 2012-10-10 | 17 | 10 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП37-Д92;Д197-Д99. 2. Произвести внеочередной обход РП37-Д92;Д197-Д99. и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пш-7 | 88 | 2012-10-11 | 18 | 50 | 2012-10-12 | 10 | 42 | схлест проводов в пролете опор № 5/8-5/9 (предположительно в результате воздействия стороннего транспорта) | Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 5/8-5/9 ВЛ-10 Пш-7
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-2 | 426 | 2012-10-11 | 11 | 17 | 2012-10-11 | 11 | 25 | Перекрытие птицей фаз проводов на опоре №2/16 | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-2" от ПС-220/35/10кВ "Светлая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х199-Х524/Х587 | 337 | 2012-10-11 | 23 | 42 | 2012-10-12 | 1 | 0 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в концевой муфте. КЛ-6 Х191-Х409, ААБ-10(3х120), 42 м, 1966г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х199-опора №1 к ТП-Х524/Х587
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 666 | 2012-10-11 | 2 | 0 | 2012-10-11 | 3 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д118 | 667 | 2012-10-11 | 17 | 55 | 2012-10-11 | 19 | 10 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д112-Д118;. 2. Произвести внеочередной обход Д112-Д118; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | К71-РП108/К28/К38 | 730 | 2012-10-11 | 19 | 30 | 2012-10-11 | 20 | 30 | Пробой изоляции с замыканием на землю концевой муфты в ТП-К38 в результате перекрытия фаз концевой муфты животным. | 1.Осуществить замену концевой муфты в ТП-К38 2.Выполнить ремонт замка двери 0,4 кВ ТП-К38.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кл-3-746 | 199 | 2012-10-12 | 7 | 30 | 2012-10-12 | 9 | 55 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кл - 3 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП Кл - 3 - 746. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НЧ3 | 151 | 2012-10-12 | 19 | 0 | 2012-10-12 | 20 | 37 | Замыкание на землю в результате наброса на траверсу на оп. № 69 проволоки, касающейся линейного провода фазы "С". | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НЧ3 от ПС 35/10 кВ "НС-14", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-3 | 284 | 2012-10-12 | 16 | 1 | 2012-10-12 | 18 | 3 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№1/14-1/15 ВЛ10-НМ3 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ3 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации НМышастовского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-НМ3.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МД-1 | 152 | 2012-10-12 | 2 | 25 | 2012-10-12 | 3 | 21 | Ветер,дождь.Причина отключения ВЛ-10кВ "МД-1" не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МД-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МД-5 | 153 | 2012-10-12 | 8 | 35 | 2012-10-12 | 11 | 30 | Ветер,дождь.Причина отключения ВЛ-10кВ "МД-5" не установлена. | 1.ТмРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "МД-5".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Кубанская | 427 | 2012-10-12 | 12 | 38 | 2012-10-12 | 17 | 5 | Причиной отключения МВ-35кВ Т-1, МВ-10кВ Т-1 явилось перекрытие животным (котом) шин 10кВ на крыше КРУН-10кВ ячейки МВ-10кВ Т-1. | 1.Произвести замену проходных изоляторов на КРУН-10кВ ячейки МВ-10кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Кубанская". 2.Произвести испытание оборудования ШМ-10кВ Т-1, и ячейки МВ-10кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Кубанская".
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Аше | 68 | 2012-10-12 | 2 | 25 | 2012-10-12 | 6 | 50 | В результате попадания животного (грызуна) на металлоконструкцию между ОПН-10 на вводе в ЗРУ шинного моста 10 кВ трансформатора Т-1 произошло двухфазное короткое замыкание на землю с дуговым повреждением проходных изоляторов со стороны ОРУ ПС 110/10 кВ Аше. Действием ДЗТ трансформатора Т-1 отключились СМВ-110 кВ, МВ-10 Т-1, включился КЗ-110 Т-1. При этом из-за происшедшего в катушке включения привода КЗ-110 виткового замыкания с последующим перегоранием её обмотки отключился автомат питания цепей управления ГЩУ на ЩПТ. Вследствие чего ОД-110 Т-1 при наступлении безтоковой паузы не отключился. Неселективное отключение с выдержкой времени 0,5 секунд на ПС Магри тяговая ВЛ-110 кВ Волконка из-за ошибочно введённого оперативного ускорения 3-й ступени ТЗНП опередило нормальное отключение от запустившейся 2 ст. ЗЗ ВЛ- Лазаревская тяговая на ПС 110/10 кВ Волконка. Это привело к развитию аварии с излишним погашением ПС -110 кВ Волконка, Лоо, Якорная щель , Магри тяговая, Головинка. | 1 Выполнить расчет и провести проверку селективности работы групповых автоматов питания ШУ ОПУ и автоматов питания ШУ присоединений на ПС Аше. 2 Выполнить световую сигнализацию отсутствия, неисправности цепей управления ОПУ на ПС 110/10 кВ Аше. 3 Выполнить ТС на ДП ОДС-110 кВ о неисправности цепей управления ОПУ и ЗРУ-10 кВ с ПС Аше. 4 Выполнить внеочередной ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС Аше с проверкой всех характеристик приводов, с дистанционным опробованием работы от устройств РЗА. 5. Обеспечить работу световой сигнализации на щите управления ПС Аше (в т.ч. рассмотреть целесообразность установки светодиодных ламп, либо принять меры по снижению напряжения на лампах для исключения их перегорания) 6. На ПС Аше восстановить демонтированный резервный автомат ввода АБ на ЩПТ 7. Распорядительным документом по филиалу Сочинские электрические сети утвердить главным инженером необходимость и периодичность опробования устройств РЗА 8. Внести опробование ОД-110, КЗ-110 от защит в многолетний план-график обслуживания устройств РЗА с выполнением ежегодного опробования 9. Результаты проверок, полученные в результате технического обслуживания устройств РЗА, вносить в паспорта- протоколы 10 Провести внеочередной инструктаж всему оперативному персоналу Сочинских электрических сетей о необходимости при ликвидации аварийных ситуаций передачи информации о сработавших защитах, указательных реле и световых сигналах от оперативного персонала, осматривающего подстанции, диспетчерскому персоналу 11.Выполнить выверку схемы в натуре и проверить на соответствие схему ЩПТ на ПС Аше. Выполнить схему нормального режима ЩПТ и схему нормального режима кольца соленоидов ПС Аше. Привести положения коммутационных аппаратов в сети постоянного тока в соответствие схеме нормального режима. 12 Обеспечить наличие на всех подстанциях 110 кВ Сочинских электрических сетей схем главных электрических соединений, схем собственных нужд, схем постоянного тока, схем колец соленоидов. 13. Обеспечить выполнение капитального ремонта и приемку из капитального ремонта оборудования в полном объеме, в соответствии с требованиями НТД, с оформлением всей необходимой ремонтной и приемо-сдаточной документации.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Адлер | 69 | 2012-10-12 | 4 | 55 | 2012-10-12 | 18 | 43 | Во время дождя с ветром, предположительно от соприкосновения ветки с проводом фазы «А» или «С» ВЛ-10 кВ, возникло однофазное замыкание на землю на фидере 10 кВ А-305, присоединенного к 3 СШ-10 кВ ПС Адлер. Вследствие того, что 1 и 3 СШ-10 кВ на ПС Адлер присоединены к одним выводам 10 кВ Т-1 и являются электрически связанными, режим однофазного замыкания на землю возник одновременно на 1 и 3 СШ-10 кВ ПС Адлер. В результате перенапряжений в сети, возникших в режиме однофазного замыкания на землю, в 02 часа 55 мин. 57 сек в РП-48 (получающем питание от фидера А-109, присоединенного к 1 СШ-10 кВ ПС Адлер), в яч. А-387 произошло электродуговое перекрытие с неподвижного контакта ф.«В» шинного разъединителя А-387 на металлическую сетку ограждения. В результате возникшего двухфазного КЗ на землю сработала МТЗ на фидере А-305 (на фидере А-109 защита не работала правомерно вследствие отсутствия трансформатора тока 10 кВ на ф. «В»). Из-за повреждения катушки отключения МВ А-305 на ПС Адлер не отключился. Вследствие прогорания металлической сетки, замыкание в РП-48 в яч.А-387 самоликвидировалось. Через 2мин 34 сек в РП-48 на ШР А-387 по следам гари от предыдущего замыкания возникло междуфазное КЗ, которое отключилось действием МТЗ фидера А-109 на ПС Адлер. Неправомерное РПВ выключателя 10 кВ фидера А-109 на ПС Адлер, выполненное оперативным персоналом по команде диспетчера в 03час 28мин, в совокупности с исчерпанием его коммутационного ресурса (более 40 отключений КЗ без проведения ремонта) стало причиной не погашения дуги выключателем, прогара его бака и возникновения КЗ на 1СШ 10 кВ ПС Адлер, отключившегося действием МТЗ ввода 10 кВ Т-1 | 1. Выполнить ремонт сигнализации замыкания на землю на ПС Адлер 2. Рассмотреть возможность организации селективной сигнализации (защит) от однофазных замыканий на землю на отходящих фидерах ПС Адлер 3. Провести анализ количества отключений токов коротких замыканий выключателями 10 кВ на ПС Адлер и выполнить ремонт выключателей, исчерпавших ресурс. 4. Восстановить технический паспорт ячейки фидера 109 на ПС Адлер 5. Навести порядок и провести техническое обслуживание оборудования и помещения РП-48. 6. Установить ОПН-10 кВ на секциях шин 10 кВ в РП-48. 7. Ввести в работу ДГР на всех секциях шин 10 кВ ПС Адлер. 8. Обеспечить возможность дистанционного управления либо управления выносными пультами выключателями 10 кВ на ПС Адлер 9. Оперативному персоналу ОДС 6-10 кВ Сочинских электрических сетей провести проработку «Инструкции по ликвидации технологических нарушений» 10. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу Сочинских электрических сетей по ведению оперативных переговоров и ведению оперативного журнала. 11. Провести проверку ОДГ Адлерского РРЭС на наличие просроченных и недостающих инструкций, заменить просроченные, укомплектовать пересмотренными инструкциями в необходимом объеме. 12. Обеспечить наличие на рабочем месте диспетчеров карт уставок релейной защиты. 13. Провести внеплановый инструктаж административно-техническому и оперативному персоналу Адлерского РРЭС (включая начальника РРЭС и главного инженера РРЭС) по порядку ведения журнала дефектов. Обеспечить исполнение требований по ведению журнала дефектов. 14. Выпустить распорядительный документ, определяющий порядок ответственных лиц службы кабельных сетей за подачу телефонограмм в ОДС 6-10 кВ о возможности ввода в работу КЛ 6-10 кВ после выполнения ремонтов и заявок на их включение. 15 Обеспечить испытание изоляции кабельных линий 6-10 кВ после отключения их от защит, до включения под напряжение. 16. Организовать учёт в ОДС 6-10 кВ отключений выключателями 6-10 кВ токов короткого замыкания (коммутационный ресурс выключателей). 17. Внести необходимые изменения в штатное расписание ОДС 6-10 кВ, обеспечивающие наличие работников в службе для проведения работы с персоналом в необходимом объеме. 18. Проверить наличие эксплуатационных паспортов на оборудование ПС Адлер, восстановить недостающие паспорта. 19. Выполнить расчет максимально допустимого числа отключений токов короткого замыкания выключателями 6, 10, 35, 110 кВ для каждой подстанции 110 кВ Сочинских ЭС, утвердить распоряжением главного инженера Сочинских ЭС, внести информацию в журналы учета отключений токов короткого замыкания, довести до всего оперативно-диспетчерского и ремонтного персонала. 20. Внести необходимые изменения в структуру и штатное расписание Сочинских электрических сетей, обеспечивающие наличие подразделений и персонала для организации эксплуатации подстанций 110 кВ в соответствии с НТД. Проработать вопрос создания самостоятельных подразделений - Адлерской и Туапсинской групп подстанций, руководимых начальниками групп и методически подчиненных службе подстанций Сочинских ЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-36-А218 | 330 | 2012-10-12 | 18 | 45 | 2012-10-13 | 11 | 30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-36-А218 1983г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП-36-А218
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП37-Д92, Д197-Д99 | 668 | 2012-10-12 | 6 | 30 | 2012-10-12 | 7 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП37-Д92;Д197-Д99. 2. Произвести внеочередной обход РП37-Д92;Д197-Д99. и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д317-РП31 | 669 | 2012-10-12 | 6 | 30 | 2012-10-12 | 7 | 40 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д317-II-РП31. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д317-РП31 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д70-Д120 | 670 | 2012-10-12 | 22 | 43 | 2012-10-13 | 13 | 30 | Падение дерева на ВЛ-10кВ Д70-Д120. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д70-Д120 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП8-Д189, Д189-Д190 | 671 | 2012-10-12 | 23 | 0 | 2012-10-12 | 23 | 50 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП8-Д189;Д189-Д190. 2. Произвести внеочередной обход РП8-Д189;Д1189-Д190-Д187. и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП96-Д76-Д192 | 672 | 2012-10-12 | 23 | 0 | 2012-10-12 | 23 | 40 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП96-Д76-Д192. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ РП96-Д76-Д192 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н96 | 865 | 2012-10-12 | 1 | 29 | 2012-10-12 | 6 | 56 | Попадание воды в РУ-10 ТП-Н96. | 1.Произвести ремонт крыши ТП-Н96.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП78-108 | 388 | 2012-10-13 | 13 | 0 | 2012-10-13 | 15 | 0 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ РП78-108 ААБ 3х120 1968 г. | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ РП78-108 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н107-Н286 | 866 | 2012-10-13 | 0 | 10 | 2012-10-13 | 0 | 49 | Касание веткой проводов КВЛ-10 Н190-Н370. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н190-Н370.
зона ответственности Лабинских ЭС | ПС | 35 кВ | Откормбаза | 51 | 2012-10-14 | 21 | 4 | 2012-10-14 | 21 | 50 | Межфазное короткое замыкание между вводами фазы "В" в сторону линии и фазы "А" в сторону СШ 35 на МВ 35 ВЛ "Мирный", в результате воздействия сторонних лиц | 1.Произвести профиспытание МВ-35кВ ВЛ "Мирный" па ПС "Откормбаза"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 110 кВ | Ленинградская | 200 | 2012-10-14 | 6 | 54 | 2012-10-14 | 13 | 39 | При возникновении близкого междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ Л-1 (следы электродугового оплавления проводов ф. "А, С" в пролёте опор №8-9)из-за низкого сопротивления изоляции между шинками дуговой защиты произошло излишнее срабатывание дуговой защиты на ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская". | 1.Провести мероприятия по восстановлению сопротивления изоляции между шинками дуговой защиты на ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С523-РП52 | 389 | 2012-10-14 | 2 | 30 | 2012-10-14 | 4 | 30 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт 2. КЛ 6 кВ С523-РП52-2 ЦААБ 3х150 1978 г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2012-2014гг. КЛ 6 кВ С523-РП52-2
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-530 | 390 | 2012-10-14 | 17 | 50 | 2012-10-14 | 19 | 20 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились 2. КЛ 6 кВ РП6-530 АСБ 3х120 1974 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ РП6-530
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 109-135 | 391 | 2012-10-14 | 17 | 50 | 2012-10-14 | 18 | 20 | 1.Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 кВ 109-135 СБ 3х70 1954 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 гг КЛ 6 кВ 109-135
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 673 | 2012-10-14 | 1 | 0 | 2012-10-14 | 3 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д86-Д87 | 674 | 2012-10-14 | 14 | 20 | 2012-10-15 | 15 | 50 | Старение изоляции. Гол ввода 1965г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д86-Д87 в план реконструкции 2015г
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ум-1-369 | 211 | 2012-10-15 | 18 | 31 | 2012-10-15 | 21 | 10 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ У - 1 - 369 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки НН. | Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РЦ-1 | 210 | 2012-10-15 | 11 | 56 | 2012-10-15 | 15 | 56 | Причиной возникновеия нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ, растущего вне охранной зоны и спиленного неизвестными лицами. Развитие нарушения произошло от обрыва провода ф.В. И последующего схлеста с другой фазой. | 1. Воссстановить оборванный провод в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-10 кВ РЦ-1 2. Произвести осмотр с откопкой опор № 7,10 с целью опре- деления состояния подземной части опор
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А82-А86 | 331 | 2012-10-15 | 9 | 0 | 2012-10-15 | 11 | 10 | вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А82-А86 1963г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ А82-А86
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д205-Д31 | 675 | 2012-10-15 | 6 | 30 | 2012-10-15 | 17 | 20 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д317-II-РП31. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д205-Д31 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К66-К68 | 731 | 2012-10-15 | 14 | 15 | 2012-10-16 | 14 | 30 | Пробой изоляции с межфазным замыканием соединительной муфты марки СС-100 (1971г.) на участке КЛ 6кВ К66-К68; 1971г. Вследствие сниженя изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ К66-К68. 2.Выполнить проф испытания повышенным напряжением КЛ 6кВ К66-К68.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ХМ6-356 | 142 | 2012-10-16 | 21 | 22 | 2012-10-16 | 23 | 30 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ХМ6-356 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | 1. Отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-4 | 418 | 2012-10-16 | 9 | 35 | 2012-10-16 | 11 | 15 | Замыкание на землю на ВЛ-10-ТМ-4 вследствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре №39. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-4 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П24-225 | 392 | 2012-10-16 | 11 | 25 | 2012-10-16 | 12 | 55 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном грунте, что привело к повреждению итзоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ П24-225 АСБ 3Х120 1965г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П24-225 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КО-2 | 178 | 2012-10-17 | 9 | 40 | 2012-10-18 | 12 | 28 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору №2/2 ВЛ-10кВ КО-2 произошёл излом ж/б стойки у основания и ёё падение,обрыв проводов, КЗ-не было, так как ТС на ДП ДОДГ не поступал, аварийного отключения ВЛ-10кВ КО-2 так же не было. | 1.Обратиться в РОВД Успенского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесённого ущерба.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ол-9 | 179 | 2012-10-17 | 11 | 25 | 2012-10-17 | 18 | 54 | Отключение ВЛ-10кВ "Ол-9" на ПС 35/10кВ "Ольгигская" произошло из-за обрыва проводов фаз "А","В","С" в пролёте опор №217/4-219/2,произошедшего вследствие излома промежуточной опоры №218/3 в результате наезда на неё неизвестного автотранспорта. | 1.Обратиться в РОВД Гулькевичского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесённого ущерба.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-1 | 285 | 2012-10-17 | 8 | 15 | 2012-10-17 | 11 | 2 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПЛ1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 5/9-5/10. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ1 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-3 | 428 | 2012-10-17 | 11 | 26 | 2012-10-17 | 11 | 30 | Причина не выявлена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ш-3" от ПС-35/10кВ "Шохры" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Х265-Х487 | 338 | 2012-10-17 | 1 | 0 | 2012-10-17 | 1 | 30 | Касание ветки дерева ВЛ-10 Х265-Х487 АС-50 150 м, 1968г. | 1.Провести внеплановый ремонт обход и осмотр линии ВЛ-10 Х265-Х487
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р14-РП75 | 393 | 2012-10-17 | 17 | 50 | 2012-10-17 | 18 | 20 | 1. Кабельная линия проходит длиной 4,17 км во влажнм грунте, что привело нарушению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ Р14-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р14-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д105-Д151/Д16 | 676 | 2012-10-17 | 18 | 0 | 2012-10-18 | 11 | 40 | Падение ветки на ВЛ-10кВ Д317-II-РП31. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д105-Д151 от расстительности.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 110 кВ | отпайка Моревская | 201 | 2012-10-18 | 7 | 29 | 2012-10-18 | 9 | 2 | Обрыв из-за длительного воздействия вибрации при ветровых нагрузках провода ф. "В" на опоре №44 ВЛ-110 кВ "отпайка Моревская" который при падении лёг на провод ф. "С". | 1.Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "отпайка Моревская 2 цепь" 2.Разработать мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л-13-128 | 202 | 2012-10-18 | 13 | 59 | 2012-10-18 | 16 | 51 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 13 было установлено: повреждение в КТП Л - 13 - 128 которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Брюховецкая-Медведовская | 551 | 2012-10-18 | 14 | 19 | 2012-10-18 | 14 | 45 | При осмотре ВЛ - 110 кВ "Брюховецкая-Медведовская" возле пролета опор 337-344 (вне охранной зоны ВЛ) обнаружены следы горения травы | 1. Произвести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования через СМИ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-5 | 383 | 2012-10-18 | 16 | 30 | 2012-10-18 | 18 | 46 | Воздействие стороннего транспорта: наезд автомобиля "МАЗ" на опору №3 ВЛ-10кВ «С-5». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р26-РП22-2, Р26-РП22-1 | 394 | 2012-10-18 | 4 | 20 | 2012-10-18 | 4 | 50 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 АСБ 3х185 1973г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р26-РП22-2 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П8-РП40 | 395 | 2012-10-18 | 8 | 30 | 2012-10-18 | 12 | 30 | 1. Кабельная линия проходит по сложному горному рельефу длино 2 км 350 м во влажном грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на муфте. 2.КЛ 6 кВ П8-РП40 ЦАСБ 3х185 1973г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ П8-РП40
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП33-РП76 | 396 | 2012-10-18 | 13 | 30 | 2012-10-18 | 15 | 0 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ РП33-РП76 ААБ 3х120 1980 г. | Подать предложение в ОКС о включении кл 6 кВ РП33-РП76 в ИП 2010-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-516 | 397 | 2012-10-18 | 17 | 0 | 2012-10-19 | 4 | 0 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело е повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ РП1-516 СБ-3х50 1952г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП1-516 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП103-РП12 | 732 | 2012-10-18 | 18 | 30 | 2012-10-18 | 18 | 40 | Пробой изоляции с межфазным замыканием соединительной муфты марки СС-100 (1976г.) на участке КЛ 6 кВ РП103-КРП12 Вследствие сниженя изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ РП103-РП12
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-1 | 203 | 2012-10-19 | 13 | 46 | 2012-10-19 | 16 | 4 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Э - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-49-А363 | 332 | 2012-10-19 | 17 | 0 | 2012-10-19 | 23 | 40 | Вследствии проведения земляных работ ООО ПФ "ВИС" в охранной зоне КЛ-10кВ РП-49-А363 1979г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО ПФ "ВИС" по факту порыва КЛ-10кВ РП-49-А363
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А334-А335 | 333 | 2012-10-19 | 19 | 15 | 2012-10-19 | 19 | 20 | Эксплуатация КЛ-10кВ А334-А335 сверхнормативного срока 1981г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А334-А335
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д73-Д74, Д205-Д31, Д31-Д57 | 677 | 2012-10-19 | 9 | 55 | 2012-10-19 | 10 | 45 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д73-Д74; Д205-Д31-Д57;. 2. Произвести внеочередной обход Д73-Д74; Д205-Д31-Д57; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | С588-329 | 678 | 2012-10-19 | 11 | 15 | 2012-10-19 | 15 | 55 | Старение изоляции. Гол ввода 1967г | 1. Выполнить отыскания и ремонт КЛ-6кВ С588-329
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП8-Д139, Д139-ТРП96/Д30 | 679 | 2012-10-19 | 23 | 48 | 2012-10-20 | 0 | 40 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ РП8-Д139; Д139-ТРЛ96/Д30;. 2. Произвести внеочередной обход РП8-Д139; Д139-ТРЛ96/Д30;; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН1-КРН73 | 867 | 2012-10-19 | 8 | 55 | 2012-10-19 | 14 | 27 | Касание веткой проводов ВЛ-10 КРН1-КРН73. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 КРН1-КРН73.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т71-Т312 | 868 | 2012-10-19 | 10 | 5 | 2012-10-19 | 13 | 45 | Старение оборудования. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 Т71-Т312.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | З-7-479 | 180 | 2012-10-20 | 16 | 40 | 2012-10-21 | 13 | 4 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "З-7-479" и старения произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-16-10 | 143 | 2012-10-20 | 10 | 40 | 2012-10-20 | 13 | 40 | Причины отключения связаны с повреждением потребительской КЛ-10. | Подать письменное обращение владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-9 | 286 | 2012-10-20 | 0 | 55 | 2012-10-20 | 13 | 53 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НМ9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 2/32-2/33. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ9 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-48-А512 | 334 | 2012-10-20 | 13 | 10 | 2012-10-20 | 15 | 10 | Вследствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ РП-48-А512 1988г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на кабеле в целом месте. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КВЛ-10кВ РП-48-А512
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | М424-РП-3н | 339 | 2012-10-20 | 18 | 33 | 2012-10-20 | 19 | 14 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-6 Ф.М424-РП-3н ЦСПШВ-3х185, 2850 м, 1992г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М424-РП-3н
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П8-РП40 | 398 | 2012-10-20 | 20 | 50 | 2012-10-20 | 22 | 50 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт 2.КЛ 6 кВ П8-РП40 ЦАСБ 3х185 1973г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ П8-РП40,
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ9 | 152 | 2012-10-21 | 14 | 29 | 2012-10-21 | 17 | 20 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПФ9 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ9 От ПС "ПТФ" 110/10 кВ Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-7 | 419 | 2012-10-21 | 21 | 10 | 2012-10-22 | 0 | 10 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-7 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р30-149 | 399 | 2012-10-21 | 14 | 0 | 2012-10-21 | 15 | 30 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2.КЛ-6 кВ ф.Р30-149 АСБ-3х240 1976г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ Р30-149
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Слюсаревская-Ильинская | 204 | 2012-10-22 | 13 | 40 | 2012-10-22 | 15 | 20 | Обрыв провода ф. "С" деревом спиленным посторонним лицом в пролёте опор №27/78 - 28/79 ВЛ-35 кВ "Слюсаревская - Ильинская". | 1.При проведении технического обслуживания и капитальных ремонтов ВЛ-35 кВ и выше предусматривать спил отдельно стоящих деревьев угрожающих ВЛ при их падении
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х32-Х244 | 340 | 2012-10-22 | 16 | 40 | 2012-10-22 | 18 | 15 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х32-Х244, ААБ-3х150, 560 м, 1965г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х32-Х244
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П24-225 | 400 | 2012-10-22 | 22 | 3 | 2012-10-22 | 22 | 33 | 1.Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ П24-225 АСБ 3Х120 1965г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П24-225 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | ДТ4-Д162 | 680 | 2012-10-22 | 16 | 20 | 2012-10-23 | 14 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ сторонними лицами при проведении земляных работ на территории ОК "Дагомыс". Гол ввода 1979г | 1. Предупредить администрацию ОК "Дагомыс" о необходимости согласовывать раскопки с СЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 733 | 2012-10-22 | 9 | 45 | 2012-10-22 | 10 | 30 | Пробой изоляции с замыканием на землю силового кабеля РП104-К172; 1971г. Вследствие сниженя изоляции. | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ РП104-К172.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ол8-Н86/Н211 | 869 | 2012-10-22 | 7 | 47 | 2012-10-22 | 19 | 57 | Старение оборудования. | 1.Произвести неплановый тосмотр КВЛ-10 Ол8-Н86/Н211.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 287 | 2012-10-23 | 8 | 17 | 2012-10-23 | 12 | 0 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 2/15-2/16. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К1 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 335 | 2012-10-23 | 13 | 10 | 2012-10-23 | 16 | 20 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Аполлон 2012" в охранной зоне КЛ-10кВ А250-А345 1981г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Аполлон 2012" по факту порыва КЛ-10кВ А250-А345
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 423-565, 81-124 | 401 | 2012-10-23 | 1 | 40 | 2012-10-23 | 3 | 10 | 1. Кабельная линия 6 кВ 81-124 длительное время эксплуатируется во влажнм глинистом грунте, что привело нарушению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. Эксплуатация кабеля 6 кВ 423-565 - 33 года 3. КЛ 6 кВ 423-565 АСБ 3х120 1979 г. КЛ 6 кВ 81-124 АСБ 3х150 1961 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 423-565 и КЛ 6 кВ 81-124
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | ДТ4-Д162 | 681 | 2012-10-23 | 18 | 46 | 2012-10-24 | 21 | 10 | Старение изоляции. Гол ввода 1979г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ ДТ4-Д162 в план реконструции 2015г.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н261 | 870 | 2012-10-23 | 3 | 0 | 2012-10-23 | 15 | 2 | Старение оборудования. | 1.Произвести неплановый осмотр оборудования ТП-Н261.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БВ-5 | 211 | 2012-10-24 | 7 | 20 | 2012-10-24 | 12 | 8 | Причиной возникновения и развития нарушения явился схлест проводов из-за массового скопления и резкого взлета птиц (опора № 43 находится в районе расположения МТФ). | 1. Устранить схлёст проводов и заменить изоляторы на оп.№ 43 ВЛ-10 кВ БВ-5
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Волконка-Магри | 70 | 2012-10-24 | 23 | 1 | 2012-10-25 | 10 | 52 | В результате попадания грозового разряда в опору № 4 В ВЛ-110 кВ Волконка-Магри произошёл пережог пестика изолятора разорвалась натяжная гирлянда верхнего провода АС-120 ,произошёл пережог ГЗТ провод опустился вниз, произошло электродуговое перекрытие на траверсу и последующий пережогом провода в пролёте опор № 4 В-5 В. | 1.Выполнить ремонт провода и грозотроса в пролёте опор № 4 В-5 В. 2. Выполнить замер контура заземления опоры № 4 В на ВЛ-110 кВ Волконка-Магри.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 104-205 | 402 | 2012-10-24 | 16 | 45 | 2012-10-24 | 17 | 15 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 104-205 ААБ 3х150 2002 г. | 1. Восстановление кл.6кВ 104-205
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-5 | 205 | 2012-10-25 | 4 | 25 | 2012-10-25 | 11 | 28 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Н - 5 было установлено: сбита опора №5-10 постороним транспортом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х414-Х311 | 341 | 2012-10-25 | 7 | 40 | 2012-10-25 | 9 | 55 | Пробой изоляции с межфазным замыканием на землю КЛ-6 Х414-Х311, ЦААБ-3х120, 1069 м, 1991г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х414-Х311
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 25-287 | 403 | 2012-10-25 | 16 | 45 | 2012-10-25 | 17 | 15 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном гоунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 25-287 АСБ 3х150 1967 г. | Подать предложение в ОК о влючении в ИП 2012-2014 г., КЛ 6 кВ 25-287
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р31-РП22 | 404 | 2012-10-25 | 18 | 15 | 2012-10-26 | 0 | 15 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р31-РП22 АСБ 3х185 1973г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р31-РП22 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л96 | 685 | 2012-10-25 | 1 | 35 | 2012-10-25 | 2 | 3 | Причина повреждения - попадание атмосферных осадков на опорную изоляцию | Произвести ремонт оборудования в РУ-10кВ ТП-л96
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л74-Л179 | 686 | 2012-10-25 | 1 | 35 | 2012-10-25 | 6 | 50 | Причина повреждения - обильные атмосферные осадки, что привело к подтоплению ТП-л74. | Произвести откачку воды от ТП-л74
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д69-Л181 | 687 | 2012-10-25 | 20 | 26 | 2012-10-25 | 21 | 25 | Причина повреждения - сильные порыв ветра во время дождя. | Произвести восстановление работоспособности ВЛ-10кВ Д69-л181
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Плодоовощ | 206 | 2012-10-26 | 8 | 30 | 2012-10-26 | 18 | 11 | При замыкании на ВЛ-10 кВ ПО-3 ф. "В" на "землю" из-за повышения напряжения произошёл пробой первичной обмотки трансформатора тока ф. "А" в ячейке МВ-10 кВ ПО-3, что привело к отключению МВ-10 кВ ПО-3 с задержкой времени и отключению МВ-10 кВ Т-1. Из-за разрушения подвижной контактной системы реле времени МТЗ МВ-35 кВ ВЛ "Путь к коммунизму" произошло нарушение селективности и отключение МВ-35 кВ ВЛ "Путь к коммунизму" совместно с МВ-10 кВ Т-1. | 1.Обеспечить проведение технического оборудования ПС-35 кВ и выше, устройств РЗА в полном объёме
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-3 | 429 | 2012-10-26 | 13 | 51 | 2012-10-26 | 14 | 5 | Причина не выявлена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ГБ-3" от ПС-35/10кВ "Горькая Балка" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-11 | 288 | 2012-10-27 | 12 | 35 | 2012-10-27 | 17 | 18 | Ухудшение контакта в месте соединения неподвижного шлейфа фазы "В" с ножом на РКТП М11-921 из-за интенсивного применения химикатов сельскохозяйственными предприятиями. | 1. Провести внеплановый осмотр КТП на ВЛ-10- М11 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛП-5, ЛП-7 | 384 | 2012-10-27 | 7 | 40 | 2012-10-27 | 8 | 2 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-5", "ЛП-7".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | КО-1 | 385 | 2012-10-27 | 7 | 57 | 2012-10-27 | 8 | 32 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 "КО-1".
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП59-А478 | 336 | 2012-10-27 | 18 | 43 | 2012-10-27 | 19 | 20 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2) 1982г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесение в ИП КЛ-10кВ РП59(2)-А478(2)
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | РП108-К99/К387 | 734 | 2012-10-27 | 16 | 0 | 2012-10-27 | 20 | 30 | Обрыв двух фаз СИП 2х50; ВЛ 6кВ РП108-К99/К387; вследствие проведения инженерных работ с применением экскаватора фирмой ООО "Энергострой МН" | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ ТП-К69-К71 за счет сил и средств ООО "Энергострой МН" 2.Составить акт о нарушении охранных зон электрических сетей на организацию ООО "Энергострой МН".
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВК-9 | 144 | 2012-10-28 | 14 | 12 | 2012-10-28 | 15 | 10 | В результате неудовлетворительного монтажа концевой кабельной муфты подрядной организацией на первой опоре ВЛ-10 кВ ВК-9, что привело к возникновению токов утечки. Увеличение тока проходящего через кабельную муфту вызвало нагрев проводников сверх допустимой нормы, нагреву битумного наполнителя кабельной муфты и её вытеканию из корпуса, в следствии чего произошло уменьшение изоляционного промежутка в корпусе муфты между проводниками, что в свою очередь привело к электродуговому разряду. | После окончания электромонтажных работ произвести высоковольтные испытания концевой кабельной муфты ВЛ-10 кВ ВК-9 на первой опоре. 2. Качественно принемать работу подрядной организации
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ан7 | 153 | 2012-10-28 | 19 | 5 | 2012-10-28 | 23 | 9 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-Ан7 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Ан7 от ПС 35/10 кВ "Анастасиевская-2", устранение выявленных дефектов включить в план работ Анастасиевского сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А-5 | 420 | 2012-10-28 | 12 | 33 | 2012-10-28 | 17 | 24 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-А-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 421 | 2012-10-28 | 13 | 28 | 2012-10-28 | 15 | 49 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-3 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЗ-7 | 212 | 2012-10-28 | 3 | 27 | 2012-10-28 | 13 | 10 | Причиной возникновеия нарушения явился наезд на опору линии стороннего транспорта. Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры и обрыва проводов. | 1. Заменить поврежденную опору № 154 на ВЛ-10 кВ ГЗ-7 2. Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТРП96-Д76, Д76-Д192, Д168-Д116, Д116-Л118/Д139 | 682 | 2012-10-28 | 8 | 50 | 2012-10-28 | 10 | 25 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ТРП96-Д76; Д76-Д192;Д168-Д116; Д116-Л118/Д139.. 2. Произвести внеочередной обход ТРП96-Д76; Д76-Д192;Д168-Д116; Д116-Л118/Д139. и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кх-1 | 207 | 2012-10-29 | 4 | 30 | 2012-10-29 | 10 | 8 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Кх - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нщ-2 | 208 | 2012-10-29 | 6 | 0 | 2012-10-29 | 9 | 12 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нщ - 2 было установлено: в результате удара постороним транспортом об опору №39 произошел срыв изоляторов и за чего произошел схлест проводов. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сл-7 | 209 | 2012-10-29 | 15 | 23 | 2012-10-29 | 18 | 36 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сл - 7 было установлено: в пролете опор №172 - №173 перекрытие проводов ф "А" и ф "С" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Сл - 7 от ДКР в пролете опор №170 - №180
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л-13-158 | 212 | 2012-10-29 | 9 | 33 | 2012-10-29 | 15 | 49 | В следствии длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Л - 13 - 158 и старение изоляции произошел электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | 1.Отправить поврежденный трансформатор в службу диагностики и обслуживания оборудования для обследования и ремонта.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А60-А393 | 337 | 2012-10-29 | 12 | 15 | 2012-10-29 | 14 | 14 | Вследствии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ А60-А393 1976г и ветра выше расчетного произошел обрыв провода | 1.Подать предложение о внесении в ИП ВЛ-10кВ А60-А393
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ш-10-301 | 145 | 2012-10-30 | 23 | 2 | 2012-10-31 | 17 | 38 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 Ш-10 наблюдался дождь. В результате растрескивания эмалевой поверхности фарфоровой крышки проходного изолятора ИПТ-10/250 фаза "А" и "В" ТП Ш-10-301, произошедшей из-за структурного изменения материала (фарфора) в следствии длительной эксплуатации, что при попадании влаги (атмосферных осадков) привело к перекрытию их на корпус ТП с последующим возникновением межфазного КЗ. | Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ фидера Ш-10 с целью выявления дефектов опорных и проходных изоляторов на наличие трещин, сколов, следов перекрытия. По результатам обхода составить листок осмотра.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сщ-5 | 210 | 2012-10-30 | 21 | 0 | 2012-10-31 | 0 | 56 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Сщ - 5 было установлено: на опоре №9-5 пробой изолятора Ф "В" схлест с ф "С". | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-11 | 289 | 2012-10-30 | 10 | 9 | 2012-10-30 | 11 | 27 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-КИ11 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 61-62. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- КИ11 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Сочи | 71 | 2012-10-30 | 2 | 15 | 2012-10-30 | 2 | 35 | Причина отключения ВВ-6 Т-2 3 СШ проникновение животного ( харёк) в короб шинного моста 6 кВ, через вентиляциоонный люк, с последующим электродуговым перекрытием на шинном мосту. | 1.На ПС Сочи выполнить мероприятия исключающие проникновение животных в ОПУ, ЗРУ ПС Сочи.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А345-А89 | 338 | 2012-10-30 | 9 | 40 | 2012-10-30 | 10 | 40 | Вследствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А345-А89 1981г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А345-А89
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТП-Д70 | 683 | 2012-10-30 | 22 | 30 | 2012-10-31 | 22 | 40 | Старение изоляции. Год 1972. | 1. При проведении кап. ремонтов Тп-10/0,4кВ проводить в/испытание трансформаторов.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Л40-Л86 | 688 | 2012-10-30 | 8 | 0 | 2012-10-30 | 8 | 55 | Причина повреждения - не установлена. | Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ л40-л62
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ОК-4 | 134 | 2012-10-31 | 11 | 32 | 2012-10-31 | 12 | 20 | Сторонним транспортом обрыв проводов в пролете опор №48-49 | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-3 | 430 | 2012-10-31 | 15 | 26 | 2012-10-31 | 16 | 29 | Отключение ВЛ-10кВ "О-3" произошло по причине падения ветки дерева на провода в пролете опор №6/2-6/3, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "О-3" от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кудепста | 72 | 2012-10-31 | 13 | 56 | 2012-10-31 | 16 | 14 | В результате КЗ на КЛ фидера К-20 ПС "Кудепста" произошло повреждение кабельной воронки в ячейке МВ-10 К-20 , КЗ в зоне за трансформаторами тока , в результате чего отключился МВ-10 Т-2 действием МТЗ. | 1.Выполнить внеочередную проверку защит РЗА Т-2 и МВ-10 К-20 на ПС 110/10 кВ Кудепста.
Ноябрь
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРЗ-4 | 148 | 2012-11-01 | 16 | 0 | 2012-11-01 | 18 | 10 | Схлёст проводов в результате излома опоры ВЛ-10 кВ КРЗ-4 № 1-11 сторонним транспортом. | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Новорэс | 386 | 2012-11-01 | 11 | 48 | 2012-11-01 | 12 | 47 | В результате осыпания известковой побелки со стены камеры кабельной сборки 6 кВ Т-5 на опорные изоляторы в ЗРУ-6 кВ в условиях повышенной влажности водуха, произошло междуфазное короткое замыкание ошиновки кабельной сборки с последующим электродуговым разрушением опорных изоляторов. | 1. Произвести замену опорных изоляторов кабельной сборки 6 кВ Т-5. 2. Произвести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ЗРУ-6 кВ. 3. Произвести испытания повышенным напряжением силовых кабелей 6 кВ Т-5.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс-Верещагинская | 73 | 2012-11-01 | 13 | 12 | 2012-11-01 | 13 | 28 | При производстве работ ООО «Рубеж- Рем Строй» в охранной зоне ВЛ-110 кВ Дагомыс- Верещагинская, при разгрузке экскаватора с самосвала произошло электродуговое перекрытие на корпус экскаватора с последующим пережогом провода АС-150 в пролёте опор № 6 В-№7В. | 1. Направить письмо о произошедшем инциденте при производстве работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская, о его последствиях , о необходимости принятия мер по недопущению в дальнейшем подобных случаев.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А218-РП48 | 339 | 2012-11-01 | 21 | 40 | 2012-11-02 | 6 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А218-РП48 1965г произошел пробой изоляции с замыканием на землю. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.А218-РП48
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТРП96-Д76; Д76-Д192;Д168-Д116; Д116-Д118/Д139 | 684 | 2012-11-01 | 22 | 0 | 2012-11-02 | 0 | 0 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ТРП96-Д76; Д76-Д192;Д168-Д116; Д116-Д118/Д139.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Ильинская-Глебовская | 213 | 2012-11-02 | 6 | 20 | 2012-11-02 | 7 | 43 | В результате наезда свеклоуборочного комбайна на опору №82 ВЛ-35 кВ "Ильинская - Глебовская" произошёл её излом и падение с повреждением гирлянды изоляторов и обрывом провода. | 1.Через СМИ ознакомить потребителей с требованиями соблюдения правил охраны ЛЭП
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-2 | 214 | 2012-11-02 | 13 | 55 | 2012-11-02 | 17 | 26 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Л - 2 было установлено: на опоре №1-2 - №1-4 обрыв провода ф "А" и ф "В" упавшем деревом. | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Л - 2 на предмет отдельно стоящих деревьев. 2.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Л-2 отдельно стоящих деревьев
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Свинокомплекс-Комбикормовый завод | 552 | 2012-11-02 | 9 | 57 | 2012-11-02 | 10 | 20 | Причина отключения ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод" не установлена. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод". 2. Провести внеплановую проверку прохождения сигнала ТУ МВ-35кВ "Комбикормовый завод" на ПС-110/35/10кВ "Свинокомплекс". 3. Провести внеплановое ТО привода МВ-35кВ "Комбикормовый завод" на ПС-110/35/10кВ "Свинокомплекс".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 431 | 2012-11-02 | 8 | 28 | 2012-11-02 | 13 | 37 | Отключение ВЛ-10кВ "Т-1" произошло из-за разрушения изолятора ШФ-10 на опоре №4/1. | 1.Произвести замену изоляров опора № 4/1 ВЛ-10кВ "Т-1" от ПС-35/10кВ "Труд"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-7 | 432 | 2012-11-02 | 13 | 28 | 2012-11-02 | 19 | 31 | Сбита опора (СВ-110-3) посторонним лицом на автотранспорте, что привело к обрыву провода в пролете опор 1/73-1/74. | 1.Произвести замену опоры №70а ВЛ-10кВ "ЗС-7" от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 433 | 2012-11-02 | 14 | 0 | 2012-11-02 | 14 | 22 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ф-3" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 405 | 2012-11-02 | 22 | 0 | 2012-11-02 | 23 | 30 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75,
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП75-С302 | 685 | 2012-11-02 | 23 | 0 | 2012-11-03 | 22 | 20 | Старение изоляции. Год ввода 1984г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-6кВ РП75-С302 в план реконструции 2015г.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МИ-7 | 290 | 2012-11-03 | 21 | 20 | 2012-11-04 | 8 | 20 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изолятора ф. "В" на оп.№172 , одновременный взлет стаи птиц в пролете оп.№171-172 ВЛ10-МИ7. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- МИ7 от п/ст 35/10 "Мичуринская" Мичуринского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Мичуринского СУ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БК-7 | 387 | 2012-11-03 | 17 | 43 | 2012-11-03 | 20 | 38 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. Повреждение опорного изолятора разъединителя РТП "БК-7-260" ВЛ-10 кВ "БК-7". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БК-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 382-424 | 406 | 2012-11-03 | 18 | 27 | 2012-11-03 | 19 | 27 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 382-424 ААБлб 3х120 1979 г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 276-562 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | РП75-РП24/С250 | 686 | 2012-11-03 | 23 | 20 | 2012-11-04 | 15 | 20 | Атмосферные перенапряжения. Год ввода 1976г. | 1. Заменить разрядники РВО-6 на опоре 1 КВЛ-6кв РП75-РП24/С250.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | Водохранилище | 147 | 2012-11-04 | 9 | 32 | 2012-11-04 | 16 | 29 | Перекрытие ШМ-10 между Т-2 и МВ-10 Т-2. 1. Неотключение ОД-110 Т-2 из-за недостаточного заряда батареи конденсаторов "2БК - отключение ОД-110 Т-2";нарушение регулировки привода типа ШПОМ отделителя ОД 110 Т-2: смещение от мертвой точки механизма расцепления при включенном положении, зазора между лепестком релейной планки и планкой механизма расцепления; 2. Блок конденсаторов не заряжался до нужного уровня заряда из-за постоянной утечки на банке №3 (ток утечки - 4 мА); 3. Старение изоляции (снижение диэлектрической прочности)между обкладками банки №3(тип - МБГП-400В) | 1. Произвести замену блока конденсаторов БК402 (2БК отключение ОД-110 Т-2). 2. Произвести опробование ОД-КЗ Т-2 согласно программы проверки работоспособности ОД-КЗ 110 кВ и их приводов на ПС 110/10 кВ "Водохранилище".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бн-5 | 52 | 2012-11-04 | 1 | 58 | 2012-11-04 | 12 | 22 | Наезд на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | 1. Обратиться с заявлением в органы ВД.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Заводская | 215 | 2012-11-04 | 9 | 45 | 2012-11-04 | 16 | 37 | Резкое снижение изоляционных свойств материала в следствии сверхнормативной эксплуатации оборудования. | 1.Произвести замену повреждённого ТТ-35 Т-2 на ПС 35/0,4 кВ "Заводская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | РП | 10 кВ | ГБ-3 | 434 | 2012-11-04 | 10 | 44 | 2012-11-04 | 11 | 19 | Проникновение животного (кота) в высоковольтный отсек КТП ГБ-3-813, что привело к междуфазному перекрытию. | 1.Установить защитный кожух на КТП ГБ-3-813 от ПС-35/10кВ "Горькая Балка".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БВ-3 | 213 | 2012-11-04 | 2 | 3 | 2012-11-04 | 11 | 56 | Причиной возникновения нарушения явился бой изолятора посторонними лицами. Развитие нарушения произощло из-за последующего схлёста проводов. | 1. Заменить разбитый изолятор на 0 оп.№ 81а и устранить схлест Проводов на ВЛ-10 кВ БВ-3 2. Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А345 | 340 | 2012-11-04 | 7 | 36 | 2012-11-04 | 19 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А250-А345, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А250-А345
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 276-562 | 407 | 2012-11-04 | 1 | 25 | 2012-11-04 | 8 | 55 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 276-562 ААШв 3х120 1985 г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 276-562 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-11 | 154 | 2012-11-05 | 9 | 39 | 2012-11-05 | 9 | 39 | На ВЛ-10 кВ "НМ-11" на опре №91 обрыв вязки ф."С" (вследствии длительного срока эксплуатации в течение 50 лет). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "НМ-11"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х142-Х220 | 342 | 2012-11-05 | 17 | 52 | 2012-11-05 | 18 | 2 | При производстве земляных работ в охранной зоне порван кабель КЛ-6 кВ Х142-Х220 АСБ-3х95, 35 м, СБ-70 184м, СБ-50 100м, 1952г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х142-Х200
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 116-845 | 408 | 2012-11-05 | 12 | 0 | 2012-11-05 | 14 | 0 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 116-845 АСБ-3х150 1964г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 116-845 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д14-РП61 | 687 | 2012-11-05 | 0 | 17 | 2012-11-05 | 14 | 0 | Старение изоляции. Гол ввода 1979г | 1. Произвести отыскание и ремонт КЛ-10кВ пс Дагомыс Ф Д14-РП61.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шкр-5-632 | 216 | 2012-11-06 | 10 | 20 | 2012-11-06 | 12 | 3 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Шкр - 5 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП Шкр - 5 - 632. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЗ-2 | 155 | 2012-11-06 | 16 | 0 | 2012-11-06 | 17 | 5 | На ВЛ-10кВ "ГЗ-2" на опоре №1/6 на Р-483 перекрытие птицей | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ГЗ-2"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | НС-18 | 435 | 2012-11-06 | 12 | 30 | 2012-11-06 | 17 | 45 | Причиной отключения явилась сбитая сторонним транспортом опора №70 на ВЛ-10кВ НС-18-1, МВ-10кВ Т-1 не отключился по причине межвиткового замыкания катушки отключения. Работа дифзащиты силового трансформатора Т-1 (выполнена на реле РНТ-565) обусловлена конструктивными особенностями реле (отсутствием торможения) с возможностью работы при близких коротких замыканиях. | 1.Заменить реле РНТ-565 на на реле ДЗТ-11 на ПС-35/10кВ "НС-18" 2.Обеспечить все сетевые участки инструкциями Р-1 по обслуживанию РЗА ПС-35-110кВ, инструкции должны быть проработаны персоналом сетевого участка с оформлением росписи в приложении (лист ознакомления) и внесены в перечень инструкций. 3.Произвести замену опоры №70 на ВЛ-10кВ "НС-18-1" от ПС-35/10кВ "НС-18".
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Шепси- Магри тяговая | 74 | 2012-11-06 | 13 | 44 | 2012-11-06 | 14 | 44 | В результате послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Шепси- Магри в пролёте опор № 4 м- 5 м были обнаружены остатки порубленных деревьев, предположительно неустановленными лицами производилась вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-110 Шепси- Магри , при падении дерева произошло электродуговое перекрытие в пролёте опор № 4м-№ 5 м. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ Шепси-Магри, по результатам обхода составить технические мероприятия.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СМ-1 | 149 | 2012-11-07 | 8 | 55 | 2012-11-07 | 12 | 18 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ СМ1-788п. | Подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | МТ-3 | 436 | 2012-11-07 | 10 | 2 | 2012-11-07 | 14 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ "МТ-3" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №285-286, что привело к междуфазному замыканию | 1.Произвести вырубку ДКР в пролете опор 270-290 ВЛ-10кВ "МТ-3" от ПС-35/10кВ "Метеор"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВС-11 | 214 | 2012-11-07 | 9 | 17 | 2012-11-07 | 10 | 55 | Причиной возникновения нарушения явился бой изоляторов посторонними лицами. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя изоляторов. | 1. Заменить разбитые изоляторы на оп.№ 2-110 2. Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-8 | 388 | 2012-11-07 | 13 | 22 | 2012-11-07 | 15 | 30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер, обрыв вязки провода на опоре №146 ВЛ-10 кВ "ДГ-8" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д5-Д205 | 688 | 2012-11-07 | 14 | 30 | 2012-11-07 | 21 | 15 | Старение изоляции. Гол ввода 1972г | 1. Произвести отыскание и ремонт КЛ-10кВ Д5-Д202.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д48-Д49 | 689 | 2012-11-07 | 21 | 30 | 2012-11-08 | 12 | 0 | Падение дерева на ВЛ-10кВ Д48-Д49. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д48-Д49 от расстительности.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л44 | 689 | 2012-11-07 | 8 | 20 | 2012-11-07 | 9 | 6 | Причина повреждения - попадание влаги на оборудование. (ТП-л44 введена в работу в 1981г.) | Произвести ремонт кровли ТП-л44
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н90 | 871 | 2012-11-07 | 3 | 9 | 2012-11-07 | 15 | 33 | Попадание воды в РУ-10 в ТП-Н90. | 1.Произвести ремонт крыши ТП-Н90.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КРН3-Н286 | 872 | 2012-11-07 | 2 | 40 | 2012-11-07 | 11 | 4 | В результате сильных порывов ветра произошло касание веткой проводов ВЛ-10 КРН3-Н286 в пролёте опор № 64- №65. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 КРН3-Н286.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 154-678 | 409 | 2012-11-08 | 0 | 30 | 2012-11-08 | 2 | 30 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 154-678 СБ 3х95 1951 г. | Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ 154-678 в И.П.2012-2014 г
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 62-335 | 410 | 2012-11-08 | 3 | 0 | 2012-11-08 | 5 | 30 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влахном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 кВ 62-335 ААБ 3х120 1970 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 62-335
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 162-320 | 411 | 2012-11-08 | 22 | 35 | 2012-11-09 | 2 | 35 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 162-320 ААБ 3х150 1970 г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 276-562 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д159-Д211 | 690 | 2012-11-08 | 17 | 40 | 2012-11-09 | 13 | 0 | Старение изоляции. Год ввода 1974г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д159-Д211 в план реконструции 2015г..
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 389 | 2012-11-09 | 18 | 57 | 2012-11-09 | 20 | 32 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении внеочередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 390 | 2012-11-09 | 20 | 32 | 2012-11-09 | 22 | 12 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-2 | 217 | 2012-11-10 | 13 | 44 | 2012-11-10 | 15 | 48 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К - 2 было установлено: на ЛР - 486 отгорел неподвижный нож ф "А". | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | С-3 | 218 | 2012-11-10 | 21 | 40 | 2012-11-11 | 13 | 24 | При осмотре ВЛ - 10 кВ С-3 было установлено: в результате удара постороним транспортом об опору №39 произошел обрыв проводов ф "А" и ф "В". | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-11 | 291 | 2012-11-10 | 11 | 55 | 2012-11-10 | 15 | 7 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-КИ11 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 15-16. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- КИ11 от п/ст 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А74-А317 | 341 | 2012-11-10 | 5 | 22 | 2012-11-10 | 22 | 15 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А74-А317 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А74-А317
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | А106-А225 | 342 | 2012-11-10 | 5 | 22 | 2012-11-10 | 10 | 0 | Вследствие перекрытия вызваного попаданием птицы КВЛ-10кВ А106-А225 произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | Мерприятия не назначались.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-57-Х107 | 343 | 2012-11-10 | 4 | 20 | 2012-11-10 | 5 | 40 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-10 РП-57-Х107, ААБ-3х185 830 м, 1982г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 РП-57-Х107
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 136-437 | 412 | 2012-11-10 | 17 | 43 | 2012-11-10 | 19 | 13 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 136-437 ЦААБ 3х150 1982 г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 136-437 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | 440-635 | 413 | 2012-11-10 | 23 | 40 | 2012-11-11 | 0 | 40 | 1. Кабельная воронка длительное время эксплуатируется на воздухе с агресивной влажной средой, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КВЛ 6 кВ 440-635 ААБ 3х120 1999 г. | Произвести ремонт кабельной воронки
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д160-Д184 | 691 | 2012-11-10 | 22 | 0 | 2012-11-11 | 14 | 40 | Старение изоляции. Гол ввода 1961г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д184-Д160 в план реконструции 2015г.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-5 | 150 | 2012-11-11 | 11 | 0 | 2012-11-11 | 11 | 58 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ О5-501п. | Подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-6 | 151 | 2012-11-11 | 12 | 2 | 2012-11-11 | 19 | 50 | В результате коррозийного износа металла из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности,при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на Р-120 опора № 146 с захлестом на провод фазы "С" с дальнейщим возникновением междуфазного КЗ, что привело к отключению МВ-10 ТМ-6. | Организовать произведение внеочередного верхового осмотра ВЛ-10кВ ТМ-6.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П7 | 154 | 2012-11-11 | 15 | 50 | 2012-11-11 | 17 | 24 | Дополнительные нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений. | 1. Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления ослабленных вязок на ВЛ-10-П7 от ПС 35/10 кВ "Петровская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 292 | 2012-11-11 | 14 | 24 | 2012-11-11 | 16 | 56 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 135-136. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К1 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 422 | 2012-11-11 | 17 | 30 | 2012-11-11 | 19 | 20 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф-3 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-5 | 391 | 2012-11-11 | 10 | 5 | 2012-11-11 | 11 | 20 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 392 | 2012-11-11 | 11 | 5 | 2012-11-11 | 12 | 17 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-1 | 393 | 2012-11-11 | 14 | 25 | 2012-11-11 | 16 | 19 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь, схлест проводов на опоре №146 ВЛ-10 кВ "Г-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Мацеста | 76 | 2012-11-11 | 20 | 5 | 2012-11-11 | 21 | 8 | 10.11.2012 г на ПС 110/10/6 кВ Мацеста на ТТ-110 СЭВ-110 выпал блинкер в ОПУ на панеле № 1-ЦС "Снижение давления элегаза" 0,27 Мпа( предупредительный сигнал), при этом произошло отключение действием ДЗО 1 СШ 110 кВ, СЭВ-110 кВ, ЭВ-110 ВЛ-Хоста, ЭВ-110 Т-1, ЭВ-110 Т-3. | 1.Повысить давление элегаза в соответствии с нормой в ТТ-110 СЭВ-110 на ПС 110/10/6 кВ Мацеста. 2. Провести обследование специализированной организацией места поиска утечки элегаза в ТТ-110 СЭВ-110 на ПС 110/10/6 кВ Мацеста.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс-Альпийская | 77 | 2012-11-11 | 20 | 31 | 2012-11-11 | 23 | 8 | Электродуговое перекрытие на проводе М-70 в пролёте опор № 12 в-13 в на ВЛ-110 кВ Дагомыс-Альпийская произошло при проведении работ неизвестными лицами по погрузке железобетонных плит с применением автокрана. | Организовать работу путём взаимодействия с органами полиции обеспечивающих реализацию мероприятий исключающх работу в охранных зонах ВЛ-110 кВ без согласования с Сочинскими электрическими сетями.
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Л109 | 690 | 2012-11-11 | 0 | 36 | 2012-11-11 | 1 | 25 | Причина повреждения -повышенная влажность (ТП-л109 введена в работу в 2001г.) | Произвести ремонт кровли ТП-л109
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д242-Д204/Д150 | 692 | 2012-11-11 | 10 | 40 | 2012-11-11 | 18 | 20 | Старение изоляции. Год ввода 1987г. | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д242-Д150/Д204 в план реконструции 2016г.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Кирилловская-Новороссийская 1 цепь и 2 цепь | 394 | 2012-11-12 | 14 | 30 | 2012-11-12 | 16 | 39 | В результате возгорания на складе утилизированных автомобилей фирмы ООО "МИР", расположенном в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 2ц." и ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 1ц." с отпайками на ПС-110 кВ "Новоросметалл", ПС-110 кВ "Гайдук-Тяговая", ПС-110 кВ "Лесной порт" оперативным персоналом были произведены отключения данных ВЛ-110 кВ. | 1. Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №18 ВЛ-110 кВ"Кирилловская-Новороссийская 2ц.". 2. Направить письмо директору ООО "МИР" о запрещении выполнения работ и ликвидации склада утилизированных автомобилей в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 2ц.". 3. Направить письмо прокурору муниципального образования города-героя Новороссийск с требованием о привлечении директора ООО "МИР" к ответственности в установленном законом порядке и ликвидации склада утилизированных автомобилей в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 2ц.". 4. Провести комплексное обследование опоры №18 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 2ц." специализированной организацией. По результатам обследования принять решение о необходимости ремонта (замены) опоры №18.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | К14-А96 | 343 | 2012-11-12 | 5 | 40 | 2012-11-12 | 13 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К14-А96 ( с 1965 г.) произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ ф.К14-А96
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 90-280 | 414 | 2012-11-12 | 20 | 5 | 2012-11-12 | 21 | 35 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 90-280 АСБ 3х150 1965 г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 90-280 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-10 | 293 | 2012-11-13 | 10 | 8 | 2012-11-13 | 15 | 15 | Ухудшение контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с ножом на РКТП К10-743 из-за интенсивного применения химикатов сельскохозяйственными предприятиями. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10-К10 от ПС 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ-9 | 294 | 2012-11-13 | 14 | 49 | 2012-11-13 | 16 | 14 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№2/24-2/25 ВЛ10-НМ9 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ9 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации НМышастовского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-НМ9.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 395 | 2012-11-13 | 10 | 15 | 2012-11-13 | 11 | 43 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, обрыв шлейфа провода на РТП "ШК-5-605" ВЛ-10 кВ "ШК-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5" после аварийного отклчения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | У3-270 | 181 | 2012-11-14 | 21 | 13 | 2012-11-14 | 22 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "У3-270" и старения обмоток произошёл электродуговой пробой изоляции обмотки ВН. | Отпарвить повреждённый трансформатор в службу ремонтов для обследования и ремонта.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ум-1 | 219 | 2012-11-14 | 13 | 30 | 2012-11-14 | 16 | 41 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ум - 1 было установлено: порыв проводов Ф "А" и ф "В" на ВЛ - 10 кВ Ум - 1 в пролете опор №54 - №55 деревом спиленого постороним лицом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГН1 | 155 | 2012-11-14 | 11 | 33 | 2012-11-14 | 17 | 16 | Дополнительные нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате резкого колебания проводов при одновремённом взлёте с проводов ВЛ большой стаи птиц. Ускоренное старение материала вязок на ВЛ-10-ГН1 вследствие загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в зоне прохождения ВЛ, с применением сельхозавиации. | 1. Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления ослабленных вязок на ВЛ-10-ГН1 от ПС 35/10/6 кВ "Голубая Нива", устранение выявленных дефектов включить в план работ Ачуевского сетевого участка. 2. Включить в план работ Ачуевского сетевого участка замену изношенных вязок на ВЛ-10-ГН1 от ПС 35/10/6 кВ "Голубая Нива".
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ-7 | 423 | 2012-11-14 | 14 | 26 | 2012-11-14 | 20 | 19 | Старение изоляции обмоток силового трансформатора. Исчерпание нормативного срока службы трансформатора (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО"Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2014-2015г.г. Замены трансформаторов 10/0,4кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | НП-3 | 437 | 2012-11-14 | 7 | 40 | 2012-11-14 | 9 | 28 | Отключение ВЛ-10кВ "НП-3" произошло из-за перекрытия птицей фаз проводов на опоре №8/16. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НП-3" от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 344 | 2012-11-14 | 18 | 25 | 2012-11-15 | 5 | 40 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Мостовик" в охранной зоне КЛ-10кВ ф. Ю-305-А364 1979г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Мостовик" по факту порыва КЛ-10кВ ф.Ю-305-А364
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х312-Х307 | 344 | 2012-11-14 | 8 | 10 | 2012-11-14 | 12 | 0 | Разрытие не проводилось. Причина не определена. КЛ-6 Х312-Х307, АСБ-3х150. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х312-Х307
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | В17-441 | 415 | 2012-11-14 | 13 | 45 | 2012-11-14 | 17 | 45 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ В17-441 ААШв 3х185 1979 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ В17-441
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 416 | 2012-11-14 | 14 | 30 | 2012-11-14 | 18 | 30 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | С360-С64/КРН | 693 | 2012-11-14 | 17 | 50 | 2012-11-14 | 23 | 0 | Плохой контакт шлейфа на ПС зажиме. | 1. При плановом ремонте соединие кабельную муфту с ВЛ-6кВ выполнить через шлейфы опресованные наконечниками.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-5 | 438 | 2012-11-15 | 8 | 46 | 2012-11-15 | 10 | 12 | Отключение ВЛ-10кВ "Ф-5" произошло из-за перекрытия птицей фаз проводов на опоре №08-46. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ф-5" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р31-РП22 | 417 | 2012-11-15 | 12 | 5 | 2012-11-15 | 12 | 35 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р31-РП22 АСБ 3х185 1973г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р31-РП22 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | О6-20 | 295 | 2012-11-16 | 13 | 30 | 2012-11-16 | 17 | 16 | старение материала изоляции разрядника ф."А" на КТП О6-20 | 1. Провести внеплановый осмотр КТП,запитанных по ВЛ-10-О6 от п/ст 35/10 "Октябрьская" Октябрьского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Октябрьского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ГБ-3-825 | 439 | 2012-11-16 | 11 | 3 | 2012-11-16 | 11 | 9 | Отключение ВЛ-10кВ ГБ-3 произошло из-за перекрытия проходных изоляторов на ЗТП ГБ-3-825 по причине старения изоляции. | 1.Произвести замену проходных изоляторов на ЗТП-ГБ-3-825
зона ответственности Тихорецких ЭС | ПС | 35 кВ | Парковая | 440 | 2012-11-16 | 11 | 36 | 2012-11-16 | 11 | 59 | Отключение на ПС-35/10кВ "Парковая" произошло по причине перекрытия на шинном мосту Т-1 птицей. | 1.Произвести внеочередной осмотр высоковольтных отсеков, ячеек ТСН И МВ-10кВ Т-1 на ПС-35/10кВ "Парковая" на предмет повреждения оборудования.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-1 | 396 | 2012-11-16 | 18 | 52 | 2012-11-16 | 19 | 27 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь, обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ "ШК-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А128-А208 | 345 | 2012-11-16 | 12 | 30 | 2012-11-16 | 17 | 36 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А128-А208 1969г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А128-А208
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н71-Н172 | 873 | 2012-11-16 | 11 | 22 | 2012-11-16 | 12 | 39 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н71-Н172
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГЛ-5 | 424 | 2012-11-17 | 9 | 56 | 2012-11-17 | 14 | 50 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ГЛ-5 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов). | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РПН-1 | 156 | 2012-11-17 | 17 | 20 | 2012-11-17 | 18 | 43 | Причина отключения ВЛ-10кВ "РПН-1" не установлена. | БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "РПН-1"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Пс9-А111 | 346 | 2012-11-17 | 15 | 52 | 2012-11-18 | 4 | 40 | Вследствии проведения земляных работ ООО "Сириус" в охранной зоне КЛ-10кВ ф. Пс9-А111 1971г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ООО "Сириус" по факту порыва КЛ-10кВ ф.Пс9-А111
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д57-Д31 | 694 | 2012-11-17 | 13 | 0 | 2012-11-18 | 2 | 10 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д57-Д31 ( с 1981 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на внутренней концевой муфте | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д57-Д31 в план реконструции 2015г.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ1-711 | 152 | 2012-11-18 | 19 | 50 | 2012-11-18 | 22 | 30 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ТМ1-711 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | Отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС6 | 156 | 2012-11-18 | 8 | 40 | 2012-11-18 | 11 | 5 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-НС6 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-НС6 От ПС 35/10/6 кВ "НС-12" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ПС | 110 кВ | Кудепста | 75 | 2012-11-18 | 7 | 18 | 2012-11-18 | 20 | 14 | На ПС-110 кВ Кудепста оперативный персонал выводил в ремонт 2 СШ 110 кВ, в ходе чего включил СМВ-10 и вывел из работы Т-2. Продолжая переключения, персонал ОДГ услышал хлопок, осмотром были выявлены отгоревшие жилы кабеля в ячейки КРУН 10 кВ фидера К-2 и отключившийся СМВ-10, МВ-10 фидера К-2 не отключился. Оперативный персонал отключив и выкатив МВ-10 кВ фидера К-2 включил СМВ-10 и продолжил переключения по выводу в ремонт 2 СШ 110 кВ, Т-2 и ВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста. По окончании переключений оперативный персонал осмотром обнаружил отключившиеся МВ-10 кВ К-1 и К-8. По команде ДД ОДС 6-10 кВ оперативный персонал ОВБ произвёл РПВ МВ-10 кВ фидера К-8, который повторно отключился. Из-за возникшего дугового перекрытия в ячейке СМВ-10 при отгорании шины фазы «В» в месте её плохого контакта с ТТ СМВ-10 со стороны 2 СШ в результате протекания сквозного тока КЗ, отключился СМВ-10. По команде ДД ОДС 6-10 после установки в контрольное положение МВ-10 кВ фидера К-8 проведено РПВ СМВ-10 ключом на панели управления в ОПУ. При этом услышав гул происшедшего КЗ, дежурный дал ключом команду на отключение СМВ-10, в это же время произошло отключение от защит МВ-10 Т-1. При этом произошел прогар в верхней части бачка фазы «С» СМВ-10 с выбросом масла на боковую стенку ячейки в район кабельных заходов цепей вторичной коммутации релейного отсека и возникновением 3х фазного КЗ на бачках СМВ со стороны 1 СШ-10 кВ. В результате повреждения изоляции цепей силового постоянного тока ШП КРУ-10 кВ в релейном отсеке СМВ -10 кВ и СР-10 кВ и не отключения их автоматом питания на ЩПТ, из-за отсутствия разрыва кольца ШП, произошло термическое повреждение цепей вторичной коммутации в релейных отсеках указанных и прилегающих ячеек. | 1.По всему ФЭС СЭС произвести осмотр состояния коммутационного маслонаполненного оборудования 6/10 кВ, с занесением выявленных дефектов в журнал дефектов и указанием сроков устранения. 2.На ПС Адлер и ПС Кудепста выполнить расчет селективности коммутационных аппаратов вновь введённых в работу ЩПТ. Итогам расчетов разработать нормальную схему ЩПТ ПС Адлер и ПС Кудепста. 3. Выполнить послеаварийную проверку защит фидера К-2 на ПС-110 кВ Кудепста, который не отключился при повреждении КЛ 10 кВ К-2 с отгоранием наконечников фаз «В» и «С» и перекрытием в кабельном отсеке ячейки. 4. Выполнить ранее принятое решение тех. совета о выводе АПВ выключателей ввода трансформаторов. Таблицы нормального положения переключающих устройств и инструкции по эксплуатации устройств РЗА в части АПВ МВ-10 силовых трансформаторов всех подстанций привести в соответствие с указанным решением. 5. Выполнить внеочередной пересмотр схем нормального режима ЩПТ и их кольцующихся присоединений на всех подстанциях 110 кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС 6.Пересмотреть перечень распределения оборудования по способу оперативного управления и ведения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС. 7.Укомплектовать первичными средствами пожаротушения пожарный щит ПС -110 кВ Кудепста и средствами защиты согласно установленных норм. 8.Провести внеплановый инструктаж о выполнении требований «Инструкции по ликвидации нарушений нормального режима в электрической части распределительной сети 6-10 кВ Сочинских электрических сетей дежурному диспетчеру ОДС 6-10 кВ», дежурному диспетчеру ОДГ РЭС, персоналу ОВБ в части ликвидации технологических нарушений на КЛ 6-10кВ. 9. Провести внеочередную проверку знаний диспетчерам ОДС 6/10 Управления городских сетей в экзаменационной комиссии Сочинских электрических сетей. 10.Провести внеплановый инструктаж и повторное изучение Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части распределительной сети 6-10 кВ СЭС дежурному диспетчеру ОДС-6-10 кВ, Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей всему оперативному персоналу СЭС. 11.Провести внеплановый инструктаж и повторное изучение Инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА в части фиксации сработавших устройствах РЗА и обязательности записей о выпавших указательных реле в оперативных журналах всех уровней. 12. Установить распорядительным документом порядок и правомерность привлечения персонала РЭС к работе в составе ОВБ ОДС6, 10 кВ и переключениям в сети 110 кВ, в связи с образованием УГС. Установить порядок работы не полной сменой для персонала ОДС и ОДГ. 13.Привести положения о РЭС, должностные инструкции перечень документации и обязанности по новому рабочему месту диспетчера ОДГ 0,4, 6, 10 кВ РЭС, в соответствие со вновь созданной структурой УГС.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д235-Д69 | 695 | 2012-11-18 | 16 | 45 | 2012-11-19 | 16 | 15 | Старение изоляции. Год ввода 1987г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д235-Д69 в план реконструции 2015г.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 296 | 2012-11-19 | 15 | 52 | 2012-11-19 | 18 | 17 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 23-2/1. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10 К1 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского ПУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского ПУ-2.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ДР-7 | 215 | 2012-11-19 | 12 | 40 | 2012-11-19 | 13 | 15 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-6 кВ ДР-7 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-6 кВ ДР-7
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 149-350 | 418 | 2012-11-19 | 2 | 0 | 2012-11-19 | 2 | 30 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт. 2. КЛ 6 кВ 149-350 АСБ 3х240 1976 г. | 1.Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ 149-350 в ИП 2012-2014 гг
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П8-РП40 | 419 | 2012-11-19 | 21 | 17 | 2012-11-19 | 22 | 17 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влахном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2.КЛ 6 кВ П8-РП40 ЦАСБ 3х185 1973г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ П8-РП40
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р31-РП22 | 420 | 2012-11-19 | 23 | 0 | 2012-11-20 | 1 | 0 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р31-РП22 АСБ 3х185 1973г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р31-РП22 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-9 | 182 | 2012-11-20 | 23 | 9 | 2012-11-21 | 0 | 4 | Отключение ВЛ-10кВ "ПО-9" произошло по причине того, что линия "ПО-9" проходит в районе свалки бытовых отходов и массовая посадка птиц на провода привела к обрыву вязки на опоре №40,схлесту проводов в пролете опор №40-41 вызвав междуфазное к.з. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПО-9". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-4 | 441 | 2012-11-20 | 17 | 35 | 2012-11-20 | 18 | 17 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-4" произошло из-за пробоя изоляторов подвижных ножей на разъединителе №27, по причине физического износа. | 1.Произвести замену разъединителя №27 на ВЛ-10кВ "Э-4" от ПС-35/10кВ "Белая Глина".
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИР-7 | 216 | 2012-11-20 | 6 | 30 | 2012-11-20 | 8 | 45 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИР-7 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ10 кВ ИР-7
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | ТРП24-С579, С579-С360 | 696 | 2012-11-20 | 1 | 0 | 2012-11-20 | 2 | 50 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ТРП24-С579; С579-С360;
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-4 | 89 | 2012-11-21 | 14 | 4 | 2012-11-21 | 17 | 0 | в результате порыва ветра произошло падение дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор № 86-87 | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Пм-4
зона ответственности Краснодарских ЭС | РП | 10 кВ | Икеа | 153 | 2012-11-21 | 8 | 30 | 2012-11-21 | 23 | 25 | На момент технологического нарушения в районе прохождения РП-10 кВ "Икеа" наблюдался дождь. В результате попадания влаги на секцию шин в ячейке ИК-10 произошло перекрытие на корпус РП с последующим возникновением КЗ. | Провести внеочередной осмотр РП-10 кВ "Икеа"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 442 | 2012-11-21 | 6 | 20 | 2012-11-21 | 6 | 31 | Не обнаружена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БП-1 | 217 | 2012-11-21 | 20 | 16 | 2012-11-21 | 23 | 10 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода , из-за наезда на опору № 6-2 неизвестного транспорта. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов двух фаз. | 1. Восстановить вязку провода на оп. № 6-1,устранить схлёст проводов на ВЛ-10 БП-5 2. Опубликовать в СМИ обращение охране ВЛ
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП41-Н418 | 874 | 2012-11-21 | 13 | 52 | 2012-11-21 | 15 | 29 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП41-Н418
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Нм3-Н162 | 875 | 2012-11-21 | 16 | 48 | 2012-11-21 | 22 | 0 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Нм3-Н162
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бр-5 | 90 | 2012-11-22 | 3 | 25 | 2012-11-22 | 4 | 47 | в результате порыва ветра произошло падение дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор № 19-20 | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Бр-5
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Зс-5 | 53 | 2012-11-22 | 3 | 23 | 2012-11-22 | 13 | 31 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (43года). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Зс-5". 2.Предусмотреть возможность включения в ремонтную программу замену изоляторов на ВЛ-10кВ "Зс-5".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Образцовая | 220 | 2012-11-22 | 13 | 51 | 2012-11-22 | 15 | 24 | При возникновении КЗ на ВЛ-10 кВ О-5 (кратковременное перекрытие проводов в пролёте опор №21-22 (видны следы электродугового воздействия), МВ-10 кВ О-5 не отключился из-за разрушение часового механизма реле прямого действия типм РТВ, что привело к отключению МВ-10 кВ Т-2. | 1.При проведении ремонтов предусматривать замену оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д-1 | 297 | 2012-11-22 | 21 | 1 | 2012-11-22 | 22 | 5 | Замыкание на землю провода фазы "В" на оп.№132 ВЛ10-Д1 птицей. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- Д1 от п/ст 35/10 "Джерелиевская" Джерелиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Джерелиевского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 157 | 2012-11-22 | 12 | 30 | 2012-11-22 | 15 | 20 | Ветер. На ВЛ-10кВ "К-1" в пролете опор №34-35 произошел обрыв проводов сухим упавшим деревом(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "К-1".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | АБ-5 | 158 | 2012-11-22 | 20 | 41 | 2012-11-23 | 14 | 40 | Ветер. На ВЛ-10кВ "АБ-5" в пролете опор № 6/64-6/65, № 6/68-6/69 произошел обрыв проводов сухим упавшим деревом(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.КнРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "АБ-5".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Геленджик | 397 | 2012-11-22 | 8 | 52 | 2012-11-22 | 13 | 25 | Короткое замыкание в разъединителе D2 ф."С" многофункциональной комплектной элегазовой ячейке PASS MO SBB-145 KV ( ячейка ЭВ-110 кВ ВЛ "Восточная"). | 1. Направить письмо руководителю филиала ООО "АВВ" г.Екатеринбург о повреждении элегазового выключателя PASS MO SBB-145 кВ заводской №92779 на ПС-110 кВ "Геленджик" и направлении специалистов для восстановления ячейки, а также для участия в комиссии по расследованию технологического нарушения.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | М430-Х266 | 345 | 2012-11-22 | 10 | 30 | 2012-11-22 | 11 | 55 | Разрытие не проводилось. Причина не определена. КЛ-6 Ф.М430-Х266 СБ-3х95 40 м, АСБ-3х150 525м, СБ-3х120 140м, 1966г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Ф.М424-РП-3н II с.ш.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х400-Х401 | 346 | 2012-11-22 | 10 | 45 | 2012-11-22 | 14 | 10 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х400-Х401 ААБ-3х120, 200 м, 1975г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х400-Х401
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТРП8-Д139/Д32, Д139-ТРП96/Д30 | 697 | 2012-11-22 | 0 | 15 | 2012-11-22 | 1 | 17 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ТРП8-Д139/Д32; Д139-ТРП96/Д30.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТРП8-Д73, Д73-Д74, Д74-Д75 | 698 | 2012-11-22 | 0 | 15 | 2012-11-22 | 1 | 15 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ТРП8-Д73; Д73-Д74; Д74-Д75.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д154-Д230 | 699 | 2012-11-22 | 15 | 20 | 2012-11-23 | 1 | 10 | Старение изоляции. Гол ввода 1968г | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д154-Д230 в план реконструции.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н149-Н162 | 876 | 2012-11-22 | 11 | 33 | 2012-11-22 | 16 | 53 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н149-Н162
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Элеватор | 221 | 2012-11-23 | 9 | 59 | 2012-11-23 | 15 | 29 | Не качественное выполнение п.25 БП №026177 по проверке включённого положения Р 1,2 СШ СМВ-10 из-за чего не было обнаружено не до включённое положение Р 2 СШ СМВ-10, что привело к возникновению электрической дуги между контактами с последующим дуговым перекрытием рабочих контактов Р 2 СШ СМВ-10 при включении СМВ-10 и подачи нагрузки. | 1.Провести внеочередную проверку знаний "Инструкции по переключениям в электроустановках филиала ОАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети" в центральной комиссии филиала электромонтёрам ОВБ 2.Провести внеочередную контрольную противоаварийную тренировку по переводу питания потребителей с одной секции шин на другую с условными действиями на оборудовании подобного с ПС 35/10 кВ "Элеватор" конструктивного исполнения, проиграть её со всем персоналом ОДГ 3.Включить в программу специальной подготовки всему персоналу ОВБ Кущёвского РЭС занятия по составлению бланков переключений по выводу и вводу в работу оборудования на ПС 35- 110 кВ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-1 | 222 | 2012-11-23 | 14 | 6 | 2012-11-23 | 16 | 54 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 1 было установлено: в пролете опор №1-39 - №1-40 перекрытие проводов ф "А" и ф "В" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Ст - 1 от ДКР в пролете опор №1-30 - №1-40
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-7 | 298 | 2012-11-23 | 9 | 30 | 2012-11-23 | 13 | 19 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПЛ7 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 137-138. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ7 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ш-1 | 159 | 2012-11-23 | 19 | 51 | 2012-11-23 | 19 | 51 | ВЛ-10кВ "Ш-1" на опоре №2/1 разрушение изолятора ШФ-10.(длительный срок эксплуатации 44 год). | КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "Ш-1"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-3 | 218 | 2012-11-23 | 7 | 50 | 2012-11-23 | 8 | 5 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БС-3 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-10 кВ БС-3
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | БС-7 | 219 | 2012-11-23 | 7 | 50 | 2012-11-23 | 10 | 5 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ БС-7 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-10 кВ БС-7
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ-7 | 299 | 2012-11-24 | 17 | 28 | 2012-11-24 | 20 | 27 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изолятора, увеличение нагрузки на изоляторы ВЛ-10-ПЛ7 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 52-53. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ7 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ГБ-3 | 443 | 2012-11-24 | 10 | 25 | 2012-11-24 | 10 | 43 | Отключение ВЛ-10кВ "ГБ-3" произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №8-9 по причине провиса проводов выше нормы. | 1.Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-9,11-17,50-50а.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А77-А314 | 347 | 2012-11-24 | 20 | 22 | 2012-11-25 | 19 | 50 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А77-А314 1973г произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А77-А314
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 421 | 2012-11-24 | 10 | 10 | 2012-11-24 | 12 | 40 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП70-Н67-2 | 877 | 2012-11-24 | 1 | 34 | 2012-11-24 | 6 | 51 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП70-Н67-2
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПН-4 | 164 | 2012-11-25 | 8 | 50 | 2012-11-25 | 10 | 50 | Схлёст проводов в результате излома опоры ВЛ-10 кВ ПН-4 № 88 сторонним транспортом. | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ек-3-530П | 223 | 2012-11-25 | 10 | 22 | 2012-11-25 | 11 | 49 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ек - 3 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП Ек - 3 - 530П. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 398 | 2012-11-25 | 20 | 40 | 2012-11-25 | 22 | 47 | Неустановленным сторонним транспортом повреждена опора №2/19 ВЛ-10 кВ "Г-5". | 1. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. 2. Направить заявление в ГИБДД Анапского района о факте повреждения опоры ВЛ неустановленным транспортным средством и принятия мер материального воздействия к виновнику технологического нарушения.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП1-257 | 422 | 2012-11-25 | 23 | 30 | 2012-11-26 | 1 | 0 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием на муфте. 2. Кл 6 кВ РП1-257 АСБ 3х70 1961г. | Подать предложение в ОКС о включении в ИП 2012-2014гг. КЛ 6 кВ РП1-257
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д139-ТРП8/Д32 | 700 | 2012-11-25 | 12 | 10 | 2012-11-26 | 11 | 20 | Причина не выяснена. Повреждение не найдено. Разрытие не проводилось. Год ввода 1994г. | 1. Произвести отыскание и ремонт КЛ-10кВ Д139-оп.1 ТРП8.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кп-1 | 55 | 2012-11-26 | 22 | 10 | 2012-11-27 | 0 | 40 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (50лет). | Проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | У-9-828 | 224 | 2012-11-26 | 11 | 30 | 2012-11-26 | 12 | 15 | При осмотре ВЛ - 10 кВ У - 1 было установлено: перекрытие птицей проходных изоляторов ф "А" и ф "В" на КТП У - 9 - 828. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-3 | 425 | 2012-11-26 | 11 | 25 | 2012-11-26 | 15 | 50 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ЗП-3 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов). | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-3 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-3 | 601 | 2012-11-26 | 17 | 18 | 2012-11-26 | 19 | 45 | Увеличение нагрузки на провода из-за одновременного взлета стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете опор 3/3-3/4. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- И3 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Геленджик | 399 | 2012-11-26 | 13 | 35 | 2012-11-26 | 17 | 44 | Сторонним механизмом (экскаватором) при рытье траншеи в районе частного домовладения поврежден силовой кабель присоединения 6 кВ "ГК-6" КРУ-6 кВ 2 с.ш.-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Геленджик". При близком коротком замыкании действием ТО отключился ВВ-6 кВ КЛ "ГК-6" с успешным АПВ. После работы АПВ ВВ-6 кВ КЛ "ГК-6" зафиксировался в промежуточном включенном положении. Действием МТЗ-6 Т-2 отключился ЭВ-6 кВ Т-2 с неуспешным АПВ. В цикле АПВ ЭВ-6 кВ Т-2 работала дуговая защита 2 с.ш.-6 кВ на отключение ЭВ-6 кВ Т-2. | 1. Выполнить перезаводку силового кабеля из поврежденной ячейки 6 кВ №28 (присоед. 6 кВ "ГК-6") в ячейку №38 (резерв) 2 с.ш.-6 кВ КРУ-6 кВ. 2. Произвести восстановительный ремонт оборудования поврежденной ячейки 6 кВ №28.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | К6-Х460 | 347 | 2012-11-26 | 4 | 30 | 2012-11-27 | 1 | 30 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-10 Ф.К6-Х460 ЦААБ-3х120 360 м, 1987г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Ф.К6-Х460
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 76-291 | 423 | 2012-11-26 | 19 | 30 | 2012-11-27 | 1 | 30 | 1. Работы по ремонту не проводились, кабель не вскрыт 2.КЛ 6 кВ 76-291 ААШв 3х150 1967г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 76-291
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Агой-КРН12 | 878 | 2012-11-26 | 10 | 40 | 2012-11-26 | 13 | 22 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение прочностных характеристик провода , произошёл обрыв шлейфа при выходе из зажима на опоре № 31 ВЛ-10 Ф-Агой-КРН12. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 Ф_Агой-КРН12.
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ш-10-403 | 54 | 2012-11-27 | 12 | 52 | 2012-11-27 | 18 | 48 | 1. Изменение изоляционных свойств материалов в процессе эксплуатации. 2. Длительный срок эксплуатации ТМ-10/25кВа. | Проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ-3 | 602 | 2012-11-27 | 9 | 32 | 2012-11-27 | 15 | 35 | Усталость металла, появление микротрещин в сварочном шве траверсы на опоре №9 ВЛ-10-ИВ3. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ3 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-3 | 444 | 2012-11-27 | 5 | 0 | 2012-11-27 | 6 | 53 | Отключение ВЛ-10кВ "З-3" произошло по причине срыва изолятора на опоре №8/14. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-3" от ПС-110/35/10кВ "Заря"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н-1 | 445 | 2012-11-27 | 8 | 57 | 2012-11-27 | 11 | 37 | Замыкание на землю на ВЛ-10кВ "Н-1" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №1/11. | 1.Произвести усиление вязок провода в пролете 1/1-1/21 ВЛ-10кВ "Н-1" от ПС-35/10кВ"Новолокино".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | И-7 | 446 | 2012-11-27 | 12 | 52 | 2012-11-27 | 13 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "И-7" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №52-53, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести вырубку ДКР в пролете опор 52-54 ВЛ-10кВ "И-7" ПС-35/10кВ Ильинская. 2.Произвести вырубку поросли в пролете опор №3/72-3/74 ВЛ-10кВ "И-7".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-5 | 447 | 2012-11-28 | 11 | 28 | 2012-11-28 | 11 | 37 | Причина не выявлена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-5" от ПС-110/35/10кВ "Западная". 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СВ-1 | 220 | 2012-11-28 | 16 | 27 | 2012-11-28 | 17 | 1 | В пролете опор №№ 101-102 вершиной лерева,растущего за пределами охранной зоны и спиленного неизвестными лицами схлест проводов марки АС-50 . Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | 1. Снять дерево с проводов ВЛ в пролете оп. № 101-102, на ВЛ-10 СВ-1 2. Опубликовать в СМИ обращение охране ВЛ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Геленджик | 400 | 2012-11-28 | 23 | 48 | 2012-11-29 | 4 | 30 | Короткое замыкание в разъединителе | 1.Направить письмо руководителю филиала ООО "АВВ" г.Екатеринбург о повреждении элегазового выключателя PASS MO SBB-145 кВ заводской №92772 на ПС-110 кВ "Геленджик" и направлении специалистов для восстановления ячейки, а также для участия в комиссии по расследованию технологического нарушения.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А250-А332 | 348 | 2012-11-28 | 22 | 30 | 2012-11-29 | 19 | 25 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А77-А314 1973г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А250-А332
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | КШ2-К12/К80 | 735 | 2012-11-28 | 9 | 30 | 2012-11-28 | 14 | 30 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 10кВ КШ2-К12/К80 ,вследствие снижения изоляции | 1.Осуществить ремонт КЛ 10кВ КШ2-К12/К80 2.Выполнить испытание КЛ 10кВ КШ2-К12 повышенным напряжением
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н14-Н358 | 879 | 2012-11-28 | 16 | 21 | 2012-11-28 | 17 | 14 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н14-Н358
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дх-5 | 91 | 2012-11-29 | 10 | 30 | 2012-11-29 | 15 | 30 | Повреждение на КТП Дх-5-1009(потребительская) | 1. Направить обращение собствен нику КТП для проведения обслуживания и ремонта
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ГН1-726 | 157 | 2012-11-29 | 2 | 23 | 2012-11-29 | 6 | 20 | В результате попадания птицы между ПНБ-10 фазы "В" и "С" на КТП ГН1-726 произошло межфазное перекрытие. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ГН1 от ПС 35/10 кВ "Голубая Нива", устранение выявленных дефектов включить в план работ Ачуевского сетевого участка.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЖ-5 | 160 | 2012-11-29 | 12 | 54 | 2012-11-29 | 12 | 54 | На ВЛ-10 кВ "ПЖ-5" на опоре №72 обрыв вязки ф."С" (вследствии длительного срока эксплуатации в течение 39 лет). | 1.КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "ПЖ-5"
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П4-РП76 | 424 | 2012-11-29 | 21 | 9 | 2012-11-30 | 2 | 39 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ П4-РП76 ЦААБ 3х150 1986г. | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ П4-РП76 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПВ-3-364 | 183 | 2012-11-30 | 21 | 53 | 2012-12-01 | 14 | 14 | Вследствие длительной эксплуатации силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "ПВ-3-364" и старения обмоток произошёл электродуговой пробой обмотки н/в . | Отправить повреждённый трансформатор в службу ремонтов для обследования и ремонта.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д46-Д78/Д177 | 701 | 2012-11-30 | 13 | 54 | 2012-11-30 | 23 | 20 | Атмосферные перенапряжения. Год ввода 1994г. | 1. Заменить разрядники РВО-10 на опоре 1 возле ТП-Д46.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д217-Д216 | 702 | 2012-11-30 | 18 | 2 | 2012-11-30 | 23 | 50 | Причина не выяснена. Повреждение не найдено. Кабель не разрыт. Год ввода 1976г. | 1. Произвести отыскание и ремонт КЛ-10кВ Д217-Д216.
Декабрь
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС7 | 603 | 2012-12-01 | 9 | 8 | 2012-12-01 | 9 | 29 | Замыкание на землю провода фазы "В" на оп.№73 ВЛ10-НС7 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС7 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации СНСтеблиевского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-НС7.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | РП16-9 | 425 | 2012-12-01 | 20 | 25 | 2012-12-01 | 23 | 25 | 1. Работы по ремонту кабельной линии не проводились. 2. КЛ 6 кВ РП16-9 СБ 3х50 1949г. | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ РП16-9 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Раевская-Анапская | 401 | 2012-12-01 | 11 | 55 | 2012-12-01 | 12 | 4 | В результате воздействия сверхнормативных гололедно-ветровых нагрузок, длительной эксплуатации, старения изоляции изоляторов под воздействием морских соляных уносов произошло электродуговое перекрытие провода верхней фазы ВЛ на заземленную траверсу опоры №53 ВЛ-110 кВ "Раевская-Анапская" с разрушением гирлянды изоляторов. | 1.Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №53 ВЛ-110 кВ "Раевская-Анапская". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Раевская-Анапская". 3.Произвести внеочередное тепловизионное обследование с контролем наличия нагрузки на ВЛ-110 кВ "Раевская-Анапская". 4.По результатам осмотра и тепловизионное обследования ВЛ-110 кВ "Раевская-Анапская" разработать мероприятия по устраненю выявленных повреждений и неисправностей.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-5 | 225 | 2012-12-02 | 8 | 10 | 2012-12-02 | 8 | 53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 было установлено: перекрытие в высоковольтном отсеке КТП Рщ - 5 - 858П которая пренадлежит потребителю. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС-9 | 604 | 2012-12-02 | 14 | 14 | 2012-12-02 | 17 | 27 | Механическое повреждение из-за наезда транспортного средства (трактора) на оп.№177 ВЛ10-НС9. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НС9 от п/ст 110/35/10 "СНСтеблиевская" СНСтеблиевского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы СНСтеблиевского СУ. 2. Повторно опубликовать в СМИ информацию об ответственности за соблюдение Правил охраны ВЛ напряжением свыше 1000 В.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Б-2 | 158 | 2012-12-02 | 10 | 31 | 2012-12-02 | 15 | 22 | Обрыв проводов в пролете опор № 46-48 ВЛ-10-Б2 произошел в результате зацепления трактором опоры №47. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-Б2 от ПС 35/10 кВ "Бараниковская", устранение выявленных дефектов включить в план работ Бараниковского сетевого участка Славянского РЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | П21-РП24 | 432 | 2012-12-02 | 14 | 0 | 2012-12-02 | 22 | 0 | 1. При производстве земляных работ сторонней организацией ООО "СетьСтрой", без согласования с Сочинскими электросетями в охранной зоне КВЛ, был поврежден КЛ 6 кВ П21-КРН21/1 КВЛ 6 кВ П21-РП24 в целом месте. 2. КЛ 6 кВ П21-РП24 АПвВн2г 3(1х300) 2011 г. | Произвести реонт кабельной линии П21-КРН21/1 КВЛ 6 кВ П21-РП24,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | С360-С579 | 703 | 2012-12-02 | 8 | 30 | 2012-12-02 | 12 | 30 | Плохой контакт шлейфа на ПС зажиме. | 1. При плановом ремонте соединие кабельной муфты с ВЛ-6кВ РП24-С579 выполнить через шлейфы опресованные наконечниками.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | К-2-371 | 161 | 2012-12-02 | 8 | 49 | 2012-12-02 | 11 | 14 | На ЗТП 10/0,4 кВ К-2-371 перекрытие птицей на проходных изоляторах | КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ЗТП 10/0,4 кВ "К-2-371"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НК-5 | 162 | 2012-12-02 | 20 | 38 | 2012-12-02 | 23 | 10 | Ветер.На ВЛ-10кВ "НК-5" в пролете опор №45-46 занос ветки(дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10кВ "НК-5".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Сторожевская-Заводская | 228 | 2012-12-03 | 6 | 40 | 2012-12-03 | 8 | 28 | Из-за образования микротрещин в материале изоляторов ф. "В, С" вследствии длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции с замыканием на "землю", из-за неисправности часового механизма механического токового реле времени не отключился СМВ-35 на ПС 35/0,4 кВ "Заводская", что привело к отключению МВ-35 кВ ВЛ "Заводская" на ПС 110/35/10 кВ "Ленинградская". | 1.Произвести замену повреждённых изоляторов на опоре №31 ВЛ-35 кВ "Сторожевская - Заводская" 2.Произвести замену повреждённого реле времени на ПС 35/0,4 кВ "Заводская"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ясн-3 | 226 | 2012-12-03 | 2 | 18 | 2012-12-03 | 10 | 52 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ясн - 3 было установлено: пробой проходного изолятора ф"В". | 1.Прии планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-7 | 92 | 2012-12-03 | 17 | 23 | 2012-12-03 | 19 | 57 | в результате длительной эксплуатации при порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №30 | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Г-7 На наличие дефектных вязок
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ8-752 | 999 | 2012-12-03 | 20 | 45 | 2012-12-03 | 21 | 56 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ТП-10/0,4 кВ ТМ8-752 наблюдался дождь. В результате растрескивания эмаленой поверхности фарфоровой покрышки проходного изолятора ИПТ-10/250 фаз А и В ТП ТМ8-752 произошедшей из-за структурного изменения материала (фарфора)в следствии длительной эксплуатации, что при попадании влаги (атмосферных осадков) привело к перекрытию их на корпус ТП с последующим возникновением межфазного КЗ. | Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ТМ8-752
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-6 | 155 | 2012-12-03 | 15 | 20 | 2012-12-03 | 19 | 16 | Причины отключения связаны с повреждением на потребительской ТП-10/0,4 кВ ТМ6-762п. | Подготовить письменное уведомления владельцу потребительской электроустанови о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ИЛ2-330 | 156 | 2012-12-03 | 20 | 30 | 2012-12-03 | 23 | 25 | В результате длительной эксплуатации трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ИЛ2-330 произошло повреждение изоляции обмотки ВН и пробой её на магнитопровод трансформатора. | Отправить повреждённый трансформатор на Ильский участок ОАО "Краснодарэнергоремонт" по ремонту трансформаторов для проведения обследования и ремонта.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ТМ8-752 | 157 | 2012-12-03 | 20 | 45 | 2012-12-03 | 21 | 56 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ТП-10/0,4 кВ ТМ8-752 наблюдался дождь. В результате растрескивания эмаленой поверхности фарфоровой покрышки проходного изолятора ИПТ-10/250 фаз А и В ТП ТМ8-752 произошедшей из-за структурного изменения материала (фарфора)в следствии длительной эксплуатации, что при попадании влаги (атмосферных осадков) привело к перекрытию их на корпус ТП с последующим возникновением межфазного КЗ. | Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ТМ8-752
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кп-8 | 229 | 2012-12-03 | 7 | 30 | 2012-12-03 | 16 | 20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кп - 8 было установлено: на опоре №58 произошел обрыв вязки ф "В" в результате чего произошел схлест провода с ф "С". | 1.При планировании капитального ремота предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рщ-5 | 227 | 2012-12-03 | 5 | 27 | 2012-12-03 | 11 | 53 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 было установлено: в пролете опор №53 - №54 перекрытие проводов ф "А" и ф "С" упавшей веткой дерева. | 1.Произвести чистку трассы ВЛ - 10 кВ Рщ - 5 от ДКР в пролете опор №50 - №60
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ1 | 605 | 2012-12-03 | 14 | 50 | 2012-12-03 | 17 | 25 | Усталость металла, появление микротрещин в сварочном шве траверсы на опоре №9 ВЛ-10-ИВ1. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ1 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ7 | 606 | 2012-12-03 | 15 | 15 | 2012-12-03 | 18 | 12 | Ухудшение контакта в месте соединения шлейфа фазы "В" с ножом на РКТП КИ7-757 из-за интенсивного применения химикатов сельскохозяйственными предприятиями. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ10-КИ7 от ПС 110/10 "Кирова" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1. 2. Поместить в СМИ информацию Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу Славянских электрических сетей.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПП1 | 159 | 2012-12-03 | 17 | 35 | 2012-12-03 | 18 | 25 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПП1 из-за возникших резких колебаний при порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПП1 От РП-10 "Приазовский" Петровского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Петровского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х142-Х220 | 348 | 2012-12-03 | 16 | 20 | 2012-12-03 | 16 | 40 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Х142-Х220 ( с 1952 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х142-Х220
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н142-КРН5 | 881 | 2012-12-03 | 19 | 56 | 2012-12-04 | 11 | 22 | Физический износ оборудования. | 1.Произвести неплановый осмотр ВЛ-10 Н142-КРН5
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Д257 | 704 | 2012-12-03 | 19 | 20 | 2012-12-04 | 12 | 0 | Внутреннее повреждение трансформатора в ТП-Д257. | 1. Включить ТП-Д257 в план реконструкции и замены трансформатора 160кВА на 630кВА и реконструкции ВЛ-0,4кв
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Г50-Г94 | 880 | 2012-12-03 | 16 | 20 | 2012-12-03 | 20 | 0 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 Г50-Г94 ( с 1971 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-6 Г50-Г94
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТР-9 | 448 | 2012-12-03 | 15 | 10 | 2012-12-03 | 15 | 39 | Отключение ВЛ-10кВ "ТР-9" произошло из-за падения дерева на провода спиленного посторонним лицом, что привело к обрыву вязки провода и схлесту проводов в пролете опор 7/2-7/3. | 1.Произвести перетяжку проводов и замену вязок в пролете 7/2-7/3 ВЛ-10кВ "ТР-9" от ПС-110/35/10кВ "Заря"
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НБ-5 | 221 | 2012-12-03 | 19 | 51 | 2012-12-03 | 21 | 2 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-10 кВ НБ-5.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Пролетарская | 403 | 2012-12-03 | 16 | 7 | 2012-12-03 | 18 | 49 | При повреждении на потребительском присоединении 6 кВ "ПР-1" на ПС-110 кВ "Пролетарская" включился КЗ-110 кВ Т-1, отключился ОД-110 кВ Т-1. На ПС-110 кВ "Новотроицкая" действием 1 ступени ЗЗ ВЛ-110 кВ "Крымская-Тяговая" отключился СМВ-110 кВ с успешным АПВ. На ПС-110 кВ "Крымская-Тяговая" действием 1 ступени ЗЗ отключился МВ-110 кВ ВЛ "Новотроицкая" с успешным АПВ. При послеаварийной проверке устройств РЗА Т-1 обнаружен дефект в цепи отключения МВ-6 кВ Т-1 от защит - нечеткая работа отключающей катушки из-за снижения емкости конденсаторов. При повреждении на присоединении 6 кВ "ПР-1" и затяжке на отключение привода МВ-6 кВ "ПР-1" максимальная токовая защита МТЗ-6 Т-1 не отработала на отключение МВ-6 кВ Т-1 из-за недостаточной емкости конденсаторов, что привело к включению КЗ-110 кВ Т-1. | 1.Установить дополнительный блок конденсаторов в цепи питания отключающей катушки привода МВ-6 кВ Т-1. 2.Провести внеочередную проверку цепей РЗА и техническое обслуживание привода МВ-6 кВ "ПР-1" (выключатель ВК-10-1000).
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | КПТФ | 402 | 2012-12-03 | 10 | 40 | 2012-12-03 | 12 | 22 | Проникновение птицы в отсек сборных шин шкафа ТН-10 кВ 1 с.ш. КРУН-10 кВ (серии К-37) с последующим перекрытием ошиновки 10 кВ ф."С" на "землю". | 1.Произвести внеочередной осмотр модуля КРУН-10 кВ и шкафов КРУ 1-2 с.ш.-10 кВ ПС-110 кВ "КПТФ" на предмет целостности конструкции. При выявлении зазоров и неплотностей принять меры по их устранению. 2.Произвести внеочередную проверку цепей дуговой защиты КРУ-10 кВ.
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 35 кВ | Зеленчукская | 31 | 2012-12-04 | 2 | 55 | 2012-12-04 | 5 | 11 | Самопроизвольным отключением ВВ-10 ЗЛ-4, ЗЛ-6, ЗЛ-8 на ПС-35/10кВ "Зеленчукская" послужило короткое замыкание жил контрольного кабеля телеуправления, проложенного между домиком связи и КРУН-10кВ, вследствие повреждения грызунами изоляции жил данного кабеля и попадания дождевой воды между жилами "ТУ общ" и "ТУ откл". | 1.Проводить профилактические мероприятия по дератизации (травление грызунов) на ПС-35/10кВ "Зеленчукская", в КРУН-10кВ, а также в кабельных каналах.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | КПГЭС-Псоу | 78 | 2012-12-04 | 0 | 43 | 2012-12-04 | 0 | 57 | По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ КПГЭС -Псоу причина отключения не установлена. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ КПГЭС-Псоу по всей длине на предмет выявления дефектов от грозовых явлений.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А107-РП48(2)(Б) | 349 | 2012-12-04 | 5 | 15 | 2012-12-04 | 13 | 44 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ф.А107-РП48(2)(Б) с 1987г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ Ф.А107-РП48(2)(Б)
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | С12-С552/С229 | 705 | 2012-12-04 | 3 | 50 | 2012-12-04 | 22 | 0 | Разрушкние колпачка, на котором крепился изолятор на ВЛ-6кВ С12-С552/С229 | 1. Выполнить ремонт ВЛ-6кВ С12-С552/С229.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-7 | 449 | 2012-12-05 | 13 | 10 | 2012-12-05 | 16 | 9 | Отключение ВЛ-10кВ "Э-7" произошло из-за обрыва изолятора на опоре №2/40, что привело к междуфазному замыканию по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок провода в пролете 2/30-2/50 ВЛ-10кВ "Э-7" от ПС-35/10кВ"Элеватор"
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И3 | 608 | 2012-12-05 | 13 | 48 | 2012-12-05 | 18 | 32 | Увеличение нагрузки на провода из-за одновременного взлета стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете опор 105-107. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- И3 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Свинокомплекс-Комбикормовый завод | 553 | 2012-12-05 | 10 | 56 | 2012-12-05 | 10 | 57 | Причина отключения ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод" не установлена. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И1 | 607 | 2012-12-05 | 6 | 5 | 2012-12-05 | 11 | 16 | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете оп.№139-139а ВЛ10-И1 веткой дерева, принесенной порывом ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- И1 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ. 2. Повторно выдать предписание администрации Ивановвского сельского поселения на обрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны ВЛ10-И1.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ИВ1 | 609 | 2012-12-05 | 14 | 32 | 2012-12-05 | 17 | 57 | Увеличение нагрузки на провода из-за одновременного взлета стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете опор №35-37. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ИВ1 от п/ст 35/10 "Ивановская-2" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | ТП-К67-К39 | 736 | 2012-12-05 | 15 | 0 | 2012-12-06 | 3 | 0 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 6кВ ТП-К67-К39; ААШВ-120 (1968г.)Вследствие сниженя изоляции. | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ, ТП-К67-К39. 2.Выполнить испытание КЛ 6кВ, ТП-К67-К39, повышенным напряжением
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Н226-Н268 | 883 | 2012-12-05 | 8 | 40 | 2012-12-05 | 10 | 40 | В результате сильных порывов ветра произошло электродуговое перерытие в пролёте опоре № 8-№ 9 на древесно-кустарниковую растительность. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Н226-Н268
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н60-Н136 | 882 | 2012-12-05 | 7 | 10 | 2012-12-05 | 8 | 20 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 Н60-Н136 ( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н60-Н136
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | КИ-5 | 164 | 2012-12-05 | 11 | 20 | 2012-12-05 | 11 | 20 | На ВЛ-10 кВ "КИ-5" на опре №42 обрыв вязки ф."С" (вследствии длительного срока эксплуатации в течение 29 лет). | КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КИ-5"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ВЗ-7 | 163 | 2012-12-05 | 10 | 6 | 2012-12-05 | 13 | 43 | На ВЛ-10 кВ "ВЗ-7" на опоре №17 обрыв вязки ф."С" (вследствии длительного срока эксплуатации в течение 31 год). | КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ВЗ-7"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 404 | 2012-12-05 | 10 | 41 | 2012-12-05 | 12 | 14 | Воздействие стороннего транспорта: из-за поднятого кузова самосвала произошел схлест проводов на участке опор № 38-38а. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Пк-5-601 | 230 | 2012-12-06 | 21 | 57 | 2012-12-06 | 23 | 45 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Пк - 5 было установлено: перекрытие в высоковольтном отсеке КТП Пк - 5 - 601 животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Х330-Х386 | 349 | 2012-12-06 | 21 | 50 | 2012-12-06 | 22 | 50 | Обрыв провода АС-50 на ВЛ-10 Х330-Х386 при ударе молнии. | 1.Провести внеплановый ремонт обход и осмотр линии ВЛ-10 Х330-Х386
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП104-К172 | 737 | 2012-12-06 | 15 | 10 | 2012-12-06 | 18 | 40 | Вследствие снижения изоляции КЛ 6кВ РП104-К172 произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте. | 1.Осуществить ремонт КЛ 6кВ РП104-К172.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП26-Н171-1; РП44-Н266 | 884 | 2012-12-06 | 4 | 50 | 2012-12-06 | 11 | 20 | Старение изоляции. | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 РП26-Н171-1, КЛ-10 РП44-Н266
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-36-А327 | 350 | 2012-12-06 | 15 | 15 | 2012-12-06 | 16 | 0 | Вследствии проведения земляных работ ИООО Мостовик Бел в охранной зоне КЛ-10кВ РП-36-А327 1975г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ИООО Мостовик Бел по факту порыва КЛ-10кВ РП-36-А327
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д80-Д91 | 706 | 2012-12-06 | 16 | 48 | 2012-12-06 | 18 | 25 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д80-Д91 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д80-Д91 в план реконструции
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | ТРП96-Д76 | 707 | 2012-12-06 | 22 | 0 | 2012-12-07 | 18 | 30 | Повреждение КЛ-10 ТРП96-Д76 сторонними лицами при проведении земляных работ по реконструкции автомобильной дороги. | 1. Предупредить дорожников о необходимости согласовывать ремонтные работы по реконструкции автодороги с СЭС.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ми-5 | 405 | 2012-12-06 | 3 | 36 | 2012-12-06 | 4 | 41 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и недостатки устранить при проведении технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПВ1-353 | 184 | 2012-12-07 | 16 | 11 | 2012-12-07 | 18 | 33 | Отключение ВЛ "ПВ-1" произошло из-за электродугового повреждения проходного изолятора фазы "В"КТП "ПВ1-353". | 1.Произвести внеочередные испытания изоляторов на КТП 10/0,4кВ "ПВ 1-353". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПЛ4-179 | 158 | 2012-12-07 | 14 | 48 | 2012-12-07 | 19 | 45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ТП-10/0,4 кВ ПЛ4-179 наблюдался дождь. В результате растрескивания эмаленой поверхности фарфоровой покрышки проходного изолятора ИПТ-10/250 фаз А и В ТП ПЛ4-179 произошедшей из-за структурного изменения материала (фарфора)в следствии длительной эксплуатации, что при попадании влаги (атмосферных осадков) привело к перекрытию их на корпус ТП с последующим возникновением межфазного КЗ. | Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ПЛ4-179
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М7 | 610 | 2012-12-07 | 13 | 34 | 2012-12-07 | 14 | 17 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М7 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПП1 | 160 | 2012-12-07 | 16 | 48 | 2012-12-07 | 17 | 5 | В результате замыкания птицей провода фазы "А" на траверсу на опоре №22 произошло замыкание на землю. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПП1 от РП-10 "Приазовский", устранение выявленных дефектов включить в план работ Петровского сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Х211 | 350 | 2012-12-07 | 8 | 30 | 2012-12-07 | 9 | 30 | Пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте КЛ-6 Х211 опора №2, АСБ-3х120, 240 м, 1973г. | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-6 Х211 опора №2
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП42-РП72 | 885 | 2012-12-07 | 2 | 45 | 2012-12-07 | 2 | 57 | Касание веткой ВЛ-10 РП42-РП72 оп.114. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 РП42-РП72
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-5 | 165 | 2012-12-07 | 14 | 4 | 2012-12-08 | 14 | 0 | ВЛ-10кВ "СТ-5" на опоре №233 разрушение изолятора ШФ-20.(длительный срок эксплуатации 44 года). | ПАРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. "СТ-5"
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | АО-10 | 407 | 2012-12-07 | 12 | 38 | 2012-12-07 | 18 | 5 | Воздействие атмосферных явлений: гроза,дождь,ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-10" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-2 | 406 | 2012-12-07 | 11 | 22 | 2012-12-07 | 12 | 35 | Воздействие атмосферных явлений: гроза,дождь,ветер. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ "БР-2"
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ПО5-814 | 185 | 2012-12-08 | 13 | 32 | 2012-12-09 | 12 | 7 | На КТП 10/0,4кВ "ПО5-814" произошло перекрытие животным выводов 10кВ силового трансформатора. | 1.Провести осмотр КТП 10/0,4кВ ПО5-814,выполнить мероприятия препятствующие попаданию животных на объект
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-5 | 166 | 2012-12-08 | 12 | 27 | 2012-12-08 | 14 | 32 | Ветер, упавшим сухим деревом (дерево находится вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №17-19, обрыв 3-х проводов. | 1.БРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ДЖ-5".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П5 | 611 | 2012-12-08 | 10 | 8 | 2012-12-08 | 11 | 26 | Не выявлено. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- П5 от п/ст 35/10 "ПТФ" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПФ1 | 161 | 2012-12-08 | 10 | 35 | 2012-12-08 | 13 | 30 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-ПФ1 из-за возникших резких колебаний при сильных порывах ветра. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ПФ1 от ПС 110/10 кВ "ПТФ" Славянского СУ,устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс-Дагомыс тяговая | 79 | 2012-12-08 | 6 | 0 | 2012-12-08 | 17 | 12 | При сильном порывистом ветре на ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая произошло приближение проводов друг к другу с последующим электродуговым перекрытием на опоре № 9 С приёмный портал ПС Дагомыс тяговая. | 1. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 8-№9 на ВЛ-110 кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Новороссийская-Неберджаевская 1ц. | 411 | 2012-12-08 | 6 | 52 | 2012-12-08 | 8 | 1 | В результате воздействия сверхнормативных гололедно-ветровых нагрузок произошел обрыв провода шлейфа на выходе из сварного соединения на опоре №47 ВЛ-110 кВ "Новороссийская-Неберджаевская 1ц.". | 1.Произвести ремонт провода шлейфа на опоре №47 ВЛ-110 кВ "Новороссийская-Неберджаевская 1ц." 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Новороссийская-Неберджаевская 1ц.". 3.По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Новороссийская-Неберджаевская 1ц." разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кт-7 | 409 | 2012-12-08 | 5 | 57 | 2012-12-08 | 11 | 2 | Неустановленным сторонним транспортом повалено дерево на провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ "Кт-7". | 1.В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. 2.Направить заявление в ГиБДД Анапского р-на о факте повреждения провода АС-70 в пролете опор №25-26 в результате падения дерева при наезде неустановленным транспортным средством и принятия мер к виновникам возникновения технологического нарушения.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ан-7 | 410 | 2012-12-08 | 6 | 22 | 2012-12-08 | 15 | 40 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ан-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-3 | 408 | 2012-12-08 | 1 | 52 | 2012-12-08 | 15 | 33 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 159 | 2012-12-09 | 9 | 30 | 2012-12-09 | 10 | 46 | В результате проведённых послеаварийных осмотров, причин повреждения оборудования обнаруженно не было | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-1 по всей длине, обращая внимание на наличие дефектов приводящих к самоутраняющимся автоматическим отключениям (состояние штыревых, опорных и проходных изоляторов). Результат оформить листком осмотра.
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КУ 6-202 | 186 | 2012-12-09 | 13 | 39 | 2012-12-10 | 14 | 5 | Неизвестными лицами в РУ-10кВ отключен Р-10кВ Т1. В РУ-0,4кВ сняты предохранители отходящих фидеров и главного рубильника, трансформатор (100 кВА)расшинован со стороны 10 и 0,4 кВ и разобран,трансформаторное масло слито. Похищены обмотки (катушки)и контактная система переключения обмоток (ПБВ). | Обратиться в РОВД Гулькевичского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | ТП-К65-К53/К178/К27 | 738 | 2012-12-09 | 11 | 50 | 2012-12-09 | 14 | 20 | Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 6 кВ ТП-К65-К53 вследствие снижения изоляции. | 1.Осуществить ремонт КЛ 6 кВ ТП-К65-К53
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 708 | 2012-12-09 | 8 | 30 | 2012-12-09 | 9 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 373-391 | 426 | 2012-12-09 | 19 | 40 | 2012-12-09 | 22 | 10 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном сыром грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ 373-391 ( марка КЛ АСБ 3х120) | Подать предложение в ОКС о внесении кл 6 кВ 373-391 в И.П.2012-2014г,
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-8 | 167 | 2012-12-09 | 12 | 15 | 2012-12-09 | 13 | 24 | Ветер, упавшим сухим деревом (дерево находится вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №154-160. Обрыв проводов. | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "М-8".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Брюховецкая-Медведовская | 554 | 2012-12-09 | 12 | 39 | 2012-12-09 | 12 | 39 | Порывистый ветер, вследствие длительного срока эксплуатации (в течении 46 лет) в пролетах опор № 278-279 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская" произошел обрыв провода ф. "В", с падением на нижний провод ф. "С". | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР в пролетах опор № 231-371 ВЛ-110кВ "Брюховецкая-Медведовская"".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 35 кВ | Федоровская-Ольгинская | 412 | 2012-12-09 | 7 | 14 | 2012-12-09 | 9 | 3 | Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов (фаза левая) на заземленную траверсу опоры №82 ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская" с последующим разрушением изоляторов по причине загрязнения изоляции экскрементами птиц. | 1.Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №82 ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Федоровская- Ольгинская". 3.Произвести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская" с контролем нагрузки. 4.По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного обследования ВЛ-35 кВ "Федоровская-Ольгинская" разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неиспрввностей.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПС-3 | 56 | 2012-12-10 | 22 | 2 | 2012-12-11 | 16 | 20 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ-10кВ "ПС-3" за ЛР-106.
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Ад-1-294 | 57 | 2012-12-10 | 23 | 43 | 2012-12-11 | 15 | 30 | 1. Изменение изоляционных свойств материалов в процессе эксплуатации. 2. Длительный срок эксплуатации ТМ-10/100кВа. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ек-9 | 236 | 2012-12-10 | 16 | 50 | 2012-12-10 | 18 | 37 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ек - 9 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ис-1 | 233 | 2012-12-10 | 11 | 22 | 2012-12-10 | 14 | 10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ис - 1 было обнаруженно: в пролете опор №2-3 - №2-4 расплелся провод ф "В" касается провода ф "А". | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ис - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 234 | 2012-12-10 | 13 | 39 | 2012-12-10 | 16 | 4 | При осмотре ВЛ - 10 кВ К-1 было установлено: повреждение КЛ (которая принадлежит потребителю). | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | В-6 | 187 | 2012-12-10 | 20 | 50 | 2012-12-10 | 21 | 16 | Отключение ВЛ-10кВ "В-6" произошло по причине заноса порывом ветра ветки дерева, стоящего в 17метрах от ВЛ-10 кВ на провода в пролётах опор 1/29-1/30. Расстояние от проводов ВЛ-10кВ "В-6", при их наибольшем отклонении до кроы дерева соответствует требованиям п.2.5.207 ПУЭ 7-е издание. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ "В-6" По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-7 | 188 | 2012-12-10 | 23 | 47 | 2012-12-11 | 14 | 1 | Отключение ВЛ-10кВ "ПО-7" произошло из-за падения дерева на линию ВЛ-10кВ "ПО-7" в пролёте опор №170-171 . Падение дерева произошло из-за сильного порывистого ветра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПО-7". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | РП-1-3 | 451 | 2012-12-10 | 10 | 55 | 2012-12-10 | 16 | 17 | ВЛ-10кВ "РП-1-3" отключилась из-за повреждения провода фазы "А" на опоре №80, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "РП-1-3" от ПС-110/35/10кВ "Октябрьская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-7 Ф-9 | 452 | 2012-12-10 | 13 | 38 | 2012-12-10 | 17 | 25 | Сбита опора №60 посторонним лицом на автомобиле, что привело к обрыву проводов. | 1.Произвести замену опоры №60 ВЛ-10кВ "Ф-7" от ПС-35/10кВ "Фастовецкая"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | М-5 | 453 | 2012-12-10 | 19 | 21 | 2012-12-10 | 19 | 34 | Отключение ВЛ-10кВ "М-5" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №70-71, что привело к междуфазному замыканию. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор №3-4,7/8-7/13,113-114 на ВЛ-10кВ "М-5" от ПС-35/10кВ "Малокубанская"
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Я-1 | 237 | 2012-12-10 | 17 | 10 | 2012-12-11 | 12 | 45 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Я - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | См-3 | 235 | 2012-12-10 | 15 | 30 | 2012-12-10 | 16 | 10 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 3 было установлено: на ПС 220/110/35/10 кВ (потребительская)пробой проходных изоляторов ф "В" и ф "С" КРУН - 10. | 1.Направить письмо в эксплуатирующую организацию о соблюдении ПТЭ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пк-3 | 231 | 2012-12-10 | 0 | 48 | 2012-12-10 | 15 | 27 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Пк - 3 было установлено: на опоре №52 пробой изолятора Ф "А" в результате чего произошел схлест с ф "С". | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ек-9 | 232 | 2012-12-10 | 8 | 10 | 2012-12-10 | 11 | 20 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ек - 9 было установлено: в пролете опор №4-1 - №4-2 наброс на проводах в результате чего произошло трехфазное к.з. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ПС | 35 кВ | Раздольная | 238 | 2012-12-10 | 23 | 40 | 2012-12-11 | 16 | 34 | При возникновении двухфазного КЗ на ВЛ-10 кВ Р-3 (перекрытие веткой дерева проводов ф. "А, В") из-за неисправности ТТ-10 кВ МВ-10 кВ Р-3 не отключился, что привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ "Раздольная". | 1. Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Р-3 в прролётах опор №4-1 - 4-7 2. Произвести замену ТТ-10 кВ в ячейке МВ-10 кВ Р-3 на ПС 35/10 кВ "Раздольная"
зона ответственности Сочинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Н255 | 886 | 2012-12-10 | 17 | 48 | 2012-12-10 | 18 | 40 | Попадание крысы на СШ-10 в ТП-Н255. | 1.Произвести ремонт корпуса ТП-Н255
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-3 | 168 | 2012-12-10 | 14 | 50 | 2012-12-10 | 17 | 0 | Ветер. Занос сухой ветки дерева (дерево находится вне охранной зоны ВЛ), перекрытие 2-х фаз. | БРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ДЖ-3".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Калининская-Роговская | 555 | 2012-12-10 | 12 | 18 | 2012-12-10 | 13 | 39 | Неизвестным посторонним лицом спилено дерево, с падением на провода в пролете опор № 222-223 ВЛ-110кВ "Калининская-Роговская", без повреждения провода. | 1. Произвести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования через СМИ.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-7 | 450 | 2012-12-10 | 10 | 15 | 2012-12-10 | 16 | 40 | Отключение ВЛ-10кВ "З-7" произошло из-за разрушения изолятора на опоре № 170, что привело к схлесту проводов. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7" от ПС-110/35/10кВ "Западная" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Геленджик | 413 | 2012-12-10 | 17 | 5 | 2012-12-10 | 17 | 17 | При повреждении на потребительских присоединениях 6 кВ "ГК-6" и "ГК-11" 2 с.ш.-6 кВ действием ЛЗШ-6 кВ отключился СВВ-6 кВ 1-3 с.ш. Причиной работы ЛЗШ-6 кВ СВВ-6 кВ 1-3 с.ш. явилось несовершенство проектной принципиальной схемы ЛЗШ-6 кВ, не учитывающей блокировку ЛЗШ-6 кВ СВВ-6 кВ 1-3 с.ш. при повреждениях на отходящих присоединениях 6 кВ 2 с.ш. | 1.Направить письмо в проектный институт "ЮИЦЭ" о необходимости корректировки принципиальных схем ЛЗШ-6 кВ с учетом возможности одновременного включения двух секционных выключателей СВВ-6 кВ 1-2 с.ш. и СВВ-6 кВ 1-3 с.ш. 2.До принятия решения по корректировке проектных схем институтом "ЮИЦЭ" действие ЛЗШ-6 кВ на отключение СВВ-6 кВ 1-3 с.ш. вывести из работы программно на устройстве защиты и автоматики "SEPAM".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ч-8 | 59 | 2012-12-11 | 13 | 13 | 2012-12-11 | 17 | 6 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (44года). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ч-8". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Ч-8" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Лабинских ЭС | ПС | 35 кВ | Первая Синюха | 58 | 2012-12-11 | 0 | 19 | 2012-12-11 | 0 | 56 | Нарушение изоляции проходного изолятора ф"А"ячейки МВ-10кВ Т-1 в виде микротрещин , что привело к однофазному короткому замыканию. | 1.Произвести замену проходного изолятора ф"А" ячейки МВ-10 Т-1на КРУН-10 типа К-59 ПС 35/10кВ "Первая Синюха".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-1 | 239 | 2012-12-11 | 10 | 15 | 2012-12-11 | 11 | 24 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ К - 1 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-9 | 93 | 2012-12-11 | 4 | 7 | 2012-12-11 | 8 | 49 | осмотром не выявлена | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ З-9
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПО-6 | 189 | 2012-12-11 | 0 | 12 | 2012-12-11 | 16 | 12 | В результате длительной эксплуатации произошло старение колпачка изолятора с последующим его разрушением, что привело к срыву изолятора фазы"В" порывом ветра и схлёсту проводов | 1. Произвести замену изолятора ШФ-10 ф"В" на опоре №175 ВЛ10кВ "ПО-6".
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | З-3-372 | 190 | 2012-12-11 | 13 | 41 | 2012-12-12 | 14 | 30 | В результате старения изоляции высоковольтных обмоток трансформатора типа ТМ-100/10 на КТП 10/0,4кВ "З-3-372"произошёл пробой на корпус бака. | 1.Отправить повреждённый трансформатор в СР АрЭС для обследования и ремонта. По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-3 | 240 | 2012-12-11 | 14 | 15 | 2012-12-11 | 15 | 40 | Причина отключения не установлена. | 1.Произвести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 3 2.Наметить мероприятия по результатам осмотра
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НК-7 | 171 | 2012-12-11 | 13 | 20 | 2012-12-11 | 15 | 51 | Ветер.На ВЛ-10кВ "НК-7" в пролете опор №2/28-2/29 занос ветки (дерево находится вне охранной зоны ВЛ). | ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев,угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10кВ "НК-7".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ДМ-3-477 | 170 | 2012-12-11 | 10 | 15 | 2012-12-11 | 11 | 20 | Ветер. На КТП 10/0,4 кВ ДМ-3-477 перекрытие птицей на проходных изоляторах. | ТРЭС-произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ "ДМ-3-477"
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | М7 | 612 | 2012-12-11 | 1 | 10 | 2012-12-11 | 10 | 6 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изолятора фазы "В" на оп.№180 ВЛ10-М7. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- М7 от п/ст 35/10 "Марьянская" Марьянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Марьянского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д179-Д279 | 709 | 2012-12-11 | 21 | 10 | 2012-12-12 | 11 | 45 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Д179-Д279. | 1. Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ Д179-Д279 от расстительности.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-2 | 169 | 2012-12-11 | 5 | 3 | 2012-12-11 | 13 | 30 | Ветер. На ВЛ-10 кВ "К-2" на опре №7/5 обрыв вязки ф."В" (вследствии длительного срока эксплуатации в течение 49 лет). | КнРЭС-произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "К-2"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ГБ-3-825 | 456 | 2012-12-11 | 11 | 46 | 2012-12-11 | 11 | 54 | Отключение ВЛ-10кВ "ГБ-3" произошло из-за проникновения животного кота в РУ-10кВ ЗТП-ГБ-3-825. | 1.Закрыть отверстия на ЗТП-ГБ-3-825 ПС-35/10кВ "Горькая Балка"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТР-7 | 455 | 2012-12-11 | 8 | 35 | 2012-12-11 | 13 | 0 | Отключение ВЛ-10кВ "ТР-7" произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №5/29, по причине физического износа. | 1.Произвести усиление вязок в пролете опор 5/25-5/32 ВЛ-10кВ "ТР-7" ПС-110/35/10кВ "Терновская"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТР-5 | 454 | 2012-12-11 | 8 | 22 | 2012-12-11 | 8 | 35 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ТР-5" от ПС-110/35/10кВ "Терновская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-3 | 458 | 2012-12-11 | 19 | 28 | 2012-12-11 | 21 | 19 | Отключение ВЛ-10кВ "З-3" произошло из-за повреждения разъединителя №109 по причине Физического износа. | 1.Произвести ремонт разъединителя №109 на ВЛ-10кВ "З-3" от ПС-110/35/10кВ "Заря"
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Л-7 | 457 | 2012-12-11 | 16 | 53 | 2012-12-11 | 17 | 1 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Л-7" от ПС-35/10кВ "Ленинодарская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НБ-1 | 222 | 2012-12-11 | 23 | 37 | 2012-12-12 | 11 | 55 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ НБ-1 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-10 кВ НБ-1.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | АГР-1 | 160 | 2012-12-12 | 9 | 30 | 2012-12-12 | 15 | 25 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ наблюдались сильные порывы ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки произощел излом у основания ствола дерева расположенного в не охранной зоне вдоль трассы ВЛ его падение на провода, что привело к обрыву и схлёсту проводов 3-х фаз | Организовать проведение внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ-10 кВ АГР-1 по всей длине особое внимание уделить деревьям стоящим за пределами охранной зоны ВЛ представляющих опасность при падении на провода в результате ветровой нагрузки. Результаты обхода оформить листком осмотра. При выявлении опасных деревьев провести их спиливание.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ГЛ-1-76 | 426 | 2012-12-12 | 9 | 59 | 2012-12-12 | 16 | 37 | Изменение технических характеристик вилитовых дисков РВО-10 в процессе длительной эксплуатации. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ-1 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р31-РП22 | 427 | 2012-12-12 | 0 | 12 | 2012-12-12 | 2 | 12 | 1. Кабельная линия длительно эксплуатируется во влажном глинистом грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р31-РП22 ( марка КЛ АСБ 3х185) | Подать предложение в ОКС о включении КЛ 6 кВ Р31-РП22 в ИП 2012-2014 гг.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ф-3 | 414 | 2012-12-12 | 6 | 14 | 2012-12-12 | 11 | 23 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-3" после аварийного отключения. Выявленные дефекты и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пш-7 | 95 | 2012-12-13 | 22 | 35 | 2012-12-14 | 0 | 57 | осмотром не выявлена | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Пш-7
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-4 | 94 | 2012-12-13 | 19 | 21 | 2012-12-14 | 0 | 1 | при порыве ветра произошло падение дерева на провода в пролете опор № 1-8 - 1-9 | 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Шк-4
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-5 | 427 | 2012-12-13 | 11 | 47 | 2012-12-13 | 12 | 25 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ-5 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Джубга-Лермонтово | 80 | 2012-12-13 | 10 | 22 | 2012-12-13 | 14 | 30 | 1.При величине тока нагрузки ВЛ-110 Джубга – Лермонтово 330 А на ПС Джубга отгорел спуск фазы "С" от ВЧЗ к ЛР-110 и РОСШ-110 ВЛ Лермонтово без касания заземлённых конструкций. В 10час 22мин 13.12.2012 в результате не полнофазного режима на ПС-110 Лермонтово отключился СМВ -110 действием 4 ступени ЗЗ ВЛ-110 Новомихайловка. Отсутствие токов КЗ подтверждается осциллограммами. 2. Излом алюминиевых проволок провода АС-120 спуска на выходе из аппаратного зажима произошел в результате раскачивающего воздействия ветровых нагрузок на длительно находящийся в работе провод. Работоспособность ВЛ сохранялась за счёт стального сердечника. Сердечник перегорел внутри провода на расстоянии 20 см от аппаратного зажима через 3,5 часа после создания ремонтной схемы. | 1. Выполнить внеочередной тепловизионный осмотр воздушных линий 110 кВ и подстанций 110 кВ от подстанции Туапсе до подстанции Джубга. 2. При выполнении тепловизионного осмотра обеспечить переток мощности через обследуемый объект максимально возможный по режиму, но в пределах номинального. 3.При выполнении тепловизионного осмотра выполнить внеочередной осмотр оборудования подстанций 110 кВ и воздушных линий 110 кВ силами оперативного и ремонтного персонала по утвержденным программам. 4.Оперативному и оперативно-ремонтному персоналу, осуществляющему осмотр оборудования подстанций 110 кВ произвести внеочередной инструктаж по «Регламенту организации осмотров электроустановок, регистрации и устранения выявленных дефектов ОАО «Кубаньэнерго» (Р 010 – 2011. 5.Персоналу, осуществляющему тепловизионное обследование оборудования провести внеплановый инструктаж о необходимости контроля токовых нагрузок при проведении обследования с регистрацией величины нагрузки в Акте и недопустимости проведения указанной работы при токе нагрузки менее 0,3Iном.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А189-А245 | 351 | 2012-12-13 | 16 | 0 | 2012-12-13 | 17 | 0 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А189-А245 1970г произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на "землю" в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А189-А245
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-24 | 415 | 2012-12-13 | 8 | 26 | 2012-12-13 | 14 | 49 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СЛ-24" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "СЛ-24" .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-8 | 416 | 2012-12-13 | 14 | 8 | 2012-12-13 | 14 | 58 | Схлест проводов ВЛ-10 кВ "Дг-8" при взлете с проводов большой стаи птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-15 | 60 | 2012-12-14 | 18 | 15 | 2012-12-15 | 1 | 29 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (41год). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-15". 2. По результату внечередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "П-15" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 6 кВ | Ф-13 | 96 | 2012-12-14 | 10 | 5 | 2012-12-14 | 14 | 55 | осмотром не выявлена | 1. Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-13
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | СТ-4-536 | 461 | 2012-12-14 | 9 | 17 | 2012-12-14 | 9 | 30 | Отключение ВЛ-10кВ "СТ-4" произошло из-за перекрытия фаз между ПК-10кВ на ТП-СТ-4-536. | 1.Произвести замену предохранителей ПК-10кВ на ТП-СТ-4-536 от ПС-35/10кВ"Степная".
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Чинары-Чилипси | 81 | 2012-12-14 | 2 | 19 | 2012-12-14 | 3 | 30 | Автоматика выделения Сочинской ТЭС на сбалансированную нагрузку работала по причине отключения объектов электросетевого хозяйства: - 1 СШ 220 кВ (при выведенной в ремонт 2 СШ 220 кВ) на ПС-500 кВ «Центральная» Кубанского ПМЭС действием ДЗШ-220 кВ в 02-01; - ВЛ-110 кВ «Чинары - Чилипси» Сочинских ЭС действием 3 и 4 ступени ТЗНП с неуспешным АПВ в 02-24. Совокупность данных отключений явилась основной причиной работы АВСН Сочинской ТЭС с выделением станции на сбалансированную нагрузку (52 МВт) и погашения потребителей Сочинского энергоузла в объеме 182 МВт. Отключение 1 СШ 220 кВ (при выведенной в ремонт 2 СШ 220 кВ) на ПС-500 кВ «Центральная» произошло при производстве оперативных переключений по вводу в работу оборудования ячейки ВЭ-220 кВ «Горячий Ключ» (в момент включения ШР-1 СШ 220 кВ «Горячий Ключ») по причине подачи напряжения через фазу «С» разъединителя ШР-2 СШ 220 кВ «Горячий Ключ», оставшуюся во включенном положении после проведения текущего ремонта, на заземленную 2 СШ 220 кВ из-за ошибки в бланке переключений, по вине оперативного персонала (код классификационных признаков 3.4.1). Отключение ВЛ-110 кВ «Чинары – Чилипси» произошло по причине обрыва провода ф. «С» в пролете опор № 189-190 в 10-15 см от натяжного глухого зажима на опоре № 189 в сторону опоры № 190 (код классификационных признаков 3.4.7, 4.13) Реализация автоматики выделения Сочинской ТЭС на сбалансированную нагрузку не соответствовала установленной логике - не произошло отключение ЭВ-110 кВ «Вишневая» на ПС-110 кВ «Сочи» Сочинских ЭС по причине несоответствия нормальному положения ключа SА 6 «Вывод из работы цепей отключения противоаварийной автоматики» на панели 31 «Резервная защита и АУВ ВЛ-110 кВ «Вишневая» (код классификационного признака 3.4.1). Выделение, изолированного от энергосистемы России, района с источником генерации в виде блоков № 1 и № 2 Сочинской ТЭС стало возможным по причине отключения СЭВ-110 кВ на ПС-110 кВ «Вишневая» действием, находящейся в работе, 2-й ступени МТЗ в составе устройства защит и автоматики выключателя, предназначенной для использования в ремонтных режимах (код классификационных признаков 3.4.1). Устойчивая работа генерирующего оборудования Сочинской ТЭС в изолированном районе была нарушена при объединении несинхронно работающих частей энергосистемы из-за самовольного включения СЭВ-110 кВ на ПС-110 кВ «Вишневая» оперативным персоналом Сочинских ЭС (коды классификационных признаков 3.4.1). В результате начала асинхронного хода, произошло отключение генераторов Сочинской ТЭС действием технологических защит. ГТУ-1 отключилась действием защиты от понижения перепада давления масла подшипника № 2 (понижение производительности маслонасоса из-за понижения частоты). ГТУ-2 1 отключилась действием защиты от понижения частоты | 3.1.2.Обеспечить наличие и нормальное функционирование сигнализации при работе АВСН Сочинской ТЭС, а также функционирование ТИ, ТС (в необходимом объеме для осуществления функций оперативно-диспетчерского управления) на рабочем месте оперативного персонала ОДС-110 кВ Сочинских ЭС. 3.1.3.Обеспечить проведение капитального ремонта ВЛ-110 кВ «Чинары – Чилипси» 3.1.4.Провести внеплановый контроль правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА, а также крышек испытательных блоков на всех ПС-110 кВ Сочинских ЭС. Обеспечить неукоснительное соблюдение графика периодических осмотров персоналом СРЗА Сочинских ЭС пультов управления, панелей релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации 3.1.5.Провести проверку наличия, а также правильности составления таблиц положения переключающих устройств для используемых режимов на панелях и шкафах РЗА на всех ПС-110 кВ Сочинских ЭС 3.1.6.Привести в соответствие с текущим режимом состояние комплекта МТЗ в составе устройства защит и автоматики СЭВ-110 кВ на ПС-110 кВ «Вишневая», предназначенного для использования в ремонтных режимах 3.1.7.Обеспечить при техническом обслуживании всех ВЛ-110 кВ Сочинских ЭС проведение в полном объеме работ по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ и их элементов. Обеспечить выполнение всех профилактических проверок и измерений (в т.ч проведение тепловизионного контроля контактных соединений элементов ВЛ) по предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа 3.1.8.Обеспечить проведение выборочной проверки состояния проводов и тросов в зажимах (с их разборкой) и на выходе из зажимов на участках транзитных ВЛ-110 кВ «Тверская – Кабардинская – Куринская – Навагинская – Гойтх – Кривенковская – Туапсе-Тяговая» и «Горячий Ключ – Фанагорийская – Афпостик – Чинары – Чилипси - Шепси». По результатам проверки запланировать выполнение мероприятий по замене морально изношенных проводов (тросов) в срок до начала ОЗП 2013/2014 гг. 3.1.9.Организовать устранение в кратчайшие сроки неисправностей, выявленных при осмотрах ВЛ-110 кВ «Чинары - Чилипси» и производстве проверок и измерений в 2011-2012 гг. 3.1.10.Произвести тепловизионные обследования сварных соединений по трассам транзитных ВЛ-110 кВ «Тверская – Кабардинская – Куринская – Навагинская – Гойтх – Кривенковская – Туапсе-Тяговая» и «Горячий Ключ – Фанагорийская – Афпостик – Чинары – Чилипси - Шепси» 3.1.11.Обеспечить устранение замечаний, выявленных по результатам верховых осмотров и тепловизионных обследований на ВЛ-110 кВ «Тверская – Кабардинская – Куринская – Навагинская – Гойтх – Кривенковская – Туапсе-Тяговая» и «Горячий Ключ – Фанагорийская – Афпостик – Чинары – Чилипси - Шепси» 3.1.12.Обеспечить ведение технически грамотных оперативных переговоров диспетчерским персоналом ОДС-110 кВ Сочинских ЭС, согласно технической терминологии и применением диспетчерских наименований 3.1.14.Обеспечить работоспособность ТМ на ПС-110 кВ «Вишневая» 3.2.1.По результатам расследования данной аварии выпустить распорядительные документы с принятием мер организационного характера к лицам, допустившим нарушения требований нормативных регламентов в процессе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Разработанный документ, а также план мероприятий по выполнению настоящего акта расследования, представить в Межрегиональный отдел по надзору за электрическими станциями и сетями СКУ Ростехнадзора 3.2.2.Информацию о выполнении плана мероприятий по выполнению настоящего акта расследования предоставлять в письменной форме в Межрегиональный отдел по надзору за электрическими станциями и сетями СКУ Ростехнадзора ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, вплоть до выполнения последнего мероприятия 3.2.3.Ознакомить оперативный оперативно-ремонтный персонал с содержанием настоящего акта расследования. В рамках технической учебы на схемах-макетах обеспечить разбор обстоятельств данной аварии. При этом обеспечить четкое понимание причин и обстоятельств ошибочных действий персонала 3.2.4.Обеспечить выполнение требований ПОТРМ-016-2001 в части проведения проверки рабочих мест производителем работ и допускающим после полного окончания работ, для чего установить организационно-распорядительными документами по организациям конкретный (пошаговый) порядок осмотра рабочих мест и включения электроустановок после полного окончания работ 3.2.5.Провести внеплановые инструктажи ремонтному (оперативно-ремонтному) персоналу на тему «Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда, распоряжения» с проработкой раздела 2.11 ПОТРМ-016-2001 3.2.6.Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу на тему «Производство оперативных переключений в электрических установках. Контроль за переключениями» с проработкой раздела 6.8 ПТЭЭСиС 3.2.7.Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС-110 кВ, ОДС-6-10 кВ, а также ПС-110 кВ Сочинских ЭС о порядке ведения оперативных переговоров с детальной проработкой «Инструкции по введению переговоров и документации оперативного персонала подстанций и диспетчеров ОАО «Кубаньэнерго» 3.2.8.Вменить в должностные обязанности оперативного персонала ПС-110 кВ Сочинских ЭС проведение ежесменного осмотра всех панелей и пультов управления, панелей релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации с оценкой правильности положения переключающих устройств (рубильников, ключей управления, накладок и пр.) и крышек испытательных блоков 3.2.9.Обеспечить качественное и своевременное проведение периодических осмотров (в т.ч верховых) ВЛ-110 кВ Сочинских ЭС 3.2.10.Обеспечить проведение технического освидетельствования ВЛ-110 кВ «Чинары - Чилипси» с оценкой состояния ВЛ, а также определением мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса 3.2.11.Обеспечить наличие в полном объеме необходимой технической документации по эксплуатации ВЛ-110 кВ «Чинары - Чилипси» 3.2.12.Пересмотреть перечень и периодичность эксплуатационного обслуживания транзитных ВЛ-110 кВ «Тверская – Кабардинская – Куринская – Навагинская – Гойтх – Кривенковская – Туапсе-Тяговая» и «Горячий Ключ – Фанагорийская – Афпостик – Чинары – Чилипси - Шепси» 3.2.17.Включить в программу специальной подготовки оперативного персонала в марте 2013 года Кубанского ПМЭС и Сочинских ЭС темы «Контроль положения оперативных элементов во вторичных цепях. Опробование, перечень аппаратов и устройств РЗА, подлежащих опробованию. Порядок операций при опробовании, а также порядок действий персонала при выявлении отклонений». К проведению специальной подготовки привлечь персонал СРЗА. В ходе подготовки обеспечить ознакомление персонала с местными инструкциями по оперативному обслуживанию УРЗА 3.2.23.Назначить внеочередную аттестацию в комиссии Управления Государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Заместителю директора по техническим вопросам - главному инженеру Сочинских ЭС И.В. в соответствии с требованиями п. 15 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007. № 37, зарегистрированному в Минюсте 22.03.2007 года № 9133 3.2.24.Провести внеочередную проверку знаний Заместителя Главного инженера Сочинских ЭС по ОТУ, Начальника СРЗА Сочинских ЭС, начальника СВЛ Сочинских ЭС, начальника ОДС-110 кВ Сочинских ЭС и мастера производственного участка ОДС-110 кВ Сочинских ЭС в комиссии по проверки знаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 3.2.26.Провести внеочередную проверку знаний всего оперативного персонала ПС-110 кВ «Сочи» и ПС-110 кВ «Вишневая» в постоянно-действующей комиссии по проверки знаний Сочинских ЭС с участием представителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | Р29-РП75 | 428 | 2012-12-14 | 0 | 5 | 2012-12-14 | 2 | 5 | 1. Трасса кабельной линии протяженностью 4,16 км проходит во влажном глинистом грунте, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. 2. КЛ 6 кВ Р29-РП75 ААБл 3х150 1985 г. | Подать предложение в ОКС о внесении в ИП 2012-2014 г. кл 6 кВ Р29-РП75
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | У-7 | 460 | 2012-12-14 | 7 | 42 | 2012-12-14 | 7 | 46 | Причина не обнаружена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "У-7" от ПС-35/10кВ "Успенская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗС-3 | 459 | 2012-12-14 | 23 | 24 | 2012-12-15 | 0 | 25 | Отключение ВЛ-10кВ "ЗС-3" произошло из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №3/4-3/5. | 1.Произвести обрезку ДКР в пролете опор 3/4-3/5 ВЛ-10кВ "ЗС-3" от ПС-35/10кВ"Зерносовхоз
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШЧ-5 | 161 | 2012-12-15 | 9 | 34 | 2012-12-15 | 11 | 28 | Схлёст проводов в результате излома опоры ВЛ-10 кВ ШЧ-5 № 28 сторонним транспортом. | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Х50-Х425 | 351 | 2012-12-15 | 14 | 0 | 2012-12-15 | 16 | 5 | При производстве земляных работ в охранной зоне порван кабель КЛ-10 кВ Х50-Х425 работниками ООО "Интерстрой". ( марка КЛ ААБ-3х120) | 1.Провести внеплановый ремонт КЛ-10 Х50-Х425
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А100-А183 | 352 | 2012-12-15 | 9 | 15 | 2012-12-15 | 14 | 0 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А100-А183 1968г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А100-А183
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д112-Д118;Д25-Д312; Д282-Д281/Д24 | 710 | 2012-12-15 | 23 | 25 | 2012-12-16 | 0 | 5 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ ДД112-Д118;Д25-Д312; Д282-Д281/Д24.. 2. Произвести внеочередной обход Д112-Д118;Д25-Д312; Д282-Д281/Д24. и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | С15-38 | 162 | 2012-12-16 | 8 | 38 | 2012-12-16 | 9 | 2 | Изменение структуры материала изоляции, появление микротрещин в ПНБ фазы "А" на КТП С15-38 в результате длительной эксплуатации. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-С15 от ПС 110/35/10 кВ "Славянская" Славянского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Славянского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А251-А278 | 354 | 2012-12-16 | 17 | 0 | 2012-12-16 | 19 | 30 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А251-А278 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А251-А278
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТРП96-Д76-Д192-Д168-Д116 | 712 | 2012-12-16 | 15 | 0 | 2012-12-16 | 16 | 50 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ ТРП96-Д76-Д192. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ РП96-Д76-Д192 и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Ю305-А364 | 353 | 2012-12-16 | 16 | 50 | 2012-12-17 | 11 | 7 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю305-А364 с 1979г. произошел пробой изоляции с межфазным замыканием | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ Ю305-А364
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д196-Д179-Д158/Д201/Д286 | 711 | 2012-12-16 | 10 | 20 | 2012-12-16 | 13 | 15 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286;. 2. Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Д196-Д179-Д158/Д201/Д286; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПБ-3 | 223 | 2012-12-16 | 15 | 42 | 2012-12-16 | 17 | 0 | Причина возникновения нарушения не установлена. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПБ-3 2. Проверить устройство релейной защиты на ВЛ-10 кВ ПБ-3.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 417 | 2012-12-16 | 9 | 15 | 2012-12-16 | 11 | 29 | Причина отключения МВ-10 кВ ВЛ "ШК-5" не установлена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дг-5 | 419 | 2012-12-16 | 14 | 45 | 2012-12-16 | 17 | 23 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рз-5 | 418 | 2012-12-16 | 11 | 45 | 2012-12-16 | 12 | 22 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер; дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А140-А230 | 356 | 2012-12-17 | 18 | 30 | 2012-12-17 | 22 | 30 | Эксплуатация КЛ-10кВ А140-А230 сверхнормативного срока с 1981г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А140-А230
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А43-А48 | 355 | 2012-12-17 | 17 | 0 | 2012-12-17 | 19 | 10 | Эксплуатация КЛ-10кВ А43-А48 сверхнормативного срока с 1969г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А43-А48
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Н12-Н13 | 888 | 2012-12-17 | 13 | 35 | 2012-12-17 | 14 | 26 | Старение изоляции КЛ-10 Н12-Н13 | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-10 Н12-Н13
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Чл1-Г112 | 887 | 2012-12-17 | 8 | 40 | 2012-12-17 | 10 | 30 | Касание веткой ВЛ-10 Чл1-Г112 оп.34. | 1.Произвести обрезку угрожающих деревьев ВЛ-10 Чл1-Г112
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ек-9 | 241 | 2012-12-18 | 8 | 30 | 2012-12-18 | 14 | 0 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ек - 9 было установлено: обрыв провода ф "А" в пролете опор №115 - №116. | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Ек - 9 2.Наметить мероприятия по результатом осмотра.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | См-20 | 242 | 2012-12-18 | 9 | 25 | 2012-12-18 | 9 | 55 | При осмотре ВЛ - 10 кВ См - 20 было установлено: на опоре №3/5 пробой изолятора Ф "А". | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Э-6 | 243 | 2012-12-18 | 12 | 10 | 2012-12-18 | 18 | 19 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Э - 6 было установлено: на опоре №9-1 пробой изолятора Ф "А". | 1.При планировании капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | О-5 | 162 | 2012-12-18 | 14 | 31 | 2012-12-18 | 19 | 2 | Обрыв проводов в сторонним транспортом в пролёте опор №№ 104-105 ВЛ-10 кВ О-5. | Через районные СМИ обратится к населению о недопущении порчи оборудования ВЛ, что при повреждении оборудования приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | РП-18-А3 | 357 | 2012-12-18 | 15 | 50 | 2012-12-18 | 18 | 0 | Эксплуатация КЛ-10кВ РП-18-А3 сверхнормативного срока с 1965г. | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ РП-18-А3
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | СЛ-5 | 462 | 2012-12-18 | 8 | 0 | 2012-12-18 | 8 | 5 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СЛ-5" от ПС-35/10кВ "Старолеушковская" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Усть-Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | КВ6-123 | 224 | 2012-12-18 | 19 | 49 | 2012-12-18 | 20 | 11 | Причиной возникновения нарушения явилось прилипание фольги на ПНБ-10 ТП-КВ6-123 (ТП расположена рядом с магазином, предположительно из-за ветра произошел наброс фольги). Развитие нарушения произошло из-за последующего перекрытия проходных изоляторов. | 1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ КВ-6 2. Снять фольгу с ПНБ-10 ТП-КВ6-123
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Раевская | 434 | 2012-12-18 | 13 | 4 | 2012-12-18 | 20 | 54 | Недовключение ф."В" МВ-35 кВ ВЛ "Котлома" по причине отслоения дугостойкой изоляционной облицовки внутренней полости дугогасительной камеры и попадание ее между контактами в момент включения МВ. Вследствие неполного контакта произошло возникновение электрической дуги между контактами, воздействие которой привело к разложению трансформаторного масла, газообразованию и выбросу масла из бака МВ. | 1.Произвести внеочередной капитальный ремонт МВ-35 кВ ВЛ "Котлома" с заменой дугогасительных камер.
зона ответственности Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Шк-4 | 97 | 2012-12-19 | 6 | 49 | 2012-12-19 | 7 | 58 | В результвте длительной эксплуатации произошел пробой опорных изоляторов | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Армавирских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | УР3-987 | 191 | 2012-12-19 | 11 | 7 | 2012-12-19 | 16 | 35 | Произошёл пробой опорного изолятора фазы "С" на КТП 10/0,4кВ "УР3-987". | 1.Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ "УР3-987". По выявленным замечаниям разработать мероприятия с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Стп-9-61 | 244 | 2012-12-19 | 22 | 7 | 2012-12-19 | 23 | 57 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 9 было установлено: перекрытие птицей проходного изолятора ф "В" на КТП Стп - 9 - 61. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДЖ-1 | 172 | 2012-12-19 | 20 | 54 | 2012-12-20 | 14 | 29 | Автотранспортом сбита опора №39, обрыв провода ф."В". | Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности эл.оборудования.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К9 | 614 | 2012-12-19 | 23 | 50 | 2012-12-20 | 4 | 47 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изолятора, увеличение нагрузки на изоляторы ВЛ-10-К9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 6/1-6/2. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К9 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-2, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-2.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А5-А524 | 358 | 2012-12-19 | 18 | 13 | 2012-12-20 | 0 | 30 | Вследствии проведения земляных работ ОО СМУ Ингеоком в охранной зоне КЛ-10кВ А5-А524 1976г. произошло механическое повреждение кабельной линии. | 1.Составить акт о нарушении "Правил охраны высоковольтных электрических сетей", "Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт" на ОО СМУ Ингеоком по факту порыва КЛ-10кВ А5-А524
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ДМ-5 | 174 | 2012-12-19 | 23 | 30 | 2012-12-20 | 0 | 17 | Ветер. Занос ветки на провода в пролете опор №7/5-7/6 (дерево вне охранной зоны). | 1.ТмРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ДМ-5".
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЛО-7 | 173 | 2012-12-19 | 21 | 41 | 2012-12-20 | 12 | 58 | Ветер, упавшим сухим деревом (дерево находится вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №26-27 обрыв проводов, излом траверсы. | БРЭС-произвести обрезку веток и валку деревьев, угрожающих падением на эл.оборудование ВЛ-10 кВ "ЛО-7".
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 463 | 2012-12-19 | 23 | 45 | 2012-12-20 | 0 | 15 | Причина не обнаружена | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-1" от ПС-35/10кВ "Труд" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 421 | 2012-12-19 | 21 | 55 | 2012-12-19 | 22 | 55 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, мокрый снег. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ап-18 | 422 | 2012-12-19 | 19 | 0 | 2012-12-19 | 20 | 45 | Воздействие атмосферных явлений; сильный ветер, мокрый снег. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | УНПС | 32 | 2012-12-20 | 14 | 7 | 2012-12-20 | 15 | 41 | 25.12.2012 г. в 22ч. 39мин. ДД КРДУ сообщил, что на 9 км на опоре № 47 ВЛ-110 «Прикубанская» - «Заветная», не состоящей в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АФЭС, поврежден изолятор гирлянды ф. «А», что и послужило причиной отключения МВ-110 "Заветная". | Мероприятия не требуются.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | СТ-9 | 428 | 2012-12-20 | 1 | 15 | 2012-12-20 | 9 | 29 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-СТ-9 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 429 | 2012-12-20 | 11 | 58 | 2012-12-20 | 13 | 7 | Ускоренное старение материала провода на ВЛ-10-ЗП-9 вследствие отложения соли на проводах (уносы моря, соленых лиманов). | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-1 | 430 | 2012-12-20 | 6 | 35 | 2012-12-20 | 8 | 4 | Междуфазное перекрытие на ВЛ-10-ЗП-1 в следствии наброса металлической проволоки неустановленным лицом на опоре №26 фазы "В". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-1 обратив внимание на возможность набросов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ПЛ7 | 615 | 2012-12-20 | 8 | 19 | 2012-12-20 | 11 | 14 | Не выявлены. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- ПЛ7 от п/ст 110/10 "Полтавская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | ШК-5 | 423 | 2012-12-20 | 7 | 0 | 2012-12-20 | 20 | 20 | Воздействие атмосферных явлений: гололед, ветер. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ШК-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Вн-1 | 426 | 2012-12-20 | 16 | 9 | 2012-12-20 | 18 | 29 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, мокрый снег. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | РК-5-259 | 425 | 2012-12-20 | 15 | 40 | 2012-12-20 | 18 | 42 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 428 | 2012-12-20 | 23 | 55 | 2012-12-21 | 7 | 10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, мокрый снег. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Сс-4 | 69 | 2012-12-21 | 12 | 45 | 2012-12-21 | 13 | 12 | Не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Сс-4".
зона ответственности Армавирских ЭС | ПС | 110 кВ | Дивная | 33 | 2012-12-21 | 20 | 1 | 2012-12-21 | 20 | 44 | При осмотре места повреждения на ПС 110/35/10 кВ "Дивная" выявлено повреждение вводов-35 кВ на МВ-35 "Марьино". Причиной повреждения послужило электродуговое перекрытие из-за возрастания тока свыше предельно-допустимых величин по причине некорректного выхода из параллельной работы с системой турбогенератора ТЭЦ Успенского сахарного завода. | В адрес ЗАО "Успенский сахарник" направить обращение с требованием выполненеия п. 3. ТУ от 17.10.1994 г. № 201-53-2/3, а именно - предусмотреть АПВ с контролем синхронизма и отсутствием напряжения по всему транзиту 35 кВ на всех выключателях.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К14 | 616 | 2012-12-21 | 12 | 55 | 2012-12-21 | 14 | 57 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ-10-К14 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 190-191. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- К14 от п/ст 110/35/10 "Красноармейская" Красноармейского СУ-1, устранение выявленных дефектов включить в план работы Красноармейского СУ-1.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А107-РП48(2)(Б) | 359 | 2012-12-21 | 3 | 27 | 2012-12-21 | 8 | 0 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ф.А107-РП48(2)(Б) 1987г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ Ф.А107-РП48(2)(Б)
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Дагомыс-тяговая-Пасечная | 82 | 2012-12-21 | 13 | 33 | 2012-12-21 | 17 | 7 | Без согласования с Сочинскими ЭС в охранной зоне ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая- Пасечная сторонними лицами производились погрузочно разгрузочные работы , произошло приближение стрелы автокрана на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор № 37-№39, с последующим электродуговым перекрытием. | 1.Усилить контроль со стороны службы линий и службы безопасности за сторонними организациями проводящими работы вблизи охранной зоны ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая- Пасечная.
зона ответственности Тимашевских ЭС | ПС | 35 кВ | Медведовская | 556 | 2012-12-21 | 2 | 45 | 2012-12-21 | 5 | 20 | Разрегулирование механизма включения-отключения блок-контактов привода ВВ-10кВ ВЛ-10кВ "М-11". | 1. Выполнить осмотр ИТР ВВ-10кВ "М-11" на ПС-35/10кВ "Медведовская" на предмет оценки состояния привода. 2. Выполнить регулировку блок-контактов и опробование механизма включения-отключения ВВ-10кВ "М-11".
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | РК-5 | 429 | 2012-12-21 | 6 | 0 | 2012-12-21 | 6 | 54 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, мокрый снег. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РК-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ-10 кВ "РК-5" .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | БР-4 | 430 | 2012-12-21 | 19 | 30 | 2012-12-21 | 20 | 5 | Воздействие атмосферных явлений: дождь со снегом. Повреждение проходных изоляторов в КТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "БР-4". | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ "БР-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4 кВ и ВЛ .
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Рз-5 | 427 | 2012-12-21 | 4 | 55 | 2012-12-21 | 11 | 32 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, мокрый снег. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ .
зона ответственности Славянских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 6 кВ | КР3-381 | 163 | 2012-12-22 | 19 | 30 | 2012-12-22 | 21 | 22 | Старение изоляции обмоток силовых трансформаторов. Исчерпание нормативного срока службы трансформаторов (срок эксплуатации более 25 лет). | 1.Направить письмо в ОАО "Кубаньэнерго" о внесении в инвестиционную программу 2014-2015гг замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации сваыше 25 лет.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Д114-Д195; Д45-Д102 | 713 | 2012-12-22 | 12 | 30 | 2012-12-22 | 13 | 30 | Причина не выяснена. | 1. Выполнить чистку трасс ВЛ-10кВ Д195-Д114/Д17;Д45-Д102. 2. Произвести внеочередной обход Д195-Д114/Д17;Д45-Д102; и согласно листков обхода составить мероприятия.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | В172-В209 | 429 | 2012-12-22 | 14 | 14 | 2012-12-22 | 16 | 44 | 1. При производстве земляных работ сторонней организацией ООО фирма "Искра", без согласования с Сочинскими электросетями в охранной зоне КЛ, был поврежден КЛ 6 кВ 172-209 в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 172-209 ( марка КЛ АСБ 3х120) | Подать предложении в ОКС о включении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 172-209,
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 6 кВ | С360-С579 | 714 | 2012-12-22 | 12 | 30 | 2012-12-22 | 16 | 50 | Плохой контакт шлейфа на ПС зажиме. | 1. При плановом ремонте соединие кабельную муфту с ВЛ-6кВ выполнить через шлейфы опресованные наконечниками.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП30-Г94 | 889 | 2012-12-22 | 4 | 18 | 2012-12-22 | 6 | 5 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 РП30-Г94( с 1971 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1.Произвести ремонт и испытания КЛ-6 РП30-Г94
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МР-10 | 192 | 2012-12-23 | 13 | 10 | 2012-12-23 | 15 | 52 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору №3/94 ВЛ-10кВ МР-10 произошёл излом ж/б стойки у основания,деформация траверсы,опора висит на проводах, аварийного отключения ВЛ-10кВ МР-10 так же не было. | 1.Обратиться в РОВД Успенского района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесённого ущерба.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Стп-5-125 | 245 | 2012-12-23 | 11 | 16 | 2012-12-23 | 13 | 19 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Стп - 5 было установлено: на КТП Стп - 5 - 125 перекрытие на трансформаторе животным (кот). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | 116-194 | 430 | 2012-12-23 | 13 | 5 | 2012-12-23 | 15 | 5 | 1. Кабельная линия длительное время эксплуатируется во влажном сыром грунте, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием в целом месте. 2. КЛ 6 кВ 116-194 ( марка КЛ АСБ 3х120) | Подать предложении в ОКС о включении в ИП 2012-2014 г. КЛ 6 кВ 116-194
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | РП6-РП28-2 | 431 | 2012-12-23 | 20 | 40 | 2012-12-23 | 23 | 10 | 1. Работы по ремонту не проводились, причина не установлена. 2. КЛ 6 кВ РП6-РП28-2 АСБ-3х185. | 1. Подать предложение в ОКС о внесении КЛ 6 кВ РП6-РП28-2 в И.П.2012-2014г
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Р-10 | 62 | 2012-12-24 | 14 | 30 | 2012-12-24 | 16 | 28 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Р-10".
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Бс-1 | 63 | 2012-12-24 | 11 | 52 | 2012-12-24 | 16 | 34 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Бс-1". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Бс-1" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пп-9 | 61 | 2012-12-24 | 10 | 10 | 2012-12-24 | 12 | 17 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (43года). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пп-9". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Пп-9" произвести замену дефектных вязок.
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-7 | 715 | 2012-12-24 | 8 | 15 | 2012-12-24 | 17 | 30 | Неустановленным лицом на автомобиле сбита ж/б опора ВЛ-10 ПСГ Г7-Д70/Д268 Нарушение скоростного режима автомобилем. | 1. Через ГАИ попытаться найти виновника аварии и привлечь его к административной ответственности.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 кВ | З-3 | 464 | 2012-12-24 | 5 | 21 | 2012-12-24 | 5 | 25 | Причина не обнаружена. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-3" от ПС-110/35/10кВ "Заря" 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | П-35 | 65 | 2012-12-25 | 16 | 10 | 2012-12-25 | 17 | 23 | Несоблюдение объемов и сроков технического обслуживания. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Т-1 | 64 | 2012-12-25 | 11 | 40 | 2012-12-25 | 16 | 5 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Т-1". 2. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | А251-А278 | 360 | 2012-12-25 | 1 | 30 | 2012-12-25 | 2 | 10 | Вследствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А251-А278 1975г произошел пробой изоляции с межфазным замыканием в целом месте | 1.Подать предложение о внесении в ИП КЛ-10кВ А251-А278
зона ответственности Тихорецких ЭС | ВЛ | 35 кВ | Вымпел-Газырь | 465 | 2012-12-25 | 12 | 13 | 2012-12-25 | 15 | 1 | Причиной данного технологического нарушения явилось падение дерева спиленного посторонним лицом на провода ВЛ, в результате чего произошел обрыв крайней фазы провода с однофазным замыканием на землю в пролете опор №90-91. | 1.Обратиться к населению через СМИ о недопустимости заготовки дров в лесопросеках, расположенных в охранной зоне ВЛ.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Дм-18 | 431 | 2012-12-25 | 22 | 10 | 2012-12-25 | 23 | 35 | Наезд неустановленным автотранспортом на опору №3/9 ВЛ-10 кВ "Дм-18". | В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. Направить заявление в ГИБДД Анапского р-на о факте повреждения ВЛ неустановленным транспортным средством и принятие мер материального возмещения к виновникам технологического нарушения.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Кв-6 | 66 | 2012-12-26 | 9 | 50 | 2012-12-26 | 12 | 15 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Кв-6". 2. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Вз-1 | 67 | 2012-12-26 | 14 | 33 | 2012-12-26 | 15 | 52 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Вз-1". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Вз-1" произвести замену дефектных вязок. 3. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Армавирских ЭС | ВЛ | 10 кВ | МР-10 | 193 | 2012-12-26 | 12 | 40 | 2012-12-27 | 16 | 30 | В результате наезда сторонним транспортным средством произошёл излом опор №1/30-1/31 по ВЛ10кВ БИ-11 и обрыв проводов в пролёте опор 1/29-1/33. | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Краснодарских ЭС | ПС | 110 кВ | Ильская | 163 | 2012-12-26 | 10 | 58 | 2012-12-26 | 18 | 59 | В результате коррозийного износа металла из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности,при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на КРУН-10 кВ ПС "Ильская" с захлестом на провод фазы "С" с дальнейщим возникновением междуфазного КЗ, что привело к отключению МВ-10 ИЛ-2. | Организовать произведение внеочередного осмотра КРУН-10 кВ ПС "Ильская"
зона ответственности Тимашевских ЭС | ВЛ | 35 кВ | Свинокомплекс-Комбикормовый завод | 557 | 2012-12-26 | 15 | 10 | 2012-12-26 | 15 | 55 | Причина отключения ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод" не установлена. При осмотре ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод" на опоре № 1 на изоляторах верхней фазы "А" и нижней фазы "С" наблюдалась коронация. | 1. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод". 2. Произвести замену изоляторов на опоре № 1 ВЛ-35кВ "Свинокомплекс-Комбикормовый завод".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НМ9 | 617 | 2012-12-26 | 14 | 6 | 2012-12-26 | 16 | 14 | Увеличение нагрузки на провода ВЛ10-НМ9 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп.№6/7-6/8. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- НМ9 от п/ст 110/35/10 "НМышастовская" НМышастовского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы НМышастовского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д168-Д116 | 716 | 2012-12-26 | 17 | 15 | 2012-12-26 | 17 | 53 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д168-Д116 ( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ на концевой мачтовой муфте | 1. Выполнить отыскание и ремонт КЛ-10кВ Д168-Д116.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | КПТФ | 424 | 2012-12-26 | 22 | 13 | 2012-12-26 | 22 | 50 | Причиной работы устройств САОН на ПС-110 кВ "КПТФ", "Никитинская", "Варениковская", "Джигинская", "Вышестеблиевская" явились ошибочные действия оперативного персонала ОВБ ОДГ Крымского РЭС на ПС 110 кВ "КПТФ", «Никитинская» при выполнении программы опробования: при сбросе индикации, кроме квитирования кнопкой "ЕNТЕR" светодиодов команд в ПРМ, было ошибочно квитировано горение сигнальной лампы НЛР1 "Переключатель SАС1 отключен" путем перевода переключателя SАС1 в положение "работа" | 1.Провести с оперативным персоналом ОДС и РЭС занятия по теме: 1.1.«Устройство ПРМ АКА», 1.2. «Оперативное обслуживание ПРМ АКА», 1.3. «Ввод в работу и вывод из работы ПРМ АКА» 1.4. «Сигнализация неисправности ПРМ АКА» 1.5. «Действие оперативного персонала при появлении сигналов неисправности ПРМ АКА» 2.На основании программ РДУ по опробованию прохождения команд ПА разрабатывать бланки переключений.
зона ответственности Лабинских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кп-5-153 | 71 | 2012-12-27 | 12 | 40 | 2012-12-28 | 15 | 4 | 1. Длительный срок эксплуатации ТМ-10/400кВа. 2. Изменение изоляционных свойств материалов в процессе эксплуатации. | 1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание в полном объеме и сроках согласно графика ТО.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Мр-1 | 68 | 2012-12-27 | 10 | 9 | 2012-12-27 | 11 | 48 | Воздействие посторонних лиц и организаций. | 1. В районных СМИ опубликовать памятку об опасности поражения электрическим током при приближении к воздушным линиям и трансформаторным подстанциям.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-3 | 70 | 2012-12-27 | 8 | 16 | 2012-12-28 | 18 | 26 | Повреждение на потребительской КЛ-10кВ. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пм-3".
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Км-5-273 | 246 | 2012-12-27 | 19 | 25 | 2012-12-27 | 20 | 7 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Км - 5 было установлено: на КТП Км - 5 - 273 перекрытие в высоковольтном отсеке животным (ласка). | Мероприятия отсутствуют
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И7 | 618 | 2012-12-27 | 21 | 32 | 2012-12-28 | 1 | 2 | Увеличение нагрузки на провода из-за одновременного взлета стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете опор 3/5-3/6. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- И7 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | И1 | 619 | 2012-12-27 | 21 | 34 | 2012-12-27 | 23 | 17 | Старение изоляции, появление микротрещин в материале изолятора, увеличение нагрузки на изоляторы ВЛ-10-И1 из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, встречное колебание проводов в пролете оп. №№ 2/15-2/16. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10- И1 от п/ст 35/10 "Ивановская" Ивановского СУ, устранение выявленных дефектов включить в план работы Ивановского СУ.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 10 кВ | Д33-ТРП94: ТРП94-ТРП96 | 717 | 2012-12-27 | 12 | 35 | 2012-12-29 | 19 | 45 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д33-ТРП94: ТРП94-ТРП96 ( с 1972 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-10кВ Д33-ТРП94: ТРП94-ТРП96 в план реконструции
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 кВ | Г-5 | 433 | 2012-12-27 | 7 | 53 | 2012-12-27 | 9 | 3 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, дождь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | Кж-3-527 | 247 | 2012-12-28 | 1 | 10 | 2012-12-28 | 3 | 42 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Кж - 3 было установлено: повреждение РВО на на КТП Кж - 3 - 527 Ф "А" и "С". | 1.При планирование капитального ремонта предусматривать замену оборудования отработавшего свой нормативный срок.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-1 | 164 | 2012-12-28 | 15 | 30 | 2012-12-28 | 17 | 57 | Повредение Р-10 кВ ТМ1-751 произошло в результате отключения разъединителя под нагрузкой, посторонним лицом. | Организовать внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-10 кВ ТМ-1 на предмет наличия запирающих замков на разъединителях 10 кВ.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ЗП-9 | 431 | 2012-12-28 | 13 | 13 | 2012-12-28 | 15 | 42 | Электрический пробой изолятора фазы "В". | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП-9 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | НС4 | 164 | 2012-12-28 | 11 | 1 | 2012-12-28 | 16 | 13 | Обрыв провода АС-50 в пролете опор № 28-30 ВЛ-10-НС4 произошел в результате, одновременного взлета стаи птиц. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-НС4 от ПС 35/10/6 кВ "НС-12", устранение выявленных дефектов включить в план работ Анастасиевского сетевого участка Славянского РЭС.
зона ответственности Сочинских ЭС | КЛ | 6 кВ | С360-С64/С558/С777 | 718 | 2012-12-28 | 3 | 0 | 2012-12-29 | 1 | 50 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ С360-С64/С558/С777 ( с 1975 г.)произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием и повреждением КЛ в целом месте | 1. Подать служебную записку на включение КЛ-6кВ С360-С64/С558/С777 в план реконструции 2015г..
зона ответственности Тимашевских ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ДЖ-5-145 | 175 | 2012-12-28 | 12 | 2 | 2012-12-28 | 17 | 52 | перекрытие электрической дугой в в/в отсеке ТП 10/0,4 ДЖ-5-145 | БрРЭС-произвести внеочередной осмотр ТП ДЖ-5-145.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ВЛ | 110 кВ | Крымская тяговая-Абинская | 420 | 2012-12-28 | 12 | 8 | 2012-12-28 | 13 | 8 | Расстрел неустановленными лицами гирлянды изоляторов, фаза правая, на опоре №33 ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Абинская", что привело к электродуговому перекрытию гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры с разрушением изоляторов. В результате возникшего короткого замыкания на "землю" и перенапряжения на остальных двух фазах произошел пережог провода шлейфа в месте сварного соединения на опоре №57. | 1.Произвести замену поврежденной гирлянды изоляторов на опоре №33 ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Абинская". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Абинская". 3.По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Крымская тяговая-Абинская" разработать мероприятия по устранению выявленных повреждений и неисправностей.
зона ответственности Краснодарских ЭС | ВЛ | 110 кВ | ПС-110 кВ Западная-2; ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-220-Западная-2 | 168 | 2012-12-29 | 9 | 25 | 2012-12-29 | 9 | 44 | Перекрытие Гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 120 ВЛ 110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Западная-2" I цепь. Разрушение нижней части ввода фазы «В» МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат-220 I Репь на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2». | 1.Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Западная-2" I цепь. 2. Произвести замену ввода фазы "В" МВ-110 ВЛ 110 кВ "Витаминкомбинат-220 - Западная-2" I цепь.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Ст-2 | 248 | 2012-12-29 | 15 | 46 | 2012-12-29 | 21 | 19 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Ст - 2 было установлено: обрыв вязки ф "С" на опоре №144. | 1.Провести осмотр ВЛ - 10 кВ Ст - 2, наметить мероприятия по результатом осмотра.
зона ответственности Тихорецких ЭС | ТП (КТП, ЗТП) | 10 кВ | ЕК-3-304 | 466 | 2012-12-29 | 16 | 2 | 2012-12-29 | 19 | 32 | Отключение ВЛ-10кВ "ЕК-3" произошло из-за повреждения выключателя нагрузки ВН-10кВ на ЗТП-ЕК-3-304 по причине физического износа. | 1.Произвести ремонт ВН-10кВ ЗТП-ЕК-3-304 от ПС-35/10кВ "Екатериновская".
зона ответственности Сочинских ЭС | ВЛ | 110 кВ | Горячий ключ-Фанагорийская | 83 | 2012-12-29 | 15 | 1 | 2012-12-29 | 15 | 1 | По результатам послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ Горячий ключ- Фанагорийская не установлена. | 1.Произвести внеочередной обход ВЛ-110 кВ Горячий ключ-Фанагорийская по всей длине на предмет выявления дефектов от грозовых явлений.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | К-12 | 72 | 2012-12-30 | 13 | 26 | 2012-12-30 | 15 | 0 | Длительный срок эксплуатации ВЛ (45лет). | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "К-12". 2. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "К-12" произвести замену дефектных колпачков.
зона ответственности Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Нм-3 | 249 | 2012-12-30 | 15 | 9 | 2012-12-30 | 17 | 29 | При осмотре ВЛ - 10 кВ Нм - 3 было установлено: обрыв проводов ф "А", ф "В" и ф "С" упавшем деревом спиляного постороним лицом. | 1.Через СМИ провести беседу о правилах охраны ЛЭП.
зона ответственности Юго-Западных ЭС | ПС | 110 кВ | Южная | 432 | 2012-12-30 | 20 | 51 | 2012-12-30 | 22 | 58 | При вкатывании в рабочее положение тележки МВ-10 кВ присоединения №14 произошло разрушение опорных изоляторов верхних втычных контактов Ф.А,В ячейки КРУ-10 кВ с последующим междуфазным коротким замыканием на "землю" и электродуговым повреждением полюсов МВ-10 кВ, верхних и нижних втычных контактов ячейки. | 1. Произвести внеплановый ремонт МВ-10 кВ присоединения №14 с заменой полюсов выключателя. 2. Произвести замену опорных изоляторов, верхних и нижних втычных контактов ячейки 10 кВ присоединения №14.
зона ответственности Лабинских ЭС | ВЛ | 10 кВ | Пм-2 | 73 | 2012-12-31 | 16 | 28 | 2012-12-31 | 16 | 44 | Причина не установлена. | 1. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пм-2".
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 6 кВ | КУ-7 | 432 | 2012-12-31 | 19 | 32 | 2012-12-31 | 21 | 32 | Дополнительные механические нагрузки на провода ВЛ, возникшие в результате сильных порывов ветра. Ускоренное старение материала провода вследствие соленых уносов с моря и лиманов. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ-7 с целью выявления дефектных проводов. Устранение выявленных недостатков включить в план работ сетевого участка.
зона ответственности Славянских ЭС | ВЛ | 10 кВ | ТМ-7 | 433 | 2012-12-31 | 21 | 13 | 2012-12-31 | 22 | 44 | Наезд не установленного автотранспорта на опору № 29 ВЛ-10-ТМ-7. | 1.Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети.