## Выходная форма
Информация по аварийности электросетевых объектов ПАО "Кубаньэнерго" за 2016 год
Территориальная зона деятельности ОАО "Кубаньэнерго" | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Противоаварийные мероприятия | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51 | 213 | 2016-11-09 09:35 | 2016-11-09 11:10 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3/2-3/3, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, в 11:10 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-09 09:35 | 2016-11-09 11:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-7 | 214 | 2016-11-09 20:10 | 2016-11-09 21:25 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/12 - 1/13, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 21:35 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-09 20:10 | 2016-11-09 21:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-28 | 215 | 2016-11-10 10:45 | 2016-11-10 12:05 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №9 -10, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 12:05 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 10:45 | 2016-11-10 12:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-06 | 216 | 2016-11-10 11:05 | 2016-11-10 12:15 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №8- 8а, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 12:15 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 11:05 | 2016-11-10 12:15
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-08 | 217 | 2016-11-10 11:30 | 2016-11-10 13:20 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор№6 -7, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л- 3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, в 13:20 ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 11:30 | 2016-11-10 13:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-108 | 218 | 2016-11-10 12:20 | 2016-11-10 14:07 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №12 -13, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 14:07 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 12:20 | 2016-11-10 14:07
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е7-9 | 219 | 2016-11-10 12:42 | 2016-11-10 16:13 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/9 -1/10, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. В 16:13 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 12:42 | 2016-11-10 16:13
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв1-59 | 220 | 2016-11-10 14:05 | 2016-11-10 15:30 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №12 -13, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 15:30 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 14:05 | 2016-11-10 15:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 16-07 | 222 | 2016-11-10 15:46 | 2016-11-10 17:05 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/8 -1/9, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 17:05 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 15:46 | 2016-11-10 17:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23 | 225 | 2016-11-15 15:40 | 2016-11-15 16:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления к домовладению от опоры №5 Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления к домовладению от опоры №5 Л-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-15 15:40 | 2016-11-15 16:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-06 | 224 | 2016-11-14 20:50 | 2016-11-14 22:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролёте опор 6-7 Л-3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролёте опор 6-7 Л-3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-14 20:50 | 2016-11-14 22:18
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е7-9 | 229 | 2016-11-28 00:25 | 2016-11-28 01:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/10 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/10 ,что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате перехлеста проводов отключился АВ-0.4 кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 00:25 | 2016-11-28 01:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-12 | 230 | 2016-11-28 04:45 | 2016-11-28 06:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/3 Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра.В результате перехлёста проводов отключился АВ-0,4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 04:45 | 2016-11-28 06:15
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ А-1 | 60 | 2016-11-30 11:57 | 2016-11-30 12:40 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4 и схлест проводов в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 11:57 | 2016-11-30 12:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-29 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-52 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-17 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-19А ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 21-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-43 | 238 | 2016-11-30 07:35 | 2016-12-01 00:26 | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: провисание и схлёст проводов в пролетах опор №7 -№8 Л-2 КТП Е9-29. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №18-№19 Л-3 КТП Е9-16. провисание и схлёст проводов ответвления А-16 от опоры №2/3 Л-1 КТП Тв4-52. произошло провисание и схлёст проводов в пролетах опор №2 -№3 Л-3 КТП Е9-17. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №1/11-№1/12 Л-1 КТП Е9-19А. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №2/3-№2/5 Л-3 КТП 21-1. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №3/1-№3/2 Л-1 КТП Тв2-43. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 07:35 | 2016-12-01 00:26
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-111 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 84-128 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-04 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-162 | 241 | 2016-12-03 07:30 | 2016-12-03 17:25 | В результате опадения наледи с проводов ВЛ, возникшей 01.12.2016, происходила пляска и схлёст проводов: в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 13-111. в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-41. в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 84-128. в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23. в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5. в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 13-04. в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Чр3-162. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4 кВ включены по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 07:30 | 2016-12-03 17:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-7 | 162 | 2016-09-03 11:30 | 2016-09-03 14:55 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву вязки провода на опоре №1/16 во время сильного порывистого ветра. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву вязки провода на опоре №1/16 во время сильного порывистого ветра с последующем схесту проводов с проводов в пролете опор №1/16 -1/17 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-03 11:30 | 2016-09-03 14:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-16 | 163 | 2016-09-03 14:25 | 2016-09-03 16:10 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода на опоре №4А | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры 4А. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-03 14:25 | 2016-09-03 16:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е5-35 | 164 | 2016-09-07 08:00 | 2016-09-07 09:25 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/8-1/9, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Е5-35. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-07 08:00 | 2016-09-07 09:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-161 | 165 | 2016-09-07 06:15 | 2016-09-07 09:30 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №2/2-№2/3 ВЛ-0.4кВ Л-1. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №2/2-№2/3, что привело к обрыву двух линейных проводов А-25 по фазам "А" и "В" на ВЛ-0.4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-07 06:15 | 2016-09-07 09:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-05 | 166 | 2016-09-14 12:15 | 2016-09-14 15:43 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №1/9 -1/10. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №1/9 -1/10, что привело к обрыву линейного провода А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-14 12:15 | 2016-09-14 15:43
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-111 | 171 | 2016-10-04 12:05 | 2016-10-04 12:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-04 12:05 | 2016-10-04 12:42
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-7 | 172 | 2016-10-04 10:18 | 2016-10-04 11:43 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/14 ВЛ-0.4 кВ №3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/14 ВЛ-0.4 кВ №3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-04 10:18 | 2016-10-04 11:43
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-7-138 | 173 | 2016-10-03 15:42 | 2016-10-03 17:09 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3/2- 3/3, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-03 15:42 | 2016-10-03 17:09
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв-1-60 | 174 | 2016-10-03 09:15 | 2016-10-03 11:05 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №2/2 - 2/3 ВЛ-0.4кВ №2. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №2/2 - 2/3 ВЛ-0.4кВ №2,что привело к обрыву линейного провода А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-03 09:15 | 2016-10-03 11:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 14-140 | 178 | 2016-10-11 20:20 | 2016-10-11 23:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №14, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-11 20:20 | 2016-10-11 23:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 84-128 | 179 | 2016-10-11 11:20 | 2016-10-11 12:24 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3а | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3а, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-11 11:20 | 2016-10-11 12:24
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-13-158 | 180 | 2016-10-10 12:10 | 2016-10-10 13:46 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А " в пролёте опор 5-6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А " в пролёте опор 5-6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-10 12:10 | 2016-10-10 13:46
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-08 | 190 | 2016-10-19 16:10 | 2016-10-19 17:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №3/1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 на опоре №3/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра.В результате возникшего КЗ, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 16:10 | 2016-10-19 17:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-26 | 191 | 2016-10-19 11:36 | 2016-10-19 13:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №1/3а | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №1/3а, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра.В результате возникшего КЗ, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 11:36 | 2016-10-19 13:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-48 | 192 | 2016-10-20 10:45 | 2016-10-20 13:05 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/2-1/3, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-20 10:45 | 2016-10-20 13:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-3-102 | 193 | 2016-10-22 11:25 | 2016-10-22 13:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №9/2 Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №9/2 Л-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате возникшего КЗ, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-22 11:25 | 2016-10-22 13:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв-1-68 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв-1-62 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв5-82 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-29 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-20 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-23 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5 | 197 | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 23:37 | Во время сильных порывов ветра произошло: схлёст проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Тв1-68. схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Тв1-62. схлёст проводов в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ- 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51. схлёст проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-12. схлёст проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Тв5-82 . схлёст проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Е9-29 . схлёст проводов в пролёте №3/7-3/8 ВЛ-0.4 кВ №1 КТП Е9-20. схлёст проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП Е9-23. схлёст проводов в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Е3-5. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 23:37
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв4-51 | 198 | 2016-10-24 14:00 | 2016-10-24 16:35 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №2/3-2/4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 14:00 | 2016-10-24 16:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-112 | 138 | 2016-07-27 12:30 | 2016-07-27 14:01 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и схлёсту проводов в пролёте опор. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 12:30 | 2016-07-27 14:01
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-15 | 139 | 2016-07-27 13:10 | 2016-07-27 15:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 13:10 | 2016-07-27 15:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-24 | 140 | 2016-07-27 14:26 | 2016-07-27 15:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «С» ВЛ-0,4кВ №2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «С» ВЛ-0,4кВ №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 14:26 | 2016-07-27 15:47
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-03 | 145 | 2016-08-09 08:25 | 2016-08-09 10:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №10, что привело к схлёсту проводов и отключению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-09 08:25 | 2016-08-09 10:18
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-1-199 | 146 | 2016-08-08 09:43 | 2016-08-08 11:38 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1/2-1/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1/2-1/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода фазы"В" на провод фазы "С", был повреждён АВ-0.4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-08 09:43 | 2016-08-08 11:38
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-7 | 152 | 2016-08-13 17:46 | 2016-08-13 18:50 | В результате сильного порыва ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/3 -1/4 на Л-2 в КТП Е3-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 17:46 | 2016-08-13 18:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП См-5-111 | 151 | 2016-08-14 08:43 | 2016-08-14 10:29 | Воздействие атмосферного перенапряжения | В результате прямого попадания грозового разряда в дерево стоящее вне охранной зоны ВЛ,произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 11-12,что привело к обрыву линейного провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 08:43 | 2016-08-14 10:29
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 | 155 | 2016-08-13 16:30 | 2016-08-13 17:55 | Воздействие на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 сильных порывов ветра, порывами до 20м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №1/1, что привело к схлёсту проводов на Л-3 КТП Е9-24. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 16:30 | 2016-08-13 17:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-44 | 156 | 2016-08-23 10:34 | 2016-08-23 12:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «В» вывода от АВ-0,4кВ до опоры №1 Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «В» вывода от АВ-0,4кВ до опоры №1 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-23 10:34 | 2016-08-23 12:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Е9-14 | 158 | 2016-08-24 10:22 | 2016-08-24 11:46 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №12 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 10:22 | 2016-08-24 11:46
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-28 | 159 | 2016-08-27 14:46 | 2016-08-27 16:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №26 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №26, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-27 14:46 | 2016-08-27 16:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-8 | 160 | 2016-08-28 12:45 | 2016-08-28 13:22 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/10-1/11, что привело к отключению АВ-0,4 Л-2 в КТП Е3-8. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-28 12:45 | 2016-08-28 13:22
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-3-132 | 161 | 2016-08-28 16:45 | 2016-08-28 18:48 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" выхода в линию от АВ 0,4 кВ Л-2 до опоры №1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" выхода в линию от АВ 0,4 кВ Л-2 до опоры №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-28 16:45 | 2016-08-28 18:48
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф-84 | 120 | 2016-06-21 06:15 | 2016-06-21 10:32 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №61. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №61, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и последующему падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-21 06:15 | 2016-06-21 10:32
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-07 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-157 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-05 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-07 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 84-145 | 125 | 2016-06-20 08:32 | 2016-06-20 20:19 | Воздействие сильного юго-восточного ветра с порывами до 16 м/с. Воздействие грозового перенапряжения. | В результате сильного порыва ветра,произошёл обрыв вводного провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 13-07. В результате сильного порыва ветра,произошёл обрыв вводного провода на опоре №2а ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Чр7-157. В результате сильного порыва ветра,произошёл обрыв вводного провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-13-05. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-13-07. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП 84-145. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 08:32 | 2016-06-20 20:19
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-27 | 126 | 2016-07-02 10:15 | 2016-07-02 11:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-02 10:15 | 2016-07-02 11:46
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-24 | 127 | 2016-07-02 10:43 | 2016-07-02 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-02 10:43 | 2016-07-02 13:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-12 | 128 | 2016-07-02 12:26 | 2016-07-02 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-02 12:26 | 2016-07-02 14:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-07 | 129 | 2016-07-03 12:34 | 2016-07-03 14:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 12:34 | 2016-07-03 14:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-126 | 130 | 2016-07-03 14:38 | 2016-07-03 15:56 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №21а линии №1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №21а линии №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 14:38 | 2016-07-03 15:56
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-126 | 82 | 2016-04-22 04:30 | 2016-04-22 08:20 | В результате длительной эксплуатации произошло рассыпание изоляции вывода ВЛ-0,4кВ №1 фаза «С» от АВ-0,4кВ до приёмной траверсы КТП | В результате длительной эксплуатации произошло рассыпание изоляции вывода ВЛ-0,4кВ №1 фаза «С» от АВ-0,4кВ до приёмной траверсы КТП, в результате короткого замыкания произошло его перегорание. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-22 04:30 | 2016-04-22 08:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-3 | 89 | 2016-05-12 16:05 | 2016-05-12 16:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-12 16:05 | 2016-05-12 16:47
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 84-129 | 97 | 2016-05-26 09:00 | 2016-05-26 14:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре 1/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре 1/3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению фазного провода на нулевой провод. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 09:00 | 2016-05-26 14:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 84-128 | 98 | 2016-05-25 18:00 | 2016-05-25 19:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-25 18:00 | 2016-05-25 19:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-152 | 99 | 2016-05-24 16:35 | 2016-05-24 19:11 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода фазы «С» от АВ-0,4кВ до первой опоры. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода фазы «С» от АВ-0,4кВ до первой опоры, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-24 16:35 | 2016-05-24 19:11
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-132 | 100 | 2016-05-23 09:40 | 2016-05-23 11:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №3/1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №3/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 09:40 | 2016-05-23 11:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-1-134 | 101 | 2016-05-23 09:30 | 2016-05-23 16:50 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор №6/3-6/4. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор №6/3-6/4,что привело к обрыву линейного провода и срыву его вязок. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 09:30 | 2016-05-23 16:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 | 109 | 2016-05-28 09:30 | 2016-05-28 12:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода ВЛ-0,4кВ фаза «В» от АВ-0,4кВ Л-1 до первой опоры. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода ВЛ-0,4кВ фаза «В» от АВ-0,4кВ Л-1 до первой опоры, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-28 09:30 | 2016-05-28 12:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-05 | 114 | 2016-06-02 18:38 | 2016-06-02 20:45 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляции выхода ВЛ-0,4кВ Л-1 фаза «А» от АВ-0,4кВ до опоры №1 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляции выхода ВЛ-0,4кВ Л-1 фаза «А» от АВ-0,4кВ до опоры №1, что привело к его повреждению в результате КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-02 18:38 | 2016-06-02 20:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-3 | 56 | 2016-03-18 22:40 | 2016-03-19 16:35 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №95-96. | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №95-96, что привело к обрыву проводов, деформации траверсы и повреждению изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 22:40 | 2016-03-19 16:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-155 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-150п ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т2-43 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-27 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-151 | 63 | 2016-03-18 07:40 | 2016-03-19 15:30 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 17 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №10 на Л-3 КТП Е3-5. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №6 на Л-1 КТП Чр5-152. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор №3/2-3/3 на Л-1 КТП Чр7-155. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Чр7-155. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор №12-13 на Л-1 КТП Чр7-150п.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Чр7-150п. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор№1/4-1/5 на Л-1 КТП Т2-43. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Т2-43. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №8 на Л-2 КТП Е9-27. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор №17-17а на Л-2 КТП Чр5-155.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Чр5-155. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 07:40 | 2016-03-19 15:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-20 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-52 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бв64-583 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-26 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-169 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-153 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-7-169 | 64 | 2016-03-19 07:26 | 2016-03-20 21:54 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 22 м/с. В результате сильных порывов ветра происходило падение на провода ВЛ деревьев (веток) стоящих вне охранной зоны ВЛ. | В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейных проводов в пролетах опор №15-17 на Л-2 КТП Е9-20. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейных проводов в пролетах опор №11-12 и №19-20 на Л-3 КТП Тв4-52. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №1/2-1/3 на Л-1КТП Е9-26. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №1/3-1/4 на Л-1 КТП Нп3-144. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №2/5-2/6 на Л-1 КТП Чр7-169. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №5/2-5/3 на Л-1 КТП Чр5-153. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №4/7-4/8 на Л-2 от КТП Чр7-169. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода Л-1 в пролетах опор №9/1-9/2, что привело к короткому замыканию и перекрытию в н/в щите. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 07:26 | 2016-03-20 21:54
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 | 74 | 2016-04-06 08:45 | 2016-04-06 11:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/7 ВЛ-0.4 кВ №1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/7 ВЛ-0.4 кВ №1, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате короткого замыкания аварийно отключился АВ-0.4 кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-06 08:45 | 2016-04-06 11:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Тв2-43 | 75 | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 13:25 | В результате длительной эксплуатации произошло старение и рассыпание изоляции вывода 0,4кВ Л-4 фаза «А». | В результате длительной эксплуатации произошло старение и рассыпание изоляции вывода 0,4кВ, что привело к короткому замыканию и перегоранию вывода 0,4кВ Л-4 фаза «А» от АВ-0,4кВ до приёмной траверсы КТП Тв2-43. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 13:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Е3-3 | 73 | 2016-04-08 15:10 | 2016-04-08 16:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3- 4. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3- 4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-08 15:10 | 2016-04-08 16:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-17 | 76 | 2016-04-18 11:35 | 2016-04-18 12:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода в жилой дом на опоре №6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода в жилой дом на опоре №6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-18 11:35 | 2016-04-18 12:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-13 | 77 | 2016-04-18 11:05 | 2016-04-18 11:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-18 11:05 | 2016-04-18 11:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-106 | 78 | 2016-04-15 19:10 | 2016-04-15 21:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/37. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/37, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-15 19:10 | 2016-04-15 21:15
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-23 | 79 | 2016-04-14 17:45 | 2016-04-14 18:52 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №7. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №7, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-14 17:45 | 2016-04-14 18:52
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв2-43 | 80 | 2016-04-14 16:10 | 2016-04-14 16:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-14 16:10 | 2016-04-14 16:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв2-43 | 13 | 2016-01-10 13:40 | 2016-01-10 15:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-10 13:40 | 2016-01-10 15:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 14 | 2016-01-11 19:20 | 2016-01-11 21:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 1-2. | В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 1-2 произошел его обрыв. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-11 19:20 | 2016-01-11 21:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-07 | 23 | 2016-01-27 20:25 | 2016-01-27 23:57 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 7-8. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 7-8, что привело к обрыву провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-27 20:25 | 2016-01-27 23:57
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-08 | 24 | 2016-01-28 09:00 | 2016-01-28 16:25 | в результате ДТП была повреждена опора №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 13-08 | в результате ДТП произошло повреждение опоры №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 13-08 что привело к излому стойки с обрывом проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-28 09:00 | 2016-01-28 16:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Тв-4 ВЛ 10 кВ Тв-5 | 6 | 2016-02-02 11:00 | 2016-02-03 14:25 | В результате снегоналипания на провода произошел обрыв провода в пролетах опор №234 -236 на ВЛ-10 Тв-5, обрыв вязки на опоре №181 на ВЛ-10 Тв-4. | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода на ВЛ-10кВ Тв-5 в пролетах опор №234 -236. В результате налипания мокрого снега произошел обрыв вязки на ВЛ-10кВ Тв-4 на опоре №181 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 11:00 | 2016-02-03 10:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Е9-16 | 34 | 2016-02-03 12:06 | 2016-02-03 13:04 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Е9-16, при отключении тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:06 | 2016-02-03 13:04
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-16 | 46 | 2016-03-07 14:25 | 2016-03-07 16:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/11 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/11, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению фазного провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-07 14:25 | 2016-03-07 16:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-3 | 4 | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 14:38 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №254 фазы «А». | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №254 фазы «А» с последующем падением провода траверсу опоры. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 14:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-1 | 1 | 2016-01-01 11:50 | 2016-01-01 14:04 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №23 фазы «А» | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №23 фазы «А», что привело к ее обрыву при сильном порыве ветра и последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-01 11:50 | 2016-01-01 14:04
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е5-35 | 6 | 2016-01-03 10:50 | 2016-01-03 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 10:50 | 2016-01-03 13:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-5 | 9 | 2016-01-06 09:30 | 2016-01-06 10:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-06 09:30 | 2016-01-06 10:18
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-171 | 10 | 2016-01-07 08:25 | 2016-01-07 13:40 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-171 , при отключении тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4 Л-1 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-07 08:25 | 2016-01-07 13:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Тв-5 | 65 | 2016-12-07 14:30 | 2016-12-07 20:10 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошёл обрыв вязки провода на оп.№211 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошёл обрыв вязки провода на оп.№211, ф"А", с последующим падением провода на траверсу | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-07 14:30 | 2016-12-07 15:44
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-5 | 68 | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 10:32 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода на опоре №418 с последующим падением на траверсу опоры, что привело к схлёсту проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 10:32
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-7 | 69 | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 19:35 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл излом провода на изоляторе фазы "А" на опоре №40 А. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №40 А, что привело к его падению в пролётах опор №40-40А, №40А-40Б с последующим касанием провода нижней фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 19:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-13 | 70 | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 08:25 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 08:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 6 кВ Ф-85 | 71 | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 09:20 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязок провода на опоре №27, №28 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода на опоре №27 фазы"А", опоре №28 фазы"В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 09:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП См5-119 | 73 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 12:55 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП См5-119. | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП См5-119. В результате КЗ между шлейфами фазы "В" и фазы "А", произошло перегорание шлейфа фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 12:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нп 1 | 77 | 2016-12-11 09:36 | 2016-12-11 10:56 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №116 фазы "С" | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №116 фазы "С", что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-11 09:36 | 2016-12-11 10:56
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нп 1 | 78 | 2016-12-13 09:06 | 2016-12-13 21:09 | В результате интенсивного налипания мокрого снега и сильных порывов ветра на провода ВЛ, произошло провисание и схлёст проводов в пролёте опор №164-165. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-10кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 09:06 | 2016-12-13 21:09
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 15-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 85-123 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Е9-33 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр5-151 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-174 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-26 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-157 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-114 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-154 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ См5-108 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-155 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-110 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-157 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нп3-44 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-04 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-153 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-155 | 245 | 2016-12-09 06:29 | 2016-12-10 21:59 | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв вводного провода А-16 на опоре № 3/2а Л-1 КТП 15-10 . обрыв вводного провода А-16 от опоры №6б Л-1 КТП 85-123. обрыв вводного провода А-16 от опоры №6 Л-2 КТП Е9-33. обрыв провода в пролёте опор №7-7а Л-2 КТП Е9-23. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-2 КТП Чр5-151. перехлест проводов в пролете опор №1/6-№1/7,повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Чр3-174. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/2 Л-2 КТП Е9-26. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/2 Л-3 КТП Чр5-152. перехлест проводов в пролете опор №3/2-№3/3 Л-1 в КТП 85-123. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-1 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5а Л-1 КТП См5-114. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/8 Л-1 КТП Чр5-154. обрыв вводного провода А-16 от опоры №14 Л-2 КТП См5-108. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/3 Л-1 КТП См5-110. обрыв вводного провода А-16 от опоры №22 Л-2 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №9 Л-1 КТП Нп3-144. перехлест проводов в пролете опор №10-№11,повреждение АВ-0,4 Л-2 КТП 13-04. обрыв вводного провода А-16на оп.№6 Л-2 КТП Е9-15. обрыв вводного провода А-16 от опоры №3/7 Л-2 КТП Чр5-153. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: обрыв вводного провода А-16 на опоре № 3/2а Л-1 КТП 15-10 . обрыв вводного провода А-16 от опоры №6б Л-1 КТП 85-123. обрыв вводного провода А-16 от опоры №6 Л-2 КТП Е9-33. обрыв провода в пролёте опор №7-7а Л-2 КТП Е9-23. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-2 КТП Чр5-151. повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Чр3-174. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/2 Л-2 КТП Е9-26. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/2 Л-3 КТП Чр5-152. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-1 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5а Л-1 КТП См5-114. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/8 Л-1 КТП Чр5-154. обрыв вводного провода А-16 от опоры №14 Л-2 КТП См5-108. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/3 Л-1 КТП См5-110. обрыв вводного провода А-16 от опоры №22 Л-2 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №9 Л-1 КТП Нп3-144. повреждение АВ-0,4 Л-2 КТП 13-04. обрыв вводного провода А-16на оп.№6 Л-2 КТП Е9-15. обрыв вводного провода А-16 от опоры №3/7 Л-2 КТП Чр5-153. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:29 | 2016-12-10 21:59
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ПС 35 кВ Самурская, ПС 35 кВ Черниговская | 79 | 2016-12-20 21:08 | 2016-12-20 21:39 | Повреждения на ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Ширванская (принадлежит НГТ - Энергия) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 21:08 | 2016-12-20 21:39
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-13 | 81 | 2016-12-15 13:00 | 2016-12-15 18:42 | Повреждение на потребительской отпайке ВЛ от опоры №146. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-15 13:00 | 2016-12-15 18:42
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 82 | 2016-12-20 10:46 | 2016-12-20 12:45 | Повреждение на участке ВЛ до КРН №713, принадлежащем НГТ-Энергия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 10:46 | 2016-12-20 12:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 83 | 2016-12-24 12:25 | 2016-12-24 12:36 | Повреждение на участке ВЛ до КРН №713, принадлежащем НГТ-Энергия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-24 12:25 | 2016-12-24 12:36
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф 64 | 80 | 2016-12-20 19:40 | 2016-12-21 16:25 | В результате аварийного отключения ВЛ-35 кВ Ширванская-Безводная находящаяся на балансе НГТ Энергия обесточены потребители ВЛ 6 кВ Ф-64 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 19:40 | 2016-12-21 16:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ См5-119 | 252 | 2016-12-29 13:20 | 2016-12-29 16:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №№3/1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №№3/1 ,линии №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-29 13:20 | 2016-12-29 16:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв1-58 | 253 | 2016-12-28 11:00 | 2016-12-28 14:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию фазы «С» от приёмной траверсы КТП до опоры №1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию фазы «С» от приёмной траверсы КТП до опоры №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 11:00 | 2016-12-28 14:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ Ф 85-126 | 254 | 2016-12-28 09:45 | 2016-12-28 12:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №27в | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №27в, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 09:45 | 2016-12-28 12:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ 13-06 | 255 | 2016-12-28 09:33 | 2016-12-28 11:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №4/7 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №4/7 линии №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 09:33 | 2016-12-28 11:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП В1-24 | 226 | 2016-11-21 13:42 | 2016-11-21 15:08 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролете опор 15-15а, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 15:08 ВЛ-0,4 кВ включена по нормальной схеме . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 13:42 | 2016-11-21 15:08
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк5-85 | 228 | 2016-11-22 08:45 | 2016-11-22 10:16 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор 6-7 Л-1. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор 6-7 Л-1, что привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-0,4кВ фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 08:45 | 2016-11-22 10:16
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-839 | 232 | 2016-11-26 09:20 | 2016-11-26 10:53 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 6-7, что привело к короткому замыканию проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 10:53 ВЛ-0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-26 09:20 | 2016-11-26 10:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн5-278 | 231 | 2016-11-27 19:55 | 2016-11-27 21:28 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №4/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №4/2, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате перехлёста проводов отключился АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-27 19:55 | 2016-11-27 21:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шк-4 | 57 | 2016-11-28 16:15 | 2016-11-28 18:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязок проводов на опорах №22 фазы "А" и №23 фазы "В". | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязок проводов на опорах №22 фазы "А" и №23 фазы "В", что привело к их обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 16:15 | 2016-11-28 18:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кс1-442 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс1-444 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-315 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-175 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-186 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бж4-233 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс2-340 ВЛ 0,45 кВ Л-2 КТП В1-33 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн7-268 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-364 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бл11-549 | 235 | 2016-11-30 07:10 | 2016-12-03 04:42 | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: провисание и схлёст проводов в пролётах опор №24-25 Л-3 КТП Кс1-442. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №12-13 Л-2 КТП Кс1-444. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №1/4-1/5 Л-3 КТП Пш1-315. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №15-16 Л-2 КТП Пп3-175. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №1/1-1/2 Л-2 КТП Пп3-186. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №5/2-5/3 Л-3 КТП Бж4-233. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №10-11 Л-2 КТП Кс2-340. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №8-9 Л-2 КТП В1-33. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №11-12 Л-2 КТП Рн7-268. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №20-21 Л-1 КТП Кс2-364. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №1/3-1/4 Л-1 КТП Бл11-549. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 07:10 | 2016-12-03 04:42
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк3-56 | 167 | 2016-09-12 08:15 | 2016-09-12 10:10 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор 7-8, что привело к короткому замыканию фазных проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-12 08:15 | 2016-09-12 10:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-189 | 168 | 2016-09-11 10:05 | 2016-09-11 12:39 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролете опор 10-11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролете опор 10-11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-11 10:05 | 2016-09-11 12:39
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-646 | 169 | 2016-09-26 20:55 | 2016-09-26 22:00 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролётах опор № 9-3/1, что привело к короткому замыканию фазных проводов и отключению АВ-0,4 кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-26 20:55 | 2016-09-26 22:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Ос13-97 | 170 | 2016-09-25 19:42 | 2016-09-25 20:50 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор 4-5, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-25 19:42 | 2016-09-25 20:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-193 | 177 | 2016-10-08 19:37 | 2016-10-08 20:45 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 5-6, что привело к короткому замыканию фазных проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-08 19:37 | 2016-10-08 20:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-32 | 181 | 2016-10-12 19:10 | 2016-10-12 20:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор №14-15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор №14-15, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-12 19:10 | 2016-10-12 20:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-237 | 186 | 2016-10-17 22:25 | 2016-10-18 00:11 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/3-1/4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 22:25 | 2016-10-18 00:11
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк4-68 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс1-433 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-461 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз8-18 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст1-409 ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП Пз9-41 ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП Пз9-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн7-267 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Рн5-278 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-498 | 204 | 2016-10-25 15:50 | 2016-10-26 18:37 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролете опор№15-16 Л-3 КТП Шк4-68. схлест проводов в пролете опор№ 13-14 Л-2 КТП Кс1-433. схлест проводов в пролете опор №7-8 Л-3 КТП Пш1-461. схлест проводов в пролете опор № 8-9 Л-1 КТП Пз8-18. схлест проводов в пролетах опор № 2-3,7-8 Л-2 КТП Ст1-409. схлест проводов в пролетах опор № 3-4 Л-2 СКТП Пз9-41. схлест проводов в пролетах опор № 6а-1/2 Л-3 СКТП Пз9-41. схлест проводов в пролете опор № 9-11 Л-1 КТП Рн7-267. схлест проводов в пролете опор № 23-25 Л-3 КТП Рн5-278. схлест проводов в пролете опор № 15-17 Л-3 КТП Пп3-498. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:50 | 2016-10-26 18:37
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-202 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-32 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-203 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-77 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-76 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш105-432 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Рн1-647 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-466 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-35 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-515 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш7-414 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-11 | 205 | 2016-10-26 05:10 | 2016-10-29 05:28 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор № 11-13 Л-1 КТП Р1-202. схлест проводов в пролетах опор № 7/1-8/1 Л-3 КТП В1-32. схлест проводов в пролетах опор№ 5-7 Л-1 КТП Р1-203. схлест проводов в пролетах опор № 1/4-1/5 Л-2 КТП Шк4-77. схлест проводов в пролетах опор №№ 4-4а Л-1 КТП Шк4-76. схлест проводов в пролетах опор № 7/1-8/1 Л-2 КТП В1-23. схлест проводов в пролетах опор № 3-4 Л-2 КТП Пш105-432. схлест проводов в пролетах опор №4-5 Л-3 КТП Р1-203. схлест проводов в пролетах опор № 7-7а Л-2 КТП Пп3-466. схлест проводов в пролетах опор № 1/6-1/6А Л-2 КТП В1-35. схлест проводов в пролетах опор № 7-8 Л-1 КТП Бж4-515. схлест проводов в пролетах опор № 1/1-1/2 Л-3 КТП Пш7-414. схлест проводов в пролетах опор № 2-1/1 Л-2 КТП Пш Пш1-11. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 05:10 | 2016-10-29 05:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-208 | 137 | 2016-07-23 14:02 | 2016-07-23 15:32 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/12-2/13. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/12-2/13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-23 14:02 | 2016-07-23 15:32
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-211 | 141 | 2016-07-29 13:42 | 2016-07-29 16:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №18-19 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №18-19, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 13:42 | 2016-07-29 16:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП В1-38 | 142 | 2016-08-02 13:50 | 2016-08-02 14:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролёте опор 4-5, что привело к отключению Л-2 КТП В1-38. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-02 13:50 | 2016-08-02 14:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ос-11 | 150 | 2016-08-14 16:55 | 2016-08-14 18:35 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ЗТП Ос11-490 с перекрытием проходных изоляторов | В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение проходных изоляторов ЗТП Ос 11-490 фазы "А"и "В" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 16:55 | 2016-08-14 18:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Зр3-144 | 51 | 2016-08-14 06:10 | 2016-08-14 19:20 | Воздействие атмосферного перенапряжения на КТП Зр3-144 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие в щите 0,4кВ КТП Зр3-144, что привело к повреждению главного рубильника, выходов от трансформатора до главного рубильника, выводов отходящих ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от АВ-0,4кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 06:10 | 2016-08-14 19:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-236 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-236 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-681 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-243 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-243 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ос13-96 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш3-302 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-303 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-544 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М7-197 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-153 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-154 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-245 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-305 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж6-416 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-313 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-161 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-230 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш3-301 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-301 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-533 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-190 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-235 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-235 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-15 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-395 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-383 | 154 | 2016-08-13 15:06 | 2016-08-25 23:23 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4кВ Воздействие сильного порыва ветра на дерево стоящее вблизи охранной зоны ВЛ-0,4кВ Воздействие сильных порывов ветра, скоростью до 28 м/с на ВЛ-0,4кВ. | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролете опор: 2-3, что привело к перегоранию ПН-2 Л-1 фазы А КТП Бж3-236. схлест проводов в пролете опор: 4-5, что привело к перегоранию ПН-2 Л-2 фазыС КТП Бж3-236. обрыв вязки фазного провода на опоре №4, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Ос13-96 в результате КЗ. схлест проводов в пролете опор 4-5, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш3-302. обрыв вводного провода на опоре 7 Л-1 КТП Пш7-303. схлест проводов в пролете опор 7-8, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Зр1-544. схлест проводов в пролете опор 4-5, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-3 КТП М7-197. схлест проводов в пролете опор 3/7-3/8, 9-9а, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш7-154. обрыв вводного провода на опоре 3/3 Л-1 КТП Бж3-245. схлесты проводов в пролетах опор: 4/3-4/5 , 5-6, что привело к перегоранию ПН-2 фазы "А" и "В" Л-2 КТП Пш1-305. схлест проводов в пролете опор: 2-3,что привело к перегоранию ПН-2 фазы "А" Л-2 КТП Бж6-416. схлест проводов в пролете опор 7-8, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пш1-313. схлест проводов в пролете опор 15-17, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш7-161. схлест проводов в пролете опор 1-2, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бж4-230. обрыв вводного провода на опоре №1/5 , схлест проводов в пролете опор 1/1-1/2 Л-3 КТП Пш3-301. схлест проводов в пролете опор 5-6, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пш3-301. В результате прямого попадания грозового разряда произошло: разрушение изолятора на опоре №8 Л-1 КТП Пш3-681. разрушение изолятора на опоре № 11 Л-1 КТП Бж3-243. разрушение изолятора на опоре №10 Л-2 КТП Бж3-243. разрушение изолятора, обрыва вязки провода на на опоре № 11 Л-2 КТП Пп3-533. разрушение изолятора на опоре № 8 Л-1 КТП Пп3-190. обрыв вязки фазного провода на опоре №2/3 Л-1 КТП Бж3-235. разрушение изолятора на опоре №2 Л-2 КТП Бж3-235. разрушение изолятора на опоре №21 Л-1 КТП Пз9-15. перегорание вводного провода на опоре 33 Л-2 КТП Пш1-395. перегорание ПН-2 Л-1 фазы "С" КТП Пш1-383. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева, стоящего вблизи охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор №8-10, что привело к излому опоры №9 , обрыву проводов в пролете опор №8-9-10, 9-9а Л-1 КТП Пш7-153. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 15:06 | 2016-08-25 23:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП В3-43 | 131 | 2016-07-01 21:05 | 2016-07-01 22:25 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, на провода в пролёте опор 6-7, что привело к аварийному отключению Л-1 КТП В3-43. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 21:05 | 2016-07-01 22:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-206 | 132 | 2016-07-05 20:35 | 2016-07-05 22:03 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 4-5, что привело к отключению Л-2 КТП Р1-206 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-05 20:35 | 2016-07-05 22:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Шк7-59 | 133 | 2016-07-07 20:58 | 2016-07-07 23:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2/2-2/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2/2-2/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-07 20:58 | 2016-07-07 23:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-223 | 134 | 2016-07-06 13:55 | 2016-07-06 16:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 8-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-06 13:55 | 2016-07-06 16:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Ос13-97 | 135 | 2016-07-19 19:15 | 2016-07-19 21:04 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 6-7. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 6-7, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:15 | 2016-07-19 21:04
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-77 | 136 | 2016-07-19 08:15 | 2016-07-19 15:34 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №3/1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №3/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 08:15 | 2016-07-19 15:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш7-437 | 85 | 2016-04-23 20:08 | 2016-04-23 21:16 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролёте опор 4-5, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4кВ Л- 1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-23 20:08 | 2016-04-23 21:16
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 СКТП Бж4-231 | 90 | 2016-05-12 19:35 | 2016-05-12 21:03 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролёте опор 4-5, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-12 19:35 | 2016-05-12 21:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-165 | 92 | 2016-05-15 13:12 | 2016-05-15 14:35 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ на провода в пролете опор 5-6, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 13:12 | 2016-05-15 14:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-360 | 93 | 2016-05-14 19:01 | 2016-05-14 20:23 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1-1а. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1-1а, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 19:01 | 2016-05-14 20:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-381 | 112 | 2016-05-25 18:30 | 2016-05-25 21:14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-25 18:30 | 2016-05-25 21:14
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс2-620 | 115 | 2016-06-05 06:52 | 2016-06-05 08:42 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям , при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролете опор 6-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л- 2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 06:52 | 2016-06-05 08:42
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст6-690 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р5-259 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-381 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-190 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ос6-106 | 65 | 2016-03-18 13:55 | 2016-03-19 00:50 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 27 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 1/5-1/6 на Л-2 КТП Ст6-690.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Ст6-690. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №6 Л-2 КТП Р1-259. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №1/15 Л-2 КТП М3-381. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №4 Л-2 КТП Пп3-190. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 8-9 на Л-1 от КТП Ос6-106. В результате КЗ перегорел ПН-2 Л-1 КТП Ос6-106. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:55 | 2016-03-19 00:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-565 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-203 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-224 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-142 ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП Пш7-164 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-683 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Зр1-454 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бл5-294 ВЛ 0,4 кВ Л-3,Л-4 СКТП В1-428 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш7-153 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-913 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-302 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст4-118 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-171 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш105-425 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-218 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-233 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-243 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк3-496 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-305 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн3-567 ВЛ 0,4 кВ Л-2 Пш1-395 | 66 | 2016-03-19 06:00 | 2016-03-26 11:10 | В районе наблюдался сильный порывистый ветер со скоростью 20 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №11 на Л-2 КТП М3-565. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №8 на Л-2 КТП Р1-203. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 2-4 на Л-2 КТП Р1-224. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Р1-224. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №2а на Л-1 КТП Зр1-142. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор: №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1, №№5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-164.В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП Пш7-164. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №4/7а на Л-1 КТП В1-683. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор: №№1/1-1/2 Л-4 КТП Зр1-454.В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-4 КТП Зр1-454. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 1-2 Л-1 КТП Бл5-294.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бл5-294. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор: №№ 3/11-3/12 ВЛ-0,4 кВ Л-3, №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-4 СКТП В1-428. В результате КЗ произошло повреждение автоматов Л-3,Л-4 СКТП В1-428. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 на Л-3 КТП Пш7-153. В результате КЗ перегорел ПН-2 Л-3 фазы" С"КТП Пш7-153. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 Л-1 КТП Пз2-913. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пз2-913. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №15 Л-1 КТП Пш3-302. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №1/6 Л-3 КТП Ст4-118. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 Л-2 КТП Пп3-171.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пп3-171. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 12-14 Л-2 КТП Пш105-425. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш105-425. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 Л-3 КТП М3-218. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП М3-218. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 12-14 на Л-1 КТП Бж4-233.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бж4-233. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №2/3 на Л-2 КТП Бж3-243. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №5а на Л-2 КТП Шк3-496. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №6/1 на Л-1 КТП Пш1-305. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 7-8 Л-2 КТП Рн3-567. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Рн3-567. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №17а на Л-2 КТП Пш1-395. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 06:00 | 2016-03-26 11:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-304 | 81 | 2016-04-05 20:15 | 2016-04-05 21:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 4-5. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 4-5, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-05 20:15 | 2016-04-05 21:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП Ст4-124 | 84 | 2016-04-16 04:50 | 2016-04-16 05:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 3-4, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-16 04:50 | 2016-04-16 05:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-24 | 86 | 2016-04-17 08:10 | 2016-04-17 09:17 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 10-11, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-17 08:10 | 2016-04-17 09:17
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М5-335 | 87 | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 20:43 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №4 Л-1 КТП М5-335. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №4 Л-1 КТП М5-335, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 20:43
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Зр1-142 | 12 | 2016-01-08 19:20 | 2016-01-08 21:55 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 5-6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 5-6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-08 19:20 | 2016-01-08 21:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Бж3-520 | 19 | 2016-01-17 11:08 | 2016-01-17 14:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/7-1/8. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/7-1/8, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-17 11:08 | 2016-01-17 14:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-414 | 20 | 2016-01-20 11:52 | 2016-01-20 12:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-20 11:52 | 2016-01-20 12:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 Пш3-302 | 25 | 2016-01-29 19:06 | 2016-01-29 20:38 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2-1/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2-1/2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-29 19:06 | 2016-01-29 20:38
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-667 | 26 | 2016-01-30 15:05 | 2016-01-30 17:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-30 15:05 | 2016-01-30 17:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-518 | 27 | 2016-02-02 12:18 | 2016-02-02 13:28 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 12:18 | 2016-02-02 13:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 28 | 2016-02-02 15:45 | 2016-02-02 17:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 3/1-3/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 3/1-3/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 15:45 | 2016-02-02 17:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-173 | 29 | 2016-02-02 16:18 | 2016-02-02 17:48 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2-3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2-3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 16:18 | 2016-02-02 17:48
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-162 | 30 | 2016-02-03 20:25 | 2016-02-03 21:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №1/13. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №1/13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 20:25 | 2016-02-03 21:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс2-366 | 31 | 2016-02-06 14:02 | 2016-02-06 15:34 | в результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5/3-5/4. | в результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5/3-5/4, что привело к его обрыву при сильно порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 14:02 | 2016-02-06 15:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Кс1-442 | 32 | 2016-02-06 08:47 | 2016-02-06 11:50 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс1-442, при отключении тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 08:47 | 2016-02-06 11:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-162 | 33 | 2016-02-04 10:14 | 2016-02-04 14:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности изолятора ТФ-20 фазы А на опоре №14. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности изолятора ТФ-20 фазы А на опоре №14, что привело к его разрушению при боковой ветровой нагрузке. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 10:14 | 2016-02-04 14:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-454 | 36 | 2016-02-16 08:25 | 2016-02-16 10:34 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/10- 2/11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/10- 2/11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-16 08:25 | 2016-02-16 10:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-90 | 43 | 2016-02-22 15:35 | 2016-02-22 17:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 24-25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 24-25, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-22 15:35 | 2016-02-22 17:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-44 | 44 | 2016-02-24 19:20 | 2016-02-24 21:06 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №7-8. | Техническая причина отсутствует | Привести стрелу провиса провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-44 в соответствие с требованиями НТД | 2016-02-24 19:20 | 2016-02-24 21:06
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пш-7 | 45 | 2016-03-03 14:21 | 2016-03-03 16:34 | Наезд стороннего транспорта на опору № 12/1 ВЛ 10 Пш-7 | В результате наезда стороннего транспорта на опору № 12/1 ВЛ 10 Пш-7 произошёл обрыв вязки провода фазы «В», срыв изолятора, приведший к падению провода и возникновению межфазного КЗ . | Подготовить пакет документов для работ по возмещению ущерба. | 2016-03-03 14:21 | 2016-03-03 16:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-17 | 48 | 2016-03-05 14:18 | 2016-03-05 14:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ на провода в пролете опор 2-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-05 14:18 | 2016-03-05 14:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-33 | 49 | 2016-03-05 07:15 | 2016-03-05 08:30 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 4-4а | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-05 07:15 | 2016-03-05 08:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-3 | 2 | 2016-01-06 23:00 | 2016-01-07 10:42 | В результате ДТП сбита опора №202. | В результате наезда стороннего транспорта произошло разрушение опоры №202, что повлекло за собой обрыв вязки провода с последующим его падением на провод другой фазы. | Принять меры по подготовки пакета документов необходимых в процедуре возмещения ущерба | 2016-01-06 23:00 | 2016-01-07 00:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-518 | 3 | 2016-01-02 11:55 | 2016-01-02 13:28 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 11:55 | 2016-01-02 13:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 5 | 2016-01-02 16:05 | 2016-01-02 17:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 3/1-3/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 3/1-3/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 16:05 | 2016-01-02 17:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз8-18 | 7 | 2016-01-04 09:40 | 2016-01-04 10:53 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/5-1/6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/5-1/6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-04 09:40 | 2016-01-04 10:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 8 | 2016-01-05 09:00 | 2016-01-05 11:53 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/3-4/4 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/3-4/4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-05 09:00 | 2016-01-05 11:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-662 | 11 | 2016-01-08 13:42 | 2016-01-08 14:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/1-1/2. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/1-1/2, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-08 13:42 | 2016-01-08 14:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-4 | 76 | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 14:47 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв проводов в пролёте опор №6/34-6/37. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 14:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М7-198 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-232 ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-24 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-210 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Шк7-422 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк7-645 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП М7-336 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк2-674 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Ос13-97 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-235 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В9-46 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М1-199 ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-32 - ВЛ 0,4 Л-3 ЗТП Пш105-324 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз8-439 ВЛ 0,4 Л-2 КТП Пш1-395 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-395 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-194 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн3-207 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-366 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Ос12-114 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-306 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-57 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Шк4-57 ВЛ 0,4 Л-1 КТП Зр1-454 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-315 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кс2-488 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-43 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В3-43 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-304 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-85 ВЛ 0,4 Л-3 КТП Р1-224 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ос6-106 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст6-690 - ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Р5-514 | 242 | 2016-12-09 07:12 | 2016-12-09 22:45 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор №№ 12-14 Л-2 КТП М7-198. схлест проводов в пролетах опор №№15-1/1 Л-2 КТП М3-210. схлест проводов в пролетах опор №№ 4/1-4/2 Л-1 ЗТП Шк7-422. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/8-1/9 Л-1 КТП Шк7-645. схлест проводов в пролетах опор №№ 7-1/1 Л-1 КТП Шк2-674. схлест проводов в пролетах опор №№ 5-5б Л-1 ЗТП Ос13-97. схлест проводов в пролетах опор №№ 7-8 Л-2 КТП В9-46. схлест проводов в пролетах опор №№13-14 Л-1КТП М1-199. схлест проводов в пролетах опор №№ 7-8 Л-2 СКТП В1-32. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/2-1/3 Л-2 КТП Пз8-439. схлест проводов в пролетах опор №№1/6-1/7 Л-1 КТП Кс2-194. схлест проводов в пролетах опор №№5-6 Л-1 КТП Рн3-207. схлест проводов в пролетах опор №№3/4-3/5 Л-1 КТП Кс2-366. схлест проводов в пролетах опор №№ 4-5 Л-1 ЗТП Ос12-114. схлест проводов в пролетах опор №№2/5-2/6 Л-3 КТП Пш1-306. схлест проводов в пролетах опор №№ 2/4-2/4а Л-2 КТП Шк4-57. схлест проводов в пролетах опор №№ 22А-22Б Л-5 КТП Шк4-57. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/3-1/4 Л-1 КТП Зр1-454. схлест проводов в пролетах опор №№6-7 Л-3 КТП Пш1-315. схлест проводов в пролетах опор №№15-16 Л-3 КТП Кс2-488. схлест проводов в пролетах опор №№ 5-6 Л-1 КТП В3-43. схлест проводов в пролетах опор №№ 1-2, 2/4-2/4а Л-2 КТП В3-43. схлест проводов в пролетах опор №№3-4 Л-3 КТП Пш1-304. схлест проводов в пролетах опор №№ 3-4 Л-1 КТП Шк4-85. схлест проводов в пролетах опор №№7-7А Л-3 КТП Р1-224. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/2-1/3 Л-1 КТП Ос6-106. схлест проводов в пролетах опор №№ 2/5-2/6 Л-2 КТП Ст6-690. схлест проводов в пролетах опор №№7-7б Л-1 КТП Р5-514 . обрыв провода в пролете опор №№9-10 Л-1 КТП Бж4-232. обрыв провода в пролете опор №№1-2 Л-1 ЗТП М7-336. обрыв провода в пролете опор №№2/2-2/4 Л-2 КТП Бж3-235. обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 Л-3 ЗТП Пш105-324. обрыв проводов в пролетах опор №№21-23, 17-17а схлест проводов в пролете опор №№1/1-1/2 схлест проводов в пролете опор №№2/4-2/5 После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролете опор №№9-10 Л-1 КТП Бж4-232. схлест проводов в пролете опор №№2/4-2/5 и повреждение АВ-0,4кВ Л-1СКТП В1-24. обрыв провода в пролете опор №№1-2 Л-1 ЗТП М7-336. обрыв провода в пролете опор №№2/2-2/4 Л-2 КТП Бж3-235. обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 Л-3 ЗТП Пш105-324. обрыв проводов в пролетах опор №№21-23, 17-17а и повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш1-395. схлест проводов в пролете опор №№1/1-1/2 и повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Пш1-395. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:12 | 2016-12-09 22:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Ст4-128 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-211 ВЛ 0,4 Л-3 КТП Пп3-189 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-143 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-238 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-406 | 247 | 2016-12-12 15:17 | 2016-12-12 20:42 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: обрыв вязки провода на опоре №22а Л-1 КТП Пш7-406. схлест проводов в пролетах опор №№ 2/1-2/2 Л-3 ЗТП Ст4-128. схлест проводов в пролетах опор №№ 10-12 Л-3 КТП М3-211. схлест проводов в пролетах опор №№ 17-18 Л-3 КТП Пп3-189. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/18-1/20 Л-2 КТП Зр1-143. схлест проводов в пролетах опор №№ 2-3 Л-2 КТП Бж3-238. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №22а Л-1 КТП Пш7-406, что привело к его падению на траверсу и отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-12 15:17 | 2016-12-12 20:42
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП КБ1-55 | 221 | 2016-11-10 14:17 | 2016-11-10 18:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 14:17 | 2016-11-10 18:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ1-57 | 233 | 2016-11-28 10:00 | 2016-11-28 12:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №3-4 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №3-4 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 10:00 | 2016-11-28 12:05
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-105 | 234 | 2016-11-29 13:10 | 2016-11-29 14:29 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления на опоре №16 Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления на опоре №16 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 13:10 | 2016-11-29 14:29
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-5 | 52 | 2016-09-19 05:48 | 2016-09-19 11:30 | Повреждение в высоковольтном отсеке потребительской КТП Ш-5- 453 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-19 05:48 | 2016-09-19 06:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП КБ6-40 | 175 | 2016-09-26 11:06 | 2016-09-26 12:19 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "С" в пролёте опор 14-15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "С" в пролёте опор 14-15, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-26 11:06 | 2016-09-26 12:19
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП КБ3-201 | 176 | 2016-09-22 16:19 | 2016-09-22 18:04 | В результате несвоевременного выявления дефектов контактного соединения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП КБ3-201, произошёл недопустимый нагрев контакта фазы "В" | В результате несвоевременного выявления дефектов контактного соединения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП КБ3-201 , произошёл недопустимый нагрев контакта фазы "В" , что привело к повреждению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-22 16:19 | 2016-09-22 18:04
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП З5-213 | 187 | 2016-10-13 10:28 | 2016-10-13 12:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода (фаза "С") на опоре №11 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода фазы "С" на опоре №11, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода на траверсу, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возникшего КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-13 10:28 | 2016-10-13 12:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд5-229 | 188 | 2016-10-14 11:01 | 2016-10-14 13:09 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного п провода фазы "В" на опоре №№1/5 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода фазы "В" на опоре №1/5, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода на траверсу, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возникшего КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-14 11:01 | 2016-10-14 13:09
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г3-24 | 189 | 2016-10-15 16:43 | 2016-10-15 17:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №7 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №7, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода на траверсу, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возникшего КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-15 16:43 | 2016-10-15 17:58
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд3-211- ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП КУ3-506 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-510 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ч3-288 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-226 ВЛ 0.4 Л-2 КТП Ш2-236 ВЛ 0.4 кв Л-1 КТП Г1-4 | 201 | 2016-10-25 09:38 | 2016-10-25 22:41 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор 2-3 ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Дд3-211 . схлест проводов в пролетах опор 4-5 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Ку3-506 . схлест проводов в пролетах опор 6-8 ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-510. схлест проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП Ч3-288. схлест проводов в пролете опор 12-12а ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-226 . схлест проводов в пролетах опор 1/20-1/22 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Ш2-236. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева на опору № 2/2 Л-1 КТП Г1-4 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева на опору № 2/2 Л-1 КТП Г1-425 в результате чего произошёл излом опоры у основания земли. В результате короткого замыкания отключился АВ-0.4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:38 | 2016-10-25 22:41
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП З5-218 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5-508 ВЛ 0.4 кв Л-2 КТП Дд5-511 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ч7-271 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд7-291 | 202 | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 19:56 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролёте опор 11-12 Л-1 КТП 35-218. схлест проводов в пролетах опор 9-9а Л-1 КТП Дд5-508 . схлест проводов в пролетах опор 4-5 Л-2 от КТП Ч7-271 . схлест проводов в пролетах опор 2-3 Л-2 КТП Дд7-291. схлест проводов в пролетах опор 2-3 Л-2 КТП Дд5-511. | В результате схлёста проводов в пролетах опор 4-5 произошло электродуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Ч7-271 . В результате схлёста проводов в пролетах опор 2-3произошло электродуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Дд7-291 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 19:56
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Кл5-49 | 148 | 2016-08-09 15:14 | 2016-08-09 16:54 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода фазы "В" | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода фазы "В", что привело к её обрыву и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-09 15:14 | 2016-08-09 16:54
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-5 | 48 | 2016-08-14 12:38 | 2016-08-14 14:51 | Воздействие атмосферного перенапряжения | В результате прямого попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре № 7/48, в результате чего произошло его разрушение с последующим перегоранием провода и падением провода фазы "В" на провод фазы "С"в пролете опор №7/47-7/48. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 12:38 | 2016-08-14 14:51
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-419 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-445 | 153 | 2016-08-13 16:25 | 2016-08-14 07:04 | Воздействие сильных порывов ветра , скоростью до 12 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв линейных проводов в пролетах опор 7-2/1-2/4 Л-2 КТП Ш5-419. В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор 1-1/1 Л-2 КТП Ш5-445. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 16:25 | 2016-08-14 07:04
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ш3-384 | 157 | 2016-08-14 08:00 | 2016-08-14 12:06 | В результате попадания молнии в дерево стоящее вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ произошел излом ветки с падением на провод ВЛ | В результате прямого попадания грозового разряда в дерево стоящее вблизи охранной зоны ВЛ, упавшей веткой был оборван линейный провод в пролетах опор 8-9 ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Ш3-384. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 08:00 | 2016-08-14 12:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-36 | 123 | 2016-06-22 19:07 | 2016-06-22 20:42 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на оп.№4. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на оп.№4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-22 19:07 | 2016-06-22 20:42
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Г5-102 | 124 | 2016-06-23 18:25 | 2016-06-23 19:36 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 18:25 | 2016-06-23 19:36
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ш5-388 | 83 | 2016-04-26 12:09 | 2016-04-26 13:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5-6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5-6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-26 12:09 | 2016-04-26 13:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г7-93 | 91 | 2016-05-16 17:12 | 2016-05-16 18:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 12. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-16 17:12 | 2016-05-16 18:20
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ку3-299 | 94 | 2016-05-07 11:09 | 2016-05-07 12:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 7-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 7-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-07 11:09 | 2016-05-07 12:47
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-445 | 95 | 2016-05-05 20:26 | 2016-05-05 21:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 3/2-3/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 3/2-3/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-05 20:26 | 2016-05-05 21:35
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5--228 | 96 | 2016-05-05 10:30 | 2016-05-05 11:46 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-05 10:30 | 2016-05-05 11:46
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г4-2 | 102 | 2016-05-23 05:12 | 2016-05-23 06:34 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №9, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 05:12 | 2016-05-23 06:34
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-104 | 103 | 2016-05-26 16:15 | 2016-05-26 17:24 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы"В" на опоре №1/1 Л-1 . | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы"В" на опоре №1/1 Л-1, что привело к ёё обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 16:15 | 2016-05-26 17:24
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-205 | 116 | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 12:17 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре 1/7 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре 1/7 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 12:17
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл5-63 | 117 | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода (фаза"В") в пролетах опор 15-17 . | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода (фаза"В") в пролетах опор 15-17, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП КБ1-55 | 122 | 2016-06-16 08:08 | 2016-06-16 10:09 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода оп№2/4 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода оп№2/4, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-16 08:08 | 2016-06-16 10:09
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Ку3-506 | 55 | 2016-03-17 11:44 | 2016-03-17 12:07 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию от КТП до первой опоры Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию от КТП до первой опоры Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:44 | 2016-03-17 12:07
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-31 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г7-192 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г3-24 ВЛ 0.4 кВ Л 1 КТП КБЗ-112 | 57 | 2016-03-18 09:06 | 2016-03-20 12:44 | 18-19.03.2016г. на территории Гиагинского и Кшехабльского района порывы ветра составляли 24 м/с, в Шовгеновском районе - 18 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода в пролетах опор 4-5-6 на Л-2 от КТП Г5-31. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1-2 на Л-2 от КТП Г7-192. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Г7-192. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 7-8 на Л-2 от КТП Г3-24, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1/3-1/4 на Л-1 от КТП КБ3-112. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП КБ3-112. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:06 | 2016-03-20 12:44
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-105 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г1-4 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Вс1-146 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-100 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5229 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд7-505 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ку7-246 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г1-10 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г7-86 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ку3-272 ВЛ 0-.4кВ Л-1 КТП Д5-301 ВЛ 0.4 кВ Л -2 КТП Ш1-375 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ш5-404 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кб3-95 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-97 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г5-102 | 58 | 2016-03-19 07:08 | 2016-03-22 12:42 | 18-19.03.2016г. на территории Гиагинского и Кшехабльского района порывы ветра составляли 24 м/с, в Шовгеновском районе - 18 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода в пролетах опор 1/6-1/7 на Л-1 КТП Г5-105. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода в жилой дом от оп.№3/7 Л-1 КТП Г1-4. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП ВС1-146 в пролетах опор 7-8,11-12-13. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода в жилой дом на опоре №7 Л-2 КТП Г5-100. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 2-3, в результате КЗ на Л-1 произошло эл.дуговое перекрытие в н.в щите, что привело к выходу из строя 3-х АВ-0,4кВ Л-1;2;3 в КТП Дд5229. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 3-4, в результате короткого замыкания на Л-2, что привело к выходу из строяАВ-0,4кВ Л-2 в КТП Дд7-505. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 3/3-3/4, в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Ку7-246. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ в пролетах опор 3/4-3/6 на Л-2 КТП Г1-10. В результате сильного порыва ветра произошел схлест линейных проводов в пролетах опор 5-6, что привело к выходу из строя АВ-0,4кВ Л-3 КТП Г7-86. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Ку3-272 в пролетах опор 1/11-1/12. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Д5-301 в пролетах опор 22-23. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1/1-1/2, в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТПШ1-375. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 8-9,что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Ш5-404. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1/4--1/5, что привело к повреждению наконечника фазы"С"выхода в Л-1 КТП Г5-97. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 5-6, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Кб 3-95. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 в пролетах опор 10-11 на Л-1 КТП Г5-102. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 07:08 | 2016-03-22 12:42
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Дд5-226 | 69 | 2016-03-22 15:00 | 2016-03-22 15:56 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор9-10. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор9-10, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-22 15:00 | 2016-03-22 15:56
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш2-422 | 70 | 2016-04-03 10:50 | 2016-04-03 13:08 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-03 10:50 | 2016-04-03 13:08
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ш2-424 | 71 | 2016-04-03 07:25 | 2016-04-03 12:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 2/11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 2/11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-03 07:25 | 2016-04-03 12:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Дд5-509 | 72 | 2016-04-09 19:15 | 2016-04-09 21:22 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода Фазы"В" на опоре 2/13 ВЛ-0.4кВ Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода Фазы"В" на опоре 2/13 ВЛ-0.4кВ Л-2,что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. .В результате падения провода на металлическую траверсу возник режим короткого замыкания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-09 19:15 | 2016-04-09 21:22
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-102 | 88 | 2016-04-15 10:10 | 2016-04-15 11:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №17. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №17,что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-15 10:10 | 2016-04-15 11:50
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-114 | 15 | 2016-01-18 20:58 | 2016-01-18 22:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-18 20:58 | 2016-01-18 22:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд3-513 | 21 | 2016-01-25 11:05 | 2016-01-25 12:06 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 1/8-1/9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 1/8-1/9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-25 11:05 | 2016-01-25 12:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ку1-277 | 22 | 2016-01-26 10:24 | 2016-01-26 16:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2/2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-26 10:24 | 2016-01-26 16:30
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г7-85 | 38 | 2016-02-19 17:54 | 2016-02-19 19:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №11, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и паданию фазного провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 17:54 | 2016-02-19 19:10
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вс-1-144 | 47 | 2016-03-09 12:36 | 2016-03-09 14:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода АПВ-35 от приёмной траверсы КТП до первой опоры Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода АПВ-35 от приёмной траверсы КТП до первой опоры Л-2. При сильном порыве ветра, произошел обрыв фазных проводов "А" и "В" . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-09 12:36 | 2016-03-09 14:30
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-102- ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Д5-306 | 246 | 2016-12-09 10:12 | 2016-12-09 23:18 | В результате сильных порывов ветра произошло: падение дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ 0.4 кВ, на провода в пролетах опор 12-13 Л-1 КТП Г5-102. схлест проводов ВЛ-0.4 кВ в пролетах опор 2-3 Л-1 КТП Д5-306. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ 0.4 кВ, на провода в пролетах опор 12-13 Л-1 КТП Г5-102, что привело к излому двух опор №12-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:12 | 2016-12-09 23:18
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП КЛ5-64 | 248 | 2016-12-13 17:17 | 2016-12-13 18:31 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор 2/9- 2/10 Л-3 КТП КЛ5-64. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор 2/9- 2/10 Л-3 КТП КЛ5-64, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 17:17 | 2016-12-13 18:31
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Д5-305 | 249 | 2016-12-13 13:30 | 2016-12-13 15:49 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор № 3-4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1КТП Д5-305.После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ -0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 13:30 | 2016-12-13 15:49
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г5-31 | 250 | 2016-12-18 14:46 | 2016-12-18 17:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор №1-2 Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор №1-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате К.З произошло повреждение АВ-0.4 кВ Л-2 КТП Г5-31. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 14:46 | 2016-12-18 17:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП З9-265 | 251 | 2016-12-23 10:00 | 2016-12-23 14:38 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "В", что привело к её обрыву при сильном порыве ветра | В результате обрыва вязки провода фазы "В" произошло падение фазного провода на траверсу на опоре №3 Л-1. При отключении АВ-0.4кВ Л-1 тока КЗ, произошло эл.дуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-1,2,3 в низковольтном щите КТП З9-265. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-23 10:00 | 2016-12-23 14:38
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-290 | 208 | 2016-10-31 11:00 | 2016-10-31 15:50 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов ответвления к домовладению от опоры №7 ВЛ 0,4 Л-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 11:00 | 2016-10-31 15:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Сд7-468 | 209 | 2016-10-31 11:17 | 2016-10-31 19:10 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов ответвления к домовладению от опоры №12 ВЛ 0,4 Л-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 11:17 | 2016-10-31 19:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм3-369 | 210 | 2016-10-31 12:55 | 2016-10-31 20:11 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов ответвления к домовладению от опоры №1/8 ВЛ 0,4 Л-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 12:55 | 2016-10-31 20:11
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП С1-8 | 211 | 2016-11-05 20:04 | 2016-11-05 21:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-05 20:04 | 2016-11-05 21:16
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-430 | 212 | 2016-11-07 18:46 | 2016-11-07 20:23 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор № 10- 11, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л- 1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, в 20:23 ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-07 18:46 | 2016-11-07 20:23
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хд-4 ВЛ 10 кВ Хд-6 | 61 | 2016-12-04 09:55 | 2016-12-04 20:50 | В результате интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ произошло: отключение ВЛ 10 Хд-6 обрыв вязки провода на опоре №57 ВЛ-10кВ Хд-4. | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10кВ Хд-4 с последующем падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:55 | 2016-12-04 16:45
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд1-603 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд5-428 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-310 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм1-208 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-4 | 239 | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 21:13 | Интенсивное налипание снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: обрыв провода в пролете опор № 15- 15а Л-2 КТП Хд1-603. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-1 КТП Сд5-428. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-1 КТП Пм4-310. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-2 КТП Пм1-208. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-1 КТП С1-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 15:11
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хд-6 | 63 | 2016-12-05 08:40 | 2016-12-05 16:05 | Повреждение на потребительской КТП Хд-6/668 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:40 | 2016-12-05 16:05
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хд4-673 | 182 | 2016-10-13 21:51 | 2016-10-13 23:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-13 21:51 | 2016-10-13 23:33
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пт1-523 | 183 | 2016-10-16 07:09 | 2016-10-16 12:40 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-16 07:09 | 2016-10-16 12:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-4 | 184 | 2016-10-16 18:24 | 2016-10-17 10:21 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1б-17. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1б-17, что привело к обрыву провода фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-16 18:24 | 2016-10-17 10:21
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кл4-56 | 185 | 2016-10-17 11:42 | 2016-10-17 16:02 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 11:42 | 2016-10-17 16:02
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-263 | 196 | 2016-10-24 14:30 | 2016-10-24 15:36 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №8-9. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1б-17, что привело к обрыву провода фазы "А". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 14:30 | 2016-10-24 15:36
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С5-12 Вл-0,4 кВ Пм1-477 Л1- ВЛ 0,4 Л-3 КТП С5-44 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-283 ВЛ 0,4 Л-3 КТП Т2-244 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-310 ВЛ 0,4 Л-1 КТП Пм1-207 | 198 | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-26 15:30 | Воздействие сильных порывов ветра, скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4кВ. | При воздействии сильных порывов ветра, скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4кВ произошло: обрыв провода А-16 фазы "В" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП С5-12. схлест проводов Л-1 в пролете опор 3-4, перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" Л-1 КТП Пм1-477 . обрыв провода А-16 фазы "В" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП С5-44. обрыв провода А-16 фазы "С" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП Бд1-283. обрыв провода А-16 фазы "А" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП Т2-244. обрыв проводов ввода А-16 в домовладения в на опорах: 1/3, 1 Л-1 Пм4-310. обрыв провода А-16 фазы "В" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП Пм1-207. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-26 15:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм4-310 | 143 | 2016-08-04 08:01 | 2016-08-04 12:59 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности нулевого провода от опоры №1 Л-3 до приемной траверсы КТП | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности нулевого провода от опоры №1 Л-3 до приемной траверсы КТП, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению на провод фазы "С",что привело к отключению АВ-0,4 Л-3 в результате КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 08:01 | 2016-08-04 12:59
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-375 | 144 | 2016-08-04 14:27 | 2016-08-04 15:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор 12-13 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор 12-13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению на провод фазы "А". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 14:27 | 2016-08-04 15:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4кВ Дх-1-678 | 42 | 2016-08-04 15:43 | 2016-08-04 17:25 | Воздействие атмосферного перенапряжения на КТП 10/0,4кВ Дх-1-678 | В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение изолятора ИО-10 фазы "В" КТП 10/0,4кВ Дх-1-678 , что привело к пробою изоляции и возникновению однофазного замыкания на "землю". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 15:43 | 2016-08-04 17:25
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Дх-3 | 39 | 2016-08-03 15:51 | 2016-08-03 16:35 | Воздействие атмосферного перенапряжения, повреждения ВЛ-10кВ Дх-3 осмотром не выявлены. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 15:51 | 2016-08-03 16:35
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд6-662 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд6-662 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд2-639 ВЛ 0,4 Кв Л-3 КТП Хд2-639 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Хд2-682 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хд4-672 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-217 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд2-661 | 149 | 2016-08-06 15:13 | 2016-08-07 14:49 | Воздействие грозового перенапряжения | В результате атмосферного перенапряжения произошло перегорание провода в пролетах опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП Хд6-662. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 Л-2 КТП Хд6-662. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП Хд2-639. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждениеАВ-0,4 кВ Л-3 КТП Хд2-639. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП Хд2-682. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП Хд4-672. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-217. В результате атмосферного перенапряжения произошло перегорание провода от КТП Хд2-661 до опоры №1 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 15:13 | 2016-08-07 14:49
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-267 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Сд3-415 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 | 149 | 2016-08-14 06:05 | 2016-08-15 16:28 | Воздействие атмосферного перенапряжения | В результате прямого попадания грозы в дерево стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ,произошло падение ветки на провода с последующим обрывом провода в пролете опор № 1-2 на Л-2 КТП С1-6. В результате прямого попадания грозы в дерево стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ,произошло падение ветки на провода с последующим обрывом провода в пролете опор № 1-3 на Л-2 КТП Т1-267. В результате прямого попадания грозового разряда произошло перегорание провода в пролете опор № 15-15а на Л-2 КТП Сд3-415. В результате прямого попадания грозового разряда произошло перегорание провода в пролете опор № 4-5 на Л-1 КТП С1-8. В результате прямого попадания грозового разряда произошло перегорание провода в пролете опор №6-7 на Л-1 КТП Сд7-465. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 06:05 | 2016-08-15 16:28
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Хд4-673 ВЛ 0,4 Кв Л-1,2 КТП Хд2-638 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Хд1-675 ВЛ 0,4 кВ Л-2,3 КТП Хд4-672 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд2-682 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд2-639 ВЛ 0,4 кВ Л-1,3 КТП Хд4-631 | 118 | 2016-06-20 19:21 | 2016-06-23 15:44 | Воздействие сильного восточного и юго-восточного ветра, местами сила ветра по шкале Бофорта составила 24,5-28,5 м/с. Воздействие грозового перенапряжения. | В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 Л-1 КТП Хд1-675. В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 Л-2 КТП Хд2-682. В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 Л-1 КТП Хд2-639. В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 Л-1 КТП Хд2-638. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение 5шт ПН-2 Л-1,2 КТП Хд4-673. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1,2 КТП Хд2-638. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 Л-2,3 КТП Хд4-672. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1,3 КТП Хд4-631. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:21 | 2016-06-23 15:44
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пм-3 | 119 | 2016-06-21 06:20 | 2016-06-21 07:40 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "В" РКТП Пм-3-400. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "В" РКТП Пм-3-400, что привело к его пробою и возникновению однофазного замыкания на "землю". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-21 06:20 | 2016-06-21 07:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сд-7 | 121 | 2016-06-21 06:18 | 2016-06-21 17:40 | В результате порыва ветра, произошло падение деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролётах опор №15/5-15/6, №66-67, №70-71. | При осмотре ВЛ-10кВ было выявлено, что в результате порыва ветра, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод в пролёте опор №15/5-15/6, что привело к замыканию на "землю" фазы "В" в результате обрыва вязки и падения провода на траверсу. Предположительно, уже после отключения ВЛ произошло падение деревьев , стоящих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролётах опор № 66-67, 70-71, что привело к повреждению проводов, изоляторов, излому траверс и узлов крепления. Причиной падения деревьев явился крен деревьев в сторону ВЛ-10кВ, в результате сильного ветра 20.06.2016 и как следствие ослабление удерживающей способности корневой системы в болотистом грунте. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-21 06:18 | 2016-06-21 17:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бд1-290 | 104 | 2016-05-14 18:08 | 2016-05-14 20:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 18:08 | 2016-05-14 20:21
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-207 | 105 | 2016-05-15 12:22 | 2016-05-15 15:31 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям , при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 12:22 | 2016-05-15 15:31
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП ЧМ 101-495 | 106 | 2016-05-15 13:33 | 2016-05-15 20:47 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 11-12, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 13:33 | 2016-05-15 20:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К10-145 | 107 | 2016-05-15 20:23 | 2016-05-15 23:03 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор № 4-5, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 20:23 | 2016-05-15 23:03
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм3-400 | 108 | 2016-05-19 13:40 | 2016-05-19 15:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-19 13:40 | 2016-05-19 15:34
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пт7-507 | 110 | 2016-05-20 17:35 | 2016-05-20 20:07 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор №6-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л- 2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-20 17:35 | 2016-05-20 20:07
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1;2 ЗТП Пт1-515 ВЛ 0,4 кВ Л-1,2,3 КТП Пм4-314 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм3-305 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К10-141 ВЛ 0,4 кВ Л-1,3 КТП Хт3-543 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т5-224 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-343 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-876 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-311 ВЛ 0,4 кВ Л-1;3 КТП Пм6-380 ВЛ 0,4 кВ Л-1,3 КТП Хт5-501 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хт3-499 | 111 | 2016-05-28 09:23 | 2016-05-31 16:47 | В районе наблюдались грозовые явления, сопровождавшиеся обильными осадками в виде дождя и града. | В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ,ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Пт1-515. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение ПН-2 на ВЛ 0.4 кВ Л-1,ВЛ-0,4кВ Л-2,ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Пм4-314. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП Пм3-305. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение провода в пролете опор № 5-6, при воздействии атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП К10-141. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1, АВ-0,4 кВ Л-3 КТП Хт3-543. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Т5-224. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение рубильника 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-343. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Пм6-876. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение вывода ВЛ-0,4кВ Л-1 от АВ-0,4 кВ до опоры №1 КТП Пм6-311. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение выводов ВЛ-0,4кВ Л-1, ВЛ-0,4кВ Л-3 от АВ-04,кВ до опор №1 КТП Пм6-380. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2, АВ-0,4 кВ Л-3 КТП Хт5-501. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение рубильника 0,4 кВ на Л-2 КТП Хт3 -499. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-28 09:23 | 2016-05-31 16:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-876 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-562 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С5-44 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-564 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К3-115 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-205 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Пм1-207 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кл1-17 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП К1-107 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-262 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-261 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-5 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП Сд5-430 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-257 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кл1-22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд3-416 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-260 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-402 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-566 | 61 | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-23 01:07 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 21 м/с. В результате сильных порывов ветра происходило падение на провода ВЛ деревьев (веток) стоящих вне охранной зоны ВЛ. | В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 9-11 на Л-1 КТП Пм6-876. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 5-6 на Л-1 КТП С5-44. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП С5-44. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 2/3-2/4 на Л-1 КТП Сд7-564. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Сд7-564. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв проводов в пролете опор 12-13 на Л-1 КТП К3-115. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролете опор 5-6 на Л-1 КТП Пм1-205. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пм1-205. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №6-8 на Л-1 КТП Пм1-207. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 на Л-3 КТП Кл1-17. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Кл1-17. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 7-8 на Л-1 КТП К1-107. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 1\8-1\9. В результате КЗ произошло повреждение АВ 0.4 кВ на Л-1 КТП Т1-262. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролете опор 10-11 на Л-1 КТП Т1-261. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Т1-261. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 7-8 на Л-2 КТП С1-41.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-2 КТП С1-41. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 9-10 на Л-1 КТП С1-5.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП С1-5. В результате сильного порыва ветра произошёл схлест проводов в пролете опор 17-18. Л-3 КТП Сд5-430.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-3 КТП Сд5-430. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 6-7 на Л-3 КТП Кл1-22. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 на Л-1 КТП Сд3-416. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд3-416. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 10-11 на Л-1 КТП Сд1-402. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд1-402. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 на Л-1 КТП Сд7-566. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3-4. В результате падения произошёл обрыв фазного провода и повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Сд7-562 в результате КЗ. В результате порыва сильного ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1\4-1\5 что привело к обрыву провода и повреждению АВ-0,4кВ на Л-1 КТП Т1-257 в результате КЗ. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13-14.В результате падения произошёл обрыв фазного провода и повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Т1-260 в результате КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-23 01:07
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм3-305 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т5-229 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-366 ВЛ-0.4 Л-1 КТП Нв1-325 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-265 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв1-328 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл1-18 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-279 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм3-399 ВЛ-0.4 Л-1 КТП Нв1-321 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-758 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К3-114 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Пм1-209 | 62 | 2016-03-19 09:01 | 2016-03-23 22:32 | В районе порывы ветра достигали 21 м/с. В результате сильных порывов ветра происходило падение на провода ВЛ деревьев (веток) стоящих вне охранной зоны ВЛ. 18.03.2016 в 10:37 действием защит отключился АВ 0,4 Л-1 КТП Нв1-328. В 19:11 ВЛ 0,4 кВ была включена по нормальной схеме. Причина в результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13-14. 19.03.2016 в 11:16 был поврежден АВ - 0,4 Л-1 КТП Бд8-279. 20.03.2016 в 00:20 КТП включена по нормальной схеме. Причина в результате сильного порыва ветра упало дерево на линию электропередачи, в следствии чего произошел обрыв проводов на Л-1 в пролете опор 7-8 и перекрытие АВ-0,4 Л-1. 19.03.2016 В 11:21 был поврежден АВ 0.4 кВ Л-3 КТП Пм3-399 . В 04:32 ВЛ 0.4кВ была включена по нормальной схеме. Причина В результате сильного порыва ветра упало дерево на провода стоящее вне охранной зоны в пролете опор 12-13, что привело к обрыву провода и повреждению АВ 0.4 кВ Л-3. 19.03.2016 в 12:11 был повреждён АВ-0,4 Л-1 КТП Бд8-758. В 22:07 КТП включена по нормальной схеме. Причина в результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода,что привело к обрыву провода в пролете опор 5-6 и повреждению АВ-0,4кВ. 19.03.2016 В 13:46 был отключен АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 от действия защиты. В 17:32 ВЛ 0.4кВ была включена по нормальной схеме. Причина В результате сильного порыва ветра упала ветка на провода стоящее вне охранной зоны в пролете опор 11-12. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 4-5 на Л-1 КТП Пм3-305 . В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор7-8 на Л-2 КТП Т5-229. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Т5-229. . В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 16-17 на Л-1 КТП Пм6-366. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 17-18 на Л-1 КТП НВ1-325. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП НВ1-325. В результате сильного порыва ветра произошел схлест провода фазы" В" с нулевым проводом в пролёте опор 1/5-1/6 на Л-1 КТП Т1-265. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Т1-265. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 5-6 на Л-2 КТП Кл1-18. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3/5-3/6 на Л-1 КТП НВ1-321. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП НВ1-321. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 6-7 на Л-2 КТП К3-114. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП К3-114. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 18-19 на Л-2 КТП Пм1-209. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пм1-209. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13-14 на Л-1 КТП Нв1-328, что привело к их обрыву. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 7-8 на Л-1 КТП Бд8-279, что привело к их обрыву.В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бд8-279. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 12-13 Л-3 КТП Пм3-399, что привело к их обрыву. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Пм3-399. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода,что привело к обрыву провода в пролете опор 5-6 на Л-1 КТП Бд8-758. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бд8-758. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода,что привело к короткому замыканию проводов в пролете опор 11-12 и аварийному отключению АВ 0,4кВ Л-1 КТП Сд7-465. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 09:01 | 2016-03-23 22:32
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Хд4-641 | 18 | 2016-01-15 18:34 | 2016-01-15 20:31 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3-3б. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3-3б, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-15 18:34 | 2016-01-15 20:31
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 ЗТП Пт1-523 | 35 | 2016-02-09 19:25 | 2016-02-09 23:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №5-6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №5-6, что привело к его обрыву при порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-09 19:25 | 2016-02-09 23:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-207 | 39 | 2016-02-15 06:48 | 2016-02-15 08:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 06:48 | 2016-02-15 08:17
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хд4-674 | 41 | 2016-02-17 10:31 | 2016-02-17 11:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-17 10:31 | 2016-02-17 11:48
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К5-122 | 40 | 2016-02-16 11:42 | 2016-02-16 14:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности колпачка К-5 изолятора ТФ-20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности колпачка К-5 изолятора ТФ-20, что привело к срыву изолятора на приёмной траверсе КТП К5-122 при сильном порыве ветра и приближении провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-16 11:42 | 2016-02-16 14:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т3-274 | 42 | 2016-02-19 17:55 | 2016-02-19 18:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 17:55 | 2016-02-19 18:17
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-209 | 50 | 2016-03-07 15:00 | 2016-03-07 15:52 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №4. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №4, что привело к его падению на траверсу при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-07 15:00 | 2016-03-07 15:52
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП С1-8 | 51 | 2016-03-03 16:27 | 2016-03-03 17:24 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-03 16:27 | 2016-03-03 17:24
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л--1 КТП Пм6-375 | 16 | 2016-01-02 08:40 | 2016-01-02 10:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 08:40 | 2016-01-02 10:33
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП К1-106 | 17 | 2016-01-06 00:52 | 2016-01-06 01:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-06 00:52 | 2016-01-06 01:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Дх-3 | 67 | 2016-12-09 00:20 | 2016-12-09 15:36 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода в пролёте опор №100-101 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 00:20 | 2016-12-09 15:36
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пт-1 | 74 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 09:30 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ произошел обрыв вязки на опоре №47 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №47, с последующим падением провода фазы "А" на провод нижней фазы | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 09:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пм-3 | 79 | 2016-12-13 14:55 | 2016-12-13 15:40 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошло провисание и схлёст проводов в пролёте опор №3/14-3/15, что привело к отключению МВ-10кВ Пм-3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-10кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 14:55 | 2016-12-13 15:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-599 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Сд7-470 ВЛ-0.4 Л-2 КТП Нв1-325 ВЛ-0.4 Л-3 КТП Нв1-321 ВЛ-0.4 Л-2 КТП Нв1-327 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд1-855 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП Хм3-686 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП Хм3-860 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-268 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-40 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд2-636 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм1-337 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд1-604 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-6 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд5-429 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хд4-671 ВЛ 0,4 Кв Л-3 КТП Хд6-662 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-290 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т3-233 | 244 | 2016-12-09 07:08 | 2016-12-10 12:31 | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: обрыв провода в пролете опор 2-3, 5-6 Л-1 КТП Сд7-599. обрыв провода в пролете опор 5-6 Л-3 КТП Сд7-470. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-2 КТП Нв1-325. обрыв провода в пролете опор 2-3 Л-3 КТП Нв1-321. обрыв провода в пролете опор 5-6 Л-2 КТП Нв1-327. обрыв проводов в пролете опор 8-9 Л-1 КТП Хд1-855. обрыв провода в пролете опор 5-9 Л-1 КТП Хм3-686. обрыв провода в пролете опор 2-5 Л-2 КТП Хм3-860. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-1 КТП Бд1-268. обрыв проводов в пролетах опор 7-7а, 4-4а Л-1 КТП С1-40. обрыв провода в пролете опор 2-6 Л-1 КТП Хд2-636. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-2 КТП Пм1-337. обрыв провода в пролете опор 3-4 Л-2 КТП Хд1-604. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-1 КТП С1-6. обрыв провода от КТП до оп 1 Л-1 КТП Сд5-429. обрыв провода в пролете опор 3-8 Л-2 КТП Хд4-671. обрыв провода в пролете опор 3-4 Л-3 КТП Хд6-662. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-1 КТП Бд1-290. обрыв провода от КТП до оп 1 Л-1 КТП Т3-233. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:08 | 2016-12-10 12:31
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-76 | 207 | 2016-10-29 16:05 | 2016-10-29 16:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-29 16:05 | 2016-10-29 16:54
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-76 | 223 | 2016-11-10 17:00 | 2016-11-10 17:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 17:00 | 2016-11-10 17:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ег5-44 | 227 | 2016-11-21 14:32 | 2016-11-21 16:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 14:32 | 2016-11-21 16:05
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Н-7-782 | 62 | 2016-12-04 07:45 | 2016-12-04 12:55 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Н7-782 | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло провисание проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Н7-782, произошло межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В". В результате КЗ произошло повреждение проходных изоляторов фазы "А" и "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 07:45 | 2016-12-04 12:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кк 5/807 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кк5-807 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Кк5-807 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Л1-9/837 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Х1-849 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Х1-848 | 240 | 2016-12-04 07:20 | 2016-12-05 00:30 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошло их провисание и схлёст: в пролётах опор 5-7,8-9 Л-4 КТП Н-7/782. в пролёте опор 11-13 Л-5 КТП Н-7/782. в пролётах опор 5-6, 9-10, 13-14 Л-1 КТПКк 5/807. в пролётах опор 8-9, 6-7, 11-12 Л-3 КТПКк 5/807. в пролётах опор 7-8, 3-4, 9- 11 Л-4 КТПКк 5/807. в пролёте опор 8-9 Л-3 КТП Л 1-9/837. в пролёте опор 4-5 Л-1 КТП Х-1/849. в пролёте опор 5-6 Л-1 КТП Х-1/848. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 07:20 | 2016-12-05 00:30
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Х-1 | 64 | 2016-12-07 08:12 | 2016-12-07 14:05 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошёл обрыв вязки на оп.№2/28, ф"А" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-07 08:12 | 2016-12-07 14:05
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВЛ-4 КТП Н7-782 | 194 | 2016-10-22 15:55 | 2016-10-22 16:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-22 15:55 | 2016-10-22 16:39
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кк-5-807 | 195 | 2016-10-22 13:20 | 2016-10-22 15:22 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролете опор №13 - 14, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-22 13:20 | 2016-10-22 15:22
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш5-57 | 197 | 2016-10-24 20:45 | 2016-10-24 22:08 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете оп№12-13 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете оп№12-13 , что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате КЗ вызванного падением провода фазы "В" на провод фазы "С", произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 20:45 | 2016-10-24 22:08
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Э8-764 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш8-143 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Э2-753 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э3-759 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-4 Л-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Л1-9-829 ВЛ 0,4 кВ КТП Н7-776 Л-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-36 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-773 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-29 Л-1 | 199 | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-27 10:55 | В результате сильного порыва ветра произошло: схлест проводов в пролете оп.№9-10 Л-2 КТП Э8-764. схлест проводов в пролете оп.№1 - 2 Л-3 КТПКш8-143. схлест проводов в пролете оп.№13 - 14 Л-2 КТП Э2-753 . схлест проводов в пролете оп.№11 - 12 Л-3 КТП Э3-759. схлест проводов в пролете оп.№2-15 - 2-16 Л-2 КТП Н7-778. схлест проводов в пролете оп.№4-9 - 4-10 Л-1 КТП Н7-778. схлест проводов в пролете оп.№8 - 9 Л-2 КТП Бч3-4. схлест проводов в пролете оп.№2-4 - 2-5 Л-1 КТП Л1-9 - 829. схлест проводов в пролете оп.№1-6 - 1-7 Л-2 КТП Н7-776. схлест проводов в пролете оп.№11 - 12 Л-1 КТП Бч3-36. схлест проводов в пролете оп.№7А - 7Б Л-2 КТП Н7-773. схлест проводов в пролете оп.№3 - 4 Л-1 КТП Бч3-29 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-27 10:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч1-27 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-146 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП Э2-753 Л-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш5-57 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-79 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-130 Л-1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш5-11 | 200 | 2016-10-26 08:40 | 2016-10-27 15:29 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролете оп.№3 - 4 на Л-1 КТП Бч1-27. схлест проводов в пролете оп.№7А - 7Б Л-1КТП Бч3-146. схлест проводов в пролете оп.№2 - 3 Л-1 КТП Э2-753. схлест проводов в пролете оп.№8 - 9 Л-1 КТП Кш5-57. схлест проводов в пролете оп.№1-2 - 1-3 Л-2 КТП Ег3-79. схлест проводов в пролете оп.№13-14 Л-3 от КТП Бч3-130. схлест проводов в пролете опор № 8 - 8а Л-3 КТП Кш5-11 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:40 | 2016-10-27 15:29
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-784 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх5-96 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-820 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-827 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-783 | 147 | 2016-08-06 17:20 | 2016-08-08 18:34 | Воздействие сильных порывов ветра , скоростью до 20 м/с | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв проводов в пролетах оп№15-17 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-784. обрыв проводов в пролетах оп№1 - 2 - 1-5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх5-96. обрыв проводов в пролетах оп№1 - 3 на ВЛ 0,4 кВ Л- 1 КТП Л1-9-820. обрыв проводов в пролетах оп№19;20;21 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-827. обрыв проводов в пролетах оп.№3-3 - 3-5 и 5-3 - 5-4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-783. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 17:20 | 2016-08-08 18:34
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Лабинск - 1 - 9 | 45 | 2016-08-06 17:35 | 2016-08-06 21:49 | В результате сильного порыва ветра, произошёл наброс листа кровли на провода ВЛ 10кВ Лабинск 1-9 | В результате сильного порыва ветра, произошёл наброс листа кровли на провода ВЛ 10кВ Лабинск 1-9 в пролетах опор № 1/20А-1/20Б, что привело к обрыву провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 17:35 | 2016-08-06 21:49
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш5-9 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш7-12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-80 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх4-91 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш5-11 | 113 | 2016-05-28 20:00 | 2016-06-01 12:45 | В районе наблюдались грозовые явления, сопровождавшиеся обильными осадками в виде дождя. | В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№6-8 Л-1 КТП КШ5-9. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№1/11-1/15 Л-2 КТП КШ7-12. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№2/1-2/6 Л-2 КТП Ег3-80. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№2/3-2/6 Л-1 КТП Чх4-91. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№1-3 Л-1 КТП Бч1-2. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№1/1- 1/8 Л-1 КТП Бч3-4. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№3/1-3/5 Л-3 КТП КШ5-11. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-28 20:00 | 2016-06-01 12:45
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Л1-9-863 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Л1-9-829 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-828 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Л1-9-828 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Л1-9-831 ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП Н7-773 ВЛ 0,4 кВЛ-4 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч6-74 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч3-03 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч4-64 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-79 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ег3-82 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч3-35 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх4-118 | 59 | 2016-03-18 11:05 | 2016-03-19 00:45 | В результате сильного порывистого ветра произошло: Л-4 КТП Л1-9-863- схлест проводов в пролете опор 17-18. Л-2 КТП Л1-9-829 схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Л1-9-828 схлест проводовв пролете опор10-11. Л-5 КТП Л1-9-828 схлест проводовв пролете опор 11-12. Л-3 КТП Л1-9-831 хслест проводовв пролете опор 9-10. Л-5 КТП Н-7-863 схлест проводовв пролете опор 1-8-1-9. Л-4 КТП Н-7-782 схлест проводов в пролете опор. 22-23. Л-2 КТП Бч6-74 схлест проводов в пролете опор 10-10б. Л-2 КТП Бч3-03 схлестом проводов в пролете опор 1-2. Л-2 КТП Бч4-64 схлест проводов в пролете опор 2-9-2-10. Л-2 КТП Ег3-79 схлест проводов в пролете опор 7-8. Л-1 КТП Ег3-82 схлест проводов в пролете опор 1-10-1-11. Л-1 КТП Чх4-118 схлест проводов в пролете опор 26-27. Л-2 КТП Бч-3-35 схлест проводов в пролете опор 3-4 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 11:05 | 2016-03-19 00:45
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н1-803 ВЛ 0,4 кВ КТП Кш8-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-772 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч6-73 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч4-66 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-780 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-43 ВЛ 0,4 кВЛ-1 КТП Н7-781 ВЛ 0,4 кВ КТП Чх5-98 ВЛ 0,4 кВ КТП Л-2 Бч3-35 ВЛ 0.4 кВ Л-4 КТП Кк-5-808 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-31 ВЛ 0,4 кВ КТП Чх4-118 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-120 ВЛ 0,4 кВ КТП Л1-9-828 ВЛ 0,4 кВ КТП Чх5-114 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш3-58 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш8-19 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кк5-806 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кк5-813 ВЛ 0,4 кВ тЛ-3 КТП Э3-758 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-35 | 60 | 2016-03-19 08:31 | 2016-03-27 23:59 | В результате сильных порывов ветра произошло: Л-1 КТП Н1-803 - схлест проводов в пролете опор 10 - 11. Л-1 КТП кш8-8 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Н7-772 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Н7-778 - схлест проводов в пролете опор 5-6 - 5-7. Л-1 КТП БЧ6-73 - схлест проводов в пролете опор 3-10 - 3-11. Л-2 КТП БЧ-4-66 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Н7-780 - схлест проводов в пролете опор 4-2-4-03. Л-2 КТП ЕГ3-43 - схлест проводов в пролете опор 2-3. Л-1 КТП Н7-781 - схлест проводов в пролете опор 5-6. Л-2 Чх5-98 - схлест проводов в пролете опор 1-9-1-10. Л-1 КТП БЧ3-35 - схлест проводов в пролете опор 11-12. Л-4 КТП Кк5-808 - схлест проводов в пролете опор 5-6. Л-1 КТП Бч3-31 - схлест проводов в пролете опор 11 - 12. Л-4 КТП ЧХ4-118 - схлест проводов в пролете опор 1-8-1-9. Л-2 КТП Бч3-35 - схлест проводов в пролете опор 17А-17б. Л-1 КТП Бч-120 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-3 КТПЛ1-9 - 828 - схлест проводов в пролете опор 13 - 14. Л-1 КТП Чх5-114 - схлест проводов в пролете опор 3-6-3-7. Л-2 КТП КШ3-58 - схлест проводов в пролете опор 18-19. Л-2 КТП КШ8-19 - схлест проводов в пролете опор 12-13. Л-3 КТП Кк5-806 - схлест проводов в пролете опор 16 - 17. Л-1 КТП Кк5-813 - схлест проводов в пролете опор 9 - 10. Л-3 КТП Э3-758 - схлест проводов в пролете опор 4-10 - 4-11. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 08:31 | 2016-03-27 23:59
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бч3-31 | 68 | 2016-03-22 15:05 | 2016-03-22 16:59 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/1 - 4/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/1 - 4/2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-22 15:05 | 2016-03-22 16:59
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хк-7 | 56 | 2016-11-25 12:51 | 2016-11-25 14:40 | При незаконном проникновении на ПС 35 кВ Хатукай, посторонним лицом сломаны замки на калитке ограждения ПС и на двери КРУН-10, при отключёнии ЛПР 10 Хк-7 произошло перекрытие с последующем отключением МВ 10 Хк-7. ЛПР 10 Хк-7 без повреждений, пострадавших нет. | Техническая причина отсутствует | Выполнить работу по возмещению ущерба | 2016-11-25 12:51 | 2016-11-25 14:40
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кр-4 | 61 | 2016-11-30 11:59 | 2016-11-30 16:15 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 87. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 11:59 | 2016-11-30 16:15
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ел-7 | 60 | 2016-12-02 12:05 | 2016-12-02 14:36 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/20, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-02 12:05 | 2016-12-02 14:36
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр5-355 | 236 | 2016-11-30 18:10 | 2016-11-30 20:58 | В результате интенсивного налипания снега но провода произошло провисание линейных проводов в пролете оп.5-6, что привело к фазному КЗ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 18:10 | 2016-11-30 20:58
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Бя5-193 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр8-348 ВЛ 0,4 кВ Л-3 Ел7-133 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ел9-113 | 237 | 2016-11-30 10:40 | 2016-11-30 16:05 | Интенсивное налипание снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: обрыв вводного провода в домовладение от оп.7 Л-2 КТП Бя5-193. обрыв вводного провода в домовладение от оп.4 Л-1КТП Кр8-348. обрыв вводного провода в домовладение от оп.18 Л-3 КТП Ел7-133 обрыв вводного провода в домовладение от оп.14 Л-1 КТП Ел9-113. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 10:40 | 2016-11-30 16:05
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр8-99 ВЛ 0.4 кВ Л-1 Кр8-337 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Ел9-126 | 203 | 2016-10-26 09:16 | 2016-10-26 16:21 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролёте опор 6-7 Л-2 Кр8-99. схлёст ответвления к домовладению от оп.17 Л-1 Кр8-337. обрыв ответвления к домовладению от оп.17 Л-1 Ел9-126. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ответвления к домовладению от оп.17, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Л-1 Ел9-126. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 09:16 | 2016-10-26 16:21
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 Кр8-97 | 206 | 2016-10-25 10:33 | 2016-10-25 14:20 | В результате сильного ветра произошел схлёст ответвления к домовладению от оп.7 , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-4 КТП Кр8-97. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 10:33 | 2016-10-25 14:20
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Ел-9-126 | 36 | 2016-07-29 18:23 | 2016-07-29 22:31 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, что привело к замыканию витков обмотки 10 кВ фазы "С" трансформатора ТМ-100. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 18:23 | 2016-07-29 22:31
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр8-350 | 53 | 2016-03-15 14:05 | 2016-03-15 15:23 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №6, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-15 14:05 | 2016-03-15 15:23
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Ел7-21 | 54 | 2016-03-16 08:30 | 2016-03-16 10:44 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролёте опор 8-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролёте опор 8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-16 08:30 | 2016-03-16 10:44
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр4-301 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ел9-117 | 67 | 2016-03-19 09:30 | 2016-03-21 13:00 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 18 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ответвления к домовладению на опоре №7 Л-2 КТП Кр4-301. В результате сильного порыва ветра произошел схлест линейных проводов ф.А ф.В в пролете оп.5-6 Л-3 Ел9-117. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 09:30 | 2016-03-19 13:00
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Хк5-74 | 37 | 2016-02-25 10:21 | 2016-02-25 11:36 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 15-16. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 15-16, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 10:21 | 2016-02-25 11:36
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Кр7-330 | 52 | 2016-03-04 15:30 | 2016-03-04 16:40 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролете опор №1-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролете опор №1-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-04 15:30 | 2016-03-04 16:40
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Кн3-171 | 72 | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 11:06 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Кн3-171 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Кн3-171, произошло межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В". В результате КЗ произошло повреждение разрядников фазы "А" и "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 11:06
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нс-1 | 75 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 10:55 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоры №4, с последующим паданием провода фазы "А " на провод нижней фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 10:55
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр5-355 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Кр7-331 ВЛ 0.4 кВ Л-1 Кр8-344 ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр7-105 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Хк9-92 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ел7-33 | 243 | 2016-12-09 10:55 | 2016-12-09 16:55 | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | В результата сильных порывов ветра произошло: обрыв ответвления к домовладению опора № 3/4 Л-1 КТП Кр5-355. обрыв ответвления к домовладению опора №5/2А Л-1 КТП Кр7-331. обрыв ответвления к домовладению опора №16 Л-1 КТП Кр8-344. обрыв ответвления к домовладению опора № 9 Л-2 КТП Кр7-105. обрыв ответвления к домовладению опора № 1/6 Л-1 КТП Хк9-92. обрыв ответвления к домовладению опора № 12А Л-1 КТП Ел7-33. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:55 | 2016-12-09 16:55
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 53 | 2016-10-30 09:19 | 2016-10-30 09:27 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение шлейфа фазы "С" опоры №85 с перегоранием проволок верхнего повива провода | 13.10.2013 в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение шлейфа фазы "С" на опоре №85 с перегоранием проволок верхнего повива провода. При воздействии ветровых нагрузок с 25.10.2016 по 26.10.2016 произошло расплетаниие поврежденных проволок с последующем в 30.10.2016 приближением к траверсе опоры. | Направит письмо на ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго" о проведении внеплановой проверки работ устройств РЗА, МИР. Выполнить замену шлейфа на опоре №85 ВЛ 110 кВ БелореченскаяГЭС - Мартанская Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №85 ВЛ 110 кВ БелореченскаяГЭС - Мартанская | 2016-10-30 09:19 | 2016-10-30 09:27
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Белореченская ГЭС - Рязанская-2 | 54 | 2016-10-31 21:46 | 2016-10-31 21:50 | На ПС 110 кВ Белореченскя ГЭС (ООО ЛУКОЙЛ - Экоэнергия) на МВ-35 Рязанская-2 разрушение изоляторов вводов ф. "А,С" в сторону ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 21:46 | 2016-10-31 21:50
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 МайГЭС - БВД с отпайками | 55 | 2016-11-12 13:50 | 2016-11-12 18:11 | При выполнении тепловизионного обследования согласно требованием п.3 Порядка утвержденного приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 25.05.2016 №408 "Об утверждении порядка выполнения работ по тепловизионному обследованию" не выявлен дефект провода в пролетах опор №5-6 ВЛ 35 МайГЭС - БВД с отпайками. | При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Черемушки - Хаджох ток нагрузка ВЛ 35 МайГЭС - БВД с от-пайками достигал 286 А (допустимый 330), в связи с повреждением проволок верхнего повива провода, про-изошло отгорание провода фазы "А" в пролете опор №5-6. | Провести техническую учебу персоналу Службы линий 35кВ и выше на тему: 1) Качество выполнения осмотров ВЛ; 2) Порядок проведения тепловизионного контроля ВЛ, в том числе: - контроль состояния контактных соединений, натяж-ных и поддерживающих зажимов, а также контроль состояния провода в пролетах ВЛ; - требования НТД и ОРД по проведению ТВК ВЛ, в том числе: -РД 34.45-51.300-97 (Приложение 3); -Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408 «Об утверждении Порядка выполнения работ по теп-ловизионному обследованию»; - Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.06.2016 №499 «О внесении изменений в приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408» 3 Разработать перечень ВЛ 35-110 кВ, работающих с предельными токовыми нагрузками, или питающих ответственных потребителей, или работающих в усло-виях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветровых и гололедных нагрузках, для которых тепло-визионный контроль должен проводиться ежегодно (согласно требований РД 34.45-51.300-97, Приложение 3, п.1.7.). Пересмотреть ежегодный и многолетний графики ТВК ВЛ 35-110 кВ согласно разработанному перечню по п.6. | 2016-11-12 13:50 | 2016-11-12 15:54
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Тверская-Кабардинска | 59 | 2016-11-30 10:22 | 2016-12-01 07:48 | В результате налипание мокрого снега на провода произошло увеличение статической нагрузки на полимерный изолятор что привело к его пробою. | В результате налипание мокрого снега на провода произошло увеличение статической нагрузки на полимерные изоляторы фазы "В" на опоре №92 и фаз "А", "С" на опоре №97, что привело к механическому повреждению изоляторов с последующем их пробоем. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки | 64 | 2016-12-05 07:15 | 2016-12-05 18:38 | При налипании мокрого снега на провода ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в пролете опор №77-№78 возникло натяжения провода фазы "С", в результате чего произошло приближение провода фазы "С" (нижней провод) к проводу средней фазы "В" (средней фазы) в пролете опор №78-№79 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 07:15 | 2016-12-05 18:38
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Самурская, ПС 35 кВ Черниговская | 58 | 2016-11-30 09:29 | 2016-12-01 21:08 | Повреждения на ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Ширванская (принадлежащей НГТ - Энергия) в пролетах опор № 87-88 (обрыв проводов в результате падения дерева) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:29 | 2016-12-01 21:08
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Апшеронская - Заводская | 62 | 2016-11-30 15:34 | 2016-11-30 18:42 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошло расцепление гирлянды изоляторов на опоре №18. | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошло расцепление гирлянды фазы "В" на опоре №18. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 15:34 | 2016-11-30 18:42
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Самурская, ПС 35 кВ Черниговская | 51 | 2016-09-13 11:08 | 2016-09-14 14:15 | повреждение оборудования на потребительской ПС 35 кВ Ширванская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-13 11:08 | 2016-09-13 11:26
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Центральная - Апшеронск | 37 | 2016-07-31 05:30 | 2016-07-31 05:30 | воздействие птиц опоре №57 ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская (следы жизнедеятельности птиц на гирлянде изоляторов фаза "В") | Техническая причина отсутствует | Выполнить установку птицезащитных устройств в пролетах опор № 56-57, 63-68 ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Апшеронская | 38 | 2016-07-31 05:30 | 2016-07-31 15:21 | в результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоточных проводов включающей катушки привода ШПЭ-33 | в результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоточных проводов, что привело к межвитковому замыканию включающей катушки привода ШПЭ-33 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 43 | 2016-08-05 04:34 | 2016-08-05 04:34 | В результате воздействия птиц (продукты жизнидеятельности) на опорах № 66 ВЛ 110 кВ "Центральня - Апшеронская" произошло перекрытие провода фазы "А" на траверсу. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Карьерная - Великое | 44 | 2016-08-06 07:28 | 2016-08-06 10:37 | при сильном порыве ветра произошел срыв двух листов профнастила с последующем набросом на ГЗТ в пролетах опор №77-78 ВЛ 35 кВ Карьерная - Великое | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 07:28 | 2016-08-06 07:34
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 40 | 2016-08-04 04:28 | 2016-08-04 04:28 | В результате воздействия птиц (продукты жизнедеятельности) на опоре №66 произошло перекрытия провода фазы "В" на траверсу. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Степная - Школьная | 46 | 2016-08-07 15:29 | 2016-08-08 11:09 | При крушении произошло падение воздушного судна (Вертолет ) на ВЛ 35 кВ Степная - Школьная в пролетах опор №66-67 | При падении воздушного судна произошел зацеп ГЗТ в пролетах опор 67-66, созданным тяжением произошел обрыв ГЗТ в пролетах опор 66-65 с последующем падением ГЗТ на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-07 15:29 | 2016-08-07 18:04
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Апшеронская - Заводская | 47 | 2016-08-11 15:45 | 2016-08-12 09:42 | Воздействие атмосферного перенапряжения на опору №21 ВЛ 35 кВ Апшеронская - Заводская | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на опору №21 произошло расцепление гирлянд изоляторов фаз "А" и "В", перекрытие гирлянды изоляторов на траверсу фазы "С". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 15:45 | 2016-08-11 19:45
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками | 50 | 2016-08-18 06:51 | 2016-08-18 20:15 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения на опору №73 произошел пробой гирлянды изоляторов | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на опору №73 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №73 ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками (участок ВЛ 110 кВ Р-110 ОС – Очистные) сооружения | 2016-08-18 06:51 | 2016-08-18 14:19
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская тяговая | 27 | 2016-06-19 13:10 | 2016-06-19 13:10 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ-110 кВ Дм8 - Комсомольская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Северная | 32 | 2016-06-21 20:56 | 2016-06-22 01:16 | В результате термического воздействия дуги возникшей при пробои муфты КЛ 6 кВ Пз (принадлежащей "ООО Майкопская ТЭЦ") произошло повреждение ВВ-6 кВ Пз | В результате термического воздействия дуги возникшей при пробое муфты кабеля в ячейке ВВ-6 кВ Пз произошло повреждение полюсов ВВ-6 кВ. Действием ЗДЗ при аварийном отключении ВВ-6 кВ, в связи с повреждением полюсов выключателя произошло развития горения дуги и распространение дуги на выключатель и раму выкатной тележки ВВ-6 кВ Пз. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая | 28 | 2016-06-20 19:55 | 2016-06-20 19:55 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая | 33 | 2016-06-30 15:02 | 2016-07-01 14:06 | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ, произошло нарушение механического соединения внутри шапки изолятора, что привело к расцеплению гирлянды изоляторов и падению провода ф "А" на нижнюю траверсу, с последующим перегоранием провода от воздействия тока КЗ. | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ, произошло нарушение механического соединения внутри шапки изолятора, что привело к расцеплению гирлянды изоляторов и падению провода ф "А" на нижнюю траверсу, с последующим перегоранием провода от воздействия тока КЗ. | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опор № 128-134 ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая Выполнить проверку соответствия средств грозозащиты оборудования ВЛ 110 кВ проектным решениям и требованиям НТД Проверить качество выполнения Плана обязательных мероприятий и Плана дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы ВЛ 110 кВ в грозовой период 2016 года, утвержденных приказом Общества от 19.02.2016 №133 «О подготовке к успешному прохождению грозового периода 2016 года» В случае несоответствия сопротивления заземляющего устройства опор № 128-134 ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая требованиям НТД - восстановить заземляющие устройства | 2016-06-30 15:02 | 2016-06-30 16:01
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | до 1 (вторичные цепи) | СДТУ в направлении Адыгейские ЭС-КРДУ | 35 | 2016-06-30 18:30 | 2016-07-01 15:25 | Прекращение передачи телеинформации и связи в направлении КРДУ по резервному каналу связи АдЭС- КРДУ в связи с обрывом оптоволоконного кабеля, находящегося на балансе ООО "Комлинг". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная- Химзавод 1 цепь | 34 | 2016-06-30 16:10 | 2016-06-30 16:10 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 16 | 2016-04-23 05:21 | 2016-04-23 05:21 | Перекрытия гирлянды изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. Следы продуктов жизнедеятельностью птиц на проводах, изоляторах, траверсах в пролетах опор 30-33. Следы перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 | Техническая причина отсутствует | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская установить в пролетах опор №30-33 защиту от птиц антиприсадочного типа Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в пролетах опор №27-35 | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 18 | 2016-04-27 05:45 | 2016-04-27 05:45 | Перекрытия гирлянды изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. Следы продуктов жизнедеятельностью птиц на проводах, изоляторах, траверсах в пролетах опор 30-33. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками | 17 | 2016-04-26 16:06 | 2016-04-26 16:06 | Несанкционированные работы в охраной зоне ВЛ экскаватора сторонней организации в пролёте опор № 238-239. При приближении ковша экскаватора на недопустимое расстояния до провода фазы "В" произошло перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Подготовить пакет документов для по возмещению ущерба | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск-Еленовская | 19 | 2016-04-29 11:00 | 2016-04-29 11:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Еленовская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелореченскаяГЭС - Мартанская | 20 | 2016-05-25 07:16 | 2016-05-25 07:16 | В результате воздействия птиц на опоре №103 произошло перекрытие провода фазы "А" на траверсу. При осмотре выявлены следы жизнедеятельности птиц от оп.№85 до оп.№105. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 22 | 2016-05-28 14:27 | 2016-05-28 14:27 | В результате воздействия атмосферного перенапряжение (грозы) произошло перекрытия фазы "А" на траверсу опоры №40. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытия с фазы "А" на траверсу опоры №40, разрушение изолятора гирлянды фазы "А" | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №40 ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая. | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская | 21 | 2016-05-24 11:28 | 2016-05-24 11:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шовгеновская- Армавир | 24 | 2016-06-07 04:32 | 2016-06-07 04:32 | 05.06.2016 в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляторов гирлянды фазы «С» на опоре №390. 07.06.2016 при выпадении росы произошло перекрытие гирлянды изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №390 ВЛ 110 Шовгеновская - Армавир подать заявку в ЦУС на вывод в ремонт ВЛ 110 Шовгеновская - Армавир для замены гирлянды изоляторов опоры №390 | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Школьная | 23 | 2016-06-05 11:21 | 2016-06-06 16:40 | В связи с повышение уровня реки Псенафа произошло затопление территории ПС Школьная. Для исключения повреждения оборудования, ПС обесточена со смежных (питающих) подстанций ПС 35 Великое, ПС 35 Степная. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 11:21 | 2016-06-05 15:36
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками | 25 | 2016-06-15 14:16 | 2016-06-15 18:34 | воздействия атмосферного перенапряжения на ВЛ пролетах опор №166-167 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения на ВЛ произошло повреждение грозотроса в пролетах опор №166-167 | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №166,167 | 2016-06-15 14:16 | 2016-06-15 14:27
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 27 | 2016-06-16 15:40 | 2016-06-16 15:40 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие на шлейф фазы "А" на опоры №116 | Техническая причина отсутствует | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 116 ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая | 11 | 2016-03-19 09:23 | 2016-03-19 09:23 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозового удара молнии) произошло повреждение верхнерго повива грозотроса на опоре №167. Вследствие воздействия ветровой нагрузки, при порывах ветра произошло развитие дефекта грозотроса на опоре №167, с последующим повреждением и обрывом грозотроса. По проектному решению место расположения опоры №167 находится не в створе линии, при этом крепление грозотроса на опоре выполнено с использованием поддерживающего зажима, что привело к боковому тяжению грозотроса и касанию им тросостойки опоры при ветровых нагрузках. | Вследствие бокового тяжения грозотроса на опоре №167 и касания его к тросостойке, при ударе молнии произошло электродуговое приваривание грозотроса к тросостойке В последующем, вследствие воздействия ветровой нагрузки, при порывах ветра произошел отрыв приваренного грозотроса от тросостойки на опоре №167, с повреждением верхнего повива грозотроса. В дальнейшем при воздействии ветровой нагрузки произошло развитие возникшего дефекта грозотроса. 19.03.2016 при порывах ветра до 22 м/с произошел обрыв грозотроса в месте развившегося повреждения верхнего повива, с последующим падением грозотроса и приближением его на недопустимое расстояние к проводу фазы «С», с возникновением замыкания на землю и отключением ВЛ действием защит (с успешным АПВ). | На опоре 167 выполнить анкерный тип подвеса грозотроса. Выполнить верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская, стоящих не в створе линии и имеющих боковое тяжение провода и грозотроса, на которых выполнено поддерживающее крепление грозотроса (не анкерное). При верховом осмотре провести обследование мест подвеса и крепления грозотроса на предмет выявления дефектов, в том числе признаков касания грозотроса к тросостойкам и телу опор. Устранить дефекты, выявленные на ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская при реализации п.2 Технических мероприятий, в том числе при необходимости выполнить переустройство крепления грозотроса (вместо поддерживающего выполнить анкерный тип крепления). Выполнить верховой осмотр опор согласно графика, сформированного по п.4 Организационных мероприятий. При верховом осмотре провести обследование мест подвеса и крепления грозотроса на предмет вы-явления дефектов, в том числе признаков касания грозотроса к тросостойкам и телу опор. Устранить дефекты, выявленные при реализации п.4 Технических мероприятий, в том числе, при необходимости, выполнить переустройство крепления грозотроса (вместо поддерживающего выполнить анкерный тип крепления). При проведении плановых верховых осмотров ВЛ обращать внимание на наличие признаков касания грозотроса к тросостойке и телу опоры, а также наличия возможных дефектов грозотроса в данном месте. Провести инструктаж персоналу, проводящему осмотр ВЛ 35 кВ и выше, дополнить памятку обходчика информацией о необходимости обращать особое внимание на опоры, стоящие не в створе ВЛ и имеющие боковое тяжение провода и грозотроса, в том числе на предмет типа крепления грозотроса (анкерное либо поддерживающее) и выявления мест касания грозотроса к тросостойкам и телу опор. При верховом осмотре на таких опорах производить тщательный осмотр грозозащитного троса на предмет выявления дефектов грозотроса в месте возможного касания грозотроса к тросостойке и телу опоры. Сформировать план мероприятий по устранению дефектов, выявленных при проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Тверская-Куринская в соответствии с п.2 Технических мероприятий. Сформировать перечень всех опор ВЛ 110 кВ, стоящих не в створе линии и имеющих боковое тяжение провода и грозотроса, на которых выполнено поддерживающее крепление грозотроса (не анкерное). Сформировать график и запланировать на 2017 год верховой осмотр всех опор согласно перечня, сформи-рованного по п.3 организационных мероприятий. При выявлении в результате верхового осмотра дефектов, а также мест касания грозотроса к тросостойкам и телу опор, сформировать план мероприятий по устранению дефектов и переустройству крепления грозотроса (вместо поддерживающего выполнить анкерный тип крепления грозотроса). | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | 13 | 2016-03-24 14:07 | 2016-03-24 19:57 | Падение дерева стоявшего вне охраной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №55-56 при спиливании сторонними лицами. | Техническая причина отсутствует | Провести работу по подготовке пакета документов для возмещении ущерба | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ерик - Тверская | 12 | 2016-03-19 13:43 | 2016-03-19 13:43 | на опоре №25 при порыве ветра произошло приближение на недопустимое расстояние провода шлейфа фазы "А" к оттяжке опоры с последующем перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 15 | 2016-04-18 09:26 | 2016-04-18 09:26 | В результате развития скрытого дефекта возникшего при выполнении сварного соединения шлейфа на опоре №23 произошел разрыв шлейфа фазы "А". | В результате дефекта сварного соединения на опоре №23 произошел разрыв шлейфа фазы "А" с последующим приближением шлейфа к телу опоры на недопустимое расстояние. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая - Тверская | 14 | 2016-04-16 20:55 | 2016-04-16 20:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая - Тверская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская 2 цепь ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая ВЛ 110 кВ Центральная - Черёмушки ВЛ 110 кВ Тверская - Кабардинская тяговая | 5 | 2016-02-02 00:01 | 2016-02-03 15:45 | В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошло: ВЛ 110 кВ Тверская - Кабардинская тяговая в пролетах опор №92-97 провис провода фазы "С" на недопустимое расстояние до кустарниковой растительности высотой 1,5 метра от земли. ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая. Произведённым осмотром место короткого замыкания не выявлена,в пролетах опор №77-78, №93-94 следы снегоналипания провис провода фазы "С". ВЛ 110 кВ Центральная – Черёмушки Произведённым осмотром место короткого замыкания не выявлена, в районе наблюдается налипания мокрого снега на провода ВЛ. ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая в пролетах опор №159-160 провис провода фазы "С" на недопустимое расстояние до кустарниковой растительности высотой 1,5 метра от земли. ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками. Произведённым осмотром место короткого замыкания не выявлена, в районе наблюдается налипания мокрого снега на провода ВЛ. | В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская 2 цепь в пролёте опор № 12-13 произошел провис провода фазы "В", при опадании муфты, произошла подсечка проводов, что привело к межфазному замыканию с повреждением верхнего повива провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 00:01 | 2016-02-02 03:07
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками | 7 | 2016-03-02 08:56 | 2016-03-02 09:03 | При производство несанкционированных работ краном в охранной зоне ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками в пролетах опор №228-227 произошло приближение стрелы крана на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" (без повреждения провода). | Техническая причина отсутствует | Провести работу по подготовки пакета документов необходимых для возмещения ущерба | 2016-03-02 08:56 | 2016-03-02 09:03
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 8 | 2016-03-03 06:30 | 2016-03-03 06:30 | В результате осмотра ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая 03.03.2016 выявлено нарушение охранной зоны при разработке карьера. В пролетах опор 116-118 под проводами ВЛ выполнены насыпи грунта высотой до 5-6 метров от земли, на поверхности насыпи видны следы работы техники (повреждение провода отсутствует). | Техническая причина отсутствует | Направить обращение в прокуратуру Белореченского района о выявленном факте нарушения охраной зоны ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Центральная-Черёмушки | 9 | 2016-03-05 07:23 | 2016-03-05 07:23 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) произошло повреждение гирлянды изоляторов на опоре №173 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства поры №173 110 кВ Центральная-Черёмушки | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ МайГЭС - БВД | 66 | 2016-12-07 18:26 | 2016-12-08 16:18 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошел обрыв провода, в пролете опор №18-19, отпайки ВЛ к ПС 35 кВ Курджипская. В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода АС-50 (Протокол испытания №1-794 от 14.12.2016) | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошло увеличении статической нагрузки на провод, что привело к обрыву провода фазы "С", в пролете опор №18-19. В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, при увеличении статической нагрузки возникшей в результате налипании мокрого снега на провода произошел обрыв провода фазы "С", в пролете опор №18-19, отпайки ВЛ к ПС 35 кВ Курджипская, с последующем кратковременным приближением в проводу фазы "В" | Инициировать включение в ремонтную программу 2017 года замену провода в пролетах 1-21 ВЛ 35 кВ МайГЭС - БВД отпайки к ПС 35 кВ Курджипская. Провести техническую учебу с персоналом службы линий 35 кВ и выше по качеству проведения осмотров ВЛ 35-110 кВ. Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 35 кВ МайГЭС - БВД отпайки к ПС 35 кВ Курджипская. | 2016-12-07 18:32 | 2016-12-07 21:04
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 83 | 2016-12-24 12:43 | 2016-12-24 17:52 | В результате налипания мокрого снега произошло увеличение статической нагрузки на ГЗТ в пролете опор №189А-190, что привело к провису ГЗТ. При выполнении 28.07.2005 монтажа дополнительной промежуточной опоры №189А (тип опоры СК-26) для уменьшения длины пролета опор №189-190 (тип опоры ПБ-15) (длина пролета составляла 480 метров), не были учтены воздействия на ГЗТ голодно-ветровых нагрузок данного района. В результате налипания мокрого снега произошло увеличение статической нагрузки на ГЗТ в пролете опор №189А-190 (длина пролета опор составляет 290 метров), что привело к провису ГЗТ в середине пролета с последующим приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "В". | Техническая причина отсутствует | Провести анализ наличия дополнительно установленных опор на ВЛ 35-220 кВ в процессе эксплуатации, с составлением перечня данных опор. Оформить решение протоколом технического совета филиала и выполнить монтаж тросостойки тип Б-35 на опоре №189А ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская По результатам ИТР осмотра при необходимости разработать график работ по приведению к нормативу габарита расстояния между проводом и ГЗТ в середине пролета. Издать ОРД по филиалу об организации на период до окончания ОЗП 2016-2017 гг выполнения внеочередных осмотров и контроля за состоянием провода и грозотроса в пролете опор 189-189А-190 ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская при возникновении процессов снегоналипания и гололедных отложений. Провести обучение персонала СЛ по выполнению анализа результатов замера габаритов с учетом воздействия гололедно-ветровых нагрузок Выполнить ИТР осмотр ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская, а также, при наличии, участков ВЛ 35-110 кВ с установленными дополнительными опорами (по п.1 организационных мероприятий) на предмет выявления не соответствия габаритов расстояний между проводом и ГЗТ в середине пролета. | - | -
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Ольгинская-9-985 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-7-206 | 235 | 2016-10-26 15:03 | 2016-10-26 18:13 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 15:03 | 2016-10-26 18:13
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Венцы-6-123 | 238 | 2016-11-08 06:11 | 2016-11-08 09:23 | Наезд транспортным средством на опору №21 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП В-6-123. | В результате наезда транспортным средством на опору №21 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП В-6-123 произошло её повреждение, повреждение и срыв изоляторов, обрыв провода в пролёте опор №20-22, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ В-6-123. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-08 06:11 | 2016-11-08 09:23
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Венцы-6-973 | 239 | 2016-11-10 19:18 | 2016-11-10 21:15 | Повреждение потребительской ЭУ (падение ДКР на ответвление к абонентскому вводу ул.Советская, д.27) | В результате повреждения потребительской ЭУ (падение ДКР на ответвление к абонентскому вводу ул.Советская, д.27) произошёл обрыв вязки фазного провода на оп. №7б ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП В-6-973, падение провода на металлотраверсу, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2 на ТП В-6-973. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 19:18 | 2016-11-10 21:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ф.2 ТП Кубань-5-216 | 240 | 2016-11-16 07:21 | 2016-11-16 15:37 | Хищение проводов ВЛ-0,4кВ от ф.2 ТП КУ-5-216 в пролёте опор №3-7. | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ от ф.2 ТП КУ-5-216 в пролёте опор №3-7 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-16 07:21 | 2016-11-16 15:37
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Г-13 | 241 | 2016-11-15 17:26 | 2016-11-25 14:41 | Снижение изоляционных характеристик кабеля типа ААШв-3х95 на кабельном участке КВЛ-6кВ Г-13. | В следствии длительной эксплуатации (с 1977 года) кабельного участка КВЛ-6кВ Г-13 произошло снижение изоляционных характеристик кабеля типа ААШв-3х95, что привело к её пробою и отключению действием защиты МВ-6 КВЛ-6кВ Г-13 на ПС-110кВ "Гулькевичи". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-15 17:26 | 2016-11-15 17:45
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кубань-7 | 252 | 2016-11-21 12:10 | 2016-11-21 17:30 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 12:10 | 2016-11-21 17:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Кубань-6-209 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-4-240 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-486 | 258 | 2016-11-21 20:47 | 2016-11-22 00:15 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 20:47 | 2016-11-22 00:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Венцы-1-8 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-1028 | 260 | 2016-11-22 15:01 | 2016-11-22 16:05 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 15:01 | 2016-11-22 16:05
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Кубань-5-1037 | 267 | 2016-11-26 07:50 | 2016-11-26 08:16 | Защитное отключение АВ-0,4кВ вследствие повреждения ЭУ потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-26 07:50 | 2016-11-26 08:16
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Николенская-5 | 269 | 2016-11-24 00:51 | 2016-11-24 11:16 | Наезд транспортным средством на опору №24 ВЛ-10кВ "НК-3". | Врезультате наезда транспортным средством марки John Deere о089кх 23 на опору №24 произошёл излом стойки у основания (СВ-110 - 1 шт), деформация металлотраверсы (ТМ-1 - 1 шт) и срыв изоляторов, обрыв проводов в пролёте опор №23-25. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование смежных опор ВЛ-10кВ "НК-5" в соответствии с требованиями НТД. | 2016-11-24 00:51 | 2016-11-24 11:16
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | 197 | 2016-09-03 13:47 | 2016-09-03 17:32 | Наезд транспортным средством на опору №237 ВЛ-10кВ "ОЛ-9". | В результате наезда транспортным средством на опору №237 произошёл обрыв вязок проводов фаз "А", "В", что привело к двухфазному КЗ. | Произвести обследование со вскытием грунта опоры №237 ВЛ-10кВ "ОЛ-9" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стойки. Произвести верховой осмотр опор №236; 238 ВЛ-10кВ "ОЛ-9" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-03 13:47 | 2016-09-03 14:32
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Юбилейная 5 | 209 | 2016-09-19 20:30 | 2016-09-20 11:54 | Наезд транспортным средством на опору №1/18 ВЛ-10кВ "Ю-5". | В результате наезда транспортным средством на опору №1/18 произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №1/17-1/19, излом стойки у основания, деформация металлотраверсы и повреждение изоляторов при падение опоры, что привело к межфазному КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№1/17, 1/19 ВЛ-10кВ "Ю-5" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№1/17, 1/19 ВЛ-10кВ "Ю-5" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-19 20:30 | 2016-09-19 21:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 Кубань-5-227 | 220 | 2016-10-16 14:09 | 2016-10-16 17:31 | Хищение проводов ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП "КУ-5-227" в пролётах опор №2-4; 5-1/1; 1/1-1/2. | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП "КУ-5-227" в пролётах опор №2-4; 5-1/1; 1/1-1/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-16 14:09 | 2016-10-16 17:31
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КУ-4 | 224 | 2016-10-23 08:22 | 2016-10-23 14:57 | Наезд транспортным средством на опору №183 ВЛ-10кВ "КУ-4". | В результате наезда транспортным средством на опору №183 произошёл обрыв проводов в пролёте опор №182-184, излом стойки у основания, деформация металлотраверсы и повреждение изоляторов при падение опоры, что привело к межфазному КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№182, 184 ВЛ-10кВ "КУ-4" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№182, 184 ВЛ-10кВ "КУ-4" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-10-23 08:22 | 2016-10-23 14:57
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Венцы-5 | 227 | 2016-10-24 13:10 | 2016-10-24 17:10 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Обрыв проволочного крепления провода фазы "С" на опоре №67 ВЛ-10кВ "В-5" привело к падению провода на металлотраверсу и однофазному КЗ. | При формировании ремонтной программы и программы технического обслуживания предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-10-24 13:10 | 2016-10-24 17:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Кубань-5-11037 | 229 | 2016-10-24 22:05 | 2016-10-24 22:20 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 22:05 | 2016-10-24 22:20
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Венцы-6 | 180 | 2016-07-28 17:25 | 2016-07-28 19:45 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №16/4 ВЛ-10кВ "В-6". | В результате наезда транспортным средством на промежуточную опору №16/4 ВЛ-10кВ "В-6" произошёл её излом у основания, указанная ВЛ выведена в ремонт для проведения восстановительных работ. | Произвести обследование со вскытием грунта опор №№16/3; 16/5 ВЛ-10кВ "В-6" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой. Произвести верховой осмотр опор №№16/2; 16/3; 16/5; 16/6 ВЛ-10кВ "В-6" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-07-28 17:25 | 2016-07-28 19:45
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Гулькевичи-6 | 137 | 2016-06-23 14:28 | 2016-06-23 15:58 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №№19,20 ВЛ-6кВ "Г-6" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-23 14:28 | 2016-06-23 15:58
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Николенская9 | 145 | 2016-06-29 17:57 | 2016-06-29 19:20 | Перекрытие смежных фаз на проходных изоляторах ЗТП-10/0,4кВ в результате попадания животного (кошка). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 17:57 | 2016-06-29 18:21
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Кубань-5-217 | 159 | 2016-07-03 12:37 | 2016-07-03 17:26 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №3/4 ВЛ-0,4кВ от ф.2 от ТП КУ-5-217. | В результате наезда неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №3/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП КУ-5-217 произошёл излом стойки типа СВ-95-3 (1 шт.), повреждение изоляторов типа ТФ-20 (5 шт), деформация металлотраверс ТН8, ТН9 (по 1 шт), что привело к падению проводов и защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 12:37 | 2016-07-03 17:26
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 ТП Гулькевичи6-917 | 91 | 2016-04-21 11:05 | 2016-04-21 11:39 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Cхлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу п.ВНИИС, ул.Молодёжная, 1. привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-2 на ТП "Г6-917". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 11:05 | 2016-04-21 11:39
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Ольгинская-9-87 | 94 | 2016-05-02 22:40 | 2016-05-03 00:16 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №5 ВЛ-0,4кВ от ф.1 от ТП "ОЛ-9-87". | В результате наезда неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП "ОЛ-9-87" произошёл излом стойки типа СВ-95-3 (1 шт.), падение, обрыв проводов в пролёте опор №4-6, и разрушение изоляторов типа ТФ-20 (5 шт). | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-02 22:40 | 2016-05-03 00:16
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Кубань-5 | 95 | 2016-05-06 22:30 | 2016-05-07 10:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КУ-5" с целью определения состояния штырьевой и подвесной изоляции на опорах, а также обратив особое внимание на состояние проходной и опорной изоляции на РТП-10, ТП 10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "КУ-5", обратив особое внимание на состояние кровли и герметичность РУ-10кВ на ТП 10/0,4кВ. | 2016-05-06 22:30 | 2016-05-06 23:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ О-Ольгинская-1 | 96 | 2016-05-07 16:25 | 2016-05-07 19:15 | Занос ветки на провода ВЛ-10кВ "ОЛ-1" в пролёте опор №170-171. На территории Гулькевичского района дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-07 16:25 | 2016-05-07 17:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП Кубань-5-214 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП Кубань-5-220 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП ОЛ-1-977 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП Венцы-6-121 | 97 | 2016-05-15 13:55 | 2016-05-15 17:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 13:55 | 2016-05-15 17:40
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ О-Ольгинская-1 | 114 | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 16:28 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-28 14:30 | 2016-05-28 16:28
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Венцы-5 | 115 | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:59 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:59
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Венцы-2 | 116 | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:58 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:58
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кубань-4 | 117 | 2016-05-28 23:16 | 2016-05-29 07:30 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. | 2016-05-28 23:16 | 2016-05-29 07:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ЗТП Гулькевичи-6-103 | 30 | 2016-03-17 11:01 | 2016-03-17 17:21 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "Г-6-103" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "Г-6-103". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:01 | 2016-03-17 17:21
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-214 | 38 | 2016-03-17 13:17 | 2016-03-17 18:23 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате обрыва вязки провода на опоре №32 произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "ЗЛ8-306". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 13:17 | 2016-03-17 18:23
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Николенская-1-262 | 41 | 2016-03-17 14:32 | 2016-03-17 15:57 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП "НК-1-262" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-10/0,4кВ "НК-1-262". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:32 | 2016-03-17 15:57
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП ЖБШ5-1019 | 44 | 2016-03-17 21:11 | 2016-03-17 21:43 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП "Ж5-1019" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-1 на ТП-10/0,4кВ "Ж5-1019". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 21:11 | 2016-03-17 21:43
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-3 от ТП Венцы-1-8 | 45 | 2016-03-18 06:08 | 2016-03-18 06:42 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "В-1-8" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на ТП-10/0,4кВ "В-1-8". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 06:08 | 2016-03-18 06:42
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 от ТП Венцы-6-134 | 48 | 2016-03-18 11:15 | 2016-03-18 14:43 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП "В-6-134" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "В-6-134". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 11:15 | 2016-03-18 14:43
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 ТП Зеленчукская8-306 | 50 | 2016-03-18 12:14 | 2016-03-18 13:51 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП "ЗЛ8-306" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "ЗЛ8-306". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 12:14 | 2016-03-18 13:51
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.3 ТП Кубань5-216 | 52 | 2016-03-18 12:47 | 2016-03-18 15:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Под воздействием разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл обрыв вязки проводов, схлёст проводов в пролёте опор №3/1-3/3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП "КУ5-216" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 12:47 | 2016-03-18 15:11
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 ТП Гулькевичи6-917 | 55 | 2016-03-18 13:44 | 2016-03-18 15:37 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП "Г6-917" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "Г6-917". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:44 | 2016-03-18 15:37
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП О-Кубанская-1-388 | 56 | 2016-03-17 15:23 | 2016-03-17 18:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов в пролёте № 3/1-3/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП "ОК-1-388" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 15:23 | 2016-03-17 18:17
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 ТП Венцы5-149 | 60 | 2016-03-18 16:27 | 2016-03-18 17:59 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "В5-149" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на ТП-10/0,4кВ "В5-149". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 16:27 | 2016-03-18 17:59
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 ТП Юбилейная7-153 | 61 | 2016-03-18 16:41 | 2016-03-18 18:10 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "Ю7-153" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на ТП-10/0,4кВ "Ю7-153". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 16:41 | 2016-03-18 18:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СО-2-304 | 63 | 2016-03-19 04:12 | 2016-03-19 11:24 | Коммутационный аппарат ф-1 на КТП-10/0,4кВ "СО-2-304" не отключил фазу "В" при КЗ вследствие чего произошла недопустимая перегрузка силового трансформатора, преждевременное снижение изоляционных характеристик обмоток, межвитковое КЗ. В результате ветровой нагрузки категории НЯ (метеосправка прилагается) произошел схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-10/0,4кВ "СО-2-304"в пролёте опор №11-12, при этом АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "СО-2-304" не отключил фазу "В" при КЗ. | Недопустимая перегрузка трансформатора привела к его выходу из строя, перегорания ПКТ-10 в РУ-10кВ. | При формировании программы капитального ремонта и технического обслуживания предусмотреть необходимость замены коммутационных аппаратов Дагестанского производства на оборудование торговой марки КЭАЗ. | 2016-03-19 04:12 | 2016-03-19 11:24
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Зеленчукская-6-444 | 77 | 2016-04-02 17:22 | 2016-04-02 20:26 | Эксплуатация при нарушении сроков профилактических испытаний. | Старение изоляции привело к межвитковому замыканию обмоток фаз "В" и "С" и перегоранию ПКТ-10. | С целью определения дефекта электрооборудования на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение полученных значений сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. При проведении эксплуатационных работ обращать внимание на температуру бака силового трансформатора. Разница не должна превышать 3-5 °С при номинальном режиме, а температуры не должны быть более допускаемых по ГОСТ, ТУ или заводской инструкции. | 2016-04-02 17:22 | 2016-04-02 20:26
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП Николенская-1-262 | 85 | 2016-04-21 08:15 | 2016-04-21 08:49 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу х.Кузнецов, ул.Молодёжная, 15 привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "НК1-262". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 08:15 | 2016-04-21 08:49
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-214 | 86 | 2016-04-21 08:53 | 2016-04-21 09:42 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу с.Новоукраинское, ул.Коммунистическая, 56 привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-10/0,4кВ "КУ5-214". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 08:53 | 2016-04-21 09:42
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ЗТП Гулькевичи-6-103 | 88 | 2016-04-21 10:17 | 2016-04-21 10:53 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "Г6-103". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 10:17 | 2016-04-21 10:53
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Ольгинская-9 | 7 | 2016-01-19 05:14 | 2016-01-19 07:30 | В результате несвоевременного обнаружения скола юбки изолятора фазы А на опоре №102 ВЛ-10кВ "ОЛ-9" произошло его разрушение. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №102 привело к соприкасанию фазного провода с металлотраверсой и ручному отключению на ПС-35кВ "Ольгинская" МВ-10кВ "ОЛ-9". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояния изоляции. | 2016-01-19 05:14 | 2016-01-19 07:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Венцы-6-124 | 11 | 2016-01-28 19:25 | 2016-01-29 01:05 | Несоблюдение объёмов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Старение изоляции обмоток силового трансформатора, привело к межвитковому замыканию и перегоранию ПКТ-10. | С целью определения дефекта электрооборудования на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение полученных значений сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. | 2016-01-28 19:25 | 2016-01-29 01:05
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП Венцы-6-120 | 23 | 2016-02-29 18:04 | 2016-02-29 18:38 | Короткое замыкание на ответвлении к вводу абонента. | Произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "В-6-120" вследствие повреждения электроустановки за пределами балансовой принадлежности филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-29 18:04 | 2016-02-29 18:38
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Кубань-5 | 1 | 2016-01-02 16:08 | 2016-01-02 19:55 | Наезд транспортным средством на одностоечную опору №11/3 ВЛ-10кВ "КУ-5". Участок ВЛ проходит по полю параллельно грунтовой дороги. | Излом стойки №11/3 у основания, обрыв проводов в пролёте опор №11/2-11/4,с после-дующим межфазным КЗ и отключением действием МТЗ на ПС-110/35/10кВ "Кубань" МВ-10 ВЛ-10кВ "КУ-5" в результате наезда транспортного средства. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №11/1, 11/2 №11/4, 11/5 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №11/1, 11/2 №11/4, 11/5 со вскрытием грунта. | 2016-01-02 16:08 | 2016-01-02 16:51
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В4 | 273 | 2016-12-12 21:35 | 2016-12-12 23:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "В4" обратив особое внимание на герметичность РУ-10кВ (состояние прокладок). При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией. При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. Произвести проверку наличия и достаточности, с учётом опыта эксплуатации, гидроизоляционных материалов, применяемых при выполнении эксплуатационных работ в РС-0,4-10кВ (резина МБС, герметик, силикон). Результат представить в СРС. | 2016-12-12 21:35 | 2016-12-12 23:35
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В6 | 280 | 2016-12-10 01:21 | 2016-12-10 05:24 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки порывами до 22 м/с (метеосправка прилагается) произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №43, схлёст проводов в пролёте опор №43-44. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 01:21 | 2016-12-10 05:24
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ В6 | 282 | 2016-12-09 09:15 | 2016-12-09 10:33 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл преждевременный износ вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре №89, схлёст проводов в пролёте опор №89-90. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:15 | 2016-12-09 10:33
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Г6 | 283 | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 10:21 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №89, схлёст проводов в пролёте опор №88-89. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 10:21
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КУ5 | 286 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 08:44 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | В следствие воздействия шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязок проводов фаз "В" и "С" на опоре №13, схлёст проводов в пролёте опор №12-13 и падение их на металлотраверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 08:44
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП КПТФ9-838 | 251 | 2016-11-21 11:30 | 2016-11-21 12:36 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки на оп.№2 ф.2 ТП КП9-838 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 11:30 | 2016-11-21 12:36
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП КА-5 786 | 272 | 2016-12-04 02:52 | 2016-12-04 13:07 | Наезд транспортным средством на опору №11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП КА-5-786. | В результате наезда транспортным средством на опору №11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП КА-5-786 произошло повреждение стойки, изоляторов, срыв изоляторов, схлёст проводов в пролёте опор №11-12, что привело к защитному отключение АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 02:52 | 2016-12-04 04:06
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП РО-673 ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП РО-673 ВЛ-0,4 кВ Ф4 от ТП РО-673 | 203 | 2016-09-16 14:30 | - | хищение проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП РО-673 в пролётах опор №№5-11; 6-6а; 9-2/1, ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП РО-673 в пролёте опор №7-9, ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП РО-673 в пролёте опор №7-14. | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ ф1, ф3, ф4 от ТП РО-673 | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности исполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя СПК "Родина". | 2016-09-16 14:30 | 2016-09-16 16:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ЗТП Озёрная1-499 ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 ЗТП Озёрная1-499 | 216 | 2016-09-21 10:21 | - | Хищение проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП ОР1-499 в пролёте опор №1-5, ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП ОР1-499 в пролётах опор №№1-7, 3-3б | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ЗТП ОР1-499. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности исполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя МТФ "Конюшня" в х.Лосево. | 2016-09-21 10:21 | 2016-09-21 12:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП Кавказская3-774 | 176 | 2016-07-20 16:34 | 2016-07-20 19:30 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП КА3-774 №1/14б. | В результате наезда неустановленным транспортным средством на опору №1/14б ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП КА3-774 произошло её повреждение, обрыв проводов в пролёте опор №1/14а-1/14д, повреждение изолятора фазы А. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-20 16:34 | 2016-07-20 19:30
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМ-5 | 126 | 2016-06-17 11:55 | 2016-06-17 16:38 | В районе ст.Дмитриевской наблюдались следующие погодные условия: порывистый ветер, гроза, обильные выпадения осадков. Из-за значительной удалённости населённого пункта от М Кропоткин приборами не зарегистрировано. | Обрыв провода фазы А в пролёте опор №4/1-4/2 ВЛ-10 "ДМ-5" в следствие падения ветки ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ. Причиной падения ветки явились неблагоприятные погодные условия. | Произвести верховой осмотр опор №№4/1, 4/2 ВЛ-10кВ "ДМ-5" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-06-17 11:55 | 2016-06-17 13:48
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Казанская-9-618 | 127 | 2016-06-18 17:03 | 2016-06-18 17:55 | Снижение сечения нулевого проводника ввода от силового трансформатора вследствие воздействия грызунов. | Снижение сечения нулевого проводника ввода от силового трансформатора вследствие воздействия грызунов. В результате нагрева произошёл пережёг нулевого провода ввода от силового трансформатора. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-18 17:03 | 2016-06-18 17:55
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Темижбекская-5 | 136 | 2016-06-23 14:07 | 2016-06-23 16:47 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Обрыв шлейфа фазы С и повреждение штыревого изолятора фазы С на опоре №77 в результате падения ветки дерева (ДКР вне охранной зоны). | Произвести верховой осмотр опор №№76,77,78 ВЛ-10кВ "Т-5" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-23 14:07 | 2016-06-23 16:47
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВН-5 | 109 | 2016-05-19 13:02 | 2016-05-19 16:35 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Повреждение РВО-10 фазы "А" на ТП-10/0,4кВ "ВН5-519" вследствие прямого попадания молнии к ОКЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ВН-5", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-19 13:02 | 2016-05-19 16:35
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-4 | 110 | 2016-05-26 08:18 | 2016-05-26 09:10 | Обнаружено перекрытие фаз "А" и "В" на приёмной траверсе КРУН-10кВ ВЛ-10кВ "ВН-4" в результате попадания животного (кошка). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 08:18 | 2016-05-26 09:10
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КК-5 | 121 | 2016-06-08 13:08 | 2016-06-08 13:16 | Вырубка сторонним персоналом ДКР, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ "КК-5" . | Техническая причина отсутствует | Произвести разъяснительную работу с руководителями общественных самоуправлений (квартальными) ст.Кавказская на тему административной и уголовной ответственности за неумышленную порчу чужого имущества. | 2016-06-08 13:08 | 2016-06-08 13:16
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ЗТП Казанская-7-697 | 123 | 2016-06-15 10:56 | 2016-06-15 14:34 | Несвоевременное выявление дефекта - ослабление контакта на контактной стойке фазы С в главном рубильнике. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 10:56 | 2016-06-15 14:34
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП Темижбекская-5 737 | 29 | 2016-03-17 10:30 | 2016-03-17 12:36 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП "Т-5-737" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 10:30 | 2016-03-17 12:36
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ ф-3 ТП Темижбекская1-715 | 33 | 2016-03-17 12:01 | 2016-03-17 13:20 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "Т1-715" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:01 | 2016-03-17 13:20
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП ОР-1 -571 | 73 | 2016-03-19 14:15 | 2016-03-19 15:06 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП "ОР-1-571". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 14:15 | 2016-03-19 15:06
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП Казанская-5-683 | 27 | 2016-03-19 13:35 | 2016-03-19 15:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | обрыв вязки на опоре №19 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП "К-5-683" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 13:35 | 2016-03-19 15:17
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ГО-1 | 83 | 2016-04-21 07:40 | 2016-04-21 10:46 | Неблагоприятные метеорологические условия, которые наблюдались на территории МО Кавказский район (метеосправка прилагается). | Под воздействием знакопеременной ветровой нагрузки произошло повреждение вязки провода фазы А на опоре №9 ВЛ-10кВ "ГО-1", приведшее к однофазному КЗ. | При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-04-21 07:40 | 2016-04-21 10:46
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Т-1 | 10 | 2016-01-28 15:55 | 2016-01-28 17:53 | Вследствие несвоевременного обнаружения дефекта прокладки под проходным изолятором на КТП-10/0,4кВ "Т1-730"произошло затекание воды в ВВ отсек на КТП-10/0,4кВ "Т1-730" с последующим образованием наледи между проходной изоляцией смежных фаз и перекрытием через электропроводную среду. | Отключение на ПС-35/10кВ "Темижбекская" МТЗ МВ-10 ВЛ-10кВ "Т-1" вследствии затекания воды в ВВ отсек на КТП-10/0,4кВ "Т1-730" с последующим образованием наледи между проходной изоляцией смежных фаз и перекрытием через электропроводную среду. | При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией. При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. При нанесении данных материалов на контактные поверхности выполнять их обезжиривание (в зависимости от применяемого гидроизоляционного материала). | 2016-01-28 15:55 | 2016-01-28 17:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП Казанская7-686 | 14 | 2016-02-02 13:30 | 2016-02-02 17:37 | Наезд транспортным средством на опору №6 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП "К7-686". | Разрушение стойки у основания опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф. от ТП "К7 686", изогнуты траверсы, повреждены изоляторы, оборван провод. В результате чего произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф.4 на ТП-10/0,4кВ "К7-686". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-02-02 13:30 | 2016-02-02 17:37
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10кВ Вуковская-2 | 5 | 2016-01-05 09:10 | 2016-01-05 15:44 | Несвоевременное обнаружение ослабленного крепления провода фазы "А" на опоре №173 привёл к его преждевременному износу и схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №172-173. | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "А" на опоре №173 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл её преждевременный износ, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №172-173, что привело к межфазному КЗ и отключению МТЗ МВ-10 ВЛ-10кВ "ВН-2" на ПС-35/10кВ "Внуковская". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-01-05 09:10 | 2016-01-05 15:44
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КП 7 | 281 | 2016-12-09 15:25 | 2016-12-09 17:57 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием штормовой ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл занос ветки ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, на опору 1/2, что привело к повреждению изолятора (ШФ-10 - 1 шт) и падению провода на металлотраверсу | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 15:25 | 2016-12-09 17:57
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДМ3 | 284 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 11:21 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | под воздействием шквалистой ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл занос ветки ДКР (из вне охранной зоны ВЛ) на опору №5/5, что привело к обрыву шлейфа фазы "С" и соприкасанию его с шлейфом фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 11:21
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т1 | 285 | 2016-12-09 06:12 | 2016-12-09 11:14 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки провода на опоре №8/7, схлёст проводов в пролёте опор №8/7-8/8 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:12 | 2016-12-09 11:14
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ КВ К3-611 | 288 | 2016-12-09 10:57 | 2016-12-09 13:47 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролёте опор №1/14-1/15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ К3-611. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:57 | 2016-12-09 13:47
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10/0,4 кВ К9-700 | 292 | 2016-12-09 17:00 | 2016-12-09 18:37 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с, осадки в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие попадания осадков в РУ-0,4кВ под воздействием штормового ветра произошло перекрытие всех фаз на выходе из главного рубильника, что привело к перегоранию предохранителей (ПН-0,4 - 3 шт). | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 17:00 | 2016-12-09 18:37
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КВ К3-636 | 295 | 2016-12-17 14:01 | 2016-12-17 17:00 | Падение ветки ДКР, произрастающей на территории частного домовладения, на провода ответвления в домовладение. | В результате падения ветки ДКР, произрастающей на территории частного домовладения, на провода ответвления произошёл срыв изолятора на опоре №10 и обрыв провода в пролёте опор №9-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 14:01 | 2016-12-17 17:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т9 | 296 | 2016-12-22 11:20 | 2016-12-22 16:35 | Повреждение электросетевого оборудования в результате стрельбы из огнестрельного оружия. | В результате стрельбы из огнестрельного оружия произошло повреждение изоляторов на опоре №4/5 и обрыв провода в пролёте опор №4/4-4/6, что привело к однофазному КЗ. | Инициировать публикацию в СМИ на тему уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.167 УК РФ). Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т9", обратив особое внимание на состояния изоляции, целостность проводов и вязок. При обнаружении в охранной зоне оружейных гильз осмотр выполнять при помощи оптических приборов (бинокль). | 2016-12-22 11:20 | 2016-12-22 16:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Забайкаловская-7-391 ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП Речная-9-467 | 244 | 2016-11-20 13:56 | 2016-11-20 21:30 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 13:56 | 2016-11-20 21:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Стеблицкая-3 | 246 | 2016-11-21 03:45 | 2016-11-21 10:44 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате внешнего механического воздействия при падении сторонних предметов (из вне охранной зоны) под воздействием штормового ветра 22 м/с произошло разрушение РВП-10кВ на ТП-10/0,4кВ "СТ-3-539" и падение провода на приёмную траверсу ТП. | С целью недопущения ри выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ обращать особое внимание на наличие на территориях, смежных с охранными зонами, предметов и материалов, угрожающих заносом (падением) на электроустановку при воздействии опасных метеорологических явлений. При обнаружении таких участков, направлять информацию о землевладельцах в СРС. | 2016-11-21 03:45 | 2016-11-21 06:44
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП З-7-389 ВЛ-10 кВ ф-2 от КТП СТ-3-592 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-5-473 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ХТ-1-171 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ХТ-5-154 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ-9-614 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ВС-5-517 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-679 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ-9-585 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Б-7-723 | 250 | 2016-11-21 07:30 | 2016-11-21 21:55 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22 м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра произошли паления веток ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, обрыв проводов и срыв изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 07:30 | 2016-11-21 21:55
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Глубокая-7 | 253 | 2016-11-21 13:40 | 2016-11-21 15:40 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 13:40 | 2016-11-21 15:40
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Р-9-495 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Р-9-467 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП З-7-872 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ-3-592 | 261 | 2016-11-22 07:05 | 2016-11-22 17:55 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22 м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 07:05 | 2016-11-22 17:55
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бесскобная-4 | 264 | 2016-11-22 13:12 | 2016-11-22 17:19 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Под воздействием разнонаправленного штормового ветра произошёл занос веток на провода ВЛ-10кВ "Б-4" в пролёте опор №93-94, повреждение вязки провода на опоре №93, что привело к его падению на металлотраверсу и пережогу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 13:12 | 2016-11-22 17:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Новокубанская-2-170 | 265 | 2016-11-23 00:18 | 2016-11-23 14:07 | Наезд транспортным средством на опору №18 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП НВ-2-170. | Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 вследствие наезда транспортным средством на опору №18 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП НВ-2-170. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-23 00:18 | 2016-11-23 01:36
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Себлицкая-1 | 268 | 2016-11-28 05:51 | 2016-11-28 13:30 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №78 ВЛ-10кВ "СТ-1" привело к её повреждению и отклонению поперёк оси линии на угол более допустимого. | ВЛ-10кВ "СТ-1" выведена в ремонт для замены опоры №78. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести обследование смежных опор ВЛ-10кВ "СТ-1" в соответствии с требованиями НТД. | 2016-11-28 05:51 | 2016-11-28 13:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Восток-2 | 247 | 2016-11-21 06:40 | 2016-11-21 11:38 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Под воздействием разнонаправленного штормового ветра произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №4/14 ВЛ-10кВ "ВС-2", что привело к падению провода на металлотраверсу и его пережогу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 06:40 | 2016-11-21 11:38
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Восток-2 | 200 | 2016-09-15 11:57 | 2016-09-15 17:22 | Задевание негабаритным грузом неустановленного т/с провода фазы "А" в пролёте опор №28-29 на переходе через трассу М-29 "Ростов-Баку". | Отключение оперативным персоналом МВ-10 ВЛ-10кВ "ВС-2" во избежание травматизма стороннего персонала, а также с целью недопущения технологических нарушений. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскрытием грунта опоры №28 ВЛ-10кВ "ВС-2" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стойки. Произвести верховой осмотр опор №№28, 29 ВЛ-10кВ "ВС-2" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-15 11:57 | 2016-09-15 12:16
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Прочноокопская-3-414 | 206 | 2016-09-17 16:30 | 2016-09-17 20:27 | Наезд транспортным средством на опору №4/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ПР-3-414.. | В результате наезда транспортным средством на опору №4/2 произошёл обрыв нулевого провода, излом стойки у основания (СВ-95 - 1 шт), деформация металлотраверсы (ТН-8 - 1 шт) и повреждение изоляторов (ТФ-20 - 3 шт) при падение опоры, что привело к однофазному КЗ и защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2 на КТП ПР-3-414. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. | 2016-09-17 16:30 | 2016-09-17 20:27
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глубокая-7 | 221 | 2016-10-18 10:22 | 2016-10-18 12:45 | Несвоевременное выявление ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10кВ "ГЛ-7" и воздействие разнонаправленной ветровой нагрузки привело к преждевременному износу крепления, падению провода на металлотраверсу, пережог и обрыв провода фазы "В" в пролёте опоре №39-40 . 17-18.10.2016 на территории эксплуатационной ответственности усиление С-В ветра порывами до 15-20 м/с. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10кВ "ГЛ-7", падение провода на металлотраверсу, пережог и обрыв провода фазы "В" в пролёте опоре №39-40. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений и оптимизации трудозатрат при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы и программы технического обслуживания предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-10-18 10:22 | 2016-10-18 12:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП Советская 7-642 | 223 | 2016-10-19 16:35 | 2016-10-19 20:01 | Наезд транспортным средством на опору №1/9 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП С-7-642. | В результате наезда транспортным средством на опору №1/9 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП С-7-642 произошло её повреждение, деформация металлотраверсы, повреждение и срыв изоляторов, обрыв провода в пролёте опор №1/8-1/10, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ С-7-642. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 16:35 | 2016-10-19 20:01
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП Прочноокопская-4-430 | 234 | 2016-10-26 08:10 | 2016-10-26 10:35 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические условия - шквалистый ветер порывами до 15м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки, произошло падение ветки ДКР (произрастающей вне охранной зоны ВЛ на территории частного домовладения) на ЛЭП, что привело к обрыву провода в пролёте опор №14-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:10 | 2016-10-26 10:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Глубокая-3 | 162 | 2016-07-21 16:21 | 2016-07-21 17:58 | В результате воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произшёл преждевременный износ ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №135 и схлёст проводов в пролёте опор №135-136 ВЛ-10кВ "ГЛ-3". | Повреждение проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №135 привело к схлёстк проводов в пролёте опор №135-136 ВЛ-10кВ "ГЛ-3". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ с целью детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам по возможности использовать оптические приборы (бинокль). | 2016-07-21 16:21 | 2016-07-21 17:58
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП З-7-449 | 186 | 2016-08-11 18:05 | 2016-08-11 23:15 | На территории Армавира и ближайших к нему Новокубанском и Успенском районах наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, гроза, ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП З7-449 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:05 | 2016-08-11 23:15
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-9-714 | 187 | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:29 | Занос ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП Б9-714 , что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:29
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП З-7-389 | 188 | 2016-08-11 18:32 | 2016-08-11 23:45 | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ, срыв изолятора ф.0 и обрыв проводов в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4 ф4 от ТП З7-389, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф4. | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ, срыв изолятора ф.0 и обрыв проводов в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4 ф4 от ТП З7-389 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:32 | 2016-08-11 23:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-2-681 | 189 | 2016-08-11 19:04 | 2016-08-11 22:01 | Занос ветки дерева вне охранной зоны ВЛ, обрыв провода в пролете опор 1/11-1/12 на ВЛ-0,4 ф1 от ТП С2-681 | Занос ветки дерева вне охранной зоны ВЛ, обрыв провода в пролете опор 1/11-1/12 на ВЛ-0,4 ф1 от ТП С2-681. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:04 | 2016-08-11 22:01
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Р-9-497 | 191 | 2016-08-11 19:06 | 2016-08-11 23:45 | Занос ветки на провода и обрыв провода в пролете опор 6-7 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-497, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Занос ветки на провода и занос ветки на провода и обрыв провода в пролете опор 6-7 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-497, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:06 | 2016-08-11 23:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-5-459 | 194 | 2016-08-11 19:13 | 2016-08-11 22:30 | Занос ветки на ВЛ-0,4 и обрыв провода в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ-0,4 ф1 от ТП ПР5-459 | Обрыв провода в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ-0,4 ф1 от ТП ПР5-459 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:13 | 2016-08-11 22:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Б-9-717 | 201 | 2016-08-11 19:30 | 2016-08-11 21:20 | Обрыв вязки провода оп. 8 ф-В, схлест проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Б9-717. | Обрыв вязки провода оп. 8 ф-В, схлест проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Б9-717. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:30 | 2016-08-11 21:20
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Р-9-392 | 204 | 2016-08-11 20:04 | 2016-08-11 21:30 | Обрыв провода в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-392, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | обрыв провода в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-392, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 20:04 | 2016-08-11 21:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Р-9-495 | 205 | 2016-08-11 20:30 | 2016-08-11 22:29 | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ, обрыв вязки провода на опоре 4 и схлест проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-495, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2 | Обрыв вязки провода на опоре 4 и схлест проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-495 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 20:30 | 2016-08-11 22:29
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Р-9-392 | 207 | 2016-08-11 20:45 | 2016-08-11 23:05 | Обрыв провода в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-392, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 20:45 | 2016-08-11 23:05
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Стеблицкая-1 | 131 | 2016-06-20 18:15 | 2016-06-23 16:07 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие многочисленных заносов веток на провода произошёл обрыв проводов, деформация металлотраверс, разрушение изоляторов, повреждение стоек в пролёте опор №33-40 ВЛ-10кВ "СТ-1". | Произвести верховой осмотр опор №№31, 32, 41, 42 ВЛ-10кВ "СТ-1" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №№32, 41 ВЛ-10кВ "СТ-1" со вскрытием грунта с последующей послойной засыпкой и трамбовкой с целью определения тех. состояния стоек. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "СТ-1", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ (целостность изоляторов, соосность штыря траверсы и тела штыревого изолятора), целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам. Произвести расчистку трассы от ДКР в границах охранной зоны ВЛ-10кВ "СТ-1" с целью не допущения аналогичных технологических нарушений. | 2016-06-20 18:15 | 2016-06-20 21:06
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Биофабрика-6 | 134 | 2016-06-20 19:44 | 2016-06-20 22:45 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Падение ветви ДКР (произрастающей на границе охранной зоны ВЛ) привело к обрыву проводов в пролёте опор №84-90 ВЛ-10кВ "БИ-6". | Произвести верховой осмотр опор №№83-91 ВЛ-10кВ "БИ-6" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-20 19:44 | 2016-06-20 22:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БИ-3 | 135 | 2016-06-20 20:19 | 2016-06-20 22:10 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие падения ветви ДКР (произрастающей на границе охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №11-12 произошёл схлёст проводов в пролёте опор №11-12, обрыв вязки провода на опоре №11 и деформация траверсы. | Произвести верховой осмотр опор №№10-13 ВЛ-10кВ "БИ-3" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-20 20:19 | 2016-06-20 22:10
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Биофабрика-6-226 | 138 | 2016-06-23 14:55 | 2016-06-23 17:49 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Занос веток на провода ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП БИ-6-226 в пролёте опор №1/18-1/19 привело к защитному отключению коммутационного аппарата. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 14:55 | 2016-06-23 17:49
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КИ-9 | 139 | 2016-06-23 15:56 | 2016-06-23 17:10 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КИ-9", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-23 15:56 | 2016-06-23 17:10
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БИ-6 | 140 | 2016-06-23 16:04 | 2016-06-23 17:03 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 16:04 | 2016-06-23 17:03
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Бесскорбная-7-731 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Бесскорбная-7-729 | 155 | 2016-06-30 18:20 | 2016-07-01 22:10 | Обрыв вязок проводов на опорах №7, 8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Б7-729 в следствии падения веток ДКР. | Обрыв вязок проводов на опорах №7, 8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Б7-729 привело к многофазному КЗ на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 18:20 | 2016-06-30 22:10
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Бесскорбная-7-722 | 156 | 2016-06-30 21:15 | 2016-07-01 02:35 | В результате падения ветки ДКР на провода в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Б7-722 произошёл обрыв вязки фазного провода на опоре №17 . | КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 21:15 | 2016-07-01 02:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП БИ-6-265 | 160 | 2016-07-03 22:06 | 2016-07-04 01:07 | Несвоевременное выявление дефекта на ранней стадии развития опорной изоляции на ТП-10/0,4кВ БИ-6-265. Несвоевременное выявление дефекта на ранней стадии развития опорной изоляции на ТП-10/0,4кВ БИ-6-265, привело к ускоренному снижению изоляционных характеристик вследствие атмосферных перенапряжений. | Двухфазное перекрытие на опорных изоляторах фаз "В" , "С", перегорание ПКТ-10. | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ, линейных разъединителей по ВЛ-10кВ БИ-6 обратив внимание на состояние проходной и опорной изоляции, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. | 2016-07-03 22:06 | 2016-07-04 01:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Прочноокопская-4 | 111 | 2016-05-27 07:28 | 2016-05-27 10:45 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие грозовых перенапряжений произошло перекрытие на проходных изоляторах фаз "А", "В", "С" на ЗТП-10/0,4кВ "ПР-4-429". | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-27 07:28 | 2016-05-27 10:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Садовое-7 | 119 | 2016-06-03 23:34 | 2016-06-04 09:19 | Перекрытие в РУ-10кВ на потребительской ТП-10/0,4кВ "СД7-918П" вследствие проникновения животного. Повреждение подвесных изоляторов фазы С на опоре №3 ВЛ-10кВ "СД-7" предположительно из-за воздействие атмосферного перенапряжения 27-29.05.2016 (метеосправка прилагается). | Вследствие проникновения животного в РУ-10кВ на потребительской ТП-10/0,4кВ "СД7-918П" произошло межфазное перекрытие. | При подключении потребительских электоустановок к сетям Филиала проводить разъяснительную беседу с владельцами на тему важности и необходимости своевременного технического обслуживания энергооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СД-7", обратив внимание на состояние кровли, наличие запирающих устройств РУ-10кВ потребительских ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-03 23:34 | 2016-06-04 09:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2от КТП Бесскорбная-7-748 | 124 | 2016-06-15 17:54 | 2016-06-15 20:07 | Обрыв провода на ответвлении к вводу абонента ул.П.Алеексеева, 69. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 17:54 | 2016-06-15 20:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Бесскорбная-7-720 | 125 | 2016-06-15 18:10 | 2016-06-15 20:25 | Вырубка деревьев сторонними лицами. | В результате опилки дерева произошло его падение на провода ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Б-7-720, схлёст проводов в пролёте опор №25-26, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 18:10 | 2016-06-15 20:25
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Речная-9-495 | 32 | 2016-03-17 11:45 | 2016-03-17 13:56 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-2 на ТП-10/0,4кВ "Р-9-467". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:45 | 2016-03-17 13:56
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП Прочноокопскаяя-3-414 | 34 | 2016-03-17 12:26 | 2016-03-17 17:50 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ "ПР-3-414". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:26 | 2016-03-17 17:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Горькая Балка-5-342 | 36 | 2016-03-17 12:47 | 2016-03-17 15:02 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ГБ-5-342". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:47 | 2016-03-17 15:02
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП Бесскорбная-7-729 | 39 | 2016-03-17 14:15 | 2016-03-17 16:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "Б-7-729". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:15 | 2016-03-17 16:17
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Ляпино-1-173 | 43 | 2016-03-17 15:20 | 2016-03-17 20:50 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-2 на ТП-10/0,4кВ "ЛЯ-1-173". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 15:20 | 2016-03-17 20:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГЛ-9 | 46 | 2016-03-18 10:00 | 2016-03-18 13:53 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/5, падение провода на металлтраверсу. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-18 10:00 | 2016-03-18 13:53
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10кВ Восток-3 | 51 | 2016-03-18 12:35 | 2016-03-18 18:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Под воздействием знакопеременной ветровой нагрузки произошёл обрыва вязки провода фаз "А" и "В" на опоре №1/2 и схлёст проводов в пролёте опор №1/2-1/3. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-18 12:35 | 2016-03-18 18:17
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Прочноокопская-5-422 | 54 | 2016-03-18 13:29 | 2016-03-18 16:32 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате заноса веток на провода произошёл обрыв проводов в пролёте опор №1,3-3а и защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ПР-5-422". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:29 | 2016-03-18 14:32
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Прочноокопская-5-423 | 57 | 2016-03-18 14:34 | 2016-03-18 16:35 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате падения веток на провода провода ВЛ-0,4кВ Ф-1 произошёл обрыв проводов в пролёте опор №10-12. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 14:34 | 2016-03-18 16:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Биофабрика-11 | 62 | 2016-03-18 16:45 | 2016-03-18 19:07 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №95 и падение его на металлотраверсу. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-18 16:45 | 2016-03-18 19:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП КНИИТИМ-15-152 | 64 | 2016-03-18 20:40 | 2016-03-19 15:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на КТП-10/0,4кВ "КН-15-152". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 20:40 | 2016-03-19 15:11
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от кТП Прочноокопская-4-430 | 65 | 2016-03-19 06:30 | 2016-03-19 09:23 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ПР-4-430". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 06:30 | 2016-03-19 09:23
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП Прочноокопская-5-422 | 66 | 2016-03-19 12:49 | 2016-03-19 15:37 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов и срыва изоляторов в пролёте опор №4-7 произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на КТП-10/0,4кВ "ПР-5-422". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 12:49 | 2016-03-19 15:37
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Речная-9-393 | 70 | 2016-03-18 20:30 | 2016-03-19 10:09 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 вследствие схлёста проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 20:30 | 2016-03-19 10:09
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Прочноокопская-3-465 | 71 | 2016-03-18 19:30 | 2016-03-19 13:00 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Под воздействием сильного порывистого ветра произошёл срыв кровли здания ремонтного цеха и занос её на провода в пролёте опор №3-5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "ПР-3-465", что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 19:30 | 2016-03-19 13:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Новокубанская-1 | 15 | 2016-02-03 08:16 | 2016-02-03 13:50 | Наезд транспортным средством на опору №18 ВЛ-10кВ "НВ-1", излом стойки. | ВЛ-10кВ "НВ-1" выведена в ремонт для замены стойки опоры №18, которая была повреждена в результате наезда транспортным средством. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №17, №19 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №17, №19 со вскрытием грунта. | 2016-02-03 08:16 | 2016-02-03 13:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП ЛЯ-2-332 | 20 | 2016-02-25 12:45 | 2016-02-25 15:43 | Перекрытие веткой неизолированного провода на вводе в частное домовладение по ул. Южной. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 12:45 | 2016-02-25 15:43
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Биофабрика-11-293 | 25 | 2016-02-29 15:26 | - | Хищение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-293". | Отключение РТП-10кВ, демонтаж активной части силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-293". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-02-29 15:26 | 2016-02-29 18:26
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Биофабрика-11-268 | 22 | 2016-02-29 15:26 | - | Хищение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-268". | Отключение РТП-10кВ, демонтаж активной части силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-268". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-02-29 15:26 | 2016-02-29 17:26
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Советская-2 | 2 | 2016-01-01 19:15 | 2016-01-01 21:58 | Несвоевременного обнаружения ослабленного крепления провода фазы "В" на опоре "2/1, схлёст проводов в пролёте опор №2/1-2/2. | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №2/1 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошло её разрушение и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/1-2/2. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-01-01 19:15 | 2016-01-01 20:51
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КНИИТИМ-15 | 3 | 2016-01-03 08:40 | 2016-01-03 12:05 | В результате попадания пиротехнического заряда "римской свечи"в штырьевой изолятор фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10кВ "КН-15" произошло его разрушение и схлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №27-28. | В результате попадания пиротехнического заряда "римской свечи"в штырьевой изолятор фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10кВ "КН-15" произошло его разрушение, схлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №27-28, что привело к межфазному КЗ и отключению МТЗ МВ-10 ВЛ-10кВ "КН-15" на ПС-110/35/10 "КНИИТИМ". | При выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ, проходящих непосредственно по территории населённых пунктов или вблизи них, особое внимание уделить наличию на поверхности изоляторов налёта белого цвета либо наличию вдоль трассы ВЛ бумажных корпусов от пиротехнических изделий. При выявлении таких случаев произвести верховой осмотр опор. | 2016-01-03 08:40 | 2016-01-03 12:05
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Прочноокопская-1 | 6 | 2016-01-06 12:20 | 2016-01-06 13:40 | Вследствие несвоевременного обнаружения дефекта прокладки под проходным изолятором на ТП-10/0,4кВ "ПР-1-408"попадания в её структуру воды с последующим замерзанием произошло её полное разрушение, затекание воды в ВВ отсек на ТП-10/0,4кВ "ПР1-408" с последующим образованием наледи между проходной изоляцией фазы "А" и "В" и перекрытием через электропроводную среду. | Действием МТЗ на ПС-35/10кВ "Прочноокопская" отключен МВ-10 ВЛ-10кВ "ПР-1" вследствие перекрытия изоляции в ВВ отсеке на ТП-10/0,4кВ "ПР-1-408" через наледь, образовавшуюся между проходными изоляторами фаз "А"и "В" из-за затекания воды. | При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией. При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. | 2016-01-06 12:20 | 2016-01-06 12:46
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП Б-7-726 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП С-2-824 | 277 | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 13:43 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый снег, шквалистый ветер порывами до 15 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошло падение ветки ДКР (из вне охранной зоны ВЛ) на провода, что привело к обрыву провода в пролёте опор №2/2-2/3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 13:43
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 БИ-3-177 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 БИ-6-235 | 278 | 2016-12-05 11:08 | 2016-12-05 14:48 | Наезд транспортным средством на опору №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 БИ-6-235. Наезд транспортным средством на опору №3/3 ВЛ-0,4кВ ф.1 БИ-3-177. | В результате наезда т/с произошло повреждение опору №3, №3/3 ВЛ-0,4кВ , срыв изоляторов, что привело к схлёсту проводов и защитному отключению АВ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ БИ-6-235 и БИ-3-177, соответственно. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 11:08 | 2016-12-05 14:48
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-611 | 289 | 2016-12-09 15:00 | 2016-12-09 19:24 | Наезд неустановленным т/с на опору №1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-611. | В результате наезда неустановленным транспортным средством на анкерную опору №1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-611 произошло повреждение стойки, срыв изоляторов, что привело к КЗ и защитному отключению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 15:00 | 2016-12-09 19:24
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ БИ-5-184 | 291 | 2016-12-14 11:37 | 2016-12-14 12:51 | Наезд неизвестным транспортным средством на опору №2 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БИ-5-184 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БИ-5-184 выводилась в ремонт для монтажа пром. подвеса. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-14 11:37 | 2016-12-14 12:51
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Урупский-3 | 236 | 2016-10-28 06:11 | 2016-10-28 12:41 | Наезд транспортным средством на опору №38 ВЛ-10кВ "УР-3". | В результате наезда транспортным средством на опору №38 произошёл излом стойки у основания, деформация металлотраверсы и срыв изоляторов, что привело к отключению действием МТЗ на РП "Урупский" МВ-10 ВЛ-10кВ "УР-3". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№37, 39 ВЛ-10кВ "УР-3" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№37, 39 ВЛ-10кВ "УР-3" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-10-28 06:11 | 2016-10-28 06:33
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Удобная-3-265 | 237 | 2016-11-02 19:25 | 2016-11-02 21:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-02 19:25 | 2016-11-02 21:16
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 иот КТП ПВ-3-372 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПВ-3-372 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП У-3-261 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП У-1-254 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП О-3-19 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП О-9-34 ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП ПО-9-882 | 249 | 2016-11-21 07:14 | 2016-11-21 19:25 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки порывами до 18 м/с произошли многочисленные срывы изоляторов и схлёсты проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 07:14 | 2016-11-21 19:25
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БЛ-3 | 254 | 2016-11-21 15:01 | 2016-11-21 20:05 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия разнонаправленной шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №243, что привело к падению провода на металлотраверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 15:01 | 2016-11-21 15:52
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Попутная-7 | 256 | 2016-11-21 17:32 | 2016-11-22 15:32 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием разнонаправленной шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязок проводов: фазы "В" на опоре №263, фазы "А" на опоре №266, фазы "А" на опоре №273. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 17:32 | 2016-11-21 17:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-5 | 257 | 2016-11-21 17:35 | 2016-11-22 00:26 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Занос ветки ДКР из вне охранной зоны на опору №9/16 ВЛ-10кВ "ПО-5". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 17:35 | 2016-11-21 18:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП О-5-115 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-1-204 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП УР-3-989 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-9-878 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП О-5-120 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП Малотенгинская-1-245 | 263 | 2016-11-22 08:58 | 2016-11-22 11:40 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошли многочисленные срывы изоляторов по ВЛ-0,4кВ, что привело к КЗ и защитному отулючению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 08:58 | 2016-11-22 11:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП МТ1-223 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП О3-21 | 271 | 2016-12-03 20:31 | 2016-12-03 23:00 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 17 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:31 | 2016-12-03 23:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-9 | 198 | 2016-09-14 16:03 | 2016-09-14 19:06 | Наезд транспортным средством на опору №62 ВЛ-10кВ "О-9". | В результате наезда транспортным средством на опору №62 ВЛ-10кВ "О-9" произошёл обрыв вязок проводов, излом стойки у основания, что привело к межфазному КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№61; 63 ВЛ-10кВ "О-9" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№61; 63 ВЛ-10кВ "О-9" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-14 16:03 | 2016-09-14 16:25
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 | 218 | 2016-10-02 21:30 | 2016-10-02 22:00 | Наезд транспортным средством на опору №12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259. | В результате наезда транспортным средством на опору №12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 произошло её повреждение, схлёст проводов в пролёте опор №11-12, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КТП У-3-259. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-02 21:30 | 2016-10-02 22:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Передовая-3-366 | 222 | 2016-10-19 09:01 | 2016-10-19 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 09:01 | 2016-10-19 11:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Попутная-7-835 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП СП-2-648 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПВ-5-417 | 225 | 2016-10-24 10:30 | 2016-10-24 23:18 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. | в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 и ослабленного контактного соединения между проводом фазы "В" и наконечником на коммутационном аппарате ф-1 КТП ПВ-5-417 произошёл разрыв цепи. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 10:30 | 2016-10-24 23:18
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-1 | 226 | 2016-10-24 15:25 | 2016-10-24 18:45 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре №58 и падение провода на металлотраверсу, что привело к однофазному КЗ. | При выполнении осмотров ВЛ-10кВ особое внимание уделять определению состояния крепления штырьевых изоляторов на опорах ВЛ-10кВ (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора). | 2016-10-24 15:25 | 2016-10-24 18:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП УР-5-976 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-7-850 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-7-853 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-7-870 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П-3-1008 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП МТ-1-224 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП У-3-258 ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП ПО-9-882 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ-7-906 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП БС-1-569 ВЛ-0,4кВ Ф- от КТП О-5-30 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О-6-474 | 230 | 2016-10-25 06:02 | 2016-10-26 00:11 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 06:02 | 2016-10-26 00:11
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП ПО-9-878 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПО-9-878 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-5-823 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-1-241 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-213 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП МТ-1-251 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП О-8-118 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О-3-70 | 232 | 2016-10-26 00:15 | 2016-10-26 16:40 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 00:15 | 2016-10-26 16:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Надёжная1-486 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Надёжная1-486 | 169 | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 03:15 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 03:15
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Малотенгинская1-220 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Малотенгинская1-220 | 170 | 2016-07-19 21:22 | 2016-07-20 01:59 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл занос ветки на провода ответвления к абонентскому вводу (пер.Центральный, 4) и обрыв фазного провода по ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП МТ1-220, а также схлёст проводов на ответвлениях к вводу абонента, выполненного голым проводом, по ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП МТ1-220, что привело к защитному отключению вышеуказанных фидеров. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 21:22 | 2016-07-20 01:59
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-280 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-280 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-212 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-412 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-209 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-205 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-207 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-207 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-214 | 171 | 2016-07-19 21:36 | 2016-07-20 15:02 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки, заносов веток ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, на провода, ливневого дождя произошло повреждение электросетевого оборудования - ВЛ-0,4кВ, что привело к их защитному отключению коммутационными аппаратами. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 21:36 | 2016-07-20 15:02
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Бесстрашная3-505 | 173 | 2016-07-19 20:49 | 2016-07-19 23:20 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 20:49 | 2016-07-19 23:20
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП СБ5-200 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП СБ5-200 | 174 | 2016-07-19 22:01 | 2016-07-21 04:14 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 22:01 | 2016-07-21 04:14
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП Надёжная1-461 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Надёжная1-461 | 175 | 2016-07-19 22:15 | 2016-07-20 02:37 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 22:15 | 2016-07-20 02:37
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Бесстрашная-1-570 | 177 | 2016-07-24 10:00 | 2016-07-24 11:48 | Предположительной причиной аварийного отключения явился схлёст проводов на ответвлении к вводу абонента, вследствие спила ДКР, произрастающей на территории домовладения 54 (найдены остатки порубочных материалов). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-24 10:00 | 2016-07-24 11:48
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-258 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-258 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-258 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-259 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная1-203 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-275 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-275 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-276 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-271 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-271 ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП Удобная3-265 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-265 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-272 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная1-254 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная1-250 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная1-202 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная1-202 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП У1-253 | 167 | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 16:16 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки, заносов веток ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, на провода, ливневого дождя произошло повреждение электросетевого оборудования - ВЛ-0,4кВ, что привело к их защитному отключению коммутационными аппаратами. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 16:16
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП Удобная-3-270 | 181 | 2016-08-04 18:21 | 2016-08-04 20:35 | Схлест проводов на ответвлении к абонентскому вводу, находящихся за границей балансовой и эксплуатационной ответсвенности, что привело к защитному отключению АВ -0,4 кВ ф.1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 18:21 | 2016-08-04 20:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП МТ-1-251 | 182 | 2016-08-04 19:10 | 2016-08-04 21:19 | Схлест проводов на ответвлении к абонентскому вводу, находящихся за границей балансовой и эксплуатационной ответсвенности, что привело к защитному отключению АВ -0,4 кВ ф.2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 19:10 | 2016-08-04 21:19
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Попутная-9-886 | 183 | 2016-08-10 21:26 | 2016-08-10 23:05 | Схлест проводов на ответвлении к абонентскому вводу у потребителя, находящихся за границей балансовой и эксплуатационной ответсвенности, что привело к защитному отключению АВ -0,4 кВ ф1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-10 21:26 | 2016-08-10 23:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УР-5 | 190 | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 21:07 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "УР-5" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:08 | 2016-08-11 20:11
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Попутная-5 за Р-829 | 193 | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 19:53 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПО-5" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 19:53
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-4 | 195 | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-11 21:12 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПО-4" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-11 21:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СП-6 | 199 | 2016-08-11 19:25 | 2016-08-11 21:30 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СП-6" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:25 | 2016-08-11 19:56
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП П-5-779 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П-5-777 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П-5-759 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-6-729 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БС-5-505 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О-5-27 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-3-207 | 208 | 2016-08-11 19:17 | 2016-08-11 23:45 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (обильное выпадение осадков в виде дождя, гроза, шквалистый ветер порывами до 20м/с). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:17 | 2016-08-11 23:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП П-5-752 | 211 | 2016-08-14 05:50 | 2016-08-14 10:26 | Схлест проводов у потребителя по адресу с.Рудь ул.Гагарина д.18, в результате чего и отключился АВ-0,4 ф.4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 05:50 | 2016-08-14 10:26
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПВ-1 | 214 | 2016-08-26 18:35 | 2016-08-26 20:09 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, осадки в виде дождя, гроза). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки и атмосферных перенапряжений произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №98, что привело к срыву изолятора и падению провода на металлотраверсу. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-26 18:35 | 2016-08-26 18:53
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-5 | 215 | 2016-08-27 08:55 | 2016-08-27 11:30 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, осадки в виде дождя, гроза). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-10/0,4кВ "ПВ-5-421", что привело к двухфазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-27 08:55 | 2016-08-27 10:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП Урупский-5-976 | 196 | 2016-08-29 22:24 | 2016-08-29 23:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-29 22:24 | 2016-08-29 23:07
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-3 | 133 | 2016-06-20 18:55 | 2016-06-20 20:35 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "У-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 18:55 | 2016-06-20 20:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СП-6-646 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП СП-4-603 ВЛ-0,4кВ ф-3 отКТП О-9-117 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БС-3-506 | 141 | 2016-06-23 19:40 | 2016-06-24 00:46 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 19:40 | 2016-06-24 00:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-6 | 142 | 2016-06-24 18:45 | 2016-06-24 20:59 | Изменение угла между шлейфом фазы А и осью опоры ВЛ с последующим однофазным КЗ, в результате воздействия на электроустановку птицы. | Техническая причина отсутствует | При проведении восстановительных работ, технического обслуживания в объёме Т-6 и Т-12 , а также при проведении ремонтов ВЛ-6-10кВ выбирать оптимальную длину шлейфов, исключающую возможность возникновения аналогичных технологических нарушений. | 2016-06-24 18:45 | 2016-06-24 20:59
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Благодарная-3-955 | 146 | 2016-06-30 15:07 | 2016-06-30 18:00 | Обрыв ввода, выполненного неизолированным проводом, в домовладение №19 . | Обрыв ввода, выполненного неизолированным проводом, в домовладение №19 привело к КЗ и защитному отключению АВ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ-3-955 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 15:07 | 2016-06-30 18:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПО-7-858 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПО-1-733 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-7-852 ВЛ-0,4кВ ф-5 от КТП У-3-265- | 154 | 2016-06-30 17:03 | 2016-06-30 19:00 | Схлёсты проводов на ответвлениях к вводам абонентов в результате приближения ветвей ДКР на недопустимые расстояния. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 17:03 | 2016-06-30 19:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Малотенгинская-1-228 | 157 | 2016-06-30 21:30 | 2016-07-01 02:25 | Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП МТ-1-228 от воздействия атмосферных явлений и падения веток ДКР. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 21:30 | 2016-07-01 02:25
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СП-2-648 | 158 | 2016-06-30 21:10 | 2016-07-01 03:14 | Обрыв вязки проводов 2-х фаз на опоре №25 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СП-2-648 в следствие падения ветки ДКР. | КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 21:10 | 2016-07-01 03:14
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Бесстрашная-3-503 | 161 | 2016-07-05 07:37 | 2016-07-05 13:50 | Недопустимое приближение ветвей ДКР к ВЛ | Междуфазное КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-05 07:37 | 2016-07-05 13:50
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-1 | 163 | 2016-07-19 16:30 | 2016-07-20 05:58 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошли многочисленные заносы веток на провода в пролётах опор №№53-55, 60-64; в результате выпадения обильного количества осадков и заноса веток на провода произошло падение опор №№53, 61-63 и обрыв проводов в пролётах опор №№52-54, 60-64, что привело к аварийному отключению МВ-10 ВЛ-10кВ "У-1" на ПС-35кВ "Удобная". | Произвести верховой осмотр опор №№51; 52; 54; 55; 59; 60; 64; 65 ВЛ-10кВ "У-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов . С целью определения состояния стоек произвести обследование со вскрытием грунта опор №№52; 54; 60; 64 ВЛ-10кВ "У-1" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой. | 2016-07-19 16:30 | 2016-07-20 05:58
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СП-6 | 164 | 2016-07-19 15:35 | 2016-07-20 02:11 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ и повреждение вязки провода фазы В на опоре №5/14, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №5/14-5/15 ВЛ-10кВ "СП-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СП-6" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-07-19 15:35 | 2016-07-19 17:32
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СП-2 | 165 | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-20 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ и повреждение вязки провода фазы В на опоре №6/42 и схлёст проводов в пролёте опор №6/42-6/43 ВЛ-10кВ "СП-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СП-2" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-19 18:23
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-3 | 166 | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-20 03:08 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошли многочисленные заносы веток на провода в пролёте опор №20/1/8-20/8/1; в результате выпадения обильного количества осадков и заноса веток на провода произошло падение опор №№20/2/7; 20/3/6; 20/4/5 и обрыв проводов в пролёте опор №20/1/7-20/5/4, что привело к аварийному отключению МВ-10 ВЛ-10кВ "У-3" на ПС-35кВ "Удобная". | Произвести верховой осмотр опор №№14/69а; 20/1/8; 20/5/4; 20/6/3 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. С целью определения состояния стоек произвести обследование со вскрытием грунта опоры №20/1/8 ВЛ-10кВ "У-3" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой. | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-19 21:18
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Спокойная2-663 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Спокойная4-598 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Спокойная6-617 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Спокойная4-596 | 168 | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 23:10 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 23:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Благодарная3-950 | 172 | 2016-07-19 15:19 | 2016-07-19 17:07 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:19 | 2016-07-19 17:07
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Удобная-3-267 | 178 | 2016-07-18 10:20 | 2016-07-18 14:37 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-18 10:20 | 2016-07-18 14:37
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Удобная1-254 | 179 | 2016-07-18 12:46 | 2016-07-18 18:17 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-18 12:46 | 2016-07-18 18:17
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бесстрашная-1 | 92 | 2016-04-29 17:19 | 2016-04-29 21:12 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №17/3 ВЛ-10кВ "БС-1". Участок ВЛ проходит параллельно грунтовой дороге. | В результате наезда транспортным средством произошёл излом стойки промежуточной опоры №17/3, типа СВ-110 (1 шт.), падение, обрыв провода марки АС-50/8 в пролёте опор №17/2-17/4, деформация металлотраверсы типа ТМ-3 (1 шт) и разрушение изоляторов типа ШФ-20Г (6 шт). | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№17/1-17/5 ВЛ-10кВ "БС-1 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опор №№17/2, 17/4 ВЛ-10кВ "БС-1". | 2016-04-29 17:19 | 2016-04-29 21:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ДП1-86 | 101 | 2016-05-16 14:38 | 2016-05-16 17:57 | В результате спила дерева произошло падение ветки на провода абонетского ответвления. | Обрыв фазного провода абонетского ответвления Однофазное КЗ привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 от КТП "ДП1-86". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-16 14:38 | 2016-05-16 17:57
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП У-1-201 ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП Удобная-3-212 | 107 | 2016-05-18 20:40 | 2016-05-18 23:30 | Неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильные выпадения осадков в виде дождя), которые наблюдались на территории Армавирского энергорайона. | Повреждения штырьевых изоляторов на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 "У-1-201" и на опоре №17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 "У-3-212", привело к падению фазных проводов на металлотраверсы. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-18 20:40 | 2016-05-18 23:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП НД-5-457 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП ДП-1-86 | 98 | 2016-05-26 19:28 | 2016-05-27 08:36 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 19:28 | 2016-05-27 08:36
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Спокойная-6-620 | 100 | 2016-05-26 19:23 | 2016-05-26 22:10 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 19:23 | 2016-05-26 22:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СП-6 | 112 | 2016-05-27 07:58 | 2016-05-27 13:57 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие грозового перенапряжения произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" и опорного изолятора фазы "А" на ТП-10/0,4кВ "СП-6-620", что привело к двухфазному КЗ на землю. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-27 07:58 | 2016-05-27 13:57
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПВ-1 | 113 | 2016-05-28 02:50 | 2016-05-28 19:56 | Наезд транспортным средством на анкерную опору №38а ВЛ-10кВ "ПВ-1". | В результате наезда транспортным средством на анкерную опору №38а ВЛ-10кВ "ПВ-1" произошло её падение, повреждение РТП-10, обрыв ввода в ТП, и повреждение проходных изоляторов на ТП "ПВ-1-361", что привело к КЗ. | Произвести верховой осмотр опоры №38 ВЛ-10кВ "ПВ-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опоры №38 ВЛ-10кВ "ПВ-1". Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-05-28 02:50 | 2016-05-28 04:22
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бесстрашная-3 | 118 | 2016-05-29 17:16 | 2016-05-30 15:50 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. В результате размокания грунта и воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10кВ "БС-3" в пролёте опор №32-33. | В результате обрыва проводов ВЛ-10кВ "БС-3" в пролёте опор №32-33 произошло трёхфазное КЗ на землю. | Произвести верховой осмотр опор №№31, 34 с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-05-29 17:16 | 2016-05-29 17:47
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Передовая-1 | 120 | 2016-06-07 18:05 | 2016-06-07 22:22 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №37 ВЛ-10кВ "ПВ-1". Участок ВЛ проходит вдоль проезжей части. | В результате наезда транспортным средством на промежуточную опору №37 ВЛ-10кВ "ПВ-1" произошёл излом стойки типа СВ-110 (1 шт.), деформация металлотраверсы типа ТМ-3 (1 шт) и разрушение изоляторов типа ШФ-20Г (6 шт), обрыв проводов в пролёте опор №36-38. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№36, 38 ВЛ-10кВ "ПВ-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опор №№36, 38 ВЛ-10кВ "ПВ-1". | 2016-06-07 18:05 | 2016-06-07 22:22
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ О-3 | 122 | 2016-06-07 19:25 | 2016-06-07 23:57 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления категории НЯ (ливневый дождь, гроза). | В результате прямого попадания молнии вышел из строя линейный разъединитель Р-626 на опоре №1 ВЛ-10кВ "О-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "О-3", обратив внимание на состояние изоляции, в том числе проходной и опорной, целостность наружного повива проводов, исправность средств защиты от перенапряжения. Произвести тепловизионное обследование линейных, кольцующих разъединителей, а также РТП-10 по ВЛ-10кВ "О-3" с целью исключения электродинамических "ударов" за счёт переходных сопротивлений при воздействии атмосферных перенапряжений. | 2016-06-07 19:25 | 2016-06-07 20:27
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-7 | 37 | 2016-03-17 12:54 | 2016-03-17 16:44 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №11/7 и падение провода на металлотраверсу. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПО-7" с целью определения надёжности крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ особое внимание уделять определению состояния крепления штырьевых изоляторов на опорах ВЛ-10кВ (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора). | 2016-03-17 12:54 | 2016-03-17 15:08
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Маяк-2-681 | 40 | 2016-03-17 14:21 | 2016-03-17 15:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Срыв изолятора на опоре №32 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "МК-2-681". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:21 | 2016-03-17 15:11
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Отрадная-6-178 | 42 | 2016-03-17 14:40 | 2016-03-17 15:12 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "О6-178" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:40 | 2016-03-17 15:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Попутная-7-868 | 49 | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 13:00 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Разрушение в результате падения ветки изолятора на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 13:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Попутная-1-786 | 47 | 2016-03-23 19:40 | 2016-03-23 21:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-23 19:40 | 2016-03-23 21:33
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП Передовая-3-371 | 76 | 2016-04-03 18:00 | 2016-04-03 22:22 | Неудовлетворительное состояние абонентского ответвления, выполненного голым проводом. | Замыкание фазного провода на "Землю". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-03 18:00 | 2016-04-03 22:22
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ 0традная-2 | 81 | 2016-04-15 15:35 | 2016-04-15 18:05 | Межфазное перекрытие птицей на проходных изоляторах фаз В и С на ТП-10/0,4кВ "О2-93". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-15 15:35 | 2016-04-15 17:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП Отрадная-3-71 | 87 | 2016-04-21 09:34 | 2016-04-21 10:34 | На территории МО Отрадненский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 09:34 | 2016-04-21 10:34
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БЛ-7 | 89 | 2016-04-21 10:22 | 2016-04-21 12:35 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (метеосправка прилагается). | Срыв изолятора фазы В на опоре №12, схлёст проводов в пролёте опор №11-12, повреждение изоляторов фазы А и С на опоре №12 ВЛ-10кВ "БЛ-7". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ особое внимание уделять определению состояния крепления штырьевых изоляторов на опорах ВЛ-10кВ (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора). | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 12:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У3-265 | 8 | 2016-01-23 00:03 | 2016-01-23 01:13 | Организационная причина не выявлена | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-23 00:03 | 2016-01-23 01:13
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ3-955 | 9 | 2016-01-21 14:24 | 2016-01-21 16:44 | Организационная причина не выявлена | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-21 14:24 | 2016-01-21 16:44
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 | 12 | 2016-01-30 16:15 | 2016-01-30 20:58 | В результате ДТП произошел наезд на опору ВЛ-0,4кВ № 12 ф-1 от КТП У-3-259 | Механическое воздействие в результате ДТП | Направить отношение в правоохранительные органы для возмещения ущерба. | 2016-01-30 16:15 | 2016-01-30 20:58
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-5 | 16 | 2016-02-12 17:45 | 2016-02-12 22:12 | Несвоевременное обнаружение ослабленного крепления провода фазы "А" на опоре №7/8 ВЛ-10кВ "ПО-5", воздействие разнонаправленной ветровой нагрузки привёло к его преждевременному износу и соприкосновению провода фазы "А" с металлотраверсой | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "А" на опоре №7/8 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл её преждевременный износ, соприкосновение провода фазы "А" с металлотраверсой, что привело к однофазному КЗ. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-02-12 17:45 | 2016-02-12 18:33
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-3-280 | 17 | 2016-02-09 11:30 | 2016-02-09 17:43 | Перекрытие неизолированных проводов на вводе в частное домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-09 11:30 | 2016-02-09 17:43
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ-7-909 | 18 | 2016-02-15 09:45 | 2016-02-15 13:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 09:45 | 2016-02-15 13:16
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-5-795 | 19 | 2016-02-18 10:20 | 2016-02-18 13:00 | В результате несвоевременного определения необходимости в перетяжке провода произошёл схлёст проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП "ПО-5-795". | В следствие схлёста проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП "ПО-5-795" произошло отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ПО-5-795". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-18 10:20 | 2016-02-18 13:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП ПВ-3-371 | 21 | 2016-02-27 10:21 | 2016-02-27 13:32 | Схлест проводов на ответвлении в домовладение от поры №17. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-27 10:21 | 2016-02-27 13:32
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПО-5 | 274 | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-04 01:08 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 17 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки порывами до 17 м/с произошёл преждевременный износ вязок проводов ф. "А" на опоре №3/35, ф. "В" на опоре №4/6, что привело к двухфазному КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-03 19:02
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ О.4кВ Ф-1 от КТП У-1 254 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ПО5-807 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ПО5-803 | 276 | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 11:34 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 17 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 11:34
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О6-01 | 279 | 2016-12-05 19:32 | 2016-12-05 21:46 | Наезд транспортным средством на опору №2/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ О6-01. | В результате наезда транспортным средством на опору №2/1 произошло её повреждение, срыв изоляторов. Отключение АВ-0,4кВ произошло вследствие схлёста проводов в пролёте опор №2/1-2/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 19:32 | 2016-12-05 21:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СП4-608 | 287 | 2016-12-08 18:20 | 2016-12-08 18:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-08 18:20 | 2016-12-08 18:52
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-5 | 242 | 2016-11-20 09:26 | 2016-11-20 12:24 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "А" на опоре №3/1 и схлёст проводов в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ-10кВ "УБ-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 09:26 | 2016-11-20 12:24
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Марьино-4 | 243 | 2016-11-20 14:05 | 2016-11-20 16:06 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 14:05 | 2016-11-20 16:06
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 Коноково3-973 ВЛ-0,4кВ ф-1 Коноково3-977 | 245 | 2016-11-20 20:33 | 2016-11-20 21:38 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-1 КО3-977 установлено, что в результате воздействия штормового ветра произошёл срыв изолятора на оп. №7 и схлёст проводов в пролёте опор №7-8, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КО3-977. При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 КО3-973 установлено, что в результате воздействия штормового ветра произошло падение ветки ДКР, произрастающей на территории домовладения, на ответвление к абонентскому вводу, что привело к его повреждению. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 20:33 | 2016-11-20 21:38
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-2 КО6-1338 ВЛ- 0,4 ф-1 УС5-1204 ВЛ- 0,4 ф-2 Трёхсельская3-1025 ВЛ- 0,4 ф-1 Плодопитомник5-919 ВЛ- 0,4 ф-2 Марьино10-981 ВЛ- 0,4 ф-1 Марьино6-1114 | 248 | 2016-11-21 07:11 | 2016-11-21 19:44 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра произошли многочисленные срывы изоляторов и обрыв вода в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 07:11 | 2016-11-21 19:44
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Коноково 8 | 255 | 2016-11-21 16:01 | 2016-11-21 18:47 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра порывами до 22 м/с произошёл занос веток на провода и схлёст проводов в пролёте опор №89-90, деформация металлотраверсы и повреждение изоляторов на опоре №90. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 16:01 | 2016-11-21 18:47
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-9 | 259 | 2016-11-21 23:20 | 2016-11-22 11:37 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра порывами до 22 м/с произошёл занос веток на опору №148, обрыв вязок проводов: фазы "С" на оп. №4; фазы "В" на оп. №51; фазы "С" на оп. №53; фазы "С" на оп. №93. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 23:20 | 2016-11-22 11:37
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-3 УС7-929 ВЛ- 0,4 ф-2 КО3-954 ВЛ- 0,4 ф-1 МА7-1082 | 262 | 2016-11-22 07:15 | 2016-11-22 11:31 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Межфазные КЗ в следствие срыва изоляторов, заноса веток ДКР на провода и схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 07:15 | 2016-11-22 11:31
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ ф-2 Успенская2-928 ВЛ- 0,4кВ ф-3 Коноково3-977 ВЛ- 0,4кВ ф-2 Коноково3-978 | 266 | 2016-11-23 09:13 | 2016-11-23 16:10 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Схлёсты проводов, обрывы водов привели к защитному отключению АВ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-23 09:13 | 2016-11-23 16:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ДИ-3-1180 | 270 | 2016-12-03 16:07 | 2016-12-03 18:48 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый снег, шквалистый ветер порывами до 15 м/с). Метеосправка прилагается. | Схлёст проводов в пролёте опор №11-12, вследствие заноса ветки ДКР шквалистым ветром, что привело к повреждению рубильника ф.1 в РУ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 16:07 | 2016-12-03 18:48
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-1 Западный1-958 | 217 | 2016-09-30 08:20 | 2016-09-30 14:18 | В результате воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки фазного провода на опоре №8. | В результате воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки фазного провода на опоре №8 и падение провода на металлотраверсу, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ ЗП1-958. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-30 08:20 | 2016-09-30 14:18
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КО-3 ВЛ-10 Марьино-10 | 219 | 2016-10-13 17:39 | 2016-10-13 19:06 | Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "В" РТП-10 на ТП-10/0,4кВ "КО3-1232". | Поверхностное повреждение (микротрещены) опорного изолятора фазы "В" РТП-10 на ТП-10/0,4кВ "КО3-1232" и попадание влаги привело к перекрытию изоляции и последующему разрушению изолятора. | При выполнении плановых осмотров ВЛ-6-10кВ, ТП-10/0,4кВ особое внимание уделять состоянию опорной штыревой изоляции ЭУ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. | 2016-10-13 17:39 | 2016-10-13 19:06
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ ф-5 Плодопитомник5-1199 | 228 | 2016-10-24 13:15 | 2016-10-24 13:33 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 13:15 | 2016-10-24 13:33
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 УС3-941 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП УС1-1370 ВЛ- 0,4 ф-1 Трёхсельская-5 1042 | 231 | 2016-10-25 07:20 | 2016-10-25 21:49 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 18м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 07:20 | 2016-10-25 21:49
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Николаевская7-1152 | 233 | 2016-10-26 07:16 | 2016-10-26 09:08 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 18м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 07:16 | 2016-10-26 09:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП МР6-1109 | 184 | 2016-08-11 17:09 | 2016-08-11 18:45 | произошел обрыв абонентского ввода к дому ул. Горького, 95 на ВЛ-0,4 ф1 | Обрыв абонентского ввода к дому ул. Горького, 95 на ВЛ-0,4 ф1 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 17:09 | 2016-08-11 18:45
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП КО-4-1372 | 185 | 2016-08-11 17:15 | 2016-08-11 19:11 | Занос ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП КО4-1372 , что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 17:15 | 2016-08-11 19:11
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-2 МР6-1115 | 192 | 2016-08-11 19:07 | 2016-08-11 19:49 | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф2 от ТП МР6-1115, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:07 | 2016-08-11 19:49
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-1 Успенская-3-937 ВЛ- 0,4 ф-1 Коноково-3-978 | 202 | 2016-08-11 19:34 | 2016-08-11 22:01 | На территории МО г.Армавир и прилегающих Новокубанскоого и Успенского районов наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, гроза, ураганный ветер порывами до 32,6 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:34 | 2016-08-11 22:01
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ЛС1-1319 | 210 | 2016-08-11 21:15 | 2016-08-11 22:34 | Схлест проводов в пролете опор 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛС1-1319, в результате чего и отключился АВ-0,4 ф.1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 21:15 | 2016-08-11 22:34
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Убеженская-5 | 212 | 2016-08-25 22:30 | 2016-08-26 01:08 | На территории МО Успенский район наблюдалась гроза. | В результате воздействия грозовых перенапряжений произошёл перегрев и разрушение последовательного нелинейного резистора разрядника 10кВ фазы "В" на ТП-10/0,4кВ "УБ-5-1099", что привело к однофазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-25 22:30 | 2016-08-26 01:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-9 | 213 | 2016-08-26 06:25 | 2016-08-26 12:10 | На территории МО Успенский район наблюдалась гроза. | В результате воздействия грозовых перенапряжений (попадание разряда молнии) произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №82, изолятора фазы "С" на опоре №96, что привело к двухфазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-26 06:25 | 2016-08-26 12:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-2 | 128 | 2016-06-20 17:18 | 2016-06-20 17:33 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "УБ-2", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 17:18 | 2016-06-20 17:33
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Марьино-10 | 129 | 2016-06-20 17:20 | 2016-06-20 20:40 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "МР-10", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 17:20 | 2016-06-20 20:40
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МА-3 | 130 | 2016-06-20 17:33 | 2016-06-20 17:35 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "МА-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 17:33 | 2016-06-20 17:35
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Подлесная-7 | 132 | 2016-06-20 18:33 | 2016-06-20 22:21 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ПД-7", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 18:33 | 2016-06-20 22:21
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Коноково-8-976 | 143 | 2016-06-27 11:46 | 2016-06-27 12:38 | Опилка дерева, расположенного на территории частного домовладения. | Замыкание проводов на абонентском ответвлении привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП КО8-976. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-27 11:46 | 2016-06-27 12:38
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Трёхсельская-5-1286 | 144 | 2016-06-27 10:54 | 2016-06-27 16:08 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №1/6 ВЛ-0,4кВ от ф.2 от ТП "ТС51286". | В результате наезда неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №1/6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП "ТС5-1286" произошёл излом стойки типа СВ-95-3 (1 шт.), падение, обрыв проводов в пролёте опор №1/6-1/7, и повреждение изоляторов типа ТФ-20 (5 шт). | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-27 10:54 | 2016-06-27 16:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Марьино-10 | 147 | 2016-06-30 16:18 | 2016-06-30 20:30 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №3/35-3/36 ВЛ-10кВ "МР-10" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:18 | 2016-06-30 20:30
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маламино-11 | 148 | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 02:56 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №197-198 ВЛ-10кВ "МА-11" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 02:56
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маламино-5 | 149 | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 00:04 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Схлёст проводов ВЛ-10кВ "МА-5" в пролёте опор №60-61. Повреждение опоры №4/1 ВЛ-10кВ "МА-5" в результате падения ветвей ДКР (произрастающей вне охранной зоны ВЛ) на провода. | Произвести обследование опор №4/2 ВЛ-10кВ "МА-5" со вскрытием грунта с последующей послойной засыпкой и трамбовкой с целью определения тех. состояния стойки. Произвести верховой осмотр опор №№4/4-4/1, 60, 61 ВЛ-10кВ "МА-5" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 00:04
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-4 | 150 | 2016-06-30 16:24 | 2016-06-30 23:27 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №№124, 127 ВЛ-10кВ "УБ-4" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:24 | 2016-06-30 23:27
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-2 | 151 | 2016-06-30 16:25 | 2016-07-01 00:37 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №53, 56 ВЛ-10кВ "УБ-2" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:25 | 2016-07-01 00:37
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Трёхсельская-5 | 152 | 2016-06-30 16:27 | 2016-06-30 20:25 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №45, 48 ВЛ-10кВ "ТС-5" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:27 | 2016-06-30 20:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Коноково-6 | 153 | 2016-06-30 16:30 | 2016-06-30 21:38 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КО-6", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ (целостность изоляторов, соосность штыря траверсы и тела штыревого изолятора), целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам. | 2016-06-30 16:30 | 2016-06-30 21:38
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Плодопитомник-5 | 90 | 2016-04-21 10:32 | 2016-04-21 15:05 | На территории МО Успенский район наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (метеосправка прилагается). | В результате воздействия порывистой ветровой нагрузки произошло повреждение шлейфа фазы В на неподвижном ноже разъединителя В следствие повреждение шлейфа фазы В на неподвижном ноже РТП-10 на ТП-10/0,4кВ "ПП5-1324" произошло его соприкасание со шлейфом фазы С. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПП-5", обратив особое внимание на состояние механических соединений на приёмных траверсах РТП-10кВ. Также обратить внимание на угол расположения (относительно друг друга и относительно вертикальной оси) шлейфов от изоляторов приёмной траверсы к опорным изоляторам разъединителя. | 2016-04-21 10:32 | 2016-04-21 15:05
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Плодопитомник-5 | 93 | 2016-05-02 17:10 | 2016-05-02 19:25 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №1/12 ВЛ-10кВ "ПП-5". Участок ВЛ проходит вдоль дороги. | В результате наезда трактором на промежуточную опору №1/12 ВЛ-10кВ "ПП-5" произошёл излом стойки типа СВ-110 (1 шт.), деформация металлотраверсы типа ТМ-1 (1 шт) и разрушение изоляторов типа ШФ-20Г (3 шт). | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№1/10-1/14 ВЛ-10кВ "ПП-5" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опор №№1/13, 1/11 ВЛ-10кВ "ПП-5". | 2016-05-02 17:10 | 2016-05-02 19:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Убеженская-5 | 102 | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:26 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате прямого попадания молнии в РВО-10 разноимённых фаз на ТП-10/0,4кВ "ЗП1-960", "ЗП1-961" и "ЗП1-957" произошло их повреждение, что привело к защитному отключению МВ-10 ВЛ-10кВ "УБ-5". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ЗП-1", ВЛ-10кВ "ЗП-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:26
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Марьино-10 | 103 | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:25 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате прямого попадания молнии в РВО-10 разноимённых фаз на ТП-10/0,4кВ "КО3-979" и "КО3-1268" произошло защитное отключение ВВ-10 ВЛ-10кВ "МР-10" на ПС-35кВ "Марьино". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "МР-10", ВЛ-10кВ "КО-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Успенская-3 | 104 | 2016-05-18 20:03 | 2016-05-18 20:45 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате прямого попадания молнии в РВО-10 разноимённых фаз на ТП-10/0,4кВ "УС-3-1105" произошло их повреждение, что привело к защитному отключению ВВ-10 ВЛ-10кВ "УС-3". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "УС-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:03 | 2016-05-18 20:45
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дивная-3 | 105 | 2016-05-18 20:20 | 2016-05-19 14:25 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | в результате прямого попадания молнии в РВО-10 произошёл его взрыв. Вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение РВО-10 и проходного изолятора на ТП-10/0,4кВ "ДИ-3-1367". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ДИ-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:20 | 2016-05-19 02:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КО-6 | 106 | 2016-05-18 21:01 | 2016-05-19 09:04 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате попадания молнии в шлейф ф."С" на опоре №6/13 ВЛ-10кВ "КО-6" произошло повреждение наружнего повива провода. При увеличении нагрузки в утренние часы произошло развитие дефекта - отгорание шлефа и его падение на шлеф смежной фазы. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №55 ВЛ-10кВ "КО-6" в результате термического воздействия эл.дуги (грозовое перенапряжение), привело к падению провода на металлотраверсу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КО-6", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 21:01 | 2016-05-19 09:04
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП УС5-1297 | 108 | 2016-05-18 23:10 | 2016-05-19 02:51 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Перегорание ПН-0,4 в коммутационных аппаратов отходящих ф-1, ф-2 вследствие недопустимой перегрузки. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-18 23:10 | 2016-05-19 02:51
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТС5-1175 Ф-1 ВЛ 0,4 кВ ПД-7 1020 Ф1 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП МА7-1082 | 99 | 2016-05-27 08:56 | 2016-05-27 13:19 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-27 08:56 | 2016-05-27 13:19
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Марьино-10 | 26 | 2016-03-16 12:21 | 2016-03-16 14:00 | Несвоевременное выявление ослабленного контакта между аппаратным зажимом и контактным основанием подвижного ножа фазы "С" РТП-10кВ на ТП-10/0,4кВ "МР10-1364" повреждён шлейф фазы "С". | В результате недопустимого перегрева произошло отгорание шлейфа фазы "С" от подвижного ножа РТП-10кВ на ТП-10/0,4кВ "МР10-1364". | Произвести тепловизионное обследование РТП-10кВ по ВЛ-10кВ "МР-10". | 2016-03-16 12:21 | 2016-03-16 14:00
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 от ТП Подлесная7-1018 | 28 | 2016-03-17 09:27 | 2016-03-17 10:09 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "ПД7-1018" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "ПД7-1018". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 09:27 | 2016-03-17 10:09
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 от ТП Коноково8-974 | 31 | 2016-03-17 11:25 | 2016-03-17 12:31 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "КО8-974". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:25 | 2016-03-17 12:31
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Успенская3-941 | 35 | 2016-03-17 12:29 | 2016-03-17 13:07 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "УС3-941". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:29 | 2016-03-17 13:07
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф-2 Коноково-3 954 | 53 | 2016-03-18 13:10 | 2016-03-18 16:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "КО-3-954". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:10 | 2016-03-18 16:11
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф-1 от ТП Марьино6-1109 | 58 | 2016-03-18 15:47 | 2016-03-18 16:36 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "МР6-1109". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 15:47 | 2016-03-18 16:36
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-3 Марьино6 1112 | 59 | 2016-03-18 16:09 | 2016-03-18 17:25 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-3 на ТП-10/0,4кВ "МР6-1112". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 16:09 | 2016-03-18 17:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Коноково8-976 | 67 | 2016-03-19 13:25 | 2016-03-19 13:59 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "КО8-976". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 13:25 | 2016-03-19 13:59
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП Коноково8-974 | 68 | 2016-03-19 16:11 | 2016-03-19 17:14 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | КЗ через влажную поверхность ветки, привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "КО8-974" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 16:11 | 2016-03-19 17:14
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МА-9 | 69 | 2016-03-20 10:45 | 2016-03-22 17:43 | Под воздействием ветра категории НЯ (максимальные порывы 26 м/с) в период с 17.03.2016 по 19.03.2016 произошло повреждение кровли РУ-10кВ ВН-16 "МА-9". (метосправка прилагается) | Под воздействием ветра категории НЯ (максимальные порывы 26 м/с) произошло повреждение кровли РУ-10кВ ВН-16 "МА-9", что привело к попаданию влаги в РУ-10кВ ВН-16 "МА-9" и перекрытию на неподвижных контактах ВН-16 между фазами "А" и "В". | С целью исключения подобных технологических нарушений при приёмке работ, выполненных силами подрядных организаций, предусмотреть составление документов, регламентирующих гарантийные обязательства. | 2016-03-20 10:45 | 2016-03-20 12:49
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-2 от ТП Западный-1-1255 | 72 | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 10:13 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Срыв изолятор на опоре №2/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП "ЗП-1-255" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 10:13
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Коноково-5 | 24 | 2016-03-23 11:42 | - | Хищение провода в пролёте опор №2/24-2/33 неустановленными лицами. | Демонтаж провода в пролёте опор №2/24-2/33. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. | 2016-03-23 11:42 | 2016-03-23 12:51
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Марьино-6 | 74 | 2016-03-24 21:33 | 2016-03-24 23:12 | Вследствие несвоевременного выявления дефекта крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №53 ВЛ-10кВ "МР-6" произошёл его обрыв. | В результате обрыва крепления провода фазы "С" на опоре №53 произошло падение провода на металлотраверсу и КЗ на "Землю". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-24 21:33 | 2016-03-24 23:12
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Трёхсельская-1 | 75 | 2016-03-24 13:42 | 2016-03-24 18:04 | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №15 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл её преждевременный износ и падение провода на металлотраверсу. Разнонаправленная ветровая нагрузка привела к преждевременному износу ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №15 | Обрыв проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10кВ "ТС-1". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-24 13:42 | 2016-03-24 18:04
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-3 Марьино-6 1110 | 78 | 2016-04-02 16:03 | 2016-04-02 18:31 | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 Ф-3 на ТП-10/0,4кВ "МР-6 1110" из-за повреждения за прибором учёта потребителя. | Защитное отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 Ф-3 при перегрузке. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 16:03 | 2016-04-02 18:31
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-1 Марьино-6 1109 | 79 | 2016-04-02 15:50 | 2016-04-02 18:15 | Падение ветки на провода ответвления к домовладению. | Обрыв фазного провода абонентского ответвления на опоре №27 ВЛ 0.4 Ф-1 от ТП-10/0,4кВ "МР-6 1109" привело к однофазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Ф-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 15:50 | 2016-04-02 18:15
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Убеженская-5 | 80 | 2016-04-01 07:04 | 2016-04-01 12:57 | Наезд неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №154 ВЛ-10кВ "ЗП-1", расположенную параллельно проезжей части. | В следствие наезд неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №154 ВЛ-10кВ "ЗП-1" произошло повреждение стойки ВЛ-10кВ и изоляторов фаз "В" и "С". Данные повреждения привели к падению проводов фаз "В" и "С" на траверсу. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№153, 155 ВЛ-10кВ "ЗП-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. А также обследование опор №№153, 155 со вскрытием грунта. | 2016-04-01 07:04 | 2016-04-01 09:12
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Марьино-2-1133 | 82 | 2016-04-09 22:06 | 2016-04-09 23:16 | Схлёст проводов | Межфазное КЗ привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КТП "МР-2-1133". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-09 22:06 | 2016-04-09 23:16
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Лесная-9 | 84 | 2016-04-08 07:44 | 2016-04-08 09:53 | Попадание в РУ-10кВ птицы привело к перекрытию на контактном основание ПКТ-10 фазы А (со стороны ВЛ). | Техническая причина отсутствует | При проведении плановых осмотров ТП 10/0,4кВ (2 раза в год) обязательно обращать внимание на отсутствие технологических отверстий, отсутствие зазоров между дверцами РУ-10кВ и корпусом. При наличии данных нарушений вносить соответствующие записи в журнал дефектов ТП 10/0,4кВ и намечать сроки их устранения (мастер СУ). | 2016-04-08 07:44 | 2016-04-08 09:53
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Успенская-8 | 13 | 2016-02-01 01:41 | 2016-02-01 17:06 | Наезд транспортным средством на опору №8 ВЛ-10кВ "УС-8", излом стойки, обрыв провода в пролёте опор №7-9. | Излом стойки №8 у основания, обрыв проводов в пролёте опор №7-9,с последующим межфазным КЗ привели к защитному отключению на ПС35кВ "Успенская" МВ-10 ВЛ-10кВ "УС-8". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №6, №10 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №7, №9 со вскрытием грунта. | 2016-02-01 01:41 | 2016-02-01 04:00
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЗП-1 | 4 | 2016-01-05 05:50 | 2016-01-05 10:58 | Несвоевременное выявление дефекта | В следствие несвоевременного выявления нарушения целостности проходного изолятора фазы "В" и разрядника фазы "С",(сколы керамического покрытия, трещины) ,произошло увлажнение фарфора. Под воздействием низких температур произошло разрушение диэлектрическое керамической оболочки изделий и замыкание на "Землю". В следствие несвоевременного выявления нарушения целостности проходного изолятора фазы "В" и разрядника фазы "С",(сколы керамического покрытия, трещины) ,произошло увлажнение фарфора. Под воздействием низких температур произошло разрушение диэлектрическое керамической оболочки изделий и замыкание на "Землю". | При проведении всех типов осмотра оборудования ТР, РП 10/0,4кВ особое внимание уделять состоянию опорной и проходной изоляции. | 2016-01-05 05:50 | 2016-01-05 05:55
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ДИ3-1179 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР6-1109 ф.1 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НЛ7-1153 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС5-1227 ф.3 П ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ КВ МР10-1247 ф.5 | 275 | 2016-12-04 10:53 | 2016-12-04 14:46 | На территории успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый снег, шквалистый ветер порывами до 15 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:53 | 2016-12-04 14:46
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-986 ф.2 | 294 | 2016-12-17 08:48 | 2016-12-17 11:24 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №2/6 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-986 ф.2 | В результате наезда неустановленным транспортным средством на опору №2/6 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-986 ф.2 произошло её повреждение и схлёст проводов в пролёте опор №2/5-2/6. что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 08:48 | 2016-12-17 11:24
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Южная | 44 | 2016-10-30 08:15 | 2016-10-31 19:45 | Вследствии длительной эксплуатации из-за различных коэффициентов расширения материала проходного изолятора, токоведущих шин и уплотняющей массы, в процессе эксплуатации образовались трещины в армировочных швах фланцев проходных изоляторов наружной установки в камере ТСН-1, при этом произошла их разгерметизация, и затекание влаги внутрь, что привело к снижению изоляционных характеристик изоляторов и их пробою. | Пробой изоляции проходных изоляторов с последующим междуфазном перекрытием на ошиновке 6 кВ ТСН-1 в высоковольтном отсеке камеры ТСН-1. | С целью определения герметичности изолятора со стороны наружного конца, при проведении технического обслуживания оборудования ПС, производить очистку от краски проходные изоляторы с последующим восстановлением герметичности изолятора. Срок: постоянно. | 2016-10-30 08:15 | 2016-10-30 08:16
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | 45 | 2016-11-15 07:04 | 2016-11-15 07:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская- УНПС | 46 | 2016-11-21 09:46 | 2016-11-21 13:35 | В результате штормового ветра с прорывами до 21 м/с произошло раскачивание шлейфа ф."В" на РРП-1-110 на ПС 110 кВ Советская, что привело к его обрыву на аппаратном зажиме. | Обрыв шлейфа ф."В" на РРП-1-110 на ПС 110 кВ Советская на аппаратном зажиме. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | 47 | 2016-11-21 16:34 | 2016-11-21 16:34 | В следствии сильного ветра с порывами до 21 м/с произошел занос стороннего предмета на провода ф "А,В"в пролете опор № 100-101, что привело к электродуговому перекрытию ф. "А" и "В" без повреждения провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская-Кубань | 48 | 2016-12-03 17:44 | 2016-12-03 17:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Кропоткин-Казанская-Кубань | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 37 | 2016-09-06 20:10 | 2016-09-07 21:43 | В следствии длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода ППрК-1400 | В следствии длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода ППрК-1400, при этом замена отдельных частей привода к положительному результату не привела. | Пересмотреть технологическую карту на текущий ремонт выключателя ВМТ-110 в части дополнения работами связанными с проверкой работы привода (с указанием конкретных параметров в объеме капитального ремонта). | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 38 | 2016-09-08 05:50 | 2016-09-08 17:00 | В результата длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик катушки отключения масляного выключателя ВМТ-110. | В результате снижения изоляционных характеристик произошел пробой изоляции с межвитковым замыканием в катушке отключения маслянного выключателя ВМТ-110 | Пересмотреть технологическую карту на текущий ремонт выключателя ВМТ-110 в части дополнения операциями проверки электрического сопротивления катушек электромагнитов управления и состояния их электрической изоляции, которая должна быть не менее 0,5 МОМ | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 39 | 2016-09-16 11:50 | 2016-09-16 18:20 | Несвоевременно выявлена капельная течь масла из приводной колонки фазы "С" МВ-110 Коноково тяговая. | В результате эксплуатации произошло повреждение сальника на нижнем рычаге фазы "С" МВ-110 Коноково тяговая типа ММО-110. | Провести занятия с оперативным персоналом Успенского РЭС о порядке проведения осмотров оборудования подстанций 35 кВ и выше. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 АТЭЦ-МЖК с отпайками на ПС РИ, Красная площадь | 40 | 2016-09-17 06:09 | 2016-09-17 13:50 | Скрытый дефект в армировке изолятора. | Из-за скрытого дефекта в армировке изолятора произошел разрыв гирлянды изоляторов с падением провода на траверсу. | Провести верховой осмотр опор №1 и 3. | 2016-09-17 06:09 | 2016-09-17 06:22
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 41 | 2016-10-03 11:23 | 2016-10-03 14:42 | При плановом осмотре не выявлен дефект (микротрещины) масломерного стекла МВ-110 кВ Кубанская тяговая ф."С". | Техническая причина отсутствует | Провести занятия с оперативным персоналом Гулькевичского РЭС о порядке проведения осмотров оборудования подстанций 35 кВ и выше. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 42 | 2016-10-03 14:53 | 2016-10-03 17:14 | При плановом осмотре не выявлен дефект (микротрещины) масломерного стекла МВ-110 кВ ЖБШ ф."В". | Техническая причина отсутствует | Провести занятия с оперативным персоналом Гулькевичского РЭС о порядке проведения осмотров оборудования подстанций 35 кВ и выше. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 43 | 2016-10-26 12:40 | 2016-11-03 13:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 24 | 2016-07-29 11:26 | 2016-07-29 11:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дивная - Марьино | 25 | 2016-07-31 12:29 | 2016-07-31 19:28 | Предположительно обрыв провода произошел пролетавшим мимо вертолетом (по сообщениям местных жителей в данном районе видели пролетавший вертолет). | Обрыв провода пролетавшим вертолетом. | Направить отношение в правоохранительные органы по данному факту. | 2016-07-31 12:29 | 2016-07-31 14:28
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Н | 26 | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 18:05 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик катушки отключения | В результате снижение изоляционных характеристик произошло межвитковое замыкание в катушке отключения (с обрывом и обугливанием). | При проведении технического обслуживания выключателей при проведении замеров характеристик катушки отключения производить сравнение полученных данных с предыдущими результатами замеров. Срок: постоянно. При выявлении снижения изоляционных характеристик (по сравнению с предыдущими замерами) производить замену катушек отключения. Срок: постоянно. | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 18:05
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЖБШ | 27 | 2016-08-04 18:00 | 2016-08-07 06:05 | 1. При монтаже вводов на силовой трансформатор Т-1 верхние узлы вводов были собраны с помощью деталей (контактных шпилек) от вводов более старой конструкции. 2. 13.07.2016 при замене поврежденных вводов силового трансформатора Т-1 отводы обмоток трансформатора не были приведены к размеру, соответствующему чертежу ИВУЕ.686352.103. | Вероятной причиной повреждения высоковольтных вводов стало электродуговое перекрытие внутри адаптеров фаз "В" и "С" по внутренней поверхности бакелитовых цилиндров и выходом на заземленные элементы конструкции (болты крепления цилиндров), что спровоцировало перераспределение напряженностей на слоях основной изоляции вводов и привело к внутреннему пробою изоляции с последующим полным разрушением вводов. | При замене высоковольтных вводов силовых трансформаторов использовать только штатные детали поставляемые с вводами. Срок: постоянно. При монтаже высоковольтных вводов силовых трансформаторов отводы обмоток в обязательном порядке укорачивать в соответствии с требованиями завода-изготовителя Направить письмо на завод-изготовитель по вопросу получения разъяснений по порядку замены высоковольтных вводов различных типов на трансформаторах, в том числе в части информации по конкретному размеру (длине) отвода. Разработать технологические карты на замену высоковольтных вводов силовых трансформаторов | 2016-08-04 18:00 | 2016-08-04 19:20
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | 29 | 2016-08-12 12:09 | 2016-08-12 15:22 | 11.09.2016 при послеаварийном осмотре ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная выявлено, что в результате ураганного ветра произошел наклон дерева высотой 25-30 метров расположенного вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №108-109. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 30 | 2016-08-16 10:51 | 2016-08-16 10:51 | При проведении уборки кукурузы, комбайн (высота комбайна 5,909 м) в пролете опор №128-129 приблизился на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф.С. (габарит от земли до нижнего провода в данном месте составляет 6.4 м.) в результате чего произошло электродуговое перекрытие ф.С на корпус комбайна. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении АрЭС-КРДУ. ТИ, ТС с Гулькевичским РЭС | 31 | 2016-08-16 23:16 | 2016-08-17 11:37 | Повреждение изоляции и жил кабеля связи КСПЗП 1х4х1,2 в кабельном лотке на ОРУ ПС 110 кВ Гулькевичи грызунами. | Механическое повреждение изоляции и жил кабеля связи КСПЗП 1х4х1,2 | Произвести дератизацию кабельных лотков на ПС 110 кВ Гулькевичи | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 32 | 2016-08-20 12:29 | 2016-08-27 01:13 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, в результате чего произошло снижение изоляционных характеристик гирлянды фарфоровых изоляторов типа ПМ-4,5 фазы "А" на опоре №2 на ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, что привело к ее повреждению. | В результате обрыва ошиновки МВ-110 Речная произошло электродуговое повреждение высоковольтных вводов МВ-110 Речная фазы "А" и "С". В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности ошиновки МВ-110 кВ Речная на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, что при прохождении тока КЗ привело к её нагреву и впоследствии к обрыву с последующим падением на 2СШ-110.2. Из-за длительного протекания токов короткого замыкания по ВЛ-110 Армавир - Армавирская ТЭЦ 1 цепь произошел перегрев проводов с последующим их повреждением (вздутие алюминиевого повива проводов) всех трех фаз по всей длине линии. В результате снижения изоляционных характеристик гирлянды фарфоровых изоляторов типа ПМ-4,5 на фазе "А" (опора №2) ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная произошло ее электродуговое повреждение с последующим разрывом, при этом произошло касание проводов фаз А и В в пролете опор №2-3. | Разработать график замены изоляторов типа ПВ-4,5 на ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная. Провести послеаварийную проверку МВ-110 на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ со снятием скоростных характеристик. Выполнить замену изоляторов типа ПВ-4,5 на ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная в соответствии с разработанным графиком Провести контрольные противоаварийные тренировки оперативному персоналу ОДС на тему ликвидации аварии на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. Проработать с персоналом ОДС Инструкцию по ведению оперативных переговоров и записей, передачи оперативных сообщений оперативным персоналом ПАО «Кубаньэнерго» под подпись. Разработать режимные мероприятия по снижению токов КЗ на шинах ПС 110 Армавирская ТЭЦ. Провести тепловизионный контроль ошиновки 110 кВ ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ в максимально возможном режиме. ООО «Гуд Эдженси», эксплуатирующей устройства РЗА на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, провести совместные с персоналом СРЗА филиала послеаварийные проверки устройств РЗА. Обеспечить проведение ежемесячных совместных с персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские ЭС контрольных противоаварийных тренировок в целях снижения времени ликвидации технологических нарушений. | 2016-08-20 12:29 | 2016-08-20 15:15
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная ПС 110 кВ Речная | 28 | 2016-08-11 15:46 | 2016-08-12 04:36 | В результате неблагоприятных погодных условий сопровождавшихся ураганным ветром с порывами до 32,6 м/с и сильным ливнем с грозовыми разрядами произошло попадание молний в оборудование ПС 110 кВРечная (следы перекрытия на 1СШ-110, 2СШ-110 и между МВ-110 и ТТ-110 Т-3) На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ из-за дефекта во вторичных цепях устройств релейной зашиты (устройства релейной зашиты и противоаварийной автоматики находятся на балансе ФГУП ФТ-Центр) не включился МВ-110 Речная. В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик катушки отключения в приводе МВ-110 Т-3 | В результате снижение изоляционных характеристик произошло межвитковое замыкание в катушке отключения привода МВ-110 силового трансформатора Т-3 (с обрывом и обугливанием) | При выявлении снижения изоляционных характеристик катушки отключения в приводе МВ-110 (по сравнению с предыдущими замерами) производить замену данных катушек. Срок: постоянно. Произвести проверку сопротивления контура заземления ПС 110 кВ Речная. При проведении замеров характеристик катушки отключения в приводах МВ-110 при ТО выключателей - производить сравнение полученных данных с предыдущими результатами замеров. Срок: постоянно. Направить письмо руководству ФГУП "ФТ-Центр" о проведении послеаварийной проверки устройств РЗА МВ-110 Речная на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. Произвести анализ системы грозозащиты ПС 110 кВ Речная. | 2016-08-11 15:46 | 2016-08-11 21:07
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская- Сенгилеевская ГЭС | 33 | 2016-08-11 15:43 | 2016-08-11 15:43 | Неблагоприятные погодные условия сопровождавшиеся ураганным ветром с порывами до 32,6 м/с и сильным ливнем с грозовыми разрядами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 34 | 2016-08-24 20:21 | 2016-08-27 04:46 | Во время отключения тока однофазного замыкания на фазе "В", возникшего в результате попадания молнии в ВЛ-110 кВ Армавир - КНИИТИМ, в полюсе фазы "В" СМВ-110 типа ВМТ-110 повысилось давление в результате которого произошло разрушение опорной колонны фазы "В" с выбросом масла. Из-за несовершенства технологии армировки на заводе-изготовителе в процессе эксплуатации из-за изменений температуры окружающего воздуха произошло образование трещин в фарфоре изоляторов опорной колонны фазы "В" в области армировочных швов. | Из-за образования трещин в фарфоре изоляторов опорной колонны фазы "В" в области армаровочных швов, произошло разрушение опорной колонны фазы "В" при отключении тока короткого замыкания. Вследствие разрушения опорной изоляционной колонны ф.В СМВ-110 типа ВМТ-110 произошло электродуговое перекрытие ф.В на заземленную конструкцию выключателя с электродуговым повреждением дугогасительной камеры и изоляционной тяги выключателя в поврежденной фазе. | Провести внеочередной осмотр всех выключателей ВМТ-110 филиала с записью давления в фазах, проанализировать полученные результаты и сравнить их с предыдущими записями показаний давления. На основе полученных результатов, в случае наличия неравномерных колебаний давления, принять решение о необходимости внеочередного текущего или среднего ремонта и испытаний выключателей. Внести изменения в технологические карты по капитальному ремонту выключателей типа ВМТ-110 в части регулировки предохранительного выпускного клапана с установкой предела срабатывания давления в пределах от 9 до 9,5 кгс/см2. Внести в инструкцию по эксплуатации выключателя ВМТ-110 следующие требования: 1). Запретить ввод в работу выключателя ВМТ-110 после ремонта при отсутствии: - сведений о проверке предохранительного выпускного клапана; - данных объективного контроля характеристик выключателя (диаграммы приборов, виброграммы и т.п.); - сведений о визуальной проверке внутренней и наружной поверхности изоляционных колонн на предмет возникновения и развития трещин в фарфоре. В случае выявления трещин, ввод выключателя в работу не допускается, колонна с выявленными трещинами должна быть заменена. 2). К ремонтной документации на выключатель ВМТ-110 должны прикладываться фотоматериалы о проверке внутренней и наружной поверхности изоляционных колонн на предмет отсутствия трещин в фарфоре. При выполнении ремонтных работ подрядным способом, ремонтная документация и сведения о снятых характеристиках должны подписываться представителем подрядной организации и заверяться подписью представителя эксплуатирующей организации. Срок: постоянно. Внести нормированные значения регулировочных зазоров привода ППрК в паспорта выключателей ВМТ-110. Провести техническую учебу персоналу службы подстанций 35 кВ и групп ПС по следующим темам: 1. Устройство выключателя ВМТ-110 и привода ППрК и технология их ремонта. 2. Порядок ведения паспортов на оборудование. 3. Порядок ведения ремонтной документации. 4. Порядок приемки оборудования из ремонта. Провести проработку с ремонтным и оперативным персоналом по обслуживанию подстанций 110 кВ Циркуляра Ц-02-91(э) и раздела 8.10 Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000, часть 2) «О предупреждении отказов маломасляных выключателей серии ВМТ». Провести анализ внутренних документов филиала на предмет соответствия требованиям Циркуляра Ц-02-91(э) и раздела 8.10 Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000, часть 2) «О предупреждении отказов маломасляных выключателей серии ВМТ». При необходимости внести соответствующие изменения во внутренние документы филиала. Обеспечить исполнение требований вышеуказанных документов. Внести в Инструкцию по оперативному обслуживанию выключателей ВМТ-110 требования об обязательной проверке отсутствия светящихся табло (сигнальных ламп) «Привод выключателя ВМТ-110 не готов» и «Автомат завода пружин отключен» после взвода привода (или наличие сработавшего и не поддающегося квитированию указательного реле «Обрыв цепей управления»). Указанная операция должна вноситься в бланки переключений наряду с другими проверочными операциями перед включением ВМТ-110. Завести журналы записей показаний манометров давления в фазах выключателей ВМТ-110. Формат журналов должен обеспечивать наглядность записей и возможность быстро выявить возникающие отклонения (очередные записи давления должны заноситься в вертикальный столбец, под предыдущими показаниями). Формат журнала должен обеспечивать наличие подписи лица, производившего осмотр. Обеспечить наличие биноклей у персонала, выполняющего осмотры подстанций 110 кВ с выключателями ВМТ-110 кВ. Провести внеочередной инструктаж персоналу, выполняющему осмотры подстанций, о порядке и качестве проведения осмотров выключателей типа ВМТ-110 с обязательной фиксацией показаний манометров. | 2016-08-24 20:21 | 2016-08-24 21:00
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская-УНПС | 35 | 2016-08-25 13:27 | 2016-08-25 13:27 | 25.08.2016 в Успенском районе наблюдались ливневые дожди с грозами и ветром с порывами до 11 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная | 36 | 2016-08-25 22:16 | 2016-08-25 22:16 | В Успенском районе наблюдались ливневые дожди с грозами и ветром с порывами до 11 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 14 | 2016-06-21 14:34 | 2016-07-01 13:02 | В связи с физическим износом и длительной эксплуатацией вышли из строя электронные компоненты блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВ3-90М1 (2 конденсатора). | Выход из строя электронных компоненты блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВ3-90М1 (2 конденсатора). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Забайкаловская | 15 | 2016-06-22 03:56 | 2016-06-22 09:41 | Воздействия высокой температуры окружающего воздуха. | В следствии воздействия высокой температуры окружающего воздуха произошло повреждение масломерного стекла на ТН-110 кВ Сенгилеевская ГЭС. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС | 16 | 2016-06-30 04:11 | 2016-06-30 04:16 | В следствии длительной эксплуатации (изоляторы типа ЛК-70/110 на данной ВЛ установлены в 1994 году) произошло снижение изоляционных характеристик полимерного изолятора, что привело к его перекрытию. | Электродуговое перекрытие изолятора типа ЛК-70/110 ф.С на опоре №118. | Произвести замену полимерного изолятора типа ЛК-70/110 на опоре №118 ф.С. Произвести ультрафиолетовый контроль ВЛ-110 кВ Речная - Забайкаловская Произвести замеры сопротивления контура сопротивления опор №117-119 Провести верховой осмотр опоры №118 ВЛ-110 кВ Речная - Забайкаловская. По результатам осмотра принять решение о замене изоляторов на ф.А и В. | 2016-06-30 04:11 | 2016-06-30 04:16
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КНИИТИМ-Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | 17 | 2016-06-30 04:11 | 2016-06-30 04:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрафиолетовый контроль ВЛ-110 кВ Прогресс - КНИИТИМ с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанскую. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Связная с отпайкой на ПС Восток ВЛ 110 кВ Связная-Дивная ВЛ 110 кВ Дивная - Коноково тяговая ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС | 18 | 2016-06-30 15:14 | 2016-06-30 15:14 | Попадание молнии на двухцепном участке (в пролете опор №7-11) ВЛ-110 кВ УНПС-Заветная и ВЛ-110 кВ УНПС-Коноково тяговая. Перекрытие нижних фазных проводов веткой занесенной с деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Дивная - Коноково тяговая. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо руководству ПС-110 кВ Коноковя тяговая о проведении послеаварийной проверки устройств РЗА СМВ-110. Произвести проверку сопротивления контура заземления на двухцепном участке (в пролете опор №7-11) ВЛ-110 кВ УНПС-Заветная и ВЛ-110 кВ УНПС-Коноково тяговая. Произвести проверку соответствия средств грозозащиты ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная и ВЛ-110 кВ УНПС-Коноково тяговая. Обеспечить проверку качества выполнения Плана обязательных мероприятий и Плана дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в грозовой период 2016 года, утвержденных приказом Общества от 19.02.2016 №133 «О подготовке к успешному прохождению грозового периода 2016 года» Провести внеочередной осмотр (при необходимости ИТР) ВЛ 110 кВ Дивная - Коноково тяговая на предмет выявления ДКР и боковых угрожающих падением на провода деревьев, в соответствии с требованиями распоряжения ОАО «Кубаньэнерго» от 03.06.2015 №118 «Об особом контроле наличия древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ВЛ 35 – 220 кВ. Провести проверку ведения технической документации службы линий 35 кВ и выше на предмет корректности сроков, установленных для устранения дефектов на ВЛ 35 – 110 кВ, а также их соблюдения и переносов. Проработать с персоналом службы линий 35 кВ и выше приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 04.12.2015 №1050 « О неудовлетворительном качестве послеаварийных осмотров ВЛ 35 – 220 кВ» Проработать с персоналом службы линий 35 кВ и выше распоряжения ПАО «Кубаньэнерго» от 03.06.2015 № 118 «Об особом контроле наличия древесно – кустарниковой растительности в охранных зонах ВЛ 35 – 220 кВ» | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арамвир-330 - Советская с отпайкой на ПС ВС ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток | 20 | 2016-07-10 03:33 | 2016-07-10 18:48 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение Ж/Б опоры №21 (трещина по всей длине тела опоры). | При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток выявлено увеличении трещина по всей длине тела опоры | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 21 | 2016-07-12 05:47 | 2016-07-12 17:58 | Предположительно в результате загрязнения изоляции опорного изолятора и образования росы в утренние часы произошло перекрытие опорного изолятора ф."С" в отсеке ТТ-10 Т-1 с последующим дуговым перекрытием ф."А" и "С" на ошиновке 10 кВ между ТТ-10 и Т-1 | Перекрытие опорного изолятора ф."С" в отсеке ТТ-10 Т-1 с последующим дуговым перекрытием ф."А" и "С" на ошиновке 10 кВ между ТТ-10 и Т-1. | Провести внеочередное ТО оборудования 10 кВ на ПС 110 кВ УНПС | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЖБШ | 22 | 2016-07-13 09:10 | 2016-07-14 01:26 | Предположительно причиной повреждения ввода 110 кВ Т-1 явился скрытый заводской дефект в конструкции Ввода | Электродуговое перекрытие внутри ввода 110 кВ Т-1 ф.С. | Направить письмо на завод изготовитель по данному факту Произвести внеочередное испытание аналогичных вводов 110 кВ силовых трансформаторов 2011 года выпуска. | 2016-07-13 09:10 | 2016-07-13 10:05
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р | 23 | 2016-07-14 11:01 | 2016-07-14 11:44 | По результатам послеаварийной проверки защит и автоматики КЛ-10 кВ Г-7 причиной неселективного отключения СМВ-10 при появлении повреждения на КЛ-10 Г-7 стало застревание бойка отключающего электромагнита фазы А (РТМ) в приводе МВ-10 Г-7 (привод ВК-10). В результате длительной эксплуатации и вибрации оборудования на бойке образовались винтовые царапины, что привело при срабатывании к затиранию бойка во втулке реле и воздействия РТМ на отключающую планку не было. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередную проверку устройств РЗА ПС 110 кВ Речная | 2016-07-14 11:01 | 2016-07-14 11:19
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 10 | 2016-04-29 10:43 | 2016-04-29 14:52 | При тепловизионном осмотре ПС 110 кВ Гулькевичи выявлен нагрев в шкафу отбора напряжения ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи | 11 | 2016-05-18 21:44 | 2016-05-19 04:37 | Электродуговое перекрытие в результате попадания молнии в гирлянду изоляторов ф.А на опоре №287 | Разрушение изоляторов в гирлянде ф.А на опоре №287 в результате электродугового перекрытия с последующим ее разрывом. | Произвести замеры сопротивления контура заземления опор №286-288 Провести верховой осмотр опор 286, 288. Выявленные дефекты устранить. Произвести присоединение грозотроса на опоре №286 к заземляющему спуску. Разработать график замены изоляторов типа ПМ-4,5 на современные. | 2016-05-18 21:44 | 2016-05-18 21:59
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 12 | 2016-05-24 16:20 | 2016-06-10 09:40 | В связи с физическим износом и длительной эксплуатацией вышли из строя электронные компоненты блока автоконтроля и блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВЗ-90М1 | Вышли из строя электронные компоненты блока автоконтроля и блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВЗ-90М1 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская ВЛ 110 кВ Казанская-Кубань | 13 | 2016-06-01 14:42 | 2016-06-01 21:28 | Предположительно во время грозы, прошедшей в период с 27.05.2016 по 31.05.2016, произошло попадание молнии в гирлянду изоляторов ф.А на опоре №3, что привело к ее разрушению (разрушено 3 изолятора из 8) с последующим ее перекрытием 01.06.2016. | Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов ф.А на опоре №3, что привело к разрушению 3 изоляторов из 8. | Произвести замеры сопротивления контуров заземления опор №2-4 на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская Произвести проверку электрической прочности фарфоровых подвесных изоляторов на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская. По результатам проверки электрической прочности произвести замену дефектных фарфоровых подвесных изоляторов на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская. Произвести замену фарфоровых подвесных изоляторов на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская | 2016-06-01 14:42 | 2016-06-01 15:53
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС ВЛ ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ ПС 110 кВ Речная ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская | 3 | 2016-03-19 13:54 | 2016-03-20 01:56 | Предположительно действием сильного порывистого ветра (порывы до 22 м/с) произошел занос постороннего предмета (мусора) со стороны площадки по сбору мусора расположенной рядом с ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»на шлейф ф.С от 2СШ-110 к Р2СШ СЭВ-110 (при этом увеличилась его парусность), что привело к его раскачиванию ветром и приближению его (шлейфа) на недопустимое расстояние к шлейфу ф.В от СР 1СШ-110, в результате чего произошло электродуговое перекрытие между фазами В и С. Далее под воздействием порывов ветра дуговое перекрытие по ошиновке РП-110 перешло на жесткую ошиновку ВЛ-110 "Речная – Забайкаловская" между линейным порталом и ЛР-110 Забайкаловская при этом возникло КЗ на жесткой ошиновке ВЛ-110 "Речная – Забайкаловская" между линейным порталом и ЛР-110 Забайкаловская (фаза В0), перешедшее через 0,1 сек в двухфазное КЗ (ВС0), и через 0,5 сек в трехфазное КЗ (АВС). В следствии длительной эксплуатации провода ВЛ-110 кВ "Армавирская ТЭЦ - Речная" (эксплуатируется с 1954 года) произошло изменение характеристик материала провода АС-120/19, в результате чего при совместном динамическом ударе тока КЗ и сильного ветра произошел обрыв провода в пролете опор №34-35 в месте выхода из соединительного зажима типа СОАС. | Предположительно действием сильного порывистого ветра (порывы до 22 м/с) произошел занос постороннего предмета (мусора) на шлейф ф.С от 2СШ-110 к Р2СШ СЭВ-110. В следствии совместного динамического воздействия на провода ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная тока КЗ и сильного ветра произошел обрыв провода ф.С в пролетах опор №34-35 в месте выхода из соединительного зажима типа СОАС. | С целью увеличения изоляционного расстояния между спуском ф.С от 2СШ-110 к Р2СШ СЭВ-110 и спуском ф.В от 2СШ-110 к СР 1СШ-110 на ПС 110 кВ Речная установить дополнительную поддерживающую гирлянду изоляторов шлейфа ф.В от 2СШ-110 к СР 1СШ-110 на портале между 1 и 2 СШ-110. Направить письмо в адрес руководства Армавирской ТЭЦ с запросом проведения послеаварийных проверок на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ комплектов резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная и ВЛ-110 кВ Армавир 330 – Армавирская ТЭЦ 2цепь и предоставления результатов выполненных работ. При проведении спецподготовки в апреле 2016 оперативному персоналу ОДС провести учебные тренировки диспетчерскую и подстанционную по тематике аналогичной происшедшему технологическому нарушению. Диспетчеру ОДС Тригуб П.П. провести внеплановую контрольную диспетчерскую тренировку. Электромонтерам ОВБ ОДС Бирюкову С.О., Зачепило А.П. провести внеплановую контрольную подстанционную тренировку. Направить образец провода с ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная в лабораторию металлов для проведения испытания на механическую прочность. По результатам испытания провода рассмотреть вопрос о включении в ремонтную программу 2017-2018 годов замену провода на ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная. Направить письмо в администрацию МО г. Армавир по вопросу переноса площадки по сбору мусора от территории ПС 110 кВ Речная, или принятия мер по предотвращению разноса мусора. Произвести внеочередное техническое обслуживание и проверку временных характеристик МВ-110 кВ Речная на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. Проработать с персоналом ОТУ Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части Армавирских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» с приложениями. Провести техническую учебу оперативному и оперативно-ремонтному персоналу на тему «Внешние характерные признаки повреждения оборудования ПС". На ПС 110 кВ Речная выполнить верховой осмотр проводов ошиновки подвергавшихся воздействию электрической дуги во время КЗ с целью оценки их технического состояния и необходимости проведения им ремонта. НА ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная выполнить внеочередной тепловизионный контроль участков проводов, находящихся в эксплуатации с 1954 года, в местах соединения проводов овальными соединителями типа СОАС, с целью оценки их технического состояния и необходимости проведения им ремонта. | 2016-03-19 13:54 | 2016-03-19 16:45
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 4 | 2016-03-26 02:42 | 2016-03-27 18:19 | Неотложная заявка от 25.03.2016 №144 персонала ОАО "Краснодартеплосеть" для отыскания и устранения неисправности в цепях защит ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) на оборудовании балансной принадлежности потребителя ОАО "Краснодартеплосеть". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская | 5 | 2016-04-06 21:41 | 2016-04-07 05:50 | Снижение механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет). | Разрыв алюминиевых проволок и стального сердечника провода верхней фазы "А" ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская в пролете опор №567-568 в следствии снижения механической прочности провода. | Организовать и провести экспертизу поврежденного провода участка ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская в организации имеющей лицензию на выполнение данных работ. Провести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская на участке филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (включая участки целого провода, поддерживающих и натяжных зажимов). По результатам тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская разработать график устранения выявленных дефектов. Разработать многолетний график проведения тепловизионного контроля ВЛ 35-110 кВ со сроком службы более 50 лет в следующем объеме: контактных соединений, натяжных и поддерживающих зажимов, проводов в местах пересечения с ВЛ-110 кВ и выше с выполнением и сохранением термограмм. Направить письмо в исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" об укомплектовании службу линий 35 кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети прибором для проведения тепловизионного контроля ВЛ 35-110 кВ. По результатам экспертизы провода принять техническое решение по условиям дальнейшей эксплуатации ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская. | 2016-04-06 21:41 | 2016-04-06 22:30
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 6 | 2016-04-06 21:48 | 2016-04-06 21:48 | По результатам послеаварийной проверки ВЧ-постов причиной излишней работы ДФЗ ВЛ- 110 Успенская НПС- Коноково тяговая явилось – на ПС Коноково-тяговая выход из строя блока МУС (усилитель мощности, повреждение выходного транзистора одного из «плечей» усилителя типа КТ841А) ВЧПП типа ПВЗ-90М1, вследствие чего на ПС Коноково-тяговая на ВЧ-входе поста ДФЗ нарушилось соотношение сигнала Uсвой/Uчужой (норма 3/1). При проведении послеаварийной проверки соотношение ВЧ-сигналов было измерено и равно (1/1,42), т.е. на ПС Коноково-тяговая сигнал чужого был почти в 1,42 раза более своего (прием чужого сигнала - 20 В, напряжение передачи своего сигнала - 14В). При сквозном токе КЗ произошел совместный пуск ВЧПП и возник эффект «биения» на ПС Коноково-тяговая. | Техническая причина отсутствует | Демонтировать и направить на ремонт в лабораторию СРЗА ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" приемопередатчики с ПС 110 кВ УНПС и ПС 110 кВ Коноково тяговая. По результатам ремонта разработать мероприятия по предупреждению аналогичных нарушений. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 7 | 2016-04-13 17:11 | 2016-04-14 00:23 | В результате длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная (год ввода в эксплуатацию 1954) | На опоре №30 произошел отрыв сварного соединения кронштейна крепления к траверсе опоры №30 натяжной гирлянды ф. "В" в сторону опоры №31 | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная аналогичных опоре №30 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 8 | 2016-04-14 23:58 | 2016-04-16 00:30 | При осмотре ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная выявлено подозрение на наличие дефекта сварного соединения кронштейна крепления к траверсе опоры №29 натяжной гирлянды ф. "А" в сторону опоры №30. | Техническая причина отсутствует | По результатам осмотра разработать мероприятия во устранению выявленных дефектов. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | 9 | 2016-04-18 00:03 | 2016-04-20 00:13 | Длительная эксплуатация (ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная введена в работу в 1954 году). | При верховых осмотрах выявлены многочисленных дефектов сварных соединений металлических деталей опор № 29, 30. (Переход через реку Кубань с длинной пролета 624 метра). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 0.22 | ТИ, ТС с ПС 110 кВ Найдёновская, ПС 110 кВ ГНС-1 | 1 | 2016-01-25 21:05 | 2016-01-25 22:44 | Причиной прекращения ретрансляции явился плохой контакт в блоке ПНЧ аппаратуры ВЧ-связи СПИ-244Н (1992 года выпуска) расположенного в здании Кавказского РЭС | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередную проверку блоков ПНЧ аппаратуры ВЧ-связи в РЭС | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 2 | 2016-02-24 06:15 | 2016-02-26 13:48 | Угроза падения дерева на провода, из-за изменения русла р. Уруп и подмыва корней деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ (высота деревьев более 30 м.). | Техническая причина отсутствует | В целях предотвращения перекрытия ветками деревьев произвести обрезку подмытых деревьев. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Прогресс-ГНС-1 ПС 110 кВ Прогресс | 19 | 2016-07-08 05:19 | 2016-07-08 15:09 | 30.03.2016 при вводе в работу трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Прогресс по оперативной заявке №425 электромонтерами Фурсовым К.В. и Меланченнко К.А. не проверено замкнутое положение контактов КСА в приводе ОД-110 Т-1. Вследствии длительной эксплуатации из-за различных коэффициентов расширения материала проходного изолятора, токоведущих шин и уплотняющей массы, в процессе эксплуатации образовались трещины в армировочном шве фланца проходного изолятора ф."В",что привело к разгерметизации, и затеканию влаги внутрь, что привело к снижению изоляционных характеристик изолятора и его пробою. Несвоевременно выявлен дефект в в армировочном шве фланца проходного изолятора ф."В". | Пробой изоляции проходного изолятора с последующим электродуговым перекрытием в ячейке ТСН-1. | Провести техническую учебу с оперативным персоналом ОДГ ГРЭС по контролю замкнутого положения контактов КСА в приводе отделителя 110 кВ при производстве переключений. Провести практические занятия с оперативным персоналом ОДГ ГРЭС по отработке действий персонала по производству переключений на ПС 110 кВ с проверкой замкнутого положения контактов КСА в приводе отделителя 110 кВ. | 2016-07-08 05:19 | 2016-07-08 06:22
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Шовгеновская-Армавир | 49 | 2016-12-09 09:32 | 2016-12-09 18:17 | В результате длительной эксплуатации (с 1958) произошло снижение механической прочности материала грозотроса (протокол испытаний прилагается). | В результате снижения механической прочности материала грозотоса произошел его разрыв и падение на провода. В результате коррозионного износа и снижения механической прочности материала грозотоса произошел его разрыв и падение с замыканием на провод ф.С ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир. | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир в пролетах опор 492-595, с обращением особого внимания на состояние провода,грозотроса, изоляции, сцепной арматуры. По результатам верхового осмотра сформировать график устранения выявленных замечаний Провести техническую учебу с персоналом службы линий 35 кВ и выше по качеству проведения осмотров ВЛ 35-110 кВ, выявлению возможных дефектов провода, грозотроса, изо-ляции, сцепной арматуры, опор и т.д., с необходимостью визуального осмотра провода и грозотроса по всей длине ВЛ с использованием биноклей. Провести осмотр (ИТР) ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир в пролетах опор 492-595 после прохождения грозового периода 2017 года на предмет возможных дефектов грозотроса, изоляции, провода и т.п. Провести комплексное обследование ВЛ 110 кВШовгенов-ская - Армавир в пролетах опор 492-595 с привлечением специализированной организации. По результатам комплексного обследования рассмотреть вопрос о необходимых объемах ремонтных работ и включении в многолетнюю инвестиционную программу реконструкцию ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир. Инициировать технический совет ПАО "Кубаньэнерго" по вопросу дальнейшей эксплуатации двухцепного участка ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир и ВЛ 110 кВ Андреедмитриевская - Армавир с привлечением представителей филиалов ПАО "Кубаньэнерго" эксплуатирующих транзит ВЛ 110 кВ Центральная - Армавир. В том числе рассмотреть возможность поэтапной замены изношенного грозотроса на участке Армавирских электросетей с учетом выполнения аналогичных работ на участке Адыгейских и Лабинских электрических сетей (в части планирования графика отключений ВЛ 110 кВ с учетом участков совместного подвеса), подготовить предложения по изменению конфигурации транзита ВЛ 110 кВ Центральная-Армавир на период выполнения работ по замене грозозащитного троса с целью минимизации снижения надежности электроснабжения потребителей. Организовать в филиалах электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» проверку состояния грозотросаВЛ 110 кВ со сроком эксплуатации более 50 лет, провести анализ полученных результатов и организовать разработку мероприятий по включению в многолетнюю ремонтную программу мероприятий по замене изношенного грозотроса. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская | 50 | 2016-12-15 23:27 | 2016-12-16 04:13 | В результате действия разнопеременных ветровых нагрузок произошло повреждение проволок провода и разрушение 3-х изоляторов в гирлянде. | Повреждение гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 49 и провода в пролете опор №34-35. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская - УНПС | 51 | 2016-12-28 23:42 | 2016-12-28 23:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СР-6 | 105 | 2016-11-30 06:30 | 2016-11-30 14:53 | замыкание между проводами в пролете опор №14/3 - 14/4 в связи с налипанием снега и ветровой нагрузкой замыкание между проводами в пролете опор №14/3 - 14/4 в связи с налипанием снега и ветровой нагрузкой | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СР-6, особое внимание обращать на провис провода. | 2016-11-30 06:30 | 2016-11-30 14:53
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-5 | 106 | 2016-11-29 22:25 | 2016-11-30 01:15 | Падение дерева из-за снегопада. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Б-5, особое внимание обращать на ДКР и на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-29 22:25 | 2016-11-30 01:15
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-803 | 86 | 2016-11-30 00:41 | 2016-12-01 16:58 | В результате снегопада (налипания мокрого снега) произошел облом ветки с падением на провода | схлест проводов в результате падение ветки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-6-803, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 00:41 | 2016-12-01 16:58
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-9-759 | 150 | 2016-11-30 02:11 | 2016-12-01 15:09 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | В результате наклона деревьев произошел обрыв линейного провода в пролете опор № 4-5--4-7 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Б-9-759, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 02:11 | 2016-12-01 15:09
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП СР-6-807 | 42 | 2016-11-30 04:38 | 2016-12-01 16:15 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на провода, что вызвало пляску проводов и обрыв ввода в домовладение. | Обрыв провода | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-СР-6-807, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 04:38 | 2016-12-01 16:15
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 МТ-2-748 | 151 | 2016-11-30 09:38 | 2016-12-01 17:48 | Обрыв линейного провода в пролете оп.3-3 - 3-5, пляска проводов, В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | Обрыв линейного провода в пролете оп.3-3 - 3-5 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-МТ-2-748, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 09:38 | 2016-12-01 17:48
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-809 | 30 | 2016-11-30 06:33 | 2016-12-01 14:43 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | обрыв линейного провода на оп.№41 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП СР-6-809 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 06:33 | 2016-12-01 14:43
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-806 | 41 | 2016-11-30 07:17 | 2016-12-01 16:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-СР-6-806, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-01 07:17 | 2016-12-01 16:39
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-714 | 152 | 2016-11-30 05:20 | 2016-12-01 12:40 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на провода,ветки деревьев и наклон на провода, | слет изолятора на оп.№10 из-за пляски проводов, ветки в проводах | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-СР-6-714, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 05:20 | 2016-12-01 12:40
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-11-741 | 40 | 2016-11-30 06:50 | 2016-12-01 14:03 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | Оборван провод в пролете опор №3-1--3-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Б-11-741 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Б-11-741, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 06:50 | 2016-12-01 14:03
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Б-4-710 | 160 | 2016-11-30 07:58 | 2016-12-01 17:46 | Замыкание между проводами в пролете опор №5-6 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановое ТО ТП-Б-4-710 | 2016-11-30 19:58 | 2016-12-01 17:46
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-СР-5-788 | 39 | 2016-11-30 20:01 | 2016-12-01 16:02 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода, пляска проводов | обрыв линейного провода в пролете опор 1-3--1-3б ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП СР-5-788 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-5-788, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 20:01 | 2016-12-01 16:02
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП СР-6-801 | 154 | 2016-11-30 18:50 | 2016-12-01 14:30 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | обрыв ввода 0,23 кВ | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-СР-6-801, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 18:50 | 2016-12-01 14:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП МТ-3-744 | 174 | 2016-11-30 17:34 | 2016-12-01 09:50 | В результате снегопада, произошло налипание мокрого снега на провода ввода 0,23кВ,что привело к обрыву провода. | обрыв провода ввода 0,23кВ, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-МТ-3-744 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-МТ-3-744, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 17:34 | 2016-12-01 09:50
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-5-879 | 132 | 2016-11-30 23:52 | 2016-12-01 15:47 | В результате наклона дерева из-за мокрого снега произошёл обрыв линейного провода в пролете оп.№1-6--1-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Б-5-879. | В результате наклона дерева из-за мокрого снега произошёл обрыв линейного провода в пролете оп.№1-6--1-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Б-5-879. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-5-879, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 23:52 | 2016-12-01 15:47
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-802 | 175 | 2016-12-03 06:22 | 2016-12-03 11:51 | обрыв провода в пролете №8 - №9, причиной послужило налипание снега на провода. | Обрыв линейного провода в пролете оп. №8-9 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-СР-6-802, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов и крепление к изоляторам. | 2016-12-03 06:22 | 2016-12-03 11:51
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-Б-5-879 | 38 | 2016-12-03 06:17 | 2016-12-03 10:08 | выявлен схлест проводов из-за налипания снега в пролете опор 7-8. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2ТП-Б-5-879, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-03 06:17 | 2016-12-03 10:08
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП Б-4-710 | 176 | 2016-12-03 06:10 | 2016-12-03 09:40 | Организационная причина не выявлена | Отключение АВ-0,4 №1 от действия защит. УРПВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-Б-4-710, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-03 06:10 | 2016-12-03 09:40
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 МТ-2-749 | 177 | 2016-12-03 06:02 | 2016-12-03 09:30 | обрыв линейного провода в пролете оп. №3-4 от налипания мокрого снега. | обрыв линейного провода в пролете оп. №3-4 от налипания мокрого снега.Отключение АВ-0,4 №2 в ТП-МТ-2-749 от ДЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-МТ-2-749, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-03 06:02 | 2016-12-03 09:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-727 | 178 | 2016-12-02 16:56 | 2016-12-02 19:45 | Обрыв линейного провода в пролетах оп№12-15, причина налипание мокрого снега, пляска проводов. | Обрыв линейного провода в пролетах оп№12-15.Отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-727 от действия защит | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-Б-5-727, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-02 16:56 | 2016-12-02 19:45
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТ-3-747 | 179 | 2016-12-02 09:34 | 2016-12-02 13:07 | Обрыв линейного провода на оп№ 21 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТ-3-747. | Обрыв линейного провода на оп№ 21 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТ-3-747. Отключен АВ-0,4 кв №2 от действия защит | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ№2 ТП-МТ-3-747, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-02 09:34 | 2016-12-02 13:07
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-3-851 | 65 | 2016-11-30 22:11 | 2016-12-01 11:00 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев, что привело к обрыву ввода 0,23кВ, старение материала. | Обрыв ввода 0,23кВ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-СР-3-851. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-СР-3-851, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 22:11 | 2016-12-01 11:00
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-9-767 | 121 | 2016-09-26 17:40 | 2016-09-26 18:49 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода 0,4 кВ в пролете между опорами №4-5. | обрыв провода 0,4 кВ в пролете между опорами №4-5. | Гл. инженер Аникин А.А. произвести внеочеродной осмотр ВЛ-0,4 Кв Л-2 от ТП-Б-9-767. | 2016-09-26 17:40 | 2016-09-26 18:49
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП ЧР-1-877 | 27 | 2016-09-30 09:58 | 2016-09-30 10:49 | действием МТЗ отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в период грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-ЧР-1-877, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-09-30 09:58 | 2016-09-30 10:49
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП СР-6-809 | 56 | 2016-10-19 06:44 | 2016-10-19 10:31 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода, что привело к потере его механической прочности, в результате произошел обрыв линейного провода на опоре №1-5 Л-2 от ТП-СР-6-809. | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода, что привело к потере его механической прочности, в результате произошел обрыв линейного провода на опоре №1-5 Л-2 от ТП-СР-6-809. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. Разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-19 06:44 | 2016-10-19 10:31
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-809 | 65 | 2016-10-26 06:45 | 2016-10-26 11:52 | Падение дерева в пролете опор №2-15 - №2-16 | Обрыв линейных проводов в пролете опор №2-15 - №2-16 в результате падения дерева. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-26 06:45 | 2016-10-26 11:52
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП СР-6-804 | 85 | 2016-10-25 13:03 | 2016-10-25 15:06 | В результате порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-6 - №2-7. | Обрыв провода в пролете опор №2-6 - №2-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-6-804, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-25 13:03 | 2016-10-25 15:06
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП Б-5-718 | 152 | 2016-10-25 12:48 | 2016-10-25 13:25 | В связи с порывом ветра произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 линии №2 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП Б-5-718, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-25 12:48 | 2016-10-25 13:25
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Б-9-759 | 14 | 2016-08-11 15:33 | 2016-08-11 18:42 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение контакта наконечника фазы "С" от АВ-0,4 кВ №1. | нарушение контакта наконечника фазы "С" от АВ-0,4 кВ №1. | Произвести техническое обслуживание н/в щита ТП СР-6-759 | 2016-08-11 15:33 | 2016-08-11 18:42
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП СР-6-714 | 13 | 2016-08-11 16:15 | 2016-08-11 17:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-714, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-08-11 16:15 | 2016-08-11 17:13
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧР-5-775 | 253 | 2016-08-16 10:33 | 2016-08-16 14:48 | В результате длительной эксплуатации произошло межвитковое замыкание обмоток трансформатора. | межветковое замыкания обмоток Т-1 на ТП ЧР-5-775 | Провести высоковольтные испытания трансформаторов со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-08-16 10:33 | 2016-08-16 14:48
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Б-6 | 20 | 2016-08-30 16:45 | 2016-08-30 18:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. дать указание энергетику КЭЧ Буйволу В.С. организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 Б-6, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-08-30 16:45 | 2016-08-30 16:45
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-5-722 | 50 | 2016-06-23 17:18 | 2016-06-23 19:30 | Обрыв линейного провода в пролетах опор № 14-16 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-722 впоследствии сильного ветра. | Обрыв провода в пролете опор №14-16 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-722, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-06-23 17:18 | 2016-06-23 19:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Бакинская | 45 | 2016-06-28 08:32 | 2016-06-28 13:51 | На ВЛ-10 кВ Б-5 упало дерево в пролетах опор №32-33 | падение дерева на провода в пролете опор 32-33 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Б-5, для выявления ДКР и деревьев угрожающие падением на провода. | 2016-06-28 08:32 | 2016-06-28 13:51
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП МТ-5-756 | 191 | 2016-07-07 09:40 | 2016-07-07 11:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-МТ-5-756, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-07-07 09:40 | 2016-07-07 11:07
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-СР-3-789 | 220 | 2016-07-13 20:13 | 2016-07-14 02:20 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции трансформатрора. | Межвитковое замыкание обмоток. | Организовать внеочередные осмотры трансформаторов ТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации. | 2016-07-13 20:13 | 2016-07-14 02:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-СР-6-802 | 134 | 2016-04-24 15:50 | 2016-04-24 17:24 | Организационная причина не выявлена | 24.04.16 в 15-50 в ТП-СР-6-802 отгорел наконечник фазы "В" АВ-0,4 кВ Л-1. Старение материала. Зищиты не отрабатывали. | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1, произвести восстановление контактного соединения АВ-0.4кВ Л-1 ТП-СР-6-802. | 2016-04-24 15:50 | 2016-04-24 17:24
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП СР-6-798 | 89 | 2016-05-15 12:50 | 2016-05-15 14:39 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СР-6-798. | Обрыв аварийного ввода 0,23 кВ от опоры 6-2а. | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СР-6-798, особое внимание обращать на наличие аварийных ответвлений к потребителю. | 2016-05-15 12:50 | 2016-05-15 14:39
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Б-9-763 | 128 | 2016-05-23 08:36 | 2016-05-23 12:30 | выход из строя трансформатора на ТП 10/0,4 кВ Б-9-763 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | произошло межфазное замыкание обмотки трансформатора мощностью 250 кВА, на тп Б-9-763. | Организовать своевременное проведение профилактических испытаний трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-23 08:36 | 2016-05-23 12:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-5 | 39 | 2016-05-23 10:20 | 2016-05-23 14:20 | на ВЛ-10 кВ Б-5 произошло разрушение изолятора на опоре №117 ф"С" и повреждение в ТП Б-5-721п. | разрущение изолятора на опоре № 117 фаза С | Организовать проведение тепловизионного обследования ВЛ-10 кВ Б-5. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-05-23 10:20 | 2016-05-23 14:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП МТ-2-753 | 3 | 2016-06-01 22:39 | 2016-06-01 23:06 | На момент возникновения технологического нарушения в месте прохождения ВЛ-10 кВ МТ-2 и ТП- МТ-2-753 наблюдалась сильная гроза. | В связи с сильным дождем и грозовыми перенапряжениями в ТП МТ-2-753 перегорели ПК-10 кВ фазы А,В,С. | Замена ПК-10 | 2016-06-01 22:39 | 2016-06-01 23:06
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Б-5-835 | 141 | 2016-03-18 18:37 | 2016-03-18 22:20 | Повреждение вязки на оп.№13 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вязки на опоре №13. | Главному инженеру организавать внеочередной осмотр Л-2 от ТП-МТ-3-839, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 18:37 | 2016-03-18 22:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП Б-5-718 | 143 | 2016-03-19 09:16 | 2016-03-19 14:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП-Б-5-718, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 09:16 | 2016-03-19 14:09
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП СР-3-792 | 145 | 2016-03-19 11:48 | 2016-03-19 12:34 | Отключение ВЛ от возможного схлеста проводов при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-СР-3-792, особое внимание уделять ДКР, провису проводов. | 2016-03-19 11:48 | 2016-03-19 12:34
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Б-5-835 | 147 | 2016-03-19 12:27 | 2016-03-19 14:49 | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП Б-5-835 от действия защит из-за возможных схлёстываний проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП-Б-5-835 , особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-03-19 12:27 | 2016-03-19 14:49
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП МТ-3-739 | 148 | 2016-03-19 16:07 | 2016-03-19 17:22 | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП Б-5-835 от действия защит, из-за возможных схлёстываний проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП-МТ-3-739, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-03-19 16:07 | 2016-03-19 17:22
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП СР-3-792 | 149 | 2016-03-19 21:10 | 2016-03-19 22:18 | Обрыв провода в пролете оп.№9-10, из-за сильных порывах ветра | Обрыв провода в пролете оп.№9-10 с касанием соседнего провода | Гл. инженеру организовать восстановление проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-СР-5-772 | 2016-03-19 21:10 | 2016-03-19 22:18
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Б-5-835 | 150 | 2016-03-19 22:44 | 2016-03-19 22:55 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2 в ТП ЧР-1-779 от действия защит из-за возможных схлёстываний проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП-ЧР-1-779, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-03-19 22:44 | 2016-03-19 22:55
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП МТ-3-739 | 151 | 2016-03-19 23:21 | 2016-03-19 23:53 | Старение материала и воздействие сильного ветра | Обрыв нулевого провода в пролете оп.№2-5А Л-1 от ТП ЧР-1-777 | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП-ЧР-1-777, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 23:21 | 2016-03-19 23:53
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-СР-6-809 | 82 | 2016-04-17 20:30 | 2016-04-17 23:25 | отгорели наконечники фазы В и С | отгорели наконечники фазы В и С на трансформаторе по стороне 0,4 кВ , выброс масла. | Произвести тепловизионный контроль данной трансформаторной подстанции с длительным сроком эксплуатации. | 2016-04-17 20:30 | 2016-04-17 23:25
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-9-767 | 119 | 2016-04-21 01:34 | 2016-04-21 10:02 | Не своевременный выпил ДКР в охранной зоне ВЛ на участке потребителя | Обрыв проводов 0.38кВ на ответвлении к домовладению упавшим деревом. | Гл. инженеру организовать восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Б-9-767 к ответвлении к домовладению, произвести внеочередную чистку от ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. | 2016-04-21 01:34 | 2016-04-21 10:02
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП МТ-2-753 | 206 | 2016-04-21 08:10 | 2016-04-21 13:50 | Падение дерева на провода ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-МТ-2-753 в пролете опор №25-28 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов упавшим деревом на ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-МТ-2-753 в пролете опор №25-28 | Гл. инженеру организовать восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-МТ-2-753, произвести обрезку ДКР. | 2016-04-21 08:10 | 2016-04-21 13:50
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-СР-6-809 | 212 | 2016-04-17 20:00 | 2016-04-17 23:25 | Организационная причина не выявлена | Не выявлены. | Гл. инженеру произвести ревизию ВВ отсека в ТП-СР-6-809 | 2016-04-17 20:00 | 2016-04-17 23:25
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | КРН-283 по ВЛ-10 Б-9 от ПС 35 Бакинская | 17 | 2016-02-01 22:28 | 2016-02-01 23:03 | Обрыв провода в месте крепления к изолятору в результате воздействия ветровой нагрузки | Обрыв провода в пролете опор №127 - 129 с касанием провода соседней фазы | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-01 22:28 | 2016-02-01 23:03
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-11 | 508 | 2016-01-04 10:48 | 2016-01-04 12:20 | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Б-11 в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода на ВЛ-10кВ Б-11 в пролетах опор №5-13 - 5-14. | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-01-04 10:48 | 2016-01-04 12:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Б-11-732 | 7 | 2016-01-04 17:45 | 2016-01-04 19:29 | межвитковое замыкание в трансформаторе Т-1 ТП Б-11-732 в результате старения изоляции. | Межвитковое замыкание обмотки ВН трансформатора Т-1 | При плановом ТО оборудования ТП производить измерения состояния изоляции транформаторов со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-01-04 17:45 | 2016-01-04 19:29
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ МТ-2-751 Л-2 | 338 | 2016-12-09 06:28 | 2016-12-09 15:38 | обрыв линейных проводов в пролёте оп.№2-1--2-4 из-за сильного порыва ветра | обрыв линейных проводов в пролёте оп.№2-1--2-4 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-МТ-2-751, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-09 06:28 | 2016-12-09 15:38
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-3 Нововеличковская | 312 | 2016-11-28 09:33 | 2016-11-28 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НВ-3. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. При необходимости, провести тепловизионный осмотр линии. | 2016-11-28 09:33 | 2016-11-28 13:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЛ-9 от ПС 35 кВ Пластуновская | 258 | 2016-09-09 05:35 | 2016-09-09 10:58 | разрушение изоляторов на фазах "А", "В", "С" на опорах №88, №92 в результате длительной эксплуатации. | разрушение изоляторов на фазах "А", "В", "С" на опорах №88, №92 | провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-9 | 2016-09-09 05:35 | 2016-09-09 10:58
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП Д-7-1777 | 262 | 2016-09-04 17:55 | 2016-09-04 20:40 | на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП Д-7-1777 сбита опора №12 автомобилем Митсубиши Ланцер М383ОА 123 | на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП Д-7-1777 сбита опора №12 автомобилем Митсубиши Ланцер М383ОА 123 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-04 17:55 | 2016-09-04 20:40
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-4 от ПС 35 кВ Динская | 278 | 2016-10-25 13:40 | 2016-10-25 16:20 | В результате падения ветки с дерева произошел обрыв провода на ВЛ-10 кВ Д-4 | В результате падения ветки с дерева произошел обрыв провода на ВЛ-10 кВ Д-4 в пролете опор №5/5-5/6 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Д-4, особое внимание обращать на ДКР. | 2016-10-25 13:40 | 2016-10-25 16:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Динская-110-Динская-35 | 139 | 2016-06-20 09:51 | 2016-06-20 10:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую проверку РЗА МВ-35 кВ ВЛ Динская-35 на ПС 110 кВ Динская. Провести тепловизионное обследование ВЛ-35 кВ Динская-110 - Динская-35 | 2016-06-20 09:51 | 2016-06-20 10:00
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АГ-9 | 229 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-18 23:45 | В результате грозового удара произошел обрыв проводов на ВЛ-10 кВ АГ-9 в пролете опор №115-116. | обрыв проводов на ВЛ-10 кВ АГ-9 в пролете опор №115-116. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АГ-9 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-18 23:45
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АГ-7 | 230 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 00:34 | В результате грозового удара произошел обрыв провода в пролете опор №3/1-3/6. | обрыв провода в пролете опор №3/1-3/6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 АГ-7. | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 00:34
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АГ-5 | 231 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:44 | В результате грозового удара произошел обрыв шлейфа на опоре №80. | обрыв шлейфа на опоре №80. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АГ-5 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:44
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС-10-4 | 232 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:41 | В результате грозового удара произошел излом стойки опоры №7/2. | излом стойки опоры №7/2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НС-10-4 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:41
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ДН3-253 Л-5 | 50 | 2016-05-12 07:38 | 2016-05-12 09:36 | Перекрытие проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1 к ТП ДН-3-253, оборванным проводом потребительской ВЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП ДН3-253. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-12 07:38 | 2016-05-12 09:36
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-19-3 | 40 | 2016-05-23 12:54 | 2016-05-23 18:04 | На ВЛ-10 кВ НС-19-3 разрушились опорные изоляторы фазы В и С на ТП НС-19-3-63 в следствии чего произошло КЗ и отключился МВ-10 кВ НС-19-3. | разрушение проходных изоляторов на ТП НС-19-3-63 | Организовать тепливизионное обследование ВЛ-10 кВ НС-19-3. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-05-23 12:54 | 2016-05-23 18:04
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НТ-7 | 41 | 2016-05-23 20:10 | 2016-05-23 23:53 | На ВЛ-10 кВ НТ-7 сбита опора №40 сторонним автотранспортом. | сбита опора №40. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 20:10 | 2016-05-23 21:21
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-7 от ПС 110 кВ Нововеличковская | 105 | 2016-06-01 19:40 | 2016-06-02 01:21 | На ВЛ-10 кВ НВ-7 на опоре № 59 разрушение трех изоляторов в следствии попадании молнии. | На ВЛ-10 кВ НВ-7 на опоре № 59 разрушение трех изоляторов | Провести тепловизионное обследование Вл-10 кВ НВ-7 По результатам обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов | 2016-06-01 19:40 | 2016-06-02 01:21
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НТ-7 | 19 | 2016-03-18 09:10 | 2016-03-18 11:25 | Из за ветровых нагрузок и старения провода отгорели шлейфа на РТП-10кВ ТП НТ-7-349 фаз "А","В". | Обрыв шлейфов фаз "А","В" на РТП-10кВ к ТП НТ-7-349 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:10 | 2016-03-18 11:25
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ПЛ-9-278 | 20 | 2016-03-18 14:10 | 2016-03-18 19:30 | При плановом ТО оборудования ТП своевременно не выявлено нарушение контакта на АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ | пробой изоляции в отсеке РУ-0,4. из за плохого контактного соединения и высоких нагрузок произошло оплавление изоляции провода СИП 3*35 и вследствии чего замыкание на корпус ТП. Повредился АВ-0,4кВ Л-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 14:10 | 2016-03-18 19:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НТ-7 | 26 | 2016-03-28 10:10 | 2016-03-28 12:10 | На ВЛ-10кВ НТ-7 произошло перекрытие на РТП НТ-7-352 птицей. Оборудование не повреждено. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-28 10:10 | 2016-03-28 12:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Титаровская тяговая | 32 | 2016-04-21 08:24 | 2016-04-21 13:20 | произошел обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №195 ВЛ-10 кВ ТТ-2 из за сильных порывов ветра. | произошел обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №195 из за сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 08:24 | 2016-04-21 13:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Т5-334 Л-3 | 46 | 2016-04-20 22:00 | 2016-04-20 23:55 | В результате порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Т-5-334 | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Т5-334, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-20 22:00 | 2016-04-20 23:55
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ПЛ5-1019 | 87 | 2016-04-20 21:04 | 2016-04-20 22:35 | проникновение животного в высоковольтный отсек ТП ПЛ-5-1019. | повреждение ПК-10 кВ фаза А и С из за проникновения животного в отсек РУ-10 кВ | Главному инженеру организовать осмотр ТП ПЛ-5-1019 на предмет наличия защитного кожуха и оргаждения, претятствующему проникновению животных. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | 2016-04-20 21:04 | 2016-04-20 22:35
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Пластуновская | 8 | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 16:28 | Перекрытие проходных изоляторов в высоковольтном отсеке потребительской ТП ПЛ-4-1095п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 16:28
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | АГР-2 ВЛ-10кВ от ПС 35 кВ Агроном-2 | 11 | 2016-01-08 15:02 | 2016-01-08 15:52 | Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АГР-2 в результате длительной эксплуатации и ветровой нагрузки | Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АГР-2 на опоре №7-2 с касанием провода соседней фазы при воздействии сильных порывов ветра | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-08 15:02 | 2016-01-08 15:52
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖБИ-9 | 343 | 2016-12-09 10:10 | 2016-12-09 11:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЖБИ-9. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-09 10:10 | 2016-12-09 11:44
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС19-3 | 344 | 2016-12-09 09:17 | 2016-12-09 10:17 | обрыв провода фазы "А" в пролете опор №155-156 в связи с ветровой нагрузкой. | обрыв провода фазы "А" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НС19-3, особое внимание обращать на провис провода, крепление к изоляторам. | 2016-12-09 09:17 | 2016-12-09 10:17
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от КТПП 10/0,4 кВ НВ5-399 | 349 | 2016-12-09 09:40 | 2016-12-09 10:50 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-6 в пролете опор № 3-4. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-6 в пролете опор № 3-4. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП НВ5-399, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 09:40 | 2016-12-09 10:50
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 СТМ2-446 | 358 | 2016-12-09 10:05 | 2016-12-09 11:30 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СТМ2-446 в пролете опор № 8-9. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СТМ2-446 в пролете опор № 8-9. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СТМ2-446, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 10:05 | 2016-12-09 11:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Д4-245 | 359 | 2016-12-09 13:00 | 2016-12-09 13:45 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №1-7---1-8. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП Д4-245. Особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 13:00 | 2016-12-09 13:45
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ НВ9-518 | 361 | 2016-12-09 08:40 | 2016-12-09 09:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-4 в пролете опор № 6-7 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП НВ9-518, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:40 | 2016-12-09 09:50
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10//0,4 кВ ВС3-671 | 362 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 10:05 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВС3-671 в пролете опор № 12-13. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВС3-671 в пролете опор № 12-13. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВС3-671, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 10:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ АГ11-1012 | 363 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:20 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АГ11-1012 в пролете опор № 14-14Б. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АГ11-1012 в пролете опор № 14-14Б. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АГ11-1012, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НТ7-925 | 364 | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:20 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП НТ7-925 в пролете опор № 10-11. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП НТ7-925, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10//0,4 кВ ВС3-621 | 365 | 2016-12-09 07:40 | 2016-12-09 09:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВС3-621 в пролете опор №16-17. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВС3-621, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 07:40 | 2016-12-09 09:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ВЦ3-389 | 366 | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:15 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВЦ3-389 в пролете опор № 7-8. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВЦ3-389 в пролете опор № 7-8. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВЦ3-389, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:15
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ НВ9-515 | 367 | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 08:20 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП НВ9-515 в пролете опор № 7-8. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП НВ9-515, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 08:20
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83 | 60 | 2016-11-08 15:20 | 2016-11-08 16:55 | В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83 в пролете опор №1/3-1/4. | Обрыв провода ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83 в пролете опор №1/3-1/4. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83, особое внимание обращать на провис проводов и ДКР. | 2016-11-08 15:20 | 2016-11-08 16:55
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП-НС-16-5-587 | 158 | 2016-11-08 08:20 | 2016-11-08 10:15 | В результате воздействия ветра произошел схлест проводов в пролете опор №13-14. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 НС16-5-587, особое внимание обращать на провис проводов и наличие ДКР. | 2016-11-08 08:20 | 2016-11-08 10:15
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 от ПС 35 кВ х.Ленина | 299 | 2016-11-12 09:26 | 2016-11-12 11:33 | В результате порыва ветра произошло замыкание между проводами в пролете опор №87-№88 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11. Особое внимание обратить на провис проводов и ДКР. | 2016-11-12 09:26 | 2016-11-12 11:33
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КУ-4-906 | 16 | 2016-11-03 06:00 | 2016-11-03 20:10 | вследствие грозового перенапряжения произошло межвитковое замыкание обмотки трансформатора в ТП-10/0,4 кВ КУ-4-906, и электродуговое перекрытие в РУ-10 кВ | Межвитковое замыкание в трансформаторе электродуговое перекрытие в РУ-10 кВ | Провести внеплановый осмотр КТП, ВЛ-10 кВ. особое внимание уделять электрооборудованию ТП и состоянию изоляции ВЛ-10 кВ. | 2016-11-03 06:00 | 2016-11-03 20:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 от ПС 35 кВ х.Ленина | 301 | 2016-11-19 20:02 | 2016-11-19 21:42 | перекрытие древесно-кустарной растительностью проводов в пролете опор №2/8-№2/9, которые находятся на территории НСТ "Дружба" и состоят у неё на балансе. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо НСТ "Дружба" с указанием замечаний, которые необходимо устранить. | 2016-11-19 20:02 | 2016-11-19 21:42
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВК-9 - КУ-5 | 308 | 2016-11-25 21:50 | 2016-11-26 01:18 | Сбита опора №51 ВЛ-10 кВ ВК-9 неустановленным транспортным средством третьих лиц. | Сбита опора №51 ВЛ-10 кВ ВК-9 неустановленным транспортным средством третьих лиц. | КРЭС обратится в правоохранительные органы с целью поиска виновника и взыскания с него ущерба. | - | -
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ХЛ-11 | 313 | 2016-11-30 07:35 | 2016-11-30 09:33 | перекрытие опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП ХЛ-11-795П, которая находится на территории НСТ "Пламя" и состоит у неё на балансе. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо НСТ "Пламя" с указанием замечаний, которые необходимо устранить. | 2016-11-30 07:35 | 2016-11-30 09:33
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КВ Л-3 от ТП ЕЛ-8-928 | 119 | 2016-09-26 08:21 | 2016-09-26 09:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ЕЛ-8-926 . Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-09-26 08:21 | 2016-09-26 09:50
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП СК-5-727 | 84 | 2016-08-04 15:34 | 2016-08-04 16:48 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП СК-5-727. Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-08-04 15:34 | 2016-08-04 16:48
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4Кв Л-1 ТП-НС-3-102-818 | 85 | 2016-08-04 14:26 | 2016-08-04 15:45 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов в пролете опор №2-4 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП ТП НС-3-102-818. Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-08-04 14:26 | 2016-08-04 15:45
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ЕЛ-5-815 | 57 | 2016-08-10 22:10 | 2016-08-11 00:46 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов из-за падения ветки в пролете опор №3-4 | В результате схлеста проводов произошло внутренее повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП ЕЛ-5-815 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП ЕЛ-5-815. Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-08-10 22:10 | 2016-08-11 00:46
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 164 | 2016-06-30 14:27 | 2016-07-01 02:51 | На момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ХЛ-11 наблюдалась гроза. | Опора №20 падение стойки по причине излома в комлевой части из-за воздействия грозо-вых перенапряжений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 14:27 | 2016-07-01 02:51
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | НС-19-3 | 34 | 2016-05-02 08:32 | 2016-05-02 09:57 | Падение ветки при несанкционированой вырубке деревьев на ВЛ-10 кВ НС-19-3 пролет опор 1/26 - 1/27. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ НС-19-3 на предмет наличия знаков и плакатов соблюдения охранной зоны ВЛ | 2016-05-02 08:32 | 2016-05-02 09:57
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РП-7-3 | 35 | 2016-05-03 08:40 | 2016-05-03 16:43 | Отключен в ручную с "землей" МВ-10 кВ РП-7-3 в РП-7 Шапсуг из за сбитой опоры №20 на ВЛ-10 кВ РП-7-3. | Сбита опора №20 ВЛ-10 кВ РП-7-3 сторонним легковым автомобилем | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-03 08:40 | 2016-05-03 16:43
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 КУ-3 ЦРП Кубанское | 106 | 2016-06-01 19:19 | 2016-06-02 00:38 | Произошло отключение ВВ-10 кВ КУ-3 от МТЗ в следствии грозы. | Техническая причина отсутствует | Организовать тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ КУ-3. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-06-01 19:19 | 2016-06-02 00:38
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП АГР-7-135 | 112 | 2016-03-19 17:05 | 2016-03-19 18:30 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в результате воздействия сильных порывов ветра | Обрыв провода ВЛ упавшей веткой с касанием соседнего провода | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ АГР-7-135, составить лист осмотра. После выявленных замечаний, назначить мероприятия их устранения. | 2016-03-19 17:05 | 2016-03-19 18:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 | 144 | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:40 | Повреждение провода ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода в пролете опор №4-5 | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ел-8-852. Выявленные дефекты устранить в установленные сроки. | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:40
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП АГР-7-135 | 146 | 2016-03-19 13:48 | 2016-03-19 16:00 | В результате продолжительных нагрузок и плохого контакта произошло повреждение нижних контактов АВ-0.4кВ Л-1 | Повреждение нижних контактов автомата по причине слабого контакта и продолжительной устойчивой нагрузки. | Произвести осмотр и внеочередное ТО оборудования ТП НС-17-4-96. | 2016-03-19 13:48 | 2016-03-19 16:00
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 169 | 2016-03-19 12:20 | 2016-03-19 12:50 | Схлест проводов в пролете опор №12-13 при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 в пролете опор №12-13 | 2016-03-19 12:20 | 2016-03-19 12:50
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 77 | 2016-03-19 12:02 | 2016-03-19 12:58 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3, выявить дефекты, назначить мероприятия по их устранению | 2016-03-19 12:02 | 2016-03-19 12:58
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НС-16-5-1162 | 196 | 2016-03-19 10:40 | 2016-03-19 11:23 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра | Схлест проводов в пролете опор №2-3 упавшей веткой | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1, выявить дефекты, назначить мероприятия по их устранению | 2016-03-19 10:40 | 2016-03-19 11:23
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 197 | 2016-03-19 10:10 | 2016-03-19 10:30 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №8-9 в результате воздействия сильных порывов ветра | Схлест проводов в пролете опор №8-9 упавшей веткой | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3, выявить дефекты, назначить мероприятия по их устранению | 2016-03-19 10:10 | 2016-03-19 10:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-812 | 104 | 2016-03-28 20:30 | 2016-03-28 21:20 | Занижен номинал ПН-2 (по проекту установлены на 160А в комплекте с ТП), по нагрузкам требовались номиналом 250А. | Повреждение плавких вставок предохранителей ПН-2 ф."А","В","С" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-28 20:30 | 2016-03-28 21:20
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВК-2 | 30 | 2016-04-08 14:30 | 2016-04-08 17:16 | Схлест проводов на потребительской отпайке из за КЗ в потребительской ТП КУ-4-922п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-08 14:30 | 2016-04-08 15:21
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-1 | 31 | 2016-04-11 10:28 | 2016-04-11 12:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-11 10:28 | 2016-04-11 12:00
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 от ПС 35 кВ х.Ленина | 12 | 2016-01-11 11:08 | 2016-01-11 11:33 | Произошел обрыв вязки на опоре №89 в результате воздействия ветровой нагрузки | Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №89 с касанием провода соседней фазы при воздействии сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-11 11:08 | 2016-01-11 11:33
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП СК-5-757 | 13 | 2016-01-11 21:00 | 2016-01-11 21:00 | На ВЛ-0,4кВ от ТП СК-5-757 подбита опора №15 автомобилем Мерседес м457мк123. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от ТП НС-16-5-1162 | 45 | 2016-02-03 12:50 | 2016-02-03 14:06 | В результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошло ослабление вязки и схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:50 | 2016-02-03 14:06
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Ел-8-927 | 52 | 2016-02-13 10:35 | 2016-02-13 11:35 | Перекрытие между шинами 10кВ в результате попадания животного (белки) | Перегорание плавких вставок предохранителей ПКТ-10 в результате попадания животного (белки) в РУ-10кВ ТП ЕЛ-8-927 | Произвести осмотр ТП ЕЛ-8-927 на предмет возможности проникновения животных. По результатам осмотра устранить возможные пути проникновения животных. | 2016-02-13 10:35 | 2016-02-13 11:35
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 от ПС 35 кВ Елизаветинская | 24 | 2016-02-12 10:13 | 2016-02-12 14:30 | Разрушение (сколы, трещины) изоляторов ф."А","В" на опоре №2-2 в результате длительной эксплуатации | на ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 пробой изоляцци между проводами фазы "А","В" и траверсой на опоре №2-2 | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-12 10:13 | 2016-02-12 14:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП ЕЛ-5-809 | 66 | 2016-02-27 21:00 | 2016-02-27 22:10 | Длительная эксплуатации провода | Произошел обрыв провода в пролете опор №1-2 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-ЕЛ-5-809, составить лист осмотра, выявленные дефекты устранить | 2016-02-27 21:00 | 2016-02-27 22:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 88 | 2016-03-13 16:50 | 2016-03-13 19:35 | Повреждена (наклонена) опора №21а ВЛ-0,4кВ Л-3 в результате воздействия стороннего автомобиля. | В результате наклона оп.№21а произошел схлест и последующий обрыв провода в пролете опор №21-21а ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП НС-3-102-813 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП НС-3-102-813, устранить выявленные дефекты | 2016-03-13 16:50 | 2016-03-13 19:35
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЕЛ-2-843 | 17 | 2016-03-08 09:20 | 2016-03-08 10:46 | Повреждение предохранителей ПКТ-10 в РУ-10кВ ТП ЕЛ-2-843 в результате повышения нагрузок | Перегорание плавких вставок предохранителей ПКТ-10 в ТП 10/0,4 кВ ЕЛ-2-843 | Устранить неселективную работу защит на ТП 10/0,4кВ ЕЛ-2-843 (при необходимости заменить АВ-0,4кВ) Произвести замер нагрузок по сети 0,4кВ от ТП ЕЛ-2-843 в часы пиковых нагрузок | 2016-03-08 09:20 | 2016-03-08 10:46
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ЦРП Кубанское | 18 | 2016-03-13 22:13 | 2016-03-14 01:39 | Повреждение в потребительской ТП - обрыв провода от РТП к ТП КУ-4-695п с касанием провода соседней фазы | Техническая причина отсутствует | Направить потребителю (владельцу электроустановки) писмо о приведении дефектного оборудования в соответствие требованиям ПУЭиПТЭ и проведении испытаний | 2016-03-13 22:13 | 2016-03-14 01:39
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Елизаветинская | 2 | 2016-01-03 10:12 | 2016-01-03 10:35 | На потребительской ТП ЕЛ-4-841п обрыв шлейфа ф."А" от РТП к проходным изоляторам | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 10:12 | 2016-01-03 10:35
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КУ-3 | 4 | 2016-01-03 22:15 | 2016-01-04 00:30 | отгорел щлейф фаза "А" на Р-213 ВЛ-10 кВ КУ-3 в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. | Отгорел шлейф на Р-213. | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ обращать внимание на состояние шлейфов линейных разъединителей | 2016-01-03 22:15 | 2016-01-04 00:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 КУ-4 от ЦРП Кубанское | 9 | 2016-01-06 19:25 | 2016-01-06 19:53 | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ КУ-4 в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №23-24 | При плановом осмотре ВЛ 0,4-10кВ обращать внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-06 19:25 | 2016-01-06 19:53
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ХЛ-11 | 322 | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 06:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. При необходимости, провести тепловизионный осмотр линии. В случае неудовлетворительного обслуживания электрооборудования, состоящего на балансе у потребителя, направить претензионное письмо с указанием замечаний. | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 06:50
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СК-10 | 324 | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 16:08 | обрыв провода в пролете опор №125 - 126 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №125 - 126 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СК-10, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам и техническому состоянию провода. | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 16:08
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-1 | 334 | 2016-12-03 06:00 | 2016-12-03 21:19 | повреждение ЛР№64 на опоре 1 ВЛ-10 кВ Л-1 в следствие длительной эксплуатации | повреждение ЛР№64 на опоре 1 ВЛ-10 кВ Л-1 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1. Особое внимание уделять техническому состоянию ЛР. | 2016-12-03 06:00 | 2016-12-03 07:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ СК-5-753-3-линия | 360 | 2016-12-09 08:25 | 2016-12-09 09:15 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 5-6 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 5-6 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП СК-5-753, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:25 | 2016-12-09 09:15
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 | 378 | 2016-12-12 19:20 | 2016-12-12 20:30 | перекрытие древесно-кустарной растительностью на ЛР-10 кВ ХЛ-11-1272П, которая является потребительской. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо владельцу ТП ХЛ-11-1272П с указанием замечаний, которые необходимо устранить. | 2016-12-12 19:20 | 2016-12-12 20:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 ХК-5 ПС Хакурате | 282 | 2016-10-26 15:14 | 2016-10-26 16:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХК-5. Особое внимание обратить на провис проводов и ДКР. | 2016-10-26 15:14 | 2016-10-26 16:44
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЕ-5 | 289 | 2016-11-07 18:15 | 2016-11-08 00:45 | В результате механического износа провода и потери его несущих свойств произошел обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ СЕ-5 фазы "В" к ТП-48 с касанием соседнего фазного провода, что привело к короткому замыканию. | Обрыв шлейфа к ТП-48 по ВЛ-10 кВ СЕ-5. | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ СЕ-5 со всеми отпайками и ТП-10/0,4 кВ. По результатам контроля разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ-10 кВ СЕ-5. По результатам контроля разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2016-11-07 18:15 | 2016-11-08 00:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-141 ВВ-6кВ В-2 | 314 | 2016-11-30 06:20 | 2016-11-30 21:11 | обрыв провода в пролете опор №97-98 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №97-98 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ И-141, особое внимание обращать техническое состояние провода и крепление его к изоляторам. | 2016-11-30 06:20 | 2016-11-30 21:11
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КЖ-71 | 316 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 09:45 | обрыв вязки на опоре №72 и схлест проводов в пролете опор №72-73, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №72 и схлест проводов в пролете опор №72-73, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-71, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 09:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИЛ-5 | 317 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 13:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-5. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 13:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-95 ПС Западная | 318 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:35 | обрыв вязки на опоре №41 и схлест проводов в пролете опор №41-42, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №41 и схлест проводов в пролете опор №41-42, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ И-95, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:35
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НД-67 | 319 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:38 | обрыв вязки на опоре №32 и схлест проводов в пролете опор №32-33, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №32 и схлест проводов в пролете опор №32-33, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ НД-67, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:38
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-145 ВВ-6кВ | 320 | 2016-11-30 08:11 | 2016-12-01 02:20 | обрыв провода в пролете опор №7/6 - 7/7 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №7/6 - 7/7 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ И-145, особое внимание обращать на техническое состояние провода и крепление его к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-12-01 02:20
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | 275 | 2016-10-17 15:10 | 2016-10-17 19:20 | В результате падения дерева произошел обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | В результате падения дерева произошел обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ИЛ-7 в пролете опор №24-26. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7, особое внимание обращать на ДКР. | 2016-10-17 15:10 | 2016-10-17 19:20
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Витим от ПС Холмская | 276 | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 23:48 | В результает порыва ветра произошел обрыв провода фаза А, В ВЛ-6 кВ ВИТИМ | Обрыв провода фаза А, В ВЛ-6 кВ ВИТИМ в пролете опор №1-2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ВИТИМ, особое внимание уделить техническому состоянию провода. | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 23:48
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ НД-66 | 273 | 2016-10-25 18:55 | 2016-10-25 21:15 | В результате порыва ветра произошло замыкание между проводами возле ТП НД-66/618. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ НД-66, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-25 18:55 | 2016-10-25 21:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-7 от ПС 110 кВ Северская | 281 | 2016-10-25 18:30 | 2016-10-25 18:55 | В результате порыва ветра произошло замыкание между проводами в пролете опор №132-133 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-7. Особое внимание уделить провису провода. | 2016-10-25 18:30 | 2016-10-25 18:55
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-6 ТП ЛВ-2-212 | 82 | 2016-08-02 05:23 | 2016-08-02 12:35 | Посторонним лицом сбита оп.№15 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 | Сторонним транспортом сбита оп.№15 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-02 05:23 | 2016-08-02 12:35
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ А-6 | 254 | 2016-08-18 12:46 | 2016-08-18 12:47 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отклбчение ВЛ-6 кВ А-6. | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-6 кВ А-6. | 2016-08-18 12:46 | 2016-08-18 12:47
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СЕ-2-90 | 53 | 2016-08-23 18:45 | 2016-08-23 23:26 | На ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СЕ-2-90 при осмотре обнаруженна сбитая опора №1-2 автомобилем Камаз | На ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СЕ-2-90 при осмотре обнаруженна сбитая опора №1-2 автомобилем Камаз | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-23 18:45 | 2016-08-23 23:26
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-6 ТП ЛВ-2-212 | 98 | 2016-08-25 22:40 | 2016-08-26 06:00 | На ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 сбита опора №17 автомобилем ВАЗ | Cбита опора №17 На ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 сторонним автомобилем ВАЗ | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 на наличие предупреждающих знаков и плакатов о соблюдении охранной зоны. | 2016-08-25 22:40 | 2016-08-26 06:00
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СХ-3-448 | 180 | 2016-06-23 16:00 | 2016-06-24 03:15 | В результате порывов ветра в пролете опор №№1-4 оборванный провод. | в пролете опор №№1-4 оборыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП СХ-3-448, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-06-23 16:00 | 2016-06-24 03:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИЛ-3 | 165 | 2016-07-08 13:45 | 2016-07-08 18:10 | Сбита опора №24 сторонним автомобилем ВАЗ 2106, гос номер: А467ТХ 01. | Сбита опора №24 сторонним автомобилем ВАЗ 2106, гос номер: А467ТХ 01. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-08 13:45 | 2016-07-08 18:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-2 | 33 | 2016-04-24 21:05 | 2016-04-24 23:25 | на ВЛ-10 кВ СЕ-2 произшло разрушение изолятора на опоре №5 фаза В и обрыв провода в пролете опор 5-7. | обрыв провода в пролете опор №5-7 и разрушение изолятора на опоре №5 фаза В из за старения и сколов изолятора | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-24 21:05 | 2016-04-24 23:25
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП ЛВ-1-250 | 54 | 2016-06-13 09:55 | 2016-06-13 13:13 | сбита опора №1/5 сторонним транспортным средством | Транспортным средством сбита опора №1/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-13 09:55 | 2016-06-13 13:13
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛВ-5 | 22 | 2016-03-19 13:27 | 2016-03-19 18:18 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Перекрытие между фазными проводами в результате срыва изолятора на опоре №330 ф."А" сильным порывом ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 13:27 | 2016-03-19 18:18
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 | 193 | 2016-03-19 19:42 | 2016-03-19 22:03 | Падение ветки из-за пределов охранной зоны при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода в результате падения ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ | 2016-03-19 19:42 | 2016-03-19 22:03
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 | 194 | 2016-03-19 18:12 | 2016-03-19 20:01 | Падение ветки дерева при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ВЛ упавшей веткой | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ | 2016-03-19 18:12 | 2016-03-19 20:01
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛВ-1 от ПС 35 кВ Львовская | 24 | 2016-03-19 17:34 | 2016-03-20 01:20 | На момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ПЛ-1 наблюдался сильный ветер. В связи с этим ветка попала между двух проходных изоляторов ф."В","С", из за чего произошло перекрытие проходных изоляторов | Перекрытие на проходных изоляторах ф."В","С" веткой от дерева из за сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 17:34 | 2016-03-19 17:49
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-145 от ПС 35 кВ Азовская | 15 | 2016-01-14 18:36 | 2016-01-14 20:10 | Обрыв провода на ВЛ-6кВ И-145 в результате длительной эксплуатации и воздействие ветровой нагрузки | Обрыв провода ВЛ-6кВ И-145 на опоре №260 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотра ВЛ 0,4-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-01-14 18:36 | 2016-01-14 20:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КЖ-71 ПС 35 кВ Калужская | 19 | 2016-02-02 03:00 | 2016-02-02 12:18 | В результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ | Обрыв проводов в пролете оп.№41/1-2 - 44 с замыканием между фазными проводами | При плановом осмотре ВЛ обращать внимание на состояние деревьев за пределами охранной зоны | 2016-02-02 03:00 | 2016-02-02 12:18
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-4 от ПС 110 кВ Северская | 20 | 2016-02-03 09:20 | 2016-02-03 13:10 | Обрыв провода в результате воздействия ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации | Обрыв вязки провода с замыканием на провод соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-03 09:20 | 2016-02-03 13:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 21 | 2016-02-03 14:46 | 2016-02-03 17:25 | Обрыв провода в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации | Обрыв провода в пролете оп.№3-80 - 3-82 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-03 14:46 | 2016-02-03 17:25
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СХ-2 от ПС 35 кВ Сельхозтехника | 23 | 2016-02-06 17:20 | 2016-02-06 20:47 | Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации | Обрыв провода в пролете опор №1-18 - 1-19 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-06 17:20 | 2016-02-06 20:47
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП НД-66-640 | 58 | 2016-02-19 20:36 | 2016-02-19 21:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 20:36 | 2016-02-19 21:01
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП МГ-3-380 | 62 | 2016-02-25 10:28 | 2016-02-25 11:39 | Падение ветки дерева на провод ВЛ под действием сильного порывистого ветра | Обрыв фазного провода в пролете опор №1-2 - №1-3 упавшей веткой | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 10:28 | 2016-02-25 11:39
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 от ТП И-145-100 | 64 | 2016-02-25 16:57 | 2016-02-25 17:42 | В процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов порывом ветра | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП И-145-100 в пролете опор №4-4 - 4-5 | 2016-02-25 16:57 | 2016-02-25 17:42
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 | 65 | 2016-02-29 00:12 | 2016-02-29 00:58 | Наброс на провода ВЛ постороннего предмета (проволоки) птицей, в результате чего произошло замыкание между фазными проводами | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-29 00:12 | 2016-02-29 00:58
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 | 32 | 2016-03-06 09:09 | 2016-03-06 14:30 | В результате ДТП в пгт.Ильский ул.50лет Октебря сторонним автомобилем сбита опора №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ1-367 | Механическое повреждение опоры №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 при воздействии стороннего автомобиля | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-06 09:09 | 2016-03-06 14:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 | 102 | 2016-03-14 22:08 | 2016-03-15 00:07 | Некачественное соединение отпайки ко вводу в дом с магистральным проводом ВЛ | Нарушение контакта в ответвительном зажиме ввода к потребителю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 22:08 | 2016-03-15 00:07
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 | 136 | 2016-03-14 21:15 | 2016-03-14 21:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 21:15 | 2016-03-14 21:57
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ИЛ-2-313 | 3 | 2016-01-03 20:04 | 2016-01-03 22:15 | Перегорание плавких вставок ПК-10кВ в высоковольтном отсеке ТП ИЛ-2-313 в результате длительной эксплуатации и повышения нагрузки. | Перегорание плавких вставок ПК-10кВ при повышении нагрузки | В высоковольтном отсеке ТП ИЛ-2-313 установить калиброванные предохранители ПК-10кВ | 2016-01-03 20:04 | 2016-01-03 22:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НД 66-625 | 5 | 2016-01-04 09:00 | 2016-01-04 17:40 | При плановом ТО не выявлено образование токопроводящего слоя пыли на опорных изоляторах шин 0,4кВ | Пробой изоляции на шинах 0,4кВ РУ-0,4 кВ с повреждением автоматов АВ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 | При плановом ТО оборудования ТП 6-10кВ обращать особое внимание на состояние изоляции в отсеке 0,4кВ и наличие посторонних предметов | 2016-01-04 09:00 | 2016-01-04 17:40
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-83 от ПС 110 кВ Ильская | 6 | 2016-01-04 17:35 | 2016-01-04 20:30 | Обрыв провода на ВЛ-6 кВ И-83 фаза "С" опоры № 45-46 в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки | обрыв провода в пролетах опор №45-46 ф."С" с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ обращать особое внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-04 17:35 | 2016-01-04 20:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ИЛ-2-313 | 10 | 2016-01-07 12:15 | 2016-01-07 17:59 | Нарушение контакта между шпилькой 0,4кВ ф."А" и обмоткой НН Т-1 в результате дефекта изготовления | Нагрев шпильки 0,4кВ ф."А" в результате нарушения контакта между шпилькой и обмоткой НН Т-1 при увеличении нагрузки | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-07 12:15 | 2016-01-07 17:59
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | 321 | 2016-11-30 11:14 | 2016-11-30 12:25 | обрыв провода ф. "А" в пролете опор №5/5 - 5/6 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода ф. "А" в пролете опор №5/5 - 5/6 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам и состоянию провода. | 2016-11-30 11:14 | 2016-11-30 12:25
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10кВ СЕ-7 | 323 | 2016-11-30 09:41 | 2016-11-30 14:45 | обрыв вязки на опоре №234 и схлест проводов в пролете опор №234-235, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №234 и схлест проводов в пролете опор №234-235, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-7, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 09:41 | 2016-11-30 14:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 325 | 2016-11-30 06:55 | 2016-12-02 21:41 | обрыв провода в пролете опор №6/398-6/400 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №6/398-6/400 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1, особое внимание обращать на техническое состояние провода и крепление его к изоляторам. | 2016-11-30 06:55 | 2016-12-01 14:50
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 327 | 2016-11-30 06:55 | 2016-11-30 14:20 | обрыв вязки на опоре №3/83 и схлест проводов в пролете опор№3/82-3/83, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №3/83 и схлест проводов в пролете опор№3/82-3/83, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-5, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 06:55 | 2016-11-30 14:20
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ НД-66 | 328 | 2016-11-30 07:17 | 2016-11-30 16:38 | обрыв вязки на опоре №3/35 и схлест проводов в пролете опор №3/35-3/36, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №3/35 и схлест проводов в пролете опор №3/35-3/36, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-71, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 07:17 | 2016-11-30 16:38
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КЖ-74 | 329 | 2016-11-30 08:31 | 2016-11-30 16:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-74. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-11-30 08:31 | 2016-11-30 16:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 ИЛ-3 | 337 | 2016-12-03 16:10 | 2016-12-03 18:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-3. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-03 16:10 | 2016-12-03 18:00
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КЖ-71 | 347 | 2016-12-09 06:59 | 2016-12-09 07:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-71. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-09 06:59 | 2016-12-09 07:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС-1 | 348 | 2016-12-09 07:11 | 2016-12-09 10:05 | дерево высотой более 15 м, упавшее из-за ветровой нагрузки, которое стояло вне охранной зоны, на провода в пролете опор №126-127, что повлекло за собой обрыв проводов в пролетах опор №126-127. | Обрыв провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:11 | 2016-12-09 10:05
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КЖ-74 | 350 | 2016-12-09 09:44 | 2016-12-10 17:45 | на участке ВЛ-6кВ КЖ-74 с 1 по 110 опору, находящегося на балансе КНГ-Э: на опоре №76 фазы "А" и "В" косание ветки дерева; на опоре №77 слетел изолятор фазы "А"; на опорах №102 и №103 расплетен провод фазы "В"; на опорах №88 и №83 дерево на проводах на всех фазах; на опоре №97 касание провода траверсы фазы "В"; на опорах №105 и №107 расплетение провода фазы "С". | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу участка ВЛ-6 кВ с 1 по 110 опору, о необходимости проведения ТО. | 2016-12-09 09:44 | 2016-12-09 21:18
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МХ-5 | 351 | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 09:13 | замыкание между проводами в пролете опор №37-№38 (из-за порыва ветра) | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ МХ-5, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 09:13
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НД-68 | 352 | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 12:08 | послеаварийного осмотра обнаружено, что причиной отключения стало повреждение в потребительской ТП НД-68-651П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП НД-68-651П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 12:08
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СХ-3 | 353 | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 11:23 | обрыв провода в пролете опор №22-23 в связи с ветровой нагрузкой. | Обрыв провода | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СХ-3, особое внимание обращать на провис провода, крепление к изоляторам. | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 11:23
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 СМ-5 | 354 | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 16:09 | обрыв вязки на опоре №53 ВЛ-10 кВ СМ-5 (из-за ветровой нагрузки) и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №53-54. | Обрыв вязки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СМ-5, особое внимание обращать на ДКР, провис и крепление проводов к изоляторам. | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 16:09
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КЖ-71 | 355 | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 14:44 | повреждение оборудования в потребительской ТП КЖ-71-661П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП КЖ-71-661П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 14:44
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВИТИМ | 356 | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 18:02 | обрыв проводов в пролете опор №121-122 из-за ветровой нагрузки. | Обрыв проводов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ВИТИМ. Особое внимание уделять провису проводов, а также креплению его к изоляторам. | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 18:02
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ КЖ-71 | 357 | 2016-12-12 11:57 | 2016-12-12 15:36 | повреждение ЛР-6 кВ в потребительской ТП №661. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП №КЖ-71-661П о необходимости проведения своевременного ТО, а также что в случае отключения электроустановок ПАО «Кубаньэнерго» по вине повреждения потребительского оборудования, в результате ненадлежащего обслуживания, которое привело к недоотпуску электроэнергии, виновные лица (ответственные за эксплуатацию электроустановок) будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством, с возмещением причиненного ущерба. | 2016-12-12 11:57 | 2016-12-12 15:36
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХ-2 | 387 | 2016-12-29 18:17 | 2016-12-30 01:52 | 1. перекрытие проходных изоляторов в потребительской ТП СХ-2-468П; 2. повреждение потребительской КЛ-10 кВ к ТП СХ-2-1070П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцам ТП о необходимости проведения ТО. | 2016-12-29 18:17 | 2016-12-30 01:52
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 303 | 2016-11-13 20:24 | 2016-11-13 22:16 | Сбита опора №38 ВЛ-10 кВ ТМ-6 неустановленным транспортным средством третьих лиц. | Стойка, траверса, изоляторы | ТахРЭС обратится в правоохранительные органы с целью поиска виновника и взыскания с него ущерба. | 2016-11-13 20:24 | 2016-11-13 22:16
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТМ-4 | 311 | 2016-11-26 23:00 | 2016-11-27 02:16 | Сбита опора №1/48 ВЛ-10 кВ ТМ-4 автомобилем гос. номер: Т 776 СС 01, водитель скрылся. | Сбита опора №1/48 ВЛ-10 кВ ТМ-4 автомобилем | ТахРЭС обратится в правоохранительные органы с целью поиска виновника и взыскания с него ущерба. | 2016-11-26 23:00 | 2016-11-27 02:16
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 0-9-206 | 124 | 2016-09-28 11:20 | 2016-09-28 12:28 | Старение материала провода в следствии не нормированного срока эксплуатации | Обрыв провода в следствии износа | Замена голого провода на Сип 2х16 20м | 2016-09-28 11:20 | 2016-09-28 12:28
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП О-9-259 | 140 | 2016-10-25 14:08 | 2016-10-25 16:11 | В результате ветровых нагрузок произошел обрыв ввода в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП О-9-259. | Обрыв ввода в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП О-9-259. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ТМ-6-714. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-25 14:08 | 2016-10-25 16:11
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл-0,4 кВ л-3 от тп тм-6-714 | 143 | 2016-10-26 10:12 | 2016-10-26 11:03 | В результате воздействия ветра произошел обрыв вводного провода на фронтоне дома абонента по адресу п.Яблоновский 1 пер Герцена, 31., что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ТМ-6-714. | Произошел обрыв вводного провода на фронтоне дома абонента по адресу п.Яблоновский 1 пер Герцена, 31. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ТМ-6-714. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-26 10:12 | 2016-10-26 11:03
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | 145 | 2016-10-26 13:02 | 2016-10-26 14:43 | В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов, который привел к короткому замыканию на Вл-0,4 кВ Л-2 и как следствие к перегоранию предохранителя ПН-2 фазы "С" Л-2 в ТП ТМ-1-751. | В результате короткого замыкания произошло перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" Л-2 в ТП ТМ-1-751. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-26 13:02 | 2016-10-26 14:43
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХМ-4 от ПС 35 кВ Хомуты | 241 | 2016-07-30 18:13 | 2016-07-30 18:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ ХМ-4 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХМ-4. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2016-07-30 18:13 | 2016-07-30 18:25
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ОТ ТП Э-2 344 | 55 | 2016-08-22 11:04 | 2016-08-22 11:48 | Обрыв ввода потребителя в следствии износа провода | Нарушение требовании эксплуатации электросетевого хозяйства находящегося на балансе потребителя | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Э-2-344, обращая особое внимание на ответвления к жилым домам выполненные голым проводом. | 2016-08-22 11:04 | 2016-08-22 11:48
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ИКЕА-103 | 256 | 2016-09-02 09:16 | 2016-09-02 13:45 | перекрытие 2х фаз крысой в вводе 1сш 10 кВ РП-10 №3 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановые осмотры РП-10 кВ на предмет отсутствия возможности проникновения животных в распределительные устройства. | - | -
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | вл-0,4 кВ л-2 от тп э-2-414 | 133 | 2016-04-27 11:21 | 2016-04-27 12:04 | Схлест проводов в следствии сильного ветра | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру ТахРЭС организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Э-2-414, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-27 11:21 | 2016-04-27 12:04
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 0-9-206 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 217 | 2016-04-27 14:20 | 2016-04-27 14:42 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру ТахРЭС организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП О-9-206, особое внимание обращать на наличие неизолированных ответвлений к потребителям. | 2016-04-27 14:20 | 2016-04-27 14:42
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Термнефть 110/10 | 36 | 2016-04-26 16:00 | 2016-04-26 16:56 | При прокладке трубы порвали КЛ-10 кВ ТМ-6. | Повреждение КЛ-10 кВ ТМ-6 в промежутке от ТП ТМ-6-716 до ТП ТМ-6-721П в результате проведения земляных работ сторонними лицами. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-26 16:00 | 2016-04-26 16:56
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-9-194 | 97 | 2016-03-19 09:14 | 2016-03-19 09:52 | Повреждение отпайки к жилому дому при воздействии сильных порывов ветра | Обрыв провода отпайки к жилому дому с касанием соседнего провода | Заменить провод ввода к жилому дому на СИП | 2016-03-19 09:14 | 2016-03-19 09:52
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ХМ-6-497 | 98 | 2016-03-19 10:16 | 2016-03-19 10:48 | Схлест проводов отпайки к жилому дому при воздействии сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Заменить вводной провод к жилому дому на СИП | 2016-03-19 10:16 | 2016-03-19 10:48
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ОК-2-207 | 99 | 2016-03-19 10:34 | 2016-03-19 11:36 | Повреждение отпайки к потребителю при воздействии сильных порывов ветра | Обрыв провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Заменить вводной провод к жилому дому на СИП | 2016-03-19 10:34 | 2016-03-19 11:36
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП Э-7-239 | 100 | 2016-03-19 13:21 | 2016-03-19 13:44 | Схлест проводов на отпайке к потребителю при воздействии сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Заменить вводной провод к жилому дому на СИП | 2016-03-19 13:21 | 2016-03-19 13:44
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-9-194 | 101 | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:41 | Схлест проводов на ответвлении к жилому дому потребителя | Техническая причина отсутствует | Заменить провод ввода к жилому дому на СИП | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:41
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-6 от ПС 110 кВ Октябрьская | 21 | 2016-03-19 11:50 | 2016-03-19 12:21 | Обрыв провода ВЛ в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ВЛ-10кВ ОК-6 в пролете опор № 89-92. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 11:50 | 2016-03-19 12:21
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 25 | 2016-03-21 19:35 | 2016-03-21 21:27 | Обрыв вязки в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки | Обрыв вязки на оп.№9 с касанием провода траверсы опоры | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ТМ-1 обращая особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-03-21 19:35 | 2016-03-21 21:27
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-412 от ПС 110 кВ ИКЕА | 28 | 2016-04-02 10:17 | 2016-04-02 11:24 | на ВЛ-10 кВ И-412 произошел обрыв шлейфа фазы А на опоре №31 в сторону опоры № 32 из за механического износа провода и потери его несущих свойств. | обрыв шлейфа на опоре №31, старение провода. | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ | 2016-04-02 10:17 | 2016-04-02 11:24
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ИК-12 | 16 | 2016-01-14 06:40 | 2016-01-14 08:30 | Повреждение кабельной муфты в результате длительной эксплуатации | Пробой изоляции между жилами кабеля в концевой кабельной муфте в ячейке ВН-534 на ТП И-412-758 | При плановых ТО оборудования ТП 6-10кВ обращать особое внимание на состояние кабельных муфт и заделок в отсеках ТП | 2016-01-14 06:40 | 2016-01-14 08:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-6-731- | 34 | 2016-02-03 10:35 | 2016-02-03 11:10 | Корткое замыкание в результате схлеста проводов при воздействия ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 10:35 | 2016-02-03 11:10
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Э-2-414 | 37 | 2016-02-03 08:38 | 2016-02-03 10:10 | Обрыв ввода к жилому дому при воздействии ветровой нагрузки | Обрыв провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 08:38 | 2016-02-03 10:10
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП Э-2-256 | 38 | 2016-02-03 12:48 | 2016-02-03 15:08 | Короткое замыкание врезультате схлеста проводов при воздействия повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:48 | 2016-02-03 15:08
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ОК-2-212 | 39 | 2016-02-03 08:45 | 2016-02-03 11:12 | Короткое замыкание в результате схлеста проводов при повышенной ветровой нагрузке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 08:45 | 2016-02-03 11:12
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП Э-7-242 | 40 | 2016-02-03 13:58 | 2016-02-03 15:00 | Обрыв ввода к жилому дому в результате воздействия ветровых нагрузок | Обры провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 13:58 | 2016-02-03 15:00
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | 41 | 2016-02-03 12:40 | 2016-02-03 16:30 | Обрыв ввода к жилому дому в результате воздействия ветровых нагрузок | Обрыв провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:40 | 2016-02-03 16:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 18 | 2016-02-02 15:07 | 2016-02-02 15:33 | Обрыв провода при воздействии повышенной ветровой нагрузки и длительном сроке эксплуатации | Обрыв провода на оп.№176/1 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-02-02 15:07 | 2016-02-02 15:33
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХМ-2 от ПС 35 кВ Хомуты | 22 | 2016-02-03 15:20 | 2016-02-03 16:31 | Обрыв вязки провода в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации | Обрыв вязки провода на оп.№42 с замыканием на провод соседней фазы | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 15:20 | 2016-02-03 16:31
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ХМ-6-497 | 59 | 2016-02-21 17:27 | 2016-02-21 17:45 | Нарушение контакта в соединительном зажиме в результате воздействия ветровой нагрузки | Нарушение контакта в соединительном зажиме между неизолированным проводом и СИП | Произвести замену неизолированного провода ответвления на СИП | 2016-02-21 17:27 | 2016-02-21 17:45
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП И-9-748 | 60 | 2016-02-21 13:33 | 2016-02-21 13:52 | Повреждение АВ-0,4кВ вследствии длительной эксплуатации | Оплавление контакта фазы "А" в АВ-0,4 кВ | Замена АВ-0,4 кВ | 2016-02-21 13:33 | 2016-02-21 13:52
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ОК-2-207 | 61 | 2016-02-21 19:52 | 2016-02-21 20:41 | Повреждение рубильника 0,4кВ в следствии длительной эксплуатации и высоких нагрузок | Износ контактов рубильника 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации | Произвести замену поврежденной губки на рубильнике 0,4 кВ | 2016-02-21 19:52 | 2016-02-21 20:41
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ХМ-6-497 | 70 | 2016-03-01 13:00 | 2016-03-01 13:57 | В следствии плохого контакта на вводном АВ-0,4 кВ в жилом доме потребителя произошло замыкание приведшее к отключению АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП ХМ-6-497. | Техническая причина отсутствует | Инструктаж потребителя в плане надлежащего контроля за электротехническим оборудованием находящемся на его балансе | 2016-03-01 13:00 | 2016-03-01 13:57
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Э-7-242 Л-2 | 1 | 2016-01-04 09:42 | 2016-01-04 10:03 | Вследствии налипания снега на ветку дерева находящегося в непосредственной близости к проводам ВЛ произошол излом и падение ветки на провода, в итоге короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-7-242 | Техническая причина отсутствует | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 2016-01-04 09:42 | 2016-01-04 10:03
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ИКЕА | 1 | 2016-01-02 22:20 | 2016-01-03 09:23 | обрыв провода в пролете опор №11-12 в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок | Обрыв провода в пролете опор №11-12 с касанием провода соседней фазы. | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ обращать особое внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-02 22:20 | 2016-01-03 09:23
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИКЕА 301 | 335 | 2016-12-02 19:45 | 2016-12-02 21:41 | обрыв вязки на опоре №131 ВЛ-10 кВ ИКЕА-301, который произошел в следствие порыва ветра | Обрыв вязки и провода фазы "В" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ И301, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-12-02 19:45 | 2016-12-02 21:41
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХМ-4 | 341 | 2016-12-07 08:15 | 2016-12-07 15:50 | повреждение в потребительской ТП ХМ-4-495П | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП ХМ-4-495П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-07 08:15 | 2016-12-07 15:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-7 | 342 | 2016-12-07 11:05 | 2016-12-07 13:22 | повреждение в высоковольтном отсеке потребительского ТП № Э-7/244п. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП Э-7/244п о необходимости проведения ТО. | 2016-12-07 11:05 | 2016-12-07 13:22
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХМ-4 | 345 | 2016-12-10 06:12 | 2016-12-10 07:17 | повреждение в потребительской ТП ХМ-4-435П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП ХМ-4-435П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-10 06:12 | 2016-12-10 07:17
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХМ-6 | 346 | 2016-12-09 13:15 | 2016-12-09 13:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХМ-6. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-09 13:15 | 2016-12-09 13:40
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Термнефть | 386 | 2016-12-03 16:39 | 2016-12-03 19:38 | причиной отключения МВ-10 кВ стал поврежденный проходной изолятор (на ТП ТМ9-702.), а именно в процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции и ,как следствие, ухудшение ее диэлектрических параметров. | Проходной изолятор на ТП ТМ-9-702 | Провести внеочередной технический осмотр ТП. Особое внимание уделять техническому состоянию проходных изоляторов. | 2016-12-03 16:39 | 2016-12-03 19:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 29 | 2016-10-30 15:04 | 2016-10-30 15:50 | В результате усиления ветра произошел схлест провода ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №4-5 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вд 11-17, особое внимание обращать на наличие ДКР,провис провода. | 2016-10-30 15:04 | 2016-10-30 15:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 153 | 2016-10-30 14:31 | 2016-10-30 16:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 3-4. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП ЗР-1-577, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-30 14:31 | 2016-10-30 16:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 157 | 2016-10-30 14:02 | 2016-10-30 15:01 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 8-9. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ВД-8-738, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-30 14:02 | 2016-10-30 15:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 213 | 2016-10-30 08:06 | 2016-10-30 08:41 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 2-3. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД-7-75, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-30 08:06 | 2016-10-30 08:41
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВД-8 от ПС 110 кВ Водохранилище | 270 | 2016-10-12 22:01 | 2016-10-13 07:52 | В связи с несоблюдением сроков ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ ВД-8, под действием порыва ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №84-85 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВД-8. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2016-10-12 22:01 | 2016-10-12 22:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-8 | 279 | 2016-10-25 13:56 | 2016-10-25 16:10 | В результате порыва ветра произошел обрыв вязки на опоре №72 | Обрыв вязки на опоре №72 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-8, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-10-25 13:56 | 2016-10-25 16:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-3 | 280 | 2016-10-25 13:58 | 2016-10-25 16:00 | В результате порыва ветра произошло замыкание проводов в пролете опор №50-51 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-3. Особое внимание уделить провису провода. | 2016-10-25 13:58 | 2016-10-25 16:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 215 | 2016-10-25 06:20 | 2016-10-25 06:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №10-13 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-57, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 06:20 | 2016-10-25 06:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 245 | 2016-10-26 14:40 | 2016-10-26 15:00 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-20. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-20. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД 1-456, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 14:40 | 2016-10-26 15:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 246 | 2016-10-25 06:31 | 2016-10-25 07:10 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 4-6. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 4-6. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД 7-51, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 06:31 | 2016-10-25 07:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 247 | 2016-10-25 06:35 | 2016-10-25 07:21 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-21. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-21. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП АД 3-49, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 06:35 | 2016-10-25 07:21
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 248 | 2016-10-25 06:45 | 2016-10-25 06:52 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 7-8. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД 7-52, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 06:45 | 2016-10-25 06:52
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 83 | 2016-10-25 07:00 | 2016-10-25 07:28 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №14-15 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-7-157, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 07:00 | 2016-10-25 07:28
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 162 | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 14:40 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 10-11. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-1-451, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 14:10 | 2016-10-25 14:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 87 | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:15 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 12-13. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-33, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 249 | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 10-11. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-7-75, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 163 | 2016-10-25 08:24 | 2016-10-25 08:34 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-9, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:24 | 2016-10-25 08:34
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 250 | 2016-10-26 13:55 | 2016-10-26 14:20 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ПН-4-418, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-26 13:55 | 2016-10-26 14:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 251 | 2016-10-25 08:40 | 2016-10-25 08:48 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17 | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-4-10, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:40 | 2016-10-25 08:48
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 252 | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 09:15 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ВД-8-188, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 09:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 89 | 2016-10-25 09:42 | 2016-10-25 10:02 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 10-11 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ВД-8-104, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 09:42 | 2016-10-25 10:02
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 253 | 2016-10-25 10:25 | 2016-10-25 10:40 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ПН 2-526, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 10:25 | 2016-10-25 10:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 291 | 2016-10-25 11:00 | 2016-10-25 11:22 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 3-4. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ПН 11-412, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 11:00 | 2016-10-25 11:22
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 292 | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 13:21 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 18-19. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ПН 2-436, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 13:21
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 293 | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 09:29 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 9-10. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ВД 8-110, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 09:29
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 294 | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 11:01 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ на опоре №18. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ на опоре №18. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ШЧ 5-501, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 11:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 300 | 2016-10-26 12:00 | 2016-10-26 12:10 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 1/1-1/3. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 1/1-1/3. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ШЧ-5-502, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 12:00 | 2016-10-26 12:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 59 | 2016-10-26 12:40 | 2016-10-26 13:42 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 7-8. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 7-8 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ШЧ-2-548, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 12:40 | 2016-10-26 13:42
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 11 | 2016-08-04 09:00 | 2016-08-04 14:05 | В результате усиления ветра произошел обрыв вводного провода к потребителю на опоре №8. | обрыв вводного провода к потребителю на опоре №8. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-7-510, особое внимание обращать на наличие ДКР, провисы провода. | 2016-08-04 09:00 | 2016-08-04 14:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД3-50 | 58 | 2016-08-28 09:37 | 2016-08-28 10:30 | В результате усиления ветра произошел обрыв вводного провода к потребителю на опоре №6. | В результате усиления ветра произошел обрыв вводного провода к потребителю на опоре №6 | Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР,провиса провода. | 2016-08-28 09:37 | 2016-08-28 10:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адыгейская 35/10 кВ | 42 | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:30 | на момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АД-8 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-8, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 Понежукай | 43 | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:25 | на момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ПН-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПН-2, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:25
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 156 | 2016-06-29 11:08 | 2016-06-29 12:22 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-53. | обрыв провода в пролете опор № 6-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-53. По результатм осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-06-29 11:08 | 2016-06-29 12:22
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от АД 8-26 | 161 | 2016-06-29 09:34 | 2016-06-29 10:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ 0.4 кВ Л-3 от АД 8-26 По результатам обследования разработать план мероприятий по устранению замечаний | 2016-06-29 09:34 | 2016-06-29 10:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 162 | 2016-06-29 08:10 | 2016-06-29 09:18 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ШЧ-9-585 | обрыв провода в пролётах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ШЧ-9-585. | Провести внеплановый осмотр обрыв провода в пролётах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ШЧ-9-585. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-06-29 08:10 | 2016-06-29 09:18
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 163 | 2016-06-23 19:10 | 2016-06-23 19:55 | в результате сильного ветра обрыв провода в пролет опор №3-4 | обрыв провода в пролет опор №3-4 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ВД8-104, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-06-23 19:10 | 2016-06-23 19:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 68 | 2016-04-21 12:06 | 2016-04-21 13:16 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-3-51 | Обрыв ответвления к потребителю на опоре №12. | Главному инжененру организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-3-51. | 2016-04-21 12:06 | 2016-04-21 13:16
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-7 | 37 | 2016-05-21 13:53 | 2016-05-21 14:40 | Сбита опора стороним автомобилем ВЛ-10 кВ АД-7 по отпайке к ТП АД-7-217П. | Сбита опора ВЛ-10 кВ АД-7 №3-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-21 13:53 | 2016-05-21 14:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВД-11 | 38 | 2016-05-23 09:48 | 2016-05-23 10:44 | произошле обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ВД-11 на опоре № 52. | из за плохого контакта и старения провода отгорел провод на ВЛ-10 кВ ВД-11 на опоре № 52 фаза В и перехлестнулся с проводом фазы С. | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВД-11, особое внимание обращать на состояние вязок. Главному инженеру организовать тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ ВД-11. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-05-23 09:48 | 2016-05-23 10:44
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 154 | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:07 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 в результате возможного схлеста проводов порывами ветра | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ШЧ-2-488 на предмет увеличения стрелы провиса провода в пролетах опор. | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:07
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 157 | 2016-03-20 18:10 | 2016-03-20 18:25 | Отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 2016-03-20 18:10 | 2016-03-20 18:25
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 158 | 2016-03-20 17:05 | 2016-03-20 17:30 | Повреждение ввода в жилой дом при воздействии повышенной ветровой нагрузки. | обрыв вводного провода в жилой дом ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-136 порывом ветра | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-136, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 17:05 | 2016-03-20 17:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 159 | 2016-03-20 12:35 | 2016-03-20 12:55 | Повреждение ввода в жилой дом при воздействии повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв вводного провод жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ПН-4-413 порывом ветра | Огранизовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП ПН 4-413, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 12:35 | 2016-03-20 12:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 160 | 2016-03-19 16:45 | 2016-03-19 17:05 | Повреждене ввода в жилой дом при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от АД-8-24 порывом ветра | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 8-24, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 16:45 | 2016-03-19 17:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП АД-3-47 | 33 | 2016-03-18 07:45 | 2016-03-18 08:20 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода на оп.№2 с касанием соседнего провода | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП АД-3-47 обращая особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-03-18 07:45 | 2016-03-18 08:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 35 | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-18 08:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-18 08:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 115 | 2016-03-20 11:07 | 2016-03-20 11:16 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенных ветровых нагрузок | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-36 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-36, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 11:07 | 2016-03-20 11:16
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 127 | 2016-03-20 10:40 | 2016-03-20 11:00 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-32 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-32, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 10:40 | 2016-03-20 11:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 128 | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:00 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-7-51 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-7-51, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-49 | 170 | 2016-03-19 14:10 | 2016-03-19 15:15 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-7-20 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП АД-7-20, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 14:10 | 2016-03-19 15:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 171 | 2016-03-19 12:30 | 2016-03-19 13:00 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ПН-4-418 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП ПН-4-418, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 12:30 | 2016-03-19 13:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 172 | 2016-03-19 10:45 | 2016-03-19 11:00 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-7-52, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 10:45 | 2016-03-19 11:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 173 | 2016-03-18 21:15 | 2016-03-18 21:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ПН-4-420 | ВостОрганизовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-420, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 21:15 | 2016-03-18 21:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 174 | 2016-03-18 17:30 | 2016-03-18 17:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-1-82 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-1-82, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 17:30 | 2016-03-18 17:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 175 | 2016-03-18 12:30 | 2016-03-18 13:05 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенных ветровых нагрузок | Обрыв провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-5 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-5, особое внимание обращать на наличие ДКР и провиса проводов. | 2016-03-18 12:30 | 2016-03-18 13:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 176 | 2016-03-18 14:55 | 2016-03-18 15:15 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425 | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 14:55 | 2016-03-18 15:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 178 | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 11:56 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ЗР-1-404 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ЗР-1-404, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 11:56
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 129 | 2016-03-18 12:20 | 2016-03-18 12:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП АД-8-100 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП Ад 8-100, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 12:20 | 2016-03-18 12:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 179 | 2016-03-18 12:40 | 2016-03-18 12:50 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 в ТП ШЧ-5-504 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-5-504, особое внимание обращать на наличие ДКР и провиса проводов | 2016-03-18 12:40 | 2016-03-18 12:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 180 | 2016-03-18 17:10 | 2016-03-18 17:20 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-35, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 17:10 | 2016-03-18 17:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 181 | 2016-03-18 14:20 | 2016-03-18 14:30 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ПН-2-431, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 14:20 | 2016-03-18 14:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 182 | 2016-03-23 13:37 | 2016-03-23 14:38 | Повреждение провода ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ЗР-1-405 в пролете опор №5-6 с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-23 13:37 | 2016-03-23 14:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 183 | 2016-03-18 14:40 | 2016-03-18 15:00 | Порывами ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП АД-8-24 | Повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4 в результате схлеста проводов ВЛ | Организовать внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ АД-8-24, особое внимание уделять на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 14:40 | 2016-03-18 15:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 184 | 2016-03-18 15:20 | 2016-03-18 15:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-4 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-4, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 15:20 | 2016-03-18 15:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 185 | 2016-03-20 09:15 | 2016-03-20 09:30 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425 | Организовать внеплановый осомотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 09:15 | 2016-03-20 09:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 186 | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:20 | Схлест проводов в пролете оп.№3-4 при сильном порыве ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-7-157, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 187 | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:30 | Отключение АВ-0,4кВ Л-2 в ТП АД-7-157 от схлеста проводов сильным порывом ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр АВ-0,4кВ Л-2 в ТП АД-7-157 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 188 | 2016-03-23 11:24 | 2016-03-23 12:06 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Сорвана вязка ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-8-123 в пролете опор №2-3 | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-8-123, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-23 11:24 | 2016-03-23 12:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-49 | 192 | 2016-04-02 14:12 | 2016-04-02 18:35 | Порывами ветра слетела вязка Вл 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-49 | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-49 | 2016-04-02 14:12 | 2016-04-02 18:35
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 200 | 2016-04-02 13:51 | 2016-04-02 16:10 | Порывами ветра произошел схлест проводов Вл 0.4кВ Л-2 от ТП Ад 4-5 что привело к отключению линии. | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл 0.4 кВ л-2 от ТП Ад 4-5 | 2016-04-02 13:51 | 2016-04-02 16:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 202 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 15:54 | Порывами ветра произошел схлест проводов Вл 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 4-10 | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл 0.4 кВ Л-2 Ад 4-10 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 15:54
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 203 | 2016-04-02 13:24 | 2016-04-02 17:38 | Схлест провода в пролете опор № 7-8 при сильном порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ЗТП Ад 8-25 особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 13:24 | 2016-04-02 17:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 204 | 2016-04-02 12:11 | 2016-04-02 15:06 | Схлест проводов в пролете опор № 34-35 при сильном порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Пн 4-418, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 12:11 | 2016-04-02 15:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 205 | 2016-04-02 11:26 | 2016-04-02 15:48 | Сильными порывами ветра 20-25 м/с произошел схлест провода в пролете опор № 50-51. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-1 от ТП ШЧ 9-516,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:26 | 2016-04-02 15:48
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 207 | 2016-04-02 11:08 | 2016-04-02 12:13 | Порывами ветра до 20-25 м/с произошел обрыв провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-49 | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочереной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-1 от ТП АД 3-49,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:08 | 2016-04-02 12:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 208 | 2016-04-02 11:12 | 2016-04-02 11:55 | Порывами ветра 15-20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-2 от ТП АД 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:12 | 2016-04-02 11:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 209 | 2016-04-02 08:45 | 2016-04-02 09:24 | Порывами ветра 15-20 м/с произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 7-157 | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АД-7-157, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 08:45 | 2016-04-02 09:24
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 210 | 2016-04-02 08:20 | 2016-04-02 09:24 | Порывами ветра 15-20 м/с произошел схлест провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-50 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АД 3-50, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 08:20 | 2016-04-02 09:24
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 211 | 2016-04-02 11:43 | 2016-04-02 12:01 | Схлест проводов в пролете опор № 42-43 при сильном порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-2 от ТП ПН 2-403,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:43 | 2016-04-02 12:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 116 | 2016-04-02 12:06 | 2016-04-02 12:54 | Порывами ветра 15-20 м/с повреждение ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД 1-449,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 12:06 | 2016-04-02 12:54
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 117 | 2016-04-02 13:19 | 2016-04-02 16:47 | Сильными порывами ветра 20-25 м/с произошел обрыв вводного провода в жилой дом ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Шч 2-493 | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кв Л-1 от ТП Шч 2-493, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-04-02 13:19 | 2016-04-02 16:47
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗР-1 | 27 | 2016-04-01 08:20 | 2016-04-01 09:20 | на ВЛ-10 кВ ЗР-1 произошел обрыв вязки на опоре №5 | обрыв вязки на опоре № 5 из за старения провода и потери его механических свойств. | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЗР-1, особое внимание обращать на состояние вязок. | 2016-04-01 08:20 | 2016-04-01 09:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л- от ТП ПН-4-417 | 56 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:36 | Порывами ветра произошел схлест проводов Вл 0-4 кВ Л-1 от ТП Пн 4-417 | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл-0.4 кВ Л-1 от ТП Пн 4-417 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:36
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 57 | 2016-04-21 10:16 | 2016-04-21 14:13 | В результате ветровой нагрузки произошло отключение АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452. | Техническая причина отсутствует | Шлавному инженеру организовать внепланой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-21 10:16 | 2016-04-21 14:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 76 | 2016-04-21 10:28 | 2016-04-21 11:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-59, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-21 10:28 | 2016-04-21 11:43
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 84 | 2016-04-21 09:31 | 2016-04-21 13:39 | Несвоевременое проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-499 | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-499, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-21 09:31 | 2016-04-21 13:39
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 85 | 2016-04-21 08:40 | 2016-04-21 09:53 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-187. | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-187. | 2016-04-21 08:40 | 2016-04-21 09:53
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 15 | 2016-02-03 14:10 | 2016-02-03 15:35 | Механический износ нулевого провода в результате длительной эксплуатации и повышенных нагрузок | Обрыв нулевого провода на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 с касанием соседнего фазного провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 14:10 | 2016-02-03 15:35
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 69 | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 11:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 11:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-1-44 | 25 | 2016-02-03 15:40 | 2016-02-03 16:30 | Воздействием порыва ветра произошел схлест проводов, что привело к замыканию | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете оп.№28-29 | 2016-02-03 15:40 | 2016-02-03 16:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-49 | 26 | 2016-02-04 14:26 | 2016-02-04 15:06 | Обрыв провода в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ввода к потребителю с замыканием на замлю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 14:26 | 2016-02-04 15:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 27 | 2016-02-04 15:10 | 2016-02-04 16:20 | Обрыв провода при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ввода с замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 15:10 | 2016-02-04 16:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 28 | 2016-02-04 17:01 | 2016-02-04 17:40 | В результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошел обрыв провода | Обрыв провода ввода к портебителю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 17:01 | 2016-02-04 17:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 29 | 2016-02-04 18:45 | 2016-02-04 19:23 | Нарушение контакта на присоединении ввода к ВЛ в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 18:45 | 2016-02-04 19:23
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 30 | 2016-02-06 11:53 | 2016-02-06 12:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 11:53 | 2016-02-06 12:25
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 31 | 2016-02-06 22:05 | 2016-02-06 22:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 22:05 | 2016-02-06 22:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 71 | 2016-02-09 07:23 | 2016-02-09 08:30 | Износ вводного кабеля в дом в результате длительной эксплуатации | Нарушение контакта на вводе к потребителю | Заменить вводной кабель к потребителю от ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП АД 3-57 | 2016-02-09 07:23 | 2016-02-09 08:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 72 | 2016-02-12 14:10 | 2016-02-12 15:43 | Нарушение контакта на вводе к потребителю в результате длительной эксплуатации | Нарушение контакта на вводек потребителю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-12 14:10 | 2016-02-12 15:43
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 73 | 2016-02-14 14:20 | 2016-02-14 15:05 | Под воздействием ветровой нагрузки произошел схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 | 2016-02-14 14:20 | 2016-02-14 15:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 74 | 2016-02-14 18:14 | 2016-02-14 18:38 | Под воздействием ветровой произошел обрыв провода | Обрыв провода в пролете оп.№45-46 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-14 18:14 | 2016-02-14 18:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 75 | 2016-02-16 16:31 | 2016-02-16 17:02 | Падение ветки на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | При плановых осмотрах ВЛ обращать внимание на деревья за пределами охранной зоны | 2016-02-16 16:31 | 2016-02-16 17:02
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 78 | 2016-02-15 09:17 | 2016-02-15 11:15 | При шквалистом ветре произошел провис провода ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП АД 1-455 в пролете опор № 28-29 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 09:17 | 2016-02-15 11:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 79 | 2016-02-15 17:15 | 2016-02-15 18:40 | Отгорел контакт на вводе дома от Л-2 ТП АД 1-37 в результате длительной эксплуатации | Отгорание провода ввода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 17:15 | 2016-02-15 18:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 80 | 2016-02-15 18:07 | 2016-02-15 19:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 18:07 | 2016-02-15 19:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 81 | 2016-02-15 18:20 | 2016-02-15 19:55 | Из-за схлеста проводов порывами ветра была отключена ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП ЗР 1-576 | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ЗР-1-576 | 2016-02-15 18:20 | 2016-02-15 19:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 83 | 2016-03-07 16:11 | 2016-03-07 16:18 | Защита автомата отработала из-за К.З. внутри щитка в доме по ул.Чайковского, 16 | Техническая причина отсутствует | Провести беседу с потребителем, о необходимости содержания электрооборудования, находящегося в его собственности, в надлежащем состоянии | 2016-03-07 16:11 | 2016-03-07 16:18
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-8 | 330 | 2016-12-09 08:48 | 2016-12-09 10:13 | замыкание между проводами в пролете опор №43-№44 (из-за порыва ветра). | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-8, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-09 08:48 | 2016-12-09 10:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-11 Л-1 | 331 | 2016-11-30 13:26 | 2016-11-30 17:16 | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 7-8 | Обрыв провода | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД4-11, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-11-30 13:26 | 2016-11-30 17:16
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ПН8-479 | 332 | 2016-11-30 10:55 | 2016-11-30 16:46 | разрушенние проходных изоляторов фазы "В" и "С" в следствие длительной эксплуатации | разрушеннеи проходных изоляторов фазы "В" и "С" | Провести внеплановый осмотр КТП, особое внимание обращать на состояние проходных изоляторов. | 2016-11-30 10:55 | 2016-11-30 16:46
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 333 | 2016-11-30 12:53 | 2016-11-30 17:03 | обрыв проводов в пролете опор № 4-5 по причине налипания мокрого снега | обрыв провода | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД4-10, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-11-30 12:53 | 2016-11-30 17:03
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-7-474 Л-2 | 368 | 2016-12-09 17:40 | 2016-12-09 18:24 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 7-8 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Пн 7-474, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 17:40 | 2016-12-09 18:24
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-8-86 Л-1 | 369 | 2016-12-09 17:38 | 2016-12-09 18:32 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 27-28 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Вд 8-86, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 17:38 | 2016-12-09 18:32
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-40 Л-1 | 370 | 2016-12-09 16:37 | 2016-12-09 18:49 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 11-12 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-40, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 16:37 | 2016-12-09 18:49
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-2-581 Л-1 | 371 | 2016-12-09 16:20 | 2016-12-09 17:01 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел обрыв вязки проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 32-33 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 2-281, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 16:20 | 2016-12-09 17:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-8-188 Л-3 | 372 | 2016-12-09 16:03 | 2016-12-09 17:13 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Вд 8-188, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 16:03 | 2016-12-09 17:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-8-136 Л-2 | 373 | 2016-12-09 14:39 | 2016-12-09 15:19 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 23-24 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Ад 8-136, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 14:39 | 2016-12-09 15:19
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-8-483 Л-1 | 374 | 2016-12-09 14:21 | 2016-12-09 14:50 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 50-51 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 8-483, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 14:21 | 2016-12-09 14:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-32 Л-2 | 375 | 2016-12-09 14:12 | 2016-12-09 14:30 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 17-18 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Ад 1-32, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 14:12 | 2016-12-09 14:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-7-480 Л-1 | 376 | 2016-12-09 13:23 | 2016-12-09 14:06 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 47-48 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 7-480, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 13:23 | 2016-12-09 14:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-7 Л-1 | 377 | 2016-12-09 13:11 | 2016-12-09 13:39 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 19-20 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Ад 4-7, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 13:11 | 2016-12-09 13:39
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-2-467 Л-2 | 379 | 2016-12-09 12:20 | 2016-12-09 13:06 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 10-11 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Пн 2-467, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 12:20 | 2016-12-09 13:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-3-446 Л-1 | 380 | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:10 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 26-27 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 3-446, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-10 Л-3 | 381 | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:51 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Ад 4-10, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:51
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-49 Л-1 | 382 | 2016-12-09 10:47 | 2016-12-09 13:06 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 23-24. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-49, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 10:47 | 2016-12-09 13:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-3-508 Л-1 | 383 | 2016-12-09 08:59 | 2016-12-09 10:15 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 12-13. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 3-508, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 08:59 | 2016-12-09 10:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-50 Л-3 | 2 | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 10:36 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 6-7. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-50, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 10:36
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Северная | 284 | 2016-10-31 08:38 | 2016-10-31 08:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Северная. В результате осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартанская ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 288 | 2016-11-03 18:52 | 2016-11-04 00:34 | В результате некачественого монтажа спирального зажима произошел разрыв шлейфа в спиральном зажиме Ф "С" на опоре №1. | Разрыв шлейфа в спиральном зажиме Ф "С" на опоре №1. | Выполнить тепловизионный контроль за состоянием шлейфовых зажимов на опорах №1, 2, 3. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить претензионное письмо о возмещении ущерба подрядной организации ЗАО "Сетьстрой". Направить письмо о проведении послеаварийной проверки на ПС 110/27,5/10 кВ «Шенджий» Начальнику Краснодарской дистанции электроснабжения СКЖД Пустовалову Р.Я. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Набережная - Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Западная-2 | 297 | 2016-11-08 08:52 | 2016-11-08 18:09 | В результате приближения на недопустимое расстояние автокрана (сторонней организации) произошло повреждение провода (разрыв четырех проволок верхнего повива провода) в пролетах опор №24-25 фазы "А". | Повреждение провода (разрыв четырех проволок верхнего повива) в пролетах опор №24-25 фаза "А". | С помощью СМИ выполнить обращение к строительным фирмам и монтажным организациям о недопущении производства работ в охранной зоне ВЛ. Направить претензионное письмо о возмещении ущерба организации-владельцу автокрана. | 2016-11-08 08:52 | 2016-11-08 09:00
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 Путевая | 302 | 2016-11-17 07:22 | 2016-11-17 09:05 | Отсутствие блокировки ДЗШ на отключение ВВ-6 Т-1 при КЗ на КЛ-6 ПТ-3 по причине неверно собранных обмоток в токовом реле ДЗШ МВ-6 кВ ПТ-3, выполненной монтажно-наладочной организацией ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» . | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инструктаж подчиненному персоналу СРЗА о недопущении нарушения объемов ТО и ремонта устройств РЗА. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартанская | 305 | 2016-11-24 02:32 | 2016-11-25 18:20 | В результате старения фарфоровой изоляции на опоре №75 произошел пробой изоляторов гирлянды фазы "С", 5 стеклянных изоляторов оплавлено, 2 фарфоровых разрушено. | Повреждение изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №75, 5 стеклянных изоляторов оплавлено, 2 фарфоровых разрушено. | Выполнить замену фарфоровой изоляции на опоре №75. Организовать проведение ультрофиолетового контроля ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартанская. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Северская | 306 | 2016-11-07 18:15 | 2016-11-08 00:45 | В результате короткого замыкания на ВЛ-10 кВ СЕ-5 (обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ СЕ-5 фазы "В" к ТП-48 с касанием соседнего фазного провода) произошел выброс газомасляной смеси МВ-10 кВ СЕ-5, в следствии чего при отключении выключателем МВ-10 кВ тока короткого замыкания произошло повреждение дугогасительной камеры полюса фазы "В". | Повреждение дугогасительной камеры полюса фазы "В" МВ-10 кВ СЕ-5. | Провести технически совет, на котором принять решение, что при проведении ТО на масляных выключателях ВК-10, учитывая срок эксплуатации и количество коротких замыканий, проводить оценку состояния дугогасительных камер, при необходимости производить замену. Включить данный вопрос в программу ТО. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северская | 307 | 2016-11-27 08:37 | 2016-11-27 18:54 | В результате своевремено не выявленного дефекта в виде лопнувшей шайбы «гровер» в шкафу РШ МВ-10 кВ Т-1 произошла разбалансировка токовых цепей ДЗТ Т-1 по стороне 10 кВ ф. «С» клеммы №10 из-за плохого контакта, в следствии чего при внешнем близком коротком замыкании на фидере 10 кВ СЕ-1 возник ток небаланса, который достиг уставки срабатывания ДЗТ Т-1, что привело к включению КЗ-110 кВ Т-1 обесточив ВЛ-110 кВ Афипская-Северская-Ильская (т.к. у СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Северская по конструктивному исполнению отсутствуют защиты). Во время токовой паузы не произошло отключение отделителя из за поврежденной катушки отключения из-за межвиткового замыкания, что привело к неуспешному АПВ ВЛ-110 кВ Афипская-Северская-Ильская. | В результате лопнувшей шайбы «гровер» в шкафу РШ МВ-10 кВ Т-1 произошло нарушение контакта клеммы №10, в следствии чего произошло повреждение клемной колодки. Повреждение катушки отключения ОД-110 кВ Т-1 в результате межвиткового замыкания. | Выполнить послеаварийную проверку РЗА трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Северская. Организовать проведение внепланового инструктажа персоналу СРЗА о соблюдении сроков и объемов ТО оборудований РЗА. Разработать техническое решение по оборудованию устройствами РЗА СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Северская. | 2016-11-27 08:37 | 2016-11-27 09:08
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Динская | 304 | 2016-11-22 11:57 | 2016-11-22 16:27 | В результате потери эластичных свойств резинового уплотнительного кольца в указателе уровня масла произошло постепенное снижение давления в вводе 110 кВ полюса СМВ-110 кВ Ф "А". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | ПС 110 Ильская | 309 | 2016-11-27 18:30 | 2016-11-30 18:04 | В результате аварийной ситуации 27.11.2016 в 08:37 на ПС 110 кВ Северская возник мощный электромагнитный импульс, который по Вч-фидеру пришел с подстанции на стойку связи и вызвал повреждение входного трансформатора и входного фильтра блока ЛФ, что привело к потери управляемости ПС 110 кВ Ильская (ТУ, ТС, ТМ). | Повреждение входного трансформатора и входного фильтра блока ЛФ. | Рассмотреть вопрос о замене оборудование связи на современное (более защищенное по входным цепям). | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная | 310 | 2016-12-05 01:58 | 2016-12-05 01:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Афипская-220 - Шенджий т. | 255 | 2016-09-05 09:45 | 2016-09-05 18:42 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторов на опоре №23 | Разрушение изоляторов на опоре №23. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная | 259 | 2016-09-03 22:07 | 2016-09-03 22:07 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №25 | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр Вл-110 кВ Яблоновская-Южная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ - Южная с отпайками | 260 | 2016-09-03 22:07 | 2016-09-03 22:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Южная. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 ц | 261 | 2016-09-12 05:48 | 2016-09-12 05:48 | следы перекрытия на опоре №176 фаза "А" продуктами жизнедеятельности птиц | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ДМ-8 | 264 | 2016-09-21 19:40 | 2016-09-22 00:57 | Перекрытие в ячейке МВ-10 кВ Т-2 (проникновение крысы). | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ПС-110 кВ ДМ-8 на предмет целостности ограждений, отсутствия дыр, проемов для проникновения животных. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 265 | 2016-09-28 06:28 | 2016-09-28 06:28 | перекрытие "провод - траверса" фаза "В" на опоре 56 следы жизнедеятельности птиц | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Афипская-110 - Компрессорная | 266 | 2016-09-30 02:50 | 2016-09-30 12:55 | В результате попадания молнии на опоре №42 произошло разрушение гирьлянды изоляторов фазы "С", в результате попадания молнии, провод лежит на земле. | на опоре №42 произошло разрушение гирьлянды изоляторов фазы "С", в результате попадания молнии, провод лежит на земле. | Провести измерение сопротивления заземления на опоре №42 ВЛ 35 кВ Афипская-Компрессорная Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Афипская-Компрессорная | 2016-09-30 02:50 | 2016-09-30 04:30
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная | 267 | 2016-10-12 20:39 | 2016-10-13 06:58 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв крепления гирьлянды изоляторов на оп.30 Ф "В". | Обрыв крепления гирьлянды изоляторов на оп.30 Ф "В". | Провести верховой осмотр на опорах № 29, 30 ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ Витаминкомбинат-220 - ВНИИРис | 268 | 2016-10-16 06:34 | 2016-10-16 06:34 | на ПС 110 кВ ВНИИРИС на приемном портале на изоляторах ф"В" обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Афипская | 269 | 2016-10-10 16:04 | 2016-10-10 16:18 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение контактов выходного реле ДЗШ 35 кВ РП-4. | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение контактов выходного реле ДЗШ 35 кВ РП-4. | Произвести внеплановые осмотры панелей РЗА на ПС со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-10-10 16:04 | 2016-10-10 16:15
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ХБК | 274 | 2016-10-22 02:49 | 2016-10-22 12:32 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции произошел пробой изоляции и как следствие разрушение шинных проходных изоляторов в шинном отсеке МВ-10 кВ ХБК-252. | В результате разрушения шинных проходных изоляторов в шинном отсеке МВ-10 кВ ХБК-252 привело к переходу короткого замыкания на 2-СШ 10 кВ и повреждению вакуумных камер секционного выключателя СВВ-10 2-3-СШ. | На ПС 110 кВ ХБК выполнить проверку изоляции 2-СШ и 3-СШ 10 кВ. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести инструктаж оперативному персоналу ОДС и РЭС о визуальной проверке герметичности вакуумных выключателей на предмет трещин, сколов и т. п. При формировании ремонтных программ будущих лет запланировать приобретение проходных изоляторов 6-10 кВ для их замены со сроком службы 30 лет и более, а так же выполнять замену дефектных проходных изоляторов при ремонтах ячеек 10 кВ. | 2016-10-22 02:49 | 2016-10-22 04:50
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Калинино | 277 | 2016-10-24 19:35 | 2016-10-24 20:34 | В результате превышения значений потребляемой мощности произошел перегруз по току, что привело к отключению МВ-10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо АО "НЭСК" о недопущении превышения параметров предельно допустимых параметров мощности потребления. | 2016-10-24 19:35 | 2016-10-24 20:34
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Нововеличковская | 283 | 2016-10-24 14:08 | 2016-10-24 21:58 | В результате длительной эксплуатации реле РВМ-12, защиты МТЗ-110 кВ, произошел механический износ шестерни часового механизма, что привело к повреждению реле, и как следствие неправильной работе РЗА. | Повреждение реле РВМ-12 защиты МТЗ-110 кВ в результате механического износа шестерни часового механизма, что привело к застреванию выходных контактов в промежуточном положении на выдержке времени 3 секунды, при суммировании количества отключений коротких замыкания отходящих фидеров 10 кВ. | Выполнить проверку РЗА Т-3 на ПС 110 кВ Нововеличковская. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-24 14:08 | 2016-10-24 18:20
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 35 | КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат - Новотитаровская | 285 | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-26 08:10 | В результате ветровых нагрузок произошло приближение фазных проводов к траверсам на промежуточных Ж/Б опорах, в пролете опор №60-84, что привело к короткому замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить переустройство траверс, путем опускания их на одинаковый уровень на опорах № 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-25 20:00
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-220 - Шенджий | 286 | 2016-10-25 16:30 | 2016-10-25 16:30 | В результате ветра произошел наброс неустановленным предметом, что привело к повреждению провода в пролетах опор №27-28, обрыв 2х жил провода. | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр в ВЛ-110 кВ Афипская-220 - Шенджий. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Западная 2 - Набережная 1 цепь | 287 | 2016-10-25 16:49 | 2016-10-25 16:49 | В результате воздействия ветра произошел наброс неустановленным предметом на провода, что привело к междуфазному перекрытию проводов в пролете опор №51-52 и повреждению 2х проволок провода фазы "А". | Техническая причина отсутствует | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Западная 2 - Набережная. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 220 | ВЛ-220 кВ "КТЭЦ-Тверская" | 290 | 2016-10-25 23:07 | 2016-10-26 03:14 | В результате ветровых нагрузок произошел обрыв ГЗТ в пролете опор №17-18. | Обрыв ГЗТ в пролете опор №17-18. | Провести инженерный осмотр ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская в пролете опор №17-18. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 2 цепь | 295 | 2016-10-25 14:40 | 2016-10-26 17:29 | В результате ветра произошел наброс неустановленным предметом, что привело к короткому замыканию и повреждению трех изоляторов в гирьлянде фазы "В" на опоре №91. | Повреждение трех изоляторов в гирьлянде фазы "В" на опоре №91. | Выполнить дополнительный осмотр КВЛ-110 Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 2 цепь. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь ВЛ, ВЛ-110 кВ Набережная - Яблоновская 2 цепь | 296 | 2016-10-25 16:49 | 2016-10-26 18:44 | В результате воздействия ветра произошел заброс на провода ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь и ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 2 цепь в пролете опор № 37-38 фазы "А", оторвавшейся металлической кровлей здания (сооружения) расположенного вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь и ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 2 цепь, что привело к повреждению провода фазы "А" в пролете опор № 37-38 ВЛ-110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь. | Повреждение провода фазы "А" (распушение 3% верхнего повива провода) в пролете опор № 37-38 ВЛ-110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 1, 2 цепь. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. На ПС 110 кВ Набережная выполнить проверку РЗА ЭВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Набережная-Яблоновская 2 цепь для выявления причин отказа выключателя ЭВ-110 кВ. На ПС 110 кВ Набережная выполнить проверку ЭВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Набережная-Яблоновская 2 цепь для выявления причин отказа выключателя ЭВ-110 кВ. Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о соблюдении объемов и сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Набережная | 298 | 2016-10-25 23:50 | 2016-10-27 00:03 | В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта ЭВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Яблоновская 2 цепь на ПС 110 кВ Набережная произошла разрегулировка механической блокировки привода, что привело к нарушению работы ЭВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Яблоновская 2 цепь. | Разрегулировка механической блокировки привода, что привело к нарушению работы ЭВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Яблоновская 2 цепь на ПС 110 кВ Набережная. | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о соблюдении объемов и сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ НС-17 | 271 | 2016-10-14 17:15 | 2016-10-14 21:22 | В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта произошло ослабление нажатия ламелей контактов штепсельного разъема Ф"В" в ячейке МВ-10 кВ НС-17-2. | На МВ-10 кВ НС-17-2 произошел нагрев и повреждение ламелей контактов штепсельного разъема Ф"В" МВ-10 кВ. | Организовать внеплановый осмотр масляных выключателей 10 кВ на предмет соосности втычных контактов и прилегания ламелей. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести внеплановый инструктаж оперативному прсоналу ОДГ КРЭС о проведении осмотров контактов масляных выключателей перед вкатыванием выключателя в ячейку на предмет соосности и плотного прилегания ламелей. | 2016-10-14 17:15 | 2016-10-14 17:30
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Новоивановская | 272 | 2016-10-21 14:20 | 2016-10-22 23:49 | В результате несвоевременно выяленного дефекта произошло повреждение газового реле трансформатора Т-1 по причине разрушения контактов, и как следствие к включению КЗ-35 кВ Т-1, отключению ОД-35 Т-1, отключению МВ-10 Т-1. | Разрушение контактов в газовом реле трансформатора Т-1. | Выполнить послеаварийную проверку РЗиА трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Новоивановская. | 2016-10-21 14:20 | 2016-10-21 15:23
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная | 222 | 2016-07-21 04:34 | 2016-07-21 06:37 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев шлейфа ВЧЗ на оп.№10 ф."С". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | 223 | 2016-07-21 00:54 | 2016-07-21 03:26 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев шлейфа ВЧЗ оп.№28 ф."В". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 225 | 2016-07-24 12:26 | 2016-07-24 20:46 | В результате грозового удара произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №122. | разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №122. | Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре №122. Провести инженерный осмотр ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская в пролете опор №110-136 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 227 | 2016-07-26 04:48 | 2016-07-26 04:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис. По результатам обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Краснодарская ТЭЦ-Центральная 1 цепь | 228 | 2016-07-26 22:55 | 2016-07-27 05:19 | В результате длительной эксплуатации развился нагрев шлейфовых зажимов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ОБД | 233 | 2016-07-22 17:10 | 2016-07-22 23:20 | В результате длительной эксплуатации во вводе СМВ-110 кВ понизился уровень давления ниже нормы. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановые осмотры маслонаполненного оборудования на ПС 35 кВ и выше со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дальняя | 236 | 2016-07-29 01:19 | 2016-07-29 04:53 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактов ТТ-6 ячейки МВ-6 кВ кВ Т-2 и ШР-6 кВ ячейки МВ-6 кВ Т-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Дальняя | 237 | 2016-07-29 00:54 | 2016-07-29 05:49 | В результате длительной эксплуатации произошел нагреав контактов на ШР-6 кВ Т-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Северская | 240 | 2016-07-29 00:13 | 2016-07-29 02:58 | При проведении технического обслуживания СЭВ-110 кВ не проверено качество болтовых соединений плашечных зажимов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 1 цепь ПС 110 кВ Афипская | 235 | 2016-07-27 01:26 | 2016-07-27 19:22 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контакта фазы "В" на ЛР-110 кВ ВЛ Афипская-220 1 цепь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Керамзитовый завод | 239 | 2016-07-24 12:55 | 2016-07-27 18:29 | При повреждении потребительской КЛ-10 кВ произошло электродуговое перекрытие в ячейке МВ-10 кВ КРЗ-5. | Повреждение трех полюсов МВ-10 кВ КРЗ-5 и повреждение опорных изоляторов. | Направить претензионное письмо в адрес владельца кабельной линии о возмещении ущерба. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая | 242 | 2016-08-02 06:00 | 2016-08-02 06:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Адыгейская - Шенждий тяговая | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ЗИП | 243 | 2016-07-30 01:05 | 2016-07-30 09:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Н.Величковская | 244 | 2016-08-07 14:52 | 2016-08-08 01:40 | Несанкционированная вырубка деревьев сторонними лицами. | падение дерева из неохранной зоны в пролете опор №68-69 на фазу "А" в результате подпила сторонними лицами | Обращение в СМИ о недопустимости несанкционированной валки деревьев вблизи охранных зон воздушных линий. | 2016-08-07 14:52 | 2016-08-07 15:27
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Западная-2 | 238 | 2016-07-27 00:40 | 2016-07-29 22:55 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ З-2-101. | В результате старения изоляции произошло повреждение КЛ-10 кВ З-2-101 | Провести ревизию кабельных линий со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-07-27 00:40 | 2016-07-27 01:09
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Лорис | 245 | 2016-08-04 05:55 | 2016-08-04 16:11 | Несоблюдение объема ремонта 1 СШ-10 кВ в части профилактических работ на ошиновке распредустройств. | В результате междуфазного замыкания в шинном отсеке ВВ-10 кВ Л-17 произошло разрушение проходных изоляторов 3-х фаз. | Выполнить установку ДК-10 типа РУОМ-840/11 на 1 СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Лорис при реконструкции. Обеспечить покрытие гидрофобной смазкой 1 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Лорис Проработать с руководителями технического блока Порядок организации аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» ПК 029-2013, в части организации и выполнении организационных и технических мероприятий, для оптимизации и сокращения времени сбора ремонтного персонала. Проработать с руководителями технического блока Положение о режиме повышенной готовности в ПАО «Кубаньэнерго». Выполнить монтаж опорных изоляторов в шинном отсеке ячейки ВВ-10 кВ Л-17. Выполнить монтаж дуговой защиты в ячейках 1 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Лорис при реконструкции. Провести анализ технологических карт по ремонту ячеек КРУ(Н) 6-10 кВ и дополнить в части проверки крепления сборных шин и инструментальных измерений изоляционных расстояний между шинами и корпусом ячеек. Выпустить ОРД по филиалу Краснодарские электрические сети с определением лиц чьи действия (бездействия) привели к возникновению, развитию и задержке ликвидации данного технологического нарушения. | 2016-08-04 05:55 | 2016-08-04 16:11
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 246 | 2016-08-06 11:00 | 2016-08-06 18:31 | В результате длительной эксплуатации БСК-110 кВ произошло повреждение банки конденсатора КС-2 фасы "С". | Повреждение банки конденсатора КС-2 фасы "С" | Провести верховой осмотр БСК-110 кВ Провести тепловизионное обследование БСК-110 кВ. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Набережная ПС 110 кВ Юго-Западная | 247 | 2016-08-01 23:34 | 2016-08-02 13:18 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение блока питания ПВЗ-90 М1 | Вышел из строя блок питания ПВЗ-90 М1 | Рассмотреть возможность замены ПВЗ-90 М1 на более современный ПВЗУ-Е | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | 248 | 2016-08-13 17:12 | 2016-08-14 02:14 | В результате попадания молнии произошел обрыв провода в пролете опор №22-23 фазы "С". | обрыв провода в пролете опор №22-23 фазы "С". | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Динская-Кореновская | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Адыгейская-Мартанская | 249 | 2016-08-11 14:32 | 2016-08-11 14:32 | В результате попадания молнии произошло разрушение одного изолятора в гирлянде изоляторов на опоре №93 фазы "В". | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Мартанская - Адыгейская. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северная | 250 | 2016-08-11 13:51 | 2016-08-11 18:25 | повреждение оборудования на ПС 35/10 кВ «ЭНКА» фаза «А» на ОРУ-35 кВ. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение внеплановых осмотров ПС 35 кВ и выше на предмет наличия сорной растительности и строительного мусора. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИСс отпайкой на ПС Водозабор | 251 | 2016-08-15 23:53 | 2016-08-16 03:10 | В результате длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор произошел нагрев в ответвительном зажиме ф "А" в нулевом пролете к ПС 110 ВНИИРИС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная 2 2 цепь | 252 | 2016-08-16 05:15 | 2016-08-16 05:15 | на опоре №80 на траверсе и проводе фазы "С" обнаружены следы перекрытия птицей | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Усть-Лабинская - Васюринская | 257 | 2016-09-02 11:34 | 2016-09-02 12:45 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа на опоре №109 ф."С". | обрыв шлейфа на опоре №109 ф."С". | Провести инженерный осмотр Вл-35 кВ Усть-Лабинск-Васюринская. | 2016-09-02 11:34 | 2016-09-02 12:18
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Южная | 263 | 2016-09-03 01:03 | 2016-09-03 20:40 | В результате близкого короткого замыкания потребительской КЛ-6 кВ Ю-29 КРУН произошел динамический удар, в результате которого произошло повреждение опорного изолятора в баке МВ-6 кВ фаза «С», которое привело к междуфазному замыканию в ячейке МВ-6 кВ Ю-29 КРУН. | повреждение опорного изолятора в баке МВ-6 кВ фаза «С» | Направить претензионное письмо о возмещении ущерба потребителю. | 2016-09-03 01:03 | 2016-09-03 04:06
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Афипская-220 - Шенджий т. | 138 | 2016-06-18 04:05 | 2016-06-18 04:05 | В результате грозового перенапряжения произошло разрушение одного изолятора в гирлянде изоляторов на опоре № 50 ф "А" | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Афипская-Шенджий тяговая Провести замер контура сопротивления опоры №50 ВЛ-110 кВ Афипская-Шенджий тяговая | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 140 | 2016-06-22 14:12 | 2016-06-23 13:55 | повреждение провода в пролете опор 56-57 ф "В" (перекрытие комбайном). | В результате производства несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Афипская-Шенджий тяговая произошло поврежедение провода в пролете опор №56-57 | Направить претензионное письмо в адрес организации, проводившей несанкционированные работы. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | ПС 110/10/10 кВ Пашковская | 142 | 2016-06-30 01:17 | 2016-06-30 09:55 | В следствии длительной эксплуатации вышел из строя автомат щита питания. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Западная-2 -Тургеневская 1 цепь | 152 | 2016-06-28 10:50 | 2016-06-28 11:23 | перекрытие провода ф"С" манипулятором в пролете опор 13-14. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо в адрес организации, проводившей несанкционированные строительные работы. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 ц | 153 | 2016-07-05 12:51 | 2016-07-05 12:51 | разрушение одного изолятора из восьми в гирлянде изоляторов, и следы грозового перекрытия на проводе ф "В" | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС | 155 | 2016-07-07 04:04 | 2016-07-07 04:04 | на опоре № 105 повреждение изолятора 1 из 8 фаза "В" (верх) имеются следы грозового перекрытия на проводе. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРИС Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРИС По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий по устранению выявленых замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кислородный завод | 168 | 2016-06-18 05:27 | 2016-06-18 10:00 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев в шлейфовом зажиме фазы А опоры № 3 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Пашковская | 177 | 2016-06-21 06:35 | 2016-06-21 11:11 | В следствии длительной эксплуатации произошел нагрев в ответвительных зажимах ф."А" на оп.№33, 40, 49 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ ОБД-Северная | 189 | 2016-06-22 02:46 | 2016-06-22 05:04 | В следствии длительной эксплуатации произошел нагрев на ПС 110 кВ Северо-Восточная на ШР-110 Т-1 фаза А - 78,3 и фаза С - 87,9 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 195 | 2016-06-21 09:26 | 2016-06-21 09:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Белореческая ГЭС - Мартанская. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ДМ-8 | 198 | 2016-06-24 11:32 | 2016-06-24 18:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести проверку РЗА ВЛ-110 кВ Белореченская ГЭС - ДМ-8 | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ильская | 199 | 2016-06-29 12:00 | 2016-06-30 17:25 | В результате длительной эксплуатации показатели пробивного напряжения масла не соответствовали норме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ильская | 201 | 2016-07-04 14:06 | 2016-07-04 17:45 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрева контакта фаза "А" на СМВ-110 кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 213 | 2016-06-27 13:00 | 2016-06-28 16:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Северская | 214 | 2016-06-30 13:00 | 2016-06-30 16:30 | повреждение изоляции ВЧ-фидера (кабель РК-75) в следствии длительной эксплуатации под воздействием солнечного излучения. | повреждение изоляции ВЧ-фидера (кабель РК-75) | Рассмотреть возможность прокладки кабеля РК-75 в полиэтиленовой или металлической трубе. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Пашковская ПС 110 кВ Лорис | 215 | 2016-07-10 14:09 | 2016-07-12 15:27 | Несвоевременное проведение технического обслуживания. | Вышел из строя блок питания ВПЗ-90М | Рассмотреть возможность замены ВПЗ-90М на более современные ВПЗУ-Е | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ОБД | 216 | 2016-07-11 06:19 | 2016-07-11 16:23 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев в шлейфовом зажиме на опоре № 28 фаза "А", | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная 2 1 цепь | 218 | 2016-07-14 04:46 | 2016-07-14 04:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь. Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-110 - Северская | 219 | 2016-07-14 11:38 | 2016-07-14 11:38 | В результате длительной эксплуатации произлошло повреждение одного изолятора. | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Афипская-Ильская. По результатм обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ОБД ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная | 221 | 2016-07-15 21:20 | 2016-07-16 09:27 | Формальный подход к проведению инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ОБД, проведенного 25.05.2016 (лицо ответственное – заместитель начальника СЛ Горовой С.И.), в части не проведения осмотра участка ВЛ 110 кВ от приемного портала до опоры №1, находящегося на территории Краснодарской ТЭЦ, что в последствии привело к несвоевременному выявлению дефекта провода в нулевом пролете (распушение проволок провода). Данный дефект был обнаружен только после возникновения технологического нарушения 01.06.2016, когда после обрыва шлейфа опоры №28 фазы «С» данной ВЛ проводился послеаварийный осмотр. Не принятие действенных мер по скорейшему выполнению работ по замене (ремонту) провода, что привело с учетом повышенных нагрузок в летний период к его перегоранию и возникновению аварийного отключения ВЛ 110 кВ. Дефект провода был обнаружен 01.06.2016. Неотложная заявка для его ремонта подава-лась 01.06.2016, однако работы в указанное время не выполнялись из-за неудовлетвори-тельных погодных условий (дождь, гроза). Последующая неотложная заявка была подана для производства работ только на 17.07.2016, однако заявка не была реализована из-за обрыва провода в месте выявленного дефекта. Не информирование должностных лиц исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ о необходимости незамедлительного выполнения замены (ремонта) провода с учетом степени его повреждения и нагрузки ВЛ 110 кВ. | Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ОБД в нулевом пролете между натяжной гирляндой приемного портала и ответвительным зажимом РОА на Краснодарской ТЭЦ с последующим падением провода и перекрытием на ОСШ 110 кВ Краснодарской ТЭЦ. | Провести инструктаж персоналу, производящему осмотры ВЛ 35 – 220 кВ в части исполнения требований приказа ПАО «Кубаньэнерго» от 04.12.2015 №1050 «О неудовлетворительном качестве послеаварийных осмотров ВЛ 35-220 кВ», в т.ч. в части выявления наличия непроектных решений (наличия плашечных и болтовых соединительных зажимов). Провести проверку журналов дефектов на наличие выявленных дефектов и правильность установ-ленных сроков их устранения. Актуализировать реестр актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной от-ветственности с другими субъектами электроэнергетики Предоставить в Исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" копии Актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с другими субъектами электроэнергетики с целью проверки на соответствие требованиям НТД Выполнить проверку представленных КЭС Актов Провести осмотры оборудования на границе со смежными организациями Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ОБД По результатам осмотров разработать план-мероприятий устранения выявленных дефектов Назначить внеочередную проверку знаний заместителю начальника службы линий 35 кВ и выше в Центральной комиссии ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-07-15 21:20 | 2016-07-15 23:33
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-Ст.корсунская | 224 | 2016-07-18 21:26 | 2016-07-19 14:01 | В результате грозового удара произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 фазы "В". | Обрыв провода в пролете опор №6-7 фазы "В". | Провести тепловизионное обследование ВЛ-35 кВ Лорис-Старокорсунская Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Лорис-Старокорсунская По результатам обследования и осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | 2016-07-18 21:26 | 2016-07-19 03:41
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 Северная | 226 | 2016-07-15 09:30 | 2016-07-15 12:40 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение РВС-35 кВ 1 СШ. | Разрушение РВС-35 кВ 1 СШ - 3 шт. | Произвести замену РВС-35 кВ 1 СШ на ОПН-35 кВ на ПС 110 кВ Северная. Провести анализ ПС 35 кВ и выше на которых установлены РВС-35 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации и рассмотреть возможность замены на ОПН-35 кВ. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Афипская | 234 | 2016-07-15 00:41 | 2016-07-15 10:32 | В результате длительной эксплуатации произошло понижение уровня давления в МВ-110 кВ ВЛ Северская ниже нормы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелГЭС - Мартанская | 53 | 2016-04-23 05:21 | 2016-04-23 05:21 | Следы перекрытия на опоре №32 фаза "С" (участок ВЛ-110 кВ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети). провод не поврежден. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная с отпайками | 54 | 2016-04-26 18:37 | 2016-04-26 19:00 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Парфюмерная обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой полиэтиленом. | Техническая причина отсутствует | Произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ 110кВ КраснодарскаяТЭЦ-Парфюмерная Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ КраснодарскаяТЭЦ-Парфюмерная По результатам ультрафиолетового обследования и верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелГЭС - Мартанская | 55 | 2016-04-27 05:47 | 2016-04-27 05:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 67 | 2016-04-28 05:57 | 2016-04-28 22:36 | В следствии длительной эксплуатации произошло повреждение ремня привода завода пружин СМВ-110. | Повреждение ремня привода завода пружин СМВ-110. | Провести осмотры подстанций на предмет выявления аналогичиных дефектов оборудования с длительным сроком эксплуатации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Львовская - Михайловская | 86 | 2016-05-07 22:53 | 2016-05-08 17:12 | Вследствии грозового разряда произошел излом траверсы фаза "А" на опоре №57, обрыв провода и разрушение изоляторов ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская. | Излом траверсы фаза "А" на опоре №57 ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская. | Провести верховой осмотр ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская на выявление дефектной изоляции. Провести тепловизионный осмотр ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Михайловская | 36 | 2016-05-08 15:41 | 2016-05-11 14:14 | В следствии длительной эксплуатации произошло повреждение прокладки корпуса ТН-35 кВ 1 СШ фазы "А" | Течь масла ТН-35 кВ 1 СШ фаза "А" | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Западная-2 -Тургеневская 1 цепь | 90 | 2016-05-15 20:34 | 2016-05-15 22:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Западная-2-Тургеневская-1 цепь По результатам верхового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 Витаминкомбинат - ЗИП с отпайкой на ПС РИП | 91 | 2016-05-16 17:42 | 2016-05-16 17:42 | В пролете опор №107 -108 обнаружено место проведения земляных работ под КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП, на проводе фазы "В" следы перекрытия | Техническая причина отсутствует | Организовать осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП на предмет наличия предупреждающих плакатово соблюдении охранной зоны ВЛ | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Витаминкомбинат - Лорис | 92 | 2016-05-28 10:25 | 2016-05-28 11:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" для выявления дефектной изоляции. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" в пролете опор №17-24, попадающий в зону показаний фиксирующих приборов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Почтовая | 93 | 2016-05-28 07:20 | 2016-05-28 08:19 | Перекрытие птицей на проходных изоляторах ячейки ВВ-10 Т3 2 с.ш. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Лорис ПС 110 кВ Пашковская | 94 | 2016-05-21 21:13 | 2016-05-27 23:21 | неисправный блок питания ВЧ-поста ПВЗ-90М1 в следствии длительной эксплуатации | неисправный блок питания ВЧ-пост ПВЗ-90М1 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ канал связи Западная-2 - Юго-Западная | 95 | 2016-05-27 00:27 | 2016-05-27 16:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу замену IPPON-1000 на промышленный источник бесперебойного питания. Направить поврежденный модем телемеханики СМ-216 на завод-изготовитель для определения причины повреждения и ремонта. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Западная-2 | 96 | 2016-05-28 08:22 | 2016-05-29 00:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КЛ-10 кВ ТСН-1-10 кВ | Произошел пробой КЛ-10 кВ ТСН-1-10 кВ в следствии длительной эксплуатации. | Организовать проведение технического обслуживания кабельных линий согласно утвержденного графика. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 кВ Кислородный завод | 103 | 2016-05-30 08:50 | 2016-05-30 19:15 | Междуфазное замыкание в ячейке МВ-6 КЗ-2 вследствии превышения допустимой нагрузки | Электродуговое перекрытие в ячейке МВ-6 КЗ-2 | Направить письмо в адрес потребителя "О недопущении превышения максимальной разрешонной нагрузки" | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ - Южная с отпайками | 107 | 2016-06-01 20:33 | 2016-06-01 20:33 | Попадание молнии в опору №87 ВЛ-110 кВ "КраснодарскаяТЭЦ-Южная" с отпайками. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "КраснодарскаяТЭЦ-Южная" с отпайками в пролете опор №82-92. Провести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ "КраснодарскаяТЭЦ-Южная" с отпайками, обращая особое внимание на целостность контура заземления опор. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 КТЭЦ-ОБД | 108 | 2016-06-01 09:16 | 2016-06-02 03:39 | В следствии длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа опора № 28 фаза "С" ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД | обрыв шлейфа опора № 28 фаза "С", повреждение провода фазы "С" в пролетах опоры №1 и линейным порталом на КраснодарскойТЭЦ. | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД По результатам проведенного осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Лорис | 109 | 2016-05-31 23:47 | 2016-06-01 00:49 | Производство несанкционированных разгрузочных работ манипулятором (сторонний транспорт). | электродуговое перекрытие провода фаза "С" в пролете опор №3-4 сторонним транспортом. | Направить претензионное письмо организации, проводившей несанкционированные работы в охранной зоне. Провести осмотр КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" на наличие плакатов и знаков, запрещающих производство работ в охранной зоне КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 110 | 2016-06-01 20:37 | 2016-06-03 23:44 | перекрытие в ячейке МВ-6 кВ Т-1, в следствии атмосферного перенапряжения. | Повреждение двух полюсов МВ-6 кВ, в следствии междуфазного перекрытия в ячейке МВ-6 кВ Т-1 | Произвести замену РВО-6 кВ на ОПН-6/7,2 в ячейке ТН-6 кВ 1 СШ-6 кВ на ПС 110/6 кВ Парфюмерная Провести измерения сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства на ПС 110/6 кВ Парфюмерная. Провести замеры переходного сопротивления цепи между контуром заземляющего устройства и заземляемым оборудованием на ПС 110/6 кВ Парфюмерная. Произвести замену ОПНп-П1-6/550/7,6 III УХЛ1 на ОПНп-П1-6/550/7,2 на шинном мосту 6 кВ Т-1 | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Витаминкомбинат-Новотитаровская | 111 | 2016-06-01 17:46 | 2016-06-01 17:51 | Разрушение одного изолятора в гирлянде на опоре №91 фаза "В", в следствии грозового перенапряжения. | Разрушение одного изолятора в гирлянде на опоре №91 фаза "В", в следствии грозового перенапряжения. | Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ ВЛ "Витаминкомбинат-Новотитаровская" | 2016-06-01 17:46 | 2016-06-01 17:51
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Усть-Лабинская - Васюринская | 113 | 2016-06-04 09:25 | 2016-06-04 09:29 | разрушение изоляторов на опоре №94 фаза "А" в следствии попадания молнии. | разрушение изоляторов на опоре №94 фаза "А" в следствии попадания молнии. | Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Усть-Лабинская-Васюринская" | 2016-06-04 09:25 | 2016-06-04 09:29
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная | 114 | 2016-06-01 20:33 | 2016-06-01 20:33 | следы перекрытия на опоре 14 провод - траверса фаза "С", в следствии попадании молнии | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Яблоновская-Парфюмерная" Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Яблоновская-Парфюмерная", по результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 118 | 2016-06-01 20:33 | 2016-06-02 13:50 | В результате длительной эксплуатации произошло разрегулирование КСА СМВ-110 кВ | Техническая причина отсутствует | Провести техническое обслуживание на подстанциях приводов выключателей со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Западная 2-Юго-Западная | 120 | 2016-06-06 20:15 | 2016-06-06 22:56 | Разрушенние изоляторов на опоре №44 фаза "А", в следствии длительной эксплуатации. | Разрушенние изоляторов на опоре №44 фаза "А" | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Западная-2-Юго-Западная Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Западная-2-Юго-Западная По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Набережная - Западная-2 | 121 | 2016-06-06 16:59 | 2016-06-06 18:32 | Разрушенные изоляторов на опоре №13 фаза "В", в следствии длительной эксплуатации. | Разрушение изоляторов на опоре №13 фаза "В", | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Набережная- Западная-2 Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Набережная- Западная-2 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 122 | 2016-06-08 22:36 | 2016-06-09 02:20 | В результате длительной эксплуатации произошло заклинивание привода МВ-6 кВ Т-2 | Заклинивание привода МВ-6 кВ Т-2 | Провести средний ремонт МВ-6 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Юго-Восточная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шенджий - Мартанская | 123 | 2016-06-11 16:42 | 2016-06-11 16:42 | ВЛ-110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская на опоре № 32 1 разрушенный изолятор в гирлянде фаза "В", в следствии длительной эксплуатации. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Мартанская-Шенжий-тяговая. Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Мартанская-Шенжий-тяговая По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Кислородный завод | 124 | 2016-06-11 22:03 | 2016-06-12 06:28 | В следствии длительной эксплуатации произошел обрыв провода фаза "В" на примном портале ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный завод на ПС-110 кВ Кислородный завод. | обрыв провода фаза "В" на примном портале ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный завод на ПС-110 кВ Кислородный завод. | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный Завод Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный Завод По результатам осмотра и обследования разработать план мероприяти устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП | 125 | 2016-06-13 12:38 | 2016-06-17 19:59 | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ЗИП произошло разрушение изоляторов на опоре №69 фаза "В". | разрушение изоляторов на опоре №69 фаза "В". | Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ЗИП. Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ЗИП По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Северная - ОБД" | 126 | 2016-06-13 15:00 | 2016-06-13 21:14 | В следствии длительной эксплуатации произошло повреждение провода в пролете опор № 4-5 фаза "В" ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. | Повреждение провода в пролете опор № 4-5 фаза "В" ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. Провести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС | 130 | 2016-06-15 05:47 | 2016-06-15 16:18 | В следствии длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №109 фаза "В". | разрушение изолятора на опоре №109 фаза "В". | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис с отпайкой на ПС Водозабор. Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис с отпайкой на ПС Водозабор. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Яблоновская-Парфюмерная | 131 | 2016-06-16 10:00 | 2016-06-16 18:32 | обрыв провода фаза "А" в пролете опор 22 - 23, в следствии производства земляных работ спец.техникой сторонней организацией. | обрыв провода фаза "А" в пролете опор 22 - 23 на ВЛ-110 кВ Яблоновская-Парфюмерная | Направить претензионное письмо о возмещении экономического ущебра строительной организации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | 132 | 2016-06-15 03:15 | 2016-06-15 14:54 | В следствии длительной эксплуатации развился нагрев провода фаза "С" на опоре №18. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Северная, особое внимание обращать на наличие шлейфовых болтовых зажимов. Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Северная. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП | 135 | 2016-06-16 14:43 | 2016-06-16 18:04 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев шлейфового зажима фаза "В" на опоре №41. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП, особое внимание обращать на наличие шлейфовых болтовых зажимов. Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 137 | 2016-06-12 14:49 | 2016-06-12 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Направить поврежденный модем телемеханики СМ-205Е на завод-изготовитель для определения причин повреждения и ремонта. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП | 166 | 2016-06-08 12:40 | 2016-06-08 17:54 | В результате длительной эксплуатации произошли нагревы шлеейфовых зажимов на опоре №4 фаза "В", опоре №8 фаза "В", опоре №28 фаза "С". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная | 167 | 2016-06-10 08:09 | 2016-06-10 16:10 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляторов на опорах № 65; 82; 86; 87. Устранение нагрева на опоре №4 фаза "А" на отпайке к ПС 110 кВ Гидроузел. | повреждение изоляторов на опорах № 65; 82; 86; 87, нагрев на опоре №4 фаза "А" на отпайке к ПС 110 кВ Гидроузел | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 Витаминкомбинат - ЗИП с отпайкой на ПС РИП | 190 | 2016-06-16 14:43 | 2016-06-16 18:04 | В следствии длительной эксплуатации произошел нагрев фазы "В" на опоре № 41 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Северная | 17 | 2016-03-15 10:09 | 2016-03-16 00:43 | В ходе планового осмотра КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Северная не выявлен дефект сварного соединения элементов траверсы | Повреждение сварного соединения элементов траверсы на оп.№8 в результате длительной эксплуатации | Произвести внеплановый верховой осмотр КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Северная с проверкой состояния сварных швов несущих элементов траверс опор | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кислородный завод - Пашковская | 18 | 2016-03-21 08:12 | 2016-03-21 10:21 | Воздействие при повреждении на Краснодарской ТЭЦ - обрыв шлейфа ф."В" между ЭВ-110кВ ВЛ Кислородный завод и ШР-110кВ 2СШ ВЛ Кислородный завод. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | 19 | 2016-03-21 15:57 | 2016-03-21 15:57 | В охранной зоне ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная и ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная (совместный подвес) производились несанкционированные строительные работы. В результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ поднятой стрелы экскаватора "VOLVO" (сторонний транспорт) произошло повреждение провода ф."А" ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" на предмет наличия предупреждающих знаков и плакатов в пролетах опор, где возможна работа техники. Обратиться с претензионным письмом в организацию производящую строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная и ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная о возмещении экономического ущерба, нанесенного действиями работников данной организации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная | 20 | 2016-03-22 00:08 | 2016-03-22 01:21 | В охранной зоне ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная производились несанкционированные строительные работы | Повреждение провода ф."А" в пролете оп.№34-35 ВЛ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое к проводу ВЛ поднятой стрелы экскаватора "VOLVO" (сторонний транспорт) | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-220 - Лорис | 43 | 2016-04-07 05:56 | 2016-04-07 05:56 | Перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №35 провода ф. "В". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 НС-4 - КНИИСх | 44 | 2016-04-12 19:00 | 2016-04-13 01:19 | В озранной зоне ВЛ-35 кВ НС-4-КНИИСх проводились несанкционированные работы. | Повреждение двух проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №82-83 ВЛ-35 кВ НС-4-КНИИСх в результате приближения на недопустимое к проводу ВЛ сторонним транспортом. | Организовать осмотр ВЛ-35 кВ НС-4-КНИИСХ на предмет наличия предупреждающих плакатов о соблюдении охранной зоны ВЛ. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ - Южная с отпайками | 47 | 2016-04-13 10:29 | 2016-04-13 23:14 | В охранной зоне ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Южная с отпайками проводились несанкционированные строительные работы. | Повреждение провода ф."А" в пролете опор №34-35 ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Южная с отпайками в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу сторонним транспотром. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лорис-Старокорсунская | 48 | 2016-04-07 05:56 | 2016-04-07 07:15 | Дефект тормозного контура блока ДЗ-2 возникшей в результате длительной эксплуатации. | Нарушение работы тормозного контура блока ДЗ-2. | При плановых проверках РЗА произвести проверку исправности тормохных контуров блоков ДЗ-2 на всех РЗА ВЛ-110 кВ. | 2016-04-07 05:56 | 2016-04-07 07:15
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Военгородок | 51 | 2016-04-13 14:58 | 2016-04-13 17:01 | Перекрытие ошиновки 10 кВ Т-2 фаз "А" и "В" в результате попадания птицы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 63 | 2016-04-07 17:26 | 2016-04-07 19:33 | Неправильная работа реле многократного включения вследствии длительной эксплуатации. | Неправильная работа реле многократного включения ОМВ-110 кВ вследствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 42 | 2016-04-10 00:25 | 2016-04-10 10:24 | Несвоевременное устранение капельной течи масла из под крышки переключающего устройства ПБВ Т-4 на стороне 35 кВ фаза "С". | повреждение прокладки под крышкой переключающего устройства ПБВ Т-4 на стороне 35 кВ фаза "С". | Произвести внеплановые осмотры ПС 35 кВ и выше на предмет наличия капельной течи масла. Направить претензионное письмо о применении некачественных материалов в организацию, производившую капитальный ремонт Т-4 на ПС 110/35/10 кВ Водохранилище Провести техническую учебу всему персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок в части выявления, оформления и передачи дефектов. Провести анализ выявленных дефектов оборудования, оформленных в листах осмотра подстанций и в журнале учета дефектов оборудования Организовать внеочередную проверку знаний персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ВЛ | 35 | ПС 35/10 кВ Заря ВЛ-35 кВ Водохранилище-Заря | 49 | 2016-04-17 05:42 | 2016-04-17 13:51 | Перекрытие ошиновки ввода 10 кВ Т-1 ф. "В" и "С" в результате попадания животного (кота) | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ограждения ПС 35/10 кВ Заря на предмет возможности проникновения животных на территорию подстанции. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | 2016-04-17 05:42 | 2016-04-17 06:13
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ПС 110 кВ Юго-Западная - Краснодарские ЭС-КРДУ | 5 | 2016-01-09 17:11 | 2016-01-09 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Направить поврежденный контроллер связи СМ-209 на завод изготовитель для определения причины повреждения и ремонта. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 6 | 2016-01-11 02:11 | 2016-01-11 22:15 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции между контактами выходного реле З.З. ВЛ 110кВ Динская | На панели ЭПЗ-1636 2-го полукомплекта З.З. ВЛ-110 Динская повреждена межконтактная изоляция промежуточного реле 4 РП, что привело к попаданию плюса оперативных цепей на цепь указательного реле З РУ 3 ст. З.З. и далее на цепь отключения. | Произвести анализ и определить количество реле 4РП панелей защит ЭПЗ-1636 подлежащих замене Ознакомить персонал СРЗА с результатами расследования и провести инструктаж о необходимости при плановых ТО оборудования РЗА обращать особое внимание на состояние контактной системы реле с длительным сроком эксплуатации По результатам анализа составить план-график замены оборудования не пригодного для дальнейшей эксплуатации Произвести замену оборудования РЗА (реле 4РП) согласно плану-графику Обратиться на завод изготовитель с вопросом о возможности изменения конструкции контактной части промежуточного реле 4РП. Включить в типовую программу проверки комплекта ЭПЗ-1636 пункт о измерении изоляции контактов реле 4РП отдельно от основной схемы | 2016-01-11 02:11 | 2016-01-11 02:46
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Набережная | 7 | 2016-01-14 09:50 | 2016-01-14 15:00 | При строительстве ПС 110кВ Набережная подрядной организацией была допущена прокладка контрольного кабеля с поврежденной внешней изоляцией | Развивающийся дефект изоляции контрольного кабеля (при монтаже повреждена внешняя оболочка кабеля) с замыканием между жилами, что привело к излишней работе ГЗ | Произвести неплановое ТО цепей РЗА Т-1 на ПС 110кВ Набережная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Октябрьская | 8 | 2016-01-25 16:06 | 2016-01-30 17:00 | В процессе длительной эксплуатации возникли дефекты конденсатора БК-400-20мкф и промежуточного выходного реле РП-11-У4 (нарушение межконтактной изоляции) | - замыкание между обкладками конденсатора, что привело к отключению автомата питания оперативных цепей РЗА Т-2; - замыкание цепи защит на включение КЗ-110кВ Т-2 в результате нарушения межконтактной изоляции промежуточного выходного реле РП-11-У4. | Подготовить пакет обосновывающих документов для включения в ремонтную программу 2017 года замену оборудования РЗА Т-2 на ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" в 1 квартале. Провести с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом техническую учебу о порядке проверки устройств РЗА перед вводом и осмотру после ввода оборудования в работу. | 2016-01-25 16:06 | 2016-01-25 16:57
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ ОБД | 9 | 2016-01-27 17:21 | 2016-02-18 01:58 | Дефект (выработка) рычагов и сальников колонок изоляторов ф."А", "С" возникшый в результате длительной эксплуатации | Нарушение герметичности баков ф."А" и "В" СМВ-110кВ | При проведении плановых ТО оборудования ПС 35-110кВ особое внимание обращать на состояние герметичности баков МВ | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ НС-16 | 10 | 2016-02-01 16:08 | 2016-02-02 04:10 | При плановом ТО оборудования ПС 35кВ НС-16 своевременно не выявлен дефект привода КЗ-35кВ Т-1 Старение изоляции катушки включения привода МВ-35кВ ВЛ НС-16 на ПС 110кВ Лорис в процессе длительной эксплуатации, что привело к межвитковому замыканию при ее включении | Физический износ спускового механизма и включающих пружин КЗ-35кВ Т-1, что привело к его самопроизвольному срабатыванию и недовключению. При недовключении КЗ-35кВ Т-1 не замкнулись блок-контакты цепей управления на отключение ОД-35кВ Т-2, в результате ОД-35кВ Т-1 не отключился. | Провести техническую учебу с оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом по тематике технического обслуживания и ремонта отделителей и короткозамыкателей, с проработкой технологических нарушений связанных с неисправностями ОД-КЗ Оперативному персоналу при вводе оборудования в работу обращать особое внимание на состояние механизмов приводов ОД-КЗ, проверять их взведенное положение, проверять включенное положение автомата цепей защит. | 2016-02-01 16:08 | 2016-02-01 22:36
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Саратовская | 11 | 2016-02-08 01:13 | 2016-02-08 15:10 | Нарушение изоляции контрольного кабеля в процессе длительной эксплуатации | В результате нарушения изоляции произошло замыкание между жилами контрольного кабеля, что привело к излишней работе ГЗТ Т-1 | Произвести неплановое ТО цепей РЗА Т-1 на ПС 110кВ Саратовская | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лорис-Пашковская | 12 | 2016-02-12 12:06 | 2016-02-12 14:04 | В результате длительной эксплуатации и перепада нагрузок произошел обрыв нескольких проволок провода ф."В" в пролете опор №7-8 ВЛ 110кВ Лорис - Пашковская | Нарушение несущей способности и обрыв нескольких проволок провода АС-150 | При осмотре ВЛ 35-110кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов в пролетах и в местах крепления к изоляторам (в зажимах) | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-НС-16 | 13 | 2016-02-17 15:55 | 2016-02-18 05:14 | В результате несоблюдения объемом ТО оборудования ПС произошло ослабление контакта на болтовом соединении шлейфа ф."В" ЛР-35кВ ВЛ НС-16 в сторону МВ-35кВ ВЛ НС-16, что привело к его нагреву | Техническая причина отсутствует | При плановых ТО оборудования ПС 35-110кВ производить зачистку и протяжку болтовых соединений шлейфов | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ Кислородный завод | 14 | 2016-02-18 16:49 | 2016-02-18 18:04 | Износ уплотнительной прокладки между основанием и фарфоровым кожухом в процессе длительной эксплуатации | Возникла течь масла из-под фарфорового кожуха в результате рассыхания уплотнительной прокладки | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП | 15 | 2016-02-20 12:30 | 2016-02-20 18:31 | В охранной зоне ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП отпайки к ПС 110кВ Северо-Восточная производились несанкционированные строительные работы (выгрузка грунта) | Повреждение провода ф."В" в пролете оп.№15-16 в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу поднятого кузова грузового автомобиля "DAF" | Направить письмо главе муниципального образования города Краснодар Евланову В.Л. с просьбой оказать содействие в проведении проверки в отношении фирм проводящих работы по благоустройству прилегающей территории к строящемуся стадиону, заказчиком строительства, которого является ООО «Инвестрой» Обратиться с претензионным письмом в организацию производящую стрительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" о возмещении экономического ущерба, нанесенного действиями работников данной организации. Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" на предмет наличия предупреждающих знаков и плакатов в пролетах опор, где возможна работа техники. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | 35/10 кВ Хутор Ленина | 16 | 2016-02-28 03:56 | 2016-02-28 10:46 | Перекрытие ошиновки 10кВ Т-1 отпайки на ТСН Т-1 ф."А" на корпус КРУН-10кВ в результате попадания животных (котов) | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ограждения ПС 35кВ Хутор Ленина на предмет возможности проникновения животных на территорию подстанции. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Лорис - НС-16 | 2 | 2016-01-03 18:23 | 2016-01-03 18:23 | В охранной зоне ВЛ в пролете опор №8-9 обнаружены следы запуска салюта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 3 | 2016-01-04 02:38 | 2016-01-11 18:11 | Дефект зарядно-подзарядного выпрямителя в цепи заряда возникший в результате длительной эксплуатации | Нарушение контакта в цепи заряда аккумуляторных батарей. В результате чего, заряда концевых элементов аккумуляторных батарей не хватило для срабатывания привода на включение ШСМВ-110кВ. | Провести неплановое ТО цепей управления ШСМВ-110кВ на ПС 110кВ Лорис Провести неплановое ТО аккумуляторных батарей и цепей их заряда на ПС 110кВ Лорис | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 4 | 2016-01-06 17:26 | 2016-01-07 16:10 | При плановом ТО не выявлен дефект банки БСК | Нарушение герметичности банки ф."А" БСК в процессе длительной эксплуатации | При плановом ТО оборудования ПС 35-110кВ обращать особое внимание на состояние банок и опорных изоляторов БСК | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная с отпайками | 326 | 2016-12-09 02:02 | 2016-12-09 02:02 | В результате воздейсвия ветра произошел наброс постороннего предмета (пакета) на гирлянду изоляторов, что привело к пробою изоляции. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная с отпайками. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Пашковская | 315 | 2016-12-02 20:30 | 2016-12-02 21:03 | В результате короткого замыкания на потребительском фидере ПШ-104 не отработала МТЗ-10 кВ МВ-10 кВ ПШ-104 по причине механического заклинивания часового механизма реле времени МТЗ РВ-132, что привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 действием МТЗ. | Механическое заклинивание часового механизма реле времени МТЗ РВ-132. | Провести внеплановый инструктаж подчиненному персоналу СРЗА о недопущении нарушения объемов и сроков ТО и ремонта устройств РЗА. | 2016-12-02 20:30 | 2016-12-02 21:03
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | до 1 (вторичные цепи) | СДТУ | 339 | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 18:00 | В результате того, что проектом не была учтена гололедная нагрузка на ВОК произошел обрыв креплений (ленточные хомуты) ВОК, невыдержавшие нагрузки при налипании мокрого снега, и как следствие произошло повреждение ВОК. | Повреждение креплений (ленточных хомутов), при налипании мокрого снега, привело к повреждению ВОК. | Направить претензионное письмо директору ОП ЗАО "Сетьстрой" А.В. Крикунову о повреждении ВОЛС, находящейся на гарантийном обслуживании по договору подряда 29.12.2015 №407/30-1300. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ДФЗ ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | 340 | 2016-12-07 00:51 | 2016-12-07 17:00 | По причине неисправного транзистора V4 КТ815Б в блоке МУС (мощного усилителя) произошел отказ в работе приемопередатчика ПВЗ-90М1 на ПС-110 кВ Юго-Западная, что привело к нарушению работы основной защиты - ДФЗ ВЛ-110 кВ Юго-Западная-Западная-2. | Отказ в работе приемопередатчика ПВЗ-90М1 на ПС-110 кВ Юго-Западная, который был вызван неисправным транзистором V4 КТ815Б в блоке МУС (мощного усилителя). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 Афипская | 384 | 2016-12-15 08:52 | 2016-12-15 09:23 | По причине отсутствия дополнительных кернов токовых цепей для измерений и учета на ТТ-35 кВ МВ-35 кВ ВЛ Восточная и неисправных ТТ-35 кВ ВЛ Восточная были объеденены токовые цепи измерения и учета с релейными токовыми цепями защит, что привело к увеличению сопротивления токовых цепей более 4 Ом и уменьшению фактического тока для срабатывания блокировки ДЗШ-35 кВ (ЛЗШ), и как следствие, в совокупности с током нагрузки 2-СШ 35 кВ и броском тока на ВЛ-35 кВ Восточная (ток достиг уставки I=1020A, t=0,2сек), привело к срабатыванию ДЗШ-35 кВ (ЛЗШ). | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену трансформаторов тока 35 кВ ВЛ 35 кВ Восточная (трансформаторов тока КТТ=200/5). Восстановить нормальную схему токовых цепей ДЗШ-35 кВ 2-СШ 35 кВ после замены выносных трансформаторов тока. Рассмотреть вопрос о технической возможности увеличения уставки срабатывания ДЗШ-35 кВ 2-СШ 35 кВ до Iср=1200А. | 2016-12-15 08:52 | 2016-12-15 09:23
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 Смоленская | 385 | 2016-12-15 15:12 | 2016-12-15 23:37 | В результате износа произошло разрушение регулировочного подпятника катушки отключения в приводе МВ-10 кВ СМ-З, что привело к перемещению сердечника в нижнюю часть катушки отключения, и при подаче напряжения от УРЗА (короткое замыкание на фидере потребителя СМ-З) сердечник не вышел из катушки отключения и соответственно отсутствовало механическое воздействие на релейную планку привода, что привело к нарушению работы привода выключателя МВ-10 кВ СМ-З. В результате повреждения катушки отключения из-за межвиткового замыкания, произошло нарушение работы привода выключателя МВ-10 кВ Т-1 (не отключился действием МТЗ). В связи с выше перечисленными нарушениями короткое замыкание перешло на Т-1 и привело к включению КЗ-35 кВ Т-1 и отключению ОД-35 кВ Т-1 действием МТЗ. | Разрушение регулировочного подпятника катушки отключения привода МВ-10 кВ СМ-З. В результате межвиткового замыкания произошло повреждение катушки отключения привода МВ-10 кВ Т-1. | Провести внеплановый инструктаж персоналу выполняещему ТО и ремонт оборудования ПС о необходимости проведения работ по очистке и проверке свободного хода сердечника катушки отключения выключателей 10 кВ при текущих ремонтах. Выполнить послеаварийную проверку ячейки ввода и отходящих фидеров с комплексным опробованием устройств РЗА. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 336 | 2016-12-22 16:36 | 2016-12-23 02:28 | В результате старения фарфоровой изоляции на опоре №21 произошел пробой изоляторов гирлянды фазы "А", 4 фарфоровых разрушено. | Пробой изоляции и как следствие разрушение четырех изоляторов на опоре №21 фазы "А". | Организовать проведение ультрофиолетового контроля ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Км-1 | 157 | 2016-11-11 18:08 | 2016-11-12 02:11 | Обрыв проводов ВЛ-10кВ "Км-1" в результате спиливания дерева сторонним лицом. | Обрыв проводов ВЛ-10 "Км-1" в пролете опор №73-:-77 В результате спиливания дерева стороннем лицом. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Км-1" | 2016-11-11 18:08 | 2016-11-12 02:11
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-4-425 | 98 | 2016-11-13 19:22 | 2016-11-13 20:40 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-13 19:22 | 2016-11-13 20:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ "Во-7" от ПС 35/10 "Восточная" | 158 | 2016-11-18 17:05 | 2016-11-18 18:45 | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ "Во-7" в результате спиливания дерева сторонним лицом. | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ "Во-7" на опоре №5-30 в результате спиливания дерева стороннем лицом. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Во-7" | 2016-11-18 17:05 | 2016-11-18 18:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП На-5-225 | 97 | 2016-11-21 23:33 | 2016-11-22 03:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 23:33 | 2016-11-22 03:44
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Ад-1-241 | 57 | 2016-11-21 21:31 | 2016-11-21 22:20 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 21:31 | 2016-11-21 22:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Км-2-443 | 99 | 2016-11-20 17:04 | 2016-11-20 18:07 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 17:04 | 2016-11-20 18:07
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-2-420 | 33 | 2016-10-08 21:45 | 2016-10-09 01:00 | Прочие воздействия | Прочие механические воздействия | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-08 21:45 | 2016-10-09 01:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-Пп-3-668 | 506 | 2016-10-25 02:29 | 2016-10-25 04:10 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 02:29 | 2016-10-25 04:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Ст-2-233 | 28 | 2016-10-25 00:14 | 2016-10-25 01:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 00:14 | 2016-10-25 01:31
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Р-4-26 | 53 | 2016-10-24 19:27 | 2016-10-24 20:42 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 19:27 | 2016-10-24 20:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Р-5-14 | 76 | 2016-10-23 13:28 | 2016-10-23 14:54 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-23 13:28 | 2016-10-23 14:54
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Ад-1-241 | 77 | 2016-10-23 12:30 | 2016-10-23 13:38 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-23 12:30 | 2016-10-23 13:38
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Кп-3" от ПС 110/10 кВ "Комплекс" | 138 | 2016-07-24 15:20 | 2016-07-24 17:14 | Сильный, порывистый ветер 20 м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. № 3-6-:-3-7, обрыв вязки на оп№4-1, 4-1-:-4-2 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Кп-3" | 2016-07-24 15:20 | 2016-07-24 17:14
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ст-2-233 | 139 | 2016-07-20 22:35 | 2016-07-21 01:38 | Атмосферные перенапряжение(гроза), попадание молнии в КТП. | Вследствие попадания молнии в ТП перегорание ПК-10 в КТП 10/0,4кВ Ст-2-233, внутренние повреждения силового трансформатора. | Провести внеочередной ИТР осмотр КТП Ст-2-233, ВЛ-10кВ Ст-2. | 2016-07-20 22:35 | 2016-07-21 01:38
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МОК-5 | 142 | 2016-07-31 14:54 | 2016-07-31 19:05 | Повреждение опоры №25 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. | Повреждение стойки опоры №25 ВЛ-10кВ "МОК-5" | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "МОК-5" | 2016-07-31 14:54 | 2016-07-31 19:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-2-404 | 32 | 2016-07-29 19:24 | 2016-07-29 20:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 19:24 | 2016-07-29 20:52
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-2-414 | 87 | 2016-08-03 19:44 | 2016-08-03 22:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 19:44 | 2016-08-03 22:37
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-2-403 | 88 | 2016-08-03 22:40 | 2016-08-04 00:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 22:40 | 2016-08-04 00:28
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Пп-5-603 | 99 | 2016-08-13 20:00 | 2016-08-13 21:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 20:00 | 2016-08-13 21:34
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-5-667 | 100 | 2016-08-13 19:30 | 2016-08-13 21:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 19:30 | 2016-08-13 21:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП На-5-221 | 163 | 2016-06-20 19:54 | 2016-06-20 21:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:54 | 2016-06-20 21:15
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП На-5-220 | 164 | 2016-06-20 20:04 | 2016-06-20 21:54 | Несвоевременная вырубка ДКР | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:04 | 2016-06-20 21:54
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-404 | 165 | 2016-06-20 20:18 | 2016-06-20 22:05 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:18 | 2016-06-20 22:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-3-426 | 166 | 2016-06-20 20:36 | 2016-06-20 21:50 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:36 | 2016-06-20 21:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП На-5-253 | 167 | 2016-06-20 21:37 | 2016-06-20 23:01 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:37 | 2016-06-20 23:01
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-2-405 | 168 | 2016-06-20 21:38 | 2016-06-20 22:46 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:38 | 2016-06-20 22:46
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Мх-4-425 | 68 | 2016-06-20 21:45 | 2016-06-20 22:38 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:45 | 2016-06-20 22:38
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-2-407 | 169 | 2016-06-20 21:52 | 2016-06-20 23:40 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:52 | 2016-06-20 23:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кп-1 | 127 | 2016-06-20 18:45 | 2016-06-20 22:42 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. №28-:-29. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Кп-1" | 2016-06-20 18:45 | 2016-06-20 22:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-2 | 129 | 2016-06-20 21:50 | 2016-06-20 23:05 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. №3-6-:-3-7. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Мх-2" | 2016-06-20 21:50 | 2016-06-20 23:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-4-530 | 60 | 2016-06-29 19:50 | 2016-06-29 21:18 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 19:50 | 2016-06-29 21:18
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Км-2-445 | 63 | 2016-06-29 21:19 | 2016-06-29 22:53 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 21:19 | 2016-06-29 22:53
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП Р-5-9 | 86 | 2016-07-03 10:42 | 2016-07-03 12:41 | Прочие воздействия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 10:42 | 2016-07-03 12:41
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Пп-5-625 | 162 | 2016-07-03 13:06 | 2016-07-03 15:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 13:06 | 2016-07-03 15:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-На-5-249 от ВЛ-10кВ "На-5" | 140 | 2016-07-19 18:12 | 2016-07-19 20:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Вследствие грозового перенапряжения перегорание ПК-10 в КТП 10/0,4кВ На-5-249, повреждение разрядника РВО-10, внутренние повреждения изоляции силового трансформатора. | Произвести замену силового трансформатора в КТП На-5-249 | 2016-07-19 18:12 | 2016-07-19 20:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Км-2-443 | 37 | 2016-05-14 16:10 | 2016-05-14 22:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 16:10 | 2016-05-14 22:51
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Кн-6-52 | 64 | 2016-05-14 17:40 | 2016-05-15 01:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 17:40 | 2016-05-15 01:31
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Ст-2-285 | 153 | 2016-05-21 10:30 | 2016-05-21 12:08 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-21 10:30 | 2016-05-21 12:08
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Км-2" от ПС 35/10 "Комсомольская" | 122 | 2016-05-30 11:44 | 2016-05-30 13:28 | Повреждение опоры №268 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. | Повреждение стойки опоры №268 ВЛ-10кВ "Км-2" | Провести внеочередной ИТР осмотр Вл-10кВ "ВЛ-3" | 2016-05-30 11:44 | 2016-05-30 13:28
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ "Пп-5" от ПС "Петропавловская" | 123 | 2016-05-28 22:50 | 2016-05-29 00:45 | Сильный,порывистый ветер, гроза, град. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП10/0,4кВ Обрыв шлейфа фазы "В" вследствие чего схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ "Пп-5" | Провести внеочередной ИТР Осмотр ВЛ-10кВ "Пп-6" | 2016-05-28 22:50 | 2016-05-29 00:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-3-675 | 43 | 2016-06-09 13:41 | 2016-06-09 17:23 | Прочие воздействия. | Прочие механические воздействия | Провести ИТР осмотр линии Вл-0,4кВ. Нанети знаки безопасности на стойку опоры. | 2016-06-09 13:41 | 2016-06-09 17:23
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Т-5-807 | 47 | 2016-06-15 20:43 | 2016-06-15 22:02 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 20:43 | 2016-06-15 22:02
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Вз-5-854 | 48 | 2016-06-15 21:02 | 2016-06-15 23:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 21:02 | 2016-06-15 23:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "На-5" от ПС 35/10 "Новоалексеевская" | 124 | 2016-06-15 15:45 | 2016-06-15 21:01 | Наезд транспортным средством постороннего лица на КТП 10/0.4 кВ Ст-2-232. | Наезд транспортным средством постороннего лица на КТП 10/0.4 кВ Ст-2-232. Повреждение корпуса КТП, проходных изоляторов, вентильных разрядников, опорных изоляторов, предохранителей. В результате падения КТП 10/0,4кВ схлест проводов ВЛ-10кВ "Ст-2" | Провести внеочередной ИТР осмотр Вл-10кВ "На-5", "Cт-2" | 2016-06-15 15:45 | 2016-06-15 16:35
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Ст-2-231 | 108 | 2016-03-17 11:20 | 2016-03-17 14:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:20 | 2016-03-17 14:37
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП Т-4-805 | 109 | 2016-03-17 12:02 | 2016-03-17 15:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:02 | 2016-03-17 15:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Пп-7-649 | 110 | 2016-03-17 12:20 | 2016-03-17 14:13 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:20 | 2016-03-17 14:13
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Мх-2-407 | 137 | 2016-03-18 06:12 | 2016-03-18 10:34 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:12 | 2016-03-18 10:34
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Т-5-823 | 111 | 2016-03-18 09:30 | 2016-03-18 11:09 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:30 | 2016-03-18 11:09
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП На -5-207 | 138 | 2016-03-20 08:20 | 2016-03-20 14:50 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 08:20 | 2016-03-20 14:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Р-4-42 | 139 | 2016-03-20 08:40 | 2016-03-20 15:00 | Несвоевременная вырубка ДКР | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 08:40 | 2016-03-20 15:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-415 | 140 | 2016-03-20 09:00 | 2016-03-20 16:00 | Прочие воздействия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 09:00 | 2016-03-20 16:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Пп-3-613 | 142 | 2016-03-20 09:20 | 2016-03-20 16:15 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 09:20 | 2016-03-20 16:15
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Во-2 | 109 | 2016-03-18 15:40 | 2016-03-18 17:53 | Схлест проводов в результате повторяющихся сильных порывов ветра до 21м/с | Повреждение изолятора, схлест проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Во-2 | 2016-03-18 15:40 | 2016-03-18 17:53
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Вз-1-872 | 198 | 2016-03-23 09:42 | 2016-03-29 15:13 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-23 09:42 | 2016-03-29 15:13
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т-3 | 111 | 2016-03-19 12:10 | 2016-03-19 15:05 | Разграбление ЗТПП Т-3-886 неустановленными лицами, следы повреждения оборудования в ячейке МВ-10 кВ. | Сторонними лицами разобран и разграблен масляный выключатель 10кВ. Разграблена ЗТПП, отсутствуют выключатели нагрузки ВН-16. | Обратиться с заявлением в органы внутренних дел с целью розыска и поимки неустановленных лиц причастных к краже оборудования в ЗТПП Т-3-886. | 2016-03-19 12:10 | 2016-03-19 15:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-4-811 | 79 | 2016-04-02 11:03 | 2016-04-02 12:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 11:03 | 2016-04-02 12:04
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-4-841 | 191 | 2016-04-02 16:41 | 2016-04-02 17:58 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 16:41 | 2016-04-02 17:58
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-4 | 112 | 2016-04-02 14:31 | 2016-04-02 15:23 | Сильный, порывистый ветер 20м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. №196-:-197. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Мх-4" | 2016-04-02 14:31 | 2016-04-02 15:23
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Км-4 от ПС35/10 кВ "Комсомольская" | 113 | 2016-04-02 14:26 | 2016-04-02 21:43 | Сильный, порывистый ветер 20м/с | Схлест проводов в пролете опор №90-:-91. разрушение подвесного изолятора на оп.№90 в следствии воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Км-4" | 2016-04-02 14:26 | 2016-04-02 21:43
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Т-3 | 103 | 2016-01-20 13:45 | 2016-01-20 16:20 | наброс на провода ВЛ-10кВ в пролёте между опорой №102 иЗТПП Т-3-886. | Техническая причина отсутствует | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2016-01-20 13:45 | 2016-01-20 16:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Кн-3-54 | 57 | 2016-02-17 20:20 | 2016-02-17 21:45 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-17 20:20 | 2016-02-17 21:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Вз-5-854 | 101 | 2016-01-05 14:21 | 2016-01-05 17:50 | Длительный срок эксплуатации оборудования (старение изоляции) | Отсутствие выхода 0,4кВ ТМ-100кВа | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ Вз-5 | 2016-01-05 14:21 | 2016-01-05 17:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Км-2-443 | 752 | 2016-01-02 10:30 | 2016-01-02 13:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 10:30 | 2016-01-02 13:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Пп-3-613 | 753 | 2016-01-02 10:45 | 2016-01-02 14:36 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 10:45 | 2016-01-02 14:36
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 ТП На-1-213 | 502 | 2016-01-02 19:52 | 2016-01-02 22:10 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 19:52 | 2016-01-02 22:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП-Т-5-807 | 503 | 2016-01-03 09:30 | 2016-01-03 11:41 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 09:30 | 2016-01-03 11:41
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Кп-3-104 | 504 | 2016-01-03 16:10 | 2016-01-03 17:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 16:10 | 2016-01-03 17:51
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП Вс--203 | 505 | 2016-01-04 22:35 | 2016-01-05 13:42 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-04 22:35 | 2016-01-05 13:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Вз-7-862 | 506 | 2016-01-08 14:30 | 2016-01-08 16:43 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-08 14:30 | 2016-01-08 16:43
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кп-1-455 | 563 | 2016-12-10 08:07 | 2016-12-10 09:10 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 08:07 | 2016-12-10 09:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Мх-3-435 | 571 | 2016-12-17 18:10 | 2016-12-17 21:03 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 18:10 | 2016-12-17 21:03
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ На-1-251 совместный подвес с ВЛ 10кВ | 572 | 2016-12-21 07:30 | 2016-12-21 14:56 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 07:30 | 2016-12-21 14:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/164 | 83 | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-03 19:40 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: ст. Владимирская, ул. Урицкого, 25 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-03 19:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Вл-3/12 | 108 | 2016-12-03 18:20 | 2016-12-03 19:30 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: ст. Владимирская, ул. Мира, 30 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:20 | 2016-12-03 19:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-1/180 | 109 | 2016-12-03 18:30 | 2016-12-03 20:40 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 11-:-12. | Перетяжка проводов А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-1/180 | 2016-12-03 18:30 | 2016-12-03 20:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зс-7/215 | 87 | 2016-12-03 18:40 | 2016-12-03 21:18 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:40 | 2016-12-03 21:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зс-5/18 | 116 | 2016-12-03 18:45 | 2016-12-03 20:16 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 18-:-19. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-5/18 | 2016-12-03 18:45 | 2016-12-03 20:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-2/258 | 122 | 2016-12-03 19:11 | 2016-12-03 20:16 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:11 | 2016-12-03 20:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП ПС-1/458 | 123 | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-03 21:18 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-03 21:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В-5/306 | 124 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 22:40 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 22:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-5/308 | 125 | 2016-12-03 19:21 | 2016-12-03 22:35 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов, что привело к кратковременному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:21 | 2016-12-03 22:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Эф-5/926 | 126 | 2016-12-03 19:35 | 2016-12-03 22:48 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 9-:-10. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Эф-5/926 | 2016-12-03 19:35 | 2016-12-03 22:48
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Уп-8/994 | 127 | 2016-12-03 20:05 | 2016-12-03 22:16 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:05 | 2016-12-03 22:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Уп-9/1024 | 128 | 2016-12-03 20:09 | 2016-12-03 22:20 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:09 | 2016-12-03 22:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП ЛССК-3-4 | 129 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 23:10 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 4-:-5. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ЛССК-3-4 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 23:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Мр-2/325 | 130 | 2016-12-03 20:16 | 2016-12-03 22:50 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:16 | 2016-12-03 22:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/166 | 131 | 2016-12-03 20:30 | 2016-12-03 21:40 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:30 | 2016-12-03 21:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-2/13 | 135 | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-03 22:40 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-03 22:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-3/161 | 89 | 2016-12-03 20:48 | 2016-12-03 23:40 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:48 | 2016-12-03 23:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-3/297 | 156 | 2016-12-03 21:03 | 2016-12-03 23:11 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:03 | 2016-12-03 23:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В-2/346 | 80 | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:20 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Уп-8/996 | 159 | 2016-12-03 21:30 | 2016-12-03 23:40 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:30 | 2016-12-03 23:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 "Откормбаза" ВЛ 10 кВ "О-5" | 154 | 2016-09-07 21:40 | 2016-09-08 08:00 | Сбита опора ВЛ-10кВ "О-5" транспортным средством стороннего лица. | Транспортным средством стороннего лица сбита опора № 4-1 ВЛ-10кВ "О-5" Обрыв провода фаза "А". в пр.оп№4-1-:-4-2. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "О-5" | 2016-09-07 21:40 | 2016-09-08 08:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В-3-313 | 25 | 2016-09-21 22:37 | 2016-09-22 12:34 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору № 6 произошел обрыв провода. | Сбита опора № 6, обрыв провода в пролете опор №№ 5-:-7. | Замена опоры № 6, провода А - 25 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП В-3-313. | 2016-09-21 22:37 | 2016-09-22 12:34
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хр-6-359 | 68 | 2016-09-26 09:08 | 2016-09-26 16:30 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору № 6 произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-:-7. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Хр-6-359. | 2016-09-26 09:08 | 2016-09-26 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП В-5-295 | 131 | 2016-09-29 16:20 | 2016-09-30 14:11 | В результате кражи провода обнаружено отсутствие провода. | Отсутствие провода в пролете опор №№ 8-:-12. | Монтаж провода АС -50 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТПП В-5-295 | 2016-09-29 16:20 | 2016-09-30 14:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пх-3-187 | 50 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:35 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 21-:-22 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Пх-3-187. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-2-27 | 56 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 19:31 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 19:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-13 | 65 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:00 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 9-:-10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-3-569 | 89 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:07 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 6-:-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-3-569. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:07
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Пс-3-473 | 90 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:28 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Пс-3-473. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-3-12 | 91 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:31 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Из-за схлеста проводов произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-5-578 | 92 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:32 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 16-:-17. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Ч-6-246 | 93 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:03 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-5-594 | 94 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:19 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 12-:-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:19
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП В-2-360 | 96 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:34 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 14-:-15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП В-2-360. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:34
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-3/115 | 120 | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:35 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В-3/281 | 181 | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 19:55 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 19:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП В-7/328 | 183 | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 20:03 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Из- за схлеста проводов произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 20:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-1/36 | 184 | 2016-08-11 18:57 | 2016-08-11 20:38 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:57 | 2016-08-11 20:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/13 | 185 | 2016-08-11 18:59 | 2016-08-11 20:49 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:59 | 2016-08-11 20:49
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-3/17 | 105 | 2016-08-11 19:01 | 2016-08-11 21:10 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:01 | 2016-08-11 21:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зс-5/18 | 195 | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 21:38 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 21:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/27 | 199 | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 22:13 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 22:13
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зс-7/243 | 214 | 2016-08-11 19:12 | 2016-08-11 23:04 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:12 | 2016-08-11 23:04
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-7 КТП Л-1-16/125 | 248 | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-12 00:58 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-12 00:58
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-1/1268 | 249 | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:17 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-:-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-1/1268. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-3/260 | 250 | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:30 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 13-:-14 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП В-3/260. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТПП Вл-2/31 | 251 | 2016-08-12 10:20 | 2016-08-12 12:09 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 15-:-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 10:20 | 2016-08-12 12:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/33 | 252 | 2016-08-12 12:20 | 2016-08-12 13:53 | Шквалистый ветер с порывами до 20-27 м/с с грозовым дождем. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 12:20 | 2016-08-12 13:53
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/181 | 253 | 2016-08-12 13:00 | 2016-08-12 14:12 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 2-:-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 13:00 | 2016-08-12 14:12
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 "Ахметовская", ВЛ 10 кВ "А-7" | 143 | 2016-08-06 18:43 | 2016-08-06 20:25 | Сильный, порывистый ветер 20 м/с | обрыв проводов в пр.оп№ 14 -:-15 ВЛ-10 кВ "А-7" в результате падения дерева | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "А-7" | 2016-08-06 18:43 | 2016-08-06 20:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Семсовхоз, ВЛ 10 кВ СС-4 | 144 | 2016-08-11 18:27 | 2016-08-11 19:28 | сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "СС-4" | 2016-08-11 18:27 | 2016-08-11 19:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зс-5 | 144 | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-12 01:06 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Зс-5" | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-12 01:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зс-7 | 145 | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 22:55 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Зс-7" | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 22:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 Владимирская, ВЛ 10 кВ ВЛ-3 | 146 | 2016-08-11 18:15 | 2016-08-11 20:45 | сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Вл-3" | 2016-08-11 18:15 | 2016-08-11 20:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сс-4-167 | 101 | 2016-08-18 10:20 | 2016-08-18 15:40 | В результате коррозионного износа провода А-25, произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 12-:-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-18 10:20 | 2016-08-18 15:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 " ЛССК" ВЛ-10 ЛССК-1 | 151 | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:09 | Обрыв провода ВЛ-10кВ "ЛССК-1" негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Обрыв провода ВЛ-10 "ЛССК-1" фазы "А" в пролете опор №2-:-3 негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "ЛССК-1" | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛССК-3 | 152 | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:11 | Перекрытие проводов ВЛ-10кВ "ЛССК-3" проводом ВЛ-10кВ "ЛССК-1" вследствие наезда негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Перекрытие проводов ВЛ-10кВ "ЛССК-3" проводом ВЛ-10кВ "ЛССК-1" в пр.оп №2-3 вследствие наезда негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "ЛССК-3" | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 Семсовхоз, ВЛ 10кВ "Сс- 4" | 153 | 2016-08-31 15:10 | 2016-08-31 17:17 | Обрыв провода ВЛ-10кВ "Сс-4" грузовым транспортом стороннего лица. | Обрыв провода ВЛ-10 "ЛССК-1" фазы "А" в пролете опор №89-:-90грузовым транспортом стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Сс-4" | 2016-08-31 15:10 | 2016-08-31 17:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП Сс-1-1242 | 109 | 2016-09-02 19:36 | 2016-09-02 21:32 | В результате воздействия сторонним транспортом произошел обрыв ввода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 на опоре № 7. | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 обрыв ввода на опоре №7. | Замена ввода на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 | 2016-09-02 19:36 | 2016-09-02 21:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Лабинск-1-4/159 | 145 | 2016-06-20 19:15 | 2016-06-20 19:25 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: г. Лабинск, ул. Фрунзе,1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:15 | 2016-06-20 19:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Каладжинская -7-533 | 170 | 2016-06-20 20:03 | 2016-06-20 23:33 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод в домовладение по адресу: ст. Каладжинская, ул. Курортная, 8 и ул. Ленина 139,150. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:03 | 2016-06-20 23:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от ЗТПП Л-1-12/78 | 147 | 2016-06-20 20:07 | 2016-06-20 20:23 | Вследствии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТПП Л-1-12-78. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:07 | 2016-06-20 20:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП "Первая Синюха"-4-485 | 171 | 2016-06-20 20:00 | 2016-06-20 20:35 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод по адресу: ст. Первая Синюха ООО Агрофирма "Нива" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:00 | 2016-06-20 20:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП СС-1-240 | 172 | 2016-06-20 19:41 | 2016-06-20 21:00 | Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с с грозовым дождем | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:41 | 2016-06-20 21:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-6-246 | 174 | 2016-06-20 19:58 | 2016-06-20 20:30 | Вследствие ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: ст. Чамлыкская, ул. Красная, 14 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:58 | 2016-06-20 20:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8-128 | 175 | 2016-06-20 20:59 | 2016-06-20 23:27 | Сильный шквалистый ветер с грозовым дождем. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:59 | 2016-06-20 23:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сс-4 | 176 | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 22:59 | Сильный шквалистый ветер с градом и грозовым дождем с порывами до 20-25 м/с. | Обрыв вязки провода на оп. №3-133. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ "Сс-4" | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 22:59
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЛ-7 | 126 | 2016-06-21 05:00 | 2016-06-21 08:15 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Обрыв вязки провода на опоре № 87 в результате ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Кл-7" | 2016-06-21 05:00 | 2016-06-21 08:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-1 | 128 | 2016-06-20 19:42 | 2016-06-20 23:20 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Обрыв вязки провода на опоре № 1-17 в результате ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Уп-1" | 2016-06-20 19:42 | 2016-06-20 23:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275 | 146 | 2016-06-22 12:25 | 2016-06-22 16:36 | Наезд транспортным средством на опору № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275, опора повреждена. | Наезд транспортным средством на опору № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275, опора повреждена. | Замена опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275. | 2016-06-22 12:25 | 2016-06-22 16:36
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-8 | 131 | 2016-06-30 16:01 | 2016-06-30 18:15 | В результате сильного ветра произошел схлест проводов ВЛ-10кВ "Уп-8" в пр.оп. № 5-19-:-5-20. | Схлест проводов в пр.оп№ 5-19-:-5-20 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Уп-8" | 2016-06-30 16:01 | 2016-06-30 18:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-6 | 134 | 2016-06-30 16:32 | 2016-06-30 19:50 | В результате сильного ветра произошел схлест проводов ВЛ-10кВ "Уп-6" в пр.оп. № 43-:-44 | Схлест проводов в пр.оп№43-:-44 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Уп-6" | 2016-06-30 16:32 | 2016-06-30 19:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ "Зс-1" от ПС 35/10 "Зассовская" | 136 | 2016-06-29 15:45 | 2016-06-29 16:25 | Отключение линии в следствии грозового перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Зс-1" | 2016-06-29 15:45 | 2016-06-29 16:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-3/569 | 31 | 2016-07-19 16:36 | 2016-07-19 17:33 | Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с с грозовым дождем | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:36 | 2016-07-19 17:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Вл-1/36 | 66 | 2016-07-19 14:02 | 2016-07-19 16:00 | Ливневый дождь с порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 14:02 | 2016-07-19 16:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Зс-1/224 | 67 | 2016-07-19 14:09 | 2016-07-19 15:28 | Грозовой ливневый дождь с порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 14:09 | 2016-07-19 15:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Вл-3/115 | 69 | 2016-07-19 15:03 | 2016-07-19 16:30 | Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с с грозовым дождем. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:03 | 2016-07-19 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Уп-8/994 | 70 | 2016-07-19 15:40 | 2016-07-19 17:06 | Ливневый дождь с грозой и порывами ветра до 25 м/с | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:40 | 2016-07-19 17:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Уп-6/961 | 71 | 2016-07-19 16:00 | 2016-07-19 17:00 | Ливневый дождь с порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:00 | 2016-07-19 17:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сд-7/416 | 72 | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 17:40 | Ливневый дождь с грозой и порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 17:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 105 | 2016-04-23 19:30 | 2016-04-23 19:53 | наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | Замена опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 2016-04-23 19:30 | 2016-04-23 19:53
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 122 | 2016-04-24 09:26 | 2016-04-24 11:00 | Наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | Наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | Заменить опору № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 2016-04-24 09:26 | 2016-04-24 11:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-2 | 121 | 2016-04-30 17:58 | 2016-04-30 17:58 | Воздействие грозовых явлений. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР Осмотр ВЛ-10кВ "В-2" | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вл-3 | 122 | 2016-04-30 17:48 | 2016-04-30 17:48 | Гроза, ливневый дождь, град. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Вл-3" | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-516 | 39 | 2016-05-04 17:48 | 2016-05-04 20:57 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-516, обрыв провода в пролете опор 6--7. | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-516, обрыв провода в пролете опор 6--7. Порывы ветра до 18 м/с. | Произвести ремонт провода. | 2016-05-04 17:48 | 2016-05-04 20:57
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Сд-1-412 | 40 | 2016-05-15 20:20 | 2016-05-15 22:06 | Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Сд-1-412 и обрыв провода в пролете опор №№ 8-:-9. | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 8-:-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Сд-1-412 | 2016-05-15 20:20 | 2016-05-15 22:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП Вл-1-180 | 66 | 2016-05-15 20:10 | 2016-05-15 21:38 | Усиление ветра с порывами до 15-20 м/с | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП Вл-1-180, обрыв вязки провода на опоре №8. | Устранить обрыв вязки провода на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТПП Вл-1-180 | 2016-05-15 20:10 | 2016-05-15 21:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТПП В-3-275 | 100 | 2016-05-15 17:57 | 2016-05-15 18:27 | Вследствие ветровой нагрузки произошел провис провода и кратковременный схлест ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТПП В-3-275, отключался АВ 0.4 кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Устранить провис провода в пролете опор №№ 6-:-7 ВЛ-0,4 Л-3 от КТПП В-3-275 | 2016-05-15 17:57 | 2016-05-15 18:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП В-3-279 | 103 | 2016-05-15 17:44 | 2016-05-15 17:56 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП В-3-279, отключался АВ 0.4 кВ Л-3. Порывы ветра до 15 м/с. | Провис провода в пролете опор № 8-9. Порывы ветра до 15 м/с. | Перетяжка провода в пролете№№ 8-9 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП В-3-279 | 2016-05-15 17:44 | 2016-05-15 17:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-115 | 38 | 2016-05-15 16:40 | 2016-05-15 18:11 | ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-3-115, обрыв вязки провода на опоре 10. | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-3-115, обрыв вязки провода на опоре 10. | Устранить обрыв вязки провода на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ВЛ-3-115 | 2016-05-15 16:40 | 2016-05-15 18:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вл-3 | 125 | 2016-06-15 06:22 | 2016-06-15 06:22 | Аварийная посадка легкомоторного самолета, повлекшая наброс потребительской ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ "ВЛ-3" | Наброс на провода ВЛ-10кВ "ВЛ-3" | Провести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ "Вл-3" | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Эф-5/927 | 91 | 2016-03-17 13:10 | 2016-03-17 14:52 | В следствии несвоевременного проведения ТО ВЛ-0,4 кВ произошло увеличение стрелы провеса провода и схлеста проводов разных фаз при сильной ветровой нагрузке | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Эф-5/927 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 23-:-24 | 2016-03-17 13:10 | 2016-03-17 14:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7-236 | 124 | 2016-03-20 11:00 | 2016-03-20 13:15 | Вследствии ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре 31 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7/236 | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 11:00 | 2016-03-20 13:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП Вл-1-36 | 152 | 2016-03-20 11:10 | 2016-03-20 16:31 | Сильный шквалистый ветер | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 11:50 | 2016-03-20 16:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-544 | 153 | 2016-03-20 11:40 | 2016-03-20 13:12 | Сильный порывистый ветер | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 11:50 | 2016-03-20 13:12
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Пс-5-492 | 155 | 2016-03-20 14:00 | 2016-03-20 15:07 | Сильный ветер со снегом | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 14:16 | 2016-03-20 15:07
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП В-5-308 | 156 | 2016-03-20 15:00 | 2016-03-20 16:42 | Сильный ветер со снегом | Воздействие ветровой и снеговой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 15:09 | 2016-03-20 16:42
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 | 76 | 2016-03-22 13:27 | 2016-03-22 18:03 | Наезд на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 | Наезд на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 Заменить опору №6 | 2016-03-22 13:27 | 2016-03-22 18:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Вл-3 | 120 | 2016-04-15 23:18 | 2016-04-16 14:09 | Повреждение опоры №69/11 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. | Повреждение стойки опоры №69/11 ВЛ-10кВ "Вл-3" | Провести внеочередной ИТР осмотр Вл-10кВ "ВЛ-3" Заменить поврежденную опору № 69/11 ВЛ-10кВ "Вл-3" | 2016-04-16 10:38 | 2016-04-16 14:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-1 | 102 | 2016-01-09 21:00 | 2016-01-09 23:50 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | обрыв вязки провода | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 О-5 | 2016-01-09 21:00 | 2016-01-09 23:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8/117 | 30 | 2016-01-24 11:48 | 2016-01-24 12:32 | Вследствии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению АВ 0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8/117 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8/117 Выполнить перетяжку ввода в домовладение по адресу: ст-ца Чамлыкская, ул. Краснопартизанская, 43 | 2016-01-24 11:48 | 2016-01-24 12:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛССК-3 | 106 | 2016-02-19 14:45 | 2016-02-19 17:15 | Несанкционированное спиливание дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ «ЛССК-3» Произошло падение дерева на провода. | Механическое воздействие при падении дерева | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10КВ "ЛССК-3" | 2016-02-19 14:45 | 2016-02-19 17:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 | 84 | 2016-02-26 14:57 | 2016-02-26 15:43 | Вследствии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 Выполнить перетяжку проводов и произвести замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 | 2016-02-26 14:57 | 2016-02-26 15:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП А-5/578 | 85 | 2016-03-08 19:28 | 2016-03-08 20:52 | Вследствии ветровой нагрузки произошел схлест проводов и отключение АВ 0,4 кВ Л-2 от КТП А-5/578 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-08 19:28 | 2016-03-08 20:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ч-6/112 | 86 | 2016-03-08 20:55 | 2016-03-09 00:29 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод в домовладение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-08 20:55 | 2016-03-09 00:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Ч-5/150 | 87 | 2016-03-09 00:30 | 2016-03-09 01:09 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу ст. Чамлыкская ул. Северная № 18 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-09 00:30 | 2016-03-09 01:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Эф-5 | 110 | 2016-03-14 17:52 | 2016-03-14 18:45 | По заявке МЧС отключение МВ-10кВ "Эф-5" для безопасного выполнения работ по ликвидации возгорания частного домовладения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 17:52 | 2016-03-14 18:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зс-5 | 161 | 2016-12-04 12:17 | 2016-12-09 12:35 | вследствие сильного снегопада и налипания мокрого снега на провода ВЛ, а также ветровой нагрузки до 15м/с. произошло падение, излом опор, обрыв проводов, деформация и изгиб траверс, механические повреждения изоляторов. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Зс-5 произошел обрыв проводов, излом стоек типа СВ-110-1, деформация и изгиб траверс типа ТМ-1, М-8, механические повреждения изоляторов ШФ-20Г. | Произвести внеочередную проверку ВЛ-10 Зс-5: 1. Состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок; 2. Габаритов проводов, расстояний приближений, в том числе в местах пересечений; 3. Состояние крепления проводов к изоляторам; 4. Составить график устранения выявленных дефектов. | 2016-12-04 12:17 | 2016-12-04 17:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вл-3 | 162 | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 14:30 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Вл-3 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-3 | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 14:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ В-5 | 163 | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 12:27 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ В-5 произошел обрыв проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 12:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Пс-1 | 164 | 2016-12-04 09:13 | 2016-12-04 16:20 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Пс-1 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пс-1 | 2016-12-04 09:13 | 2016-12-04 16:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ "Вл-2" | 165 | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-03 22:37 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Вл-2 произошло разрушение изолятора. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-2 | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-03 22:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ В-3 | 166 | 2016-12-03 17:56 | 2016-12-03 20:10 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ В-3 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ В-3 | 2016-12-03 17:56 | 2016-12-03 20:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТПП Вл-2/134 | 577 | 2016-12-27 12:10 | 2016-12-27 15:35 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору №2-2 и её повреждения произошел обрыв провода. | Опора № 2-2 повреждена, обрыв провода в пролете опор №№ 2-2а -:- 2-3. | Замена провода АС-50; замена поврежденной ЖБ опоры ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТПП Вл-2/134 | 2016-12-27 12:10 | 2016-12-27 15:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-43 | 66 | 2016-11-10 14:20 | 2016-11-10 15:52 | В результате сильных порывов ветра кратко временный схлёст поводов. Отключение от МТЗ АВ-0,4кВ Л-2 ТП-М10-43. | Схлёст проводов, кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-2 ТП-М10-43. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М10-43. | 2016-11-10 14:20 | 2016-11-10 15:52
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-14-80 | 561 | 2016-09-18 14:33 | 2016-09-18 16:57 | Спиливание дерева сторонними лицами, падение провода на проводав пролёте опор 2-1 - 2-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-М14-80. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор 2-1 - 2-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 со схлёстом с фазным проводом от ТП-М14-80. | произвести осмотр ВЛ0,4кВ Л1-ТП-М14-80 | 2016-09-18 14:33 | 2016-09-18 16:57
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-33 | 155 | 2016-09-14 18:06 | 2016-09-14 21:57 | Обрыв провода ВЛ-10кВ "П-33" в результате спиливания дерева сторонним лицом. | Обрыв провода ВЛ-10 "П-33" фазы "А" в пролете опор №63-:-64 В результате спиливания дерева стороннем лицом. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "П-33" | 2016-09-14 18:06 | 2016-09-14 21:57
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ш-2-337 | 122 | 2016-09-21 09:53 | 2016-09-21 13:20 | Дождь, гроза, в результате удара молнии произошло перенапряжение на проводах и их повреждение в пролёте опор 10-11; 16-17 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Ш2-337. | Дождь, гроза, порывы ветра. Схлёст проводов в результате удара молнии и их повреждение в пролёте опор 10-11; 16-17 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Ш2-337. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Ш2-337ю | 2016-09-21 09:53 | 2016-09-21 13:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пв-1 | 156 | 2016-10-01 21:52 | 2016-10-02 00:56 | Повреждение опоры №30 ВЛ-10кВ "Пв-1", изолятор Шф-20 оп.№30 транспортным средством стороннего лица. | Повреждение опоры №30 ВЛ-10кВ "Пв-1", изолятор оп.№30 транспортным средством стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Пв-1" | 2016-10-01 21:52 | 2016-10-02 00:56
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-47 | 74 | 2016-10-25 12:04 | 2016-10-25 13:32 | Несвоевременная чистка трассы, в результате сильных порывов ветра и падения веток на провода, обрыв вязки фазного провода на опоре №1-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М10-47. | Обрыв вязки провода, короткое замыкание на опоре №1-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М10-47. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М10-47 и устранение выявленных дефектов по чистки трассы. | 2016-10-25 12:04 | 2016-10-25 13:32
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП М-14-50 | 240 | 2016-10-25 18:13 | 2016-10-25 19:10 | Сильные порывы ветра , в результате обрыв вязки фазного провода с его падением на траверсу опора №8 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-М14-50. | Короткое замыкание на опоре №8 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-М14-50. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-М14-50. | 2016-10-25 18:13 | 2016-10-25 19:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кс-3 от ПС 35/10 "Костромская" | 141 | 2016-07-27 20:44 | 2016-07-27 23:43 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | В следствие длительной эксплуатации разрушение штыревого изолятора на оп№6-1 фаза "С". | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Кс-3" | 2016-07-27 20:44 | 2016-07-27 23:43
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-38 | 147 | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-11 20:38 | сильный порывистый ветер 20 м/с | В результате падения дерева произошел обрыв провода | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-38" | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-11 20:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-1 | 148 | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-12 02:15 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Обрыв провода в результате падения деревьев на провода ВЛ-10кВ "М-1" | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-1" | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-12 02:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бн-6 от ПС35/10 " Беноково" | 149 | 2016-08-11 18:29 | 2016-08-11 23:17 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Обрыв проводов в результате падения деревьев на провода ВЛ-10кВ Бн-6 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Бн-6" | 2016-08-11 18:29 | 2016-08-11 23:17
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-38-198 | 12 | 2016-08-11 23:35 | 2016-08-12 04:15 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М38-198 опору №4а с её повреждением и обрывом проводов в пролёте опор 4-4а - 4б. Повреждением кабеля от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 От МТЗ отключился АВ-0,4кВ Л-2 ТП-М38-198. Сильные порывы ветра, ливневый дождь. | Короткое замыкание при падении опоры 4а с обрывом и схлёстом проводов в пролёте опор 4-4а - 4б ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М38-198. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 23:35 | 2016-08-12 04:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-48 | 47 | 2016-08-11 22:19 | 2016-08-11 22:48 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР в результате порывов ветра схлёст проводов, кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ. | Кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание, превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-2 ТП0М10-48. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 22:19 | 2016-08-11 22:48
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-14-52 | 86 | 2016-08-11 21:25 | 2016-08-11 21:49 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и несвоевременнойчистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате кратковременногосхлёста проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М14-52. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 21:25 | 2016-08-11 21:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-47 | 95 | 2016-08-11 21:07 | 2016-08-11 21:24 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и несвоевременной чистки трассы от ДРК. | Короткое замыкание в результате кратковременногосхлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 21:07 | 2016-08-11 21:24
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Кс-2-537 | 22 | 2016-08-27 03:13 | 2016-08-27 05:59 | Не своевременная чистка трассы от ДКР ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Кс2-537. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, слом ветвей от деревьев падением на провода, обрыв проводов. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 1-3 - 1-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Кс2-537 падением веток от деревьев, сломленных сильными порывами ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-27 03:13 | 2016-08-27 05:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-2-231 | 78 | 2016-08-27 02:06 | 2016-08-27 04:40 | Сильные порывы ветра, ливневый дождь. Несвоевременная чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс2-231 от ДКР. Падение ветвей деревьев на провода, обрыв вязки провода со схлёстом проводов в пролёте опор 25-26. | Короткое замыкание в результате обрыва вязки провода со схлёстом проводов в пролёте опор 25-26 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс2-231. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-27 02:06 | 2016-08-27 04:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-606 | 102 | 2016-08-26 23:18 | 2016-08-27 02:27 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, падение веток от деревьев, обрыв проводов в пролёте опор 5-1 - 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Кс1-606. | Короткое замыкание при обрыве проводов падением деревьев в пролёте опор 5-1 - 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс2-606. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-26 23:18 | 2016-08-27 02:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-2-645 | 103 | 2016-08-26 21:21 | 2016-08-26 22:59 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, падение веток от деревьев на провода, обрыв проводов в пролёте опор 5 - 8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс-2-645. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 5 - 8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс2-645. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-26 21:21 | 2016-08-26 22:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бс-1 от ПС 35/10 "Бесленеевская" | 150 | 2016-08-26 13:32 | 2016-08-26 17:21 | В результате сильного сильного града произошло разрушение изолятора оп№8 на ВЛ-10кВ "Бс-1". | Разрушение изолятора оп№8 фаза "В" на ВЛ-10кВ "Бс-1 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Бс-1" | 2016-08-26 13:32 | 2016-08-26 17:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-14-138 | 528 | 2016-06-20 21:25 | 2016-06-20 23:55 | обрыв 3х фазного ввода опора №4 ВЛ-0,4 Л-2 ТП-М-14-138 в следствие падения дерева. | Трехфазное замыкание при падении провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:25 | 2016-06-20 23:55
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-15 | 529 | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 23:05 | Падение веток деревьев на провода ВЛ-0,4 Л-1 ТП М-9-15 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 23:05
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-5-526 | 530 | 2016-06-20 21:58 | 2016-06-21 01:25 | схлест проводов в следствие порывов ветра в пролёте опор 4-4/16 - 4-3/15 ВЛ-0,4кВ Л-3. | провис провода в прлете ВЛ-0,4 Л-3 ТП Я-5-526 в пр0лете опор 4-4/16 --4-3/15 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:58 | 2016-06-21 01:25
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-9-512 | 531 | 2016-06-20 20:15 | 2016-06-20 23:03 | Схлёст проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 | Провис провода в пролёте опор 11-12 Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:15 | 2016-06-20 23:03
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-7-66 | 532 | 2016-06-20 20:40 | 2016-06-21 01:01 | Обрыв провода в пролете опор 2-3--2-4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП М-7-66 | Трех фазное замыкание провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:40 | 2016-06-21 01:01
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-14 | 132 | 2016-06-30 16:07 | 2016-07-01 01:58 | В результате сильного ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ "М-14" | В результате падения дерева на ВЛ-10кВ "М-14" обрыв проводов в пр.оп.№ 3-8 -:- 3-9. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-14" | 2016-06-30 16:07 | 2016-07-01 01:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-38 | 133 | 2016-06-30 16:15 | 2016-06-30 21:04 | В результате сильного ветра произошел схлест проводов и обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ "М-38". | Обрыв вязки провода на опоре № 113,114 , схлест проводов в пролете опор №№113 -:- 114 ВЛ-10кВ "М-38" | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-38" | 2016-06-30 16:15 | 2016-06-30 21:04
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ "Пв-2" от ПС "Переправная" | 135 | 2016-06-30 17:50 | 2016-07-01 02:27 | В результате сильного ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ "Пв-2" | В результате падения дерева на ВЛ-10кВ "Пв-2" обрыв проводов в пр.оп.№ 5-5 -:- 5-6. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Пв-2" | 2016-06-30 17:50 | 2016-07-01 02:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-2-839 | 533 | 2016-07-01 13:50 | 2016-07-01 16:53 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-3 в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток). | Короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор 2-3 Л-1 ТП-Г2-839. Не своевременная чистка трассы от ДРК. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 13:50 | 2016-07-01 16:53
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-317 | 534 | 2016-07-01 17:04 | 2016-07-01 20:14 | Обрыв проводов в пролёте опор 5-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП- П15-317 в результате сильных порывов ветра и падения ДРК. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор 5-7 Л-1 ТП-П15-317. Не своевременная чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 от ДРК. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 17:04 | 2016-07-01 20:14
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-14-50 | 536 | 2016-07-01 11:53 | 2016-07-01 15:21 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-3 - 2-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток) на провода. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов. Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 11:53 | 2016-07-01 15:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-306 | 537 | 2016-07-01 08:57 | 2016-07-01 11:28 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-140 - 2-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток) на провода. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 08:57 | 2016-07-01 11:28
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Г4-811 | 538 | 2016-06-30 18:06 | 2016-06-30 19:39 | Обрыв проводов в пролёте опор 3-5 - 3-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Г4-811. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 18:06 | 2016-06-30 19:39
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бс-5-383 | 539 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 18:38 | Обрыв проводов в пролёте опор 1-1 - 1-3 в результате сильных порывов ветрв и падения деревьев (веток) на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Бс5-383 | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 18:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бс-5-345 | 540 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 20:11 | Обрыв проводов в пролёте опор 5-5 - 5-4 и обрыв вязки провода на опоре №11 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Бс5-345. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, град. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 20:11
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бс-5-343 | 541 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 21:37 | Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Бс5-343 в пролёте опор 5-10 в результате падения ДРК. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, град. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 21:37
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-29 | 542 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 23:45 | В результате падения ДРК обрыв провода в пролёте опор 6-10 - 6-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М9-29. Сильные порывы ветра, ливневый дождь | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 23:45
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П15-311 | 543 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 22:18 | Обрыв проводов в пролёте опор 7-8 Л-1 ТП-П15-311в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток) на провода. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 22:18
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ от пс 110/10 Промышленная | 137 | 2016-06-29 13:40 | 2016-06-29 17:40 | Обрыв проводов ВЛ-10 "Пм-3" негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Обрыв проводов ВЛ-10 "Пм-3" в пролете опор №5-:-6 негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Пм-3" | 2016-06-29 13:40 | 2016-06-29 17:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бн-5-755 | 546 | 2016-07-19 15:45 | 2016-07-19 18:50 | Обрыв провода в пролёте опор 8 - 9 Л-3 ТП-Бн5-755 в следствие порывов ветра. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов отключен АВ 0,4 Л-3 ТП-Бн5-755 от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:45 | 2016-07-19 18:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Я-9-517 | 547 | 2016-07-19 17:05 | 2016-07-19 18:49 | обрыв провода в пролете опор 1-1 - 1-2 Л-3 ТП-Я9-517 в следствие порывов ветра , грозы. | трехфазное замыканиев следствие обрыва провода в пролёте опор 1-1 - 1-2, отключен АВ-0,4 Л-3 ТП Я-9-517 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 17:05 | 2016-07-19 18:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-3-117 | 548 | 2016-07-19 18:21 | 2016-07-19 19:27 | Обрыв продов в пролёте опор 2а-2б Л-2 ТП-Пв3-117. Порывистый ветер, ливень, гроза. | Трёхфазное замыкание в следствии обрыва проводов при падении веток деревьев в пролёте опор 2а-2б Л-2 ТП-Пв3-117. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 18:21 | 2016-07-19 19:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-9-64 | 549 | 2016-07-19 17:12 | 2016-07-19 21:05 | Обрыв провода в пролете опор 1-10--1-11 ВЛ-04 Л-3 ТП М-9-64 | трехфазное замыкание в следствие падения дерева в пролете опор 1-10--1-11 ВЛ-04 Л-3 ТП М-9-64 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:12 | 2016-07-19 21:05
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-780 | 550 | 2016-07-19 19:44 | 2016-07-19 23:10 | Кратковременный схлёст проводов из-за несвоевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:44 | 2016-07-19 23:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-122 | 551 | 2016-07-19 19:27 | 2016-07-19 22:12 | Схлёст проводов из-за порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание из-за схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:27 | 2016-07-19 22:12
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-47 | 552 | 2016-07-19 19:24 | 2016-07-19 21:44 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:24 | 2016-07-19 21:44
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП М-14-89 | 553 | 2016-07-19 19:20 | 2016-07-19 21:32 | Схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:20 | 2016-07-19 21:32
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-44 | 554 | 2016-07-19 19:17 | 2016-07-19 20:53 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:17 | 2016-07-19 20:53
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-232 | 556 | 2016-07-19 15:30 | 2016-07-19 17:27 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильного ветра и несвоевременной вырубки ДКР. | Кратковременное короткое замыкание из-за схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:30 | 2016-07-19 17:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бс-1 от ПС 35/10кВ "Бесленеевская" | 116 | 2016-04-27 16:55 | 2016-04-27 20:37 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | Механическое разрушение. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Бс-1". По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Бс-1". произвести замену дефектных изоляторов. | 2016-04-27 16:55 | 2016-04-27 20:37
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Бс-1-381 | 512 | 2016-05-01 13:17 | 2016-05-01 17:59 | Автотраспортам сбита опора №7. | Обрыв проводов, отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-01 13:17 | 2016-05-01 17:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-47 | 515 | 2016-05-15 18:17 | 2016-05-15 22:00 | Обрыв провода СИП в пролете опор 5-3--7-2. | Провис провода в пролете опор 5-3--7-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 18:17 | 2016-05-15 22:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-6-506 | 516 | 2016-05-15 15:47 | 2016-05-15 17:56 | Обрыв провода в пролете опор 4-2--4-4. | падение веток на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 15:47 | 2016-05-15 17:56
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП Г-2-844 | 517 | 2016-05-15 19:16 | 2016-05-15 20:41 | Обрыв провода ответвления к вводу от опоры №3, в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падении провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 19:16 | 2016-05-15 20:41
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-333 | 518 | 2016-05-15 16:23 | 2016-05-15 18:36 | из-за повтряющихся порывов ветра, обрыв провода в пролете опор 3-3-3-4 Л-1 КТП-П33-333 | Обрыв провода в прлете опор 3-3 - 3-4 Л-1 КТП-П33-333 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 16:23 | 2016-05-15 18:36
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-58 | 519 | 2016-05-15 15:13 | 2016-05-15 16:55 | Из-за ветровой нагрузки обрыв вязки на опоре 1-2 Л-2 КТП-М9-58 | Обрыв вязки на опоре 1-2 Л-2 КТП-М8-58 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 15:13 | 2016-05-15 16:55
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-4-802 | 520 | 2016-05-15 14:59 | 2016-05-15 19:15 | Обрыв провода в следствии падения провода, сильные порывы ветра. | Однофазное замыкание при падении провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 14:59 | 2016-05-15 19:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-15-316 | 521 | 2016-05-15 12:30 | 2016-05-15 15:58 | Подбита опора № 1-5 автомобилем. | Обрыв провода в пролете опор № 1-5--1-6 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 12:30 | 2016-05-15 15:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-56 | 522 | 2016-05-15 12:01 | 2016-05-15 19:48 | Обрыв провода в пролете опор № 15-16, падение дерева, сильный ветер. | Однофазное замыкание при падения провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 12:01 | 2016-05-15 19:48
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-9-29 | 527 | 2016-06-15 11:11 | 2016-06-15 13:49 | Сбита опора № 8-1 Л-3 КТП М-9-29 | Сломана опора висела на проводах | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 11:11 | 2016-06-15 13:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от М-10-44 | 525 | 2016-06-05 11:50 | 2016-06-05 18:00 | Автомобилем сбита опора № 2-1, 2-2. | Однофазное замыкание при падении провода на землю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 11:50 | 2016-06-05 18:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П15-311 | 90 | 2016-03-15 14:34 | 2016-03-15 14:53 | Кратковременное превышение нагрузки отка вставки АВ-0,4кВ. | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-П15-311 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-15 14:34 | 2016-03-15 14:53
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-10-307 | 93 | 2016-03-17 19:29 | 2016-03-17 20:12 | Не своевременное выявление дефектов в результате кратровременное превышение нагрузки тока вставки АВ. | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Ш2-310 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 19:29 | 2016-03-17 20:12
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-5-572 | 94 | 2016-03-17 19:00 | 2016-03-17 21:37 | Не своевременное выявление дефектов в результате схлёст проводов в пролёте опор 2-3 - 2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Ун5-572 | Провис проводов в пролёте опор 2-3 - 2-4 Л-1 ТП-Ун5-572, кратко временное КЗ в результате схлёста проводов | выполнить перетяжку проводов в пролёте опор 2-3 - 2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ун5-572 | 2016-03-17 19:00 | 2016-03-17 21:37
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ун-5-582 | 95 | 2016-03-17 10:03 | 2016-03-17 16:50 | Схлест проводов в пролете опор № 2-5--2-8. В результате порыва ветра. | Провис провода в пролете опор № 2-5--2-8. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 10:03 | 2016-03-17 16:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бн-1 | 108 | 2016-03-19 16:53 | 2016-03-19 21:30 | В следствии воздействия сильного ветра обрыв вязки провода на опорах №№ 136, 2-23 ВЛ-10кВ "Бн-1". | Обрыв вязки провода на опорах №№ 136, 2-23 ВЛ-10кВ "Бн-1". | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Бн-1" | 2016-03-19 16:53 | 2016-03-19 21:30
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-1-101 | 165 | 2016-03-19 18:30 | 2016-03-19 21:10 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-1-101 в следствии падения ели стоящей на территории частного домовладения, высотой 23п/м. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-1-101. | Востановление провода. | 2016-03-19 18:30 | 2016-03-19 21:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Бн-5-777 | 166 | 2016-03-20 13:26 | 2016-03-20 15:20 | Обрыв провода в пролете опор 1--1а--1-4. Порывы ветра до 20 м/с. | Короткое замыкание при обрыве провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 13:26 | 2016-03-20 15:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-263 | 167 | 2016-03-20 13:27 | 2016-03-20 16:21 | Порывы ветра до 20 м/с. Обрыв провода в пролете опор 1--1а--2. | Однофазное замыкание при обрыве проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 13:27 | 2016-03-20 16:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-1-662 | 168 | 2016-03-20 14:30 | 2016-03-20 15:51 | Не своевременное выявление дефектов по чистки трассы. В результате обрыв провода в пролете опор 2-3. Порывы ветра до 12м/с. | Однофазное замыкание при падении провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 14:30 | 2016-03-20 15:51
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП Я-9-512 | 125 | 2016-03-20 15:45 | 2016-03-20 17:23 | Не своевременное выявление дефектов в результате обрыв провода в пролете опор 7-3--7-5 падением веток. Порывы ветра до 12 м/с. | Однофазное замыкание при обрыве провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 15:45 | 2016-03-20 17:23
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-4-503 | 126 | 2016-03-20 16:20 | 2016-03-20 18:06 | Не своевременное выявление дефектов в результате схлест проводов в пролете опор 2-1--2-3, 1-5--2-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 Порывы ветра до 12м/с. | Однофазное замыкание при схлесте провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 16:20 | 2016-03-20 18:06
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Я-9-517 | 113 | 2016-03-20 16:50 | 2016-03-20 19:35 | Не своевременное выявление дефектов в результате схлест проводов в пролете опор 29-31. Порывы ветра до 12 м/с. | Однофазное замыкание при схлесте провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 16:50 | 2016-03-20 19:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-10-41 | 114 | 2016-04-03 08:34 | 2016-04-03 14:50 | Обрыв проводов в следствии сильного ветра. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 1-4/1-4 - 1-6/1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-М10-41 | Выполнить востановление проводов и чистку трассы в пролёте опор 1-4/1-4 - 1-6/1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-М10-41. | 2016-04-03 08:34 | 2016-04-03 14:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-3-598 | 130 | 2016-04-03 10:05 | 2016-04-03 14:25 | В результате сильного ветра обрыв проводов в пролёте опор 4-10 - 4-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я3-598. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов. | Выполнить чистку трассы и перетяжку проводов в пролёте опор 4-10 - 4-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Я3-598. | 2016-04-03 10:05 | 2016-04-03 14:25
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-2 | 105 | 2016-02-01 18:02 | 2016-02-01 23:40 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | Нарушение механического соединения в результате износа | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Г-2 | 2016-02-01 18:02 | 2016-02-01 23:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-4-811 | 509 | 2016-02-15 07:49 | 2016-02-15 12:45 | Обрыв провода в следствии падения ветки. | Однофазное замыкание при падении провода на землю. | Заменить дефектный провод, чистка трассы. | 2016-02-15 07:49 | 2016-02-15 12:45
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-15-273 | 89 | 2016-03-14 17:23 | 2016-03-14 17:42 | кратковременное привышение нагрузки, тока уставки АВ Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 2-1 - 2-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-П15-273 | Кратковременное короткое замыкание при схлесте проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 17:23 | 2016-03-14 17:42
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-6-626 | 1 | 2016-01-07 11:10 | 2016-01-07 16:55 | Местным жителем повалено дерево на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв проводов, МТЗ, отключение АВ. | Востановление провода в пролете опор 31-33 | 2016-01-07 11:10 | 2016-01-07 16:55
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кс-2 | 159 | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Кс-2 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кс-2 | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-15 | 160 | 2016-12-04 13:38 | 2016-12-04 17:00 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 13 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | Обрыв вязки провода на опоре №297 в результате налипание снега на провода ВЛ-10кВ | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-15" | 2016-12-04 13:38 | 2016-12-04 17:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП Кс1-616 | 564 | 2016-12-04 22:39 | 2016-12-04 23:38 | Кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-4 ТП-Кс1-616 в результате схлёста проводов в пролете опор 5-3 - 5-4. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-Кс1-616. | 2016-12-04 22:39 | 2016-12-04 23:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП Бс1-361 | 565 | 2016-12-04 19:52 | 2016-12-04 21:58 | Кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-1 ТП-Бс1-361 в результате схлёста проводов в пролёте опор 15-16. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Бс1-361. | 2016-12-04 19:52 | 2016-12-04 21:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Бн-5-769 | 566 | 2016-12-04 15:20 | 2016-12-04 17:15 | Кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-1 ТП-Бн5-769 в результате схлёста проводов. | Провис проводов в результате налипания на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Бн5-769. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Бн5-769. | 2016-12-04 15:20 | 2016-12-04 17:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-537 | 567 | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26 | Короткое замыкание в пролёте опор 21-11 - 23-13 в результате обрыва проводов из-за налипания снега на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс2-537. | Обрыв проводов в пролёте опор 21-11 - 23-13 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс2-537. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-6-520 | 568 | 2016-12-04 12:53 | 2016-12-04 15:43 | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я6-520 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я6-520 в результате налипания снега на провода и деревья. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:53 | 2016-12-04 15:43
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-9-61 | 569 | 2016-12-04 12:16 | 2016-12-04 15:44 | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-М9-61. | Обрыв проводов в пролёте опор 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-М9-61 в результате налипания снега на провода и деревья. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:16 | 2016-12-04 15:44
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-1-616 | 570 | 2016-12-21 01:42 | 2016-12-21 12:31 | Не известным транспортом сбита опора №6-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс1-616. | В результате падения опоры, обрыв проводов в пролёте опор 6-1 - 6-3, 6-3 - 6-5, короткое замыкание отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-Кс1-616. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 01:42 | 2016-12-21 12:31
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Родниковская-Кавказ | 560 | 2016-11-11 08:36 | 2016-11-11 17:33 | В течение грозового периода 2016 года в районе прохождения ВЛ 35 кВ Родниковская-Кавказ отмечались активные грозовые явления. При ударе грозы в верхний провод в про-лете опор 34-35 ВЛ 35 кВ Родниковская – Кавказ были повреждены алюминиевые проволоки верхнего повива провода ф.А, что привело к уменьшению его полезного сечения. | Вследствие развития дефекта, после перегорания алюминиевых проволок, при протекании тока нагрузки по стальному сердечнику, произошло его перегорание и разрыв провода ф.А ВЛ 35 кВ Родниковская – Кавказ в пролете опор 34-35. Вследствие частичного повреждения алюминиевых жил провода ф.А в пролете опор 34-35 ВЛ 35 кВ Родниковская–Кавказ, при протекании тока нагрузки (нагрузка ВЛ составляет до 90-100% от номинальной) в месте повреждения провода произошло развитие дефекта с дальнейшим повреждением алюминиевого повива. В результате, после перегорания алюминиевого повива, при протекании тока нагрузки по стальному сердечнику, произошло его перегорание и разрыв провода. | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ-35кВ «Родниковская – Кавказ» в целях выявления мест возможного частичного повреждения провода и грозотроса. Выполнить тепловизионный контроль по всей длине ВЛ-35кВ «Родниковская – Кавказ» в целях выявления возможных локальных нагревов провода в местах крепления провода на опорах, в шлейфах и в пролетах ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ "Родниковская-Кавказ" в пролете опор № 27-37, для оценки состояния провода и ГЗТ. Устранить дефекты, выявленные при проведении осмотров и ТВК на ВЛ 35 кВ Родниковская – Кавказ. Провести техническую учебу персоналу Службы линий 35кВ и выше на тему: 1). порядок проведения осмотра ВЛ после активной грозовой деятельности, в том числе на предмет выяв-ления повреждений провода и мест перекрытия изоляции вследствие ударов молнии; 2). порядок проведения тепловизионного контроля ВЛ, в том числе: - контроль состояния контактных соединений, натяж-ных и поддерживающих зажимов, а также контроль состояния провода в пролетах ВЛ; - требования НТД и ОРД по проведению ТВК ВЛ, в том числе: -РД 34.45-51.300-97 (Приложение 3); -Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408 «Об утверждении Порядка выполнения работ по тепловизионному обследованию»; - Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.06.2016 №499 «О внесении изменений в приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408». Разработать перечень ВЛ 35-110 кВ, работающих с пре-дельными токовыми нагрузками, или питающих ответ-ственных потребителей, или работающих в условиях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветро-вых и гололедных нагрузках, для которых тепловизионный контроль должен проводиться ежегодно (согласно требований РД 34.45-51.300-97, Приложение 3, п.1.7.). е Пересмотреть ежегодный и многолетний графики ТВК ВЛ 35-110 кВ согласно разработанному перечню по п.6. Провести анализ достаточности численности персонала Службы линий 35 кВ и выше и, в случае выявления недостаточной численности, подготовить предложения на имя директора филиала. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Л-2-Л-1 ВЛ 110 кВ Л-2 - Л-1 | 561 | 2016-12-04 03:51 | 2016-12-04 13:09 | Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" в результате их приближения из-за налипания мокрого снега в пролете между опорами №№ 16-17. | Повреждение верхнего повива (ожог) проводов фаз "А" и "В". | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ 110кВ Лабинск-2 - Лабинск-1 в целях выявления мест возможного частичного повреждения провода и грозотроса Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ 35кВ и выше по теме: "Порядок действия при осуществлении контроля за гололедообразованием и снегоналипанием на провода". Повторно проработать с персоналом обслуживающем ВЛ 35кВ и выше п.8 "Борьба с гололедом" РД 34.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 35-800 кВ) Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Лабинск-2 - Лабинск-1 в пролете опор № 16-17 для оценки состояния провода и ГЗТ | 2016-12-04 03:51 | 2016-12-04 05:05
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 555 | 2016-07-20 05:17 | 2016-07-20 05:26 | Отказ АПВ произошел по причине недостатков проекта из-за отсутствия АВР СН на ПС 110кВ Псебай. | Техническая причина отсутствует | Выполнить монтаж схемы АВР СН на ПС 110кВ Псебай Выполнить обследование двухтрансформаторных подстанций филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети на предмет наличия АВР СН | 2016-07-20 05:17 | 2016-07-20 05:26
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ О-Мр | 557 | 2016-07-22 15:00 | 2016-07-22 17:25 | В результате атмосферного перенапряжения произошло электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов. | В результате электродугового перекрытия произошло разрушение гирлянд изоляторов | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Откормбаза - Мирный в пролетах опор № 16-18 для оценки состояния изоляторов, провода и ГЗТ | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мостовская | 559 | 2016-07-29 11:29 | 2016-07-29 11:29 | Недостатки проекта разводки цепей напряжения на ПС 110 кВ Мостовская, не учитывающие раздельные режимы работы 1 и 2 СШ-110 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить разделение цепей напряжения на панели защит ВЛ 110 кВ Псебай. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 560 | 2016-08-11 16:02 | 2016-08-11 23:03 | Возникновение грозового перенапряжения в линии в результате прохождения грозового фронта с сильным ветром | Пережог провода фазы "А" в пролете опор № 24-25 в результате попадания молнии | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 23,24,25,26 ВЛ -110 кВ "Ходзь - Мостовская" Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Ходзь - Мостовская" в пролетах опор №№ 23-:-26 для оценки состояния провода и ГЗТ | 2016-08-11 16:10 | 2016-08-11 16:16
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ -35 кВ Курганная-МОК | 535 | 2016-06-30 08:58 | 2016-06-30 08:58 | При прохождении грозового фронта произошёл разряд молнии на ВЛ 35 кВ. | Повреждение изоляторов вследствии попадания молнии на ВЛ 35 кВ. | Выполнить замену изоляторов на ВЛ 35 Петропавловская-Темиргоевская. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Промышленная | 512 | 2016-06-30 13:40 | 2016-07-01 14:49 | Прохождение грозового фронта с сильным ветром более 20 м/с | Падение веток деревьев из вне охранной зоны подстанции на ВЧЗ-110кВ ВЛ Мостовская, на шины 110кВ между ЛР-110кВ ВЛ Мостовская и ВЧЗ-110 кВ ВЛ Мостовская. | Выполнить внеочередной осмотр всех подстанций 35кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети на предмет наличия вблизи территории подстанций деревьев, угрожающих падением на оборудование подстанций По результатам внеочередных осмотров подстанций 35кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети разработать при необходимости график по уборке деревьев находящихся вблизи подстанций Выполнить вырубку деревьев находящихся вблизи территории ПС 110кВ Промышленная угрожающих падением на оборудование подстанций с последующей уборкой порубочных материалов | 2016-06-30 13:40 | 2016-06-30 18:20
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Мостовская-Строительная | 544 | 2016-06-30 13:40 | 2016-07-02 03:48 | Прохождение грозового фронта с сильным ветром | Пережог шлейфа фазы "А" 35 кВ к ВЧЗ-35 кВ ВЛ Строительная в результате попадания молнии | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ПС 110/35/10кВ "Мостовская" и измерение заземляющего контура опор № 1, 2, 3 ВЛ 35кВ "Мостовская - Строительная". Выполнить внеочередной осмотр средств грозозащиты со сверкой существующих схем размещения грозозащитных средств на всех ПС 35-110кВ и заходов ВЛ 35-110кВ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети При выявлении несоответствия средств грозозащиты ПС 35-110кВ и заходов ВЛ 35-110кВ схемам размещения грозозащитных средств разработать мероприятия по устранению несоответствий. | 2016-06-30 13:40 | 2016-06-30 15:02
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зассовская-Упорная | 545 | 2016-06-30 14:08 | 2016-06-30 14:48 | Грозовой фронт с сильным ветром | Пережог повивов провода фазы "А" в пролете опор № 14-15, перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 14 в результате попадания молнии | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Зассовская - Упорная" в пролетах опор №№ 13-:-15 для оценки состояния провода и ГЗТ Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №13, 14, 15 ВЛ 110кВ "Зассовская - Упорная" | 2016-06-30 14:08 | 2016-06-30 14:27
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 511 | 2016-04-24 08:10 | 2016-04-26 21:27 | Вследствие длительного срока эксплуатации ШР - 1СШ -110 ВЛ "Ходзь" и развития микротрещин фарфора колонки изолятора, не идентифицированных с земли, произошел ее излом. | Излом колонки изолятора ШР 1-СШ 110 ф. "С" с падением колонки на землю | На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить акустико-эмисионный контроль всех изоляторов 110кВ разъединителей типа РНД. Оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, выполняющему оперативные переключения с оперированием разъединителей типа РНД провести внеплановые инструктажи: 1. "О качественном выполнении проверки целостности колонок изоляторов разъединителей перед их оперированием" 2. "Проверку целостности колонок изоляторов перед оперированием разъединителями выполнять с применением бинокля" На всех ПС филиала выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. | 2016-04-24 08:10 | 2016-04-24 08:25
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 513 | 2016-04-25 23:00 | 2016-04-26 16:49 | Длительный срок эксплуатации оборудования более 45 лет | Трещина колонки изоляторов ШР-2СШ-110 ВЛ "Зассовская" фаза "А" | На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить акустико-эмисионный контроль всех изоляторов 110кВ разъединителей типа РНД На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае вы-явления дефектов разработать график их устранения. Оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, выполняющему оперативные переключения с оперированием разъединителей типа РНД провести внеплановые инструктажи: 1. "О качественном выполнении проверки целостности колонок изоляторов разъединителей перед их оперированием" 2. "Проверку целостности колонок изоляторов перед оперированием разъединителями выполнять с применением бинокля" На всех ПС филиала выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 514 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-26 15:20 | Длительный срок эксплуатации оборудования более 45 лет | Излом колонки изоляторов ШР 1-СШ 110 ф. "С" с падением колонки на землю | На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить акустикоэмисионный контроль всех изоляторов 110кВ разъединителей типа РНД. Оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, выполняющему оперативные переключения с оперированием разъединителей типа РНД провести внеплановые инструктажи: 1. "О качественном выполнении проверки целостности колонок изоляторов разъединителей перед их оперированием" 2. "Проверку целостности колонок изоляторов перед оперированием разъединителями выполнять с применением бинокля" На всех ПС филиала выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 523 | 2016-05-18 15:14 | 2016-05-19 17:13 | Электрический пробой опорного изолятора кассеты №2 фазы "А" БСК-110 в результате разрушения фарфора изолятора | Разрушение армировочного шва и фарфора опорного изолятора | Выполнить профиспытание всех опорных изоляторов БСК-110 ПС 110/35/10 "Мостовская" Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции с целью определения целостности фарфоровой изоляции и армировочных швов на ПС 110/35/10кВ Лабиснк - 1, ПС 110/35/10 кВ "Родниковская", ПС 110/10 кВ "Шедок", ПС 110/35/10кВ Вознесенская, ПС 110/10 кВ "Псебай" | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 Псебай | 524 | 2016-05-27 17:12 | 2016-05-27 22:02 | Заклинивание реле времени 4-й ступени З.З. вследствие длительной эксплуатации и износа направляющих якоря реле времени. | Неотпадание якоря реле времени после пуска земляных защит | При проведении технического обслуживания панелей ЭПЗ-1636 постоянно выполнять дополнительные проверки механического износа электромагнитных реле. | 2016-05-27 17:12 | 2016-05-27 18:59
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 526 | 2016-06-05 13:10 | 2016-06-05 16:35 | Врезультате атмосферного перенапряжение произошло электродуговое перекрытие повивов провода | Врезультате атмосферного перенапряжение произошло электродуговое перекрытие повивов провода | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Псебай - Курджиново" в пролетах опор № 8-:-11 для оценки состояния провода и ГЗТ в местах крепления к опорам Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств под опорами № 9, 10 ВЛ 110кВ "Псебай - Курджиново" | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Зассовская-Упорная | 510 | 2016-04-02 15:25 | 2016-04-02 15:25 | Отключение ВЛ-110кВ Зассовская - Упорная в результате грозового перенапряжения. При осмотре расчетного участка линии повреждений не выявлено. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Зассовская - Упорная в пролетах опор № 17-21 | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Мостовская-Зассовская | 507 | 2016-01-21 11:04 | 2016-01-21 13:17 | В результате грозовых разряда молнии на ВЛ произошло повреждение верхнего повива грозозащитного троса | Повреждение верхнего повива грозотроса в пролете опор № 3-4 | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мостовская - Зассовская в пролетах опор с №2 по №5 для оценки состояния ГЗТ в местах крепления к опорам Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств под опорами №№ 2 - 5 ВЛ 110кВ Мостовская - Зассовская | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Прохладная-Константиновская | 508 | 2016-02-03 21:31 | 2016-02-04 14:06 | В результате грозового разряда молнии на ВЛ произошло повреждение верхнего повива грозозащитного троса | Повреждение верхнего повива грозотроса в пролете опо № 3-4 | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств под опорами № 54-55 ВЛ-35кВ Прохладная - Константиновская | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мостовская | 558 | 2016-08-11 16:45 | 2016-08-11 22:07 | В результате прохождения грозового фронта со шквалистым ветром на ПС 110 кВ Промышленная произошло перекрытие занесённой извне токопроводящей плёнкой между опорным изолятором шины ф."А" 1 СШ-110 (около ОД-110 Т-1) и мачтой освещения, закрепленной на портале между ОД-110 Т-1 и Т-1. При возникновении замыкания на ПС 110 кВ Промышленная, на ПС 110 кВ Мостовская в результате неправильного действия ДЗШТ-110 произошло отключение МВ-110 ВЛ Псебай. При включении МВ-110 ВЛ Псебай диспетчером ОДС не была дана команда ДЭМ Мостовской ОВБ о переводе накладки 13Н «Отключение МВ-110 кВ ВЛ Псебай от ДЗШТ» на панели №33 в положение «Введено», а также установке крышки испытательного блока 1БИ ВЛ-110 кВ Псебай на панели №32. При ликвидации технологического нарушения на ПС 110кВ "Мостовская" оперативные переговоры между ДД ОДС и ДД Мостовской ОДГ велись с отступлением от технической терминологии, с отступлением от общепринятых диспетчерских наименований оборудования, сообщения о состоянии коммутационных аппаратов оборудования и работе защит передавались не в полном объеме и не четко.В результате была искажена информация о фактическом положении МВ-110 ВЛ "Псебай" и СОМВ-110, о работе защит ВЛ 110кВ "Псебай" и на СОМВ-110, что привело к нарушению порядка опробования СШ-110кВ и задержке времени подачи напряжения потребителям. ДД Мостовской ОДГ не своевременно выявил работу ДЗШТ-110, не проверил на месте фактическое положение СОМВ-110 и передал ДД ОДС ложную информацию об отключенном положении СОМВ-110. ДД ОДС не имея ясности ситуации при погашении ПС 110 кВ "Мостовская" не выяснил фактическое положение всех коммутационных аппаратов присоединений 110 кВ. ДД ОДС получив не верную информацию от ДД Мостовской ОДГ об отключенном положении СОМВ-110 и не имея информации о работе ДЗШТ-110 на ПС 110кВ "Мостовская" принял решение о подаче напряжения поочередно на 1-ю и 2-ю СШ-110 . В результате 1-я и 2-я СШ-110кВ опробовались напряжением без их разделения: 1-й раз не успешно включением МВ 110кВ ВЛ "Псебай", 2-й раз не успешно включением МВ 110кВ ВЛ "Зассовская". | Деформация контактной ламели накладки 17Н "Отключения СОМВ-110 от ДЗШТ-110" на панели № 33. Повреждение грызунами изоляции жил контрольного кабеля типа КВВГ 7/1,5 с последующим их коррозийным разрушением в цепях отключения МВ-110 ВЛ Ходзь и МВ-110 ВЛ Промышленная от ДЗШТ-110 между панелями № 33 ДЗШТ-110 и № 21 автоматики МВ-110 ВЛ Ходзь и МВ-110 ВЛ Промышленная. | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому и оперативному персоналу ОДС и ОДГ Мостовского РЭС о порядке выполнения сложных переключений на ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями п.2.2.1 Инструкции по переключениям в электроустановках СО 153-34.20.505-2003 (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №266) Выполнить внеочередную проверку ДЗШТ-110 на ПС 110 кВ Мостовская. Включить в тематику противоаварийных тренировок персонала ОДС и ОДГ Мостовского РЭС на 2017 год тренировки с отработкой действий при работе ДЗШТ-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская. Ознакомить весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал с обстоятельствами данного технологического нарушения Провести внеочередную проверку знаний в центральной комиссии филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети диспетчерам ОДС Нежильскому В.Н. и Старикову А.А., диспетчеру Мостовской ОДГ Мироненко Н.Н., электромонтерам ОВБ Мостовской ОДГ Чалову В.В. и Браткову В.Г. Дополнительное изучение диспетчерским персоналом ОДС и ОДГ Мостовского РЭС, персоналом ОВБ Мостовского РЭС Инструкции по ликвидации аварий на оборудовании ПС 110 кВ Мостовская в части действий оперативного персонала при работе ДЗШТ-110. В связи с не надлежащим уровнем организации и проведения всех форм работы с оперативно-диспетчерским персоналом, отсутствием надлежащего контроля за выполнением подчиненным персоналом должностных обязанностей, пройти внеочередную проверку знаний в центральной комиссии ПАО "Кубаньэнерго" начальнику ОДС Ткаченко А.С., заместителю начальника ОДС Дуюнову С.Н. Дополнительное изучение диспетчерским персоналом ОДС и ОДГ Мостовского РЭС, персоналом ОВБ Мостовского РЭС Инструкции Р-1 "Для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики предприятия Лабинских электрических сетей". При проведении технического обслуживания устройств РЗА ПС 35-110кВ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети проверять пружинно-контактное соединение накладок типа НКР-3 на предмет надежного замыкания контактов Провести внеплановую дератизацию территории и помещений на ПС 110/35/10кВ"Мостовская" | 2016-08-11 16:45 | 2016-08-11 18:27
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь | 562 | 2016-12-04 08:08 | 2016-12-04 08:23 | Перекрытие ГЗТ на фазный провод в пролете между опорами №№ 29-30 в результате его провисания из-за налипания мокрого снега. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь в целях выявления мест возможного частичного повреждения проводов и грозотроса Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ 35кВ и выше по теме: "Порядок действия при осуществлении контроля за гололедообразованием и снегоналипанием на провода". Повторно проработать с персоналом обслуживающем ВЛ 35кВ и выше п.8 "Борьба с гололедом" РД 34.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 35-800 кВ) Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь в пролете опор № 20-35 для оценки состояния проводов и ГЗТ По результатам осмотров ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 2016-12-04 08:13 | 2016-12-04 08:23
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь | 573 | 2016-12-13 14:40 | 2016-12-13 17:50 | При прохождении снежного фронта произошло интенсивное гололёдообразование на грозотрос ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь в пролётах опор №27-29. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь в целях выявления мест возможного частичного повреждения проводов и грозотроса Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ 35кВ и выше по теме: "Порядок действия при осуществлении контроля за гололедообразованием и снегоналипанием на провода". Повторно проработать с персоналом обслуживающем ВЛ 35кВ и выше п.8 "Борьба с гололедом" РД 34.20.504-94 (Типо-вая инструкция по эксплуатации воздушных линий электро-передач напряжением 35-800 кВ) По результатам осмотров ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 | 574 | 2016-12-20 00:11 | 2016-12-20 02:24 | Вследствии механического износа прижимной пластины стопора блок-контакта положения выключателя привода СМВ-110 произошло размыкание контакта в цепи контактора включения, что привело к обрыву цепей управления до окончания цикла включения СМВ-110. | Излом прижимной пластины стопора блок-контакта положения выключателя привода СМВ-110. | Выполнить внеочередной осмотр блок-контактов положения выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Лабинских электрических сетей оснащённых приводом ШПЭ-44. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу о порядке выполнения осмотров оборудования ПС 35 кВ и выше. Проработать с персоналом службы подстанций правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 в части проведения технического обслуживания оборудования (раздел. 5.4) | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Родниковская | 575 | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 15:30 | Вследствии возникновения повторяющихся понижений температуры окружающего воздуха ниже 10 градусов Цельсия с последующим повышением температур до положительных значений, произошёл излом колонки опорного изолятора на портале шинного моста 10 кВ Т-1 в месте крепления к нижнему фланцу. | Излом опорного изолятора на портале шинного моста 10 кВ Т-1. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ с применением бинокля филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу о порядке выполнения осмотров оборудования ПС 35 кВ и выше Проработать с персоналом службы подстанций правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 в части проведения технического обслуживания оборудования (раздел. 5.4) | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 12:14
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 | 576 | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 16:48 | Вследствии потери свойств пружины расцепителя отключающего механизма привода МВ-10 Т-2 типа У-2 произошло увеличение времени отключения МВ-10 Т-2 при работе МТЗ-110. | Растяжение пружины расцепителя отключающего механизма привода МВ-10 Т-2 типа У-2. | Провести анализ достаточности имеющихся устройств обогрева КРУН-10 на ПС 110 кВ Лабинск-2. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу о порядке выполнения осмотров оборудования ПС 35 кВ и выше Проработать с персоналом службы подстанций правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 в части проведения технического обслуживания оборудования (раздел. 5.4) | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 12:50
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС-110/6 Ейск-2 | 240 | 2016-10-29 09:15 | 2016-10-29 15:34 | По причине короткого замыкания на кабельной линии "НЭСК-Электросети" ЕСК-19 произошло отключение ВкВ-6 Т-1. МВ-6 кВ ЕСК-19 не отключился из за механической разрегулировки блок контактов КСА (недопустимого люфта) в приводе масляного выключателя. | Техническая причина отсутствует | На ЕСК-19 ПС 110/6 Ейск-2 из за выработки эксплуатационного ресурса масляного выключателя ВМПЭ-10 произвести его замену на вакуумный выключатель. | 2016-10-29 09:15 | 2016-10-29 09:38
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Л 0,4 кВ Л- 2 от КТП КП-2-586 | 256 | 2016-11-11 09:16 | 2016-11-11 11:12 | В результате сильного порывистого ветра был оборван провод в пролётах № 6- №7 фаза "А,В" ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КП-2-586 . | Обрыв провода в пролетах опор № 6- №7 фаза "А,В" . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-11 09:16 | 2016-11-11 11:12
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КХ-1-50 | 242 | 2016-11-11 09:26 | 2016-11-11 10:50 | В следствии воздействия порывистого ветра произошел обрыв провода. | Обрыв проводов опора №4 - №7 фаза "А". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-11 09:26 | 2016-11-11 10:50
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10 кВ ЛМ-1 от ПС 35 кВ Лиманская | 246 | 2016-11-21 08:25 | 2016-11-21 11:26 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Лм-1 произошел обрыв вязки на опоре №122. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Лм-1 произошел обрыв вязки на опоре №122. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-21 08:25 | 2016-11-21 11:26
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЯСН-1 | 255 | 2016-12-01 12:30 | 2016-12-01 15:25 | Перекрытие животным изоляционного промежутка между проходными изоляторами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 12:30 | 2016-12-01 15:25
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП А-4-640 | 209 | 2016-09-12 11:50 | 2016-09-12 14:00 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности. | Разрешение бетона опоры.№ 2 (СВ95-3) ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП А-4-640. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-12 11:50 | 2016-09-12 14:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП КМ-5-280 | 212 | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 10:38 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 из-за повреждения АВ-0,4кВ АЕ-2056 М. | Лопнула ось рычага включения АВ-0,4кВ АЕ-2056 М. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 10:38
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от КТП -КМ-5-281 | 183 | 2016-08-15 08:50 | 2016-08-15 12:30 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | Обрыв проводов на опоре №10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-15 08:50 | 2016-08-15 12:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-5 от КТП КХ-3-78 | 129 | 2016-07-16 09:02 | 2016-07-16 10:52 | В результате изношенности контакта на скрутке ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП КХ-3-78 опора № 7- №8 произошло перегорание провода . Отключился АВ-04кВ АЕ-31 Л-5 КТП КХ-3-78. | В результате изношенности контакта на скрутке ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП КХ-3-78 опора № 7- №8 произошло перегорание провода . Отключился АВ-04кВ АЕ-31 Л-5 КТП КХ-3-78. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-16 09:02 | 2016-07-16 10:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-7 | 59 | 2016-05-13 11:17 | 2016-05-13 12:38 | В результате длительной эксплуатации произошло частичное разрушение изолятора неподвижного ножа ф. "С" РКТП- С-7-459. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора неподвижного ножа ф. "С" РКТП- С-7-459. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-13 11:17 | 2016-05-13 12:38
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-1 | 73 | 2016-05-31 10:36 | 2016-05-31 15:57 | В результате длительной эксплуатации разрушены разрядники на КТП С-1-465. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) разрядников на КТП С-1-465. | Произвести анализ на выявление разрядников отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены разрядников. | 2016-05-31 10:36 | 2016-05-31 15:57
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗЕ-7 | 74 | 2016-05-31 10:53 | 2016-05-31 16:16 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Зе-7 произошел обрыв вязки на опоре №90. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Зе-7 произошел обрыв вязки на опоре №90. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-31 10:53 | 2016-05-31 16:16
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ УР-2 | 75 | 2016-06-01 07:00 | 2016-06-01 13:40 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор № 175-175В. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-06-01 07:00 | 2016-06-01 13:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4кВ Д-3-520 | 77 | 2016-06-06 07:17 | 2016-06-06 08:53 | Несвоевременно выявлено нарушение контакта между шинным соединением и главным рубильником. | Отгорание шина между трансформатором и главным рубильником. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-06 07:17 | 2016-06-06 08:53
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-3 от КТП А-4-5 | 80 | 2016-06-06 15:27 | 2016-06-06 16:10 | В следствии порывистого ветра произошел обрыв. | обрыв вязки, перегорание провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП А-4-5 опора №12 фаза А | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-06 15:27 | 2016-06-06 16:10
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10кВ ПК-5 | 2 | 2016-01-08 18:20 | 2016-01-08 22:55 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-01-08 18:20 | 2016-01-08 22:55
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-ПК-5-128 | 68 | 2016-02-26 19:50 | 2016-02-27 00:26 | Организационная причина не выявлена | В следствии старения и воздействия внешних атмосферных факторов | Замена коммутационного оборудования 0,4 кВ КТП ПК-5-128. | 2016-02-26 19:50 | 2016-02-27 00:26
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 от КТП Д-5-583 | 281 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:24 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-3-583 в пролетах опор №2-3. | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-3-583 в пролетах опор №2-3 в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:24
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КМ-5-652 | 283 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40 | 3.4.7.4, Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. Описание организационной причины: Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КМ-5-652 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Описание технической причины: Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КМ-5-652 опора №10 фаза "В" | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЯС-1-397 | 284 | 2016-12-10 11:05 | 2016-12-10 13:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП ЯС-1-397 ВЛ-10 кВ Яс-1. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП ЯС-1-397. | 2016-12-10 11:05 | 2016-12-10 13:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Д-1-543 | 285 | 2016-12-10 10:00 | 2016-12-10 11:00 | Несвоевременно был выявлен износ провода в месте крепления к изолятору на опоре №3. | В результате потертости произошел обрыв провода . | произвести плановый осмотр в срок до 12.05.2017 | 2016-12-10 10:00 | 2016-12-10 11:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-2-46 | 289 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:55 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-2 46 опора №3 | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-2-46 опора №3 в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:55
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП ПО-7-168 | 290 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:10 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ПО-7-168 опора №6 фаза "В". | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ПО-7-168 опора №6 фаза "В" в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:10
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КХ-3-74 | 291 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:12 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КХ-3-74 опора №9 фаза "В" | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КХ-3-74 опора №9 фаза "В" в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:12
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-4-217 | 294 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-4-217 опора №9 фаза №9 | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-4-217 опора №9 фаза "С" следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-364 | 295 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-364 опора №7 фаза "С". | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-364 опора № 7 фаза "С" в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:15
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗКТП А-4-5 | 296 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л3 от КТП А-4-5 опора №5 фаза "В" | Разрушение конструкции провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП А-4-5 опора № 5 фаза "В" следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПО-9-170 | 297 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:15
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП УР-2-200 | 298 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:52 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП КХ-3-160 | 299 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:45
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПК-3-155 | 292 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:35 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению автомата на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ПК-3-155 | Перегорел автомат из-за плохого контакта в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений АВ-0,4кВ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:35
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Е-1-49 | 288 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:00 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению ( сгорел ) автомат АВ-0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-1-49 | Вышел из строя (сгорел) автомат 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-1-49 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений Ав-0,4кВ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-КМ-4-655 | 280 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:59 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело , что автомат грелся, в следствии чего произошло перегорание АВ-0,4кВ | Перегрев автомата из-за плохого контакта, в следствии чего АВ-0,4кВ сгорел. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений АВ-0,4кВ. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:59
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЗЕ-3-371 | 293 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-5-94 | 245 | 2016-11-20 12:11 | 2016-11-20 15:02 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ вязальной проволоки А-2,5 . | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-5-94 | 2016-11-20 12:11 | 2016-11-20 15:02
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП СТП-3-68 | 252 | 2016-11-21 21:00 | 2016-11-21 23:21 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение структуры материала в главного рубильника в результате длительной эксплуатации КТП СТП-3-68. | Выполнить замену поврежденного оборудования на КТП Стп-3-68 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП Стп-3-68 | 2016-11-21 21:00 | 2016-11-21 23:21
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 от КТП-Стп-9-61 | 265 | 2016-11-28 15:52 | 2016-11-28 16:49 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-Стп-9-61 Выполнить замену поврежденного оборудования по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-Стп-9-61 | 2016-11-28 15:52 | 2016-11-28 16:49
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137 | 211 | 2016-09-16 22:53 | 2016-09-16 23:36 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137 в результате ДТП повреждена оп. № 4, слетели 2 изолятора, оборван провод Ф-А. | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137 в результате ДТП повреждена оп. № 4, слетели 2 изолятора, оборван провод Ф-А. | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137. В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-16 22:53 | 2016-09-16 23:36
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110 кВ Степная тяговая | 226 | 2016-10-09 04:00 | 2016-10-09 04:00 | Схлест проводов в следствии обрыва вязки Ф. В и разрушен изолятор ф.А на ВЛ-10 кВ Ст-2. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Ст-2. | - | -
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2 от КТП Стп-3-559 | 234 | 2016-10-23 11:10 | 2016-10-23 11:59 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ провода А-16 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-2 от КТП Стп-3-559 | 2016-10-23 11:10 | 2016-10-23 11:59
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Сл-3-435 | 235 | 2016-10-23 16:15 | 2016-10-23 17:23 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Сл-3-435. | 2016-10-23 16:15 | 2016-10-23 17:23
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Сл-7-76 | 64 | 2016-07-19 22:25 | 2016-07-19 23:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 22:25 | 2016-07-19 23:19
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП К-10-90 | 148 | 2016-07-24 00:20 | 2016-07-24 00:39 | На территории Кущевского района сильная гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-24 00:20 | 2016-07-24 00:39
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кз-1 от ПС 35 "Казачья" | 150 | 2016-08-04 19:01 | 2016-08-05 10:21 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-10 кВ Кз-1. | В результате подпиливания дерева произошел обрыв провода в пролетах опор №72-73, 68, 76. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-08-04 19:01 | 2016-08-05 10:21
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кз-1-1004 | 153 | 2016-08-04 20:30 | 2016-08-05 10:21 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кз-1-1004 | В результате подпиливания дерева произошел обрыв провода в пролетах опор 72/1-1 ÷ 73/1-2, 68/5 ÷ 76/1-5. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-08-04 20:30 | 2016-08-05 10:21
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-2-128 ВЛ-10 Э-2 | 179 | 2016-08-14 13:50 | 2016-08-14 15:51 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-2-128. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 13:50 | 2016-08-14 15:51
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ч-3 от ПС 110 кВ Червонная | 190 | 2016-08-24 08:06 | 2016-08-24 12:43 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверс на опоре №2-4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-24 08:06 | 2016-08-24 12:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30 | 104 | 2016-08-31 11:44 | 2016-08-31 13:27 | При ТО не выполнена обрезка кроны на отдельных деревьях. | При ТО не выполнена замена отдельных поврежденных элементов ВЛ. | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30. Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30. | 2016-08-31 11:44 | 2016-08-31 13:27
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СТ-1-724 | 98 | 2016-06-30 22:31 | 2016-06-30 23:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-30 22:31 | 2016-06-30 23:45
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПЛ-3-256 | 104 | 2016-07-02 09:14 | 2016-07-02 13:32 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 400 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Пл-3-256 ВЛ-10 кВ Пл-3. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП Пл-3-256. | 2016-07-02 09:14 | 2016-07-02 13:32
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Стп-11-53 | 105 | 2016-06-30 17:24 | 2016-06-30 18:44 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Стп-11-53 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2016-06-30 17:24 | 2016-06-30 18:44
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ Пм-1-1405 | 117 | 2016-07-08 10:23 | 2016-07-08 12:52 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходного изолятора. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходного изолятора ф. "С" на КТП-Пм-1-1405 | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП-Пм-1-1405 | 2016-07-08 10:23 | 2016-07-08 12:52
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-5-100 | 127 | 2016-07-16 20:44 | 2016-07-16 21:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-16 20:44 | 2016-07-16 21:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-8 | 128 | 2016-07-16 15:45 | 2016-07-16 16:54 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-8. | Коррозионный, эрозионный износ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-8. | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Э-6-8 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Э-6-8 | 2016-07-16 15:45 | 2016-07-16 16:54
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Стп-11-53 | 130 | 2016-07-15 10:35 | 2016-07-15 11:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-15 10:35 | 2016-07-15 11:18
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-2 | 136 | 2016-07-19 02:55 | 2016-07-19 04:05 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Э-2 произошел обрыв вязки на опоре №5-14. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Э-2 произошел обрыв вязки на опоре №5-14. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 02:55 | 2016-07-19 04:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Шкр-1 от ПС 110 кВ Шкуринская | 137 | 2016-07-19 02:57 | 2016-07-19 10:56 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверс на опоре №1/22-1/24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 02:57 | 2016-07-19 10:56
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | 139 | 2016-07-19 11:36 | 2016-07-19 15:24 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | Коррозионный, эрозионный износ ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | 2016-07-19 11:36 | 2016-07-19 15:24
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 | 141 | 2016-07-19 15:51 | 2016-07-19 16:58 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 | Коррозионный, эрозионный износ провода А-16 | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 | 2016-07-19 15:51 | 2016-07-19 16:58
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кз-1-144 | 86 | 2016-04-22 16:57 | 2016-04-22 20:00 | Наезд стороннего транспорта на опору №5 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №5 на ВЛ-0.4 кВ КЗ-1-144. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-04-22 16:57 | 2016-04-22 20:00
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-1 | 53 | 2016-04-26 13:52 | 2016-04-26 14:03 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 Э-1, сбита опора № 22-40. | В следствии ДТП сбита опора № 22-40 ВЛ-10 Э-1 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-26 13:52 | 2016-04-26 14:03
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТ-3 | 54 | 2016-04-26 23:55 | 2016-04-27 12:10 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой натяжного изолятора на опоре №157 ВЛ-10кВ Ст-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-04-26 23:55 | 2016-04-27 00:30
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП Ч-7-639 | 69 | 2016-05-28 21:27 | 2016-05-29 10:20 | Падение дерева из-за атмосферных явлений. | В результате падения дерева обрыв проводов в пролете ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ, составить лист осмотра ВЛ. Выполнить вырубку отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезку крон на отдельных деревьях. | 2016-05-28 21:27 | 2016-05-29 10:20
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-172 | 70 | 2016-05-29 00:22 | 2016-05-29 07:40 | Обрезка кроны на отдельных деревьях | Обрезка кроны на отдельных деревьях | Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4, по результатам осмотра наметить мероприятия. | 2016-05-29 00:22 | 2016-05-29 07:40
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 | 189 | 2016-03-20 09:43 | 2016-03-20 12:47 | Не проведена обрезка кроны на отдельных деревьях, по результатам осмотра ВЛ. | Не проведена обрезка кроны на отдельных деревьях | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников. По результатам осмотра определить мероприятия ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 по устранению выявленных замечаний указанных в листе осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 Выполнить вырубку отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630, обрезку крон на отдельных деревьях. | 2016-03-20 09:43 | 2016-03-20 12:47
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Пл-3 | 52 | 2016-04-19 15:19 | 2016-04-19 19:52 | Наезд стороннего транспорта на опору №2-1 ВЛ-10 кВ ПЛ-3. | В следствии ДТП сторонним транспортом, повреждена опора №2-1 ВЛ-10 кВ ПЛ-3. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-04-19 15:19 | 2016-04-19 19:52
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-2 | 12 | 2016-01-15 22:56 | 2016-01-16 15:10 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Э-2. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №6 на ВЛ-10 кВ Э-2. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-01-15 22:56 | 2016-01-16 15:10
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ил-3 | 20 | 2016-02-06 09:41 | 2016-02-06 10:36 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В" на опоре 28 с последующим перекрытием на фазу "С" ВЛ-10 кВ Ил-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-02-06 09:41 | 2016-02-06 10:36
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Стп-1 | 21 | 2016-02-06 09:54 | 2016-02-06 12:43 | В результате наброса постороннего предмета на ВЛ-10 кВ Стп-1. | Техническая причина отсутствует | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-02-06 09:54 | 2016-02-06 12:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Стп-9 | 22 | 2016-02-06 10:00 | 2016-02-06 14:05 | Перекрытие животным (куница) воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 10:00 | 2016-02-06 14:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-5-456 | 269 | 2016-12-09 14:00 | 2016-12-09 14:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 Стп-3-106 | 287 | 2016-12-09 14:20 | 2016-12-09 14:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Шкр-3 | 301 | 2016-12-18 14:23 | 2016-12-18 17:43 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-10 кВ Шкр-3. | В результате подпиливания дерева произошел обрыв провода в пролетах опор №14-15 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-18 14:23 | 2016-12-18 17:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-2 | 259 | 2016-12-09 05:58 | 2016-12-09 10:54 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов в пролете опор № 52-53, и излом траверсы на опоре № 52. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Ст-2 произошел обрыв проводов в пролете опор № 52-53, и излом траверсы на опоре № 52. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-09 05:58 | 2016-12-09 10:54
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Лг-9 от ПС 35 кВ Ленинградская | 92 | 2016-11-04 13:30 | 2016-11-04 15:50 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Лг-9 произошел обрыв вязки на опоре №363. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Лг-9 произошел обрыв вязки на опоре №363. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-04 13:30 | 2016-11-04 13:45
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от РМ-9-168 Л-2 | 247 | 2016-11-21 10:46 | 2016-11-21 11:35 | В следствии длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности провода. | Потеря механической прочности | Произвести замену ввода 0,4 кВ | 2016-11-21 10:46 | 2016-11-21 11:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП ЛГ-6-803 | 249 | 2016-11-21 15:33 | 2016-11-21 16:12 | В следствии длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности провода. | Потеря механической прочности | Произвести замену ввода 0,4 кВ | 2016-11-21 15:33 | 2016-11-21 16:12
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ЛГ-1-752 | 64 | 2016-12-03 19:02 | 2016-12-03 19:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:02 | 2016-12-03 19:10
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПТ-1 от ПС 35 кВ Вторая Пятилетка | 110 | 2016-09-05 08:19 | 2016-09-05 11:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ | Обрыв провода в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ-10 кВ Пт-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПТ-1 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2016-09-05 08:19 | 2016-09-05 11:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НПЛ-8 от ПС 35 кВ Новоплатнировская | 196 | 2016-09-11 08:48 | 2016-09-11 12:25 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Нпл-8. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №161 на ВЛ-10 кВ Нпл-8. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-11 08:48 | 2016-09-11 12:25
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рщ-4 от ПС 35 кВ Рощинская | 236 | 2016-10-25 10:13 | 2016-10-25 11:00 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа Фаза-"А" на ВЛ-10 кВ Рщ-4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-25 10:13 | 2016-10-25 11:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 от КТП-Рм-9-168 | 237 | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:35 | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Обрыв провода в следствии сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Рщ4-190 | 238 | 2016-10-26 10:28 | 2016-10-26 11:41 | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Обрыв провода в следствии сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:28 | 2016-10-26 11:41
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 Л-2 от КТП-Лг-9-95 | 40 | 2016-07-22 10:52 | 2016-07-22 13:14 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ провода | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-22 10:52 | 2016-07-22 13:14
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП Л-9-21 | 152 | 2016-08-04 20:06 | 2016-08-05 01:40 | В следствии воздействия порывистого ветра произошло падение дерева на провода находящимся вне охраной зоны ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода в пролете опор № 12 -:- 15 Л-4 от КТП-Л9-21 | Произвести восстановление проводов в пролете опор № 12-15 | 2016-08-04 20:06 | 2016-08-05 01:40
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП ЛГ-3-37 | 168 | 2016-08-05 09:28 | 2016-08-05 10:45 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 8/11 | 2016-08-05 09:28 | 2016-08-05 10:45
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-ЛГ-1-28 | 169 | 2016-08-05 09:28 | - | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 2/13 | 2016-08-05 10:54 | 2016-08-05 11:59
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 от КТП-ЛГ1-4 | 170 | 2016-08-05 10:43 | 2016-08-05 13:28 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 34/8-45/19 | 2016-08-05 10:43 | 2016-08-05 13:28
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл о.4кВ Л-2 от КТП Рщ-5-121 | 175 | 2016-08-13 21:24 | 2016-08-13 22:45 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 3-1 -:- 3-6 | 2016-08-13 21:24 | 2016-08-13 22:45
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ У-3 от ПС 35 "Украинская" | 176 | 2016-08-13 22:14 | 2016-08-13 23:56 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор №21-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-13 22:14 | 2016-08-13 23:56
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-КЛ-6-263 | 177 | 2016-08-13 23:06 | 2016-08-13 23:56 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор 6 -:- 7, 9 -:- 10 | 2016-08-13 23:06 | 2016-08-13 23:56
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 кВ от У-3-287 | 178 | 2016-08-14 12:14 | 2016-08-14 14:14 | При длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала | В следствии сильного порыва ветра произошло изменение свойств материала | Произвести замену опоры № 12 Л-1 | 2016-08-14 12:14 | 2016-08-14 14:14
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-О7-696 | 49 | 2016-08-18 10:10 | 2016-08-18 16:33 | При длительной эксплуатации произошло старение изоляции | В следствии длительной срока эксплуатации произошло старение изоляции | Произвести замену выходов от трансформатора до главного рубильника. | 2016-08-18 10:10 | 2016-08-18 16:33
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-3 от ПС 35 кВ Белая | 192 | 2016-08-24 19:01 | 2016-08-24 21:54 | При воздействии ветровой нагрузки, элементами кровли АЗС повредило ВЛ-10 кВ Б-3 в пролете опор №2-5. | В результате воздействия элементами кровли произошел обрыв провода в пролетах опор №2-5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 19:01 | 2016-08-24 21:54
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от РЩ-5-105 | 193 | 2016-08-24 18:00 | 2016-08-24 23:52 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного ветра произошло потеря механической прочности провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 18:00 | 2016-08-24 23:52
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП КРЛ-3-482 | 197 | 2016-08-25 10:30 | 2016-08-25 17:40 | При длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала | В следствии сильного порыва ветра произошло изменение свойств материала | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-25 10:30 | 2016-08-25 17:40
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-3 от ПС 35 кВ Крыловская 1 | 198 | 2016-08-26 09:18 | 2016-08-26 15:35 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Кр-3. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №47 на ВЛ-10 кВ Кр-3. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-08-26 09:18 | 2016-08-26 15:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-5 от ПС 35 кВ Образцовая | 202 | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 17:56 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения на ЛР-1850 ВЛ-10 кВ О-5. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 17:56
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-КР-3-551 | 57 | 2016-06-30 10:27 | 2016-06-30 16:17 | В следствии воздействия порывистого произошло повреждение. | Обрыв провода в пролете опор № 1-4 Л-3 от ЗТП-КР3-551 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 10:27 | 2016-06-30 16:17
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ ЛГ-3-42 | 100 | 2016-07-01 09:17 | 2016-07-01 16:09 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-07-01 09:17 | 2016-07-01 16:09
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-5 | 101 | 2016-07-01 10:48 | 2016-07-01 12:31 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП О-5-693 ВЛ-10 кВ О-5. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП О-5-693. | 2016-07-01 10:48 | 2016-07-01 12:31
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Л-13-905 | 173 | 2016-07-05 16:30 | 2016-07-05 20:06 | При длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности контакта АВ-0,4 кВ | Потеря механической прочности контакта АВ-0,4 кВ | Произвести замену АВ-0,4 кВ Л-2от КТП-Л13-905 | 2016-07-05 16:30 | 2016-07-05 20:06
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП РЩ-3-836 | 187 | 2016-07-07 08:40 | 2016-07-07 14:33 | При длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности контакта АВ-0,4 кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести замену АВ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Рщ3-836 | 2016-07-07 08:40 | 2016-07-07 14:33
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРЛ-3 ПС-35 Крыловская2 | 109 | 2016-07-06 16:50 | 2016-07-06 19:35 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Крл-3. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №62 на ВЛ-10 кВ Крл-3. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-07-06 16:50 | 2016-07-06 19:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-11 от ПС 110 "Ленинградская" | 110 | 2016-07-08 10:27 | 2016-07-08 11:35 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой изолятора на опоре №46 ВЛ-10 кВ Л-11. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-08 10:27 | 2016-07-08 11:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НПЛ-11 от ПС 35 кВ Ново-Платнировская | 122 | 2016-07-14 15:07 | 2016-07-14 18:00 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Нпл-11 произошел обрыв вязки на опоре №372. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Нпл-11 произошел обрыв вязки на опоре №372. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-14 15:07 | 2016-07-14 18:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ЛГ-6 | 133 | 2016-07-18 18:10 | 2016-07-18 19:21 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 250 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Лг-6-136 ВЛ-10 кВ Лг-6. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП Лг-6-136. | 2016-07-18 18:10 | 2016-07-18 19:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-9 от ПС 110 кВ Ленинградская | 134 | 2016-07-19 00:53 | 2016-07-19 03:21 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Л-9 произошел обрыв вязки на опоре №2-2. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Л-9 произошел обрыв вязки на опоре №2-2. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 00:53 | 2016-07-19 03:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-5 от ПС 35 Рощинская | 135 | 2016-07-19 00:57 | 2016-07-19 11:11 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №49, 50 ВЛ-10 кВ Рщ-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 00:57 | 2016-07-19 11:11
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-НПЛ5-616 | 138 | 2016-07-19 10:03 | 2016-07-19 13:21 | В следствии сильного порыва ветра произошел излом опоры | Излом опоры № 23 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 10:03 | 2016-07-19 13:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КПТ-ПТ3-301 | 140 | 2016-07-19 15:16 | 2016-07-19 16:06 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | Обрыв проводов в пролете опор 5 -:- 6 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 15:16 | 2016-07-19 16:06
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4 кВ от КТП-Рщ5-15 | 142 | 2016-07-19 16:09 | 2016-07-19 16:58 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор 5 -:- 6 | 2016-07-19 16:09 | 2016-07-19 16:58
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 кВ Л2 от КТП-Рщ-5-106 | 143 | 2016-07-19 16:28 | 2016-07-19 16:59 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор 3-1 -:- 3-3 | 2016-07-19 16:28 | 2016-07-19 16:59
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от СР-9-508 | 215 | 2016-04-22 19:16 | 2016-04-22 19:46 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-22 19:16 | 2016-04-22 19:46
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП РЩ-4-147 | 65 | 2016-05-21 07:00 | 2016-05-21 11:06 | При проведении ТО РУ-0.4 кВ было выполнено не в полном объеме. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление соединения контакта | Повысить качество проводимого ТО | 2016-05-21 07:00 | 2016-05-21 11:06
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл 10 кВ Л-13 | 72 | 2016-05-31 09:58 | 2016-05-31 15:09 | В результате длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора фаза "В" на КР-1750. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора фаза "В" на КР-1750. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-31 09:58 | 2016-05-31 10:24
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП КР-9-535 | 81 | 2016-06-08 09:54 | 2016-06-08 12:10 | Повысить качество проведение ТО | В результате сторонних лиц произошло нарушение структуры материала | произвести замену опоры № 7 ВЛ 0.4кв Л-1 от КТП-КР9-535 | 2016-06-08 09:54 | 2016-06-08 12:10
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 Л-2 от КТП-Л11-211 | 84 | 2016-06-14 09:52 | 2016-06-14 17:21 | При проведении ТО ВЛ было выполнено не в полном объеме. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала | Повысить качество проводимого ТО | 2016-06-14 09:52 | 2016-06-14 17:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРЛ-7 | 50 | 2016-04-14 13:05 | 2016-04-14 17:35 | Наезд стороннего транспорта на опору №46 ВЛ-10 кВ КРЛ-7. | Техническая причина отсутствует | Замена изолятора опр. №46 ВЛ-10 кВ КРЛ-7. | 2016-04-14 13:05 | 2016-04-14 17:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КРЛ-9-409П | 120 | 2016-04-09 10:40 | 2016-04-09 11:47 | При проведении ТО ВЛ-0.4 кВ было выполнено не в полном объеме. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление соединения контакта | Повысить качество проводимого ТО | 2016-04-09 10:40 | 2016-04-09 11:47
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛГ-9 | 42 | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 16:10 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №364-365 ВЛ-10 кВ Лг-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 16:10
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ У-9-290 | 286 | 2016-12-10 08:56 | 2016-12-10 09:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | - | -
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Рщ-10-898 | 282 | 2016-12-28 10:53 | 2016-12-28 11:30 | В следствии длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности провода. | Потеря механической прочности | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 10:53 | 2016-12-28 11:30
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 Л-3 КТП-СМ-25-30 | 78 | 2016-10-30 16:55 | 2016-10-30 19:15 | Не умышленное повреждение опоры | Механическое разрушение опоры. | Произвести замену опоры №1-7 | 2016-10-30 16:55 | 2016-10-30 19:15
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Л-3 КТП-СМ-14-93 | 243 | 2016-11-13 18:05 | 2016-11-13 19:19 | Спиливание ветвей деревьев сторонними лицами | обрыв нулевого и фазного провода в пролетах опор №3-11:3-12 | восстановить поврежденные провода в пролете опор №3-11:3-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-14-93 | 2016-11-13 18:05 | 2016-11-13 19:19
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-14 | 251 | 2016-11-21 16:44 | 2016-11-21 17:49 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала пластикового колпачка. | В результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора на опоре №100 фаза-"В". | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-21 16:44 | 2016-11-21 17:49
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-24 | 253 | 2016-11-26 06:46 | 2016-11-26 07:59 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытие в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-11-26 06:46 | 2016-11-26 07:59
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 254 | 2016-11-28 00:27 | 2016-11-28 00:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-11-28 00:27 | 2016-11-28 00:37
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 СМ-24 | 257 | 2016-11-28 00:27 | 2016-11-28 03:31 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №3-1 ВЛ-10 кВ См-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-28 00:37 | 2016-11-28 03:31
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 258 | 2016-11-28 03:55 | 2016-11-28 04:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-11-28 03:55 | 2016-11-28 04:05
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-24 | 260 | 2016-11-28 03:55 | 2016-11-28 08:50 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №3-29 ВЛ-10 кВ См-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-28 04:05 | 2016-11-28 08:50
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ СМ-14-454 | 262 | 2016-11-28 12:00 | 2016-11-28 12:00 | Перекрытие в РУ-10 кВ КТП СМ-14-454, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-14. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-24 | 263 | 2016-11-28 12:00 | 2016-11-28 15:50 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-11-28 12:00 | 2016-11-28 15:50
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 206 | 2016-09-07 02:13 | 2016-09-07 12:13 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза "В" опора №109-111 и слест провода в пролете опора №109-111 ВЛ-10 кВ См-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-07 02:13 | 2016-09-07 12:13
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 208 | 2016-09-11 03:27 | 2016-09-12 14:55 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ См-14. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №7-11/8 на ВЛ-10 кВ См-14. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-11 03:27 | 2016-09-11 03:33
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТЖ-7 от ПС 35 кВ "Старожевская" | 210 | 2016-09-17 22:45 | 2016-09-18 01:10 | В следствии ДТП сельхозтехникой повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Стж-7. | В следствии ДТП сельхозтехникой повреждена опора №40, 41 на ВЛ-10 кВ Стж-7. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-17 22:45 | 2016-09-18 01:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 217 | 2016-09-25 19:26 | 2016-09-25 20:10 | Электродуговое перекрытие в РУ-10 кВ в следствия попадания животного. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-25 19:26 | 2016-09-25 19:31
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 219 | 2016-09-25 19:05 | 2016-09-25 19:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 220 | 2016-09-25 18:43 | 2016-09-25 21:37 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №4-1 ВЛ-10 кВ См-20. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-25 18:43 | 2016-09-25 21:37
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-24 | 221 | 2016-09-25 18:43 | 2016-09-25 18:43 | Повреждение изолятора на РКТП-СМ-24-130 в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 222 | 2016-09-24 18:12 | 2016-09-24 18:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 223 | 2016-09-24 14:12 | 2016-09-24 14:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 218 | 2016-10-01 07:22 | 2016-10-01 19:54 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ См-7 произошел обрыв вязки на опоре №1-23. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ См-7 произошел обрыв вязки на опоре №1-23. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-01 17:36 | 2016-10-01 19:54
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 227 | 2016-10-09 13:48 | 2016-10-09 15:56 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходного изолятора. | В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора фаза "А" в КТП-СМ-14-323. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-09 13:48 | 2016-10-09 15:56
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-14 | 229 | 2016-10-10 10:01 | 2016-10-10 11:24 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов. | В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходных изоляторов в КТП-СМ-14-44. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-10 10:01 | 2016-10-10 11:24
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 144 | 2016-07-22 03:55 | 2016-07-22 03:55 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-25 от ПС 220 Староминская | 145 | 2016-07-23 23:25 | 2016-07-23 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 146 | 2016-07-23 23:25 | 2016-07-23 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-14 | 147 | 2016-07-23 23:25 | 2016-07-23 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 156 | 2016-07-28 07:13 | 2016-07-28 07:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 157 | 2016-07-30 06:39 | 2016-07-30 06:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 159 | 2016-07-31 17:25 | 2016-07-31 17:28 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №238-239 ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | 2016-07-31 17:25 | 2016-07-31 17:28
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 158 | 2016-08-01 16:57 | 2016-08-01 21:45 | Схлест проводов в следствии смещения изолятор на опоре №7/73 в пролете опор №7/73-7/74 ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | 2016-08-01 16:57 | 2016-08-01 21:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-ТД-4-5 | 9 | 2016-08-03 10:30 | 2016-08-03 11:55 | схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №2-№3. | Техническая причина отсутствует | произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-№3 | 2016-08-03 10:30 | 2016-08-03 11:55
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Я-1 от ПС 35 кВ "Ясени" | 162 | 2016-07-24 23:10 | 2016-07-25 14:27 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор №7/28-7/29 обрыв провода ф. "А", №7/31-7/32 обрыв провода ф. "В". | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-24 23:10 | 2016-07-25 14:27
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 163 | 2016-07-24 19:38 | 2016-07-25 11:03 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор № 60-61. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-24 19:38 | 2016-07-25 11:03
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 164 | 2016-07-24 15:51 | 2016-07-24 17:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-07-24 15:51 | 2016-07-24 17:19
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 165 | 2016-07-24 15:33 | 2016-07-24 15:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-07-24 15:33 | 2016-07-24 15:38
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 151 | 2016-08-04 19:19 | 2016-08-04 19:19 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 161 | 2016-08-05 14:21 | 2016-08-05 15:24 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №296-№297 ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | 2016-08-05 14:21 | 2016-08-05 15:24
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 166 | 2016-08-07 20:58 | 2016-08-07 20:58 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-26. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 167 | 2016-08-07 20:58 | 2016-08-07 20:58 | Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП-СМ-25-46 в следствии попадания влаги. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 171 | 2016-08-08 21:07 | 2016-08-08 23:27 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа Фаза-"В" и касание шлейфа Фаза-"А" на ВЛ-10 кВ СМ-14. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-08 21:07 | 2016-08-08 23:27
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 180 | 2016-08-23 21:41 | 2016-08-24 00:26 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции и на ВЛ-10 кВ См-14. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой натяжного изолятора на опоре №2 ВЛ-10кВ См-14. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-23 22:10 | 2016-08-24 00:26
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 188 | 2016-08-24 04:52 | 2016-08-24 17:29 | Попадание молнии в изолятор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-26. | В результате попадания молнии произошел пробой натяжного изолятора на опоре №68 ВЛ-10кВ См-26. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 14:45 | 2016-08-24 17:29
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 194 | 2016-08-24 17:42 | 2016-08-24 17:42 | Перекрытие в РУ-10 кВ КТП СМ-25-47, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-20 | 186 | 2016-08-30 10:35 | 2016-08-30 11:38 | Перекрытие животным изоляционного промежутка между ПК-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-30 10:35 | 2016-08-30 10:38
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 199 | 2016-08-31 09:05 | 2016-08-31 09:05 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 200 | 2016-08-31 09:08 | 2016-08-31 09:08 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-26 от ПС 220 кВ Староминская | 201 | 2016-09-01 13:11 | 2016-09-01 13:23 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-01 13:11 | 2016-09-01 13:18
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-СМТ-3-41 | 85 | 2016-06-16 22:55 | 2016-06-17 16:05 | не умышленное воздействие на опору №4 | повреждение опоры №4, из-за внешнего механического воздействия. | произвести замену опоры №4 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-СМТ-3-41 | 2016-06-16 22:55 | 2016-06-17 16:05
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СМ-23 от ПС-220 кВ Староминская | 87 | 2016-06-19 04:15 | 2016-06-19 04:15 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 90 | 2016-06-20 15:20 | 2016-06-20 15:58 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-20 15:20 | 2016-06-20 15:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 91 | 2016-06-20 22:47 | 2016-06-21 16:30 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляторов на опоре фазы "А" на опоре №6-55 и подвесной изолятор фазы "В"на опоре № 5-1 ВЛ-10кВ См-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-06-20 22:47 | 2016-06-21 16:30
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 92 | 2016-06-20 22:25 | 2016-06-20 23:57 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | 2016-06-20 22:25 | 2016-06-20 23:57
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 93 | 2016-06-20 22:10 | 2016-06-21 01:39 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-26. | 2016-06-20 22:10 | 2016-06-21 01:39
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 94 | 2016-06-22 22:12 | 2016-06-22 22:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-20 | 96 | 2016-06-22 22:12 | 2016-06-22 22:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-22 22:12 | 2016-06-22 22:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 97 | 2016-06-29 12:48 | 2016-06-29 12:58 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | 2016-06-29 12:48 | 2016-06-29 12:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ СМ-25-386 | 99 | 2016-06-30 22:08 | 2016-07-01 11:36 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-30 22:08 | 2016-07-01 11:36
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 102 | 2016-07-01 16:08 | 2016-07-01 16:08 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-9 от ПС-220 Староминская | 103 | 2016-07-01 18:12 | 2016-07-01 23:22 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой натяжного изолятора на опоре №264 ВЛ-10кВ См-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-01 18:12 | 2016-07-01 23:22
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 106 | 2016-07-04 14:16 | 2016-07-04 14:16 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 108 | 2016-07-06 06:50 | 2016-07-06 07:01 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №7/103-7/104 ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | 2016-07-06 06:50 | 2016-07-06 07:01
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-25 | 111 | 2016-07-09 13:49 | 2016-07-09 13:49 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-24 | 112 | 2016-07-09 13:49 | 2016-07-09 13:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 113 | 2016-07-09 16:10 | 2016-07-09 16:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-07-09 16:10 | 2016-07-09 16:11
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-25 | 114 | 2016-07-09 16:11 | 2016-07-09 16:11 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-14 | 115 | 2016-07-09 16:53 | 2016-07-09 16:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-25 | 116 | 2016-07-09 16:53 | 2016-07-09 16:53 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 121 | 2016-07-12 18:08 | 2016-07-12 18:08 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-24-4 | 30 | 2016-07-15 22:15 | 2016-07-15 22:55 | Несвоевременное распределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-24-4 | повреждение предохранителя 0,4кВ | произвести замену предохранителя 0,4кВ в РУ-0,4кВ в КТП-СМ-24-4 и распределение нагрузки по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-24-4 | 2016-07-15 22:15 | 2016-07-15 22:55
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 123 | 2016-07-17 16:54 | 2016-07-17 23:10 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза "В" опора №5-2/5-3 и слест провода в пролете опора №5-2/5-3 ВЛ-10 кВ См-7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-17 16:54 | 2016-07-17 23:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 124 | 2016-07-17 16:01 | 2016-07-17 16:10 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | 2016-07-17 16:01 | 2016-07-17 16:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 125 | 2016-07-17 14:39 | 2016-07-17 14:39 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 57 | 2016-05-08 10:29 | 2016-05-08 10:29 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7 | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 61 | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 62 | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:01
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 63 | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:00
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 66 | 2016-05-28 12:46 | 2016-05-28 15:31 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-10 кВ См-23 | Техническая причина отсутствует | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-05-28 12:46 | 2016-05-28 15:31
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 71 | 2016-05-30 06:16 | 2016-05-30 06:21 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №90а-№90б ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | 2016-05-30 06:16 | 2016-05-30 06:21
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 78 | 2016-06-01 16:18 | 2016-06-01 16:18 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 79 | 2016-06-06 23:36 | 2016-06-07 10:52 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа Фаза-"В" и касание шлейфа Фаза-"А" на ВЛ-10 кВ СМ-23. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-06-06 23:36 | 2016-06-07 10:52
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 32 | 2016-03-17 16:01 | 2016-03-17 16:01 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 34 | 2016-03-18 22:45 | 2016-03-18 22:45 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 35 | 2016-03-19 00:16 | 2016-03-19 00:16 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 37 | 2016-03-19 08:10 | 2016-03-19 08:10 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-7 от ПС-220 Староминская | 43 | 2016-04-02 07:12 | 2016-04-02 07:12 | Перекрытие в РУ-10 кВ КТП-СМ-7-248, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СМ-7 | 44 | 2016-04-02 08:22 | 2016-04-02 08:27 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-04-02 08:22 | 2016-04-02 08:27
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-26 | 45 | 2016-04-04 16:19 | 2016-04-04 16:19 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-26. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 49 | 2016-04-16 10:36 | 2016-04-16 10:36 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7 | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-СТЖ-11-355 | 213 | 2016-04-21 07:45 | 2016-04-21 10:40 | Вследствии износа оборудования (старение изоляции) произошло повреждение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-3 | Электродуговое повреждение клеммной колодки | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-3 в КТП-СТЖ-11-355 | 2016-04-21 07:45 | 2016-04-21 10:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 5 | 2016-01-12 13:33 | 2016-01-12 13:33 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 6 | 2016-01-14 16:28 | 2016-01-14 16:28 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 7 | 2016-01-13 12:32 | 2016-01-13 12:32 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 10 | 2016-01-21 10:21 | 2016-01-21 10:21 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 11 | 2016-01-17 12:24 | 2016-01-17 12:24 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 13 | 2016-01-26 12:30 | 2016-01-26 12:30 | Внутренние повреждение силового трансформатора на КТП СМ-14-313, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СМ-14-313 | 14 | 2016-01-26 14:11 | 2016-01-26 15:35 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП См-14-313 ВЛ-10 кВ См-14. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП См-14-313 | 2016-01-26 14:11 | 2016-01-26 15:35
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 15 | 2016-01-28 08:18 | 2016-01-28 08:18 | Перекрытие в РУ-10 кВ на потребительской КТП СМ-23-13, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 16 | 2016-01-28 08:18 | 2016-01-28 08:18 | Перекрытие в РУ-10 кВ на потребительской КТП СМ-23-13, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-СМ-14-23 | 36 | 2016-01-30 12:40 | 2016-01-30 15:10 | Спиливание дерева сторонними лицами | обрыв проводов в пролетах опор №2-4:2-6 | восстановить поврежденные провода в пролетах опор №2-4:2-6 | 2016-01-30 12:40 | 2016-01-30 15:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 17 | 2016-02-02 13:43 | 2016-02-02 13:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 24 | 2016-02-15 02:18 | 2016-02-15 02:26 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | 2016-02-15 02:18 | 2016-02-15 02:26
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КН-1 | 25 | 2016-02-15 05:38 | 2016-02-15 12:46 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-02-15 05:38 | 2016-02-15 12:46
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 26 | 2016-02-25 09:17 | 2016-02-25 09:17 | Перекрытие в РУ-10 кВ на потребительской КТП СМ-7-227, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 1 | 2016-01-07 17:10 | 2016-01-07 21:26 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверсы фазы "С" на опоре №4-30. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-01-07 17:10 | 2016-01-07 21:26
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СМ-14-201 | 3 | 2016-01-08 08:41 | 2016-01-08 10:53 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения повреждение шпильки и изолятора вышел из строя силовой трансформатор | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-01-08 08:41 | 2016-01-08 10:53
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Я-3 | 261 | 2016-12-09 05:06 | 2016-12-09 09:45 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала на ВЛ-10 кВ См-3. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза "А" "В" в пролете опор №7/2-7/4 ВЛ-10 кВ См-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-09 05:06 | 2016-12-09 09:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 264 | 2016-12-09 04:43 | 2016-12-09 04:43 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-23 | 266 | 2016-12-09 04:43 | 2016-12-09 04:43 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 267 | 2016-12-09 04:10 | 2016-12-09 04:10 | Налипания мокрого снега, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-23 | 268 | 2016-12-09 04:10 | 2016-12-09 04:10 | Налипания мокрого снега, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 СМ-24-58 | 270 | 2016-12-09 11:40 | 2016-12-09 11:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 11:40 | 2016-12-09 11:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 СМ-14-121 | 271 | 2016-12-09 10:54 | 2016-12-09 10:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 10:54 | 2016-12-09 10:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 СМ-14-98 | 272 | 2016-12-09 09:52 | 2016-12-09 09:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 09:52 | 2016-12-09 09:57
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 СМ-20-33 | 273 | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 09:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 09:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 СМ-24-15 | 274 | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 09:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 09:05
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 СМ-24-3 | 275 | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 09:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 09:00
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 СМ-14-93 | 276 | 2016-12-09 08:45 | 2016-12-09 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 08:45 | 2016-12-09 08:50
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 300 | 2016-12-12 09:58 | 2016-12-12 09:58 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-6 от КТП СЩ-5-108 | 34 | 2016-10-29 13:31 | 2016-10-29 16:20 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 | обрыв провода в пролете опор№14-15 ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 в полном объеме | 2016-10-29 13:31 | 2016-10-29 16:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Глф 7-455 | 241 | 2016-11-07 11:31 | 2016-11-07 17:20 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Глф-7-455 | нарушение эл.контакта АВ-3 в КТП-Глф-7-455 | Обеспечить тех.обслуживание КТП-Глф-7-455 в полном объеме | 2016-11-07 11:31 | 2016-11-07 17:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | 244 | 2016-11-17 13:30 | 2016-11-17 16:05 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | обрыв провода в пролете опор№1-7--1-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 в полном объеме | 2016-11-17 13:30 | 2016-11-17 16:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП НЩ-4-260 | 31 | 2016-11-21 11:53 | 2016-11-21 16:02 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 | обрыв проводов в пролете опор№2-3; №2-6 ВЛ-0,кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 в полном объеме | 2016-11-21 11:53 | 2016-11-21 16:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЛФ-7 от ПС 35 кВ Глафировская | 250 | 2016-11-21 16:05 | 2016-11-21 17:00 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Глф-7 произошел обрыв вязки на опоре №7. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Глф-7 произошел обрыв вязки на опоре №7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-21 16:05 | 2016-11-21 17:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-8 от ПС 110 кВ Старощербиновская | 248 | 2016-11-22 07:52 | 2016-11-22 10:38 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Сщ-8 произошел обрыв вязки на опоре №4. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Сщ-8 произошел обрыв вязки на опоре №4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-22 07:52 | 2016-11-22 10:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП СЩ-5-8 | 32 | 2016-11-23 14:08 | 2016-11-23 16:02 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-8 | обрыв ответвления к дому опора№11 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-8 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-8 в полном объеме | 2016-11-23 14:08 | 2016-11-23 16:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от КТП Н-1-618 | 67 | 2016-09-26 11:08 | 2016-09-26 11:58 | не вполном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 | обрыв провода к дому опора№6 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 | обеспечить ТО ВЛ-0,кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 в полном объеме | 2016-09-26 11:08 | 2016-09-26 11:58
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-6 | 224 | 2016-09-26 15:22 | 2016-09-26 16:16 | В результате длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора фаза "В" на Р-631. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора фаза "В" на Р-631. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-26 15:22 | 2016-09-26 16:16
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЩС-3 | 233 | 2016-10-13 17:45 | 2016-10-13 22:23 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "А" и перекрытие фазы "В" на РТП-ЩС3-138. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-13 17:45 | 2016-10-13 22:23
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-ЩС-3-173 | 232 | 2016-10-22 15:30 | 2016-10-22 16:56 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-173 | обрыв провода в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-173 | обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-173 в полном объеме | 2016-10-22 15:30 | 2016-10-22 16:56
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ш-3-449 | 149 | 2016-07-24 08:53 | 2016-07-24 09:30 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Ш-3-449 не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-449 | упала ветка в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-449 не селективная работа РЗА | произвести тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ш-3-449 произвести замену АВ-1 серии 57-35 с номинальным током 100А в КТП-Ш-3-449 | 2016-07-24 08:53 | 2016-07-24 09:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП НЩ-2-215. | 155 | 2016-07-27 16:50 | 2016-07-27 17:50 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-215 | обрыв провода в пролете опор№ 3-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-215 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-215 в полном объеме. | 2016-07-27 16:50 | 2016-07-27 17:50
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ ЕУ-9-314 | 160 | 2016-08-02 16:43 | 2016-08-02 18:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Еу-9-314 ВЛ-10 кВ Еу-9. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП ЕУ-9-314. | 2016-08-02 16:43 | 2016-08-02 18:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП НЩ-6-221 | 172 | 2016-08-08 18:00 | 2016-08-08 20:02 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Нщ-2-6-221 | нарушение эл.контакта АВ-1 в КТП-Нщ-2-221 | КТП-Нщ-6-221 обеспечить тех. обслуживание в полном объеме. | 2016-08-08 18:00 | 2016-08-08 20:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СЩ-2-26 | 184 | 2016-08-19 | 2016-08-19 01:00 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходного изолятора. | В процессе длительной эксплуатации произошел перегрев (повреждение) проходного изолятора ф. "А" на КТП Сщ-2-26. | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП Сщ-2-26. | 2016-08-19 | 2016-08-19 01:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП СЩ-7-4 | 185 | 2016-08-23 01:40 | 2016-08-23 17:51 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ от КТП-Сщ-7-4 | КТП-СЩ-7-4повреждение выходов ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 | обеспечить тех обслуживание ВЛ-0,4кВ в полном объеме | 2016-08-23 01:40 | 2016-08-23 17:51
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП ЩС-3-173 | 195 | 2016-08-30 16:03 | 2016-08-30 16:56 | не вполном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | обрыв провода в пролете опор№1-6; №1-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4К В Л-2 от КТП-Щс-3-173 в полном объеме | 2016-08-30 16:03 | 2016-08-30 16:56
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от ЗТП ГЛФ-3-430 | 6 | 2016-06-27 14:30 | 2016-06-27 16:13 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 | обрыв ответвления к дому опора№2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 | Обеспечить тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 в полном объеме. | 2016-06-27 14:30 | 2016-06-27 16:13
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 95 | 2016-07-02 06:11 | 2016-07-02 07:30 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов. | В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходных изоляторов фазы "А" и В" на КТП-СЩ-5-11. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-02 06:11 | 2016-07-02 07:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗГ-5 от ПС 35/10 кВ Загорская | 126 | 2016-07-17 09:54 | 2016-07-17 10:28 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Зг-5 произошел обрыв вязки на опоре №1-1. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Зг-5 произошел обрыв вязки на опоре №1-1 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-17 09:54 | 2016-07-17 10:28
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП СЩ-2-1 | 131 | 2016-07-18 10:33 | 2016-07-18 12:27 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 | обрыв провода в пролете опор№2-3 от ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 в полном объеме | 2016-07-18 10:33 | 2016-07-18 12:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-3 от КТП ГЛФ-7-417 | 132 | 2016-07-19 14:43 | 2016-07-19 16:20 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Глф-7-417 | обрыв провода от опоры №1 ВЛ0,4кВ Л-3 до КТП-Глф-7-417 | обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Глф-7-417 в полном объеме. | 2016-07-19 14:43 | 2016-07-19 16:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП Ш-3-434 | 55 | 2016-05-02 17:27 | 2016-05-02 18:45 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-434 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-434 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-434 обеспечить ТО в полном объеме. | 2016-05-02 17:27 | 2016-05-02 18:45
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП НЩ-2-207 | 56 | 2016-05-06 09:00 | 2016-05-06 17:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП НЩ-2-207 ВЛ-10 кВ Нщ-2. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП НЩ-2-207. | 2016-05-06 09:00 | 2016-05-06 17:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Н-5 | 58 | 2016-05-13 06:37 | 2016-05-13 11:32 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошло отгорание провода на проходном изоляторе на КТП-Н-5-123. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-13 06:37 | 2016-05-13 11:32
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Н-5-123 | 60 | 2016-05-13 12:45 | 2016-05-13 13:55 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Н-5-123 | нарушение электрического контакта | обеспечить ТО в полном объеме | 2016-05-13 12:45 | 2016-05-13 13:55
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ек-3-531 | 67 | 2016-06-02 18:35 | 2016-06-02 19:26 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ек-3-531 | обрыв вязок опора№1-1 ф А,В ВЛ-0,4кВ Л-2 От КТП-Ек-3-531 | Обеспечить ТО в полном объеме ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ек-3-531 | 2016-06-02 18:35 | 2016-06-02 19:26
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н-5-31 | 33 | 2016-03-19 10:33 | 2016-03-19 11:22 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Н-5-31 | нарушение электрического контакта АВ-3 в ТП-Н-5-31 | произвести замену АВ-3 в ТП-Н-5-31 ТП-Н-31 обеспечит тех. обслуживание в полном объеме. | 2016-03-19 10:33 | 2016-03-19 11:22
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЩС-3 | 38 | 2016-03-19 19:17 | 2016-03-19 21:05 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В" в пролете опор №2/12-2/13 с последующим перекрытием на фазу "С" ВЛ-10 кВ Щс-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-03-19 19:17 | 2016-03-19 21:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕУ-9 | 41 | 2016-03-23 11:05 | 2016-03-23 12:15 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на линейном разъединители на ВЛ-10 кВ Еу-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-03-23 11:05 | 2016-03-23 12:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕУ-9 | 46 | 2016-04-04 12:29 | 2016-04-04 14:13 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №3/2 на ВЛ-10 кВ Еу-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-04-04 12:29 | 2016-04-04 14:13
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ЕК-3-525 | 48 | 2016-04-17 08:15 | 2016-04-17 09:20 | Не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Ек-3-525 | Техническая причина отсутствует | Обеспечить тех.обслуживание КТП-Ек-3-525 в полном объеме | 2016-04-17 08:15 | 2016-04-17 09:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-7 | 51 | 2016-04-09 16:50 | 2016-04-09 17:35 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | Обрыв изолятора ф"В" на оп.№5-46 ВЛ-10 НЩ-7 | Обратить особое внимание при осмотрах на разъединители | 2016-04-09 16:50 | 2016-04-09 17:35
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-3 | 9 | 2016-01-23 11:20 | 2016-01-23 13:55 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В" опора №8/7 и слест провода в пролете опора №8/6-8/7 ВЛ-10 кВ Сщ-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-01-23 11:20 | 2016-01-23 13:55
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-6 | 23 | 2016-02-06 13:23 | 2016-02-06 14:27 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения фазы "с" на Р-630 ВЛ-10 СЩ-6 | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ контактного соединения фазы "с" на Р-630 ВЛ-10 СЩ-6. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-02-06 13:23 | 2016-02-06 14:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП НЩ2-213 | 27 | 2016-02-23 09:15 | 2016-02-23 12:02 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходных изоляторов на КТП-НЩ-2-213 | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП-НЩ-2-213. | 2016-02-23 09:15 | 2016-02-23 12:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП Ш-7-447 | 28 | 2016-03-03 15:24 | 2016-03-03 16:20 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-447 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-447 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-447 произвести замену провода в пролете №7-8 | 2016-03-03 15:24 | 2016-03-03 16:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕК-5 | 4 | 2016-01-07 14:20 | 2016-01-07 18:41 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Ек-5. | Механическое повреждение опоры №102 , оборван провод в пролете опор №101-103 на ВЛ-10 кВ Ек-5. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-01-07 14:20 | 2016-01-07 18:41
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-7 | 277 | 2016-12-09 08:02 | 2016-12-09 14:48 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала, что привело к повреждению траверсы на ВЛ-10 кВ Нщ-7. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверс на опоре №3/3 ВЛ-10 кВ Нщ-7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | - | -
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП ЕК3-531 | 278 | 2016-12-09 10:58 | 2016-12-09 12:10 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-531 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-531 опора№2-9 повреждение изолятора | Произвести тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-531 в полном объеме. ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-531 опора№2-9 произвести замену дефектных изоляторов. | 2016-12-09 10:58 | 2016-12-09 12:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТПН-1-164 | 279 | 2016-12-09 14:30 | 2016-12-09 15:10 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-1-164 | обрыв провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-1-164 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-164 в полном объеме | 2016-12-09 14:30 | 2016-12-09 15:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Нщ-9-287 | 302 | 2016-12-17 09:41 | 2016-12-17 10:56 | Не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-9-297 | обрыв провода в пролете на опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-9-287 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-9-287 в полном объеме. | 2016-12-17 09:41 | 2016-12-17 10:56
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 214 | 2016-09-17 05:45 | 2016-09-17 05:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Ленинградская - Водовод | 216 | 2016-09-16 11:59 | 2016-09-16 15:28 | Несоблюдение объемов ТО оборудования, что привело к повреждению масломерного стекла. | Повреждение масломерного стекла, что привело к образованию течи масла. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Ленинградская | 225 | 2016-09-26 13:00 | 2016-09-26 17:50 | Несоблюдение объемов ТО ШР-110 Т-1, что привело к ослаблению контакта и возникновению нагрева. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 230 | 2016-10-01 06:26 | 2016-10-01 06:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 1 цепь пролёты опор №200- 300 на предмет выявления повреждения фарфоровых изоляторов. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 231 | 2016-10-10 06:26 | 2016-10-10 06:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести обследование ультрафиолетовой камерой ВЛ 110 кВ-отпайка Моревская 1 цепь и ВЛ 110 кВ-отпайка Ясенская 1 цепь в полном объёме. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 228 | 2016-10-04 06:11 | 2016-10-04 06:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести обследование ультрафиолетовой камерой на ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь опор №85-120. По результатам обследования ультрафиолетовой камерой разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 239 | 2016-10-01 06:09 | 2016-10-01 06:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35кВ Урожайная | 154 | 2016-07-21 12:40 | 2016-07-26 16:35 | Нарушение электрической изоляции кабеля в токовых цепях защиты трансформатора. | При монтаже кабеля в токовых цепях защиты трансформатора, произошло повреждение изоляции кабеля в релейном шкафу РШ Т-2. | Заменить кабель токовых цепей на участке от РШ Т-2 до привода КЗ 35 кВ Т-2 - 15 м. Дежурному оперативному персоналу при осмотрах оборудования ПС осуществлять контроль состояния вторичных цепей. | 2016-07-21 12:40 | 2016-07-21 13:30
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинградская - Водовод | 174 | 2016-08-04 18:55 | 2016-08-04 18:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- ПС 110 Кущевская | 181 | 2016-08-10 11:29 | 2016-08-10 15:23 | В результате длительной эксплуатации МВ-110 кВ произошёл износ сальника уплотнительного между валом и корпусом выключателя, в следствии чего произошла утечка масла. | Потеря герметичных свойств сальника. | При проведении среднего ремонта выключателей типа ММО-110 производить замену сальника вала выключателя. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Ейск 2 | 182 | 2016-08-16 01:37 | 2016-08-16 04:18 | Не проведено техническое обслуживание контактных соединений Р-110 Т-2 ПС 110/35/10 Ейск 2. | Перегрев контактных соединений Р-110 Т-2 на ПС 110/35/10 Ейск 2. | При осмотрах ПС особое внимание уделять контактным соединениям изменившим цвет. | 2016-08-16 01:37 | 2016-08-16 04:18
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 Образцовая | 191 | 2016-08-24 07:23 | 2016-08-25 18:47 | Вследствие атмосферных перенапряжений вышел из строя ТН-35 кВ 2 СШ ПС 35 кВ Образцовая. | Повреждение электрической изоляции обмоток ТН-35 кВ 2 СШ. | Выполнить проверку и испытания разрядников РВС-35 кВ на ПС 35 Образцовая. Произвести проверку и замеры заземляющего устройства разрядников РВС-35. | 2016-08-24 07:23 | 2016-08-24 08:11
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени | 203 | 2016-08-31 04:21 | 2016-08-31 04:21 | Выявлено электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №19 в следствие грозовых перенапряжений. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры сопротивления заземляющих устройств оп.№18,19,20. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская-Атамановская | 204 | 2016-08-31 05:12 | 2016-08-31 05:12 | В результате атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры №40. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 205 | 2016-08-31 09:00 | 2016-08-31 09:00 | В следствие грозовых перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №132 Ф-"В". | Техническая причина отсутствует | Включить в ремонтную программу 2017 года замену полимерных изоляторов на стеклянные на ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 207 | 2016-09-02 05:39 | 2016-09-02 19:44 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение 3-х изоляторов в гирлянде ф. "В" на опоре "130 | Повреждение 3-х изоляторов в гирлянде на опоре №130 Ф-"В" | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Атамановская-Ленинградская, обратив особое внимание на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 88 | 2016-06-18 12:45 | 2016-06-18 16:04 | Вырубка деревьев в пределах охранных зон без письменного решения о согласования сетевой организаций физическим лицом. | Техническая причина отсутствует | Провести разъяснительную работу с населением посредством СМИ о недопустимости производства работ в охранных зонах ВЛ. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Староминская - Шкуринская | 89 | 2016-06-17 16:17 | 2016-06-17 18:26 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и потеря изоляционных свойств. | Нарушение структуры материала полимерного изолятора в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену полимерных изоляторов согласно многолетнего графика. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 107 | 2016-06-30 00:40 | 2016-06-30 03:14 | Выработка сальника вала выключателя вследствие длительной эксплуатации. | Повреждение сальника вала выключателя. | Произвести капитальный ремонт выключателя МВТ-110 | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 118 | 2016-06-30 06:43 | 2016-06-30 06:43 | Воздействие грозовых перенапряжений на ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры сопротивления заземляющих устройств на 2% опор по всей длине ВЛ-110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Ейск | 119 | 2016-07-17 16:37 | 2016-07-17 18:34 | Отказ в работе блока управления ячейками в результате нагрева воздуха внутри помещения ОПУ более 40 градусов Цельсия. | В результате перегрева вышел из строя блок управления БУТЕL-12А. | Произвести монтаж системы охлаждения помещений ОПУ и КРУН ПС-110 кВ "Ейск" Осуществлять контроль температурного режима в помещении ОПУ и КРУН ПС-110 кВ "Ейск" при производстве осмотров оборудования. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Шкуринская | 64 | 2016-05-28 20:28 | 2016-06-01 21:07 | Разрушение полимерных изоляторов в результате грозовых перенапряжений. | Снижение изоляционных свойств материала в результате удара молнии в непосредственной близости от опоры. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Ясенская- Лиманская | 76 | 2016-05-31 07:45 | 2016-06-02 14:00 | Обрыв провода Ф "А" в пролете опор №134-135, обрыв провода Ф "В" в пролете опор №135-136,обрыв провода Ф "с" в пролете опор №138-139 в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Обрыв проводов в результате грозовых перенапряжений. | Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-35 кВ Ясенская-Лиманская на опорах №130-140. | 2016-05-31 07:45 | 2016-05-31 08:46
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 82 | 2016-06-05 04:17 | 2016-06-05 20:22 | Пробой полимерных изоляторов Ф- "А","В","С" на опоре №35 в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции вследствие атмосферного перенапряжения | Произвести замену полимерных изоляторов согласно многолетнего графика. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 83 | 2016-06-01 12:39 | 2016-06-01 16:49 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Выработка сальника вала выключателя. | При проведении среднего ремонта выключателей типа ВМТ-110 производить замену сальника вала выключателя. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Ленинградская - Водовод | 39 | 2016-03-19 16:03 | 2016-03-19 16:54 | В следствии длительной эксплуатации нарушена изоляция между контактами 3-4 ключа управления SA1 в цепи отключения выключателя, в ламели ключа образовалась сажевая дорожка, которая создала цепь на отключение коммутационного аппарата. В приводе выключателя разрегулированы блок контакты аварийного отключения выключателя. | Нарушение изоляции между контактами 3-4 ключа управления SA1 в цепи отключения выключателя в следствии длительной эксплуатации | Обеспечить опробование работы коммутационных аппаратов и приводов в межремонтный период | 2016-03-19 16:03 | 2016-03-19 16:12
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 40 | 2016-03-19 11:01 | 2016-03-23 03:01 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов) | Снижение изоляционных свойств материала, что привело к нарушению электрической изоляции и электродуговому повреждению изоляторов. | Разработать многолетний график замены полимерной изоляции на стеклянную на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская - Кущёвская" и обеспечить его выполнение. | 2016-03-19 11:01 | 2016-03-19 12:57
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Шкуринская-Кущевская | 47 | 2016-03-29 13:14 | 2016-03-29 16:31 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и потеря изоляционных свойств. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Разработать график замены полимерных изоляторов. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 8 | 2016-01-13 19:37 | 2016-01-13 20:43 | Повреждение изоляции контрольного кабеля в следствии изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Замыкание жил кабеля из-за повреждения изоляции. | Проводить испытания сопротивления изоляции контрольных кабелей при проведении ТО в объёме "восстановление" и "контроль" | 2016-01-13 19:37 | 2016-01-13 20:14
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Староминская - Староминской Зерносовхоз 2 | 18 | 2016-01-28 13:49 | 2016-01-29 14:32 | Старение изоляции вследствие сверхнормативного срока эксплуатации оборудования | Повреждение гирлянды изоляторов из-за нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному замыканию на "землю" и повреждению провода | Произвести осмотр ВЛ-35 кВ "Староминская - Староминской Зерносовхоз 2" с целью выявления неисправных стеклянных подвесных изоляторов По результатам осмотра и проверки составить график замены неисправных изоляторов | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 | 19 | 2016-01-31 08:48 | 2016-01-31 15:54 | Расстрел оборудования охотниками | Повреждение гирлянды изоляторов из-за стороннего воздействия | Разместить СМИ требования постановления от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон..." | 2016-01-31 08:48 | 2016-01-31 10:16
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская ВЛ-110 Староминская - Шкуринская | 31 | 2016-03-05 13:15 | 2016-03-06 13:04 | Невозможность визуального контроля с земли при производстве осмотров состояния грозозащитного троса в удерживающей арматуре | В результате коррозийного износа произошел обрыв грозозащитного троса на опоре №30 В результате обрыва грозозащитного троса произошло его касание подвесного изолятора но опоре №30, вследствие чего произошло его электродуговое перекрытие и повреждение. | Провести верховой осмотр ВЛ в пролётах опор №29-55 с выборочной проверкой состояние грозозащитного троса в зажимах. Разработать график замены полимерных изоляторов. | 2016-03-05 13:15 | 2016-03-05 14:13
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 30 | 2016-03-06 12:12 | 2016-03-06 15:19 | Выработка сальника вала выключателя вследствие длительной эксплуатации . | Повреждение сальника вала выключателя | При проведении среднего ремонта выключателей типа ВМТ-110 производить оценку состояния сальника вала выключателя и при необходимости осуществлять его замену. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Ленинградская | 29 | 2016-03-03 12:28 | 2016-03-03 19:51 | При снятии вольт-амперных характеристик выявлено отсутствие тока во вторичной обмотке ТТ-110 ф. "С" | Обрыв провода вторичной обмотки вывода к клеммной коробке внутри ТТ-110 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Октябрьская - Белая | 303 | 2016-12-19 20:44 | 2016-12-19 23:23 | Эксплуатация оборудования сверх нормативного срока. | Повреждение изоляторов из-за образования микротрещин вследствие сверх нормативной эксплуатации оборудования. | Разработать график замены на ВЛ-35 кВ "Октябрьская - Белая" изоляторов отработавших нормативный срок. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Ленинградские ЭС-КРДУ | 304 | 2016-12-15 21:44 | 2016-12-16 16:45 | Сбой программного обеспечения АТС SI2000 | Техническая причина отсутствует | Обеспечить постоянное хранение на внешнем носителе программы для прошивки внутренней памяти АТС SI2000 | - | -
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-1 | 227 | 2016-11-12 13:05 | 2016-11-12 19:45 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 4/1 ВЛ-10 МИ-1. | Излом опоры № 4/1 ВЛ-10 МИ-1. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-11-12 13:05 | 2016-11-12 19:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Первомайская | 55 | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04 | Изменение свойств (старение) материала серповидного чугунного (литого) рычага привода типа ПП-67 МВ-10-ПМ5 в процессе длительной эксплуатации. | Излом серповидного рычага привода типа ПП-67 МВ-10-ПМ5. | Включить в план 2018 года замену масляных выключателей типа ВМГ-10 с приводом типа ПП-67 на ПС 35/10 кВ Первомайская на вакуумные выключатели типа BB/TEL-10 кВ. | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПМ-5 от Р-144 ПС 35/10 кВ Первомайская | 228 | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04 | Наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 ПМ-5 в пролете опор 11/23-11/24. при порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ПМ5, обратив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 ПМ5, постановление об обрезке деревьев. | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПМ-5 от Р-144 ПС 35/10 кВ Первомайская | 229 | 2016-11-29 17:35 | 2016-11-29 23:32 | Перемыкание веткой дерева проводов ВЛ-10 ПМ-5 в пролёте опор №№165-166 при налипании на неё мокрого снега. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ПМ-5, обратив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 ПМ-5, постановление об обрезке деревьев. | 2016-11-29 17:35 | 2016-11-29 23:32
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-14 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 230 | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 15:02 | Перемыкание веткой дерева, провисшей под тяжестью налипшего снега, проводов ВЛ-10 К-14 в пролете опор №№ 150-151. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-14, обратив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-14, постановление об обрезке деревьев. | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 15:02
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП МИ-3-573 | 505 | 2016-09-12 17:25 | 2016-09-12 20:58 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 4 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-МИ-3-573. | Излом опоры № 4 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-МИ-3-573. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-09-12 17:25 | 2016-09-12 20:58
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КИ-3 от ПС 110 кВ Кирова | 223 | 2016-09-17 23:46 | 2016-09-18 04:14 | Несвоевременное проведение технического обслуживания линейного разъединителя Р-403 на ВЛ-10 КИ-3. | Обрыв шлейфа Ф."А" линейного разъединителя Р-403 на ВЛ-10 КИ-3 при сильном порыве ветра и его касание шлейфа ф. В". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 КИ-3 на предмет выявления дефектных элементов линейных разъединителей. | 2016-09-17 23:46 | 2016-09-18 04:14
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НМ-1-112 | 224 | 2016-09-28 06:12 | 2016-09-28 08:25 | Несвоевременное проведение ревизии опорных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ НМ-1-112. | Пробой опорных изоляторов фаз "А" и "В" с междуфазным замыканием на КТП 10/0,4 НМ-1-112 вследствие потери электрических характеристик. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 НМ-1, обратив внимание на состояние и уплотнение опорных изоляторов. | 2016-09-28 06:12 | 2016-09-28 08:25
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 РС-3 от ПС 35/10 кВ Рассвет | 226 | 2016-10-18 04:50 | 2016-10-18 10:22 | Несвоевременная замена дефектной вязки провода ф-"В" на опоре № 63 ВЛ-10 РС-3. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 63 ВЛ-10 РС-3, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 РС-3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-10-18 04:50 | 2016-10-18 10:22
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-НМ1-112 | 217 | 2016-06-19 19:20 | 2016-06-19 23:12 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП-НМ-1-112. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП-НМ-1-112 | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-19 19:20 | 2016-06-19 23:12
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-9 | 218 | 2016-06-23 14:30 | 2016-06-23 16:50 | Падение отломившейся при сильном порыве ветра ветки дерева на провода ВЛ-10 К-9 в пролёте опор №№ 69-70 с перекрытием проводов (без повреждения). Несвоевременная обрезка землепользователем веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-9. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-9, уделив особое внимание наличию поросли деревьев в охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-9, Постановление об обрезке деревьев. | 2016-06-23 14:30 | 2016-06-23 16:50
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 М7 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 219 | 2016-06-30 19:28 | 2016-06-30 22:58 | Несвоевременное проведение технического обслуживания Р-353 на ВЛ-10 М-7. | Обрыв шлейфа ф. "А" и его касание металлоконструкции линейного РЛНД-10/200 на ВЛ-10 М-7 при сильном порыве ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-7 на предмет выявления дефектных элементов разъединителей. | 2016-06-30 19:28 | 2016-06-30 22:58
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-К-14-775 | 220 | 2016-07-07 14:50 | 2016-07-07 18:55 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ЗТП-К-14-775 | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на ЗТП-К-14-775. | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-07 14:50 | 2016-07-07 18:55
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М-5 от ПС 35/10 Марьянская | 221 | 2016-07-10 20:00 | 2016-07-10 20:44 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 53 лет) подвесного изолятора ф."А" на опоре № 1 ВЛ-10 М-5, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Пробой изолятора ф."А" на опоре № 1 ВЛ-10 М-5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-5 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 2016-07-10 20:00 | 2016-07-10 20:44
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М-8 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 222 | 2016-07-11 18:15 | 2016-07-11 22:08 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 53 лет) подвесного изолятора ф."А" на опоре № 1 ВЛ-10 М-8, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Пробой изоляторов ШФ-20 ф."А", ф."В" на опоре № 9/8 ВЛ-10 М-8. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-8 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 2016-07-11 18:15 | 2016-07-11 22:08
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 М7 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 209 | 2016-04-25 12:35 | 2016-04-25 17:18 | Обрыв проводов ВЛ-10 М-7 в пролете опор 10/11- 10/14 в результате падения дерева, поваленного порывом ветра. | Обрыв проводов в пролёте опор №№ 10/11 - 10/14 ВЛ-10 М-7, схлест проводов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-7, уделив особое внимание наличию и состоянию деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 М-7, постановление об обрезке деревьев. | 2016-04-25 12:35 | 2016-04-25 17:18
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М-2 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 210 | 2016-04-27 12:50 | 2016-04-27 17:25 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 М-2. Сопутствующие обстоятельства - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 М-2, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-2 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-04-27 12:50 | 2016-04-27 17:25
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф2 от ТП МИ-3-373 | 503 | 2016-04-28 13:12 | 2016-04-28 14:50 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А" в пролёте опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП-МИ-3-373. Сопутствующие обстоятельства - сильные порывы ветра. | Обрыв провода Ф-"А" в пролёте опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП-МИ-3-373. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП-МИ-3-373 на предмет выявления дефектного провода. | 2016-04-28 13:12 | 2016-04-28 14:50
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИВ-5 от ПС 35/10 кВ Ивановская 2 | 211 | 2016-05-06 07:22 | 2016-05-06 15:23 | Несвоевременное выявление и замена дефектных изоляторов ф. "А", "В", "С" на оп № 6/3 ВЛ-10 ИВ-5. | Междуфазное перекрытие изоляторов ф. "А", "В", "С" на оп № 6/3 ВЛ-10 ИВ-5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ИВ-5 на предмет выявления дефектных штыревых изоляторов. | 2016-05-06 07:22 | 2016-05-06 15:23
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | КТП К-14-786 | 212 | 2016-05-10 14:10 | 2016-05-10 15:36 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП 10/0,4 кВ К-14-786. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ К-14-786. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-10 14:10 | 2016-05-10 15:36
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-ИВ-5-530 | 504 | 2016-05-21 08:57 | 2016-05-21 12:27 | Несвоевременная обрезка землепользователем веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530. | Обрыв провода ф. "С"в пролёте опор №№ 13-14 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530, уделив особое внимание наличию и состоянию деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530, постановление об обрезке деревьев. | 2016-05-21 08:57 | 2016-05-21 12:27
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-7 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 215 | 2016-06-04 15:25 | 2016-06-04 17:45 | Несвоевременное проведение ревизии разрядников РВП-10 на КТП 10/0,4 кВ МИ-7-62. | Пробой разрядника РВП-10 ф."В" на КТП 10/0,4 МИ-7-62 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения вилитовых дисков. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ7, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2016-06-04 15:25 | 2016-06-04 17:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ЗТП НМ5-143 | 216 | 2016-06-09 15:44 | 2016-06-09 19:55 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ЗТП НМ5-143. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на ЗТП НМ5-143. | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-09 15:44 | 2016-06-09 19:55
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-8 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 207 | 2016-04-12 08:43 | 2016-04-12 09:56 | Перекрытие шлейфов к КТП-К-8-737 веткой дерева, занесенной порывом ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-8, уделив особое внимание наличию и состоянию деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-8, постановление об обрезке деревьев. | 2016-04-12 08:43 | 2016-04-12 09:56
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП-М-5-908 | 502 | 2016-04-17 13:35 | 2016-04-17 19:58 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 1/1 ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП-М-5-908. | Излом опоры № 1/1 ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП-М-5-908 | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-04-17 13:35 | 2016-04-17 19:58
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-4 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 208 | 2016-04-21 06:00 | 2016-04-21 09:10 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 МИ-4. Сопутствующие обстоятельства - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 МИ-4, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ-4 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-04-21 06:00 | 2016-04-21 09:10
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-14 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 203 | 2016-01-11 09:05 | 2016-01-11 11:26 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 К-14. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 13/17 ВЛ-10 К-14, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-14 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-01-11 09:35 | 2016-01-11 11:26
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ЗТП К-8-828 от ВЛ-10 К8 | 204 | 2016-01-29 02:40 | 2016-01-29 10:40 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ЗТП-К-8-828 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладок под опорными изоляторами ф. "А "и ф. "С". | Перекрытие опорных изоляторов ИО-10 ф. "А" и ф."С" в ЗТП 10/0,4 кВ К-8-828 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-К8, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ, состояние кровли ЗТП. При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков, ремонт поврежденной кровли ЗТП. | 2016-01-29 02:40 | 2016-01-29 10:40
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-7 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 205 | 2016-02-21 08:30 | 2016-02-21 16:07 | Несвоевременное выявление дефекта фарфорового изолятора ШФ-20 ф."В" на опоре № 7/7 ВЛ-10 МИ-7. | Пробой изолятора ШФ-20 на оп № 7/7 ВЛ-10 МИ-7 с разрушением головки и верхней юбки, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ-7 на предмет проверки состояния изоляторов и линейной арматуры. | 2016-02-21 08:30 | 2016-02-21 16:07
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-7 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 206 | 2016-02-26 17:40 | 2016-02-26 19:07 | Несвоевременное проведение ревизии разрядников РВО-10 на КТП 10/0,4 кВ МИ-7-588. | Пробой разрядника РВО-10 ф. "В" на КТП 10/0,4 МИ-7-588 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения велитовых дисков. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ7, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2016-02-26 17:40 | 2016-02-26 19:07
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП-К-8-679 | 501 | 2016-03-05 07:51 | 2016-03-05 10:35 | Наезд легкового автомобиля на опору № 1 ВЛ-0.4 кВ ф. от КТП К-8-679. | Излом опоры № 1 ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-К-8-679. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-03-05 07:51 | 2016-03-05 10:35
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-4 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 201 | 2016-01-06 10:10 | 2016-01-06 12:16 | Касание веток деревьев проводов ВЛ-10 МИ-4 в пролёте оп №№ 1-20 - 1/20а из-за налипания мокрого снега. Несвоевременная обрезка землепользователями веток деревьев , растущих в непосредственной близости к ВЛ-10 МИ-4. . | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ-4, уделив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к ВЛ. Направить повторно в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ-10 МИ-4, Постановление об обрезке деревьев. | 2016-01-06 10:10 | 2016-01-06 12:16
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП МИ-3-480 ВЛ-10 МИ-3 ПС 35/10 кВ Мичурина | 202 | 2016-01-06 13:50 | 2016-01-07 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП 10/0,4 кВ МИ-3-480. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ МИ-3-480. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-01-06 14:10 | 2016-01-07
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-9 ТП 10/0,4 кВ К9-795/400 | 231 | 2016-12-03 06:25 | 2016-12-03 08:20 | Старение изоляции опорных изоляторов ИО-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 К-9-795 вследствие изменение свойств материала изоляторов в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение опорных изоляторов ИО-10 и высоковольтных предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 К-9-795. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 К-9, обратив особое внимание на состояние опорных изоляторов типа ИО-10. | 2016-12-03 06:25 | 2016-12-03 08:20
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 от ТП К-14-657 | 506 | 2016-12-16 12:30 | 2016-12-16 15:45 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 13 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-К-14-657. | Излом опоры № 13 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-К-14-657. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-12-16 12:34 | 2016-12-16 15:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИВ5 ТП 10/0,4 кВ ИВ5-208 | 232 | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 12:30 | Старение изоляции опорных изоляторов ИО-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 ИВ-5-208 вследствие изменение свойств материала изоляторов в результате длительной эксплуатации и загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение опорных изоляторов ИО-10 и высоковольтных предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 ИВ-5-208. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 ИВ-5, обратив особое внимание на состояние опорных изоляторов типа ИО-10. | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 12:30
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ НМ3-231 | 233 | 2016-12-29 20:54 | 2016-12-30 02:05 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП НМ-3-231. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на КТП НМ-3-231. | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-12-29 20:54 | 2016-12-30 02:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПФ 1-40 | 136 | 2016-10-29 20:30 | 2016-10-29 23:47 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП ПФ1-40. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП ПФ1-40. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации . | 2016-10-29 20:30 | 2016-10-29 23:47
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС6 | 137 | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:24 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 36 лет) изолятора ПФ-20 на опоре № 79 ВЛ -10 НС-6, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и пометом птиц. | Пробой изолятора на опоре № 79 ВЛ-10 НС6 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 НС6 на предмет обследования состояния изоляторов. | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ГН-5. | 138 | 2016-11-19 09:36 | 2016-11-19 19:03 | Эрозионный износ сталеалюминиевого провода АС-50 и , как следствие, потеря механической прочности провода на опоре № 47 ВЛ-10 ГН-5. | Обрыв провода на опоре № 47 ВЛ-10 ГН-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ГН-5 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ | 2016-11-19 09:36 | 2016-11-19 19:03
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ц2 до ВН -10 кВ №86 (ЗТП Ц2-11) | 139 | 2016-11-28 12:03 | 2016-11-28 14:08 | Ослабление болтового соединения аппаратного зажима в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Обрыв шлейфа от ПНБ 10 ЗТП Ц2-11 в сторону опоры № 33 ВЛ 10кВ Ц2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ц2 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2016-11-28 12:03 | 2016-11-28 14:08
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПП 5 | 140 | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52 | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (коррозийный износ стальной жилы и окисление алюминиевых проволок) с уменьшением диаметра провода в месте обрыва в пролетах опор №№198-200 ВЛ 10 ПП5. | Обрыв провода ф. "С" в пролетах опор №№198-200 ВЛ 10 ПП5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 ПП5 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П9 | 141 | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52 | Пробой разрядника фазы "А" на КТП П9-997 ВЛ 10кВ П9 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения велитовых дисков (старение изоляции - в процессе длительной эксплуатации - более 52 лет). | Разрушение разрядника РВО-10 ф."А" на КТП 10/0,4 П9-997. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ10 П9, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПП-1 | 142 | 2016-11-29 06:15 | 2016-11-29 13:05 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 38 лет) изолятора неподвижного ножа РКТП ПП1-636 ВЛ 10 ПП-1, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и пометом птиц. | Пробой изолятора неподвижного ножа на РКТП ПП1-636 ВЛ 10 ПП-1. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 ПП-1 на предмет обследования состояния изоляторов РЛНД-10. | 2016-11-29 06:15 | 2016-11-29 13:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП А3-422 | 143 | 2016-12-05 15:30 | 2016-12-05 17:13 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП А3-422. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП А3-422. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-12-05 16:19 | 2016-12-05 17:13
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Б8-498 | 716 | 2016-09-14 15:26 | 2016-09-14 20:24 | Наезд на опору № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП Б8-498 крана-манипулятора | Излом опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП Б8-498 . | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-09-14 15:26 | 2016-09-14 20:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Ч5-287 | 717 | 2016-10-23 11:30 | 2016-10-23 15:52 | Наезд на опору №7 ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Ч5-287 легкового автомобиля. | Излом опоры №7 ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Ч5-287. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-10-23 11:30 | 2016-10-23 15:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц 5-551 | 135 | 2016-10-24 11:32 | 2016-10-24 19:40 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП Ц5-551 | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП Ц5-551. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-10-24 11:32 | 2016-10-24 19:40
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ч5-287 | 129 | 2016-06-19 22:40 | 2016-06-20 12:35 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ч5-287. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ч5-287. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-19 22:40 | 2016-06-20 12:35
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 НП-5 | 130 | 2016-06-23 17:35 | 2016-06-23 19:34 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки на опоре № 7/9 ВЛ 10 НП-5. | Обрыв вязки на опоре № 7/9 ВЛ 10 НП-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 НП-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-06-23 17:35 | 2016-06-23 19:34
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧР5 | 131 | 2016-07-11 06:55 | 2016-07-11 13:10 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре № 23 ВЛ-10 ЧР5. Атмосферные воздействия- сильные порывы ветра. | Обрыв вязки ф. "В" на опоре № 23 ВЛ-10 ЧР5, схлёст провода с проводом фазы "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ЧР5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-07-11 06:55 | 2016-07-11 13:10
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ц8 | 132 | 2016-07-11 15:17 | 2016-07-11 19:24 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролете опор №166-167 ВЛ-10 Ц8 | Обрыв провода в пролете опор №166-167 ВЛ-10 Ц8 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Ц8 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ | 2016-07-11 15:17 | 2016-07-11 19:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц 6-1013 | 133 | 2016-07-17 01:30 | 2016-07-17 12:27 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП Ц 6-1013. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП Ц 6-1013. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-17 01:30 | 2016-07-17 12:27
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-П2-697 | 134 | 2016-07-18 00:15 | 2016-07-18 10:57 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации ТМ-60/10 на КТП П2-697 | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП П 2-697. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-18 00:15 | 2016-07-18 10:57
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3,4 от КТП А1-411 | 715 | 2016-07-16 15:15 | 2016-07-16 18:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-0,4кВ КТП А1-411, попадание влаги в связи со старением уплотнений на двери РУ-0,4 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ-0,4кВ в низковольтном отсеке КТП А1-411 | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 на ВЛ-10-А1, обратив внимание на состояние уплотнений низковольтных отсеков КТП -10/0,4кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП 10/0,4кВ Анастасиевского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-07-16 15:15 | 2016-07-16 18:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц2-09 | 126 | 2016-04-30 15:20 | 2016-04-30 18:40 | Несвоевременное выявление дефекта изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ц2-09. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ц2-09 | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-04-30 15:20 | 2016-04-30 18:40
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от КТП А3-423 | 714 | 2016-05-08 19:10 | 2016-05-08 21:00 | Наезд на опору №2/14 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП А3-423 легкового автомобиля. | Излом опоры №2/14 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП А3-423. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков | 2016-05-08 19:10 | 2016-05-08 21:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 П-5 | 127 | 2016-05-29 20:35 | 2016-05-29 22:20 | Постороннее воздействие-наезд на опору № 47 легкового автомобиля. | Излом опоры № 47 ВЛ-10 П-5 в результате наезда легкового автомобиля. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственных лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-05-29 20:35 | 2016-05-29 22:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А3 | 128 | 2016-06-03 16:35 | 2016-06-03 18:10 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре № 1/7 ВЛ-10-А3 | Обрыв вязки ф"В" на опоре № 1/7 ВЛ-10-А3, схлёст провода с проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-06-03 16:35 | 2016-06-03 18:10
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП П3-337 | 713 | 2016-04-14 09:15 | 2016-04-14 13:30 | Наезд на опору № 4 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП П3-337 легкового автомобиля. | Излом опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП П3-337 . | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО Кубаньэнерго Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-04-14 09:15 | 2016-04-14 13:30
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 СГ-11 | 124 | 2016-04-16 07:12 | 2016-04-16 10:52 | Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "В" на РКТП СГ-11-719. | Обрыв шлейфа фазы "В" на РКТП СГ-11-719. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 СГ-11 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, обратив особое внимание на состояние шлейфов разъединителей. | 2016-04-16 07:12 | 2016-04-16 10:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 П-7. | 123 | 2016-02-01 18:26 | 2016-02-01 20:14 | Наброс посторонним лицом металлической проволоки на провода ВЛ 10 П-7 на опоре № 64. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 П-7 на предмет выявления посторонних предметов на элементах ВЛ. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения Правил охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, раздел III Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу. | 2016-02-01 18:26 | 2016-02-01 20:14
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПФ-1 | 122 | 2016-01-06 06:48 | 2016-01-06 09:25 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре 5/31 ВЛ 10 ПФ-1. | Обрыв вязки ф "В" на оп. № 5/31 ВЛ-10-ПФ1, схлест провода с проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ПФ-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-01-06 06:48 | 2016-01-06 09:25
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ПФ-1 от Р-454 | 123 | 2016-01-06 09:25 | 2016-01-06 10:17 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 ПФ-1 в пролете опор №№ 198-199. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 ПФ-1 с целью выявления деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ. Выполнить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ 10 ПФ-1. | - | -
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Б5 | 144 | 2016-12-09 05:07 | 2016-12-09 08:23 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре №123 ВЛ-10 Б5. | Обрыв вязки ф "В" на опоре №123 ВЛ-10 Б5, схлёст провода с проводом фазы "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Б5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-12-09 05:07 | 2016-12-09 08:23
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ч1 | 145 | 2016-12-09 05:02 | 2016-12-09 09:02 | Потеря механической прочности опоры № 11 (наличие сколов, трещин) в процессе длительной эксплуатации (опора была включена в перечень особоопасных мест, планировалась её замена в 2017 году). Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. Сильное тяжение провода при падении дефектной опоры №11, способствовавшее падению опор №№ 12,13. | Излом ж/б опор №№ 11,12,13 ВЛ-10 Ч1 и, как следствие, обрыв проводов трех фаз в пролетах опор №№ 10-14 ВЛ-10 Ч1. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Ч1 на предмет выявления дефектных опор. | 2016-12-09 05:02 | 2016-12-09 09:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-ГЛ5-746 | 638 | 2016-11-02 12:12 | 2016-11-02 15:42 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП-ГЛ5-746. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-ГЛ5-746. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-11-02 12:12 | 2016-11-02 15:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60 | 639 | 2016-11-14 09:43 | 2016-11-14 12:00 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№ 5-6 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60. | 2016-11-14 09:43 | 2016-11-14 12:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190 | 640 | 2016-12-03 02:15 | 2016-12-03 18:26 | Потеря механической прочности провода фаз "А", "В" в пролете опор №№ 6-9 по ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролете опор №№ 6-9 по ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190. | 2016-12-03 02:15 | 2016-12-03 18:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 | 641 | 2016-12-03 07:18 | 2016-12-03 16:25 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212. | 2016-12-03 07:18 | 2016-12-03 16:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192 | 642 | 2016-12-03 07:40 | 2016-12-03 19:15 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192. | 2016-12-03 07:40 | 2016-12-03 19:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧМ9-237 | 643 | 2016-12-03 08:15 | 2016-12-03 18:56 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП -ЧМ9-237 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | Повреждение главного рубильника 0,4 кВ, перегорание плавких вставок ПКТ-10 кВ в КТП -ЧМ9-237 . | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ9, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ9. | 2016-12-03 08:15 | 2016-12-03 18:56
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 | 644 | 2016-12-03 08:29 | 2016-12-03 13:40 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№ 8-11 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 8-11 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590. | 2016-12-03 08:29 | 2016-12-03 13:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719 | 645 | 2016-12-03 08:45 | 2016-12-03 18:30 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№ 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719. | 2016-12-03 08:45 | 2016-12-03 18:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584 | 646 | 2016-12-03 09:16 | 2016-12-03 13:58 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584. | 2016-12-03 09:16 | 2016-12-03 13:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 | 647 | 2016-12-03 09:51 | 2016-12-03 17:45 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191. | 2016-12-03 09:51 | 2016-12-03 17:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 | 648 | 2016-12-03 11:29 | 2016-12-03 18:50 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№6-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192. | 2016-12-03 11:29 | 2016-12-03 18:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЧМ3-172 | 649 | 2016-12-03 13:06 | 2016-12-03 15:26 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП ЧМ3-172 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2 и предохранителей ПКТ-10 КТП ЧМ3-172 . | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ3, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-03 13:06 | 2016-12-03 15:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317 | 650 | 2016-12-03 14:23 | 2016-12-03 20:48 | Некачественный монтаж анкерного кронштейна СИП 3*70 в пролете опор №№ 4-7 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317. | Обрыв узла крепления анкерного кронштейна СИП 3*70 в пролете опор №№ 4-7 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317. | 2016-12-03 14:23 | 2016-12-03 20:48
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 52 | 2016-10-16 06:06 | 2016-10-16 12:36 | Некачественное выполнение монтажной организацией соединений шлейфов нижнего провода на опорах №№ 73, 74 ВЛ-110 Вышестеблиевская220-Радуга с использованием спиральной арматуры. | Техническая причина отсутствует | Обеспечить проведение тепловизионного контроля соединений шлейфов с использованием спиральной арматуры на опорах №№ 73,74 ВЛ-110 Вышестеблиевская220-Радуга. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ13 | 633 | 2016-10-25 06:29 | 2016-10-25 09:30 | Потеря механической прочности вязок провода фазы «А» на опоре №1/6, фазы «В» на опоре №1/9 ВЛ-6-КУ13 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №1/6, обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №1/9 ВЛ-6-КУ13. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ13 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 06:29 | 2016-10-25 09:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30 | 634 | 2016-10-25 07:56 | 2016-10-25 10:26 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№5-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 07:56 | 2016-10-25 10:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ЗП11-584 | 635 | 2016-10-25 08:45 | 2016-10-25 17:00 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП ЗП11-584 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2 и предохранителей ПКТ-10 КТП ЗП11-584. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП11, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-10-25 08:45 | 2016-10-25 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166 | 637 | 2016-10-25 10:50 | 2016-10-25 14:15 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№3-5 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-5 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 10:50 | 2016-10-25 14:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855 | 636 | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-25 15:00 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№1-4 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов, усиленное тяжение на провод сильными порывами ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-4 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-25 15:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ7-223 | 630 | 2016-07-20 11:02 | 2016-07-20 13:25 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП ТМ7-223 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изолято-ров ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП ТМ7-223. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ7, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распределение нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-20 11:02 | 2016-07-20 13:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-3-73 | 631 | 2016-08-10 11:08 | 2016-08-10 16:53 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП ГЛ-3-73 в результате повышенных нагрузок во время прохождения курортного сезона, отягченных высокими температурами окружающего воздуха. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП ГЛ-3-73. | Обеспечить проведение рейдовых мероприятий на предмет выявления потребителей, запитанных от КТП ГЛ-3-73, превышающих допустимую потребляемую мощность. Рассмотреть вопрос об увеличении мощности силового трансформатора на КТП ГЛ-3-73. | 2016-08-10 11:08 | 2016-08-10 16:53
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ4 | 632 | 2016-09-01 12:04 | 2016-09-01 14:58 | Механическое воздействие на провод фазы "С" ВЛ-10-ТМ4 в пролете опор №№ 5/59-5/60 при проезде под проводами ВЛ автотранспорта. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№5/59-5/60 ВЛ-10-ТМ4. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-09-01 12:04 | 2016-09-01 14:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СК11 | 618 | 2016-06-23 17:46 | 2016-06-23 18:20 | Наброс металлической проволоки в пролете опор №№110-111 фазы "А" сильными порывами ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-10 СК-11. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Старотитаровского СУ. | 2016-06-23 17:46 | 2016-06-23 18:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ3 | 619 | 2016-06-23 18:20 | 2016-06-24 22:20 | Проходящим смерчем подняло металлический ларь, находящийся в охранной зоне ВЛ-6-КУ3, с забрасыванием его на опору №124 ВЛ-6-КУ3 с последующим её изломом. В результате большого тяжения провода произошел излом опоры №123 и обрыв проводов в пролете опор №№120-125. | Обрыв провода в пролете опор №№120-125 ВЛ-6-КУ3. Излом опор №№123, 124 ВЛ-6-КУ3. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10б, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-06-23 18:20 | 2016-06-23 20:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 | 620 | 2016-07-07 06:55 | 2016-07-07 11:40 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - КТП-ЗП9-703П | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 с целью определения состояния элементов ВЛ. | 2016-07-07 06:55 | 2016-07-07 11:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП А5-475 | 621 | 2016-07-15 07:12 | 2016-07-15 10:09 | Потеря механической прочности вязки провода фазы "А" и "В" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А5-475 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов, отягчённым высокими температурами окружающего воздуха. | Обрыв вязки провода фазы "А" и "В" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А5-475. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А5-475 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-07-15 07:12 | 2016-07-15 10:09
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП А-5-474 ВЛ-10-А-5 ПС 35/10 Ахтанизовская | 622 | 2016-07-17 07:45 | 2016-07-17 15:15 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП А-5-474 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП А-5-474. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-А5, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распределение нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-17 07:45 | 2016-07-17 15:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-А-5-632 | 623 | 2016-07-17 18:48 | 2016-07-17 22:13 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции (старение изоляции) низковольтной обмотки силового трансформатора на ТП-А-5-632 в результате длительной эксплуатации . | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-А-5-632. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-17 18:48 | 2016-07-17 22:13
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЗП9-596 | 624 | 2016-07-18 07:05 | 2016-07-18 22:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-ЗП9-596 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ЗП9-596. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП9, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 07:05 | 2016-07-18 22:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-ТМ-2-195 | 625 | 2016-07-18 07:10 | 2016-07-18 19:40 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-ТМ-2-195 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изолято-ров ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 ТП-ТМ-2-195. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 07:10 | 2016-07-18 19:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-ИЛ5-975 | 626 | 2016-07-18 09:58 | 2016-07-18 22:00 | Постороннее воздействие - проезд негабаритного автотранспорта, принадлежащего частному лицу, в пролете опор №№ 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-ИЛ5-975. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №№1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-ИЛ5-975. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-07-18 09:58 | 2016-07-18 22:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП А5-632 | 627 | 2016-07-18 11:05 | 2016-07-18 16:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП А5-632 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изолято-ров ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП А5-632. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-А5, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 11:05 | 2016-07-18 16:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ7-224 | 628 | 2016-07-18 11:21 | 2016-07-18 21:35 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции (старение изоляции) низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП ТМ7-224 в результате длительной эксплуатации . | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП ТМ7-224. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-18 11:21 | 2016-07-18 21:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-А5-645 | 629 | 2016-07-18 13:15 | 2016-07-18 19:10 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-А5-645 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-А5-645. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-А5, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 13:15 | 2016-07-18 19:10
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579 | 607 | 2016-05-04 09:43 | 2016-05-04 12:05 | Потеря механической прочности провода в пролетах опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-05-04 09:43 | 2016-05-04 12:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП В3-132 | 608 | 2016-05-07 17:27 | 2016-05-07 22:30 | Постороннее воздействие - наезд грузового автомобиля, принадлежащего частному лицу, на опору № 1/1 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП В3-132. | Излом опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП В3-132. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-05-07 17:27 | 2016-05-07 22:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-192 | 609 | 2016-05-12 02:20 | 2016-05-12 10:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-10 кВ КТП-ТМ2-192, попадание влаги в РУ-10, старение прокладок под опорными изоляторами. | Повреждение разрядников РВО-10 КТП-ТМ2-192 в результате электродугового перекрытия в высоковольтном отсеке КТП-ТМ2-192. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Таманского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-05-12 02:20 | 2016-05-12 10:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-188 | 610 | 2016-05-12 04:40 | 2016-05-12 13:25 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-10 кВ КТП-ТМ2-188, попадание влаги в РУ-10, старение прокладок под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ТМ2-188. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Таманского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-05-12 04:40 | 2016-05-12 13:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527 | 613 | 2016-05-12 09:15 | 2016-05-12 15:03 | Потеря механической прочности провода в пролетах опор №№8-10 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода в пролете опор №№8-10 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-05-12 09:15 | 2016-05-12 15:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-192 | 614 | 2016-05-13 08:55 | 2016-05-13 16:05 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-ТМ2-192. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-ТМ2-192. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-13 08:55 | 2016-05-13 16:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП-ГЛ5-977 | 611 | 2016-05-12 06:45 | 2016-05-12 13:26 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП ГЛ5-977 в результате попадания влаги и в связи со старением уплотнений на двери РУ-0,4 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ - 0,4 кВ, главного рубильника - 0,4 кВ в низковольтном отсеке КТП ГЛ5-977. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ГЛ5, обратив внимание на состояние уплотнений низковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Темрюкского ПУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания | 2016-05-12 06:45 | 2016-05-12 13:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1,2 от КТП-В1-262 | 612 | 2016-05-12 08:38 | 2016-05-12 14:09 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-0,4 кВ КТП В1-262, попадание влаги в связи со старением уплотнений на двери РУ-0,4 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ - 0,4 кВ, главного рубильника - 0,4 кВ в низковольтном отсеке КТП В1-262. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-В1, обратив внимание на состояние уплотнений низковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Вышестеблиевского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-05-12 08:38 | 2016-05-12 14:09
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП КУ-5-143 | 615 | 2016-05-26 12:30 | 2016-05-26 15:13 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП КУ-5-143. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП КУ-5-143. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-26 12:30 | 2016-05-26 15:13
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ5 | 616 | 2016-06-01 15:25 | 2016-06-01 19:40 | Механическое воздействие на провод ВЛ-10-СТ5 в пролете опор №№ 6/2-6/3 при проезде под проводами ВЛ неустановленного автотранспорта, имеющего общую высоту с грузом (или без груза) более 4,5 м. | Обрыв повода фазы "В" в пролете опор №№ 6/2-6/3 ВЛ-10-СТ5. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-06-01 15:25 | 2016-06-01 19:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-СК-5-706 | 617 | 2016-06-14 15:01 | 2016-06-14 16:40 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП-СК-5-706. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-СК-5-706. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-14 15:01 | 2016-06-14 16:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-9-331 | 606 | 2016-03-18 12:32 | 2016-03-18 18:02 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП СТ-9-331. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП СТ-9-331. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2016-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-03-18 12:32 | 2016-03-18 18:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КУ5-668 | 634 | 2016-04-17 11:13 | 2016-04-17 13:50 | Постороннее воздействие - наезд легкового автомобиля, принадлежащего частному лицу, на опору № 1/9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КУ5-668. | Излом опоры №1/9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КУ5-668. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-04-17 11:13 | 2016-04-17 13:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-192 | 640 | 2016-01-28 07:15 | 2016-01-28 17:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-ТМ2-192 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладок под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ТМ2-192. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. | 2016-01-28 07:15 | 2016-01-28 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-930 | 601 | 2016-01-28 06:30 | 2016-01-28 13:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-ТМ2-930 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладки под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ТМ2-930 . | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. | 2016-01-28 06:30 | 2016-01-28 13:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166 | 301 | 2016-01-28 06:10 | 2016-01-28 11:35 | Потеря механической прочности провода в пролетах опор №№1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166 в связи с усиленным старением материала провода уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода в пролете опор №№1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-01-28 06:10 | 2016-01-28 11:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 | 602 | 2016-02-06 11:20 | 2016-02-06 11:50 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта по ВЛ-10-ЗП9. Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на Р-111 ВЛ-10-ЗП9. | Обрыв шлейфа фазы "А" на Р-111 ВЛ-10-ЗП9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, обратив особое внимание на состояние шлейфов разъединителей. | 2016-02-06 11:20 | 2016-02-06 11:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А3 | 604 | 2016-03-04 03:00 | 2016-03-04 13:58 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №105 ВЛ-10-А3. | Излом опоры №105. Вследствие увеличения натяжения произошел обрыв поводов фазы "В" в пролете опор №№ 102-105, фазы "С" на опоре 101, сорваны изоляторы на опорах №№ 101а, 105, произошла деформация траверс опор №№102,105. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электриче-ские сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-03-04 03:00 | 2016-03-04 13:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-ТМ4-197 | 605 | 2016-03-11 22:15 | 2016-03-12 04:05 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП-ТМ4-197 в результате термического нагрева контактных соединений на трансформаторе тока из-за плохого контакта. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ - 0,4 кВ, главного рубильника - 0,4 кВ в низковольтном отсеке ТП-ТМ4-197 | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ4, обратив внимание на состояние контактных соединений трансформаторов тока. | 2016-03-11 22:15 | 2016-03-12 04:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-271 | 651 | 2016-12-09 05:26 | 2016-12-09 14:03 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-271 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3 и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-271 . | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ3, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ3. | 2016-12-09 05:26 | 2016-12-09 14:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 | 652 | 2016-12-09 05:48 | 2016-12-09 14:30 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165. | 2016-12-09 05:48 | 2016-12-09 14:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ В5-142 | 653 | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 12:30 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ В5-142 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3, ф-4 и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ В5-142. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-В5, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 12:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 | 654 | 2016-12-09 07:54 | 2016-12-09 11:40 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192. | 2016-12-09 07:54 | 2016-12-09 11:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706 | 655 | 2016-12-09 07:56 | 2016-12-09 10:15 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 8-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 8-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706. | 2016-12-09 07:56 | 2016-12-09 10:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 | 656 | 2016-12-09 08:16 | 2016-12-09 13:00 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776. | 2016-12-09 08:16 | 2016-12-09 13:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 | 657 | 2016-12-09 08:54 | 2016-12-09 11:25 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 | Провести внеплановый осмотр провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188. | 2016-12-09 08:54 | 2016-12-09 11:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП1-532 | 658 | 2016-12-19 11:24 | 2016-12-19 12:50 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП 10/0,4 кВ ЗП1-532. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ ЗП1-532. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2018-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-12-19 11:24 | 2016-12-19 12:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ-5 ТП 10/0,4 кВ МИ5-149 | 659 | 2016-12-20 10:42 | 2016-12-20 15:59 | Несвоевременное выявление дефектов проходных изоляторах ИП-10/630 , разрядников ОПН-П-10/12,7/10/250 УХЛ2 на ТП 10/0,4 кВ МИ5-149. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , разрядников ОПН-П-10/12,7/10/250 УХЛ2 на ТП 10/0,4 кВ МИ5-149. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ5, обратив внимание на состояние высоковольтных отсеков. | 2016-12-20 10:42 | 2016-12-20 15:59
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 | 660 | 2016-12-30 13:10 | 2016-12-30 13:57 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП11, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-30 13:10 | 2016-12-30 13:57
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ИЛ5-648 | 661 | 2016-12-30 13:12 | 2016-12-30 14:05 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ИЛ5-648 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ИЛ5-648. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ИЛ5, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-30 13:12 | 2016-12-30 14:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП11-566 | 662 | 2016-12-30 13:15 | 2016-12-30 14:18 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЗП11-566 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЗП11-566. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП11, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-30 13:15 | 2016-12-30 14:18
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская | 53 | 2016-11-11 18:40 | 2016-11-11 18:40 | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70 Е с разрушением одного элемента на опоре №61 ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская вследствие повышенной загрязненности изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС -Ханьковская на предмет выявления дефектных изоляторов. Выполнить замену гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ ПАОС -Ханьковская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ НС-14-ЧНВХ с отпайками | 54 | 2016-11-13 15:28 | 2016-11-13 22:07 | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (коррозийный износ стальной жилы и окисление алюминиевых проволок) с уменьшением диаметра провода в месте обрыва. | Обрыв провода АС -95 в пролете опор №№ 61-62 ВЛ 35 кВ НС14-ЧНВХ с отпайками. | Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов ВЛ 35 кВ НС14-ЧНВХ с отпайками в пролете опор №№ 55-65. | 2016-11-13 15:28 | 2016-11-13 22:07
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская - Курчанская - Темрюк | 47 | 2016-09-15 05:53 | 2016-09-15 05:53 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, имеющего неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, на опоре №60, ф. "В" ВЛ-110 Темрюк - Курчанская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Темрюк - Курчанская на предмет визуального выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену полимерных изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70, опоры №№ 70-80 ВЛ-110 Темрюк - Курчанская | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская | 48 | 2016-09-17 05:47 | 2016-09-17 05:47 | Перекрытие птицей между шлейфом и траверсой ф. "А" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская с целью выявления элементов ВЛ: дефектных, с повышенной загрязненностью. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 49 | 2016-09-25 06:08 | 2016-09-25 21:25 | Последствия прямого попадания молнии в место крепления грозотроса на тросостойке опоры № 37 ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская при прохождении грозового фронта 17-18.09.2016. | Пережог части проволок грозотроса на опоре № 37 в результате прямого попадания молнии в место его крепления на тросостойке опоры № 37 ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская при прохождении грозового фронта 17-18.09.2016 с последующим обрывом грозотроса 25.09.2016 в результате уменьшения сечения и под воздействием натяжения и переменных ветровых нагрузок. Как следствие возникшего динамического удара при обрыве грозотроса произошло его проскальзывание в зажиме на опоре № 36 и обрыв 4-х проволок грозотроса на опоре № 35. При падении оборванного грозотроса и его касании провода ф. "С" произошел пережог 4-х проволок верхнего повива провода. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №37 ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская . | 2016-09-25 16:50 | 2016-09-25 21:25
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Красноармейская | 50 | 2016-09-30 02:18 | 2016-09-30 10:50 | Воздействие грозовых перенапряжений. | Электродуговое повреждение опорных изоляторов 2СШ-10 и полюса ф."В" МВ-10-К10 при коротком замыкании на ВЛ10 К-10 вследствие грозовых перенапряжений. | Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 Красноармейская на предмет выявления оборудования, подвергшегося воздействию атмосферных перенапряжений. Установить ОПН -10 в ячейке ТН-10 2СШ-10 на ПС 110 кВ Красноармейская. Выполнить замену изоляторов ШФ-20 на изоляторы 6-10 кВ на первых трех опорах ВЛ-10 кВ, отходящих от ПС 110 кВ Красноармейская. | 2016-09-30 02:18 | 2016-09-30 10:50
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Курчанская - Темрюк | 51 | 2016-10-03 06:23 | 2016-10-03 06:23 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, имеющего неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, на опоре №52, ф. "А" ВЛ110 Курчанская - Темрюк. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Курчанская - Темрюк на предмет визуального выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену полимерных изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70, опоры №№ 42-62 ВЛ 110 Курчанская - Темрюк. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская | 38 | 2016-07-21 04:30 | 2016-07-21 04:30 | Повышенная загрязненность изоляторов в гирлянде ф. "А" на опоре № 104 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. Несвоевременное выявление и замена гирлянды изоляторов, имеющей сверхрасчетное загрязнение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская с целью выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 104 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 39 | 2016-07-22 14:55 | 2016-07-23 01:04 | Перекрытие на провод нижней фазы "А" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга с пережогом 3-х проволок провода при проезде под проводами ВЛ экскаватора HITACHI, имеющего высоту стрелы более 4,5 м. | Электродуговое повреждение трех проволок провода АС- 150 ф. "А" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-07-22 14:55 | 2016-07-22 15:03
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга - Джигинская ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга | 40 | 2016-07-31 03:57 | 2016-07-31 03:57 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде ф."С" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов пометом птиц. | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды изоляторов ПМ-4,5 ф. "С" (8 шт.)на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга с целью выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. По результатам дефектовки выполнить замену изоляции на ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ахтанизовская-Голубицкая | 41 | 2016-08-01 13:52 | 2016-08-02 04:53 | Перекрытие между проводами ВЛ 35 кВ Ахтанизовская-Голубицкая в пролете опор №№ 96-97 токопроводящим каркасом (полимер с графитовым наполнением)воздушного змея. | Электродуговое повреждение двух жил провода АС - 95 ф. "С" в пролете опор №№ 96-97 ВЛ 35 кВ Ахтанизовская-Голубицкая (пережог до 50 % от их сечения). | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п. 9 "в", и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. При проведении уроков электробезопасности с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях, разъяснять возможные последствия любых действий в охранных зонах ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. | 2016-08-01 13:52 | 2016-08-02 04:53
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ахтанизовская | 42 | 2016-08-02 20:20 | 2016-08-03 07:24 | Износ (истирание) стопорной пружинной шайбы в токовом реле РТ-40, ф. "С" в цепи защит выключателя СМВ-35 в результате длительной эксплуатации, приведший к излому шайбы и, как следствие, уходу тока срабатывания реле в меньшую сторону (до 195 А - на момент отключения), что вызвало срабатывание реле дешунтирования РП 341 с воздействием на катушку отключения в приводе СМВ-35. | Излом стопорной пружинной шайбы в токовом реле РТ-40, ф. "С", в цепи защит выключателя СМВ-35. | При проведении технического обслуживания токовых цепей выключателей 35 кВ выполнять проверку состояния стопорной пружинной шайбы в токовом реле РТ-40. | 2016-08-02 20:20 | 2016-08-03 07:24
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория | 43 | 2016-08-12 09:15 | 2016-08-12 16:52 | Перекрытие на провод ф."А" с пережогом 4-х жил и на провод ф. "С" с пережогом всех жил и падением провода в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория при проезде под проводами ВЛ экскаватора HITACHI с поднятой стрелой высотой более 4,5 м от поверхности грунта. | Электродуговое повреждение провода АС- 95 ф. "А" и пережог провода ф."С" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-08-12 09:15 | 2016-08-12 10:05
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская | 44 | 2016-08-14 05:02 | 2016-08-14 15:28 | Старение провода АС-70 в результате сверхнормативной эксплуатации (более 41 года) в пролете опор №№ 186-187 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская, ускоренное повышенной загрязненностью солевыми отложениями (уносы с соленых лиманов) расположенных в непосредственной близости к ВЛ. Работа ВЛ в номинальном режиме в период высоких температур. | Обрыв верхнего провода ф."В" с подхлестом нижнего провода ф."А" в пролете опор №№186 -187 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр участка ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская в пролете опор №№ 180-188 с целью выявления дефектных элементов ВЛ. Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская в пролете опор №№ 180-188. Выявленные при осмотре ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовскя замечания устранить при выполнении капитального ремонта. | 2016-08-14 05:02 | 2016-08-14 15:28
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирова-Полтавская-Новопетровская | 45 | 2016-08-24 05:15 | 2016-08-24 05:15 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 40 лет) изоляторов ПС-70 Е в гирлянде ф."В" на опоре № 81 ВЛ-110 Кирова-Полтавская, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ-110 Кирова-Полтавская с целью выявления дефектов изоляции. Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 Кирова-Полтавская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга | 46 | 2016-08-01 05:44 | 2016-08-01 10:42 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде ф."С" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов пометом птиц. | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды изоляторов ПМ-4,5 ф. "С" (8 шт.)на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга с целью выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. По результатам дефектовки выполнить замену изоляции на ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Новомышастовская | 32 | 2016-06-19 06:55 | 2016-06-20 01:58 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции обмотки низкого напряжения трансформатора тока ТТ-35 Т-1 на ПС 110 Новомышастовская в процессе длительной эксплуатации. | Замыкание обмотки низкого напряжения на корпус ТТ-35 Т-1. | Обеспечить проведение измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока ТТ-35 на ПС 35-110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет при ежегодном техническом обслуживании. При выявлении снижения изоляции проводить полный объем испытаний. | 2016-06-19 06:55 | 2016-06-19 07:18
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская, ВЛ 110 кВ Коржевская-Курчанская, ВЛ 110 кВ Курчанская-Темрюк | 33 | 2016-06-23 04:22 | 2016-06-23 04:22 | Замыкание на землю провода ф. "В" ВЛ 110 кВ Коржевская-Курчанская металлизированной лентой из фольги связки надувных воздушных шаров. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Коржевская-Курчанская на предмет состояния трассы ВЛ. Включить в план работ службы линий 35 кВ и выше на сентябрь 2016 года и обеспечить выполнение чистки трассы ВЛ. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новомышастовская | 34 | 2016-06-22 16:57 | 2016-06-22 18:43 | Изменение свойств и характеристик материала фиксатора накладки типа НКР-3 "Н2- Действие защит Т-1 на отключение СМВ-110" на ПС 110 Новомышастовская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Повреждение резьбы фиксатора накладки типа НКР-3 "Н2- Действие защит Т-1 на отключение СМВ-110"на ПС 110 Новомышастовская. | Выполнить внеплановый осмотр накладок типа НКР-3 на присоединениях 110 кВ ПС 110 кВ, устранение выявленных дефектов включить в план работ службы релейной защиты и автоматики. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | 35 | 2016-06-29 17:53 | 2016-06-29 17:53 | В результате прямого попадания молнии в линию произошел пережог одной жилы грозотроса, замкнувшей кратковременно провод верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская с целью выявления дефектов элементов ВЛ. Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор №№ 106-107 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 106,107 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная | 36 | 2016-07-12 01:26 | 2016-07-12 01:26 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПС-70 в гирлянде ф."В" на опоре № 1/4 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий и садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная с целью выявления дефектных изоляторов со сверхнормативным сроком эксплуатации. Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 1/4 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 1/4 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Тиховский гидроузел | 37 | 2016-07-12 12:25 | 2016-07-12 16:39 | Межвитковое замыкание обмотки ВН ТН 2 CШ-10 вследствие однофазного замыкания на землю на участке ВЛ-10 ТГ2 (балансовая принадлежность ЮЗЭС). | Пробой изоляции с витковым замыканием обмотки ВН ТН 2 CШ-10 | Выполнить внеплановые измерения сопротивления изоляции ТН 1СШ-10 на ПС 35 кВ Тиховский гидроузел. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская | 29 | 2016-04-21 14:04 | 2016-04-21 14:04 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, имеющего неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, на опоре № 37, ф."А" ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская . | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская на предмет визуального выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену трех изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70 на опоре № 37 ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская | 30 | 2016-04-28 05:05 | 2016-04-28 05:05 | Несвоевременное выявление и замена дефектной гирлянды изоляторов ПС-70Е ф."С" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская на предмет визуального выявления дефектных изоляторов. Выполнить замену гирлянды изоляторов ПС-70 Е ф."С" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская, ВЛ 110 кВ Новомышастовская-Старонижестеблиевская | 31 | 2016-05-20 11:37 | 2016-05-20 11:37 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 42 лет) изоляторов ПС-70Е в гирлянде ф."С" на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Красноармейская -Старонижестеблиевская, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская с целью выявления дефектов изоляции со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская | 13 | 2016-03-15 03:12 | 2016-03-15 06:27 | Ослабление ремонтного соединителя провода ОА -150-3 ф. "А" , оп. № 31 ВЛ 110 ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская в результате изменения нагрузки и деформации соединителя. Изменение свойств материала грозотроса (потеря механической прочности) в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская вследствие повторяющихся грозовых перенапряжений и ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Курчанская - Темрюк | 14 | 2016-03-15 18:24 | 2016-03-15 23:24 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерных изоляторов Некачественное выполнение сварных соединений шлейфов на опорах №№ 2, 6 ВЛ 110 Курчанская - Темрюк монтажной организацией. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Курчанская - Темрюк с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Ханьковская - Коржевская - Курчанская - Темрюк | 15 | 2016-03-16 06:35 | 2016-03-16 06:35 | Перекрытие на провод нижней фазы ВЛ 110 Курчанская - Темрюк с пережогом 3-х жил в пролете опор 129-130 при проезде под проводами ВЛ неустановленного автотранспорта, имеющего общую высоту с грузом (или без груза) более 4,5 м. | Техническая причина отсутствует | Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Таманский водовод | 17 | 2016-03-15 03:12 | 2016-03-15 03:12 | Ослабление болтовых соединений плашечных зажимов спусков шлейфов от 2 СШ-110 к СР-110-2СШ, ф."А", "С" в процессе длительной эксплуатации (более 50 лет). | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Таманский водовод с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Коржевская - Курчанская | 18 | 2016-03-16 17:56 | 2016-03-16 20:43 | Некачественное выполнение монтажной организацией контактного соединения провода ф. "С" на опоре № 101 в сторону опоры №100 ВЛ 110 Коржевская - Курчанская. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ВЛ 110 Коржевская - Курчанская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 19 | 2016-03-17 05:08 | 2016-03-17 10:04 | Ослабление контактного соединения в плашечном зажиме спуска шлейфа с ВЛ 110 Вышестеблиевская к ВЧЗ -110 ф. «С» на ПС 110 Радуга в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Радуга с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Коржевская - Курчанская | 20 | 2016-03-17 18:14 | 2016-03-17 20:25 | Износ скобы сцепной арматуры на опоре № 139 ВЛ 110 Коржевская - Курчанская. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Коржевская - Курчанская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 ПАОС - Ханьковская | 21 | 2016-03-17 20:44 | 2016-03-17 22:32 | Не закреплен грозотрос в лодочке (отсутствие зажима) на опоре № 10 ВЛ 110 ПАОС - Ханьковская. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 ПАОС - Ханьковская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Старотитаровская | 22 | 2016-03-18 02:45 | 2016-03-18 05:12 | Ослабление болтового соединения плашечного зажима спуска шлейфа с ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская к ЛР 110 ВЛ Таманский водовод ф. "С" на ПС 110 Старотитаровская в процессе эксплуатации. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Курчанская - Темрюк | 23 | 2016-03-17 23:07 | 2016-03-18 00:46 | Перекрытие на провод нижней фазы ВЛ 110 Курчанская - Темрюк с пережогом 3-х жил в пролете опор 129-130 при проезде под проводами ВЛ неустановленного автотранспорта, имеющего общую высоту с грузом (или без груза) более 4,5 м. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская | 24 | 2016-03-26 00:51 | 2016-03-26 03:53 | Некачественное выполнение монтажной организацией верхнего болтового соединения спуска шлейфа с ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская к ВЧЗ-110 ф. «А» на опоре № 2 . | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новопетровская | 25 | 2016-03-30 17:16 | 2016-04-04 17:33 | Износ контактной части подвижного контакта в комплекте с направляющими токосъёмными роликами полюсов фаз "А", "В", "С" СМВ-110 типа ВМТ-110 на ПС 110 Новопетровская (срок эксплуатации более 29 лет). | Техническая причина отсутствует | Обеспечить выполнение капитального ремонта масляных выключателей типа ВМТ-110: - с истекшим нормативным сроком эксплуатации - не реже 1 раза в 6 лет; - по результатам испытаний, не удовлетворяющих требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования». | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 27 | 2016-04-09 05:38 | 2016-04-09 17:00 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. Повышенная загрязненность изолятора ядохимикатами при обработке полей, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, и отложениями солей (уносы с моря, соленых лиманов) . | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110 ф. "А" с выгоранием части нижнего элемента и оплавлением нижнего экранного кольца на опоре № 88 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить верховой осмотр полимерных изоляторов на опорах №№ 85-91 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная | 28 | 2016-04-14 05:51 | 2016-04-14 05:51 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПС-70 в гирлянде ф."А" на опоре № 1/55 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная с целью выявления дефектов изоляции со сверхнормативным сроком эксплуатации. Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 1/55 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 1/55 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Забойская-Гривенская | 1 | 2016-01-13 13:00 | 2016-01-13 13:00 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 45 лет) изоляторов ПС12-А в гирлянде ф."В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Забойская-Гривенская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ110 кВ Забойская - Гривенская на предмет визуального выявления дефектов изоляции со сверхнормативным сроком эксплуатации с целью принятия решения о её замене. Выполнить замену гирлянды изоляторов ПС12-А ф. "В" на опоре № 28 ВЛ110 кВ Забойская-Гривенская. Выполнить тепловизионный контроль изоляции ВЛ110 кВ Забойская-Гривенская по всей длине. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красноармейская | 2 | 2016-01-18 15:15 | 2016-01-18 16:34 | Исчерпание ресурса резистора типа МЛТ в реле повторного включения АПВ МВ-110 ПТФ на ПС 110 Красноармейская в результате длительной эксплуатации. | Внутренний обрыв резистора типа МЛТ в реле повторного включения АПВ МВ-110 ПТФ на ПС 110 Красноармейская. | Производить проверку и замену резисторов в цепях заряда конденсаторов реле РПВ-258, РПВ-58 со сроком эксплуатации более 12 лет при проведении проверок устройств РЗА на ПС 110 кВ в объеме "восстановления". | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Славянская-ПАОС | 3 | 2016-03-04 17:40 | 2016-03-04 20:17 | Наброс металлической проволоки на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС птицей (период гнездования птиц). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Славянска-ПАОС на предмет выявления посторонних предметов на элементах ВЛ. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Курчанская-Темрюк ПС 110 кВ Темрюк | 4 | 2016-03-06 05:49 | 2016-03-06 10:54 | Ослабление болтовых соединений аппаратных зажимов: ВЧЗ-110 ф. «В» ВЛ Курчанская спуска с ВЛ-110 Курчанская и шлейфа ТТ-1 СМВ-110 в сторону СМВ-110 ф. "С" в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевых аппаратных зажимов. Ослабление опрессовки углового аппаратного зажима спуска шлейфа 110 кВ от 2 СШ-110 кВ к ЛР-110 ВЛ Курчанская, ф. "В" в процессе длительной эксплуатации (более 40 лет). | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Темрюк с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. Издать распорядительный документ, определяющий: - более частые ревизии контактных соединений с очисткой и заменой смазочного материала на оборудовании ПС 110 кВ, участвующих в транзите электроэнергии в Республику Крым и город Севастополь (далее - КФО); - проведение дополнительного тепловизионного контроля контактных соединений с замером переходного сопротивления на оборудования ПС 110 кВ, участвующих в транзите электроэнергии на КФО. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская | 5 | 2016-03-07 14:54 | 2016-03-07 17:18 | Некачественное выполнение сварного соединения шлейфа ф."С" на опоре № 123 ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская монтажной организацией. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Ханьковская - Коржевская, обращая особое внимание на состояние сварных соединений, с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 7 | 2016-03-10 09:57 | 2016-03-10 17:45 | Некачественное выполнение сварных соединений шлейфов ф. "С" на опорах №№ 48, 73 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Радуга монтажной организацией. Изменение свойств материала грозотроса (потеря механической прочности) в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Радуга вследствие повторяющихся грозовых перенапряжений и ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 Радуга – Джигинская ПС110 кВ Радуга | 8 | 2016-03-10 09:57 | 2016-03-10 17:45 | Ослабление болтовых соединений: -трубного шинного моста 1 СШ – 110 кВ с шинами ЛР-110 ВЛ Джигинская ф.«В»; - трубного шинного моста 1 СШ – 110 кВ с шинами ЛР-110 ВЛ Джигинская ф.«С»; - верхнего контакта ВЧЗ на спуске к ЛР – 110 «Вышестеблиевская 220» ф."В» в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевых аппаратных зажимов. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Радуга с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ханьковская | 9 | 2016-03-11 16:37 | 2016-03-11 18:52 | Ослабление болтового контактного соединения шлейфа 110 кВ от ШР-110 ВЛ Коржевская в сторону 1СШ-110 ф."С" в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Ханьковская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Славянская-ПАОС | 10 | 2016-03-12 18:16 | 2016-03-12 21:27 | Ослабление двух ремонтных соединителей РАС-150-3 ф. "В" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 110 Славянская-ПАОС в результате изменения нагрузки и деформации. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Славянская - ПАОС с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Ханьковская-Коржевская | 11 | 2016-03-13 18:50 | 2016-03-13 21:38 | Некачественное выполнение монтажной организацией сварных соединений шлейфов на опорах № 10 и № 47 и монтажа провода в пролете опор №№ 62-63 ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская . | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Ханьковская - Коржевская, обращая особое внимание на состояние сварных соединений, с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Темрюк - Таманский водовод | 12 | 2016-03-15 00:01 | 2016-03-15 03:10 | Изменение свойств материала (потеря механической прочности) провода ф. "В" в пролете опор №№ 69-70 , провода шлейфа ф. "С" на опоре № 81, грозотроса в пролете опор №№ 30-31, шлейфа на опоре № 35 в процессе длительной эксплуатации (более 50лет) и под воздействием переменных ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Темрюк - Таманский водовод, обращая особое внимание на состояние сварных соединений, с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Старотитаровская | 16 | 2016-03-15 03:12 | 2016-03-15 06:27 | Попадание влаги в подвижную контактную часть полуножа разъединителя Р1СШ СВ-110 ф. "В" на ПС 110 Старотитаровская и, как следствие, ржавление металлических пружин поджатия контактной части подвижных контактов и их излом. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. Предусмотреть в планах ремонтов оборудования ПС 110 кВ замену аналогичных подвижных контактных соединений на усовершенствованные с антиокислительным покрытием в герметичном исполнении в соответствии с ремонтной программой. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Таманский водовод - Старотитаровская ПС 110 кВ Старотитаровская ПС 110/10 "Старотитаровская" | 6 | 2016-03-07 23:56 | 2016-03-08 03:53 | Ослабление болтовых соединений аппаратных зажимов: ЛР-110 Таманский водовод в сторону ВЧЗ ф."С", шлейфа Р-1СШ СВ-110 со стороны 1СШ-110 ф."В" в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевых зажимов. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская ПС 110/10 Старотитаровская | 26 | 2016-03-08 03:57 | 2016-03-08 06:09 | Ослабление болтового соединения аппаратного зажима ЛР-110 Вышестеблиевская -220 в сторону ВЧЗ ф."С" на ПС 110 Старотитаровская в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 10 (10.5) | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга - Джигинская ПС 110/10 кВ Радуга | 56 | 2016-12-09 17:36 | 2016-12-11 17:50 | 1. Смещение релейной планки МВ-10-РД3 в результате износа конусных регулировочных болтов в процессе длительной эксплуатации. 2. Застревание поворотной рамки реле времени РВМ-12 ВВ-10-Т1 в результате износа механизма реле в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.9 Перекрытие птицей проходных изоляторов ПНБ-10 ячейки ВЛ-10-РД3 | Разрушение проходных изоляторов ПНБ-10 ячейки ВЛ-10-РД3 ПС 110 Радуга вследствие электродугового воздействия. | При техническом обслуживании устройств РЗА с применением реле РВМ-12 производить их замену на реле РСВ-13. Выполнить внеплановую проверку устройств РЗА на ПС 110 Радуга. При проведении технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов масляных выключателей ( тип ВМПП-10 ) производить проверку износа конусных болтов крепления релейной планки. | 2016-12-09 17:36 | 2016-12-09 22:56
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 10 (10.5) | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга - Джигинская ПС 110/10 кВ Радуга | 57 | 2016-12-10 02:05 | 2016-12-11 17:50 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции трансформатора тока ТТ ВВ-10-Т1, ф. «А» на ПС 110 Радуга в процессе длительной эксплуатации. | Перекрытие трансформатора тока ТТ ВВ-10-Т1, ф. «А» со стороны шинного моста 10 кВ Т1 в результате перенапряжения, возникшего вследствие обрыва токовых цепей дифзащиты стороны 10 кВ Т1. | Обеспечить снятие вольт-амперных характеристик трансформаторов тока ТТ-10 со сроком эксплуатации более 15 лет при техническом обслуживании устройств РЗА на ПС 35-110 кВ. При выявлении несоответствия вольт- амперных характеристик производить замену трансформаторов тока ТТ-10. Обеспечить проведение измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока ТТ-10 на ПС 35-110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет при ежегодном техническом обслуживании. При выявлении снижения изоляции проводить полный объем испытаний | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория | 58 | 2016-12-20 19:00 | 2016-12-21 11:18 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 50 лет) изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде ф."А" на опоре № 99 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория, ускоренное повышенной загрязненностью солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов). | Разрушение изолятора ПМ-4,5 в гирлянде ф."А" на опоре № 99 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория с изломом по линии между головкой и юбкой изолятора и, как следствие, обрыв гирлянды с падением провода на траверсу нижней фазы "В". | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория на опорах №№ 98, 99, 100. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Мирная - Тамань | 59 | 2016-12-24 08:35 | 2016-12-24 15:34 | Перекрытие провода ф."А" на стрелу экскаватора с пережогом и падением провода в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 35 Мирная - Тамань при проезде под проводами ВЛ экскаватора с поднятой стрелой высотой более 4,5 м от поверхности грунта. | Электродуговое повреждение провода АС- 95 ф. "А" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 35 Мирная - Тамань . | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-12-24 08:35 | 2016-12-24 13:00
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПРМ АКА-884 Радуга-Вышестеблиевская | 60 | 2016-12-24 12:02 | 2016-12-26 13:37 | В результате воздействия низких температур и отложения изморози на проводах, конденсаторах связи и заградительных фильтрах ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 110 - Радуга произошло снижение сигнала контрольной частоты противоаварийной автоматики ниже допустимого уровня. | Техническая причина отсутствует | При наступлении периода отрицательных температур производить проверку каналов АПНУ на ПС 110 кВ с периодичностью не реже 1 раза в сутки. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А267-А614 | 190 | 2016-10-29 14:50 | 2016-10-29 22:00 | Во время прокладки КЛ-10кВ А267-А614 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А267-А614 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф №1 .от ТП А-207н | 304 | 2016-11-01 14:52 | 2016-11-03 15:55 | В результате падения воздушного судна(вертолет) произошло повреждение опоры №7, обрыв провода в пролете опор №6-8 от ТП А 207н ВЛ-0,4кВ ф. №1 | Повреждение опоры №7 обрыв провода в пролете опор №6-8 от ТП-А207н ВЛ-0,4кВ ф. №1. В результате падения воздушного судна(вертолет) | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-01 14:52 | 2016-11-01 20:36
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А116-А219 | 191 | 2016-11-08 04:47 | 2016-11-10 13:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А116-А219 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А116-А219, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А-220 - РП48 | 192 | 2016-11-09 21:40 | 2016-11-18 10:52 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А220- РП48 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А220- РП48 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А383-А737 | 193 | 2016-11-11 08:32 | 2016-11-18 09:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383-А737 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А383-А737 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 15 | 2016-11-14 03:09 | 2016-11-14 04:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-14 03:09 | 2016-11-14 04:28
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А58- А522 | 194 | 2016-11-17 03:10 | 2016-11-17 16:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ю-113-РП-18 | 195 | 2016-11-21 10:13 | 2016-11-22 09:57 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.Ю-113-РП-18 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Ю-113-РП-18 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68 | 305 | 2016-11-16 16:28 | 2016-11-16 21:04 | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68 в пролете оп.№17/9-оп.№17/10. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68 в пролете оп.№17/9-оп.№17/10. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-11-16 16:28 | 2016-11-16 21:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-А010н | 306 | 2016-11-20 10:10 | 2016-11-20 16:50 | Вследствие больших нагрузок произошел нагрев контактов ПН, что привело к повреждению предохранительной группы ф.1, ф.2 в ТП-А010н. | Повреждение предохранительной группы ф.1, ф.2 в ТП-А010н | Произвести ТО РУ-0,4кВ ТП-А010н. | 2016-11-20 10:10 | 2016-11-20 16:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А747-А131 | 196 | 2016-11-25 13:07 | 2016-11-28 20:20 | Во время прокладки КЛ-10кВ А747-А131 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А747-А131 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10кВ А334-А335 | 197 | 2016-12-02 06:10 | 2016-12-12 08:35 | Во время прокладки КЛ-10кВ А334-А335 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншеи, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению оболочки и пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А334-А335 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 | 198 | 2016-12-03 21:40 | 2016-12-04 04:50 | Из-за погодных условий дождь снег грозовой фронт произошло отключение фидера Из-202. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:40 | 2016-12-04 04:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-А31 | 82 | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-04 00:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло от ТП-А31 в пролете оп.№2-оп.№3. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло от ТП-А31 в пролете оп.№2-оп.№3. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло ТП-А31, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-04 00:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок ТП-А289 | 85 | 2016-12-04 11:23 | 2016-12-04 15:10 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв проводов, в пролете опр.10-опр.11 ВЛ-0,4 ф. Поселок от ТП-289. | Перегорание провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф. Поселок от ТП-289. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло ТП-А31, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-04 11:23 | 2016-12-04 15:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Ворошиловградская ТП-А166 | 81 | 2016-12-04 15:59 | 2016-12-04 16:30 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв проводов, в пролете оп.15-оп.16 ВЛ-0,4кВ ф. Ворошиловградская от ТП-А166. | Перегорание провода в пролете опор оп.15-оп.16.ВЛ-0,4кВ ф. Ворошиловградская от ТП-А166 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Ворошиловградская ТП-А166, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-04 15:59 | 2016-12-04 16:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А293-А210 | 200 | 2016-12-07 06:35 | 2016-12-08 03:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А293-А210 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А293-А210 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-20 | 201 | 2016-12-05 15:50 | 2016-12-13 22:27 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП20-А280(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП20-А280(1) с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 15:50 | 2016-12-05 16:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А265-А294, КВЛ 10 А216-А299/А442 | 37 | 2016-12-04 20:47 | 2016-12-05 13:07 | При налипании снега, под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор№ 9-10 КВЛ-10кВ А216-А299/А442, что привело к схлестыванию , электродуговому повреждению провода фазы "А" и фазы "В" . | Обрыв и схлест провода в пролете опор № 9-10 КВЛ-10кВ А216-А299/А442 . | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А216-А299/А442 персоналом ИТР с составлением ведомости осмотра. | 2016-12-04 20:47 | 2016-12-05 13:07
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. ЛУговая ТП-А17 | 43 | 2016-12-04 09:10 | 2016-12-04 09:30 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ф. Луговая ТП-А17превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А17,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 09:10 | 2016-12-04 09:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-А316 | 183 | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 10:10 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на ф.Саратовская ТП-А316 превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А316,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 10:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Центральная ТП-А715 | 184 | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 13:00 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ф. Центральная ТП-А715 превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А715,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 13:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.СНТ Земледелец ТП-А91 | 185 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:30 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ф.СНТ Земледелец ТП-А91 превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А91,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Псоу" ВВ-10 Пс-16 | 63 | 2016-12-04 09:47 | 2016-12-04 12:14 | Сильный порывистый ветер выпадание осадков в виде снега в горной местности проходящей КВЛ-10кВ ф Пс-16. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Пс-16 с составлением листа осмотра. | 2016-12-04 09:47 | 2016-12-04 12:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная, ф. Из301, КЛ-10кВ А81-А381 | 173 | 2016-09-05 01:54 | 2016-09-07 13:14 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А81-А381 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А81-А381 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А81-А381. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф. Из-301 КЛ 10кВ А405-А456 | 174 | 2016-09-05 10:14 | 2016-09-13 09:39 | В процессе длительной эксплуатации 10кВ А405-А456, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А405-А456 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ 10кВ А405-А456 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А62-А105 | 175 | 2016-09-06 16:20 | 2016-09-13 16:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А105, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А62-А105 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А62-А105 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ10 ф.Из101-А23 ПС Изумрудная, ф.Из202, КВЛ-10 Из202-А23(2)/А727 | 176 | 2016-09-10 17:10 | 2016-09-15 08:13 | Во время прокладки КВЛ10кВ ф.Из101 -А23 была повреждена изоляция внешней оболочки концевой муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на опоре № 139 от ТП А23 на КВЛ10кВ ф.Из101 -А23 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-13 09:38 | 2016-09-13 18:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А532-А201 | 177 | 2016-09-15 09:48 | 2016-09-15 14:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-58(1)-А356(1) | 178 | 2016-09-21 01:10 | 2016-09-30 09:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-58(1)-А356(1) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-58(1)-А356(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-58(1)-А354(1) | 179 | 2016-09-21 01:10 | 2016-09-30 11:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-58(1)-А354(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-58(1)-А354(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А238-А258 | 180 | 2016-09-21 12:10 | 2016-09-22 09:38 | Во время прокладки КЛ-10кВ А238-А258 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А238-А258 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А183-А100 | 181 | 2016-09-21 12:20 | 2016-09-22 08:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А183-А100 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А183-А100 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП20-А147 | 182 | 2016-09-21 14:45 | 2016-09-23 21:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП20-А147 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП20-А147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А552 - А597 | 183 | 2016-09-21 17:08 | 2016-09-24 14:12 | Во время прокладки КЛ-10кВ А552 – А597 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А552 – А597 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-12 | 26 | 2016-09-20 12:25 | 2016-09-20 19:00 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, что привело к пробою изоляции и разрушению изолятора на опоре №4 КВЛ10 А417-А49/А394/А444. | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ10 А417-А49/А394/А444 в результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала. | Произвести не плановый осмотр КВЛ10 А417-А49/А394/А444, с составлением листа осмотра. | 2016-09-20 12:25 | 2016-09-20 19:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС 110 Изумрудная Ф. Из-301 РП-23 | 62 | 2016-09-20 12:52 | 2016-09-20 17:10 | В следствии длительной эксплуатации и нарушения структуры материала произошел пробой изоляции, что привело к разрушению изолятора на опоре №5 КВЛ10 А170-А193/А613 | Разрушение изолятора на опоре №5 КВЛ10 А170-А193/А613 в результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала. | Произвести не плановый осмотр КВЛ10 А170-А193/А613, с составлением листа осмотра. | 2016-09-20 12:52 | 2016-09-20 17:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 115 | 2016-09-23 22:46 | 2016-09-24 00:10 | Повреждение в абонентском ТП-А591 | Техническая причина отсутствует | Направить предписание на имя абонента на выполнение Технического обслуживания оборудования ТП-А591 | 2016-09-23 22:46 | 2016-09-24 00:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП49(1)-А08(1) | 184 | 2016-09-27 16:55 | 2016-09-29 12:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А383-А737 | 185 | 2016-09-28 20:39 | 2016-10-07 09:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383-А737 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А383-А737 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 116 | 2016-09-24 15:00 | 2016-09-25 17:46 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из200-А23/А727. | Разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-24 15:00 | 2016-09-24 16:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 114 | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-28 17:55 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727. | Разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 при прохождении грозового фронта. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-27 20:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 127 | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-28 17:40 | В результате прохождения грозового фронта произошло разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из101-А23 | Разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из101-А23 в результате прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из101-А23, с составлением листа осмотра. | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-28 17:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 128 | 2016-09-24 15:00 | 2016-09-25 17:20 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из101-А23. | Разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из101-А23 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из101-А23, с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 129 | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 20:00 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727. | Разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 20:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 130 | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-28 17:40 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из101-А23 | Разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из101-А23 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А109-А726/А704 | 186 | 2016-10-01 18:15 | 2016-10-02 00:30 | В следствии эксплуатации КВЛ-10кВ А109-А726/А704 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ участок на оп.№1 от ТПА-704 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ10кВ на оп.№1 от ТПА704 А109-А726/А704 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-01 18:15 | 2016-10-01 19:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 ''Изумрудная'' | 102 | 2016-09-30 09:08 | 2016-09-30 15:40 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727. | Разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-30 09:08 | 2016-09-30 13:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП-58-А351/А516 | 11 | 2016-09-27 18:45 | 2016-09-28 13:00 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №12 КВЛ-10 РП-58-А351/А516 | Разрушение изолятора на опоре №12 КВЛ-10 РП-58-А351/А516 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ-10 РП-58-А351/А516, с составлением листа осмотра. | 2016-09-27 18:45 | 2016-09-28 13:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А317-А564 | 187 | 2016-10-09 07:07 | 2016-10-15 09:22 | Во время прокладки КЛ-10 А317-А564 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10 А317-А564 в следствии прокладки КЛ повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Из103- РП18 | 188 | 2016-10-19 18:08 | 2016-10-25 13:30 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Из103-РП18 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ ф.Из103-РП18 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 А17-А428 участок ТПА428-оп.№2 | 189 | 2016-10-25 15:00 | 2016-10-28 20:38 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А17-А428 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПА428-оп.№2 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10кВ А17-А428 кабельный участок ТПА428-оп.№2 с однофазным замыканием на землю, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 А170-А279 | 242 | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-25 17:10 | При прохождении грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10 А170-А279. | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10 А170-А279 при прохождении грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ А279-А170, с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А248-А484/А45 | 59 | 2016-07-21 01:30 | 2016-07-21 15:10 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-248-А-484/А45 | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-248-А-484/А45 в результате прохождения грозового фронта. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ 10 кВ А147-А240 с составлением ведомости осмотра. | 2016-07-21 01:30 | 2016-07-21 15:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А305- А17 | 165 | 2016-07-28 17:40 | 2016-07-29 23:58 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А305-А17 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А305-А17 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А305-А17. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А351-А747 | 166 | 2016-07-31 09:56 | 2016-07-31 14:58 | Во время прокладки КЛ-10кВ А351-А747 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А351-А747 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А351-А747. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А57-А264 | 167 | 2016-08-06 01:11 | 2016-08-06 18:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57-А264 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А57-А264 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А57-А264. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.А220-РП48 | 168 | 2016-08-06 18:30 | 2016-08-15 11:11 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А220-РП48 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ ф.А220-РП48 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.А220-РП48. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Кудепста" | 169 | 2016-08-12 18:59 | 2016-08-14 00:45 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А253-А397/А255 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПА-397 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПА-397 на КЛ-10кВ А253-А397/А255 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А253-А397/А255. | 2016-08-12 18:59 | 2016-08-12 23:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А1-А103 | 170 | 2016-08-13 21:45 | 2016-08-14 18:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А1-А103 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А1-А103 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр КЛ-10кВ А1-А103. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 А502-А12/А122/А515/А284/А732/А151/А417/А49/А444/А394 | 172 | 2016-08-07 22:00 | 2016-08-08 01:00 | В следствии сдвига грунта на оползневом участке произошел сдвиг опоры №13 недопустимое натяжение проводов в пролете опор №12-14 КВЛ-10кВ А502-А12/А122/А515/А284/А732/А151/А417/А49/А444/А394 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-07 22:00 | 2016-08-08 01:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Изумрудная Ф. Из-402 РП 23 ВВ10кВ А227 | 171 | 2016-08-14 07:55 | 2016-08-14 20:23 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ А210-А227 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А210-А227 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А210-А227. | 2016-08-14 07:55 | 2016-08-14 12:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А365-А635 | 172 | 2016-08-14 12:40 | 2016-08-16 21:23 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ А365-А635 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А365-А635 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А365-А635. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 111 | 2016-08-27 07:20 | 2016-08-27 09:50 | При прохождении грозового фронта отключился отключился ВВ-10 Пс-16 от ПС "Псоу" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ по ф.Пс-16 по всей длине с отпайками с состовлением листа осмотра . ответственный за выполнение Мастер ВЛ Пахомеев Р.Е. | 2016-08-27 07:20 | 2016-08-27 09:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.К7-А105 | 156 | 2016-06-18 16:15 | 2016-06-24 21:57 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К7 – А105 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.К7 – А105 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.К7 – А105. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А181-А212 | 157 | 2016-06-22 18:15 | 2016-06-24 20:56 | Во время прокладки КЛ-10кВ А181- А212 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ6кВ ф.М26-РП303 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А181- А212. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 11 | 2016-06-30 23:39 | 2016-06-30 23:50 | Воздействие на ВЛ 10кВ Пс 2-А569/А419/А481 природных явлений в виде грозы. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр КВЛ-10кВ Псоу 2-А569/А419/А481 | 2016-06-30 23:39 | 2016-06-30 23:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-6кВ РП58(1)-А356(1) | 158 | 2016-07-04 01:05 | 2016-07-05 17:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 РП58(1)-А356(1) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ10 РП58(1)-А356(1) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП58(1)-А356(1). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2) | 159 | 2016-07-04 21:36 | 2016-07-05 17:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2). | 2016-07-04 21:36 | 2016-07-05 01:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 46 | 2016-06-30 23:54 | 2016-06-30 23:59 | В результате прохождения грозового фронта произошло отключение В-10 фидера Пс-16 от ПС 220/110/10кВ "Псоу". | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ф. Пс-16 от ПС 220/110/10кВ "Псоу". | 2016-06-30 23:54 | 2016-06-30 23:59
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 160 | 2016-07-07 08:16 | 2016-07-12 18:00 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Из202-А23(2) на вертикальном участке кабеля оп.№112-оп.№113 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №112 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №112 кабельного участка оп.№112-оп.№113 на КВЛ-10кВ ф.Из202-А23(2) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка оп.№112-оп.№113 на КВЛ-10кВ ф.Из202-А23(2). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А404(2) - А412(2) | 161 | 2016-07-13 08:10 | 2016-07-15 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А404(2) - А412(2) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А404(2) - А412(2) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А404(2) - А412(2). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А146-А599 | 162 | 2016-07-02 14:35 | 2016-07-02 23:30 | Во время прокладки кабельного участка ТПА146-оп.№21 на КВЛ-10кВ А146-А599 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№21, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№21 кабельного участка ТПА146-оп.№21 на КВЛ-10кВ А146-А599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА146-оп.№21 на КВЛ-10кВ А146-А599. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А43-А334 | 163 | 2016-07-17 18:30 | 2016-07-19 16:51 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А43-А334 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А43-А334 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А43-А334. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Псоу" РП 232 | 52 | 2016-07-08 07:34 | 2016-07-08 09:22 | В результате обильных осадков и нарушенной герметизации уплотнения КРН произошло намокание проходных изоляторов внутри КРН А-635 КВЛ - 10кВ АА-296-А635/208 и их межфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередное техническое обслуживание КРН А635. | 2016-07-08 07:34 | 2016-07-08 09:22
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Адлер Ф. А-107 РП-48 | 164 | 2016-07-19 18:35 | 2016-07-22 16:25 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383-А737 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А383-А737 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А383-А737. | 2016-07-19 18:35 | 2016-07-19 19:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-А481 КВЛ-10кВ ф.Пс-2-А569/А419/А48 | 115 | 2016-07-01 10:00 | 2016-07-01 15:32 | В результате проникновения в РУ-10кВ мелкого животного (змея) произошло межфазное короткое замыкание нижних губок предохранителей ПК-10. | Межфазное короткое замыкание нижних губок предохранителей ПК-10 в результате проникновения в РУ-10кВ мелкого животного (змея) | Провести внеплановое техническое обслуживание РУ-10кВ ТП-А481 с заменой нижних губок ПК-10 | 2016-07-01 10:00 | 2016-07-01 15:32
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Каменка; ф. Км-5; ВЛ 10кВ А415-А437/А380/А553 | 78 | 2016-07-17 07:00 | 2016-07-17 18:30 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ-10кВ А-415-А437/А380/А559. | Разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ-10кВ А-415-А437/А380/А559 в результате прохождения грозового фронта. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ по ф.КМ-5 по всей длине с отпайками с состовлением листа осмотра . ответственный за выполнение Мастер ВЛ Пахомеев Р.Е. | 2016-07-17 07:00 | 2016-07-17 18:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ А147-А240 | 169 | 2016-07-19 06:00 | 2016-07-19 10:13 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-147-А-240 . | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-147-А-240 в результате прохождения грозового фронта. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ 10 кВ А147-А240 с составлением ведомости осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 А399-А421 | 170 | 2016-07-19 11:46 | 2016-07-19 13:38 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-399-А-421 . | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-399-А-421 в результате прохождения грозового фронта. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ-10 А399-А421 с составлением ведомости осмотра. | 2016-07-19 11:46 | 2016-07-19 13:38
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 | 145 | 2016-04-22 03:38 | 2016-04-22 22:40 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Км3-369/493 участок КЛ К3-оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10кВ Км3-369/493 участок КЛ К3-оп.№1 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ ф.Км3-369/493 участок КЛ К3-оп.№1. | 2016-04-22 03:38 | 2016-04-22 14:37
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП 18 ВВ 10 Ю-113 | 147 | 2016-04-22 08:12 | 2016-05-10 12:09 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А254- А95 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А254- А95 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А254- А95. | 2016-04-22 08:12 | 2016-04-22 11:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А288-А299 | 148 | 2016-04-27 06:00 | 2016-04-28 20:57 | Во время прокладки КЛ-10кВ А288-А299 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А288-А299 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ и КЛ-10кВ А288-А299. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-36 | 149 | 2016-05-15 16:05 | 2016-05-16 04:34 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А36п-А134 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А36п-А134 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А36п-А134. | 2016-05-15 16:05 | 2016-05-16 04:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К-7-А105 | 150 | 2016-05-18 13:10 | 2016-05-27 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К-7 - А105 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ К-7 - А105 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.К-7 - А105. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А552-А597 | 151 | 2016-05-21 07:45 | 2016-06-06 12:35 | Во время прокладки КЛ-10кВ А552-А597 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А552-А597 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А552-А597. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф Пермский .от ТП А-406 | 152 | 2016-05-28 13:51 | 2016-05-28 17:03 | В результате износа, старения метала праизошло ослабление контактных соединений наконечников фаз АиС ВЛ0,4кВ ф.Пермский в ТП-А406 | В результате механического износа в следствии длительной эксплуатации произошло ослабления контакта нагрев и оплавления наконечников фазы АиС ВЛ-0,4кВ ф.Пермский от ТП-А406 | Произвести перепресовку наконечников фаз А и С СИП 3Х25 ВЛ 0,4кВ. Пермский, зачистку и протяжку наконечников. | 2016-05-28 13:51 | 2016-05-28 17:03
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А148-А715/А346/А582 | 153 | 2016-05-30 12:50 | 2016-05-30 17:35 | Падение дерева в веду схода грунта и в результате этого повреждение проводов ВЛ-10кВ А148-А715/А346/А582п. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ А148-А715/А346/А582п, ремонт оборванных проводов в пролёте опор №65-№67. | 2016-05-30 12:50 | 2016-05-30 17:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А88-А344 | 152 | 2016-05-28 14:25 | 2016-06-01 12:20 | Во время прокладки КЛ-10 кВ А88-А344 была некачественно смонтирована концевая муфта на одной фазе в ТПА-344, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПА-344 на КЛ-10 кВ А88-А344 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ А88-А344. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А39-А116 | 153 | 2016-05-28 15:35 | 2016-05-31 16:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ-10 кВ А39-А116. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Южная: по ф. Ю-311 РП-59 ВВ-10 А404(1) | 154 | 2016-05-30 13:45 | 2016-06-07 21:18 | Во время прокладки РП59(1)-А404(1) была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты и изоляции двух жил кабеля с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты и двух жил кабеля на РП59(1)-А404(1) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП59(1)-А404(1). | 2016-05-30 13:45 | 2016-05-30 14:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 | 155 | 2016-06-05 04:30 | 2016-06-05 12:24 | На ТП А152 (абонентское) обнаружено подтопление оборудования повреждение ПК 10кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену ПК 10кВ | 2016-06-05 04:30 | 2016-06-05 10:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ф.Км-4 в РП20 - МВ-А275 | 156 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 12:24 | ПС 110 ''Каменка'' по фидеру Км-4 в РП-20 действием МТЗ отключен ВМ-10 275 на ТП А275. В данном районе выпадание осадков превышением нормы,сильный порывистый ветер с дождем обнаружено подтопление оборудования ТП . После отхода воды, осмотра оборудования тп оборудование введено в работу | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр оборудования ТП по фидеру Км-4 . | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 12:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 | 155 | 2016-06-08 12:22 | 2016-06-09 03:45 | Во время ремонта кабельного участка ТПА16-оп.№1 на КВЛ-10кВ А16-А186 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТПА-16, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПА-16 на кабельном участке ТПА16-оп.№1 на КВЛ-10кВ А16-А186 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА16-оп.№1 на КВЛ-10кВ А16-А186. | 2016-06-08 12:22 | 2016-06-08 15:11
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 162 | 2016-06-15 00:51 | 2016-06-15 22:14 | В результате проникновения мелкого животного (змея) произошло межфазное перекрытие опорных изоляторов в КРН А-402 КВЛ10кВ А161-А401/А4/А402. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр КВЛ10 А161-А401/А4/А402 | 2016-06-15 00:57 | 2016-06-15 22:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер ВВ-10 А107 | 133 | 2016-03-15 08:35 | 2016-03-22 10:21 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А107-РП48 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А107-РП48 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.А107-РП48. | 2016-03-15 08:35 | 2016-03-15 10:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Адлер | 134 | 2016-03-15 12:15 | 2016-03-24 12:40 | Во время прокладки КЛ-10кВ А597-А552 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А597-А552 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А597-А552. | 2016-03-15 12:15 | 2016-03-15 18:57
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Адлер Ф. А319, РП 205 ВВ 10кВ А220 | 135 | 2016-03-17 13:26 | 2016-03-18 00:49 | Повреждение на абонентской КЛ 10кВ А201-А466. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ 10кВ А201-А466 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-03-17 13:26 | 2016-03-17 15:53
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 126 | 2016-03-28 22:36 | 2016-03-29 03:45 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижение изоляционных свойств, произошёл пробой опорного изолятора в ячейке РС 10кВ ТП А391, с последующим межфазным перекрытием в ячейке РС 10кВ ТП А391 | Пробой опорного изолятора в ячейке РС 10кВ ТП А391 | Выполнить осмотр оборудования ТП- А391 | 2016-03-28 22:36 | 2016-03-29 03:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-48 - А286 | 136 | 2016-03-29 09:30 | 2016-04-05 12:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-48 – А286 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-48 – А286 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП-48 – А286 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А174 - А198/А540 | 137 | 2016-04-06 00:45 | 2016-04-06 12:48 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля ТПА198-оп.№1 на КВЛ-10кВ А174 - А198/А540 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке ТПА198-оп.№1 КВЛ-10кВ А174 - А198/А540 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА198-оп.№1 на КВЛ-10кВ А174 - А198/А540. | 2016-04-06 00:45 | 2016-04-06 06:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-402, РП 23 ВВ10кВ А227, КЛ 10кВ А243-А339 | 138 | 2016-04-06 14:51 | 2016-04-07 19:55 | Во время ремонта КЛ-10кВ А243-А339 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ А243-А339 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А243-А339. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А170-А279 | 139 | 2016-04-07 10:20 | 2016-04-08 16:00 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А170-А279 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции и коронации концевой муфты на оп.№1 от ТП-А279. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 от ТП-А279 КВЛ-10кВ А170-А279. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА279-оп.№1 КВЛ-10 кВ А170-А279. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А220-РП48 | 140 | 2016-04-07 14:05 | 2016-04-13 10:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А220-РП48 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А220-РП48 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А220-РП48. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А525-А77н | 141 | 2016-04-09 15:30 | 2016-04-12 14:08 | Во время прокладки КЛ-10кВ А525-А77н была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А525-А77н с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А525-А77н. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер ВВ-10 А107 | 143 | 2016-04-17 09:07 | 2016-04-29 23:26 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А107-РП48 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А107-РП48 в двух целых местах с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А107-РП48. | 2016-04-17 09:07 | 2016-04-17 09:42
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А358(2)-А361(2) | 144 | 2016-04-20 13:41 | 2016-04-26 14:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А358(2)-А361(2) с 1984г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой в ТП А358 КЛ-10кВ А358(2)-А361(2). | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А358(2)-А361(2). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-9 | 148 | 2016-04-11 07:34 | 2016-04-11 13:01 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания оборудования ТП-А467. | В результате увеличения потребляемой мощности в данном районе на ТП-А467 произошло нарушение механического соединения контактов на ПК-10кВ | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А467. | 2016-04-11 07:34 | 2016-04-11 13:01
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А386-А106/А106н | 142 | 2016-04-14 13:35 | 2016-04-15 15:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А386-А106/А106н произошло снижение изоляционных свойств , по-следующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ А386-А106/А106н с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ А386-А106/А106. | 2016-04-14 13:35 | 2016-04-14 14:47
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А351-А131 | 122 | 2016-01-15 18:55 | 2016-01-22 20:49 | Во время прокладки КЛ-10кВ А351-А131 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ А351-А131 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А351-А131 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 105 | 2016-01-15 17:33 | 2016-01-16 20:55 | На территории Адлерского района 15 января 2016 года шел сильный дождь местами переходящий в ливень с грозой.В результате подвижки грунта ( по причине выпадения обильных осадков в виде дождя), произошло падение дерева на КВЛ-10кВ А-340-А540 в пролете опор №4-№5, что привело КЗ-на землю. | Обрыв провода на КВЛ-10кВ А-340-А540 в пролете опор №4-№5 | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10кВ А-340-А540 с составлением листков осмотра. | 2016-01-15 17:33 | 2016-01-15 18:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-12 | 106 | 2016-01-18 14:00 | 2016-01-18 15:25 | Перекрытие на ПК-10кВ в абонентском ТП-А444(аб) | Техническая причина отсутствует | Отправить письмо на имя владельца ТП-А444п с предписанием выполнить техническое обслуживание оборудования | 2016-01-18 14:00 | 2016-01-18 15:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС 110 Изумрудная Ф. Из-301 РП-23 | 123 | 2016-01-21 07:35 | 2016-01-21 14:45 | Во время прокладки КЛ-10кВ А614-А711 была некачественно смонтирована концевая муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ А614-А711 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А614-А711. | 2016-01-21 07:35 | 2016-01-21 14:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Южная Ф. Ю103 РП 58 ВВ 10кВ А351 | 107 | 2016-01-18 17:52 | 2016-01-18 18:05 | В результате сильных порывов ветра, провис проводов, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 3-№4 на КВЛ 10 кВ РП-58-А351 | Техническая причина отсутствует | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10кВ РП-58-А351 с составлением листков осмотра. | 2016-01-18 17:52 | 2016-01-18 18:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ-10 Пс-16 | 108 | 2016-01-19 20:15 | 2016-01-20 08:50 | При порывах ветра, в результате провиса проводов, произошёл схлест проводов в пролетах опор № 3-№5 КВЛ 10 кВ А161-А401 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 3-№5 на КВЛ 10 кВ А161-А401 | 2016-01-19 20:15 | 2016-01-19 22:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС каменка МВ-10 Км-3 | 109 | 2016-01-19 21:05 | 2016-01-20 15:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 5 КВЛ 10 кВ Км3-А369 на выходе из зажима. | Обрыв шлейфа на опоре № 5 КВЛ 10 кВ Км3-А369 на выходе из зажима. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Км3-А369. | 2016-01-19 21:05 | 2016-01-20 15:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А207н-А331 | 124 | 2016-01-28 16:15 | 2016-02-09 11:11 | Во время прокладки КЛ-10кВ А207н-А331 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А207н-А331 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А207н-А331. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А146-А599 | 125 | 2016-01-31 10:30 | 2016-02-01 17:52 | Во время установки концевых муфт на оп.№23 и на оп.№14 КВЛ-10кВ А146-А599 были некачественно смонтированы концевые муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции двух муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительных муфт на оп.№23 и на оп.№14 КВЛ-10кВ А146-А599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ кабельных участков оп.№23-оп.№24 и оп.№13-оп.№14 на КВЛ-10кВ А146-А599. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 126 | 2016-01-31 14:01 | 2016-02-03 23:20 | Во время прокладки кабельного участка оп.№12-оп.№13 на КВЛ-10кВ Из101-А23 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№12, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№12 кабельного участка оп.№12-оп.№13 на КВЛ-10кВ Из101-А23 с межфазным замыканием. | Выполнить тепловизионное обследование концевых муфт на КВЛ-10кВ Из101-А23. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А1-А103 | 127 | 2016-02-01 07:10 | 2016-02-05 14:16 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А1-А103 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ КЛ-10кВ А1-А103 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А1-А103. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП59-А350 | 128 | 2016-02-01 08:38 | 2016-02-08 21:02 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП59-А350 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ РП59-А350 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП59-А350. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф. Вс-109 ТРП 49 ВВ-10 А194 | 129 | 2016-02-02 16:20 | 2016-02-02 17:04 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А194- А5, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А194- А5 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А194- А5. | 2016-02-02 16:20 | 2016-02-02 17:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-5 | 108 | 2016-01-19 21:40 | 2016-01-20 20:34 | В связи с обильными осадками в виде мокрого снега, произошло налипание на ветки деревьев, произошёл обрыв проводов в пролёте опор № 19-№20 на КВЛ 10 кВ 488-421/474/396//374/541/495. | Обрыв проводов в пролёте опор № 19-№20 на КВЛ 10 кВ 488-421/474/396//374/541/495. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ 488-421/474/396//374/541/495 | 2016-01-19 21:40 | 2016-01-20 20:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ВВ-10 Км-8 | 109 | 2016-01-20 01:55 | 2016-01-20 16:14 | В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде, выпадания мокрого снега, сильных порывов ветра, произошло падение опоры №1 на ВЛ-10 кВ А68-А186 | Размытие грунта, последующее падение опоры №1 на ВЛ-10 кВ А68-А186 | Произвести осмотр КВЛ-10 кВ по ф. Км-8 | 2016-01-20 01:55 | 2016-01-20 16:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-4 | 110 | 2016-01-20 02:00 | 2016-01-20 02:45 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод КВЛ 10 кВ Км4- РП20 ( II) в пролёте опор № 3-№4 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр КВЛ-10 кВ по фидеру Км-4. | 2016-01-20 02:00 | 2016-01-20 02:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 111 | 2016-01-20 09:10 | 2016-01-20 14:20 | Из-за увеличения потребляющей мощности произошло нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А161 | Нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А161. | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А161 | 2016-01-20 09:10 | 2016-01-20 14:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 112 | 2016-01-21 19:05 | 2016-01-22 17:10 | В результате выпадения обильных осадков в виде снега, произошёл обрыв провода на КВЛ 10кВ А161-А401/А4/А420 | Обрыв провода на КВЛ 10 кВ А161- А401/А4/А420 | Выполнить осмотр КВЛ 10кВ А161-А401/А4/А420. | 2016-01-21 19:05 | 2016-01-22 02:06
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-18 | 113 | 2016-01-31 15:15 | 2016-01-31 16:41 | На абонентском ТП-А602 ( ПАО "Роснефть") обнаружено перекрытие ТН 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания оборудования ТП-А602 | 2016-01-31 15:15 | 2016-01-31 16:41
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А404(1)-А412(1) | 130 | 2016-02-15 06:10 | 2016-02-19 21:17 | Во время прокладки КЛ-10кВ А404(I)-А412(I) была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А404(I)-А412(I) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А404(I)-А412(I). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 | 114 | 2016-02-14 22:40 | 2016-02-15 00:40 | Перекрытие на ПК-10 в абонентском ТП-А343. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП -А343 | 2016-02-14 22:40 | 2016-02-15 00:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 131 | 2016-02-13 14:25 | 2016-02-24 15:43 | Во время прокладки кабельного участка ТПА23-оп.№139 на КВЛ-10кВ Из202-А23 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительная муфты на кабельном участке ТПА23-оп.№139 на КВЛ-10кВ Из202-А23 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА23-оп.№139 на КВЛ-10кВ Из202-А23. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер МВ 10кВ А117 | 115 | 2016-02-01 13:52 | 2016-02-01 14:23 | Повреждение фарфорового корпуса ПК-10 Т-1( скрытый дефект) в ТП -А44. | Повреждение фарфорового корпуса ПК-10 Т-1 ( трещина) в ТП -А44. | Выполнить замену ПК-10 Т-1 в ТП- А44 | 2016-02-01 13:52 | 2016-02-01 14:23
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А399-А477 отпай РЛНД-10 А11п- А11п | 116 | 2016-02-22 08:38 | 2016-02-27 00:52 | Повреждение абонентской КВЛ-10 кВ А399- А477 отпай РЛНЛ-10 А11п- А11п | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604 | 117 | 2016-02-22 10:30 | 2016-02-22 11:35 | В результате порывов ветра, произошло падение ветки дерева на питающий провод ввода в дом ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604.Неудовлетворительная организация технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604. | Обрыв провода ввод в дом ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604. | Произвести после аварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604 с составлением листков осмотра. | 2016-02-22 10:30 | 2016-02-22 11:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-А339 | 118 | 2016-02-24 13:50 | 2016-02-24 16:30 | В ТП-А339 РУ-0,4кВ Гл.Руб. 0,4кВ произошел термический нагрев и потеря механической прочности губки фазы А | ТП-А339 РУ-0,4кВ Гл.Руб. 0,4кВ из за термического нагрева и потеря механической прочности произошло оплавление губки фазы А | Выполнить тепловизионное обследование оборудования ТП-А339 | 2016-02-24 13:50 | 2016-02-24 16:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | 119 | 2016-03-04 15:35 | 2016-03-04 21:00 | Несвоевременное выявление дефектов внутреннее загнивание опоры №7/2 на ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | Внутреннее загнивание опоры №7/2 ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | 2016-03-04 15:35 | 2016-03-04 21:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ф Из 103 РП 18 ВВ 10 А162 | 120 | 2016-03-02 12:28 | 2016-03-02 12:56 | Повреждение в абоненском ТП А718 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП А718 | 2016-03-02 12:28 | 2016-03-02 12:56
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ф.Ю311, РП 59 ВВ 10кВ А 209 | 121 | 2016-03-04 05:14 | 2016-03-04 17:20 | В ходе осмотра КВЛ-10кВ А-393-А-594, был выявлен дефект траверсы на опоре №1 от ТП-393. От ТП-А393 на опоре №1 произошел излом металлического штыря изолятора фазы "А", вследствие чего провод упал на траверсу и произошло однофазное К.З. | Излом металлического штыря изолятора фазы "А"на опоре № 1 КВЛ-10кВ А-393-А-594 | ВЫполнить осмотр КВЛ-10кВ А-393-А-594 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406 | 122 | 2016-03-07 22:15 | 2016-03-08 02:06 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляторов на опорах №23/17, №23/18 КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406. | Пробой изоляторов фазы "В"на опорах №23/17, №23/18 КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406. | Выполнить осмотр КВЛ 10кВ А67-А167А123/А406. | 2016-03-07 22:15 | 2016-03-08 02:06
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ-10 Пс-16 | 123 | 2016-03-05 05:50 | 2016-03-05 07:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 3- №4 на | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Пс16- А 297/А315 | 2016-03-05 05:50 | 2016-03-05 07:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Веселое Ф. В 10кВ Вс-212, РП 49 ВВ 10кВ А75 (2) | 132 | 2016-03-12 17:25 | 2016-03-13 12:31 | В процессе проведения земляных работ сторонней организацией ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ сторонней организацией ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) . Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) на стороннюю организацию ООО "Сочиводоканал". | 2016-03-12 17:25 | 2016-03-12 17:43
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Васильковый ТП-А467 | 123 | 2016-03-14 21:10 | 2016-03-14 22:35 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.Васильковый от ТП-А467 в пролетах опор №4- №5 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.Васильковый от ТП-А467 в пролетах опор №4- №5 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Васильковый от ТП-А467 | 2016-03-14 21:10 | 2016-03-14 22:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер ВВ-10 А-202 | 125 | 2016-03-14 11:15 | 2016-03-14 12:05 | Повреждение в абонентском ТП А-706П | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента, о проведении технического обслуживания ТП -А706П | 2016-03-14 11:15 | 2016-03-14 12:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ВВ10-ф.Ю319 | 120 | 2016-01-04 03:12 | 2016-01-12 20:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А302-А37, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А302-А37 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А302-А37. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Южная ф.Ю 311 в РП-59 ВВ10-А404(1) | 121 | 2016-01-07 01:10 | 2016-01-15 16:33 | Во время ремонта КЛ-10кВ А404(1)-А412(1) была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ А404(1)-А412(1) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А404(1)-А412(1). | 2016-01-07 01:10 | 2016-01-07 01:51
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу, ВВ-10 Пс-16 | 100 | 2016-01-01 21:27 | 2016-01-02 10:38 | В процессе длительной эксплуатации, произошло электродуговое перекрытие на подвижных дугогасительных контактах ВНА-16 в ТП А-315 | Электродуговое перекрытие на подвижных дугогасительных контактах ВНА-16 в ТП А-315 | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А 315 | 2016-01-01 21:27 | 2016-01-01 22:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Костромская от ТП-А54 | 101 | 2016-01-01 09:13 | 2016-01-01 15:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф. Костромская от ТП-А54 на выходе из зажима. | Обрыв шлейфа на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф. Костромская от ТП-А54 на выходе из зажима. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Костромская от ТП-А54 с составлением листков осмотра. | 2016-01-01 10:25 | 2016-01-01 15:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ф.Из 402 РП 23 ВВ-10 А227 | 102 | 2016-01-04 19:04 | 2016-01-04 19:14 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на првода КВЛ 10 кВ РП23- А227 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. А227 от РП-23 с составлением листка осмотра. | 2016-01-04 19:04 | 2016-01-04 19:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-9 | 103 | 2016-01-04 22:38 | 2016-01-05 03:01 | Из-за увеличения потребляющей мощности произошло нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А111 | Нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А111 | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП- А111 | 2016-01-04 22:38 | 2016-01-05 03:01
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС 220 Псоу РП-232 | 104 | 2016-01-07 20:00 | 2016-01-07 21:12 | Из-за увеличения потребляющей мощности произошло нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А65 | Нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А65 | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А65 | 2016-01-07 20:00 | 2016-01-07 21:12
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу В10-Пс9 | 112 | 2016-01-06 18:37 | 2016-01-06 19:50 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП-А449 . | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП А449 | 2016-01-06 18:37 | 2016-01-06 19:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Псоу ф10кВ Пс14 РП232 ВВ-10 А250(2) | 114 | 2016-01-04 22:22 | 2016-01-04 22:52 | Вследствие сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ А250-А332/А475 в пролёте опор № 4-№5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ А250-А332/А475 | 2016-01-04 22:22 | 2016-01-04 22:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А576-А587, КЛ 10 А496-А576 | 202 | 2016-12-10 07:11 | 2016-12-11 23:26 | Во время врезки нового ТП-587 в КЛ-10кВ А576-А379 была некачественно смонтирована концевой муфта в ТП-587 на КЛ-10кВ А587-А576, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации и пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе эксплуатации КЛ-10кВ А496-А576 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-587 на КЛ-10кВ А587-А576 с однофазным замыканием на землю, и повреждение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А496-А576 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 07:11 | 2016-12-10 17:29
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ю208 - РП-18/А264 | 203 | 2016-12-10 13:30 | 2016-12-11 03:48 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Ю208 - РП-18/А264 была повреждена изоляция внешней оболочки соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Ю208 - РП-18/А264 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 А351-А482 | 204 | 2016-12-10 09:24 | 2016-12-11 18:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А351-А482 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А351-А482 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 09:24 | 2016-12-10 14:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 27 | 2016-12-07 09:25 | 2016-12-07 12:30 | При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ фидера ВВ-10 Из-101. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Из-101-А23 по результатам осмотра составить мероприятия. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Полянская ТП-А376 | 205 | 2016-12-04 17:35 | 2016-12-04 18:40 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв проводов, в пролете опр.18-опр.18/1 ВЛ-0,4 ф. Полянская от ТП-376. | Перегорание провода в пролете опр.18-опр.18/1 ВЛ-0,4 ф. Полянская от ТП-376. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Полянская от ТП-А376, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-04 17:35 | 2016-12-04 18:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 28 | 2016-12-08 09:20 | 2016-12-08 09:23 | Сильный порывистый ветер выпадание осадков в виде снега в горной местности проходящей КВЛ-10кВ ф Пс-16 привлекшей за собой отключение на ПС-110 "Псоу" ВВ-10кВ фидера Пс-16. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Пс-16 с составлением листа осмотра. | 2016-12-08 09:20 | 2016-12-08 09:23
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 206 | 2016-12-10 04:15 | 2016-12-10 07:45 | Грозовые перенапряжения сильный порывистый ветер в районе прохождения КВЛ-10кВ ИЗ-101-А23 При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ фидера ВВ-10 Из-101. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Из-101-А23 с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф. Демократическая | 29 | 2016-12-10 15:00 | 2016-12-10 22:00 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв провода АС-50, в пролете опр.3-опр.4 ф. Демократическая перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП-А119. | Перегорание ПН-2в следствии замыкания провода АС-50 в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ф. Демократическая от ТП-А119. Электродуговое повреждение из-за сильных порывов ветра. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Демократическая ТП-А119, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-10 15:00 | 2016-12-10 22:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А81-А196 | 205 | 2016-12-15 23:00 | 2016-12-17 10:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А81-А196 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10 кВ А81-А196 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 122 | 2016-12-15 21:55 | 2016-12-15 22:20 | Организационная причина не выявлена | Неудолетворительный контакт держателей ПК-10 в РУ-10кВ ТП-А727,размыкание контактов электродуговое повреждение. | Произвести внеплановое ТО оборудования ТП-А727. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Вс109 КЛ10 А5-А194 | 206 | 2016-12-20 13:50 | 2016-12-28 15:38 | Во время ремонта КЛ-10кВ А5-А194 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации в агрессивной среде привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А5-А194 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ф.Из 402 РП 23 ВВ-10 А227 | 199 | 2016-12-04 15:25 | 2016-12-05 05:29 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП23-А227 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП23-А227 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 15:25 | 2016-12-05 05:29
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ВВ 10кВ Км-8 | 35 | 2016-12-20 21:35 | 2016-12-21 00:25 | В следствие обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на провода в пролете опор №3-4 КВЛ 10 кВ А16-А188, в результате чего произошел обрыв провода ВЛ-10кВ, отключение ВВ-10кВ ф.Км 8 от ПС Каменка. | КВЛ 10 кВ А16-А188 ф.Км 8 от ПС Каменка в пролете опор №3-4 в следствие обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на провода механическое воздействие привело к обрыву провода и отключению ВВ-10кВ ф.Км 8 от ПС Каменка. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.Км8 по всей длине с составлением ведомости дефектов. | 2016-12-20 21:35 | 2016-12-21 00:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ВВ 10кВ Км-8 | 39 | 2016-12-20 08:27 | 2016-12-20 16:33 | При налипании снега, под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №35-36 КВЛ10 А148-А715/А346/А582, что привело к схлестыванию , электродуговому повреждению провода фазы "С" и фазы "В" . | Обрыв и схлест провода в пролете опор №35-36 КВЛ10 А148-А715/А346/А582. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.Км8 по всей длине персоналом ИТР с составлением листа осмотра и мероприятий по устранению выявленных мероприятий. | 2016-12-20 08:27 | 2016-12-20 16:33
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 38 | 2016-12-28 20:29 | 2016-12-28 21:02 | Грозовые перенапряжения сильный порывистый ветер в районе прохождения КВЛ-10кВ ИЗ-202-А23 При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ "Изумрудная" фидера ВВ-10 Из-202. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Из-202-А23 с составлением листа осмотра. | 2016-12-28 20:29 | 2016-12-28 21:02
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 А354(1)-А355(1) | 207 | 2016-12-09 03:16 | 2016-12-29 11:24 | В следствии эксплуатации КЛ-10кВ А354(1)-А355(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А354(1)-А355(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 | 209 | 2016-12-21 18:21 | 2016-12-21 18:24 | Грозовые перенапряжения сильный порывистый ветер в районе прохождения КВЛ-10кВ Пс-2 При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ "Псоу" фидера ВВ-10 Пс-2. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Пс-2 по всей длине с составлением листа осмотра. | 2016-12-21 18:21 | 2016-12-21 18:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ А552-А597 | 208 | 2016-12-29 02:50 | 2016-12-30 11:27 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А552-А59 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А552-А59 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А395-А488 | 57 | 2016-12-21 08:45 | 2016-12-21 23:35 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А395-А488 произошел износ провода АС-70 что привело к разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №8-10. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А395-А488 с составлением ведомости дефектов | 2016-12-21 08:45 | 2016-12-21 23:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ10 А439-А550 | 615 | 2016-12-30 14:20 | 2016-12-31 05:55 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А439-А550 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции концевой муфты на оп.№1 от ТП439 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 от ТП439 КВЛ-10кВ А439-А550 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д119-Д142 | 610 | 2016-11-03 21:14 | 2016-11-04 04:59 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д119-Д142 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д119-Д142 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-03 21:14 | 2016-11-04 04:59
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10-Д15 | 71 | 2016-11-03 14:41 | 2016-11-03 14:56 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д15 КВЛ 10 Д217-Д272. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д15 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-03 14:41 | 2016-11-03 14:56
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д65ф.Посёлок | 72 | 2016-11-11 11:30 | 2016-11-11 14:50 | В результате некачественного монтажа выносного счетчика РеМ на опоре ВЛ-0,4кВ подрядной организацией, произошло нарушение эл. контакта на прокалывающем зажиме присоединения ввода в жилой дом к ВЛ-0,4кВ от ТП-Д65 ф. Поселок. | Нарушение эл. контакта на прокалывающем зажиме присоединения ввода в жилой дом к ВЛ-0,4кВ от ТП-Д65 ф. Поселок. | При приемке работ от подрядной организации обращать внимание на качество подключения выносных учётов. | 2016-11-11 11:30 | 2016-11-11 14:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-С588 ф.Поселок | 73 | 2016-11-12 14:20 | 2016-11-12 16:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Поселок в пролете опор №2-№3. | Обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Поселок в пролете опор №2-№3, вследствии нарушения структуры материала.(01.12.1970г) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-12 14:20 | 2016-11-12 16:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Д14 - РП-61 | 611 | 2016-11-16 18:40 | 2016-11-22 15:14 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.Д14 - РП-61 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Д14 - РП-61 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф.Лоо-6 - Д112, участок ТПД112-оп.№18 | 612 | 2016-11-27 21:20 | 2016-11-29 21:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Лоо-6 - Д112 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД112-оп.№18 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД112-оп.№18 КВЛ-10кВ ф.Лоо-6 - Д112 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Поселок ТП-Д128 | 74 | 2016-11-22 22:00 | 2016-11-23 09:50 | В процессе длительной эксплуатации, в следствие нарушения структуры материала, произошло повреждение рубильника 0,4кВ ф. Поселок в ТП-Д128. | Повреждение Р-0,4 ф. Поселок ТП-Д128 в следствии нарушения структуры материала. | Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионные замеры в ТП-10кВ и согласно листком осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-22 22:00 | 2016-11-23 09:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | КВЛ 0,4 кВ от ТП-Д67 ф. Столовая | 75 | 2016-11-24 17:30 | 2016-11-24 19:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошёл обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д67 ф. Столовая в пролете опор №2-1 и №2-2. | Обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д67 ф. Столовая в проете опор №2-1 и №2-2, в следствие нарушения структуры материала. (01,12,1952) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ от ТП-Д67 ф. Столовая и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-11-24 17:30 | 2016-11-24 19:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 0.38 | КВЛ 0,4 кВ от ТП-Д112 ф.Поселок | 76 | 2016-11-28 15:50 | 2016-11-28 17:05 | В процессе длительной эксплуатации, в следствие нарушения структуры материала, произошёл обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 ф. Поселок. в пролете опор №5-№6. | Обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 ф. Поселок в пролете опор №5-№6, в следствии нарушения структуры материала. (01.12.1965) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-28 15:50 | 2016-11-28 17:05
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В-10кВ Д15 | 77 | 2016-11-29 05:40 | 2016-11-29 05:52 | В результате атмосферных перенапряжений и сильных порывов ветра на пс 220кВ "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д15 КВЛ-10 Д217-Д216. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д15 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-29 05:40 | 2016-11-29 05:52
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д45П-Д103/Д102/Д307/Д377П | 78 | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-03 15:55 | В следствии сильных порывов ветра произошёл схлест проводов на КВЛ-10кВ Д45-Д103/Д102,Д307 и отключение на пс Дагомыс ВВ-10 Д16. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д45П-Д103/Д102/Д307/Д377П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-03 15:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 79 | 2016-12-03 08:31 | 2016-12-04 00:40 | В результате порывов ветра более 20мсек, произошёл обрыв вязок проводов на опорах 5,7, 11, ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109. | Из-за сильных порывов ветра произошёл обрыв вязок проводов на опорах 5,7, 11, ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:31 | 2016-12-04 00:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ Лоо | 80 | 2016-12-03 09:25 | 2016-12-03 17:15 | В результате шкальных порывов ветра произошел обрыв вязок проводов на оп.22 ВЛ-10кВ Д318П-Д134/Д253/Д253 | обрыв вязок провода на ВЛ-10кВ Д318П-Д134/Д253/Д256 на оп. 22. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Д96-Д272/Д294/Д53/Д109 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 09:25 | 2016-12-03 17:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ТРП-86 | 81 | 2016-12-03 15:45 | 2016-12-03 16:30 | В следствии воздействия атмосферных явлений в РП86 отключился МВ-10 Д196 ВЛ 10кВ Д196-Д179/Д209/Д364 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Д196-Д179 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 15:45 | 2016-12-03 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Якорная Щель | 82 | 2016-12-03 17:55 | 2016-12-05 16:30 | В результате порывов ветра превышающих 20мсек произошел обрыв вязок на ВЛ-10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П оп. 5, оп.6, оп.7, оп.8. | Обрыв вязок проводов на оп. 5, оп.6, оп.7, оп.8 ВЛ-10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П из-за шквальных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Д180-Д63; ВЛ-10кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 17:55 | 2016-12-05 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-94 - Д33 | 604 | 2016-09-04 13:18 | 2016-09-13 11:47 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ РП94 - Д33 произошло снижение изоляционных свойств с последующим пробоем изоляции в концевой муфте на опоре №3 от РП94 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте на опоре №3 от РП94 КВЛ-10кВ РП94 - Д33 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КВЛ-10кВ РП94 - Д33. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | участок КЛ-6кВ РП-24 - оп.№4 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302/КРН-45 | 605 | 2016-09-11 07:20 | 2016-09-11 15:55 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ РП-24 - С302/КРН-45, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в концевой муфте на опоре №4 от РП24 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте на опоре № 4 от РП24 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302/КРН-45 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-11 07:20 | 2016-09-11 15:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" ф. Л-15; КВЛ-10кВ Д97 - Д248/Д117п | 100 | 2016-09-21 00:30 | 2016-09-22 15:42 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение изолятора на оп.5. КВЛ-10 Д97-Д248/Д117П. | Разрушение изолятора на оп.5 КВЛ-10 Д97-Д248/Д117П.), в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Д97-Д248/Д117П и КВЛ-10кВ Д248-Д142 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-09-21 00:30 | 2016-09-21 00:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 "Дагомыс" ВВ-10 Д-17 | 66 | 2016-09-17 06:03 | 2016-09-17 06:55 | В результате проникновения крысы в ячейку ТН-10кВ произошло перекрытие на I сш 10кВ и отключение ВВ-10 Д17 на пс Дагомыс. | Техническая причина отсутствует | Выполнить мероприятия по предотвращению попаданию грызунов в ячейки ТРП-61. | 2016-09-17 06:03 | 2016-09-17 06:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 ф. Л6-Д112 | 66 | 2016-09-20 12:30 | 2016-09-20 15:00 | При прохождении грозового фронта произошел пережог шлейфа на оп.1 КВЛ-10кВ ф.Л6-Д112 фаза "В". | Пережог шлейфа на оп. 1 фаза"В" КВЛ-10кВ ф.Л6-Д112 при прохождении грозового фронта. | Выполнить осмотр соединений шлейфов на кабельных опорах и согласно осмотров заменить соединения с плашечных зажимов на болтовые соединения. | 2016-09-20 12:30 | 2016-09-20 15:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д112-Д131 | 606 | 2016-09-24 12:00 | 2016-09-24 18:31 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ Д112-Д131 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте на участке ТПД112-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на участке ТПД112-оп.№1 КВЛ-10кВ Д112-Д131 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д80 - Д98/Д277/Д336 | 607 | 2016-09-26 13:48 | 2016-09-26 22:40 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д80 - Д98/Д277/Д336 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ участок на оп.№1 от ТПД-80 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты участок КЛ-10кВ на оп.№1 от ТПД-80 КВЛ-10кВ Д80 - Д98/Д277/Д336 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-26 13:48 | 2016-09-26 22:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо | 67 | 2016-09-27 12:40 | 2016-09-27 12:50 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Лоо" отключился МВ-10 Л15 КВЛ-10кВ Лоо15 ТРП 110/Д97/234. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход линий по ф. Л15 пс Лоо и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-09-27 12:40 | 2016-09-27 12:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-55 - Д171 | 68 | 2016-09-27 21:50 | 2016-09-29 10:00 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления), , произошло разрушение изолятора на оп.7 | Разрушение изолятора на оп.7 КВЛ-10кВ РП55-Д171, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 РП55-Д171 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д66 - Д320 | 608 | 2016-10-01 15:33 | 2016-10-02 00:16 | В следствии эксплуатации КВЛ-10кВ Д66 - Д320 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-6кВ участок на оп.№1 от ТПД320 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ10кВ на оп.№1 от ТПД320 КВЛ-10кВ Д66 - Д320 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д185 ф.Поселок | 69 | 2016-10-20 13:19 | 2016-10-20 19:09 | В результате ДТП сбита ж/б опора №9 ВЛ-0,4кВ от ТП-Д185 ф. Поселок | Сломана ж,б опора СВ 9,5 №9 ВЛ-0,4кВ от ТП-Д185 ф. Поселок в результате ДТПэ | Подготовить документы для претензионной исковой работы. | 2016-10-20 13:19 | 2016-10-20 19:09
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 "Дагомыс" ВВ-10 Д-15 | 61 | 2016-07-21 07:48 | 2016-07-29 16:50 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №4 фаза А и фаза В КВЛ-10кВ ф.Д15-Д217 от ПС 220кВ "Дагомыс". | Разрушение изоляторов на опоре №4 фаза А и фаза В КВЛ-10кВ ф.Д15-Д217 от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Д15-Д217 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-07-21 07:48 | 2016-07-21 09:17
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Головинка МВ 10кВ Г-7 | 62 | 2016-07-24 16:54 | 2016-07-25 01:15 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №5 фаза В и фаза С ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка ф.Г7. | Разрушение изоляторов на опоре №5фаза В и фаза С ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка".. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Д120-Д71 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-07-24 16:54 | 2016-07-25 01:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д188 - Д190 | 595 | 2016-08-07 14:58 | 2016-08-08 22:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д188 - Д190 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д188 - Д190 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д188 - Д190. | 2016-08-07 14:58 | 2016-08-07 17:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В-10 Д-3 | 596 | 2016-08-14 18:05 | 2016-08-23 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д21-Д50 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д21-Д50 с межфазным замыканием | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ-10кВ Д21-Д50. | 2016-08-14 18:05 | 2016-08-14 20:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Головинка" Г-7 | 63 | 2016-08-14 08:35 | 2016-08-14 15:08 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №9 фаза "А" и фаза "В" ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка ф.Г7. | Разрушение изоляторов на опоре №9 фаза "А" и фаза "В" ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-08-14 08:35 | 2016-08-14 15:08
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 597 | 2016-08-24 03:45 | 2016-09-01 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д216-Д217 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№3-оп.№4 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№3-оп.№4 КВЛ-10кВ Д216-Д217 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы кабельных участков на КВЛ-10кВ Д216-Д217. | 2016-08-24 03:45 | 2016-08-24 06:52
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 599 | 2016-08-24 03:50 | 2016-08-30 15:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д7-Д317 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.Д7-Д317 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Д7-Д317. | 2016-08-24 03:50 | 2016-08-24 06:51
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д80 - Д98 | 600 | 2016-08-24 08:40 | 2016-08-24 16:33 | В следствии эксплуатации КВЛ-10кВ Д80 - Д98 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПД-80 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПД-80 на КВЛ-10кВ Д80 - Д98 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр кабельной трассы на КВЛ-10кВ Д80 - Д98. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 601 | 2016-08-29 19:27 | 2016-09-04 14:00 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д16-РП55 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием КЛ-10кВ ф.Д16-РП55. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Д16-РП55. | 2016-08-29 19:27 | 2016-08-29 20:01
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д5-Д202 | 603 | 2016-08-30 23:41 | 2016-09-07 13:23 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ Д5-Д202 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КВЛ-10кВ Д5-Д202 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д5-Д202. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д190 ф.Беранда | 64 | 2016-08-30 15:40 | 2016-09-01 13:12 | В результате ДТП сбита опора №14 ВЛ-0,4кВ ф. Беранда. | В результате ДТП сбита опора №14 ВЛ-0,4кВ ф. Беранда от ТП-Д190. | Направить письменный запрос в ГИБДД для отыскания виновника ДТП. | 2016-08-30 15:40 | 2016-08-30 17:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 598 | 2016-08-24 03:47 | 2016-08-30 15:50 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д50 - Д156 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д50 - Д156 с межфазным замыканием. | выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д50 - Д156. | 2016-08-24 03:47 | 2016-08-24 07:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 602 | 2016-08-29 19:27 | 2016-09-05 17:35 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д14-РП61(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ ф.Д14-РП61(2) с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Д14-РП61(2) | 2016-08-29 19:27 | 2016-08-29 23:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП-96-Д263 | 65 | 2016-09-01 07:20 | 2016-09-01 22:10 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изоляторов на опоре № 2 | Разрушение изоляторов на опоре № 2 при прохождении грозового фронта. | Установить разрядники ОПН-10 на оп. №1 КВЛ-10кВ ТРП-96-Д263 | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-2 | 593 | 2016-06-22 12:20 | 2016-07-06 14:25 | Во время ремонта кабельного участка ТПД101-оп.№1 КВЛ-10кВ Д101-Д82 была некачественно смонтированы две соединительные муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфт с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на кабельном участке ТПД101-оп.№1 КВЛ-10кВ Д101-Д 82 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПД101-оп.№1 КВЛ-10кВ Д101-Д 82. | 2016-06-22 12:20 | 2016-06-22 15:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф.Л15-Д97/Д234 | 594 | 2016-07-01 22:21 | 2016-07-02 21:00 | Повреждение на абонентской КВЛ-10кВ ф. Л15-Д97/Д234. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу ООО "Аквалоо" КВЛ-10кВ ф. Л15-Д97/Д234 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-07-01 22:21 | 2016-07-02 02:11
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП8-Д73/Д36 | 47 | 2016-07-02 06:13 | 2016-07-02 16:50 | В результате атмосферных перенапряжений на пс Якорная Щель отключился ВВ-10 ЯЩ4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ РП8-Д73/Д36 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-07-02 06:13 | 2016-07-02 10:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Д205 | 573 | 2016-04-27 07:40 | 2016-04-27 10:47 | Отключение в ТП-Д205 ЛР-10 Д31 при повреждении проходного изолятора в атонентском ТП-Д57П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП- Д57П. | 2016-04-27 07:40 | 2016-04-27 10:47
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП96-Д263 | 588 | 2016-04-27 04:50 | 2016-04-29 23:09 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ РП96-Д263 (с 1994г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10кВ РП96-Д263 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ РП96-Д263. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-9 | 589 | 2016-04-23 18:15 | 2016-04-30 13:13 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д9-Д218 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием на КЛ-10кВ Д9-ТПД218. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ ф.Д9-Д218. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП55-Д173 | 590 | 2016-05-08 06:40 | 2016-05-13 11:35 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП55-Д173 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП55-Д173 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ РП55-Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д119-Д355 | 591 | 2016-05-10 22:55 | 2016-05-11 16:06 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д119-Д355 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ Д119-Д355 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д119-Д355. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 574 | 2016-05-11 05:59 | 2016-05-11 18:01 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на ПНБ ТП-Д230 | Обрыв провода в результате падения ветки на ввод ТП-Д230 | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ Д230-Д83 от деревьев. | 2016-05-11 05:59 | 2016-05-11 07:23
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-96 - Д1263 пс Якорная Щель110/10 | 575 | 2016-05-19 07:45 | 2016-05-19 16:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ от ТРП96 в сторону Тп-Д263 до нормальных разрывов и согластно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ТРП96 - Д139/Д30 | 576 | 2016-05-19 12:05 | 2016-05-19 16:27 | В результате длительной эксплуатации (атмосферных воздействий) , вследствие изменения свойства материала, произошло разрушение изолятора на опоре № 5 КВЛ-10кВ ТРП96 - Д139/Д30 | В результате длительной эксплуатации (атмосферных воздействий) , вследствие изменения свойства материала, произошло разрушение изолятора ШФ-20Г на опоре № 5 КВЛ-10кВ ТРП96-Д139/Д30 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ТРП96 - Д139/Д30 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-05-19 12:05 | 2016-05-19 16:27
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Якорная Щель" | 577 | 2016-06-04 10:15 | 2016-06-04 10:55 | В результате атмосферных явлений на пс Якорная Щель отключился ВВ-10 ЯЩ4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. ЯЩ4 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-06-04 10:15 | 2016-06-04 10:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП-96-Д263 | 579 | 2016-06-04 17:35 | - | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения прочных характеристик, произошло разрушение изоляторы на оп.10 на КВЛ-10кВ ТРП96-Д263. | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения прочных характеристик, произошло разрушение изоляторы на оп.10 на КВЛ-10кВ ТРП96-Д263. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ-10кВ и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ РП94-Д75 | 580 | 2016-06-04 18:30 | 2016-06-17 23:50 | В процессе длительной эксплуатации (ветровых, атмосферных явлений), вследствие снижения изоляционных характеристик, произошло разрушение изолятора ШФ-20Г на оп. 7 КВЛ-10кВ ТРП-94-Д75. | В процессе длительной эксплуатации (ветровых, атмосферных явлений), вследствие снижения изоляционных характеристик, произошло разрушение изолятора ШФ-20Г на оп. 7 КВЛ-10кВ ТРП-94-Д75. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ТРП94-Д75 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-24 | 581 | 2016-06-04 20:00 | 2016-06-16 18:38 | В результате ДТП автомобилем сбита ж/б опора №1 КВЛ-6кВ С579-С360. | В результате ДТП автомобилем сбита ж/б опора №1 КВЛ-6кВ С579-С360. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-04 20:00 | 2016-06-04 22:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д86-Д87 | 592 | 2016-06-16 05:05 | 2016-06-27 17:00 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д86-Д87 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТПД-86, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д86-Д87 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и концевой муфте в ТПД-86 на КЛ-10кВ Д86-Д87 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д86-Д87. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-8 - Д73/Д36 | 566 | 2016-03-15 18:58 | 2016-03-15 21:45 | Повреждение разрядника РВО-10 в абонентском ТП-Д36П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Д36П | 2016-03-15 18:58 | 2016-03-15 21:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 568 | 2016-03-31 08:55 | 2016-03-31 14:40 | Повреждене проходных изоляторов в абонентском ТП-Д377П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Д377П. | 2016-03-31 08:55 | 2016-03-31 14:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д372 ф.Поселок | 569 | 2016-03-22 11:42 | 2016-03-22 15:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д372 ф. Поселок в пролёте опор № 15- №17. | Обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д372 ф. Поселок в пролёте опор № 15- №7. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок ТП-Д372 | 2016-03-22 11:42 | 2016-03-22 15:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д220-Д288 | 587 | 2016-04-08 01:31 | 2016-04-15 13:59 | Во время прокладки КЛ-10кВ Д220-Д288 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждена изоляция на КЛ-10кВ Д220-Д288 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д220-Д288. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д8 | 570 | 2016-04-09 23:18 | 2016-04-09 23:35 | Перекрытие на ПК-10кВ Т-1 в ТП ТП-Д218 из-за повреждений на стороне 0,4кВ абонента. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Д218. | 2016-04-09 23:18 | 2016-04-09 23:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ10- Д15 | 571 | 2016-04-15 18:30 | 2016-04-16 15:45 | Вследсвие сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д217-Д272 в пролёте опор № 3-№4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д217-Д272, ВЛ-10кВ Д272-Д153/Д96/Д109 и по результатам осмотра составить технические мероприятия. | 2016-04-15 18:30 | 2016-04-15 19:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ТРП Д94 МВ-10 Д75 | 573 | 2016-01-13 09:30 | 2016-01-13 19:07 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 1 КВЛ10кВ Д94-Д75 | Обрыв шлейфа на опоре № 1 КВЛ10кВ Д94-Д75 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ10кВ Д94-Д75. | 2016-01-13 09:30 | 2016-01-13 19:07
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д81 - Д173 | 574 | 2016-01-15 15:55 | 2016-01-22 17:04 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д81 - Д173 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ Д173-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на на участке КЛ Д173-оп.№1 КВЛ-10кВ Д81 - Д173 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на на участке КЛ Д173-оп.№1 КВЛ-10кВ Д81 - Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ РП94-ТП Д75 | 575 | 2016-01-19 04:03 | 2016-01-22 16:19 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ РП94-ТП Д75 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на концевых муфтах КЛ-10кВ на оп.№1 и в РП94 с однофазным замыканием на землю. | Повреждению изоляции на концевых муфтах КЛ-10кВ на оп.№1 и в РП94 КВЛ-10кВ РП94-ТП Д75 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить тепловизионное обследование концевых муфт на КВЛ-10кВ РП94-ТП Д75. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д112-Д131 | 576 | 2016-01-21 12:32 | 2016-01-26 16:39 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д112-Д131 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ участок на оп.№1 от ТПД131 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ-10кВ на оп.№1 от ТПД131 на КВЛ-10кВ Д112-Д131. | Выполнить ремонт и ВВИ на участке КЛ-10кВ на оп.№1 от ТПД131 на КВЛ-10кВ Д112-Д131. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Таганрогская ТП-Д244 | 550 | 2016-01-15 15:13 | 2016-01-15 17:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 8- №9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д244 ф. Таганрогская | Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д244 ф. Таганрогская в пролете опор № 8- №9. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д244 ф. Таганрогская. | 2016-01-15 15:13 | 2016-01-15 17:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Армянский ТП-С250 | 551 | 2016-01-18 16:30 | 2016-01-18 18:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 10- №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-С250 ф. Армянский. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-С250 ф. Армянскийв пролете опор № 10- №11. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Армянский ТП-С250 | 2016-01-18 16:30 | 2016-01-18 18:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Звездная ТП-Д49 | 552 | 2016-01-18 16:55 | 2016-01-18 18:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д49 ф. Звездная в пролёте опор № 1- №5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д49 ф. Звездная в пролёте опор № 1- №5. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Звездная ТП-Д49 | 2016-01-18 16:55 | 2016-01-18 18:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Д318-Д134/д253/Д286 | 553 | 2016-01-09 16:00 | 2016-01-09 18:30 | В процессе длительной эксплуатации, в следствии снижения изоляционных свойств материала, произошёл пробой изоляции изолятора ШФ-20Г на опоре №2 ф.В ВЛ-10кВ Д318-Д134/Д256/Д253 | Пробой изоляции изолятора ШФ-20Г на опоре №2 ф.В ВЛ-10кВ Д318-Д134/Д256/Д253. | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ Д318-Д134/д253/Д286и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-09 16:00 | 2016-01-09 18:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф. Нл-2 ТРП-86 МВ-10 196 | 557 | 2016-01-20 01:10 | 2016-01-20 18:30 | В результате снегоналипания на провода, произошёл обрыв провода в пролете опор № 31- №33 ВЛ-10кВ Д196-Д179/Д182/Д364/Д228. | Обрыв провода АС-50 в пролете опор №31-33 из-за снегоналипания. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по ф. Д196 от РП86 и согластно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-01-20 01:10 | 2016-01-20 18:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф.Д-19 ТРП-37 МВ-10 92 | 558 | 2016-01-20 01:30 | 2016-01-20 17:00 | На ВЛ-10кВ Д47 - Д48/Д89 обнаружено касание ветвей деревьев проводов ВЛ под тяжестью снега. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-20 01:30 | 2016-01-20 03:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо, МВ-10 Л-4 | 559 | 2016-01-20 18:10 | 2016-01-21 00:22 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 12- №13 на КВЛ-10 кВ Лоо 4-Д204. | Обрыв провода в пролете опор № 12- №13 на КВЛ-10 кВ Лоо 4-Д204. | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 кВ Лоо 4-Д204 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-20 18:10 | 2016-01-21 00:22
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Нор-Луйс ВВ-10 Нл2 РП-86 | 560 | 2016-01-21 07:25 | 2016-01-21 18:18 | В результате выпадения обильных осадко,по причине ослабления корневой системы,в результате падения дерева находящегося за охранной зоной ВЛ на провода ВЛ 10 кВ Д166-Д167 в пролете опор №40- № 41 | Обрыв провода СИП3(1х95) в пролете опор №40- №41 из-за падения дерева из-за снегоналипания, находящегося за охранной зоной ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ от РП86 по фид. Д196 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-21 07:25 | 2016-01-21 18:18
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Д220-Д288 | 577 | 2016-01-29 03:21 | 2016-02-02 07:44 | Во время прокладки КЛ-10кВ Д220-Д288 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ Д220-Д288 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ Д220-Д288 | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д5-Д202 | 579 | 2016-01-29 04:23 | 2016-02-05 16:25 | Вследствие длительной эксплуатации кабельный участок ТПД202-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д5-Д202 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТПД202-оп.№1 КВЛ-10кВ Д5-Д202. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на кабельном участке ТПД202-оп.№1 КВЛ-10кВ Д5-Д202. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП55-Д173 | 580 | 2016-01-29 08:25 | 2016-01-31 09:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП55-Д173 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ РП55-Д173. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП55-Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-96-Д263 | 581 | 2016-02-02 07:25 | 2016-02-05 17:00 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля РП96-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП-96-Д263 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке РП96-оп.№1 КВЛ-10кВ РП-96-Д263 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка РП96-оп.№1 КВЛ-10кВ РП-96-Д263. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-6 | 582 | 2016-02-03 12:30 | 2016-02-18 00:24 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д6-Д221 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на концевой муфте в ТПД-221 с межфазным замыканием. | Повреждению изоляции на концевой муфте на КЛ-10кВ Д6-Д221 в ТПД-221 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д6-Д221. | 2016-02-03 12:30 | 2016-02-03 14:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д217 - Д272 | 584 | 2016-01-21 22:10 | 2016-01-22 18:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пробой изоляции изолятора ШФ-20 на опоре №9 КВЛ-10кВ Д217-Д272. | Пробой изоляции изолятора ШФ-20 на КВЛ-10 кВ Д217-Д272 на опоре № 9. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д217-Д272 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д179-КРН-12 | 585 | 2016-02-06 21:42 | 2016-02-07 13:07 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие изменения свойства материала, произошёл пробой изоляции проходного изолятора ИП-10/1000-750У1 в КРН12. | Пробой изоляции изолятора ИП-10/1000-750У1 в КРН12. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 21:42 | 2016-02-07 13:07
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ф Д13 РП55 МВ-10 Д173 | 583 | 2016-02-09 06:30 | 2016-02-12 14:00 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП55-Д173 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ Х461-Х13 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП55-Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ10 - Д13 | 584 | 2016-01-20 13:00 | 2016-01-23 17:40 | Во время ремонта КЛ 10 кВ Д13-РП55 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции в соединительной муфте с последующим межфазным перекрытием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ 10 кВ Д-13-РП-55 . | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ Д13-РП55. | 2016-01-20 13:00 | 2016-01-20 14:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 561 | 2016-02-15 10:44 | 2016-02-15 12:20 | Перекрытие на ПК-10 Т-1 в абонентском ТП-Д331П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Д331П | 2016-02-15 10:44 | 2016-02-15 12:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс -тяговая, МВ 10кВ Дт-3 | 562 | 2016-02-18 08:38 | 2016-02-18 13:13 | Перекрытие на ПК-10 в абонентском ТП-Д300П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП- Д300П | 2016-02-18 08:38 | 2016-02-18 13:13
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Д83-Д195 | 563 | 2016-02-21 19:17 | 2016-02-22 13:47 | Вследствие сильных порывов ветра, произхошло падение ветки дерева на провода в мпролёте опор № 5-№6 КВЛ 10 кВ Д83-Д195 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Д83-Д195 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-14 | 585 | 2016-02-27 09:35 | 2016-03-09 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д14 - ТРП61 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д14 - ТРП61 с однофазным замыканием на землю. | выполнить ремонт и вви КЛ-10кВ ф.Д14 - ТРП61. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-15 | 586 | 2016-02-27 18:26 | 2016-03-05 20:30 | Во время ремонта кабельного участка ТП С588-оп.№2 КВЛ-6кВ 329-С588. была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТП С588-оп.№2 КВЛ-6кВ 329-С588 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КВЛ-6кВ 329-С588. | 2016-02-27 18:26 | 2016-02-27 20:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 564 | 2016-03-02 18:35 | 2016-03-02 20:25 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №17- №18 на КВЛ 10 кВ Д101-Д81 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №17- №18 на КВЛ 10 кВ Д101-Д81 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-02 18:35 | 2016-03-02 20:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | по ф. Нл-2 РП-86 МВ-10 Д196 | 565 | 2016-03-04 06:02 | 2016-03-04 15:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляторов на ВЛ-10кВ Д196-Д179 на опоре №76 фаза"А" и на опоре №78 фаза "С. | Пробой изоляторов на ВЛ-10кВ Д196-Д179 на опоре №76 фаза"А" и на опоре №78 фаза "С. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-04 06:02 | 2016-03-04 15:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 570 | 2016-01-02 10:48 | 2016-01-04 20:00 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д81-Д101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД-101 до оп.№1 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД-101 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д81-Д101. с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на на участке КЛ ТПД-101 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д81-Д101. | 2016-01-02 10:48 | 2016-01-02 13:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Д5-Д202 | 571 | 2016-01-02 14:18 | 2016-01-09 14:00 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д5-Д202 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД5-оп.№1. с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД5-оп.№1. КВЛ-10кВ Д5-Д202 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ участка КЛ ТПД5-оп.№1. КВЛ-10кВ Д5-Д202. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо, МВ-10 Л-4 | 572 | 2016-01-05 19:30 | 2016-01-06 07:23 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д54-Д214, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на шейке концевой муфты участок на оп.№1 от ТП54 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на концевой муфте на участке КЛ-10кВ на оп.№1 от ТП54 КВЛ-10кВ Д54-Д214. | Выполнить ремонт и ВВИ на участка КЛ-10кВ оп.№1-ТП54 КВЛ-10кВ Д54-Д214. | 2016-01-05 19:30 | 2016-01-06 07:23
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | рп24 ВВ-6 С579 | 559 | 2016-01-06 05:35 | 2016-01-06 16:30 | В результате оползня, образовавшегося из-за обильных осадков, произошло падения дерева на провода ВЛ-6кВ, обрыв проводов в пролете опор № 5- №12 КВЛ-6кВ СС360/С64/С990-С558П/С777П/КРН6 | Обрыв провода АС-50 КВЛ-6кВ С360-С64/С559П/С465П/С777П в пролете опор №5- №12 в результате падения дерева. | Выполнить внеочередной обход КВЛ 6 кВ С360/С64/С990/-С777П/С558П/КРН6 и согласно листков обхода составить технические мероприятия | 2016-01-06 05:35 | 2016-01-06 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо | 555 | 2016-01-07 23:01 | 2016-01-08 12:05 | Повреждение на абонентской КВЛ 10 кВ Д281П-Д335П/Д22П/Д24П | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания КВЛ 10 Д281П-Д335П/Д22П/Д24П. | 2016-01-07 23:01 | 2016-01-08 12:05
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-15 | 556 | 2016-01-08 15:43 | 2016-01-09 14:44 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 3- № 4 на КВЛ-10кВ Д217-Д272 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ Д217-Д272 и согластно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-08 15:43 | 2016-01-08 17:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д45-Д103/Д102/Д307 | 78 | 2016-12-03 18:55 | 2016-12-04 15:20 | В результате сильных порывов ветра произошёл срыв вязки провода на оп.20 на КВЛ-10 Д45П-Д103/Д102/Д103/Д307. | Срыв вязки провода на оп. 20 фаза "А"на КВЛ- 10 Д45П-Д103/Д102/Д307. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д45П- Д103/Д102/Д307 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-03 18:55 | 2016-12-04 15:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д107 ф.Ленинградская | 83 | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 20:00 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 ф. Ленинградская в пролете опор 5-7. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 ф. Ленинградская в пролете опор 5-7 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 ф. Ленинградская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 20:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-С 588 фЛесхоз | 84 | 2016-12-04 12:40 | 2016-12-04 20:35 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Лесхоз в пролете опор 1-2. | Обрыв проводана ВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Лесхоз в пролете опор 1-2 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Лесхоз и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:40 | 2016-12-04 20:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д255 ф.Дружбы | 85 | 2016-12-04 12:50 | 2016-12-04 16:50 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д255 ф. Дружба в пролете опор 7-9. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д255 ф. Дружба в пролете опор 7-9 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д255 ф. Дружба и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:50 | 2016-12-04 16:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Д 153 РУ 0,4 кВ | 86 | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 18:25 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д153 ф. Семашко в пролете опор 15-18. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д153 ф. Семашко в пролете опор 15-18 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д153 ф. Семашко и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 18:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д191 ф.Посёлок | 87 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 18:50 | Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок в пролете опор 8-10. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д239 ф.Львовская | 88 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 16:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д239 ф. Львовская в пролете опор 1-3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д239 ф. Львовская в пролете опор 1-3 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д239 ф. Львовская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 16:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д76ф.Посёлок | 89 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 17:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д76 ф. Поселок в пролете опор 8-11. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д76 ф. Поселок в пролете опор 8-11 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д76 ф. Львовская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 17:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д248 ф. Поселок | 89 | 2016-12-04 14:00 | 2016-12-04 21:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д248 ф. Поселок в пролете опор 2-3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д248 ф. Поселок в пролете опор 2-3 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д248 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 14:00 | 2016-12-04 21:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д233 ф. Поселок | 90 | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 15:30 | В результате сильных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д233 ф. Поселок в пролете опор 3-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д233 ф. Поселок в пролете опор 3-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д233 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 15:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д119 ф.Теплицы | 91 | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 21:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д119 ф. Теплицы в пролете опор 11-12. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д119 ф. Теплицы в пролете опор 11-12. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д119 ф. Полселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 21:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д51ф.Посёлок | 92 | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-С 432 ф.Восточная | 93 | 2016-12-04 15:10 | 2016-12-04 18:00 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-С432 ф. Восточная в пролете опор 4-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-С432 ф. Восточная в пролете опор 4-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С432 ф. Восточная и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 15:10 | 2016-12-04 18:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д216 ф. Поселок | 94 | 2016-12-04 15:40 | 2016-12-04 18:50 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д216 ф. Поселок в пролете опор 10-12. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д216 ф. Поселок в пролете опор 10-12 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д216 ф. Поселокя и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:40 | 2016-12-04 18:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. поселок | 95 | 2016-12-04 16:00 | 2016-12-04 21:35 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. Поселок в пролете опор 4-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. Поселок в пролете опор 4-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 16:00 | 2016-12-04 21:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д243 ф. Поселок | 95 | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 19:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 ф. Поселок в пролете опор 2-3. | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 ф. Поселок в пролете опор 2-3 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 19:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-С395ф.пер.Речной | 96 | 2016-12-04 18:40 | 2016-12-04 20:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-С395 ф. Речной в пролете опор 4-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-С395 ф. пер. Речной в пролете опор 4-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С395 ф. пер. Речной и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 18:40 | 2016-12-04 20:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Д 80 РУ 0,4 кВ | 98 | 2016-12-04 20:35 | 2016-12-04 20:55 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 ф. Балтийская в пролете опор 7-8. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 ф. Балтийская в пролете опор 7-8 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 ф. Балтийская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 20:35 | 2016-12-04 20:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ "Головинка" | 99 | 2016-12-04 14:35 | 2016-12-04 16:50 | В результате шrвальных порывов ветра сорваны вязки проводов на ВЛ 10 кВ Д65-Д141 оп. 2. | Обрыв вязок проводов на оп. 2 КВЛ-10 кВ Д65-Д141 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д65-Д141 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 14:35 | 2016-12-04 16:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Головинка" Г-7 | 98 | 2016-12-04 13:45 | 2016-12-04 19:15 | В результате сильных порывов порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 КВЛ 10кВ Л24-Л113 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:45 | 2016-12-04 19:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ТП-Д93 ф. Поселок | 99 | 2016-12-09 08:20 | 2016-12-09 15:15 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения прочностных характеристик , произошёл обрыв провода в пролете опор 11-12 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д93 ф. Поселок в пролете опор 11-12. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д93 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-09 08:20 | 2016-12-09 15:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Вессеняя | 100 | 2016-12-14 15:30 | 2016-12-14 16:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие потери механической прочности , произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Весенняяк в пролете опор №2-№3 (01.09.1987г). | обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Весенняяк в пролете опор №2-№3. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Весенняя и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-14 15:30 | 2016-12-14 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д5 - Д202 | 613 | 2016-12-16 20:05 | 2016-12-26 08:34 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д5 - Д202 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД202-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД202-оп.№1 КВЛ-10кВ Д5 - Д202, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д51 ф.Поселок | 33 | 2016-12-04 03:15 | 2016-12-04 18:10 | В результате порывов ветра более 20мсек, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-4. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-4 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 03:15 | 2016-12-04 18:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ Лоо | 100 | 2016-12-03 18:18 | 2016-12-04 13:40 | В результате порывов ветра превышающих 20мсек, сломанная ветка заброшена на провода ВЛ-10кВ Д25-Д340П/Д23П | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ Д25-Д340П/Д23П и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-12-03 18:18 | 2016-12-04 13:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП 37 ВВ10 Д258 | 101 | 2016-12-04 10:38 | 2016-12-04 11:25 | В следствии сильных порывов ветра произошёл схлест проводов на ВЛ-10кВ Д195-Д17 и отключение в РП-37 ВВ-10 Д258. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Д83-Д195; ВЛ-10кВ Д195-Д17 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 10:38 | 2016-12-04 11:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВл-10 Д97-Д248/Д117 | 102 | 2016-12-03 19:15 | 2017-01-03 20:40 | В результате шквальных порывов ветра сорвана вязка провода фаза "В" на оп.5 КВЛ 10 кВ Д97-Д248. | Обрыв вязки провода фаза "В" на оп. 5, КВЛ-10 кВ Д97-Д248 из-за шквальных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д97-Д248 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-03 20:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-С 229 ф. Поселок | 104 | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 12:00 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д229 ф. Поселок в пролете опор 5-6. | Обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д229 ф. Поселок в пролете опор 5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С229 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 12:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д201-Д207, КВЛ-10 Д286-Д165 | 105 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 21:55 | В результате шквальных порывов ветра сорвана вязка проводов оп №6 фаза "В"на КВЛ 10 кВ Д286-Д163. | Обрыв вязки провода на оп.6, КВЛ-10 кВ Д286-Д163 из-за шквальных порывов ветра | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д201-Д207; КВЛ-10кВ Д286-Д163, ВЛ-10кВ Д163-Д164, ВЛ-10кВ Д164-Д165 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 21:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Д158-Д166, ВЛ-10 Д268-Д163 | 106 | 2016-12-04 04:53 | 2016-12-05 12:30 | В результате шквальных порывов ветра произошел обрыв вязки проводов оп №5 фаза "А"на ВЛ 10 кВ Д164-Д165. | Обрыв вязки провода на оп.5, ВЛ-10 кВ Д164-Д165 | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ РП86 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 04:53 | 2016-12-05 12:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-61-Д13 | 614 | 2016-12-23 17:15 | 2016-12-30 12:48 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-61-Д13 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ РП-61-Д13 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д206 ф.Поселок | 107 | 2016-12-04 03:03 | 2016-12-04 04:30 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл схлест проводов в пролете опор 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д206 ф. Поселок. | Схлест проводов АС-35 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д206 ф. Поселок в пролете опор 3-4 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д206 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 03:03 | 2016-12-04 04:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д164 ф.Заречная | 108 | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 19:20 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д64 ф. Заречная в пролете опор 5-7. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д64 ф. Заречная в пролете опор 5-7 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д64 ф. Заречная и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 19:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д191 ф.Посёлок | 108 | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:50 | В результате порывов ветра более 20мсек, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок в пролете опор 8-10. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок в пролете опор 8-10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Д72-Д73 | 109 | 2016-12-16 11:08 | 2016-12-16 14:14 | В результате образовавшегося оползня, из-за прошедших обильных осадков в виде снега 03.12.2016-04.12.2016, в пролете опор 19-20 над ВЛ-10кВ Д73-Д72 нависло угрожающее дерево. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д326- Д376 | 109 | 2016-12-18 07:30 | 2016-12-18 10:46 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №4 фаза "В" ВЛ-10кВ Д376-Д326П от ПС 110кВ "Якорная Щель ф.ЯЩ4. | Разрушение изоляторов на опоре №4 фаза "В" ВЛ-10кВ Д376-Д326П от ПС 110кВ "Якорная Щель".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-18 07:30 | 2016-12-18 10:46
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-16 | 111 | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 13:59 | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения механической прочности , произошёл обрыв провода в пролете оп.1 - оп.2 КВЛ-10кВ Д94-Д95/Д18/Д257. | Обрыв провода в пролете опор №1-№2 КВЛ-10 Д94-Д95/Д109 | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 12:58
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | Пс Дагомыс В10-Д6 | 111 | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 14:06 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №5 фаза "А" и фаза "В" КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 от ПС 220кВ "Дагомыс ф.Д6. | Разрушение изоляторов на опоре №5 фаза "А" и фаза "В" КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 14:06
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-24 | 112 | 2016-12-03 17:40 | 2016-12-03 20:15 | В результате сильных порывов ветра превышающих 20мсек, сломанная ветка заброшена на КРН-45, что привело к перекрытию проходных изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-6кВ ТРП24-С302/КРН45 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-12-03 17:40 | 2016-12-03 20:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | по ф.Нл-2 в РП-86 МВ-10кВ Д196 | 113 | 2016-12-20 08:35 | 2016-12-20 19:50 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на оп. №7 фаза "А" и фаза "В" и оп. №9 фаза "В ВЛ-10кВ Д196-Д179 от РП-86 ф. Д196. | Разрушение изоляторов на опоре №7 фаза "А" и фаза "В"и оп. №9 фаза " ВЛ-10кВ Д196-Д179 от РП-86 ф. Д196. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 08:35 | 2016-12-20 19:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | Пс Дагомыс В10-Д12 | 114 | 2016-12-23 12:18 | 2016-12-23 12:20 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д12 КВЛ 10 Д83-Д195. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д12 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 12:18 | 2016-12-23 12:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-6 | 114 | 2016-12-23 03:37 | 2016-12-23 05:15 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д6 КВЛ 10 Д202-Д19. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д6 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 03:37 | 2016-12-23 05:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Д49-Д110/Д277/Д37/Д370 | 115 | 2016-12-21 01:30 | 2016-12-21 02:00 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №1 фаза "В" КВЛ-10кВ Д49-Д110/Д236/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс ф.Д12. | Разрушение изоляторов на опоре №1 фаза "В" КВЛ-10кВ Д49-Д110/Д236/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-21 01:30 | 2016-12-21 02:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д49-Д110/Д277/Д37/Д370 | 115 | 2016-12-20 14:20 | 2016-12-20 22:50 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №5, 6, 8 фаза "А" КВЛ-10кВ Д49-Д236/Д110/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс ф.Д12. | Разрушение изоляторов на опоре №5,6,8 фаза "А" КВЛ-10кВ Д49-Д110/Д236/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 14:20 | 2016-12-20 22:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10-Д15 | 117 | 2016-12-20 07:39 | 2016-12-20 12:45 | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), потеря механической прочности провода, произошёл обрыв провода в пролете оп.2 - оп.4 ВЛ-10кВ Д53-ЛРНД/Д106. | Обрыв провода в пролете опор №2-№4 ВЛ-10 Д53-ЛРНД/Д109 | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д53-РЛНД/Д109 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 07:39 | 2016-12-20 12:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 "Дагомыс" ВВ-10 Д16 | 118 | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 13:59 | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения механической прочности , произошёл обрыв провода в пролете оп.1 - оп.2 КВЛ-10кВ Д94-Д95/Д18/Д257. | Обрыв провода в пролете опор №1-№2 КВЛ-10 Д94-Д95/Д109 | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 12:58
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Кепша КВЛ 10 кВ Кш2-К12 | 722 | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 11:25 | Несоблюдение собственником технического обслуживания на КРН-К80п (собственник ПАО "Мегафон") | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание на проведение технического обслуживания КРН-К80п собственнику ПАО "Мегафон" | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 11:25
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф. Кш-2 КЛ-10кВ Кш-2-оп.1 | 146 | 2016-04-25 05:20 | 2016-04-26 14:06 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ ф. Кш2-К12 участок КЛ Кш2-опора№1, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте, пробой изоляции в шейке муфты, пробой изоляции в муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте, пробой изоляции в шейке муфты, пробой изоляции в муфте на КВЛ-10кВ ф. Кш2-К12 участок КЛ Кш2-опора№1 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ-10кВ Кш2-К12 участок КЛ Кш2-опора№1. | - | -
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кепша МВ-10 Кш-2 | 720 | 2016-01-16 02:30 | 2016-01-16 18:44 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Кш2-К12/К80 участок КЛ ф.Кш2-оп.№1 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КВЛ-10кВ ф.Кш2-К12/К80 участок КЛ ф.Кш2-оп.№1. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КВЛ-10кВ ф.Кш2-К12/К80 участок КЛ ф.Кш2-оп.№1. | 2016-01-16 02:30 | 2016-01-16 18:44
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Кш 2- К12 | 701 | 2016-01-22 18:30 | 2016-01-22 20:12 | Участок КВЛ-10 кВ Кш 2- К12 пролеты опор №22- № 26 проходят непосредственно под крутым косогором, с которого произошло падение крупной ветки на провода. | Падение крупной ветки на провода КВЛ-10 кВ Кш 2- К12 , обрыв вязок на опорах № 23-25, касание провода тела опор № 24 и №25 | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ по ф.Кш-2. | 2016-01-22 18:30 | 2016-01-22 20:12
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,38 кВ ф. Переселенческий | 702 | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30 | В результате обильного снегоналипания произошло падение крупного дерева высотой до 35 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Переселенческая | В результате обильного снегоналипания произошло падение крупного дерева высотой до 35 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Переселенческая в пролётах опор № 5-№6 | Произвести перетяжку проводов ВЛИ 0,38 ф. Переселенческая в пролетах опор №2- №15 с заменой поврежденных поддерживающих и натяжных зажимов | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-К 68 ВЛИ 0,38 ф. Мемориал | 703 | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30 | В результате обильного снегоналипания произошло падение крупного дерева высотой более 35 метров, стоящего от проводов ВЛ на расстоянии 25-30 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Мемориал. | Излом поддерживающих зажимов типа ES-1500 в количестве 6 шт. Излом натяжных зажимов типа РА-2000 в количестве 12 шт. | Произвести перетяжку проводов ВЛИ 0,38 ф. Мемориал с заменой поврежденных поддерживающих и натяжных зажимов | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-К 66 ВЛИ 0,38 ф. Нагорный | 704 | 2016-01-25 10:30 | 2016-01-25 13:31 | В результате обильного снегоналипания, произошло падение дерева высотой до 30 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Нагорный в пролете опор №5- №6. | Обрыв проводов фазы А, В, С с повреждением изоляции, последующее короткое замыкание и перегорание плавких вставок предохранителей типа ППН-2 номиналом 355 А на ТП-К 66 | Выполнить осмотр ТП-К 66 ВЛИ 0,38 ф. Нагорный | 2016-01-25 10:30 | 2016-01-25 13:31
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кепша | 705 | 2016-02-02 06:06 | 2016-02-02 11:52 | В результате обильного снегоналипания на провода на участке КВЛ-10 кВ К363- К365,произошло вытягивание проводов на опоре № 129 и обрыв вязок крепления проводов к изоляторам фазы В и С | Обрыв вязок крепления проводов фазы В и С на КВЛ-10 кВ К363- К365, с последующим смещением проводов и коротким замыканием между ними | Восстановить крепление проводов на опоре № 129; произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 128 - №130 на КВЛ-10 кВ К363- К365. | 2016-02-02 06:06 | 2016-02-02 11:52
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ К91н-К68н/К70п | 721 | 2016-02-14 19:08 | 2016-02-15 21:16 | Во время прокладки кабельного участка КРН70-К91 на КВЛ-10кВ К68-К91 /К70 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции трех муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции трех соединительных муфт на кабельном участке КРН70-К91 на КВЛ-10кВ К68-К91 /К70 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка КРН70-К91 на КВЛ-10кВ К68-К91 /К70. | 2016-02-14 19:08 | 2016-02-14 19:40
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ ТРП-103 К9/К14п | 208 | 2016-12-11 14:00 | 2016-12-11 14:20 | По воздействием обильного налипания мокрого снега на КВЛ-6 ТРП 103н - К-25п-2/к9/к14п, произошел обрыв вязок на оп. №9 КВЛ-6 ТРП 103н - К-25п-2/к9/к14п | Обрыв вязок на оп. №9 КВЛ-6 ТРП 103н - К-25п-2/к9/к14п | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л30-Л31/61 | 113 | 2016-10-30 17:25 | 2016-10-30 21:15 | В результате сильного дождя произошло сползание масс грунта, в результате чего опора №26 наклонилась и произошел обрыв вязки провода. | Наклон опоры №26 и обрыв вязки провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-30 17:25 | 2016-10-30 21:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Вк12 КЛ10 Л16-Л168 | 114 | 2016-11-03 09:55 | 2016-11-16 15:35 | При производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 Л16-Л168 произошло повреждение изоляции одной жилы кабеля бульдозером. | Повреждение изоляции одной жилы кабеля КЛ-10 Л16-Л168 бульдозером, при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ. | Составить акт на юридическое лицо. Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ10 Л16-Л168 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ "Вокзал" от ТП-Л25 | 118 | 2016-12-01 08:17 | 2016-12-01 13:10 | В результате старения материала и длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ 0,4кВ "Вокзал" от ТП-Л25 в пролете 1/4-1/5 | Обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки и старения материала. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 08:17 | 2016-12-01 13:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Л52-Л272 | 119 | 2016-12-02 12:55 | 2016-12-02 16:18 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Л52-Л272 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции концевой муфты на ТП-Л272 с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции концевой муфты на ТП-Л272 в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Л52-Л272 . | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП- Л24 | 120 | 2016-12-05 09:30 | 2016-12-05 15:00 | В следствии грозового перенапряжения произошло повреждение двух изоляторов на оп.№22 | Повреждение двух изоляторов в следствии грозового перенапряжения на оп №22 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 09:30 | 2016-12-05 10:56
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | МВ-10 Л23 | 121 | 2016-12-05 06:36 | 2016-12-05 10:37 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-10кВ Л70-Л234. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 06:36 | 2016-12-05 10:37
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Аше | 123 | 2016-12-03 18:50 | 2016-12-03 22:50 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете оп. 7-8 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:50 | 2016-12-03 22:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Магазин ТП-Л52 | 125 | 2016-12-03 15:20 | 2016-12-04 12:30 | В результате сильного порывистого ветра произошло разрушение вязки провода на изоляторе в пролете опор 3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ ф."Магазин" от ТП-Л52. | В следствии разрушения вязки провода на оп 3/7 произошло его падение и обрыв. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 15:20 | 2016-12-04 12:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Хвойная верх ТП-Л290 | 126 | 2016-12-03 15:00 | 2016-12-04 12:12 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф."Хвойная верх" ТП-Л290. | Перегорание провода в пр.оп. №7-8 в следствии схлестывания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 15:00 | 2016-12-04 12:12
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Моряков ТП-Л28 | 126 | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 12:20 | Ураганный ветер вызвал вибрацию проводов, что привело к разрушению колпачка изолятора и срыву его с траверсы, схлестыванию с другим проводом и пережогом в пр. оп.2-5 ВЛ-0,4кВ ф."Моряков" от ТП-Л28 . | Разрушение колпачка изолятора привело к срыву провода с траверсы. Сильный ветер привел к схлестыванию проводов и пережегу провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 12:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок ШРС Ростовсвязь РП-7 | 127 | 2016-12-03 09:20 | 2016-12-04 17:10 | В связи со старением и изменением свойств материала при ураганном ветре который вызвал сильную вибрацию провода разрушился изолятор на опоре №1а , что привело к сильному провису провода ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ШРС Ростовсвязь от РП-7. | Разрушение изолятора и провис провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:20 | 2016-12-04 17:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л206 10/0,4 ф.Бехтерева | 128 | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-04 14:00 | В результате ураганного ветра произошло схлестывание проводов и пережог провода в пролетах оп.№14-16 ВЛ 0,4кВ ф."Бехтерева" от ТП-Л206 | Пережог и обрыв провода из за схлестывания проводов в результате ураганного ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-04 14:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Автостоянка ТП-Л9 | 128 | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-04 15:12 | В результате ураганного ветра произошла вибрация проводов и разрушение колпачка изолятора на оп№3 ВЛ 0,4 кВ ф. Автостоянка ТП-Л9, провод упал на траверсу и перегорел. | В результате разрушение колпачка изолятора на оп №3 провод упал на траверсу и перегорел. Ураганный ветер привел к сильной вибрации проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-04 15:12
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Средняя Волконка ТП-Л117 | 129 | 2016-12-03 08:10 | 2016-12-04 13:50 | В результате ураганного ветра произошло схлестывание проводов и пережог одного провода в пр. оп. №8-9 ВЛ-0,4кВ ф. "Средняя Волконка" от ТП-Л117 | Пережог провода в пр.оп. №8-9 в результате схлестывания проводов при ураганном ветре. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:10 | 2016-12-04 13:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л187 Ф.Жилфонд | 130 | 2016-12-03 08:00 | 2016-12-04 15:30 | В результате сильного шквалистого ветра сорвался провод с вязки и при схлестывании проводов произошло его перегорание. | Обрыва вязки провода и его перегорание в результате схлестывания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:00 | 2016-12-04 15:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Мгазин от ТП-Л62 | 131 | 2016-12-04 10:25 | 2016-12-04 11:50 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов и отгорание провода в пр. оп. 8-9 ВЛ-0,4кВ Мгазин от ТП-Л62. | Отгорание провода в пр. оп. 8-0 в результате схлестывания | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:25 | 2016-12-04 11:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Калараш от ТП-Л121 | 133 | 2016-12-04 08:23 | 2016-12-04 09:10 | В результате ураганного ветра произошел схлест проводов в пр.оп. 2/1-2/1 ВЛ-0,4кВ Калараш от ТП-Л121. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 08:23 | 2016-12-04 09:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-Л16 | 134 | 2016-12-04 11:10 | 2016-12-04 14:37 | Сильный порывистый ветер привел к схлестыванию проводов и перегоранию одного провода в пролете оп.10-11 ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-Л16. | Перегорание провода в пролете 10-11 в результате схлестывания проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 11:10 | 2016-12-04 14:37
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Л21 от ТП-Л21 ф.Волконка | 135 | 2016-12-04 13:50 | 2016-12-04 14:50 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов , перегорание и обрыв провода в пр. оп. №7-8 | Обрыв провода в следствии схлестывания и перегорания провода в пр. оп. №7-8 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:50 | 2016-12-04 14:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л117 ф.Ср.Волконка | 136 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:50 | Сильные порывы ветра привели к обрыву вязки провода , перегоранию и обрыву провода на опоре №8 ВЛ 0,4кВ ф.Ср.Волконка от ТП-Л117 | Обрыв провода в следствии обрыва вязки провода и его перегорания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЛТО от ТП-Л127 | 137 | 2016-12-04 08:20 | 2016-12-04 13:50 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов в пр. оп 4-6 ВЛ-0,4кВ ЛТО от ТП-Л127 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 08:20 | 2016-12-04 13:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Айвазовского от ТП-Л98 | 138 | 2016-12-04 10:23 | 2016-12-04 13:40 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пр. оп. 2/4-2/5 ВЛ-0,4кВ Айвазовского от ТП-Л98. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:23 | 2016-12-04 13:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Сурикова от ТП-Л41 | 139 | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 13:10 | Сильным порывом ветра сорвало с крыши сарая металлический лист который оборвал провод в пр. оп. 3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ Сурикова от ТП-Л41. | Обрыв провода в пр. оп. 3/2-3/3 металлическим листом сорванным с крыши сарая. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 13:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Поселок от ТП-Л22 | 140 | 2016-12-04 13:15 | 2016-12-04 15:30 | В результате ураганного ветра произошел схлест проводов в пр. оп. 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ Поселок от ТП-Л22. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:15 | 2016-12-04 15:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Туристская от ТП-Л39 | 141 | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 17:49 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов , перегорание и обрыв в пролетах оп. №9-12 | Обрыв провода в пр.опор №9-12 в следствии схлестывания и перегорания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 17:49
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л181 ф.Поселок | 142 | 2016-12-04 12:25 | 2016-12-04 15:40 | В результате сильных порывов произошло схлестывание, перегорание и обрыв провода в пролете опор 6-13. | Перегорание и обрыв провода в пролете оп 6-13 в следствии сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:25 | 2016-12-04 15:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л52 10/0,4 ф.Магазин | 144 | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 17:00 | В следствии сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов и перегорание провода в пролете 3/7-3/8 ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л52 ф.Магазин. | Обрыв провода в пролете оп.3/7-3/8 в результате схлестывания проводов в следствии сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л28 ф.Моряков | 145 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 11:30 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов , перегорание и обрыв провода в пролете оп. №2-3 ВЛ-0,4кВ Моряков от ТП-Л28. | Обрыв провода в следствии перегорания из за схлестывания при сильных порывах ветра. пр.оп. №2-3 ВЛ-0,4кВ Моряков от ТП-Л28 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 11:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Л20 ф. Ильича | 146 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 15:00 | Сильные порывы ветра привели к схлестыванию проводов , перегоранию и обрыву провода в пролете 9-9а | Обрыв провода в пролете 9-9а в следствии схлестывания и перегорания провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 15:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Амурская от ТП-Л27 | 147 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 13:20 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролетах оп. №17-18. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 13:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Зубова от ТП-Л127 | 148 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 16:45 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов , перегорание и обрыв одного провода. | Обрыв провода в результате схлестывания и перегорания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 16:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Верхнее Катково от ТП-Л70 | 149 | 2016-12-04 10:05 | 2016-12-04 10:55 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов и перегоранию одного провода в пр. оп.12-14 ВЛ-0,4кВ Верхнее Катково от ТП-Л70. | Перегорание провода в следствии схлестывания пр.оп. 12-14. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:05 | 2016-12-04 10:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л42 10/0,4 ф.Адыгейский | 150 | 2016-12-04 10:30 | 2016-12-04 11:50 | Сильный порывистый ветер привел к схлестыванию проводов пр. оп. 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ пер. Адыгейский от ТП-Л42 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:30 | 2016-12-04 11:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л121 ф.Речная | 151 | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 15:20 | В результате сильных порывов ветра оборвался ввод одной фазы в дом №15 по ВЛ-0,4кВ Речная от ТП-Л121 | Обрыв одной фазы ввода в дом №15 в следствии сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 15:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 2-ой км ТП-Л28 | 149 | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 11:20 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов и перегоранию одного из них в пр. оп 10-10б ВЛ-0,4кВ ф."2-ой км" от ТП-Л28. | Перегорание провода в результате схлестывания проводов в пролете оп 10-10б ВЛ-0,4кВ ф."2-ой км" от ТП-Л28. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 11:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Волконка ф. Вк-404, КЛ-10 Л66-Л176 | 91 | 2016-09-10 06:52 | 2016-09-16 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Л66-Л176 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Л66-Л176 с однофазным замыканием на "землю" в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-Л132 ВЛ 0,4кВ ф. Калиновка | 90 | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 18:10 | В следствии сильного порывистого ветра, произошел обрыв вязки изоляторов на опорах №20/5 и №20/6 ВЛ-0,4кВ ф. "Калиновка" от ТП-Л132 | Обрыв вязки изоляторов на опорах №20/5 и №20/6 ВЛ-0,4кВ ф. "Калиновка" от ТП-Л132 в следствии сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 18:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-Л134 ВЛ 0,4кВ ф. МТС/Верхний поселок | 98 | 2016-09-20 23:10 | 2016-09-21 14:45 | В следствии сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3/3-№3/4. ВЛ 0,4кВ ф. МТС/Верхний поселок. | Обрыв провода в пролете опор №3/3-№3/4. ВЛ 0,4кВ ф. МТС/Верхний поселок.в следствии сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-20 23:10 | 2016-09-21 14:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 Л54-Л206/Л224 | 97 | 2016-09-30 09:25 | 2016-09-30 14:40 | При порывах ветра сорвана вязка изолятора на опоре №6 КВЛ-10 Л54-Л206/224. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-30 09:25 | 2016-09-30 14:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Вк 9 - РП 99 | 101 | 2016-10-02 05:02 | 2016-10-06 15:29 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Вк9-РП99 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Вк9-РП99 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Волконка" ВВ-10 Вк-406 | 104 | 2016-10-07 06:21 | 2016-10-07 07:06 | Отключения в ТП-Л135 (абонентское) повреждение ПК-10. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо абоненту о необходимости регулярного технического обслуживания электроустановок. | 2016-10-07 06:21 | 2016-10-07 07:06
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Вк-10-Л13 | 105 | 2016-10-14 09:50 | 2016-10-21 09:52 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк-10-Л13 произошло снижение изоляционных свойств соединительной муфты, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк-10-Л13 произошло снижение изоляционных свойств соединительной муфты, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л20-Л179 | 108 | 2016-10-17 14:32 | 2016-10-19 10:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Л20-Л179 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ Л20-Л179 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Л55-Л206 | 109 | 2016-10-17 15:30 | 2016-10-17 21:00 | Сильные порывы ветра сорвали изолятор с крепления на линейном вводе ТП-Л55 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | участок КЛ-10кВ Л109 - оп.№8 (на КВЛ-10кВ Л109 - Л273/Л192) | 110 | 2016-10-21 14:32 | 2016-10-27 18:47 | В результате проведения частным лицом несанкционированной планировки участка бульдозером повредился кабель на участке КЛ-10кВ Л109 - оп.№8 | Повреждение кабеля в следствии несанкционированных работ бульдозером в охранной зоне на участке КЛ-10кВ Л109 - оп.№8. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Л148 | 64 | 2016-08-04 18:15 | 2016-08-05 01:00 | В следствии высоких температур , повышенной нагрузки, механического износа ножей рубильника произошло подгорание и оплавление главного рубильника 0,4кВ Т1 ТП-Л148. Перегорание предохранителя. | Механический износ ножей рубильника, подгорание и оплавление главного рубильника 0,4кВ Т1 ТП-Л148, в следствии высоких температур , повышенной нагрузки. Перегорание предохранителя. | Провести замену главного рубильника 0,4кВ Т1. Провести замер нагрузок на ТП-Л148 | 2016-08-04 18:15 | 2016-08-05 01:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 ''Волконка'' Вк-404 КЛ 10 кВ Л176-Л204 | 66 | 2016-08-03 02:45 | 2016-08-04 15:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Л176-Л204 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | КЛ 10 Л176-Л204 пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 Л176-Л204 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61 | 67 | 2016-08-03 07:00 | 2016-08-03 12:26 | Вследствие перекрытия изоляции крысобелкой произошло разрушение изолятора на оп №22 ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61. | Разрушение изолятора на опоре №22 ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61 вследствие перекрытия изоляции крысобелкой. | Провести замену изолятора на опоре №22 ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61. Провести после аварийный осмотр ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61. | 2016-08-03 07:00 | 2016-08-03 12:26
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Л34 | 68 | 2016-08-03 03:30 | 2016-08-03 05:50 | Дуговое перекрытие ВН 10 Л177 на ТП Л34 при отыскании места замыкания на "землю" | Дуговое перекрытие ВН 10 Л177 на ТП Л34 . Не сработали дугагасящие камеры ВН по причине длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов. | Произвести ремонт ВН 10 Л-177 на ТП-Л34 с заменой дугогосящих камер. Протирка изоляции и ножей | 2016-08-03 03:30 | 2016-08-03 05:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Волконка ф. Вк-406 ВЛ-10 Л31-Л33/Л32 | 69 | 2016-08-06 02:03 | 2016-08-06 12:33 | Вследствие длительной эксплуатации произошло старение изоляции, изменение свойств материала, что привело к пробою изолятора на опоре №8 . | Пробой изолятора на опоре №8 в результате длительной эксплуатации, старения изоляции, изменения свойств материала. | Заменить изолятор на опоре №8. Провести после аварийный осмотр ВЛ . | 2016-08-06 02:03 | 2016-08-06 06:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Л184 | 72 | 2016-08-06 05:00 | 2016-08-06 14:09 | Перекрытие крысобелкой изоляции и разрушение проходного изолятора ПНБ на ТП Л184 ВН ВЛ-10кВ ТП Л226 . На ТП Л251 сгорел предохранитель | Разрушение проходного изолятора ПНБ на ТП Л184 ВН ВЛ-10кВ ТП Л226, перегорание одного предохранителя на ТП-Л251 вследствие перекрытие крысобелкой изоляции . | Заменить проходной изолятор ПНБ-10 | 2016-08-06 05:00 | 2016-08-06 14:09
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф.СП Калараш отТП-Л121ст. | 73 | 2016-08-10 08:45 | 2016-08-10 18:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте . | В процессе длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте . | Провести ремонт КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. | 2016-08-10 08:45 | 2016-08-10 14:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. | 79 | 2016-08-25 09:00 | 2016-08-26 14:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в двух целых местах. | Пробой изоляции КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. в двух целых местах. В следствии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств КЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-25 09:00 | 2016-08-25 22:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Л24 - Л113 | 83 | 2016-09-03 05:57 | 2016-09-05 13:40 | При прохождении грозового фронта произошло перекрытие и повреждение двух изоляторов на опорах № 15, №16 КВЛ-10кВ Л24 - Л113 | Повреждение двух изоляторов на опорах № 15, № 16 КВЛ-10кВ Л24 - Л113 при прохождении грозового фронта | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Лазаревская Тяговая, ф.Лт3, КЛ-10 РП15-Л3 | 84 | 2016-08-31 06:02 | - | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП15-Л3 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ РП15-Л3 в целом месте с однофазным замыканием на "землю", в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 | 85 | 2016-09-01 22:20 | 2016-09-02 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю | Провести ремонт и высоковольтные испытания КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 | 2016-09-01 22:20 | 2016-09-02 17:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л53н-Л83 | 18 | 2016-06-29 11:20 | 2016-06-29 16:30 | Повреждение кабельной муфты 10кВ на ТП Л53н в сторону Л83 . Нарушение изоляции вследствие старения и изменения свойств изоляции. | Пробой изоляции кабельной муфты на ТП Л53н КЛ-10кВ Л53н-Л83 | Произвести ремонт кабельной муфты и высоковольтные испытания КЛ-10кВ Л53н-Л83 | 2016-06-29 11:20 | 2016-06-29 16:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Лазаревская Тяговая МВ 10кВ Лт-4 | 53 | 2016-07-13 13:50 | 2016-07-13 15:45 | В следствии длительной эксплуатации образование микротрещин и нарушение изоляционных свойств изолятора трансформаторного разъединителя Т-1. ТП Л-14 | Перекрытие изоляции опорного изолятора трансформаторного разъединителя Т-1 | Провести замену поврежденного изолятора | 2016-07-13 13:50 | 2016-07-13 15:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | по ф. Вк-404 КЛ 10 Л90-Л121 | 54 | 2016-07-06 14:34 | 2016-07-06 15:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Л90-Л121 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ 10 Л90-Л121 в целом месте с однофазным замыканием на землю | Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 Л90-Л121 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП15-Л129 | 55 | 2016-07-08 05:20 | - | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ РП15-Л129 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15-Л129 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 кВ РП15-Л129 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л24-Л113 | 667 | 2016-04-28 15:01 | 2016-04-28 19:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 3 КВЛ-10 кВ Л24-Л113 на выходе из зажима | Обрыв шлейфа на опоре № 3 КВЛ-10 кВ Л24-Л113 на выходе из зажима | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ Л24-Л113 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Вк-6- Л163 | 668 | 2016-05-15 03:57 | 2016-05-17 09:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ Вк 6- ТП Л163 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Вк 6- ТП Л163 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ Вк-6- Л163. | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Л42-Л62 | 669 | 2016-05-20 19:38 | 2016-05-21 20:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л42-Л62 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л42-Л62 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Л42-Л62 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Волконка" Ф-Вк-6 КЛ-10кВ Л163-Л267 | 670 | 2016-05-24 13:35 | 2016-05-31 16:35 | Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Л163-Л267в результате усадки грунта (место повреждения на границе дороги) | нарушение электрической изоляции в результате усадки грунта (место повреждения на границе дороги) нарушение электрической изоляции в результате усадки грунта (место повреждения на границе дороги) | произвести ремонт КЛ-10кВ Л163-Л267 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Вк-9 КВЛ-10 Д69-Л181 | 671 | 2016-06-04 14:25 | 2016-06-05 17:46 | В следствии прямого попадания грозы в дерево произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л181-Д69 | Повреждение ВЛ-10 кВ Л181-Д69 в пролете опор №-38-42, повреждение изоляторов ШФ-20Г, провода, траверс | Осмотр ВЛ-10 кВ Л181-Д69, восстановительные работы по восстановлению электросабжению | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ "Волконка" фидер Вк-9 ВЛ-10 Л181-Л195 | 672 | 2016-06-06 04:15 | 2016-06-06 17:37 | В следствии прямого попадания грозы в дерево, произошло разрушение дерева, ветки которого повредили ВЛ-10 кВ Л181-Л26 | Повреждение разрушенным деревом изоляторов , траверс , провода в пролете оп.26-30 на ВЛ-10 Л181-Л26 | Провести ремонтно восстановительные работы на ВЛ-10 кВ Л181-Л26. Провести после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ Л181-Л26 | 2016-06-06 04:15 | 2016-06-06 17:37
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 ''Аше'' | 673 | 2016-06-05 00:30 | 2016-06-07 14:30 | При прямом попадании грозы в ТП-Л161 произошло повреждение изоляции трансформатора. При прямом попадании в ВЛ-10 кВ Л45-Л161/239 произошло повреждение изоляторов на опоре №4 | Межвитковое короткое замыкание тр-ра Т-1. повреждение изоляторов на опоре №4 ВЛ 10 КВ Л45-Л161/239 | замена трансформатора, замена изоляторов. Провести после аварийный ремонт ВЛ 10 КВ Л45-Л161/239 | 2016-06-05 00:30 | 2016-06-05 02:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Волконка" | 674 | 2016-06-05 20:40 | 2016-06-06 22:21 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Вк5-Л266 и КЛ-10 кВ РП-7-Л122 произошел пробой изоляции в целом месте. | Повреждение КЛ-10 кВ Вк5-Л266 и КЛ-10 кВ РП-7-Л122 | Восстановление КЛ-10 кВ Вк5-Л266 и КЛ-10 кВ РП7-Л122 | 2016-06-05 20:40 | 2016-06-05 22:21
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Л145-Л146 | 675 | 2016-06-06 06:25 | 2016-06-06 19:53 | Из-за сильных дождей , резкого подъема уровня воды и селевых потоков с камнями и вырванными деревьями в реке, произошло повреждение ВЛ-10 кВ Л145-Л146 | Из-за сильных дождей , резкого подъема уровня воды и селевых потоков с камнями и вырванными деревьями в реке, произошло повреждение опор и провода ВЛ-10 кВ Л145-Л146 в пролетах №3-6 | Осмотр Вл-10 кВ Л145-Л146, произвести восстановление опор и проводов в пролете оп.3-6 ВЛ-10 кВ ВЛ145-Л146 | 2016-06-06 06:25 | 2016-06-06 19:53
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 Волконка Ф. Вк 9, КВЛ 10кВ Л146-Л147 | 676 | 2016-06-06 21:13 | 2016-06-07 15:35 | В следствии подтопления КВЛ-10 Л146-Л147 повреждение концевой муфты | В следствии подтопления КВЛ-10 Л146-Л147 повреждение концевой муфты в ТП-Л147 вызвавшее однофазное замыкание на землю. | Восстановление концевой муфты в ТП-Л147 | 2016-06-06 21:13 | 2016-06-06 22:17
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "волконка" фидер Вк-23 ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 | 677 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 15:15 | в следствии сильного подъема воды в реке Псезуапсе , селевого потока и обвала повреждена ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24791 (дисп. Л231-Л30) в пролетах опор №17-19 и № 51-55 в результате обвала скальных пород повреждена ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24811 (дисп. Л177-Л231/118) | Повреждение в пролете опор №17-№19 на ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24811 (дисп. Л177-Л231/118) Повреждение в пролете опор №51-№55 на ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24791 (дисп. Л231-Л30) | Осмотр ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв. №24791, 24811, выполнить восстановительные работы | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 07:29
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Л30-Л31/Л61, Л31-Л84/205 | 678 | 2016-06-05 15:15 | 2016-06-05 23:40 | В следствии сильного подъема воды в реке Псезуапсе и селевого потока, повреждена ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-30 ДО ТП Л-31, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-31 ДО ТП Л-84, ТП-Л205 | Обрыв провода на опоре №44 наВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-30 ДО ТП Л-31 Повреждены опоры в пролете опор №1/1-1/3, повреждена оп.87 на ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-31 ДО ТП Л-84/205 (отпайка на ТП-Л205) ТП-Л205 смыто основание ТП, с повреждением корпуса | Восстановление обрыва провода на опоре №44 ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-30 ДО ТП Л-31 Установка опор в пролете №1/1-1/3 , восстановление обрыва провода в пролете №86-88 ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-31 ДО ТП Л-84/205 Восстановление ТП-Л205 | 2016-06-05 15:15 | 2016-06-05 23:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л61 | 679 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильных дождей произошел сход селевого потока с камнями и вырванными деревьями. | Селевой поток с камнями и вырванными деревьями привел к обрыву провода АС -35 в пролете №8-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП-Л61 | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№8-№12 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л61. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л61 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Фидер Вк-23 ВЛ 0,4 кВ Магазин ТП-Л31 | 680 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильного дождя образовался селевой поток. | в следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке и селевой поток с камнями и вырванными деревьями. Это привело к обрыву провода СИП 3х50+1х54 ВЛ-0,4 кВ ф.Магазин в пролете №14-№2/1-№2/3, 3/1-3/3, 17-4/5 от ТП-Л31, а также повреждению и смыву опор №2/1, №2/2, №3/2, №4/4 | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор №14-№2/1-№2/3, 3/1-3/3, 17-4/5 от ТП-Л31, а также установка опор №2/1, №2/2, №3/2, №4/4 на ВЛ 0,4 кВ Магазин ТП-Л31. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Магазин ТП-Л31 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л33 | 681 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-08 17:30 | в следствии сильного дождя образовался селевой поток, произошло размытие грунта с падением дерева на ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л33 приведший и обрыву проводов в пролете №1-№3. | Падение подмытого дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП-Л33 с обрывом проводов в пролетах 1-3. | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№3 на ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-Л33. После аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-Л33 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 15:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" фидер ВК-23 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л32 | 682 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | повреждение селевым потоком с камнями и вырванными деревьями опор №17,18,19. и провода в пролетах опор №6-№9 от ТП-Л32 Фидер"Поселок" | В следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке. Селевый поток с камнями и вырванными деревьями привел к обрыву провода СИП 3х70+1х54 в пролете №17-№19 от ТП-Л32 и повреждению опор №17,18,19. Сход оползня привел к повреждению опор №6-9 и провода СИП 3х70+1х54 в пролетах опор №6-9. | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№3 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л32, установка опор №17,18,19 и восстановление проводов в пролетах опор №17-№19.После аварийный осмотр ф. "Поселок" от ТП Л-32 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" фидер ВК-23 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л30 | 683 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | в следствии сильного дождя образовался селевой поток. | в следствии селевого потока повреждены опоры ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л30 №3,4,5,6,7,2-1 и провод в пролетах 1-8 | Восстановительные работы по ремонту ВЛ-0,4 по фидеру "Поселок" от ТП-Л30, после аварийный осмотр ВЛ-0,4 фидер "Поселок" от ТП-Л30. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л30 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 | 684 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке, сход селевого потока. | Селевым потоком повреждены опоры №1,2,3 , в следствии чего произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 в пролете №1-№5 | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№5 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л205. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС "Волконка" Ф.Вк-9 ВЛ 0,4 кВ Заречный ТП-Л159 | 685 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 18:55 | в следствии сильного подъема воды в реке из-за сильного течения -подмыло дерево , в следствии чего оно повредило ввод в дом №1 и аналогичное повреждение произошло на вводе в дом №6 ВЛ-0,4 кВ Ф.Заречный от ТП-Л159 | в следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке с сильным грязевым течением и инородным мусором в воде приведший к обрыву провода вводов на опорах №1в и №6 ВЛ-0,4 кВ ф.Заречный | Восстановительные работы по замене вводов от опор №1в и №6 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Заречный" от ТП-Л159 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 18:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Вк-23 ВЛ 0,4 кВ Ф."3-й км" от ТП-Л123 | 686 | 2016-06-05 05:50 | 2016-06-05 14:25 | в следствии сильного дождя произошел сход селевого потока вызвавший падение дерева из-за чего был поврежден ввод в дом на ВЛ-0,4 кВ Ф.3-й км от ТП-Л123 | в следствии сильного дождя произошла подвижка грунта приведшая к падению дерева, повредившее ввод в дом №13 от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ Ф.3-й км | заменить ввод в дом №13 от опор №12 ВЛ-0,4 кВ фидер "3-й км" от ТП-Л123 | 2016-06-05 05:50 | 2016-06-05 14:25
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Водокачка ТП-Л16 | 687 | 2016-06-05 05:55 | 2016-06-05 16:20 | в следствии сильных дождей произошел оползень в районе дома №6-а повлекший падение дерева и обрыв ввода в дом | в следствии сильного дождя произошла подвижка грунта приведшая к падению дерева, повредившее ввод в дом №6-а от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ Ф."Водокачка" от ТП-Л16 | Заменить ввод в дом 6-а от опор №4 ВЛ-0,4 кВ фидер "Водокачка" от ТП-Л16 | 2016-06-05 05:55 | 2016-06-05 16:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Вк-23 ВЛ 0,4 кВ ф."Алексеевка" ТП-Л217 | 679 | 2016-06-05 06:35 | 2016-06-05 17:00 | в следствии сильных дождей и сильного селевого потока произошло падение дерева на ВЛ-0,4 кВ Ф.Алексеевка от ТП-Л217 из-за подвижки грунта | в следствии сильного дождя и сильного селевого потока произошло смещение грунта приведшее к падению дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.Алексеевка от ТП-Л217 . В результате оборвались провода СИП 4х50 в пролете №4-№9. | Восстановить провода в пролете опор №4-№9 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Алексеевка" от ТП-Л217. Провести после аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер "Алексеевка" от ТП-Л217 | 2016-06-05 06:35 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Аше-3 ВЛ 0,4 кВ "Поселок" ТП-Л38 | 680 | 2016-06-05 07:00 | 2016-06-05 17:00 | в следствии сильных дождей произошел сход селевого потока и подмыв дерева с последующим падением на провода ВЛ. | в следствии падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП-Л38 произошел обрыв провода в пролетах 1-6 | Провести восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№6 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л38. Провести после аварийный осмотр ВЛ-0,4кВ "Поселок". | 2016-06-05 07:00 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 | 688 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильного дождя образовался селевой поток. | Сильный селевой поток привел к повреждению опор №1,2,3 ВЛ-0,4 кВ. Поселок от ТП-Л205 и обрыву проводов в пролете №1-№5, | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№5 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л205. После аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ. Поселок от ТП-Л205 . | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37 | 664 | 2016-03-16 13:30 | 2016-03-16 15:20 | В результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37. Выполнить перетяжку провода в пролете №5-№6 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37 | 2016-03-16 13:30 | 2016-03-16 15:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Вк 9 - РП 99 | 665 | 2016-03-19 09:00 | 2016-03-19 12:01 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения механических свойств, произошёл обрыв шлейфа на опоре №2 на КВЛ 10 кВ Вк-9-РП99 целом месте. | Обрыв шлейфа на опоре №2 на КВЛ 10 кВ Вк-9-РП99 | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Вк-9-РП99 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91 | 666 | 2016-04-04 10:35 | 2016-04-04 15:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91. Выполнить перетяжку провода в пролете №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91 | 2016-04-04 10:35 | 2016-04-04 15:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП- Л24 | 655 | 2016-01-21 10:28 | 2016-01-21 13:35 | При проведение тепловизионного контроля выявили нагрев на неподвижном контакте фазы "С" на рубильнике 0.4 кВ Т-1 в ТП- Л24. | Нагрев на неподвижном контакте фазы "С" на рубильнике 0.4 кВ Т-1 в ТП- Л24. | Выполнить тепловизионный контроль оборудованияТП- Л24 | 2016-01-21 10:28 | 2016-01-21 13:35
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Аше МВ-10 Аше-3 | 656 | 2016-01-25 20:58 | 2016-01-26 15:10 | Повреждение на абонентской ТП-Л109 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении осмотра ТП-Л109 | 2016-01-25 20:58 | 2016-01-25 21:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП- Л206 | 657 | 2016-01-24 11:15 | 2016-01-24 16:45 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошло внутреннее повреждение автомата 0,4 кВ, повлекшее нагрев рубильника Т-1 и ослабление контакта по фазе "С" в ТП -Л206 | Внутреннее повреждение автомата 0,4 кВ, повлекшее нагрев рубильника Т-1 и ослабление контакта по фазе "С" | Выполнить тепловизионно обследование оборудования ТП Л206 | 2016-01-24 11:15 | 2016-01-24 16:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Волконка ВВ-10 Вк-5 | 656 | 2016-01-29 02:11 | 2016-01-29 11:00 | Повреждение в абонетском ТП -Л153 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Л153 | 2016-01-29 02:11 | 2016-01-29 11:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Аше МВ 10 Аш-9 | 658 | 2016-02-01 22:50 | 2016-02-02 10:07 | В результате сильного дождя, произошёл сход грунта с горы вместе с деревом, в результате приведшее к схлестыванию проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ Л43-Л279 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Л221-Л43/152/114/134 | 2016-02-01 22:50 | 2016-02-02 10:07
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л19-Л246/Л140/Л200 | 659 | 2016-02-20 18:30 | 2016-02-21 00:59 | В процессе длительной эксплуатации ( наличие грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КВЛ-10 кВ Л19-Л246/Л140/Л200 в целом месте. | Пробой изоляции на КВЛ-10 Л19-Л246/Л140/Л200 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ-10 кВ Л19-Л246/Л140/Л200 | 2016-02-20 18:30 | 2016-02-21 00:59
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Магри, В-10 Мг-1 | 661 | 2016-03-09 11:50 | 2016-03-11 14:50 | В процессе длительной эксплуатации ( наличие грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л169 - Л293 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л169 - Л293 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л169 - Л293 | 2016-03-09 11:50 | 2016-03-09 14:05
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л62 Ф.Магазин | 662 | 2016-03-03 14:27 | 2016-03-03 17:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л62 Ф.Магазин на выходе из зажима. | Обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л62 Ф.Магазин на выходе из зажима. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Ф. Магазин | 2016-03-03 14:27 | 2016-03-03 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Магри 110/10, В10-Мг1 | 3 | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 14:03 | В результате порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 3-№4 КВЛ 10 кВ Мг-1- Л244/Л249 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Мг-1- Л244/Л249 | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 14:03
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Л42 В-10 Л221 | 653 | 2016-01-05 18:55 | 2016-01-06 12:01 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Л43-Л221 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Л43-Л221 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Л43-Л221 | 2016-01-05 18:55 | 2016-01-06 12:01
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Магри, ВВ-10 Мг-4 | 651 | 2016-01-05 06:50 | 2016-01-05 11:15 | В результате ослабления корневой системы, произошло падение дерева находящегося за пределами охранной зоны, что при его падении привело к схлестыванию проводов пролётах опор № 7- №9 КВЛ10 кВ Л55-Л206 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Л55-Л206 | 2016-01-05 06:50 | 2016-01-05 11:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | Ф. Вк-9 РП-99 МВ-10 Л95 | 656 | 2016-01-07 17:33 | 2016-01-07 19:35 | В результате сильных порывов ветра, произошёл схлест проводов на КВЛ-10 кВ Л146-Л147 в пролете опор №4- №5 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ Л146-Л147 | 2016-01-07 17:33 | 2016-01-07 19:35
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Волконка МВ-10 Вк-23 | 650 | 2016-01-02 11:57 | 2016-01-02 16:58 | Повреждение на абонентской КВЛ 10кВ Л31-Л228 | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента письменное уведомление о проведении технического обслуживания КВЛ 10кВ Л31-Л228. | 2016-01-02 11:57 | 2016-01-02 16:28
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-448 | 390 | 2016-10-31 14:30 | 2016-10-31 18:05 | в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (1962г) произошло нарушение герметичности радиатора охлаждения Т-1 в ТП-448, выявленное при доливке масла по неплановой заявке. | нарушение герметичности радиатора охлаждения Т-1 в ТП-448 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (1962г) | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 14:30 | 2016-10-31 18:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС АЛьпийская ВВ-10 Ал313 В-10 Вл412 | 444 | 2016-11-02 10:50 | 2016-11-03 03:12 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Краснодар сеть строй" в охранной зоне КЛ-10 Ал313-РП126 и КЛ-10 Ал-412 - РП 126 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение кабельной линии при проведении горизонтально направленного бурения. | Механическое повреждение кабельной линии КЛ-10 Ал313-РП126 и КЛ-10 Ал-412 - РП 126 при проведении в охранной зоне работ по горизонтальному направленному бурению юридическим лицом ООО "КраснодарСетьСтрой". | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 388-415, КЛ-10кВ 388-462, ТП-388 (1 с.ш.10кВ) | 445 | 2016-11-05 07:14 | 2016-11-06 05:00 | Во время завода в ТП-388 КЛ-10 кВ 388-415 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю, что привело к повреждению концевой муфты в ячейке RM-6, повреждению изоляции соседнего кабеля КЛ-10 кВ 388-462, последующему повреждению проходных изоляторов и разгерметизации моноблока RM-6 в ТП-388 (1 с.ш.10 кВ). | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10 кВ 388-415, КЛ-10 кВ 388-462, концевой муфты в ячейке RM-6 КЛ-10 кВ 388-462 и повреждение моноблока RM-6 в 1 С.Ш. 10 кВ ТП-388 вследствие повреждения концевой муфты. | Произвести контроль после ремонта качества прокладки КЛ-10к В 388-415 и КЛ-10кВ 388-462 в приямке ТП-388 | 2016-11-05 07:14 | 2016-11-05 12:58
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 311-393 | 446 | 2016-11-10 06:01 | 2016-11-10 21:45 | Во время прокладки КЛ-10кВ 311-393 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТП-311, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ 311-393 в ТП-311 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 06:01 | 2016-11-10 21:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6кВ Пасечная | 447 | 2016-11-10 11:55 | 2016-11-12 12:41 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Шишкин Р.Д. в охранной зоне КЛ-6кВ С432-С737 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ физическим лицом Шишкин Р.Д. в охранной зоне КЛ-6кВ С432-С737 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | 2016-11-10 11:55 | 2016-11-10 12:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 71 - 147 | 448 | 2016-11-20 16:55 | 2016-11-22 16:10 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 71 - 147 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 71 - 147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С521-291 | 449 | 2016-11-25 08:00 | 2016-11-25 20:46 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ ф.С521-291 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С521-291 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0,4 кВ Ф. Депутатская от ТП 133 | 13 | 2016-11-22 21:27 | 2016-11-22 22:12 | В следствии ослабления болтового контакта крепления ножа фазы "В" Р-0,4 ВУ-0,4 кВ Ф. Депутатская от ТП 133 произошел нагрев и повреждение фазы "B" рубильника. | Нагрев и повреждение фазы "B" Р-0,4 ВУ-0,4 кВ Ф. Депутатская от ТП 133 в результате ослабления болтового контактного соединения. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 21:27 | 2016-11-22 22:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Ветеринарная от ТП-348 | 14 | 2016-11-21 08:38 | 2016-11-21 21:30 | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 ф. Ветеринарная от ТП-348 вызвано старением свойств материала и потерей механической прочности провода и зажимов вследствие длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 ф. Ветеринарная от ТП-348. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 08:38 | 2016-11-21 21:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 213-599 | 450 | 2016-11-30 14:00 | 2016-12-01 01:55 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 213-599 произошло снижение изоляционных свойств концевой муфты в ТП-213, которое привело к коронации муфты. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-213 на КЛ-6кВ 213-599. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 392 - 348 | 451 | 2016-12-02 06:23 | 2016-12-06 08:58 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 392 - 348 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 392 - 348 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 | 12 | 2016-12-04 12:33 | 2016-12-04 13:43 | В следствие ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:33 | 2016-12-04 13:43
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Пирогова от ТП-643 | 16 | 2016-12-03 12:14 | 2016-12-03 20:41 | В следствии ухудшения погодных условий в виде порывов ветра до 34 м/с и налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 1-3 ВЛ-0,4 кВ ф. Пирогова от ТП-643. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф. Пирогова от ТП-643 в пролете опор 1-3 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 12:14 | 2016-12-03 20:41
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное отТП-167 | 17 | 2016-12-03 14:21 | 2016-12-03 15:57 | В следствии ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода на опоре 5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. Раздольное от ТП-167 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Раздольное от ТП-167 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 14:21 | 2016-12-03 15:57
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Пятигорская от ТП-614 | 22 | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-04 04:30 | В Следствие ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 3/3-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф. Пятигорская от ТП-614. | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Пятигорская от ТП-614 в пролете опор 3/1-3/5 в следствии ухудшения погодных условий и усиленного ветра, а также налипания снега | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-04 04:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Стрельбище от ТП-372 | 19 | 2016-12-03 21:58 | 2016-12-04 04:04 | В Следствие ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф. Стрельбище от ТП-372 в пролете опор №15-16 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Стрельбище от ТП-372 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:58 | 2016-12-04 04:04
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-127 | 142 | 2016-12-04 23:55 | 2016-12-05 13:35 | При ухудшении погодных условий и усиленного ветра, а так же налипания снега произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-127 в пролете опор №2-4. | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-127 в следствие налипания снега и сильного ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 23:55 | 2016-12-05 13:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Островского от ТП-305 | 20 | 2016-12-04 21:05 | 2016-12-05 17:00 | В Следствие ухудшения погодных условий и усиленного ветра, а так же налипания снега произошло ослабления зажима на фазе "В" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ф. Островского от ТП-305 | Вследствие Механического воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ВЛ 0,4 кВ ф. Островского от ТП-305 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 21:05 | 2016-12-05 17:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Табачный от ТП-403 | 21 | 2016-12-05 17:12 | 2016-12-05 22:00 | В Следствие ухудшения погодных условий и усиленного ветра, а так же налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф. Табачный от ТП-403 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Табачный от ТП-403В вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошел | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 17:12 | 2016-12-05 22:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное от ТП-167 | 23 | 2016-11-30 15:00 | 2016-12-01 09:20 | В следствии ухудшения погодных условий и сильных порывов ветра, произошел обрыв провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.Раздольное от ТП-167. | Обрыв провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.Раздольное от ТП-167 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 15:00 | 2016-12-01 09:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 213-906 | 452 | 2016-12-06 15:30 | 2016-12-13 01:09 | Во время прокладки КЛ-10кВ 213-906 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 213-906 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП-624-ВУ 0,4 Гагарина 4 | 383 | 2016-09-03 18:00 | 2016-09-04 22:11 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции в ВУ Гагарина 4 произошло повреждение изоляции концевой кабельной муфты и кабеля КЛ-0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4, что привело к межфазному замыканию. | Повреждение концевой кабельной муфты и кабеля КЛ-0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 в результате длительной эксплуатации и старения изоляции. | контроль нагрузок по завершению ремонта КЛ-0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 | 2016-09-03 18:00 | 2016-09-03 21:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | ф.П-12 КЛ-6кВ 591-191 | 429 | 2016-09-10 17:27 | 2016-09-11 06:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ 591-191 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ6кВ 591-191 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-170 | 88 | 2016-09-15 09:53 | 2016-09-15 10:26 | В результате старения изоляционной прокладки образовалась капельная течь масла в части низковольтных выводов по фазе А Т-1 в ТП-170, что привело к снижению уровня масла в Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Т-1 в ТП-170 | 2016-09-15 09:53 | 2016-09-15 10:26
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6-кВкВ 147-497 | 430 | 2016-09-14 16:55 | 2016-09-16 16:32 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 147-497 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю, в результате длительной эксплуатации КЛ-6кВ 147-497 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-382 | 384 | 2016-09-13 10:44 | 2016-09-13 11:20 | В результате старения изоляционной прокладки образовалась капельная течь масла в части низковольтных выводов по фазе А Т-1 в ТП-382, что привело к снижению уровня масла в Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Т-1 в ТП-382 | 2016-09-13 10:44 | 2016-09-13 11:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-183 | 385 | 2016-09-13 13:25 | 2016-09-13 14:50 | В результате старения изоляционной прокладки образовалась капельная течь масла в части низковольтных выводов по фазе В Т-1 в ТП-183, что привело к снижению уровня масла в Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Т-1 в ТП-183 | 2016-09-13 13:25 | 2016-09-13 14:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0.4 жд Чехова.7 | 386 | 2016-09-14 16:00 | 2016-09-14 17:39 | Ослабления болтового контакта крепления ножа фазы А Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-155, что привело к возникновению нагрева ножа фазы А Р-0,4 кВ Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Р-0,4 кВ Т-1 | 2016-09-14 16:00 | 2016-09-14 17:39
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0,4 кВ Красноармейская, 27 | 387 | 2016-09-15 14:15 | 2016-09-15 15:35 | Ослабления болтового контакта крепления ножа фазы В Р-0,4 кВ во ВУ Красноармейская 27, что привело к возникновению нагрева ножа фазы В Р-0,4 кВ к ВУ Красноармейская 29 | Техническая причина отсутствует | Внеплановый осмотр ВУ Красноармейская 27 | 2016-09-15 14:15 | 2016-09-15 15:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 474-14 | 431 | 2016-09-19 20:00 | 2016-09-22 14:00 | Во время прокладки КЛ-10кВ 474-14 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ 474-14 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | ПС Верещагинская ф.В-11 КЛ-6 422-оп№1 | 432 | 2016-09-19 20:14 | 2016-09-23 16:37 | В процессе эксплуатации КВЛ-6кВ 422-736/906 на кабельном участке 422-оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке 422-оп.№1 КВЛ-6кВ 422-736/906 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.П2-РП79;ф.П-2; ПС 110 кВ Пасечная | 433 | 2016-09-20 13:20 | 2016-09-22 15:42 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П2-РП79 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ ф.П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф.Корчагина ТП-78 | 388 | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 23:50 | обрыв в результате падения листов шифера на ВЛ-0,4 кВ ф.Корчагина от ТП-78 (провода СИП -3х70 100м, СИП- 2х16 150м в пролетах опор 2-3-4 и ввода к 4-м жилым домам) | обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.Корчагина от ТП-78 (провода СИП -3х70 100м, СИП- 2х16 150м в пролетах опор 2-3-4 и ввода к 4-м жилым домам) в результате падения листов шифера | внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Корчагина | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 23:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТРП 84-ТП-542 | 434 | 2016-10-03 12:47 | 2016-10-06 15:29 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ ТРП84-ТП542 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ ТРП84-ТП542 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 501- оп.№1 | 435 | 2016-10-04 14:25 | 2016-10-06 15:29 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 501-342 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6Кв ТП501- оп.№1 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте КВЛ-6кВ 501-342 на участке КЛ-6Кв ТП501- оп.№1 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-169-ВУ Воровског,5 | 389 | 2016-10-03 10:10 | 2016-10-04 17:11 | повреждение кабельной муфты 4СЭ-1 70х120 КЛ-0,4 кВ ТП-169-ВУ Воровского 5 в результате длительной эксплуатации и старения изоляции (1967г.) | повреждение кабельной муфты 4СЭ-1 70х120 КЛ-0,4 кВ ТП-169-ВУ Воровского 5 с обрывом трех фаз (1967г.) | произвести контроль нагрузок в ТП-169 после ввода в работу КЛ 0,4 кВ ТП-169-ВУ Воровского 5 | 2016-10-03 10:10 | 2016-10-03 12:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 553 - 1007 | 436 | 2016-10-06 10:45 | 2016-10-10 21:46 | Во время прокладки КЛ-6кВ 553 - 1007 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ 553 - 1007 с однофазным замыканием на землю, в следствии повреждения изоляция внешней оболочки, во время прокладки кабеля. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-52н | 437 | 2016-10-07 07:50 | 2016-10-11 22:29 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 335-448 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 335-448 с межфазным замыканием в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-07 07:50 | 2016-10-07 08:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.С-521 - 291 | 438 | 2016-10-07 10:10 | 2016-10-08 01:53 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ ф.С521-291 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на КЛ-6 кВ ф.С521-291 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С321-РП2 | 439 | 2016-10-08 09:28 | 2016-10-17 09:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С321-РП2 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С321-РП2 в следствии некачественного монтажа соединительной муфты,что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 50-442 | 440 | 2016-10-08 14:13 | 2016-10-11 22:00 | Во время прокладки КЛ-6кВ 50-442 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ 50-442 с однофазным замыканием на землю, в результате повреждения изоляция внешней оболочки кабеля во время прокладки кабеля. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 342-501/18/КРН-16, участок КЛ-6кВ 501 - оп.№5 | 441 | 2016-10-10 13:10 | 2016-10-17 10:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 342-501/18/КРН-16 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах на участке КЛ-6кВ 501 - оп.№5 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах на КВЛ-6кВ 342-501/18/КРН-16 участок КЛ-6кВ 501 - оп.№5 с однофазным замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.П15 - РП-79 | 609 | 2016-10-11 11:17 | 2016-10-20 08:47 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П15 - РП-79 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции в двух местах КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в процессе эксплуатации в двух местах на КЛ-6кВ ф.П15 - РП-79 с однофазным замыканием на землю, в следствии повреждения изоляции внешней оболочки во время прокладки КЛ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ оп.№4 - оп.№5 на КВЛ-6кВ 417-406/7/380/КРН-36/КРН-68 | 442 | 2016-10-18 05:10 | 2016-10-18 20:11 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 417-406/7/380/КРН-36/КРН-68 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке 6кВ оп.№4 - оп.№5 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на на кабельном участке 6кВ оп.№4 - оп.№5 КВЛ-6кВ 417-406/7/380/КРН-36/КРН-68 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП76-ТП230 | 443 | 2016-10-25 05:21 | 2016-10-25 23:40 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП76-ТП230 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ РП76-ТП230 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 572-638 | 409 | 2016-07-24 01:00 | 2016-08-02 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 572-638 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 572-638 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 572-638. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24, участок КЛ-6 кВ КРН22/2 - КРН22/3 | 410 | 2016-07-25 18:20 | 2016-07-27 09:45 | Во время прокладки участка КЛ-6кВ КРН22/2 - КРН22/3 на КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на участке КЛ-6кВ КРН22/2 - КРН22/3 КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы участка КЛ-6кВ КРН22/2 - КРН22/3 на КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-138 | 375 | 2016-07-23 07:30 | 2016-07-23 13:50 | В результате заводского скрытого дефекта произошел пробой ОПН-6/72/550 УХЛ-1 по фазе С | пробой ОПН-6/72/550 УХЛ-1 по фазе С в ТП-138 на ВНэ-6 ВЛ6 222/612/КРН-45/КРН-2/636 | заменить 3шт. ОПН-6/72/550 УХЛ-1 в ячейке ВНЭ-6 ВЛ-6 222/612/КРН-45/КРН-2/636 | 2016-07-23 07:30 | 2016-07-23 13:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 411 | 2016-07-31 19:18 | 2016-08-01 14:50 | Во время ремонта КЛ-6кВ 693-887 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 693-887. | 2016-07-31 19:18 | 2016-07-31 20:44
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ 45п-545п | 412 | 2016-08-01 07:15 | 2016-08-01 20:05 | В процессе эксплуатации КЛ-6 кВ 45п-545п произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ 45п-545п с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ-6 кВ 45п-545п. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ 247-501 | 376 | 2016-07-25 10:20 | 2016-07-27 16:00 | В результате несвоевременного выявления трещины, возникшей в процессе эксплуатации произошел пробой изолятора ШФ-20Г по фазе А | на опоре №8 КВЛ 6 кВ 247-501 в результате в результате трещины возникшей в процессе эксплуатации произошел пробой изолятора ШФ-20Г по фазе А, что привело к нарушению контакта подключения шлейфа | произвести осмотр КВЛ 6 кВ 247-501. Выполнено 01.08.2016 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ВУ Дагомысская 22 - ВУ Дагомысская 28 | 377 | 2016-07-28 18:50 | 2016-07-29 15:40 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции в ВУ Дагомысская 22 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты и участка кабеля КЛ-0,4 кВ ВУ Дагомысская 22 - ВУ Дагомысская 28 (1965г.) | Пробой изоляции концевой кабельной муфты , кабеля КЛ-0,4 кВ ВУ Дагомысская 22 - ВУ Дагомысская 28 (1965г.) | выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ВУ Дагомысская 22- ВУ Дагомысская 28, с последующим контролем нагрузки. Выполнено 29.07.2016 | 2016-07-28 18:50 | 2016-07-29 00:07
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Рахманинова от ТП-276 | 378 | 2016-07-30 11:55 | 2016-07-30 13:07 | В результате износа произошел обрыв провода АС-35 в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. Рахманинова от ТП-276 (1956г). | обрыв провода АС-35 в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. Рахманинова от ТП-276 | замена провода ВЛ-0,4 кВ ф.Рахманинова от ТП-276 в пролете опор №3-№4 на АС-50 длиной 40м. Контроль нагрузки в ТП-276 (выполнено 02.08.2016) | 2016-07-30 11:55 | 2016-07-30 13:07
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ПС "Родниковая" ф. Р-406 ТРП-134 ВВ-10 641(2) | 379 | 2016-07-27 08:25 | 2016-07-27 09:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 08:25 | 2016-07-27 09:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ТРП-75 | 380 | 2016-08-02 21:00 | 2016-08-02 23:53 | неисправность блока управления ВВ-10 Т-1 BU/TEL-220-12-03А, находящегося в работе с момента наладки ячейки в 2014 году (постоянно мигал светодиод "авария") | Техническая причина отсутствует | направить BU/TEL-220-12-03A на завод-изготовитель Таврида-Электрик | 2016-08-02 21:00 | 2016-08-02 23:53
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-33 - 101 | 413 | 2016-08-09 13:32 | 2016-08-10 20:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-ТП101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-ТП101 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП33-ТП101. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ал418-РП89 | 414 | 2016-08-10 17:22 | 2016-08-12 03:08 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Шестаковым Н.А. в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.Ал418-РП 89 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ физическим лицом Шестаковым Н.А. в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.Ал418-РП 89 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10 кВ ф.Ал418-РП 89 на физическое лицо Шестакова Н.А. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ 236-382 | 415 | 2016-08-10 18:03 | 2016-08-17 16:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ 236-382 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ 236-382 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6 кВ 236-382. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 "Верещагинская" | 416 | 2016-08-11 15:05 | 2016-08-13 21:44 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 272-203 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 272-203 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 272-203. | 2016-08-11 15:05 | 2016-08-11 16:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 221-381 | 417 | 2016-08-13 16:18 | 2016-08-22 11:11 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ 221-381 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ 221-381 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 221-381. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-194 Т-2,РУ-0.4кв,КЛ-0.4 ТП-194-ВУ Строительный,12 | 381 | 2016-08-09 16:30 | 2016-08-10 03:47 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-194 произошло повреждение концевой кабельной муфты КВЭ-1 70х120 и участка кабеля АСБ 3х70-1х25(1958г) КЛ-0,4 кВ ТП-194-ВУ п.Строительный 12. В результате близкого короткого замыкания на КЛ-0,4 кВ ТП-194-ВУ п.Строительный 12 произошло повреждение кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ от Т-2 до Р-0,4 Т-2. | повреждение концевой кабельной муфты КВЭ-1 70х120, АСБ 3х70-1х25 КЛ-0,4 кВ ТП-194-ВУ п.Строительный 12 длиной 5м (1973г.) | произвести замену гибкой ошиновки 0,4 кВ Т-1 в ТП-194 для резервирования Т-2 | 2016-08-09 16:30 | 2016-08-10 03:47
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 ф.Р17-876, уч-к КЛ-6кВ КРН27-876 | 418 | 2016-08-16 03:49 | 2016-08-23 13:11 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ ф.Р17-876 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6кВ КРН27-876 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6кВ КРН27-876 КВЛ-6кВ ф.Р17-876 с однофазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы кабельного участка КРН27-876 на КВЛ-6кВ ф.Р17-876. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ 6кВ С115 | 419 | 2016-08-19 17:38 | 2016-08-26 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 275-168 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 275-168 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 168-275. | 2016-08-19 17:38 | 2016-08-19 19:22
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 274-90(2) | 420 | 2016-08-19 19:32 | 2016-08-25 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 90-274 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 90-274 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 90-274. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Вишневая ВВ-10 Вш-406 | 421 | 2016-08-20 14:25 | 2016-08-20 15:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Вш406-РП35. | 2016-08-20 14:25 | 2016-08-20 15:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 422-539/906 | 422 | 2016-08-20 15:50 | 2016-08-22 19:21 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 422-539/906 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-6кВ участок на оп.№1 от ТП422 с однофазным замыканием на землю. При проведении высоковольтного испытания после ремонта кабельного участка 6кВ ТП422-оп.№1 произошел пробой изоляции в соединительной муфте. | Повреждение изоляции концевой и соединительной муфты на участке КЛ-6кВ оп.№1 от ТП422 КВЛ-6кВ 422-539/906 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы и концевых муфт на участке оп.№1-ТП422 КВЛ-6кВ 422-539/906. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 349-764 | 423 | 2016-08-20 19:55 | 2016-08-30 10:35 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 349-764 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 349-764 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 349-764. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 125 - 155 | 424 | 2016-08-24 08:05 | 2016-08-27 17:40 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ 125 - 155 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 125 - 155 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 125 - 155. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 486-945 | 425 | 2016-08-26 05:40 | 2016-09-01 12:15 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ 486-945 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на КЛ-6кВ 486-945. | выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 486-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 382 | 2016-08-23 20:23 | 2016-08-24 07:05 | В результате повреждения потребительской кабельной линии 0,4 кВ ф. Радист произошло нарушение изоляции Р-0,4 Т-2. В следствие старения изоляции Т-2 (1964 г. вып.)после воздействия токов КЗ произошло межвитковое замыкание обмоток Т-2 и перегорание ПК-6 Т-2. | перекрытие в ячейке Р-0,4 Т-2 (при повреждении потребительской КЛ-0,4 кВ) межвитковое замыкание обмоток Т-2, перегорание ПК-6 Т-2 в результате старения изоляции Т-2 (1964 г. вып.) в ТП-155 | ТП-155 произвести замену Т-1 (180 кВа) на 400 кВА для полного резервирования нагрузок Т-2 | 2016-08-23 20:23 | 2016-08-24 00:28
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018 | 426 | 2016-08-27 19:55 | 2016-09-02 20:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 213-735 | 427 | 2016-08-28 01:30 | 2016-09-06 11:53 | Во время прокладки КЛ-10кВ 213-735 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 213-735 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ 213-735. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ф.Бр-105 - РП-136 | 428 | 2016-08-28 01:50 | 2016-09-03 15:00 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Бр105 – РП-136 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ ф.Бр105 – РП-136 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ ф.Бр-105 - РП-136. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ал313-РП126 | 392 | 2016-06-20 16:27 | 2016-06-23 02:56 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Титулстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Д86-Д87 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Титулстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Д86-Д87 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.Ал313-РП126. Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ ф.Ал313-РП126 на юридическое лицо ООО "Титулстрой". | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ-6 С-521 | 369 | 2016-06-17 20:15 | 2016-06-20 17:00 | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов произошло нарушение электрической изоляции дугогасящих камер ВН-6 КЛ-6 С521 и разрушение опорных изоляторов на ВН-6 КЛ-6 С521 по фазам А и В. | нарушение электрической изоляции на ВН-6 КЛ-6 С521 по фазам А и В | замена опорных изоляторов, тепловизионный контроль после включения в работу РУ-6 кВ ТП-291 | 2016-06-17 20:15 | 2016-06-17 20:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6, Ф. П-6 | 393 | 2016-06-23 11:03 | 2016-06-23 23:00 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО"Хоста" в охранной зоне КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО"Хоста" в охранной зоне КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987 на юридическое лицо ООО"Хоста". Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987. | 2016-06-23 11:03 | 2016-06-23 23:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Сочи | 394 | 2016-06-23 14:05 | 2016-06-27 01:21 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.С521 - 291 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в монтажной соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте и в монтажной соединительной муфте на КЛ-6кВ ф.С521 - 291 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 284-310. | 2016-06-23 14:05 | 2016-06-23 17:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" | 395 | 2016-06-24 08:32 | 2016-07-08 11:11 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С327-РП2 была повреждена изоляция внешней оболочки соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С327-РП2 с межфазным замыканием. | выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.С327-РП2. | 2016-06-24 08:32 | 2016-06-24 09:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 697-775 (абонентская) | 396 | 2016-06-24 14:18 | 2016-06-25 01:15 | Повреждение на абонентской КЛ-6кВ 775-697. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ 775-697 Лукьянову М.В. о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-06-24 14:18 | 2016-06-24 18:47
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-389-ВУ Абрикосовая 7а | 370 | 2016-06-23 22:47 | 2016-06-24 23:00 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции произошло повреждение на муфте КЛ 0,4 кВ ТП-389 - ВУ Абрикосовая 7а (1977г.) | повреждение на муфте КЛ 0,4 кВ ТП-389 - ВУ Абрикосовая 7а (1977г.) | произвести ремонт кабельной линии 0,4 кВ ТП-389-ВУ Абрикосовая 7А, после ввода в эксплуатации произвести контроль нагрузки в ТП-389 | 2016-06-23 22:47 | 2016-06-24 09:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С321-РП2 | 397 | 2016-06-25 21:30 | 2016-07-08 12:12 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С321-РП2 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С321-РП2 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.С321-РП2. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 342-501 | 399 | 2016-06-26 09:30 | 2016-06-26 15:40 | Во время ремонта кабельного участка оп.№4-ТП501 на КВЛ-6кВ 342-501 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№4, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№4 кабельного участка оп.№4-ТП501 на КВЛ-6кВ 342-501 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и осмотр трассы кабельного участка оп.№4-ТП501 на КВЛ-6кВ 342-501. | 2016-06-26 09:30 | 2016-06-26 15:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.В17 –ТП441 | 400 | 2016-06-26 12:25 | 2016-06-28 18:10 | Во время ремонта КЛ-6кВ ф.В17-441 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ ф.В17-441 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.В17-441. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 173-174 | 401 | 2016-06-28 00:05 | 2016-07-06 13:15 | Во время прокладки КЛ-6кВ 173-174 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 173-174 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 173-174. с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 173-174. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | Вш 107 ТРП 24 ВВ 6 384 | 398 | 2016-06-30 09:00 | 2016-06-30 18:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ РП24-ТП384 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ РП24-ТП384 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6 кВ РП24-ТП384. | 2016-06-30 09:00 | 2016-06-30 18:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 158-268 | 402 | 2016-06-30 12:30 | 2016-07-06 10:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ 158-268 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ 158-268 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 158-268. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.П2-РП79;ф.П-2; ПС 110 кВ Пасечная | 403 | 2016-07-01 18:50 | 2016-07-08 11:11 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П2-РП79 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ ф.П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П2-РП79. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 547 - 775 | 404 | 2016-07-02 10:30 | 2016-07-02 19:05 | Повреждение на абонентском КЛ-6кВ 547-775. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ 547-775 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-07-02 10:30 | 2016-07-02 19:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ-Роз,56 | 371 | 2016-07-01 14:00 | 2016-07-01 22:04 | в результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции, которое привело к повреждению в целом месте КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ-Роз,56 (1964г) | старение и пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ-Роз,56 (1966г) в целом месте | контроль нагрузок после завершения ремонта в РУ-0,4 кВ ТП-67 на Р-0,4 кВ к ВУ Роз56. Выполнено 01.07.2016 | 2016-07-01 14:00 | 2016-07-01 15:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф,П17-599 | 405 | 2016-07-05 17:30 | 2016-07-06 04:10 | После ремонта КЛ-6кВ ф.П17-599 была не качественно выполнена снизу подсыпка и сверху засыпка кабеля, которая повредила трубку защитного кожуха соединительной муфты.В дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ ф.П17-599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П17-599. | 2016-07-05 17:30 | 2016-07-05 21:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ВУ-Гагарина,42-ВУ-ЦВ.Бульвар,27 | 372 | 2016-07-04 22:00 | 2016-07-05 16:30 | В результате длительной эксплуатации (КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 1960г) произошло нарушение контакта на муфте ВУ-Гагарина,42-ВУ-Цветной Бульвар,27 | Нарушение контакта на муфте 1СТП-4х35 КЛ-0,4 кВ ВУ-Гагарина,42-ВУ-Цветной Бульвар,27 (КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 1960г) | восстановление поврежденной КЛ 0,4 кВ ВУ-Гагарина,42-ВУ-Цветной Бульвар,27 с последующим контролем нагрузок | 2016-07-04 22:00 | 2016-07-05 16:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 47-219 | 406 | 2016-07-09 09:55 | 2016-07-19 10:10 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 47-219 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты в ТП-47 и в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-47 и в целом месте на КЛ-6кВ 47-219 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 47-219. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0.4 № 1 СЭС ф.Крестьяне от ТП-298 | 373 | 2016-07-05 12:15 | 2016-07-05 16:15 | в результате несвоевременного выявления ослабления контакта произошел нагрев и механическое разъединения контакта КЛ-0.4 ТП-298 -ВУ № 1 по фазе А во ВУ№1 | ослабление контакта КЛ-0.4 ТП-298 -ВУ № 1 по фазе А во ВУ№1 | контроль нагрузок после проведения техобслуживания в часы максимальной нагрузки | 2016-07-05 12:16 | 2016-07-05 16:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22 | 374 | 2016-07-07 03:10 | 2016-07-07 20:52 | В результате длительной эксплуатации изоляции и изменения свойств материалов произошел пробой изоляции свинцовой муфты на КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22, | пробой изоляции свинцовой муфты СС-80 на КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22 (АСБ-3х95 1976г) в результате изменения свойств материалов из-за длительной эксплуатации | контроль нагрузок на КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22 | 2016-07-07 08:50 | 2016-07-07 10:18
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-12 | 407 | 2016-07-16 17:09 | 2016-07-22 17:15 | В следствии длительной эксплуатации КЛ- 6кВ 477-446 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ- 6кВ 477-446 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ- 6кВ 477-446. | 2016-07-16 17:09 | 2016-07-16 18:43
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-4, КЛ 6кВ П4-288 | 408 | 2016-07-16 18:50 | 2016-07-25 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.П4-288 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в трех целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в трех целых местах на КЛ-6кВ ф.П4-288 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П4-288. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ 295-403 | 370 | 2016-04-25 06:00 | 2016-04-28 15:58 | Во время прокладки КЛ-10кВ 295-403 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение двух жил КЛ-10кВ 295-403. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ 295-403. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-270 - ВУ-Новоселов, 3 | 364 | 2016-04-26 12:21 | 2016-04-26 18:21 | В процессе длительной эксплуатации( с 1961 г.), свледствие снижения изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-270-ВУ Новоселов 3 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-270-ВУ Новоселов 3 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-270-ВУ Новоселов 3 с контролем нагрузки по окончании работ | 2016-04-26 12:21 | 2016-04-26 18:21
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 252 - 626 | 371 | 2016-04-27 07:24 | 2016-04-28 13:55 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 252 - 626 (с 1995г.), произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-252 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-6кВ 252 - 626 в ТП 252. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 252 - 626. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693 - 887 | 372 | 2016-04-29 11:52 | 2016-05-01 17:22 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693 - 887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах на КЛ-6кВ 693 - 887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 693 - 887 | 2016-04-29 11:52 | 2016-04-29 13:54
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 213-599 | 373 | 2016-04-30 02:30 | 2016-05-03 14:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 213-599 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции и на двух соединительных муфтах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах и и на двух соединительных муфтах на КЛ-6кВ 213-599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 213-599. | 2016-04-30 02:30 | 2016-04-30 11:49
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 657-987 | 374 | 2016-04-30 18:04 | 2016-05-03 15:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 657 - 987 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 657 - 987 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 657 - 987. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 425 – 459 | 375 | 2016-04-30 21:49 | 2016-05-06 22:58 | Во время прокладки КЛ-10кВ 425 – 459 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 425 – 459 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ 425 – 459. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 149-350 | 376 | 2016-05-05 14:35 | 2016-05-06 23:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 149-350 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 149-350 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 149-350. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП 33 ВВ-6 101 | 377 | 2016-05-08 16:35 | 2016-05-09 17:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-101 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП33-101. | 2016-05-08 16:35 | 2016-05-08 18:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 46- 236 | 378 | 2016-05-09 06:25 | 2016-05-13 02:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 46-236 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 46-236 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 46-236. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-298-Пластунская 183 | 365 | 2016-05-09 21:32 | 2016-05-10 17:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-298-Пластунская 183 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-298-Пластунская 183 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ 0,4 кВ ТП-298-ВУ Пластунская 183, контроль нагрузки после ремонта | 2016-05-09 21:32 | 2016-05-09 22:01
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 141-182 | 379 | 2016-05-11 13:28 | 2016-05-14 01:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 141-182 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 141-182 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 141-182. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ 337-671 | 366 | 2016-05-11 10:19 | 2016-05-13 01:38 | В результате сильных порывов ветра произошел излом и падения ветки дерева на провода в пролете опор №4- №5 КВЛ 6 кВ 337-671 | В результате падения ветки дерева на провода произошел обрыв провода по фазе А в пролете опор №4- №5. | произвести чистку трассы КВЛ 6 кВ 337-671 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 201-223 | 380 | 2016-05-13 17:30 | 2016-05-20 02:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 201-223 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 201-223. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 201-223 . | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 381 | 2016-05-16 12:00 | 2016-05-20 16:05 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 509-727 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 509-727 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 509-727. | 2016-05-16 12:00 | 2016-05-16 13:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 189-977 | 382 | 2016-05-18 19:05 | 2016-05-20 23:20 | Во время ремонта кабельного участка КЛ ТП189-оп.№1. на КВЛ-6кВ 189-977 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТП189-оп.№1. на КВЛ-6кВ 189-977 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка КЛ ТП189-оп.№1. на КВЛ-6кВ 189-977. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-33-945 | 383 | 2016-05-22 06:45 | 2016-06-02 21:02 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-945 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в четырех целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в четырех целых местах на КЛ-6кВ РП33-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП33-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 411 - 808 | 384 | 2016-05-14 08:40 | 2016-05-14 18:58 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 411 - 808 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 411 - 808 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 411 - 808. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ С414 - РП136 | 385 | 2016-05-27 11:55 | 2016-06-02 16:00 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Объедковым А.П. в охранной зоне КЛ-10кВ С414 - РП136 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение одной жилы кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ физическим лицом Объедковым А.П. в охранной зоне КЛ-10кВ С414 - РП136 произошло механическое повреждение одной жилы кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.С414 - РП136. Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ ф.С414 - РП136 на физическое лицо Объедкова А.П. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 "Пасечная" | 386 | 2016-06-01 02:32 | 2016-06-01 20:40 | Во время реконструкции КЛ-6кВ П17-599 была некачественно смонтирована переходная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции переходной муфты на КЛ-6кВ П17-599 с межфазным замыканием. | выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ П17-599. | 2016-06-01 02:32 | 2016-06-01 16:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6, Ф. П-6 КЛ П6-668 | 387 | 2016-06-05 16:42 | 2016-06-07 02:46 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П6-668 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.П6-668 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П6-668. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-4, КЛ 6кВ 486-945 | 388 | 2016-06-05 16:59 | 2016-06-08 16:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 486-945 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 486-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 486-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. П-17 - 599 | 389 | 2016-06-06 18:00 | 2016-06-07 01:50 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П17-599 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.П17-599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П17-599. | 2016-06-06 18:00 | 2016-06-07 01:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693 - 887 | 390 | 2016-06-10 07:12 | 2016-06-11 02:31 | Во время ремонта КЛ-6кВ 693-887 были некачественно смонтированы соединительные муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции двух муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-887. | 2016-06-10 07:12 | 2016-06-10 09:36
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-457-ВУ Макаренко,28 | 368 | 2016-06-10 12:35 | 2016-06-10 21:09 | старение изоляции кабельной муфты 4СТП-1-70/120 1981г | В результате длительной эксплуатации, изменения свойств материалов произошло повреждение изоляции на кабельной муфте 4 СТП-1-70/120 | произвести контроль нагрузок после восстановления КЛ 0,4 кВ ТП-457-ВУ Макаренко 28 | 2016-06-10 12:41 | 2016-06-10 14:36
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 80-427 | 391 | 2016-06-16 21:10 | 2016-06-22 05:02 | Во время прокладки КЛ-6кВ 80-427 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ 80-427 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 80-427. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 161-189 | 346 | 2016-03-15 07:45 | 2016-03-15 21:07 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ 161-189 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ 161-189 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6 кВ 161-189. | 2016-03-15 07:45 | 2016-03-15 14:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ПС 110/10 Вишневая ф.Вш-208, ТРП-24 | 347 | 2016-03-17 14:29 | 2016-03-18 02:24 | Во время прокладки КЛ-6кВ КРН-4-780 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции в двух целых местах на КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в двух местах на КЛ-6кВ КРН-4-780 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ КРН-4-780. | 2016-03-17 14:29 | 2016-03-18 02:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Родниковая ВВ-6 Р4 | 348 | 2016-03-19 14:13 | 2016-03-21 17:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте на КЛ-6кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-887. | 2016-03-19 14:13 | 2016-03-19 15:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП133-903 | 349 | 2016-03-20 20:55 | 2016-03-23 09:01 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП133-903 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ РП133-903 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП133-903. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 350 | 2016-03-23 23:22 | 2016-03-24 17:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ кВ 693-887. | 2016-03-23 23:22 | 2016-03-24 07:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРН-27 - 876 | 351 | 2016-03-27 06:35 | 2016-03-28 21:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ КРН-27 - 876, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ КРН-27 - 876 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ КРН-27 - 876. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П23 | 360 | 2016-03-24 22:05 | 2016-03-25 16:20 | Повреждение на абонентской КВЛ-6кВ 509-968/543 (на балансе"Кооператив "ЭЛИС"). | Техническая причина отсутствует | Уведомить потребителя о необходимости своевременного осмотра КВЛ-6кВ 509-968/543 находящейся на его балансе | 2016-03-24 22:05 | 2016-03-25 10:09
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-6 | 352 | 2016-04-02 17:10 | 2016-04-05 17:21 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 98-542 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 98-542 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 98-542. | 2016-04-02 17:10 | 2016-04-02 18:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРН-27-876 | 353 | 2016-04-02 22:18 | 2016-04-14 16:46 | Во время ремонта КЛ-6кВ КРН27-876 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка двух ремонтных соединительных муфт, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению наружных изолирующих кожухов и пробою изоляции двух муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-6кВ КРН27-876 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ КРН27-876. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 354 | 2016-04-02 23:40 | 2016-04-04 01:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-887. | 2016-04-02 23:40 | 2016-04-03 07:58
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-68 | 355 | 2016-04-09 14:25 | 2016-04-15 23:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП68 - 277 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП68 - 277 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП68 - 277. | 2016-04-09 14:25 | 2016-04-09 15:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-33, ВВ-6 ф.101 | 356 | 2016-04-11 10:58 | 2016-04-13 06:03 | В процессе эксплуатации КВЛ-6кВ 94-594/КРН-17 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты участок КЛ-6кВ на оп.№1 от ТП594 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ-6кВ оп.№1 от ТП594 КВЛ-6кВ 94-594/КРН-17 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ участок КЛ-6кВ 594 -оп.№1 на КВЛ-6кВ 94-594/КРН-17. | 2016-04-11 10:58 | 2016-04-11 15:22
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ф.Бр-406, в РП-018, ВВ-6 РП-71(2) | 357 | 2016-04-11 16:35 | 2016-04-13 21:24 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ РП-71(2)-491 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ РП-71(2)-491 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-6кВ РП-71(2)-491 на юридическое лицо ООО "Сочиводоканал". Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП-71(2)-491. | 2016-04-11 16:35 | 2016-04-11 17:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-33, ВВ-6 ф.101 | 358 | 2016-04-12 11:10 | 2016-04-13 03:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-101 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП33-101. | 2016-04-12 11:10 | 2016-04-12 12:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ф.П-10 | 360 | 2016-04-14 08:31 | 2016-04-21 20:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 316(1)-346(1) (с 1972г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с однофазным замыканием на землю КЛ 6 кВ 316(1)-346(1) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6 кВ 316(1)-346(1) | 2016-04-14 08:31 | 2016-04-14 09:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П-2-РП79 | 361 | 2016-04-14 10:27 | 2016-04-15 20:47 | Во время прокладки КЛ-6кВП2-РП79 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ П2-РП79. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 547-775 | 362 | 2016-04-18 21:33 | 2016-04-19 05:30 | Во время прокладки КЛ-6кВ 547- 775 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение в целом месте на КЛ-6кВ 547- 775. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 547- 775. | 2016-04-18 21:33 | 2016-04-19 00:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 10 кВ П 10- ТП310 | 363 | 2016-04-12 18:35 | 2016-04-12 19:34 | Заводской дефект, приведший к разрушению ПК-6 Т-1 по фазе "А" в ТП310 | Разрушение корпуса ПК-6 Т-1 по фазе "А" в ТП310 | Выполнить замену ПК-6 в ТП-310. | 2016-04-12 18:35 | 2016-04-12 19:34
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Бочаров Ручей ВВ 6кВ Бр404-РП018 | 359 | 2016-04-13 04:36 | 2016-04-15 21:54 | Во время прокладки КЛ 6кВ Бр.404-РП 018 была повреждена изоляция внеш-ней оболочки, что в дальнейшем в про-цессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыкани-ем на землю. | Повреждение двух жил на КЛ 6кВ Бр.404-РП 018 | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ 6кВ Бр 404-РП 018 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 | 351 | 2016-01-10 11:50 | 2016-01-11 00:05 | В процессе эксплуатации ( в условиях с агрессивной средой), произошел пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ-Гагарина 4. | 2016-01-10 12:03 | 2016-01-10 14:08
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ П2-РП79 | 371 | 2016-01-11 03:55 | 2016-01-15 15:00 | Во время прокладки КЛ-6кВП2-РП79 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВП2-РП79 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П8-РП40 | 372 | 2016-01-14 13:12 | 2016-01-28 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ П8-РП40 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.П8-РП40 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П8-РП40. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Верещагинская | 373 | 2016-01-15 09:10 | 2016-01-15 17:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 22 - 133 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 22 - 133 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 22 - 133. | 2016-01-15 09:10 | 2016-01-15 12:03
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-17 | 374 | 2016-01-20 02:40 | 2016-01-21 00:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 653-659 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 653-659 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 653-659. | 2016-01-20 02:40 | 2016-01-21 00:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 КРН62-877 | 360 | 2016-01-13 01:40 | 2016-01-13 10:00 | Повреждение ОПН на абонентском ТП-584п | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-584п | 2016-01-13 01:40 | 2016-01-13 10:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 374-493 | 375 | 2016-01-20 16:46 | 2016-01-27 16:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 374-493, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ 374-493 с однофазным замыканием на землю . | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 374-493. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Родниковая | 376 | 2016-01-23 04:35 | 2016-01-24 00:12 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 693-887. | 2016-01-23 04:35 | 2016-01-24 00:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 417-632/754 | 352 | 2016-01-18 19:00 | 2016-01-22 17:54 | При выпадении обильных осадков,в результате подмывания корневой системы дерева произошло его падение на ВЛ кВ 417-632/754. | Повреждение опоры №3 тип СВ 110-5, обрыв проводов СИП-3 1х70 в пролетах опор №2- №3, № 3- № 4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ 417-632/754 для выявления угрожающих деревье. | 2016-01-18 19:00 | 2016-01-18 21:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП33-945 | 377 | 2016-01-25 01:50 | 2016-02-04 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-945 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ РП33-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | ф. Вш-107 РП-24 ВВ-6 кВ 384 | 378 | 2016-01-25 21:00 | 2016-01-26 13:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП24-384 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП24-384 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ РП24-384. | 2016-01-25 21:00 | 2016-01-26 13:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-21 | 353 | 2016-01-20 02:51 | 2016-01-20 13:34 | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (ухудшение диэлектрических свойств) проходного изолятора по фазе "В" на КРН-21/3, | Разрушение изоляционного корпуса проходного изолятора по фазе В на КРН-21/3. | Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль контактных соединений на КРН 21/3 | 2016-01-20 02:51 | 2016-01-20 13:34
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ф. Ал-204 ТРП 132 ВВ-6 440 | 354 | 2016-01-20 04:00 | 2016-01-20 15:00 | Вследствие ослабления корневой системы дерева и обильных осадков в виде снега произошло падение дерева на провода ВЛ 6 кВ 337-671 без нарушения их целостности и обрыв шлейфа на вводе в ТП-337 | Обрыв шлейфа на вводе в ТП-337 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ 337-671 с целью выявления угрожающих деревьев | 2016-01-20 04:00 | 2016-01-20 09:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-52 | 379 | 2016-01-27 10:43 | 2016-02-01 14:54 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ 339-224 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ 339-224. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6 кВ 339-224. | 2016-01-27 10:43 | 2016-01-27 12:14
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 417-632/754 | 380 | 2016-02-04 12:36 | 2016-02-05 18:36 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля оп.№6-оп.№7 на КВЛ-6кВ 417-632/754, произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №6 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №6 кабельного участке оп.№6-оп.№7 на КВЛ-6кВ 417-632/754 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участке оп.№6-оп.№7 на КВЛ-6кВ 417-632/754. | 2016-02-04 12:36 | 2016-02-04 19:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-24 ВВ-6-384 | 381 | 2016-02-05 17:40 | 2016-02-05 22:53 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля РП24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с межфазным замыканием | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке РП24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302 с однофазным замыканием | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка РП24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302. | 2016-02-05 17:40 | 2016-02-05 22:53
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 382 | 2016-02-08 05:05 | 2016-02-15 15:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 657-987, произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 657-987 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 657-987. | 2016-02-08 05:05 | 2016-02-08 12:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | 355 | 2016-02-05 11:00 | 2016-02-05 17:44 | Внешнее воздействие на опору неустановленным транспортным средством на опору ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | Разрушение опоры СВ-95 на ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | Выполнить замену опоры на ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | 2016-02-05 11:00 | 2016-02-05 17:44
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 98-542 | 383 | 2016-02-16 23:37 | 2016-02-18 22:30 | Во время ремонта КЛ-6кВ 98-542 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ 98-542 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 98-542. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 46-236 | 384 | 2016-02-20 01:30 | 2016-03-03 10:25 | Во время прокладки КЛ-6кВ 46-236 был поврежден кожух соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации и пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 46-236 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 46-236 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 46-236 . | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | ПС Бочаров ручей; ВВ-6 ф. Бр-303; РП-68 | 385 | 2016-02-20 08:10 | 2016-02-24 15:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 572-638 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 572-638 с межфазным замыканием | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 572-638. | 2016-02-20 08:10 | 2016-02-20 10:21
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф Чапаева от ТП-583 | 356 | 2016-02-16 00:02 | 2016-02-16 04:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф. Чапаева от ТП-583 | Обрыв фазного провода АС-50 в пролете опор № 6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф. Чапаева от ТП-583 | Выполнить замену участка голого провода на СИП-2х16 в пролёте опор № 6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф. Чапаева от ТП-583 | 2016-02-16 00:02 | 2016-02-16 04:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 357 | 2016-02-19 10:05 | 2016-02-20 17:00 | Заводской(скрытый) дефект изготовления опорного изолятора ИПУ-10/630 | Разрушение опорного изолятора ИПУ-10/630 в КРН-21/1 привело к однофазному замыканию на землю на КВЛ 6 кВ ФП-21-РП-24 | Замена опорного изолятора по фазе А в КРН-21/1 | 2016-02-19 10:05 | 2016-02-19 11:43
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 887-693 | 386 | 2016-02-25 07:10 | 2016-02-25 18:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 887-693 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 887-693 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 887-693. | 2016-02-25 07:10 | 2016-02-25 18:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Верещагинская ВВ6-В16 | 387 | 2016-02-25 19:58 | 2016-02-26 14:07 | В процессе длительной эксплуатации с 1959 года КЛ-6кВ 108-22 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции концевой муфты в ТП-108 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции концевой муфты в ТП-108 на КЛ-6кВ 108-22 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт концевой муфты в ТП-108 и провести ВВИ КЛ-6кВ 108-22. | 2016-02-25 19:58 | 2016-02-25 21:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Р20-370 | 388 | 2016-02-26 20:50 | 2016-02-27 18:17 | Во время ремонта КЛ-6кВ Р20-370 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ Р20-370 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Р20-370. | 2016-02-26 20:50 | 2016-02-27 18:17
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 112 - 587 | 389 | 2016-03-02 05:55 | 2016-03-22 20:43 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 112 - 587, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции на двух соединительных муфтах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на двух соединительных муфтах КЛ-6кВ 112 - 587 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 112 - 587. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Родниковая | 340 | 2016-03-02 21:50 | 2016-03-03 16:07 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП68-277. | 2016-03-02 21:50 | 2016-03-03 10:46
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П15-РП79 | 341 | 2016-03-04 15:25 | 2016-03-17 11:54 | Во время прокладки КЛ-6кВ П-15-РП79 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ П-15-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ П-15-РП79. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 557-693 | 342 | 2016-03-04 15:40 | 2016-03-04 20:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-557 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 693-557 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-557. | 2016-03-04 15:40 | 2016-03-04 20:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 195-Х470 | 343 | 2016-03-07 22:20 | 2016-03-10 00:13 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 195-Х470 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты и в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 195-Х470 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 195-Х470. | 2016-03-07 22:20 | 2016-03-08 19:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 112 - 247 | 358 | 2016-03-02 05:30 | 2016-03-02 14:49 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа на опоре №1 КВЛ 6 кВ 247-501 на выходе из зажима. | Пережог шлейфа на опоре №1 КВЛ 6 кВ 247-501, повреждение зажима фазы А на опоре №1 КВЛ 6 кВ 247-501 (у ТП-247). | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ 247-501 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ6 384-403/577/РЛНД КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54 | 359 | 2016-03-05 07:37 | 2016-03-05 17:41 | В результате подмыва и ослабления корневой системы произошло падение дерева на КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54, что привело к обрыву двух проводов в пролете опор №12--13. В следствие прохождения тока КЗ на КВЛ 6 кВ 384-403/577/РЛНД произошел обрыв шлейфа на опоре №6. | Обрыв двух проводов АС-70 в пролете опор №12-13 КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54. Обрыв шлейфа на опоре №6 КВЛ 6 кВ 384-403/577/РЛНД | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54 на предмет наличия угрожающих деревьев | 2016-03-05 07:37 | 2016-03-05 17:41
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 344 | 2016-03-09 11:48 | 2016-03-11 00:46 | Во время ремонта КЛ-6кВ 887-693 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 887-693 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 887-693 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 887-693. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП143-550 | 345 | 2016-03-14 15:45 | 2016-03-18 16:02 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП134-550 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ РП134-550 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП134-550. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П23 | 370 | 2016-01-06 00:33 | 2016-01-06 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 764-509, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 764-509 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 764-509. | 2016-01-06 00:33 | 2016-01-06 17:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-403 ф. Абовяна | 350 | 2016-01-08 11:23 | 2016-01-08 12:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре 2/1 ВЛ 0,4 кВ ТП-403 ф. Абовяна | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре 2/1 ВЛ 0,4 кВ ТП-403 ф. Абовяна | Осуществлять контроль нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф. Абовяна от ТП-403 | 2016-01-08 11:23 | 2016-01-08 12:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-40 | 360 | 2016-01-03 02:25 | 2016-01-03 03:08 | Повреждение на абонентской КЛ 6 кВ 794-763 | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента письменное уведомление о порведении технического обслуживания КЛ 6 кВ 794-763 | 2016-01-03 02:25 | 2016-01-03 03:08
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-1-123 | 453 | 2016-12-09 01:08 | 2016-12-10 09:24 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП1-123 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ РП1-123 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 РП-28-866 | 454 | 2016-12-09 02:07 | 2016-12-19 10:27 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ РП28-866 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП28-866 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Цюрюпы от ТП-283 | 132 | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 18:33 | По причине падения дерева в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф. Цюрюпы от ТП-283 без повреждения ВЛ, для безопасного производства работ по распилке дерева была отключена ВЛ 0,4 кВ ф. Цюрюпы от ТП-283 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 18:33
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Пасечная от ТП-5 | 143 | 2016-12-04 16:34 | 2016-12-04 17:00 | Организационная причина не выявлена | в ТП-5 перегорел ПН на ф. В на фидере ВЛ-0,4 Пасечная вследствие ухудшения погодных условий и и роста нагрузок | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 16:34 | 2016-12-04 17:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной ТП-43 | 202 | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 12:50 | Организационная причина не выявлена | в ТП-43 перегорел ПН на ф. С на ВЛ 0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной вследствие ухудшения погодных условий и увеличения потребления электроэнергии населением для обогрева | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 12:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 174-309 | 455 | 2016-12-09 21:20 | 2016-12-19 11:15 | Во время выноса КЛ-6кВ 174-309 из зоны застройки была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 174-309 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 154 - 678 | 456 | 2016-12-10 18:00 | 2016-12-19 15:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 154 - 678 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 154 - 678 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-6 кВ ф.С-115 - 147 | 457 | 2016-12-11 06:00 | 2016-12-20 10:29 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.С-115 - 147 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.С-115 - 147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 342-501/18, КЛ-6кВ 501-оп.№5 | 458 | 2016-12-11 18:55 | 2016-12-15 13:43 | В следствии длительной эксплуатации участка КЛ-6кВ 501-оп.№5 на КВЛ-6кВ 342-501/18 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на участке КЛ-6кВ 501-оп.№5 КВЛ-6кВ 342-501/18 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-24 - 384 | 459 | 2016-12-12 20:20 | 2016-12-13 18:52 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ РП-24 - 384 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-24 - 384 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 0.38 | 1 СШ 0,4 кВ РП-98 | 391 | 2016-12-11 16:55 | 2016-12-12 21:10 | в результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции рубильника ВР 32-37 400А (1995г) | Пробой изоляции рубильника ВР 32-37 400А по фазе А в результате старения изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-11 16:55 | 2016-12-12 21:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 182- 141 | 460 | 2016-12-18 15:28 | 2016-12-27 08:17 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 182- 141 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции ремонтной соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 182- 141 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6кВ Родниковая | 461 | 2016-12-19 07:05 | 2016-12-22 17:40 | В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты на КЛ-6 кВ 46-236, произошло снижение изоляционных свойств муфтыкоторое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ 46-236 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-19 07:05 | 2016-12-19 08:18
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-337 Ф. Фундучная | 392 | 2016-12-21 10:30 | 2016-12-21 12:15 | в результате ослабления крепления поддерживающего зажима произошёл провис провода СИП 3х95+1х70 на опоре 2 ВЛ-0,4 кВ ф. Фундучная от ТП-337 | обрыв зажима ES1500 и провис провода СИП 3х95+1х70 на опоре 2 ВЛ-0,4 кВ ф. Фундучная от ТП-337 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 10:30 | 2016-12-21 12:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-223 Т-1 РУ-0.4 | 393 | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 16:46 | в результате старения изоляции гибкой ошиновки от Т-1 к РУ-0,4 кВ в ТП-223 произошло межфазное замыкание, что привело к ее повреждению | межфазное замыкание КЛ-0,4 кВ от Т-1 к РУ-0,4 кВ в ТП-223 в результате старения изоляции (1966г) | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 16:46
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Лермонтово, Ф. Лм-4, КВЛ-10 Лм-4-Н55 | 830 | 2016-10-28 09:43 | 2016-10-29 00:24 | Перекрытие с однофазным замыканием на землю на оп. № 2а КВЛ-10 Лм4-Н55 через тело птицы. | Попадание под напряжение птицы на оп. № 2а КВЛ-10 Лм4-Н55, в следствие чего разрушение изолятора с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская ф.Нм-12 КЛ-10 Н29-Н334 | 831 | 2016-10-29 13:44 | 2016-11-03 15:26 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н29-Н334 произошло снижение изоляционных свойств, что привело к последующему пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте КЛ-10 Н29-Н334 вследствие длительного срока эксплуатации. | Произвести осмотр трасс КЛ-10 по Ф. Нм-12. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-6, КЛ-10кВ Н63(1)-Н67(1) | 832 | 2016-10-31 14:50 | 2016-11-04 15:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н63(1) - Н67(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной кабельной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н63(1) - Н67(1) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить осмотр трасс КЛ-10 кВ по Ф. Нб-6. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | Пс 110/10 Джубга, ф.Дж-1, КВЛ10 Н113-Н198/КРН333 | 833 | 2016-11-07 04:10 | 2016-11-10 17:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю ввод в ТП-Н198 от оп. №14 КВЛ-10 Н113-Н198/КРН333 . | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ ввод в ТП-Н198 от оп. №14 КВЛ-10 Н113-Н198/КРН333 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-07 04:10 | 2016-11-07 14:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н261 | 834 | 2016-11-03 09:30 | 2016-11-03 11:10 | Ослабление болтового контакта крепления ножа фазы "С" Р-0,4кВ Т-1 в ТП-Н261, что привело к нагреву ножа фазы "С" Р-0,4 Т-1 | Техническая причина отсутствует | Произвести тепловизионный контроль оборудования ТП-Н261. | 2016-11-03 09:30 | 2016-11-03 11:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 | 835 | 2016-11-11 09:24 | 2016-11-11 11:37 | В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 произошло снижение изоляционных свойств перекрытие и разрушение изолятора на оп.2 ВЛ 0,4 ТП-Г14 Р2-0.4. Год ввода ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 - 1984. | Перекрытие и разрушение изолятора ТФ-20 на оп.2 ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-Г14. | 2016-11-11 09:24 | 2016-11-11 11:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-9, КЛ-10 Нб9-Н105 | 836 | 2016-11-10 19:00 | 2016-11-15 10:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Нб9-Н105 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Нб9-Н105 , с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н24 | 837 | 2016-11-17 08:29 | 2016-11-17 09:11 | В результате ослабления контакта произошел нагрев и отгорание кабельного наконечника фазы "А" на Р-0,4 Т-1 в ТП - Н24. | Нагрев и отгорание кабельного наконечника фазы "А" на Р-0,4 Т-1 в ТП-Н24, в результате ослабления контакта. | Произвести тепловизионный контроль оборудования в ТП-Н24. | 2016-11-17 08:29 | 2016-11-17 09:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Г308 | 838 | 2016-11-21 15:45 | 2016-11-21 17:00 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0.4 кВ Г308(Р1) вследствие износа провода произошел обрыв провода на оп.4 ВЛ-0.4 кВ Г308(Р1). | На ВЛ-0.4 кВ Г308(Р1) обыв провода на оп.4 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Г308. По результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-11-21 15:45 | 2016-11-21 17:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 Н141(Р9) | 839 | 2016-11-21 12:01 | 2016-11-21 16:02 | Вследствие длительного срока эксплуатации КВЛ-0,4 кВ Н141(Р9), произошло изменение структуры материала провода, снижение механической прочности провода, что привело к его обрыву на опоре № 1. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н141 (Р9) на опоре 1 в результате механического износа. | Произвести осмотр всех КВЛ-0,4 от ТП-Н141. По результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-11-21 12:01 | 2016-11-21 16:02
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н145, Фидер Нм-10 от ПС 110 кВ Новомихайловская | 841 | 2016-11-24 09:19 | 2016-11-24 11:58 | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, снижение прочности провода ВЛ-0,4 кВ Н145 (Р6), что привело к обрыву провода в пр.опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ Н145 (Р6). | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н145 (Р6) в пр.опор 4-5 в результате механического износа. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н145. По результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2016-11-24 09:19 | 2016-11-24 11:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Т71 | 842 | 2016-11-21 10:52 | 2016-11-21 12:50 | Ослабление болтового контакта крепления АВ3-0,4 к 1 СШ-0,4 кВ в ТП-Т71, что привело к нагреву и оплавлению корпуса АВ3-0,4 фазы С. | Оплавление корпуса АВ3-0,4 в ТП-Т71 в результате ослабления контакта по фазе С со стороны 1 СШ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 10:52 | 2016-11-21 12:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н79 | 842 | 2016-12-02 15:45 | 2016-12-02 16:11 | В процессе длительной эксплуатации из-за изменения свойств материала КВЛ-0,4 Н79(Р1) на кабельном наконечнике Р1-0,4 в ТП-Н79 нарушился контакт в месте присоединения к Р1-0.4. | КВЛ-0,4 Н79(Р1) на Р1-0,4 в ТП-Н79 нарушен контакт присоединения кабельных наконечников. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-02 15:45 | 2016-12-02 16:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП-Г98(Р1) | 846 | 2016-12-03 08:48 | 2016-12-03 11:30 | Обрыв провода ВЛ-0,4 Г98 (Р1) в пролете опор № 3-4 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г98 (Р1) в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:48 | 2016-12-03 11:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г67(Р6) | 847 | 2016-12-03 17:22 | 2016-12-03 18:50 | Обрыв провода ВЛ-0,4 Г67 (Р6) в пролете опор № 1/4-1/5 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г67(Р6) в пролете опор № 1/4-1/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 17:22 | 2016-12-03 18:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Г4 | 848 | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 16:07 | Вследствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ КРН45-Г55 на опоре №47 произошел пробой изолятора, его разрушение с последующим схлестыванием проводов. | Пробой опорного изолятора ШФ-20 на опоре №47 ВЛ-10 кВ КРН45-Г55 , его разрушение с последующим схлестыванием проводов . | Произвести обход ВЛ-10 кВ КРН45-Г55. По результатам обхода, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 16:07
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г308 (АВ1) | 849 | 2016-12-04 20:10 | 2016-12-04 21:30 | в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4 Г308 (АВ1) в пролете опор № 1-2 | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г308 (АВ1) в пролете опор № 1-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 20:10 | 2016-12-04 21:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф.Нм-10, КЛ-10 Н71-Н172 | 818 | 2016-09-07 06:00 | 2016-09-12 15:21 | В процессе эксплуатации КЛ-10 Н71-Н172 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на Землю КЛ-10 Н71-Н172. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская, Ф. Нм-3, КЛ-10 Нм3-Н162 | 819 | 2016-09-10 06:20 | 2016-09-13 21:13 | В процессе эксплуатации КЛ-10 Нм3-Н162 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Нм3-Н162. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-10 06:20 | 2016-09-10 19:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг Ф. Нб-4 КЛ 10кВ Н606-Н188 | 820 | 2016-09-19 22:30 | 2016-09-23 15:47 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 Н606-Н188, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте КВЛ-10 Н606-Н188. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Г30 - Г32/Г31/Г517/Г521 | 821 | 2016-09-23 00:25 | 2016-09-23 12:34 | Отключение потребителей по причине повреждения шлейфа с касанием траверсы проводом и однофазным замыканием на землю на оп. № 82/1 потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Г517 от КВЛ-10 Г30-Г32/Г31/Г521. Владелец - гр. Берестинова А.Т. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ВЛ-10 отпай к ТП-Г517 от КВЛ-10 Г30-Г32/Г31/Г521 о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безаварийную и безопасную работу сети. | 2016-09-23 00:25 | 2016-09-23 12:34
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Г4-Г54/Г5/Г51 | 822 | 2016-09-27 15:50 | 2016-09-27 21:12 | При монтаже кабельного ввода в ТП-Г51 подрядной организацией была при прокладке кабеля деформирована оболочка кабеля, что привело к снижению изоляционных свойств, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КВЛ-10 Г4-Г54/Г5/Г51 кабельный ввод в ТП-Г51 | Пробой изоляции в целом месте КВЛ-10 Г4-Г54/Г5/Г51 кабельный ввод в ТП-Г51 Снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-27 15:50 | 2016-09-27 21:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-3, КЛ-10кВ Н77 - Н116 | 823 | 2016-09-28 06:35 | 2016-10-02 21:17 | В результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции, что привело к пробою изоляции в целом месте КЛ-10 Н77-Н116 с однофазным замыканием на землю . | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н77-Н116 с однофазным замыканием на землю, в результате старения изоляции. | Произвести внеплановый осмотр трасс КЛ-10 по Ф. Дж-3. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-1, КЛ-10кВ Дж-1-Н465 | 824 | 2016-10-04 14:35 | 2016-10-09 17:27 | В результате длительного срока эксплуатации с 01.09.1978г., произошло старение изоляции, снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции КЛ-10 Дж1-Н465 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ-10 Дж1-Н465 в целом месте с однофазным замыканием на землю в результате длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Лермонтово, Ф. Лм-5, КЛ-10 Н90-КРН-41 | 825 | 2016-10-07 10:42 | 2016-10-09 15:00 | В результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции, что привело к пробою изоляции в целом месте КЛ-10 Н90-КРН41 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н90-КРН41 с однофазным замыканием на землю, в результате старения изоляции. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-3, КЛ-10кВ Н77 - Н116 | 826 | 2016-10-12 17:05 | 2016-10-14 11:17 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н77 - Н116 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ Н77 - Н116 в целом месте с однофазным замыканием на "землю" в результате снижения изоляционных свойств процессе длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская, Ф. Нм-2, КЛ-10кВ Н71-Н172 | 827 | 2016-10-14 00:32 | 2016-10-18 20:53 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Н71-н172 произошло снижение изоляционных свойств кабеля, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции одной фазы в целом месте кабеля КЛ-10 Н71-Н172 с однофазным замыканием на землю. | Произвести осмотр трасс КЛ-10 по Ф. Нм-2. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ТП-Г70 Р1-0.4 | 826 | 2016-10-18 08:15 | 2016-10-18 13:30 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, излом и обрыв провода АС-35 в пр.оп.3-4 ВЛ 0,4 ТП-Г70 Р1-0.4( год ввода в работу 1986). | Излом и обрыв провода АС-35 в пр.оп.3-4 ВЛ 0,4 ТП-Г70 Р1-0.4( год ввода в работу 1986) по причине: в процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода в пр.оп.3-4. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-Г70 . | 2016-10-18 08:15 | 2016-10-18 13:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 | 828 | 2016-10-21 21:20 | 2016-10-27 16:12 | Умышленное повреждение КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 неизвестным лицом. | Нарушение изоляции КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 с однофазным замыканием на землю, при попытке его разрезания неизвестным лицом. | Сообщить в полицию об умышленном повреждении КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 неизвестным лицом. Произвести осмотр трасс КЛ-10 кВ по Ф. Ол404. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Шепси, Ф. Ш-1, КЛ-10 Ш1-Т109 | 829 | 2016-10-26 | 2016-11-02 18:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Ш1-Т109 произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10 Ш1-Т109 с однофазным замыканием на землю, в следствии длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр кабельной трассы КЛ-10 Ш1-Т109. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, ф. Нб-3, КЛ-10 РП44-Н250 | 812 | 2016-07-22 17:15 | 2016-07-29 15:02 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 РП44-Н250 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 РП44-Н250 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП44-Н250. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-7, ВЛ-10кВ КРН-2- Н204 | 814 | 2016-08-06 21:15 | 2016-08-06 23:56 | Неумышленное повреждение водителем неизвестного транспортного средства оп. № 25 ВЛ-10 КРН2-Н204 (ВЛ 10 кВ от п. Джубга Н79, инв. №27650 ). | Механическое разрушение опоры (типа СВ-110-5) №25 ВЛ-10 КРН2-Н204 водителем неизвестного транспортного средства. | Незамедлительно заменить поврежденную опору №25 ВЛ-10 КРН2-Н204. Подать заявление в полицию | 2016-08-06 21:15 | 2016-08-06 23:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Ольгинка РП107 ВВ10-РП111 | 815 | 2016-08-12 10:37 | - | Отключение потребителей из-за повреждения в абонентском ТРП-107 (перекрытие ВВ-10 ТРП111). Владелец - пансионат отдыха с лечением "Орбита". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ТРП-107 пансионат отдыха с лечением "Орбита" о необходимости неотложной замены ВВ-10 ТРП-111 в ТРП-107 для сбора нормальной схемы по Ф. Ол317, а также приведения своего электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-08-12 10:37 | 2016-08-12 13:17
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10кВ Дж-6 | 816 | 2016-08-31 07:20 | 2016-09-07 17:30 | Отключение потребителей из-за повреждения абонентского оборудования - перекрытие проходных изоляторов в КРН-Н343. Владелец - ПАО "Мегафон". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца КРН-Н343 о необходимости приведения своего оборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу электрооборудования. | 2016-08-31 07:20 | 2016-09-07 17:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кривенковская; ф. Кр-5 | 817 | 2016-08-31 08:17 | 2016-08-31 08:27 | Отключение потребителей из-за повреждения в абонентском ТП-Г36 (течь кровли). Владелец - администрация Георгиевского сельского поселения. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ТП-Г36 - администрацию Георгиевского сельского поселения, о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу сети. | 2016-08-31 08:17 | 2016-08-31 08:27
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси, МВ-10 Шп-10 | 802 | 2016-06-18 00:35 | 2016-06-18 00:40 | Отключение потребителей при сгорании ПР-10 Т-1 в потребительской ТП-Т70 (владелец - ООО "Трансэнергосеть"), в результате проникновения животного на шины 10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ТП-Т70 ООО "Трансэнергосеть" о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-18 00:35 | 2016-06-18 00:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-3, КЛ-10 Н69(2)-Н164(2) | 803 | 2016-06-19 16:45 | 2016-06-19 20:43 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н69(2)-Н164 (2), с 1981 г. | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н69(2)-Н164 (2) ЦАСБ 3х185. | Выполнить неотложно отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н69(2)-Н164 (2) | 2016-06-19 16:45 | 2016-06-19 20:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 804 | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:08 | Падение ветки на потребительскую ВЛ-10 КРН60-Г584. Владелец - гр. Булгаков П.А. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ВЛ-10 КРН60-Г584 - гр. Булгакова П.А. о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:08
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, В Нб-2, КЛ-10кВ Нб-2-Н52 | 805 | 2016-06-21 18:43 | 2016-06-29 18:12 | В результате длительной эксплуатации КЛ-10 Нб2-Н52 произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Нб2-Н52. ААБ 3х95. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джугба МВ-10 Дж-12 | 806 | 2016-06-22 15:15 | 2016-06-22 16:50 | В следствии длительного срока эксплуатации КВЛ-10 Дж12-Н141 произошло нарушение изоляции КВЛ-10 Дж12-Н141 КЛ-10 ввод в ТП-Н141 в результате произошло межфазное замыкание. | Нарушение изоляции КВЛ-10 Дж12-Н141 КЛ-10 ввод в ТП-Н141 с междуфазным замыканием. ААБ 3х120. | Выполнить отсоединение жил ВЛ от КЛ-10 Дж12 на оп. 1 КВЛ-10 Дж12-Н141. Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт и испытания КЛ-10 КВЛ-10 Дж12-Н141. Выполнить присоединение жил ВЛ от КЛ-10 Дж12 на оп. 1 КВЛ-10 Дж12-Н141. | 2016-06-22 15:15 | 2016-06-22 16:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 800 | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:00 | Попадание животного в трансформаторную камеру Т-1 потребительской ТП-Г521, перекрытие на ПР-10 Т-1. Владелец - гр. Хоконов Р.Н. | Техническая причина отсутствует | Уведомить письменно владельца ТП-Г521 гр. Хоконова Р.Н. о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КРН-72 | 807 | 2016-06-20 22:15 | 2016-06-21 03:20 | Отключение потребителей из-за повреждения опорного изолятора на потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Г114 от ВЛ-10 Г99-Г11. Владелец - гр. Мирзоян К.Б. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ВЛ-10 отпай к ТП-Г114 от ВЛ-10 Г99-Г11, гр. Мирзоян К.Б. о необходимости приведения своего электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-06-20 22:15 | 2016-06-21 03:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 ''Новомихайловская'' | 808 | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-26 17:54 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Нм3-Н162, с 1975 г. | Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ-10 Нм3-Н162 АСБ 3х150. | Неотложно выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Нм3-Н162. | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-26 10:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг ф. Нб-6 КЛ-10 Н203-Н615 | 809 | 2016-06-25 17:30 | 2016-06-30 18:18 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н203-Н615, с 1987 г. | Нарушение изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н203-Н615 в целом месте ЦАСБ 3х150. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н203-Н615. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 ''Новомихайловская'' | 810 | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-29 22:07 | Отключение потребителей по причине повреждения потребительской КЛ-10 КРН31-Н293. Владелец - Краснодарская нефтебаза филиал ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт». | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца КЛ-10 КРН31-Н293 (Краснодарская нефтебаза филиал ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт») о необходимости неотложной замены концевой муфты в КРН-31, испытания и фазировки КЛ-10 КРН31-Н293, а также о необходимости поддержания своего электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-26 10:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Джубга Ф. Дж-3, абонентская КЛ-10кВ Н58 - Н190 | 811 | 2016-06-26 14:35 | 2016-06-27 02:37 | Отключение потребителей из-за повреждения абонентской КЛ-10 Н58-Н190. Владелец - администрация Джубского сельского поселения. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца КЛ-10 Н58-Н190 администрацию Джубского сельского поселения о необходимости неотложного ремонта КЛ-10 Н58-Н190, испытания и фазировки КЛ, а также о необходимости поддержания своего электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-26 14:35 | 2016-06-27 02:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС "Магри" ф. Мг-2, РП-29 | 794 | 2016-04-24 12:12 | 2016-04-24 21:04 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 ввод в ТП-Т129 от оп.1 КВЛ-10 Т129-Т312/Т368/Т404. | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в концевой муфте КНТП-10 3х(150-240) КЛ-10 ввод в ТП-Т129 от оп.1 КВЛ-10 Т129-Т312/Т368/Т404 на опоре №1. | Выполнить замену концевой муфты КЛ-10 ввод в ТП-Т129 от ВЛ-10 со стороны оп.1 и провести ВВИ на КВЛ-10 Т129-Т312/Т368/Т404. | 2016-04-24 12:12 | 2016-04-24 21:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н90 - Н91 | 795 | 2016-05-05 22:15 | 2016-05-07 10:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н90-Н91 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н90-Н91 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ Н90 - Н91 | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н14-Н24 | 797 | 2016-05-19 13:30 | 2016-05-23 14:36 | В процесее эксплутации, в агрессивной среде ( наличие грунтовых вод под землёй), произошёл пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н14-Н24. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н14-Н24. | Выполнтиь ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н14-Н24. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Н83 Р4-0,4 | 768 | 2016-05-16 14:40 | 2016-05-16 16:36 | В результате выпадения обильных осадков в виде дождя, произошло подмывание корневой системы,последующий наклон дерева в сторону ВЛ 0,4 кВ ТП-Н83 Р4-0,4 и перекрытие на провод. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 от ТП-Н83 Р4-0,4 кВ и чистку ДКР при выявлении. | 2016-05-16 14:40 | 2016-05-16 16:36
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Джубга | 797 | 2016-06-05 09:25 | 2016-06-05 23:35 | Большой срок службы КЛ-10 Н114-Н115 - 42 года. | Из-за старения эксплуатации произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ-1 Н114-Н115. | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 Н114-Н115. | 2016-06-05 09:25 | 2016-06-05 23:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-10, КЛ-10кВ Н105-Н200 | 798 | 2016-06-11 04:35 | 2016-06-11 04:35 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н105-Н200 с 1977 г. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в муфте СТП-10 КЛ-10 Н105-Н200. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н105-Н200. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-6, КЛ10кВ Н203-Н615 | 799 | 2016-06-11 11:25 | - | Длительный срок эксплуатации КЛ10кВ Н203-Н615 с 1974 г. | Пробой изоляции КЛ10кВ Н203-Н615 ЦАСБ 3х150 в целом месте. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н203-Н615. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф.Нм-2 КЛ10 Н14-Н71 | 801 | 2016-06-15 04:35 | - | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н14-Н71 с 1973 г. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н14-Н71 АСБ 3х150 в целом месте. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н14-Н71. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-29 - Т103 | 784 | 2016-03-21 01:25 | 2016-03-28 18:11 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ-10 кВ ТРП29-Т103 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТРП29-Т103 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ ТРП29-Т103. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н39(Р2) | 786 | 2016-03-20 08:50 | 2016-03-20 14:39 | Зарастание просеки ВЛ-0,4 Н39(Р2) деревьями. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н39(Р2) в пролёте опор № 8- №9 в результате касания веткой дерева при ветре. | Произвести осмотр и чистку просеки от ДКР ВЛ-0,4 кВ Н39(Р2). | 2016-03-20 08:50 | 2016-03-20 14:39
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Г72(АВ3) | 785 | 2016-03-19 10:08 | 2016-03-19 13:10 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 Г72(АВ3) в пролетах опор № 1/1- №3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Г72(АВ3) в пролетах опор № 1/1- №3. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г72. | 2016-03-19 10:08 | 2016-03-19 13:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Туапсе | 787 | 2016-03-23 05:30 | 2016-03-23 12:07 | Повреждение проходных изоляторов 10 кВ в потребительской ТП-Н528 на вводе со стороны ТП-Н188. Владелец - ПАО "МТС". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ТП-Н528 - ПАО "МТС" о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу электросети. | 2016-03-23 05:35 | 2016-03-23 08:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Н78- Н80/Н234 | 788 | 2016-03-23 03:30 | 2016-03-23 11:56 | Отключение из-за повреждения потребительского РВЛ-10 Н234 с/т "Ручеек". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя - владельца ТП-Н234, РВЛ-10 Н234 - с/т "Ручеек" о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу электросети. | 2016-03-23 03:30 | 2016-03-23 11:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Лм-5-Н89, КЛ-10 кВ Н90-КРН-41 | 789 | 2016-03-17 19:28 | 2016-03-18 21:56 | Повреждение абонентских КЛ-10 кВ Лм-5-Н89, КЛ-10 кВН90-КРН-41 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 19:28 | 2016-03-18 21:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г10 (Р3) | 789 | 2016-04-02 11:40 | 2016-04-02 16:20 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 15- №16. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 Г10 (Р3) в пролете опор № 15- №16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 Г10 (Р3). | 2016-04-02 11:40 | 2016-04-02 16:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10кВ Дж-3 | 790 | 2016-04-16 10:30 | 2016-04-16 21:04 | В процессе длительный эксплуатации ( с 1984 г.), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на концевой муфте на опоре № 1 КВЛ-10 кВ Н190-Н453 . | Пробой изоляции на концевой муфте на опоре № 1 КВЛ-10 кВ Н190-Н453 . | Выполнить замену концевой муфты на опоре № 1 КВЛ-10 кВ Н190-Н453, выполнить высоковольтные испытания. | 2016-04-16 10:30 | 2016-04-16 21:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРН12-Н244 | 791 | 2016-04-17 08:30 | 2016-04-17 13:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изолятора на опоре № 11 ВЛ-10 кВ КРН12-Н244 | Разрушения изолятора ШФ-10 на опоре № 11 ВЛ-10 кВ КРН12-Н244 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ КРН12-Н244. | 2016-04-17 08:30 | 2016-04-17 13:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Н144-Н163 | 792 | 2016-04-19 22:55 | 2016-04-20 16:05 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н144-Н163 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н144-Н163 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н144-Н163. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н266-Н163 | 793 | 2016-04-19 23:15 | 2016-04-20 16:41 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н163-Н266 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н163-Н266 ЦАСБ 3х150 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н163-Н266. | 2016-04-19 23:15 | 2016-04-20 16:41
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г67 Р6-0,4кВ | 757 | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-09 10:52 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровая нагрузка), произошло снижение прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на ВЛ-0,4 кВ Г67 (Р6) опора №1/7 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на ВЛ-0,4 кВ Г67 (Р6) опора №1/7 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Г67 Р6-0,4кВ | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-09 10:52
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-0,4 | 758 | 2016-01-14 07:20 | 2016-01-14 14:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв проводов в пролётах опор № 3-№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-,04 | Обрыв проводов в пролётах опор № 3-№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-,04 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-,04 | 2016-01-14 07:20 | 2016-01-14 14:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ ТРП29- Т101 | 760 | 2016-01-08 18:08 | 2016-01-09 12:52 | В процеесе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 вывод из ТРП-29 на оп.1 КВЛ-10 ТРП29-Т101 с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 вывод из ТРП-29 на оп.1 КВЛ-10 ТРП29-Т101 с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить присоединение к ВЛ кабельного вывода из ТРП-29 на оп. 1 КВЛ-10 ТРП29-Т101. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 761 | 2016-01-12 23:56 | 2016-01-19 16:44 | Повреждение проходных изоляторов ввода 10 кВ потребительской ТП-Г305. Владелец - администрация Георгиевского СП. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление абоненту- владельцу ТП-Г305, администрации Георгиевского сельского поселения, о необходимости поддержания электрооборудования ТП в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-01-12 23:56 | 2016-01-13 16:44
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 762 | 2016-01-13 02:22 | 2016-01-13 18:23 | Перекрытие опорной изоляции 1 СШ-10 в потребительском ТП-Г517. Фермерское хозяйство гр. Берестиновой. | Техническая причина отсутствует | Письменно сообщить владельцу ТП-Г517 гр. Берестиновой о необходимости приведения электрооборудования ТП в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-01-13 02:22 | 2016-01-13 18:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-8 | 763 | 2016-01-17 17:19 | 2016-01-17 19:38 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб8-Н171 в целом месте с межфазным КЗ. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб8-Н171 в целом месте | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 кВ НБ8-Н171. | 2016-01-17 17:19 | 2016-01-17 19:38
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Ольгинка ВВ-10 Ол-105 | 764 | 2016-01-18 08:50 | 2016-01-18 13:05 | Повреждение потребительской КЛ-10 КРН70-ТРП70 (о/к "Белая Русь"). | Техническая причина отсутствует | Сообщить руководству о/к "Белая Русь" о необходимости ремонта и испытаний КЛ-10 кВ КРН70-ТРП70. | 2016-01-18 08:50 | 2016-01-18 10:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-6 | 764 | 2016-01-18 11:20 | 2016-01-23 20:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ ТРП70-Н68 (1) в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ ТРП70-Н68 (1) в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ ТРП70-Н68 (1). | 2016-01-18 11:20 | 2016-01-18 12:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Г43 Р1-0.4 | 819 | 2016-02-01 20:40 | 2016-02-02 11:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода от опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ от Р1-0,4 ТП-Г43 . | Обрыв провода от опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ от Р1-0,4 ТП-Г43 . | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от Р1-0,4 ТП-Г43 . | 2016-02-01 20:40 | 2016-02-02 11:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5) | 820 | 2016-02-06 09:20 | 2016-02-06 13:42 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5) | Обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5) из-за окисления провода и дальнейшего механического излома. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5). | 2016-02-06 09:20 | 2016-02-06 13:42
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 ''Чинары тяговая'' | 765 | 2016-02-01 23:07 | 2016-02-02 12:35 | Отключение потребителей при повреждении абонентской ВЛ-10 кВ Чн3-ТП32 Туапсинской дистанции электроснабжения ЭЧ-4 ОАО "РЖД". | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу ВЛ-10 кВ Чн3-ТП32 Туапсинской дистанции ЭЧ-4 ОАО "РЖД" о необходимости приведения ВЛ в технически исправное состояние, обеспечивающее надежное электроснабжение. | 2016-02-01 23:07 | 2016-02-02 12:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Нб2-Н52 | 766 | 2016-02-03 08:50 | 2016-02-09 16:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб2-Н52 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб2-Н52 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Нб2-Н52. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 кВ Шепси | 767 | 2016-02-07 02:05 | 2016-02-08 20:14 | Повреждение опорных изоляторов абонентской ТП-Т592 ( на балансе ООО "Тримп"). | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ТП-Т592 ООО "Тримп" о необходимости приведения оборудования ТП в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную работу сети. | 2016-02-07 02:05 | 2016-02-07 03:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж-4 | 769 | 2016-02-14 00:43 | 2016-02-16 17:30 | Повреждение абонентской концевой муфты на оп. 19 абонентского участка КВЛ-10 кВ Дж4-Н465. (переход КВЛ под въездом на АЗС ОАО "НК-Роснефть Кубаньнефтепродукт"). Владелец - ОАО "НК-Роснефть Кубаньнефтепродукт". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца абонентской концевой муфты на оп. 19 абонентского участка КВЛ-10 Дж4-Н465 - ОАО "НК-Роснефть Кубаньнефтепродукт" о необходимости поддержания своего оборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-02-14 00:43 | 2016-02-14 02:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н49(2)- Н497 | 770 | 2016-02-12 15:07 | 2016-02-20 18:17 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н49(2)- Н497 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 Н49(2)-Н497 ЦАСБ 3х150 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н49(2)-Н497. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Афапостик" | 771 | 2016-02-02 06:20 | 2016-02-02 16:11 | Нахождение деревьев угрожающих падением на провода вблизи ВЛ-10 кВ Афп4-Г72/Г23. Касание ветками проводов в пролётах опор № 9- №10 и № 23- №24. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Афп4-Г72/Г23 | 2016-02-02 06:20 | 2016-02-02 16:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; | 772 | 2016-02-17 15:34 | 2016-02-20 18:35 | Повреждение потребительского участка КВЛ-10 кВ КРН304-Н304/Н90. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента эксплуатирующего КВЛ-10 кВ КРН304-Н304/Н90 о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-02-17 15:34 | 2016-02-17 16:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Нм-3- Н162 | 773 | 2016-02-18 17:00 | 2016-03-01 11:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нм3-Н162 в целом месте. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 кВ Нм3-Н162 . | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Нм3-Н162. | 2016-02-18 17:00 | 2016-02-19 01:45
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Н172-Н71 | 774 | 2016-02-18 14:30 | 2016-02-29 11:42 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н71-Н172 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н71-Н172 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт, и испытание КЛ-10 кВ Н71-Н172. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550 | 775 | 2016-02-25 13:40 | 2016-02-25 18:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте на опоре №8 | Пробой изоляции на концевой муфте на опоре №8 КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550 с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт и ВВИ концевой муфты на опоре № 8 КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550. | 2016-02-25 13:40 | 2016-02-25 18:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2) | 776 | 2016-02-26 08:10 | 2016-02-26 13:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2) | Обрыв провода на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2) | Выполнить неплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2). | 2016-02-26 08:10 | 2016-02-26 13:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРН20-Н221 | 777 | 2016-02-08 16:06 | 2016-02-08 18:29 | На КВЛ-10 кВ КРН20-Н221 обрыв провода СИП 1х70 в пролете опор № 17- №18 в результате неудовлетворительного монтажа изолятора на опоре №17 при строительстве ВЛ. | На КВЛ-10 КРН20-Н221 обрыв провода СИП 1х70 в пролете опор №17-1 № 18. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ КРН20-Н221 | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н291- Н195 | 768 | 2016-02-07 10:02 | 2016-02-12 18:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н195-Н291 в целом месте. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 кВ Н195-Н291. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н195-Н291. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж-5 | 779 | 2016-03-02 09:42 | 2016-03-02 16:42 | Повреждение в потребительском ТП-Н134 б/о "Известия". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца ТП-Н134 о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-03-02 09:42 | 2016-03-02 11:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Магри-Тяговая | 780 | 2016-03-02 13:13 | 2016-03-06 14:37 | В процессе эксплуатации ( при наличии грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВТ136-Т140 в целом месте. | Пробой изоляции с междуфазным замыканием на КЛ-10 кВ Т136-Т140 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытаниКЛ-10 кВ Т136-Т140. | 2016-03-02 13:13 | 2016-03-02 16:44
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н151 | 781 | 2016-03-01 19:40 | 2016-03-09 14:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляцонных свойств, произошёл пробой изоляции на КВЛ-10 кВ Н151-Н257 в целом месте. | Пробой изоляции на КВЛ-10кВ Н151-Н257 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 Н151 до опоры № 5 КВЛ-10 кВ Н151-Н257 . | 2016-03-01 19:40 | 2016-03-02 00:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Нм 3- Н162 | 782 | 2016-03-05 15:00 | 2016-03-07 08:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Нм 3- Н162 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Нм 3- Н162 в целом месте. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-05 15:00 | 2016-03-05 19:14
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Нм12-Н272 | 783 | 2016-03-11 13:10 | 2016-03-17 14:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Нм12-Н272 (с 1978 года), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Нм12-Н272с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Нм12-Н272. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф.Дж-1 РТП-Н465 ВВ-10 Н192 | 751 | 2016-01-04 23:42 | 2016-01-05 18:25 | Несвоевременное обнаружение течи кровли в ТП-Н198 | Перекрытие на изоляторах 2 СШ в ТП-Н198 в результате течи кровли. | ррррсрс | 2016-01-04 23:42 | 2016-01-05 18:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга, МВ-10 Дж-6 | 752 | 2016-01-05 11:25 | 2016-01-06 05:05 | В результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня реки Джубга, вымыты опоры №75 и 76 ВЛ-10 кВ Дж6-КРН3 (ВЛ-10 кВ от ПС Джубга инвентарный номер 27664). | Паводком вымыты опоры №75 и 76, оборваны провода в пролетах опор 74-79 ВЛ-10 Дж6-КРН3 (ВЛ-10 кВ от ПС Джубга инвентарный номер 27664). | Произвести вынос вымываемого участка ВЛ-10 Дж6-КРН3 (ВЛ-10 кВ от ПС Джубга инвентарный номер 27664). | 2016-01-05 11:25 | 2016-01-06 05:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская МВ-10кВ Нм-10 | 752 | 2016-01-05 00:01 | 2016-01-05 07:07 | Повреждение в потребительской ТП-Н11 (ВДЦ "Орленок"). | Повреждение в потребительской ТП-Н11 (ВДЦ "Орленок"). При протекании тока КЗ в ТП-Н60 отгорел наконечник КЛ-10 Н60-Н426 с термическим повреждением концевой разделки. | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 Н60-Н426. | 2016-01-05 00:01 | 2016-01-05 03:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кривенковская МВ-10 Кр-1 | 753 | 2016-01-05 02:54 | 2016-01-05 07:05 | Перекрытие на шинах потребительского ТП-Г517 гр. Берестинова. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца ТП-Г517 гр. Берестинова о необходимости приведения электрооборудования ТП в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-01-05 02:54 | 2016-01-05 07:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-8 | 754 | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 17:30 | Непроведение ремонта строительной части ТП. Течь кровли в ТП-Н144. | Из-за течи кровли, попадания воды на СР-2-10 произошло перекрытие изоляции на СР-2-10 со стороны 1 СШ 10. | Произвести ремонт и испытания СР-2-10 в ТП-Н144. Произвести ремонт кровли в ТП-Н144. | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 10:16
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-6 | 755 | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 04:33 | Непроведение ремонта строительной части ТП-Н144. Течь кровли в РУ-10 кВ ТП-Н144. | Перекрытие изоляции СР-2-10 со стороны 2 СШ-10. | Произвести ремонт и испытания СР-2-10. Произвести ремонт кровли ТП-Н144. | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 04:33
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловка МВ-10 Нм-4 | 755 | 2016-01-05 04:36 | 2016-01-05 04:41 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 КРН1-Н73. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ КРН1-Н73 Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ КРН1-Н73. | 2016-01-05 04:36 | 2016-01-05 04:41
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-6 | 756 | 2016-01-05 06:38 | 2016-01-05 08:50 | Невыполнение ремонта строительной части ТП-Н144 - течь кровли ТП-Н144 на оборудование РУ-10 кВ. Повреждений оборудования нет, после сушки изоляции 1 и 2 СШ-10 в ТП-Н144 включены успешно. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ремонт кровли ТП-Н144 | 2016-01-05 06:38 | 2016-01-05 08:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10кВ Дж-6 | 759 | 2016-01-08 15:37 | 2016-01-08 17:34 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвии ухудшения диэлектрических свойств, произошёл пробой на проходном изоляторе с последующим межфазным перекрытием в ТП-Н107 на вводе ВЛ-10 Дж6 | Разрушение проходных изоляторов в ТП-Н107 на вводе ВЛ-10 Дж6 с междуфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП-10/0,4 по фидерам Дж6 и Дж7. | 2016-01-08 15:37 | 2016-01-08 17:34
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси В-10 Шп-3 | 850 | 2016-12-09 08:41 | 2016-12-10 21:25 | Под воздействием сильных порывов ветра до 21-23м/с произошел обрыв провода КВЛ-10кВ Т115-Т133 пролет опор 4-5. | Обрыв провода КВЛ-10кВ Т115-Т133 в пролете опор 4- 5 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 08:41 | 2016-12-09 14:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г51(Р3) | 851 | 2016-12-08 09:03 | 2016-12-08 13:18 | Обрыв провода ВЛ-0,4 Г51(Р3) в пролете опер №1-2 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г51(Р3) в пролете опер №1-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-08 09:03 | 2016-12-08 13:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Г64(Р2) | 852 | 2016-12-08 13:20 | 2016-12-08 16:05 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, излом и обрыв провода АС-35 ВЛ-0.4 Г64(Р2) в пролете опор №12-13. (год ввода в работу - 1985). | Излом и обрыв провода АС-35 в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4 Г64(Р2) (год ввода в работу - 1985) по причине: в процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Г54(Р2). По результатам осмотра , при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2016-12-08 14:38 | 2016-12-08 16:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Н165 (Р1) | 853 | 2016-12-10 08:10 | 2016-12-10 12:21 | При воздействии сильных порывов ветра до 21-23м/с произошел обрыв провода ВЛ-0.4 Н165(Р1) в пролете опор №6-8. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н165(Р1) в пролете опор №6-8 . | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 Н165(Р1). По результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-12-10 08:10 | 2016-12-10 12:21
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Н426 (Р1) | 854 | 2016-12-10 08:17 | 2016-12-10 11:07 | Под воздействием сильных порывов ветра до 21-23м/с произошел обрыв провода ВЛ-0,4 Н426 (Р1) на опоре №5. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н426 (Р1) на опоре №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Н426 (Р1). По результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-12-10 08:17 | 2016-12-10 11:07
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Т108-Т119 | 851 | 2016-12-10 08:18 | 2016-12-10 14:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Т108-Т119, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ Т108-Т119 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 08:18 | 2016-12-10 14:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг В-10 Нб-1 | 852 | 2016-12-12 11:39 | 2016-12-18 17:42 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 Н203-Н615 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н203-Н615. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-12 11:39 | 2016-12-12 18:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г309 АВ3-0,4кВ | 853 | 2016-12-13 09:51 | 2016-12-13 14:12 | Потеря механической прочности провода ВЛ-0,4 кВ Г309 (АВ3) в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Г309 (АВ3) в пролете опор № 7-8 в результате длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 09:51 | 2016-12-13 14:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10 Нм3-Н162 | 854 | 2016-12-13 21:15 | 2016-12-19 18:12 | Старение изоляции КЛ-10 Нм3-Н162 в результате длительного срока эксплуатации. | Пробой изоляции КЛ-10 Нм3-Н162 с однофазным замыканием на землю в результате длительного срока эксплуатации КЛ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г375 (АВ1) | 855 | 2016-12-20 10:22 | 2016-12-20 12:48 | В следствии длительного срока эксплуатации недопустимый провис проводов ВЛ-0,4 кВ Г375 (АВ1) в пролете опор № 3/1-3/2. | Техническая причина отсутствует | Внеплановый осмотр всех ВЛ-0,4 от ТП-Г375. | 2016-12-20 10:22 | 2016-12-20 12:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р1) | 856 | 2016-12-20 10:34 | 2016-12-20 10:57 | Потеря механической прочности провода ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р1) в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р1) в пролете опор № 1-2 в результате длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 10:34 | 2016-12-20 10:57
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРН3-Н286/Н87/Н246 | 857 | 2016-12-21 02:55 | 2016-12-21 11:00 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло нарушение структуры материала, что привело к разрушению изолятора на опоре № 15, ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-Н87 от ВЛ-10 кВ КРН3-Н286. | Разрушение изолятора на опоре № 15 ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-Н87 от ВЛ-10 кВ КРН3-Н286 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 02:55 | 2016-12-21 11:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Нм7-ТРП138 | 858 | 2016-12-22 08:46 | 2016-12-24 12:57 | Механическое повреждение провода КВЛ-10 Нм7-ТРП138 при монтаже, что привело к обрыву шлейфа на опоре №44 и однофазному замыканию на землю. | Обрыв шлейфа на опоре №44 КВЛ-10 Нм7-ТРП138 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) | 859 | 2016-12-22 09:13 | 2016-12-22 10:11 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) на опоре № 6. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) на опоре № 6. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-22 09:13 | 2016-12-22 10:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н46 - Н454 | 860 | 2016-12-25 10:25 | 2016-12-29 21:23 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н46-Н454 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н46-Н454 с однофазным замыканием на землю. | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 Н46-Н454. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.Х-1-РП-5 | 299 | 2016-10-30 23:47 | 2016-11-03 14:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х-1-РП-5 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.Х-1-РП-5 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-Х292 ф.Дарвина 99 | 94 | 2016-11-03 22:20 | 2016-11-04 18:45 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ 0,4 кВ ТП-Х292 ф.Дарвина 99, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ 0,4 кВ ТП-Х292 ф.Дарвина 99, с коротким замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-03 22:20 | 2016-11-04 09:52
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89 | 100 | 2016-11-17 20:18 | 2016-11-18 12:52 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, с коротким замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-17 20:18 | 2016-11-18 08:42
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Х174 РУ-0,4 кВ I с.ш | 84 | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-04 16:40 | В следствии удара молнии возникновения перенапряжения произошло межфазное перекрытие в ТП-Х174 РУ-0,4 кВ на рубильниках: Насосная; Кипарисовая; Туренко. | В следствии удара молнии возникновения перенапряжения произошло межфазное перекрытие в ТП-Х174 РУ-0,4 кВ на рубильниках: ф. Туренко, ф. Кипарисовая, ф. Насосная, произошло выгорание губок и разрушение ПН-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-03 22:29
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-Х211 ВЛ-0,4 кВ ф. Кедровая | 180 | 2016-12-04 21:01 | 2016-12-04 21:40 | По воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х211 ф. Кедровая | Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х211 ф. Кедровая | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х211 ф. Кедровая | 2016-12-04 21:01 | 2016-12-04 21:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ КРН 34-Х272/Х226 | 181 | 2016-12-03 23:44 | 2016-12-04 06:40 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, в результате чего под воздействием сильных порывов ветра произошло разрушение изоляторов на опорах №34,35,36 КВЛ 10 КРН-34-Х272/Х226 . | Разрушение изоляторов на опорах №34,35,36 КВЛ 10 КРН-34-Х272/Х226 . | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 6кВ КРН 34-Х272/Х226 | 2016-12-03 23:44 | 2016-12-04 06:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10/6 "Мацеста" | 112 | 2016-09-06 19:12 | 2016-09-06 21:30 | В результате проникновения животного в камеру Т-1 ТП-Х62(потребительское), произошло перекрытие шинного моста 10 кВ Т1, что привело к отключению ВВ-10 ф. М630 ВЛ 10кВ Х62-066/Х40/Х209 от ПС "Мацеста" | Техническая причина отсутствует | Направить телефонограмму председателю СТ "Долина" на устранение возможности проникновения посторонних лиц и животных в ТП-Х62 | 2016-09-06 19:12 | 2016-09-06 21:30
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1) | 123 | 2016-09-21 17:18 | 2016-09-26 17:30 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств и структуры материала, что привело к разрушению изолятора на оп.№1 КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1) | Разрушение изолятора на оп.№1 КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1) в результате изменения свойств и структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1). | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта | 15 | 2016-09-24 10:20 | 2016-09-26 17:24 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта, с коротким замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта | 2016-09-24 10:20 | 2016-09-25 08:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Х314-Х256/Х182/Х204 | 18 | 2016-09-30 13:35 | 2016-09-30 16:25 | В следствии отсутствия своевременного технического обслуживания и контроля со стороны владельца ТП-Х182 и участка линии ТП-Х182-КРН12 трассы ВЛ-6 кВ не было выявлено разрушение колпачка крепления К-6 изолятора ШФ-20 на КРН-12 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Х314-Х256/Х182/Х204. Выдано предписание гр-ну Мирошниченко произвести внеплановый обход, осмотр участка КВЛ-6 КРН-12-Х182 | 2016-09-30 13:35 | 2016-09-30 16:25
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 | 295 | 2016-10-06 00:45 | 2016-10-11 23:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 с однофазным замыканием на землю, в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х4-Х11 | 296 | 2016-10-06 11:40 | 2016-10-14 10:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х4-Х11 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х4-Х11 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 303-Х7 | 297 | 2016-10-08 11:05 | 2016-10-09 01:26 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП303-Х7 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на КЛ-6кВ РП303-Х7 в следствие длительной экплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-08 11:05 | 2016-10-09 01:26
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП57 - Х107 | 298 | 2016-10-25 11:20 | 2016-10-25 20:21 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП57 - Х107 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП57 - Х107 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-303-Х8 | 291 | 2016-07-23 10:53 | 2016-07-26 16:27 | Во время прокладки КЛ-6кВ РП-303-Х8 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы кабеля КЛ-6кВ РП-303-Х8 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП-303-Х8. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п | 76 | 2016-07-23 00:50 | 2016-07-23 21:35 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к разрушению изолятора ШФ-10 на оп.№11 КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п | Разрушение корпуса изолятора марки ШФ-10 на КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п -1шт. | Произвести ремонт и внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п | 2016-07-23 00:50 | 2016-07-23 21:35
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 14(1)-Х191(1) | 290 | 2016-07-22 22:10 | 2016-07-29 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП14-Х191 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте кабеля с однофазным замыканием на землю. В результате этого произошло повышение напряжения в двух оставшихся фазах, что привело к повреждению изоляции двух соединительных муфт. | Пробой изоляции в целом месте кабеля с однофазным замыканием на землю и двух соединительных муфт на КЛ-6кВ РП14-Х191. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП14-Х191. | 2016-07-22 22:10 | 2016-07-23 01:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ10 - К8 | 292 | 2016-08-17 18:15 | 2016-08-18 03:05 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ Х71-Х114 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции концевой муфте в ТПХ-71 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции концевой муфты в ТПХ-71 на КЛ-10кВ Х71-Х114 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы и концевых муфт на КЛ-10кВ Х71-Х114. | 2016-08-17 18:15 | 2016-08-18 03:05
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Х125-Х22 | 293 | 2016-08-18 06:20 | 2016-08-25 17:21 | Во время прокладки КЛ-10 кВ Х125-Х228 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10 кВ Х125-Х228. Марка кабеля АПвПу2г 1-150/35-10 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ Х125-Х228. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 М-11-РП-14 | 52 | 2016-08-16 12:50 | 2016-08-16 19:00 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к разрушению изолятора на оп. №13 КВЛ 6 М-11-РП-14 . | Разрушение изолятора на оп. №13 КВЛ 6 М-11-РП-14 в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств и характеристик материала. | Выполнит внеплановый осмотр и ремонт КВЛ 6 М-11-РП-14 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП14-Х150 | 294 | 2016-08-26 12:30 | 2016-08-27 05:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП14-Х150 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП14-Х150 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП14-Х150. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х4-Х11 | 285 | 2016-06-17 01:24 | 2016-06-28 11:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х4-Х11 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х4-Х11. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х4-Х11. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП5-Х225 | 51 | 2016-06-16 23:50 | 2016-07-07 23:48 | Отгорание шлейфа фазы "С " на КЛ-6кВ РП5-Х225 оп. №2, с дальнейшим касанием траверсы, в результате слабого контактного соединения. | Слабое контактное соединение на КЛ-6кВ РП5-Х225 привело к отгоранию шлейфа фазы С на оп. №2, с дальнейшим касанием траверсы | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №2 КВЛ-6кВ РП5-Х225 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6Кв Х63-Х166 | 286 | 2016-06-27 22:22 | 2016-06-28 18:06 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка ТПХ166-оп№1 КВЛ-6кВ Х63-Х166 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТПХ166-оп№1 КВЛ-6кВ Х63-Х166 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПХ166-оп№1 на КВЛ-6кВ Х63-Х166. | 2016-06-27 22:22 | 2016-06-28 18:06
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Х 166 - Х 169 | 56 | 2016-06-27 13:30 | 2016-06-27 17:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода КВЛ-6 Х169-Х166 в пролете опор №3-4 | 2016-06-27 13:30 | 2016-06-27 17:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х52-Х156 | 287 | 2016-06-28 23:05 | 2016-07-07 11:11 | Во время прокладки КЛ-6кВ Х52-Х156 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ Х52-Х156 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х52-Х156. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | ПС 110 Хоста РП-5 | 65 | 2016-06-27 13:45 | 2016-06-27 15:57 | В процессе эксплуатации не была выявлена трещина на фарфоровом корпусе ПК-6. | Из-за наличия скрытого дефекта в фарфоровом корпусе под воздействием внешних факторов произошло механическое разрушение корпуса ПК-6. | Провести инструктаж персоналу обслуживающему ТП,РП, персоналу ОВБ ОДГ о необходимости тщательного осмотра корпуса ПК на предмет выявления механических повреждений и незначительных дефектов, перед заменой или при проведении регламентных работ. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП-34 - опора №9 (КВЛ-6 Х-16 - РП-34) | 288 | 2016-07-05 15:45 | 2016-07-06 17:20 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-6 кВ РП-34 – опора №9 на КВЛ-6 кВ ф.Х-16 – РП-34/Х174 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6 кВ РП-34 – опора №9 КВЛ-6 кВ ф.Х-16 – РП-34/Х174 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ участка КЛ-6кВ РП-34 – опора №9 на КВЛ-6 кВ ф.Х-16 – РП-34/Х174. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.К8-Х107 | 289 | 2016-07-08 20:07 | 2016-07-19 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К8-Х107 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.К8-Х107 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.К8-Х107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К-8-Х107 | 280 | 2016-04-25 19:24 | 2016-04-29 14:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К8-Х107 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ К8-Х107. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ К8-Х107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста Ф. К-8 КЛ10кВ К8-Х107 | 281 | 2016-05-06 18:08 | 2016-05-07 17:39 | Во время ремонта КЛ-10кВ К8-Х107 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ К8-Х107 с однофазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ К8-Х107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 Мацеста | 282 | 2016-05-13 16:15 | 2016-05-23 20:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х44-Х99 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х44-Х99 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х44-Х99 | 2016-05-13 16:15 | 2016-05-13 18:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х44-Х99 | 283 | 2016-06-11 22:46 | 2016-06-21 22:46 | Во время ремонта КЛ-6кВ Х44-Х99 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ Х44-Х99 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х44-Х99. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х191-Х411 | 284 | 2016-06-12 00:35 | 2016-06-30 22:42 | Во время прокладки КЛ-6кВ Х191-Х411 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ Х191-Х411 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х191-Х411. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | 49 | 2016-06-15 10:07 | 2016-06-15 17:38 | Вырубка деревьев сторонними лицами вблизи охранной зоны КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 привлекшее к падению дерева и касанию к токопроводящим частям КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70 в пролете опор №10-№11 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | 2016-06-15 10:07 | 2016-06-15 17:38
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х181- Х127 | 277 | 2016-03-20 05:40 | 2016-03-21 22:37 | Повреждение на абонентской КЛ-6кВ Х181- Х127. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ Х181- Х127 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-03-20 05:40 | 2016-03-20 10:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-11 | 190 | 2016-03-19 13:15 | 2016-03-19 13:35 | Обрыв КВЛ-6 Х337-Х198/Х238/Х172/Х601 в следствии воздействия ветровых нагрузок , произошло двухфазное короткое замыкание в пролете опор №47-№ 48 с последующим обрывом провода. | Обрыв провода в пролете опор №47- № 48 на КВЛ-6 Х337-Х198/Х238/Х172/Х601 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Х337-Х198/Х238/Х172/Х601 | 2016-03-19 13:15 | 2016-03-19 13:35
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | По ф.М-529, в РП-4, ВВ-10 ф.Х064 | 278 | 2016-04-02 11:37 | 2016-04-05 20:19 | Во время прокладки кабельного участкаТПХ065-оп.№1 на КВЛ-10кВ Х587-Х065, была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух жил кабельного участка ТПХ065-оп.№1 на КВЛ-10кВ Х587-Х065 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ Х587-Х065 кабельный участок ТПХ065-оп.№1. | 2016-04-02 11:37 | 2016-04-02 12:15
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К8 - Х107 | 279 | 2016-04-09 14:04 | 2016-04-11 20:03 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К8-ТПХ107 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ К8-ТПХ107 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ К8-ТПХ107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Мацеста | 270 | 2016-01-12 02:14 | 2016-01-13 01:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х527-Х256 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в двух целых местах на КЛ-6кВ Х527-Х256 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ Х527-Х256. | 2016-01-12 02:14 | 2016-01-12 18:01
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х229-Х158 | 271 | 2016-01-12 05:50 | 2016-01-14 21:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х229-Х158, КЛ-6кВ Х240-Х129(абонентская) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х229-Х158, КЛ-6кВ Х240-Х129(абонентская) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ Х229-Х158 Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ Х240-Х129 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-01-12 05:50 | 2016-01-12 13:09
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Мацеста | 272 | 2016-01-19 23:00 | 2016-01-22 20:21 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ М24-РП3н в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ М24-РП3н. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ М24-РП3н. | 2016-01-19 23:00 | 2016-01-19 23:50
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ Х158-Х229 | 273 | 2016-02-08 14:30 | 2016-02-12 15:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х158-Х229 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х158-Х229 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х158-Х229. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Мацеста ф. М-30 | 274 | 2016-02-16 14:11 | 2016-02-18 21:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ М30-Х266 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ М30-Х266 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ М30-Х266 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х99-Х266 | 275 | 2016-02-25 17:32 | 2016-03-11 12:10 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х99-Х266 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты и в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ Х99-Х266 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х99-Х266. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-3 | 276 | 2016-02-27 13:29 | 2016-02-28 02:14 | Во время ремонта кабельного участка РП34-оп.№9 КВЛ-6кВ ф.Х3 - РП34 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка в месте установки соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению оболочки и пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительная муфты на кабельном участке РП34-оп.№9 КВЛ-6кВ ф.Х3 - РП34 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка РП34-оп.№9 КВЛ-6кВ Х3 - РП34 . | 2016-02-27 13:29 | 2016-02-27 13:53
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх | 507 | 2016-01-05 00:15 | 2016-01-05 12:10 | По причине повреждения рубильника в ВУ абонента с дальнейшим коротким замыканием, произошло термическое повреждение изоляции линейного ввода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх | По причине повреждения рубильника в ВУ абонента с дальнейшим коротким замыканием, произошло термическое повреждение изоляции линейного ввода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх, что привело к трех фазному короткому замыканию на землю. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх | 2016-01-05 00:15 | 2016-01-05 12:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х20 | 24 | 2016-12-03 19:33 | 2016-12-04 05:04 | В результате воздействия сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода ВЛ 6кВ Х166-Х151/Х446/Х138 на опоре №14 фазы "А" | обрыв вязки провода ВЛ 6кВ Х166-Х151/Х446/Х138 на опоре №14 фазы "А" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:33 | 2016-12-04 05:04
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая | 25 | 2016-12-04 15:30 | 2016-12-04 20:40 | Разрушение комеля и возникновения угрожающего наклона деревянной опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая в результате одностороннего натяжения из-за срыва проводов СИП на анкерной угловой опоре в следствии повторяющихся ветровых нагрузок. | Разрушение комеля и возникновения угрожающего наклона деревянной опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая | Выполнить обход и осмотр с проверкой на загнивание деревянных опор ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая | 2016-12-04 15:30 | 2016-12-04 20:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко | 203 | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-04 02:30 | Из за повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта и в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик провода, произошёл обрыв на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко в пролете опор 5\7-5\8 что привело к одностороннему тяжению и в следствии чего произошло падение опор №5/5, 5/6, 5/7 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко в пролете опор 5\7-5\8 что привело к одностороннему тяжению и в следствии чего произошло падение опор №5/5, 5/6, 5/7 | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-04 02:30
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х28 ф.Глазунова | 204 | 2016-12-03 14:07 | 2016-12-03 16:52 | В следствии повторяющихся ветровых нагрузок и налипания мокрого снега произошел излом опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х28 ф. Глазунова в результате одностороннего натяжения из-за срыва проводов СИП на анкерной угловой опоре . | Излом опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х28 ф. Глазунова в результате одностороннего натяжения из-за срыва проводов СИП на анкерной угловой опоре в следствии повторяющихся ветровых нагрузок и налипания мокрого снега. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 14:07 | 2016-12-03 16:52
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-4 ВВ-10 282(1) | 31 | 2016-12-07 11:15 | 2016-12-07 11:40 | В результате атмосферных перенапряжений в РП-4 действием МТЗ отключен ВВ-10 282(1) | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. М529 РП-4 ф. Х282(I с.ш.) и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-07 11:15 | 2016-12-07 11:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0.4 кВ ТП-Х49 ф. Магазин | 153 | 2016-12-23 08:35 | 2016-12-23 15:57 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, с коротким замыканием на землю . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-23 08:35 | 2016-12-23 15:57
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 ф Х1-РП5 | 300 | 2016-12-24 15:10 | 2016-12-28 23:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ кВ ф.Х1-РП5 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ кВ ф.Х1-РП5 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловская 3 | 40 | 2016-12-24 05:16 | 2016-12-25 00:15 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловская 3, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловская 3, с коротким замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-24 05:16 | 2016-12-24 13:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КРН34-Х226/КРНХ270 | 154 | 2016-12-21 01:00 | 2016-12-23 15:20 | Обрыв вязки провода на изоляторах из-за повторяющаяся разнонаправленных ветровых нагрузок на провод сип ВЛ 6 кВ Х226-КРНХ270/КРН34 в пролете опор №19-35 при не превышении условий проекта | Нарушение вязки провода на опорах №20-34 по причине пляски проводов ВЛ 6 кВ Х226-КРНХ270/КРН34 в пролете опор №19-35 в следствии повторяющаяся разнонаправленной ветровой нагрузки при не превышении условий проекта | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Х226-КРНХ270/КРН34 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-21 01:00 | 2016-12-23 15:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жилфонд | 34 | 2016-12-27 07:50 | 2016-12-27 18:42 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жилфонд произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жилфонд , с коротким замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-27 07:50 | 2016-12-27 18:42
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка | 110 | 2016-10-30 09:11 | 2016-10-30 09:11 | При прохождении грозового фронта, смерча произошло перекрытие провода фазы "В" на тело опоры №95 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка, КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая-Волконка. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ПС Бытха - КРДУ | 111 | 2016-11-03 15:27 | 2016-11-04 01:31 | Повреждение кабеля ВОЛС ПАО «Мегафон»в районе ПС Бытха . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Туапсе | 112 | 2016-11-09 01:03 | 2016-11-09 04:15 | В следствии длительной эксплуатации произошло снижение сжимающего усилия пружины подвижного контакта ШР-6 Т-1 фаза "С", что привело к нагреву контакта разъединителя ШР-6 в ячейке ввода МВ-6 Т-1 в сторону 1 СШ 6кВ. | Нагрев контакта разъединителя ШР-6 я ячейке ввода МВ-6 Т-1 в сторону 1СШ 6кВ, вследствие снижения сжимающего усилия пружины подвижного контакта ШР-6 Т-1 фаза "С". | Проводить учащённый тепловизионный контроль оборудования КРУН -6кВ на ПС 110кВ "Туапсе"отработавшего свой нормативный срок 2 раза в год (до начала летнего и зимнего курортного сезона) При проведении текущих ремонтов оборудования КРУН-6кВ ПС 110кВ "Туапсе" выполнять проверку сжимающего усилия пружины | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС -Хоста с отпайками | 113 | 2016-11-16 05:15 | 2016-11-16 05:15 | Электродуговое перекрытие ОПН расположенного на опоре №66 фаза "С" ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками, в результате частичного повреждения ОПН во время прохождения ранее в этом районе грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН-110кВ на опоре №66 ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС -Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая | 114 | 2016-11-30 08:50 | 2016-11-30 08:50 | В результате сильного порыва ветра в пролете опор 127-128 ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая произошло сближение проводов фазы "А" и фазы "Б" на недопустимое расстояние, что привело к короткому замыканию. | Техническая причина отсутствует | Установить двойные гирлянды препятствующие отклонению провода на ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая в пролете опор 127-128. Установить ремонтные зажимы в пролете опор 127-128 на ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 117 | 2016-12-03 08:34 | 2016-12-03 08:49 | Под воздействии сильных порывов ветра произошло приближение на недопустимое расстояние и последующее электродуговое перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры №56А и спуском провода ф."С" от ВЧ-заградителя к концевой кабельной муфте (находящегося в зоне эксплуатационной ответственности Туапсинской дистанции электроснабжения) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая КВЛ-110 Псоу- Южная с отпайкой на ПС 110кВ Имеритинская тяговая | 119 | 2016-12-03 11:11 | 2016-12-03 17:32 | В период неблагоприятных погодных явлений в следствии воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с) в пролете опор 34ю - портал ПС "Южная"произошло сближение проводов фазы "В" и фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим электродуговым пробоем воздушного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками | 120 | 2016-12-03 12:15 | 2016-12-03 12:15 | При сильных порывах ветра произошло приближение на недопустимое расстояние обводного шлейфа фазы "А" к телу опоры №9х, что привело к электродуговому пробою воздушного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Установить оттяжку обводного шлейфа фазы "А" на опоре №9х ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 121 | 2016-12-03 15:19 | 2016-12-03 15:19 | В период неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, сильный порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов ВЛ 110кВ КПГЭС-Бытха с отпайками фазы «А» и «В» №161. Повреждения оборудования нет. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направление Кубанское РДУ ПС 110 кВ Адлер | 118 | 2016-12-03 09:38 | 2016-12-03 15:45 | Сбой программного обеспечения контроллера связи ВН 416 оборудования ТМ Компас 2.0. Восстановлено персоналом ССДТУ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка | 115 | 2016-12-02 11:04 | 2016-12-02 18:09 | В следствии не качественного монтажа соединительной кабельной муфты М-2 фаза "В" (по проекту М-10 фаза "А") на КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка (перегрев внешней термоусаживающей трубы при монтаже), произошло снижение изоляции по причине повреждения оболочки в виде разрыва длиной 30мм на верхней части поверхности соединительной муфты и попадания влаги под термоусаживающую трубу. | Повреждение внешней оболочки в виде разрыва и попадания влаги под термоусаживающую трубу соединительной кабельной муфты М-2 фаза "В" (по проекту М-10 фаза "А") на КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка. | Выполнить ремонт соединительной муфты М-2 фаза "В" (участок опор №123-1В) КВЛ-110кВ Якорная щель тяговая - Волконка, силами и за счет средств генерального подрядчика АО ИСК "Союз - Сети" После ремонта провести высоковольтные испытания КВЛ-110кВ Якорная щель тяговая - Волконка. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь | 87 | 2016-09-03 13:26 | 2016-09-03 13:26 | Перекрытие гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №1 фаза "С" ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь. | Техническая причина отсутствует | Разработать график монтажа устройств по отпугиванию птиц на ВЛ-110кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 цепь в соответствии с ремонтной программой 2017 года. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская | 89 | 2016-09-04 05:02 | 2016-09-04 05:26 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие ОПН на опоре № 54 фаза "А" КВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская . | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН-110кВ на опоре № 54 фаза "А" КВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская . | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка | 91 | 2016-09-15 04:36 | 2016-09-15 18:22 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН 110 фаза "А" опора №181 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка. | Повреждение корпуса ОПН 110 установленного на опоре №181 фаза "А" КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка в результате прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №181 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | 92 | 2016-09-15 04:09 | 2016-09-15 17:03 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение корпуса ОПН на опоре №42 фаза «А» КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово. | Разрушение корпуса ОПН на опоре №42 фаза «А», при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 42 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси-Аше | 93 | 2016-09-15 04:05 | 2016-09-15 04:05 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН на опоре №112 фаза "А" ВЛ 110 кВ Шепси - Аше. | Техническая причина отсутствует | Заменить ОПН на опоре №112 ВЛ 110 кВ Шепси-Аше. Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №112 ВЛ 110 кВ Шепси-Аше. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | 94 | 2016-09-15 04:22 | 2016-09-15 05:04 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН на опорах № 5В, №6В фаза «А» КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. | Техническая причина отсутствует | Заменить ОПН на опорах № 5В, №6В КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 5В, №6В КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. | 2016-09-15 04:25 | 2016-09-15 05:04
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Волконка | 95 | 2016-09-15 05:45 | 2016-09-15 09:26 | Неисправность порта контроллера СЕ205Е оборудования ТМ КОМПАС 2.0. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Псоу- Южная с отпайкой на ПС 110кВ Имеритинская тяговая | 96 | 2016-09-21 07:51 | 2016-09-21 07:51 | При прохождении грозового фронта произошло грозовое перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опора №34ю - портал ПС "Южная". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Джубгинская ТЭС-Джубга | 99 | 2016-09-30 01:49 | 2016-09-30 01:49 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение корпуса ОПН на опоре № 49 КВЛ - 110кВ Джубгинская ТЭС - Джубга. | Разрушение корпуса ОПН на опоре № 49 КВЛ - 110кВ Джубгинская ТЭС - Джубга, при прохождении грозового фронта . | 1. Выполнить замер контура заземления опоры №49 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Вишневая | 103 | 2016-10-01 22:34 | 2016-10-03 12:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Направить в ремонт на завод-изготовитель плату МОИ ПРМ АКА Кедр. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лоо | 106 | 2016-10-13 22:48 | 2016-10-14 16:59 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и образование микротрещин в корпусе опорного изолятора на шинном мосту 10кВ Т-1, фаза "С" в результате чего произошло перекрытие изоляции опорного изолятора. | Перекрытие изоляции опорного изолятора на шинном мосту 10кВ Т-1, фаза "С",в следствии длительной эксплуатации, нарушения структуры материала, образования микротрещин в корпусе опорного изолятора. | Установить периодичность проведения испытаний опорных изоляторов шинного моста силовых трансформаторов 1 раз в три года | 2016-10-13 22:48 | 2016-10-13 22:51
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ ПС 110 кВ Верещагинская | 107 | 2016-10-11 11:50 | 2016-10-11 12:12 | Срабатывание автоматического выключателя Q9 ЩСН питания оборудования ТМ КОМПАС 2.0 при проверке работоспособности АВР 0,4 ШСН персоналом ОВБ ОДС 110. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановое испытание автоматического выключателя Q9 ЩСН в цепи питания оборудования ТМ КОМПАС 2.0 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Аше | 108 | 2016-10-25 06:35 | 2016-10-25 23:17 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала резинового уплотнения, что привело к наличию капельной течи масла с ввода 10кВ ф "С" Т-1. | Техническая причина отсутствует | При проведении текущих ремонтов трансформаторов 110кВ проверять состояние резиновых уплотнений на вводах 6-10кВ. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Аше | 109 | 2016-10-25 02:52 | 2016-10-25 08:45 | Вследствие длительной эксплуатации произошло витковое замыкание катушки электромагнитного или теплового расцепителя в одной фазе автоматического выключателя АВ-1 "оперативные цепи СМВ-110", что привело к излишнему отключению данного автоматического выключателя. | Витковое замыкание катушки электромагнитного или теплового расцепителя в одной фазе автоматического выключателя АВ-1 "оперативные цепи СМВ-110" вследствие длительной эксплуатации, что привело к излишнему отключению данного автоматического выключателя. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | 60 | 2016-07-25 18:25 | 2016-07-26 16:57 | Электродуговое перекрытие корпуса ОПН расположенного на опоре №85 фаза "А" КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово, в результате скрытого дефекта ОПН развившегося после прохождения ранее в этом районе грозового фронта. | Скрытый дефект ОПН расположенного на опоре №85 фаза "А" КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово. | Установить ОПН-110 на опоре №85 фаза "А" КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь | 63 | 2016-07-31 14:39 | 2016-07-31 14:39 | Электродуговое перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» опора №1 ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь продуктами жизни деятельности птиц. | Техническая причина отсутствует | Заложить в ремонтную программу 2017 года установку приспособлений препятствующих нахождению птиц на опорах №1,2,3 ВЛ Сочинская ТЭС - Сочи 1ц Установить приспособления препятствующие нахождению птиц на опорах №1,2,3 ВЛ Сочинская ТЭС - Сочи 1ц Удлинить поддерживающую гирлянду шлейфа ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь фаза «С» опора№1. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Ольгинка | 70 | 2016-08-08 15:32 | 2016-08-09 18:37 | Излишняя работа ДЗТ Т-1 в результате двухфазного короткого замыкания (ф. В,С) по фидеру Ол-317 и неверно выставленных уставок ДЗТ в микропроцессорном терминале типа БЭ 2704 045. Причиной не включения СВ-10кВ 1,2 с.ш. и 3,4 с.ш. автоматикой ввода резерва (АВР) явилась заложенная проектом и реализованная логика работы АВР-10кВ, согласно которой контролируется положение вводных выключателей. В случае не отключения вводного выключателя и отсутствия напряжения на секции шин 10кВ действием АВР-10 происходит отключение ВВ-10 и включение СВ-10. В случае, если ВВ-10 отключился, то СВ-10 не включится. Таким образом, схема АВР -10 работала правильно согласно запроектированной логике | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в проектную организацию о внесении изменений в проектную документацию о изменении логики работы АВР Выполнить после аварийную проверку ДЗТ Т-1 Выполнить проверку ДЗТ Т-2 на соответствие заданных уставок | 2016-08-08 15:32 | 2016-08-08 15:51
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Шепси-Чилипси тяговая | 71 | 2016-08-06 23:14 | 2016-08-06 23:14 | В результате прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением 3 изоляторов на опоре № 279. | Техническая причина отсутствует | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 279 ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая. Произвести замену гирлянды изоляторов фаза "В" на опоре № 279 ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | 74 | 2016-08-17 23:44 | 2016-08-17 23:44 | При прохождении грозового фронта произошло грозовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением одного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре № 265. Грозовое перекрытие гирлянды изоляторов фаза «А» с разрушением одного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре № 221 . В пролете опор № 264-265 повреждение верхнего повива нижнего провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену разрушенных изоляторов на опоре № 221, № 265 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая Произвести ремонт провода в пролете опор №264-265 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая Произвести замер контура заземления опор №221, №265 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста | 75 | 2016-08-20 18:05 | 2016-08-20 18:05 | Электродуговое перекрытие ОПН расположенного на опоре №18х фаза "В" ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста, в результате частичного повреждения ОПН во время прохождения ранее в этом районе грозового фронта . | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН-110 на опоре №18х ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Волконка - ТМиС | 76 | 2016-08-23 09:35 | 2016-08-23 15:47 | Сбой в работе ПО контроллера сбора и передачи данных СЕ 206. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бытха | 77 | 2016-08-23 16:42 | 2016-08-23 20:51 | В результате возникновения микроутечки в месте крепления манометра произошло снижение давления элегаза в выключателе ЭВ-110 ВЛ СТЭС . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста | 80 | 2016-08-27 07:16 | 2016-08-27 07:16 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие ОПН на опоре № 90 КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста фаза "С" | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН -110КВ а опоре № 90 КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста фаза "С" Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 90 КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110/10/6 кВ Сочи | 81 | 2016-08-30 05:00 | 2016-08-30 16:30 | В результате выхода из строя блока питания ПВЗУ-Е осуществлен оперативный вывод комплекта основной защиты ВЛ 110кВ СТЭС - Сочи 1 цепь. | Выход из строя блока питания ПВЗУ-Е в комплекте основной защиты ВЛ 110кВ СТЭС - Сочи 1 цепь. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 86 | 2016-08-31 18:08 | 2016-08-31 18:08 | При прохождении грозового фронта произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов на опоре №12 фаза "В". | Техническая причина отсутствует | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №12 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковая | 82 | 2016-08-29 15:00 | - | В связи с неисправностью терминала РНМ-2 произведен перевод с автоматического режима РПН Т-2 в дистанционный | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая-Волконка | 34 | 2016-06-19 18:08 | 2016-06-19 18:08 | В результате грозовых перенапряжений произошло перекрытие полимерной распорки типа РМИ-110-3-7800/25-30 между фазами «А» и «С». | Техническая причина отсутствует | Произвести демонтаж и замену изолирующей распорки. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 35 | 2016-06-16 22:04 | 2016-06-17 17:29 | Низкое качество изготовления ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П | В следствии низкого качества изготовления ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П произошло разрушение корпуса ОПН | Выполнить замену ОПН - 110 на опоре №221 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | 38 | 2016-06-21 13:25 | 2016-06-22 01:45 | Не установленными лицами производились хозяйственные работы в районе опор 14т,20 (движение грузовой техники, применение экскаватора), что привело к уменьшению расстояния до проводов ВЛ. При обследовании было выявлено изменение цвета участка провода нижней фазы, что было вызвано дуговым разрядом при приближении на недопустимое расстояние техники до провода. | Техническая причина отсутствует | Направить администрацию Туапсинского района, для размещения в СМИ информацию об опасности производства несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ. Привести в соответствие расстояние до проводов в пролете опор 14т-20 ВЛ 110 кВ Туапсе-небуг. | 2016-06-21 13:25 | 2016-06-21 14:30
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 39 | 2016-06-20 18:10 | 2016-06-20 18:10 | При проведении модернизации трансформатора в 1995 году взамен старых вводов 110 кВ типа БМТУ/0-15-110/630 (заводской чертеж 195-0-0) с длинной нижней частью были установлены несоответствующие по габаритным размерам герметичные маслонаполненные вводы 110 кВ типа ГБМТ-110 (заводской чертеж 2ИЭ.800.02) с укороченной нижней частью ввода. | С учетом несоответствующих по габаритным размерам вводов 110 кВ, при установке вводов БМТУ/0-15-110/630, были созданы предпосылки для нарушения изоляционных расстояний от находящихся под напряжением токоведущих частей вводов и гибких отводов обмоток 110 кВ до заземленных частей внутри трансформатора. Нижняя часть ввода находилась на уровне крышки трансформатора, неизолированный участок отвода 110 кВ не вошел полностью в изоляционнный остов ввода и имел свободный ход внутри трансформатора. В июне 2016 года в ходе проведения работ по замене резиновых уплотнений между переходными фланцами вводов и баком силового трансформатора, при незначительных манипуляциях с вводами 110 кВ, оказались нарушены изоляционные расстояния от находящихся под напряжением неизолированных гибких отводов обмотки 110 кВ ф.В до заземленных частей внутри трансформатора Причиной отключения явилось электродуговое перекрытие неизолированного участка гибкого отвода обмотки ф. "В" на заземленный защитный металлический экран встроенных трансформаторов тока 110 кВ с перекрытием на соединительную втулку высоковольтного ввода ф. "В". | Реализовать мероприятия, разработанные по пункту 3.2.2. в рамках ремонтной программы филиала. Ответственный: Начальник службы подстанций 35 кВ и выше – Захваткин Р.В. 3.2.1. По заводским чертежам выполнить анализ силовых трансформаторов, претерпевших в процессе эксплуатации замену вводов, на предмет соответствия чертеж ей вводов старой конструкции, снятых с производства, чертежам вводов новой конструкции. 3.2.2. По результатам проведенного анализа разработать мероприятия по замене вводов (включая перестановку существующих вводов) на силовых трансформаторах, у которых заводские чертежи вводов не соответствуют взаимозаменяемости с выпускавшимися ранее вводами. 3.2.3. Провести инструктаж персоналу службы подстанций 35 кВ и выше о недопустимости замены вводов 110 кВ на ввода, не соответствующие по конструктивному исполнению ранее установленным вводам, предназначенным для данного оборудования. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | пс 110 кВ Волконка | 41 | 2016-06-27 18:55 | 2016-06-29 14:53 | В результате старения уплотнительной подмотки под пробкой для отбора проб масла образовалась капельная течь на вводе 110 кВ МВ-110 кВ КВЛ Магри тяговая в сторону ШР-110 КВЛ Магри тяговая. | Техническая причина отсутствует | 1. Выполнить анализ негерметичных маслонаполненных высоковольтных вводов эксплуатируемых в Сочинских электрических сетях на предмет их количества и года выпуска. 2. По результатам выполненного анализа разработать многолетний график замены негерметичных маслонаполненных высоковольтных вводов на вводы с твердой изоляцией Согласно разработанного многолетнего графика выполнить замену негерметичных маслонаполненных высоковольтных вводов в рамках ремонтной программы. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 42 | 2016-07-04 12:46 | 2016-07-04 12:46 | Приближение шлейфа фаза «В» на опоре №12/1 на недопустимое расстояние к траверсе с последующим перекрытием изоляционного промежутка, вызванным прохождением грозового фронта сопровождаемого сильными порывами ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести регулировку шлейфа на опоре 12/1 фаза "В" КВЛ-110 Адлер - Адлерская ТЭС | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | 43 | 2016-06-30 23:34 | 2016-06-30 23:34 | В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие натяжной гирлянды изоляторов на опоре № 347. Поврежден один изолятор, на шлейфе следы электродугового перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Произвести замер сопротивления контура опоры № 347 ВЛ-110кВ Шепси - Чилипси. Произвести замену изолятора на опоре № 347 ВЛ-110кВ Шепси - Чилипси | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | 44 | 2016-06-30 23:27 | 2016-07-01 14:59 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН-110 на опоре №114 ВЛ-110кВ Шепси - Магри | Повреждение ОПН-110 на опоре №114 ВЛ-110кВ Шепси - Магри в следствии прохождения грозового фронта | Заменить ОПН-110кВ на опоре №114 ВЛ-110кВ Шепси-Магри | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка | 45 | 2016-06-30 05:12 | 2016-06-30 05:12 | При прохождении грозового фронта в следствии атмосферных перенапряжений произошло повреждение ОПН 110 кВ | На опоре № 182 обнаружен поврежденный при прохождении грозового фронта ОПН 3EL2 110-2LJ31-4ZA9, расположенный на фазе «А». | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 48 | 2016-07-04 10:47 | 2016-07-04 17:00 | Повреждение кабеля ВОЛС, принадлежащего ПАО "Мегафон". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 46 | 2016-06-30 04:40 | 2016-06-30 11:40 | Сбой ПО платы HS-RN мультиплексора RAD-2100. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста | 47 | 2016-06-23 23:10 | 2016-06-23 23:10 | При прохождении грозового фронта на опоре № 276 ВЛ110кВ СТЭС-Хорста произошло повреждение ОПН | Повреждение ОПН на опоре № 276 ВЛ110кВ СТЭС-Хоста в результате прохождения грозового фронта. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | 49 | 2016-07-01 00:03 | 2016-07-01 17:44 | В следствии прохождения грозового фронта произошло разрушение гирлянды изоляторов на опоре №55 фаза «С» в сторону опоры №56. | Разрушение гирлянды изоляторов на опоре №55 фаза «С» в результате прохождения грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №55 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг . Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг в пролете опор №53-58. Выполнить УФ контроль фарфоровой изоляции ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг . По результатам УФ контроля разработать мероприятия по устранению дефектов. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 36 | 2016-06-21 06:05 | 2016-06-21 06:05 | Низкое качество изготовления ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П | В следствии низкого качества изготовления , произошло повреждение ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П на оп.№250 | Произвести замену ОПН на опоре №250 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Южная | 50 | 2016-06-24 12:12 | 2016-06-29 11:50 | Отсутствие возможности автоматического управления РПН трансформатора в следствии выхода из строя устройства РНМ-1 | нарушение работы устройства вследствие выхода из строя платы питания. | Отправить РНМ в ремонт на завод изготовитель. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Волконка - ТМиС | 51 | 2016-07-08 04:30 | 2016-07-08 06:49 | Сбой ПО контроллера CE 205E оборудования ТМ Компас 2.0. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | пс 110 кВ Джубга | 52 | 2016-07-04 11:40 | 2016-07-04 16:56 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение контакта токовых цепей в измерительном блоке БИ-10 (токовые цепи ДЗШ СОЭВ -110). | Нарушение контакта токовых цепей в измерительном блоке БИ-10 (токовые цепи ДЗШ СОЭВ -110). | Выполнить проверку всех измерительных блоков токовых цепей в схеме ДЗШ ПС 110 кВ Джубга | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 53 | 2016-07-08 07:00 | 2016-07-08 07:00 | При прохождении грозового фронта в следствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение ОПН - 110. | Техническая причина отсутствует | 1. Заменить поврежденный ОПН-110 на опоре № 79 фаза «С» КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер -тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | 57 | 2016-06-23 05:13 | 2016-06-24 02:12 | В следствии перепада температур и образования конденсата произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №36. | Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №36 . | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС -Лермонтово | 58 | 2016-07-18 12:02 | 2016-07-18 12:02 | Электродуговое перекрытие корпуса ОПН расположенного на опоре №87 фаза "А" КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово, в результате скрытого дефекта ОПН развившегося после прохождения ранее в этом районе грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН на опоре №87 фаза "А" КВЛ-110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110/10/6 кВ Сочи | 54 | 2016-07-08 14:25 | 2016-07-08 16:55 | По результатам проведенного анализа и после аварийных проверок работы защит выявлено, что ВВ-6 С-311 отключался с ускорением МТЗ - 2 при "броске" тока в момент включения на большую нагрузку из-за неправильных логических уравнений в логике Sepam S-40, отсутствовал контроль по напряжению и отключение произошло по пусковым токам, которые согласно осциллограммам были выше токов уставки МТЗ-2 (уставка 1450А). | Техническая причина отсутствует | Провести проверку устройств РЗА в ячейках 3С.Ш.-6кВ и 4С.Ш.-10кВ на ПС "Сочи" Внести изменения в устройства РЗА остальных присоединений 3С.Ш.-6кВ и 4С.Ш. -10кВ на ПС "Сочи". | 2016-07-08 14:25 | 2016-07-08 16:55
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Кепша | 20 | 2016-04-24 09:43 | 2016-04-24 21:48 | В следствии перенапряжений возникших из-за воздействия однофазного замыкания на землю на КЛ 10 кВ ф. КШ-2 ф.С произошел пробой изоляции фазы А и В кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. Кш-8 и возникновение межфазного короткого замыкания в отсеке ВВ-10 ф. Кш-8 явившегосяся причиной электродугового разрушения проходных изоляторов в ячейке Кш-8. При коротком замыкании в отсеке ВВ-10 ф. Кш-8 произошло снижение напряжения на 1 и 2 СШ 10 кВ, что повлекло отказ работоспособности цепей оперативного тока (выпавший блинкер «Неисправность ШУ»), и отказу в отключении СВВ-10 а также МВ-10 Т-1. Из за не устраненного короткого замыкания спустя 3 секунды, согласно уставке, произошло включение короткозамыкателя действием МТЗ-110. Неработоспособность цепей оперативного тока вызвана неисправностью источника бесперебойного питания, от которого на момент отсутствия оперативного тока должно осуществляться резервное питание электромагнита отключения СВВ-10. | Оплавление и разрушение проходных изоляторов выключателя ВВ/TEL-10-20-1000. | Выполнить послеаварийную проверку защиты от дуговых замыканий на ПС 110 кВ Кепша. Организовать проверку устройств РЗА с аналогичной схемой действия защит на ПС 110 кВ : Каменка, Нор- Луйс, Новомихайловская. Выполнить внеочередное техническое обслуживание и в/в испытание всего оборудования 2 СШ 10 кВ ПС Кепша в том числе испытания проходных изоляторов между отсеком выключателей и кабельными отсеками ячеек 2 СШ-10 кВ ПС Кепша. Привести в соответствие с проектом схему питания устройств РЗ и ПА оперативным током на ПС 110 кВ Кепша ( с установкой БПН, БПТ). Организовать замену источника бесперебойного пита-ния на источник бесперебойного питания промышленного назначения на ПС 110 кВ Кепша Дать предложения ,при необходимости разработать мероприятия по организации каналов ТМ для осуществления контроля состояния изоляции СШ 10 кВ и исправности оперативного тока на ПС 110 кВ Кепша Подготовить письмо на ФКУ УПРДОР "Черноморье" о переводе нагрузки ПС 110 кВ Кепша от ПС 110 кВ Лососевая Провести всему оперативному персоналу внеплановый инструктаж о качестве выполнения осмотров оборудования ПС 110 кВ. Провести анализ и исключить применение на всех ПС 110 кВ Филиала источников бесперебойного питания с батареей несоответсвующей емкости как источников оперативного тока. По результатам выполнения п.4 Техническим советом Филиала определить порядок и сроки приведения си-стем оперативного тока в соответствие требованиям НТД. | 2016-04-24 09:43 | 2016-04-24 15:00
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками | 21 | 2016-04-24 10:35 | 2016-04-24 10:35 | Повреждение ОПН-110 ф."С" на опоре № 232 ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста. Причиной повреждения ОПН явился скрытый дефект варисторов, с последующим разрушением корпуса ОПН. | Разрушение корпуса ОПН-110 ф."С" на опоре № 232 ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста | Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ЗАО "Полипер- Аппарат" по качеству ОПН-110 кВ. Выполнить замену ОПН-110 кВ фаза "С" на опоре № 232 ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лоо | 23 | 2016-04-29 23:50 | 2016-04-30 00:14 | 29.04.2016 в 23-50 при опробовании трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Лоо рабочим напряжением после капитального ремонта произошло отключение ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо вследствие работы ОД-КЗ Т-2 (работа газовой защиты РПН Т-2). При опробовании Т-2 на ПС 110 кВ Лоо по утверждённой программе , произошло срабатывние струйного реле типа РЗТ-25, вследствие выхода из строя устройства фиксации заслонки не выявленного при проверке работоспособности перед включением трансформатора. | Техническая причина отсутствует | При выполнении капитальных ремонтов силовых трансформаторов рассматривать возможность замены струйных реле типа РЗТ-25, в соответсвии с рекомендациями заводов изготовителей. Разработать программу проверки струйных реле типа РЗТ-25 на основании Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. | 2016-04-29 23:50 | 2016-04-29 23:56
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | 24 | 2016-05-02 03:25 | 2016-05-02 03:25 | По результатам послеаварийного обхода вывлено срабатывание дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 26 фаза "С" ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | Техническая причина отсутствует | Выполнить демонтаж ОПН-110 кВ фаза "С" на опоре № 26 ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь для проведения диагностики и испытаний в лабораторных условиях. При выявлении дефектов произвести его замену. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | 27 | 2016-05-17 06:01 | 2016-05-17 06:01 | Опора № 94 КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста перекрытие между леерным ограждением траверсы и шлейфом ОПН ф. «С», по причине перекрытия крупной птицей (ворон). Имеются следы перекрытия на среднюю траверсу и сработавший дисконектор ОПН. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену дисконектора фаза "С" на опоре № 94 КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бытха | 25 | 2016-05-13 11:39 | 2016-05-13 16:41 | Повреждение кабеля ВОЛС ПАО «Мегафон»в районе ПС Бытха . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Ольгинка - ТМиС | 26 | 2016-05-17 01:00 | 2016-05-17 02:23 | Срабатывание автоматического выключателя нагрузки на оборудовании АБП. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую проверку оборудования АБП. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Родниковая-Сочи | 28 | 2016-05-22 03:13 | 2016-05-22 03:13 | Перекрытие изоляции ОПН-110 фаза "А" на опоре № 48 пометом птиц. | Техническая причина отсутствует | Выполнить демонтаж ОПН-110 кВ фаза "А" на опоре № 48 ВЛ-110 кВ Родниковая- Сочи для проведения диагностики и испытаний в лабораторных условиях. При выявлении дефектов произвести его замену. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС -110 кВ Сочинских электрических сетей по порядку передачи оперативной информации об авариях. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая-Волконка | 29 | 2016-05-27 17:06 | 2016-05-27 17:06 | Электродуговое КЗ между шлейфом провода ф."С" и траверсы опоры №172, вызванное перекрытием изоляционного промежутка сторонним предметом занесенного в ходе гнездования птиц. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инструктаж работникам СЛ 35 кВ и выше, о том что при проведении осмотров ВЛ обращать особое внимание к опорам на которых имеются или начинают строится гнезда птиц. Провести анализ отключений ВЛ 110 кВ с аналогичными причинами для определения участков ВЛ, КВЛ наиболее подверженных гнездованию птиц. По результатам анализа разработать мероприятия направленные на предотвращение гнездования птиц и дать предложения по включению данных мероприятий в ремонтную программу 2017 года. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Терминал | 30 | 2016-05-18 19:00 | 2016-05-18 20:52 | Залипание концевого выключателя К2 в цепи включения СЭВ-110. | Залипание концевого выключателя К2 в цепи включения СЭВ-110. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110кВ Сочи | 31 | 2016-06-03 13:29 | 2016-06-03 18:05 | Заводской дефект платы в терминале защит типа БЭ2704 085 | В следствии дефекта платы в терминале защит типа БЭ2704 085 произошло ложное формирование команды ВЧТО-1, что привело к отключению ЭВ 110 кВ ПС Вишневая. | Повторно проработать с оформлением в журнале инструктажа с персоналом ОДС 110 кВ и СРЗА требований письма ОАО "Кубаньэнерго" от 29.01.2015 №КЭ/006/307, при отключении постоянного оперативного тока шкафов защит. Завершить работу по замене плат в шкафах защит на оборудовании указанном в письме ОАО "Кубаньэнерго" от 29.01.2015 №КЭ/006/307, в соответствии с графиком. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 32 | 2016-06-04 13:35 | 2016-06-04 13:35 | При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия сильных порывов ветра, произошло раскачивание поддерживающей гирлянды изоляторов и приближение шлейфа, имеющего излишнюю длину, провода ф."С", к траверсе , на опоре №26х | Техническая причина отсутствует | Провести анализ соответствия длин шлейфов размерам указанным в проектной документации. По результатам анализа принять меры по устранению выявленных несоответствий. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | 33 | 2016-06-05 02:20 | 2016-06-05 02:20 | Воздействие атмосферных перенапряжений | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ для определения причин отключения ВЛ. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Бытха с отпайками ПС 110 кВ Бытха | 30 | 2016-06-04 13:39 | 2016-06-04 13:39 | При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия сильных порывов ветра, произошло проскальзывание провода в ПГН поддерживающей гирлянды изоляторов ф."В" на оп."263 обводной траверсе и приближение разрегулированного шлейфа к телу опоры с последующим электродуговым перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Проведение внепланового осмотра опор ВЛ 110 кВ КПГЭС-Бытха с обводной траверсой, на предмет соответствия шлейфов проектной документации. Провести внеплановые осмотры ПГН на опорах на предмет качественной фиксации провода. По результатам выполнения 1 и 2 мероприятия, при необходимости, выполнить работу по восстановлению шлейфов. По итогам выполнения технических мероприятий провести анализ качества выполнения СМР подрядными организациями. По результатам анализа принять решение о проведении претензионной работы в отношении подрядной организации. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковая | 37 | 2016-06-15 15:45 | 2016-06-15 18:11 | Сбой программного обеспечения контроллера ВН 318. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лермонтово | 40 | 2016-06-11 11:47 | 2016-06-11 20:00 | В следствии физического износа произошел отказ в срабатывании на закрытие газового клапана расширительной камеры фазы "А" в сторону ТТ-110 Т-1 ( нормируемая величина 5,4атм). Открытие газового клапана произошло в результате повышения температуры окружающего воздуха и увеличения величины давления воздуха в расширительной камере МВ-110 Т-1 до величины срабатывания газового клапана на открытие (6,7 атм) для предотвращения увеличения давления выше допустимых пределов. | Отказ в срабатывании на закрытие газового клапана расширительной камеры фазы "А" в сторону ТТ-110 Т-1 ( нормируемая величина 5,4атм). Открытие газового клапана произошло в результате повышения температуры окружающего воздуха и увеличения величины давления воздуха в расширительной камере МВ-110 Т-1 до величины срабатывания газового клапана на открытие (6,7 атм) для предотвращения увеличения давления выше допустимых пределов. | Пересмотреть технологическую карту на капитальный ремонт масленых выключателей типа ММО-110 на предмет внесения в нее дополнений о проведении замены газовых клапанов расширительных камер на выключателях проработавших более 25 лет. При проведении капитальных ремонтов масленых выключателей типа ММО-110 проработавших более 25 лет в обязательном порядке выполнять замену газовых клапанов расширительных камер. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | 35 | 2016-06-04 20:31 | 2016-06-04 20:31 | В период прохождения грозового фронта, в следствии перенапряжения произошло повреждение ОПН-110 кВ верхней фазы на опоре №115. | На опоре № 115 повреждение ОПН-3EL2 110-2LJ31-4ZA9 при прохождении грозового фронта | Произвести замену ОПН - 110 кВ на опоре №115. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | 55 | 2016-06-06 11:20 | 2016-06-06 16:48 | В период прохождения грозового фронта, в следствии перенапряжения произошло повреждение ОПН-110 кВ верхней фазы на опоре №115. | На опоре № 115 повреждение ОПН-3EL2 110-2LJ31-4ZA9 при прохождении грозового фронта | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая | 16 | 2016-03-23 02:42 | 2016-03-23 22:50 | Вследствие сильных порывов ветра, произошло приближение поддерживающей гирлянды с проводом фаза "С" к траверсе опоры №202, с последующим замыканием ф."С"на траверсу опоры с пережогом провода. | Пережог провода ф."С" в пролете опор №201-203 на ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая. | Направить письмо в РЖД о некорректной работе фиксирующих приборов. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая, на предмет соответствия стрел провиса проводов. Выполнить выборочный верховой осмотр 10% промежуточных опор ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая, на предмет состояния проводов в поддерживающих зажимах. При выявленнии дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-03-23 02:42 | 2016-03-23 03:28
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 17 | 2016-03-24 14:00 | 2016-03-24 17:55 | Повреждение ВОЛС ЗАО «Транстелеком» на участке Горячий Ключ-Афипская | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 19 | 2016-04-19 12:01 | 2016-04-19 15:29 | Повреждение кабеля ВОЛС ПАО «Мегафон»в районе ПС Бытха . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сочи | 22 | 2016-04-11 16:48 | 2016-04-11 19:04 | По результатам тепловизионного контроля, выявлен нагрев контактного соединения датчика постоянного тока УШР-110 на ПС 110 кВ Сочи | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | 4 | 2016-01-16 11:15 | 2016-01-16 11:15 | В пролете опор № 1к-№2к (заход пс Каменка) в результате валки дерева неустановленными лицами, произошло приближение кроны дерева к проводам ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста Ф-А и В, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. Ширина просеки от крайнего провода до срубленного дерева 25м, высота срубленного дерева 30м. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в "Сочинский национальный парк" о несанкционированной рубке дерева вблизи охранной зоны ВЛ-110 Краснополдянская ГЭС- Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 5 | 2016-01-19 17:12 | 2016-01-19 17:12 | На опоре № 1К ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками обнаружены следы электродугового перекрытия на проводе фазы "С", которые возникли в результате приближения шлейфа к заземлённым элементам опоры при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Выполнить регулировку шлейфа на опоре №1К ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 6 | 2016-01-26 10:32 | 2016-01-26 11:43 | Повреждение ВОЛС в г.Сочи по улице Транспортная принадлежащий ОАО «Мегафон». | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ольгинка | 8 | 2016-01-29 11:10 | 2016-01-30 18:11 | Развившийся дефект твердой RIP-изоляции высоковольтного ввода типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фаза "В" силового трансформатора Т-2, с последующим разрушением фарфоровой покрышки и межфазным дуговым перекрытием на ввод 110 кВ типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фазы "А" | Образование продольной трещины в твердой RIP-изоляции высоковольтного ввода типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фаза "В" силового трансфор-матора Т-2, с последующим разрушением фарфоровой покрышки и межфазным дуговым перекрытием на ввод 110 кВ типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фазы "А" с повреждением фарфоровой покрышки ввода 110 кВ типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фазы "А" | Провести внеочередное тепловизионное обследование вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выполнить анализ термограмм на предмет температурных отклонений и выявление возможных дефектов. Копии термограмм и результаты анализа представить в Центральную службу изоляции и защиты от перенапряжений Исполнительного аппарата. Провести внеочередные испытания вводов 110 кВ си-лового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Ольгинка. Про-токолы испытаний с оценкой результатов представить в Центральную службу изоляции и защиты от перена-пряжений Исполнительного аппарата. Выполнить внеочередную проверку ОПН-110 кВ Т-2. Разработать график проведения тепловизионного об-следования вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей Организовать и обеспечить хранение протоколов и термограмм тепловизионного контроля вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей в паспортах оборудования в течение всего срока службы вводов. Внести изменение в установленную периодичность испытаний и обеспечить учащенный контроль вводов 110 кВ производства ООО «Масса» в течение первых 4-х лет эксплуатации. Провести анализ протоколов испытаний всех вводов 110 кВ силовых трансформаторов и масляных выклю-чателей, имеющихся в эксплуатации, на предмет выяв-ления тенденций ухудшения состояния изоляции и наличия развивающихся внутренних дефектов. Копии протоколов и результаты анализа представить в Цен-тральную службу изоляции и защиты от перенапряже-ний Исполнительного аппарата. Проверить условия хранения находящихся в резерве вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей Провести испытания находящихся в резерве вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей Провести техническую учебу оперативному персоналу о порядке оформления программ осмотра оборудова-ния ПС 110 кВ | 2016-01-29 11:10 | 2016-01-29 11:21
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 7 | 2016-01-29 07:03 | 2016-02-02 10:30 | Повреждение кабеля связи принадлежащего ПАО "Ростелеком". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | 9 | 2016-01-29 13:30 | 2016-01-29 23:46 | При осмотре было выявлено отсоединение заземляющей шины от нижней обкладки КС-110 ВЛ 110 кВ Новомихайловская фаза «В» типа СМПВ-110 3-6,4 У1. Данный дефект возник вследствие некачественного контакта возникшего при замене заземляющей шины, выполняемой подрядной организацией ЗАО "Росинжиниринг". | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку крепления заземляющих шин конденсаторов связи установленных подрядной организацией ЗАО "Росинжиниринг" на ПС 110 кВ Джубга, Лермонтово, Новомихайловская, Ольгинка, Туапсе. Выполнить проверку металосвязи заземляющих шин конденсаторов установленных подрядной организацией ЗАО "Росинжиниринг" на ПС 110 кВ Джубга, Лермонтово, Новомихайловская, Ольгинка, Туапсе. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Лоо | 10 | 2016-02-18 09:05 | 2016-02-18 22:25 | В результате возникновения короткого замыкания на абонентской КЛ-10 кВ Лоо-15- опора № 1 на расстоянии 50 метров от ПС 110 кВ Лоо, произошло увеличение напряжения на фазе "С", пробой воздушного промежутка, электродуговое перекрытие в средней части полюса выключателя фазы "С" МВ-10 Лоо-15, последующее перекрытие на шторку ячейки в месте наибольшего приближения к заземлённой конструкции. | Электродуговое перекрытие в средней части полюса выключателя фазы "С" МВ-10 Лоо-15, последующее перекрытие на шторку ячейки в месте наибольшего приближения к заземлённой конструкции. | Выполнить осмотр ячеек типа К-XII выработавших нормативный срок на предмет выявления возможности приближения защитных шторок к токоведущим частям на расстояния не соответствующих требованиям НТД, При выявлении возможности приближения защитных шторок к токоведущим частям на расстояние не соответсвующих требованиям НТД устранить данное нарушение. Провести внеочередной инструктаж и обучение оперативному и оперативно-ремонтному персоналу обслуживающему ячейки типа К- XII на предмет контроля шторочного механизма при вкатывании (выкатывании) выкатного элемента. | 2016-02-18 09:05 | 2016-02-18 13:28
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 12 | 2016-02-23 01:06 | 2016-02-23 01:06 | На ПС 110 кВ Лососевая (на балансе ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели») произошло отключение Т-1 от ДЗТ, повреждение ОПН-110 Т-1 фаза «А». | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 13 | 2016-02-24 10:08 | 2016-02-24 11:52 | Сбой ПО мультиплексора Nortel OEM 6130. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 14 | 2016-03-06 10:17 | 2016-03-06 14:08 | Повреждение кабеля ВОЛС Альпийская- Верещагинская в по улице Лысая Гора в результате проведения земляных работ сторонними лицами. | Механическое повреждение кабеля ВОЛС Альпийская- Верещагинская в по улице Лысая Гора . | Устранить повреждение кабеля ВОЛС. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | 15 | 2016-03-11 08:22 | 2016-03-17 20:44 | Произведён визуальный осмотр соединительной транспозиционной кабельной муфты в месте установки СМТ2 (фаза «В») КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3А выявлено следующее: - обнаружено повреждение оболочки соединительной муфты 110 кВ в виде следов от электрического пробоя на средней части поверхности муфты ; - повреждение предположительно произошло по причине механического повреждения оболочки муфты при засыпке песчано-гравийной смесью после монтажа подрядной организацией ООО "Рубеж- РемСтрой" и развилось при попадании влаги; - в ходе вскрытия оболочки муфты выявлено, что повреждена оболочка муфты и герметизирующий слой до экрана. | Пробой оболочки соединительной транспозиционнай муфты кабельной линии 110 кВ на фазе «В» в месте установки СМТ2 на КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110/10/6 кВ Верещагинская до переходной опоры №3А образовавшийся при засыпке песчано-гравийной смеси, после монтажа подрядной организацией ООО "Рубеж- РемСтрой" и при попадании влаги. | Выполнить ремонт поврежденных слоев муфты (фаза "В")в месте установки СМТ2 КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3,силами и за счет средств ООО "РубежРемСтрой». После ремонта провести испытания оболочек КЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3А Направить письмо в ООО "РубежРемСтрой» о вызове предствителя для участия в комиссионном обследовании соединительной транспозиционной кабельной муфты в месте установки СМТ2 КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 1 | 2016-01-04 23:30 | 2016-01-05 07:07 | Междуфазное короткое замыкание в сети абонента (Всероссийский Детский оздорови-тельным центром "Орлёнок") в ТП Н24 – оборудование прошло испытания только после сушки и устранения подтопления. Отказ в отключении от МТЗ с выдержкой времени 0,5 сек привода ПП-61 на МВ-10 Нм-10 по причине заедания сердечника отключающего электромагнита. Из-за не устранившегося короткого замыкания действием МТЗ с выдержкой времени 2,5 секунды отключился МВ-10 Т-2. В результате длительного протекания сквозного тока короткого замыкания, произошло отгорание наконечника фазы «А» с дуговым повреждением концевой разделки в ТП Н-60 на КЛ 10 кВ Н 60- Н426. | Термическое повреждением концевой разделки в ТП Н-60 на КЛ 10 кВ Н 60- Н426. | На ПС 110 кВ Новомихайловская выполнить прогрузку первичным током релейную защиту ячейки фидера Нм-10 и МВ-10 Т-2 Произвести текущий ремонт всех присоединений 10 кВ 1 и 2 СШ на ПС 110 кВ Новомихайловская со снятием всех характеристик и проверки усройств РЗА. В объеме текущего ремонта выполнить ремонт отключающих электромагнитов. Конкретизировать зоны ответсвенности служб СРЗА и СПС в части регулировки элементов привода ПП-61 и по результатам провести внеочередной инструктаж персоналу СПС и СРЗА Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Туапсинского РЭС по ведению оперативных переговоров и записей. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Туапсинского РЭС по порядку выполнения осмотров оборудования, в том числе при технологических нарушениях. Пересмотреть карты уставок усройств РЗА по ПС-110 кВ Туапсинского района. В рамках проведения спецподготовки с оперативным персоналом Туапсинского РЭС и ОДС-110 кВ проработать: -"Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части основного оборудования и распределительной сети 6-10 кВ; - Инстркциюпо производству переключений в электроустановках основной и распределительной сети 6-10 кВ; - разработать и внести дополнение в выше указанные инструкции, в части взаимодействия диспетчерского персонала ОДС-110 кВ, ОДС 6-10 кВ, ОДГ ТРЭС при предотвращении, ликвидации и устранении последствий технологических нарушений. Разработать график периодического опробования ячеек присоединений 10 кВ ПС 110 Новомихайловская с периодичностью один раз в 6 месяцев. | 2016-01-04 23:30 | 2016-01-05 01:37
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 2 | 2016-01-07 05:45 | 2016-01-07 09:00 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Произвести замену блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 . Вышедший из строя блок питания направить в ремонт. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 3 | 2016-01-07 10:09 | 2016-01-07 11:41 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Произвести замену блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 . Вышедший из строя блок питания направить в ремонт. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ ПС 110 кВ Верещагинская | 123 | 2016-12-11 05:11 | 2016-12-11 08:17 | Сбой программного обеспечения контроллера связи ВН 318E оборудования ТМ Компас 2.0. Восстановлено персоналом ССДТУ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Мацеста | 124 | 2016-12-03 10:05 | 2016-12-03 18:00 | На основании анализа полученных осциллограмм было выяснено, что на ВЛ-35 кВ Мацеста тяговая II цепь короткого замыкания не было, а по характеру и величине токов короткого замыкания повреждение было в контактной сети от ПС Мацеста тяговая. Условий, согласно выставленным уставкам защит, для отключения ЭВ-35 ВЛ Мт II не было, поскольку отсутствовало короткое замыкание на ВЛ-35 кВ Мацеста тяговая II цепь, а отключение ЭВ-35 ТС-2 на ПС Мацеста действием МТЗ-4 произошло верно, поскольку уставки четвертой ступени МТЗ выбраны с учетом функции дальнего резервирования трансформатора ТС-2 вследствие длительных К.З. в контактной сети от ПС Мацеста тяговая. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 10:05 | 2016-12-03 10:16
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афпостик тяговая ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая | 30 | 2016-12-09 01:43 | 2016-12-09 18:21 | Старение фарфоровых изоляторов, выработавших свой нормативный срок службы и потеря ими изоляционной прочности, что при неблагоприятных погодных условиях, в сочетании с обильными снегодождевыми осадками и сильными порывами ветра, привело к повреждению фарфоровой изоляции фазы «В» на опоре № 119 в следствии электродугового перекрытия. | Повреждение фарфоровой изоляции фазы «В» на опоре № 119 в следствии электродугового перекрытия. | Провести осмотр подвесной изоляции ВЛ 110 кВ Фанагорий-ская тяговая – Афапостик тяговая с использованием прибора ультрафиолетового контроля и биноклей, обратив особое внимание на состояние фарфоровой изоляции. Провести техническую учебу с персоналом службы линий 35 кВ и выше по качеству проведения осмотров ВЛ 35-110 кВ, визуальному выявлению загрязненных и дефектных изоляторов с применением биноклей и с использованием прибора ультрафиолетового контроля. Предусмотреть замену дефектных изоляторов, определенных по результатам проведенных мероприятий по пункту 1, в рамках ремонтной программы в 2017 года. | 2016-12-09 01:43 | 2016-12-09 02:15
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Туапсе | 32 | 2016-12-08 00:58 | 2016-12-08 04:00 | В следствии длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошло снижение механической прочности фарфорового поддерживающего изолятора спуска IСШ 110 кВ к Р I СШ СМВ-110 фаза "А", что привело к образованию трещины в армировочном шве верхней части поддерживающего фарфорового изолятора. | Трещина в армировочном шве верхней части поддерживающего фарфорового изолятора спуска IСШ 110 кВ к Р I СШ СМВ-110 фаза "А" | Провести анализ наличия на ПС 110 кВ изоляторов находящихся в эксплуатации более 30 лет. по результатам анализа актуализировать многолетний график по замене опорных изоляторов 110 кВ. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ ПС | 110 до 1 (вторичные цепи) | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ ПС 110/6 кВ ХОСТА | 152 | 2016-12-20 08:49 | 2016-12-26 15:47 | В следствии обильного налипания мокрого снега произошел обрыв кабеля ВОЛС "Хоста-Мацеста" . | Обрыв кабеля ВОЛС "Хоста-Мацеста" принадлежащего Сочинским ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» . | Восстановить кабель ВОЛС "Хоста-Мацеста". | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая | 153 | 2016-12-15 08:50 | 2016-12-15 08:50 | В результате частичного повреждения ОПН во время прохождения ранее в этом районе грозового фронта, произошло дальнейшее развитие повреждения, что привело к электродуговому перекрытию корпуса ОПН расположенного на опоре №95 фаза "С". | Техническая причина отсутствует | Произвести замену ОПН расположенного на опоре №95 фаза "С" КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая-Аше | 154 | 2016-12-16 20:28 | 2016-12-16 20:28 | В следствии неблагоприятных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерной изоляции ОПН. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену ОПН опора №30 фаза «А» КВЛ-110кВ Лазаревская -Аше | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Нор - Луйс,2 цепь | 155 | 2016-12-20 13:04 | 2016-12-20 13:04 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. С 10-00 решением штаба КЭ по Сочинским ЭС введен РПГ в связи с получением НЯ №26. Погодные условия: +4 градуса, дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Установить поддерживающую гирлянду изоляторов на шлейфе фазы "С" оп № 21 ВЛ 110 кВ Дагомыс – Нор Луйс 2 цепь | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ ВИШНЕВАЯ | 156 | 2016-12-26 13:37 | 2016-12-26 22:45 | По причине проникновения насекомых произошло нарушение изоляции в блок контактах датчиков контроля давления элегаза, что привело к замыканию между корпусом и "минусом" цепей постоянного тока. | Техническая причина отсутствует | Проверить аналогичные датчики на отсутствие возможности проникновения насекомых При проверках защит выключателей на ПС 110кВ "Вишневая" выполнять осмотр блок контактов на отсутствие признаков насекомых. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | 157 | 2016-12-13 20:58 | 2016-12-14 01:31 | Под воздействием сильных порывов ветра произошло приближение, на недопустимое расстояние и последующее электродуговое перекрытие воздушного промежутка между обводным шлейфом фазы "В" и траверсой опоры №44 | Техническая причина отсутствует | Установить консоль на траверсу, закрепить полимерную оттяжку на шлейфе фазы "В" опора №44 КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10/6 кВ АДЛЕР | 158 | 2016-12-19 14:11 | 2016-12-19 17:20 | При выполнении капитального ремонта с заменой фарфоровых покрышек МВ-110 Т-2 установлены уплотнения не заводского изготовления, что привело к преждевременному износу нижнего уплотнения маслоуказателя МВ-110 Т-2 фаза "В" и капельной течи масла. | Преждевременный износ нижнего уплотнения маслоуказателя МВ-110 Т-2 фаза "В", вызван применением уплотнения не заводского изготовления при выполнении капитального ремонта с заменой фарфоровых покрышек МВ-110 Т-2. | При выполнении средних и капитальных ремонтов выключателей типа ВМТ-110Б-25/1250 У1 выполнять проверку уплотнений маслоуказателей на соответствие их заводскому изготовлению. В случае выявления наличия уплотнений маслоуказателей не заводского изготовления выполнить их замену на уплотнения заводского изготовления. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джубга- | 158 | 2016-12-26 16:05 | 2016-12-27 18:24 | Течь масла из сальника картера полюса фазы "С" МВ-110 Т-2 произошла в результате износа сальника, проявившегося при резком перепаде температуры воздуха (более 10 градусов). | Износ сальника картера полюса фазы "С" МВ-110 Т-2, проявился при резком перепаде температуры воздуха (более 10 градусов) | При выполнении средних и капитальных ремонтов выключателей типа ММО-110 выполнять проверку сальников картера полюсов выключателей При резких перепадах температуры воздуха более 10 градусов производить внеплановые осмотры высоковольтных выключателей типа ММО. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Терминал | 159 | 2016-12-14 10:47 | 2016-12-14 16:47 | В результате некачественно выполненных работ по обжиму провода в аппаратных зажимах и воздействия ветровой нагрузки, произошло повреждение проводов на выходе из аппаратного зажима фаз "В" и "С" на разъединителе ТР-110 Т-2 в сторону Т-2. | Повреждение проводов на выходе из аппаратного зажима фаз "В" и "С" на разъединителе ТР-110 Т-2 в сторону Т-2 в результате некачественно выполненных работ по обжиму провода АС-240 в аппаратных зажимах. | Разработать график проверки оборудования ПС 110кВ "Терминал", на котором используются аппаратные зажимы типа 2А4А. Произвести проверку качества обжима аппаратных зажимов типа 2А4А на ПС 110кВ "Терминал", согласно графика | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ КВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Лоо КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | 116 | 2016-12-03 07:59 | 2016-12-03 23:15 | Под воздействием сильных порывов ветра на опоре №30 перемычка между верхним проводом и портальным пролетом приблизилась к нижнему проводу на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-4 ПС 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 769 | 2016-11-05 21:11 | - | Вследствие ДТП автомобилем ВАЗ 2106 гос. номер О161РО123 (водитель Горбатовский А.М) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ ф. Б-4. | Опора №3-6 повреждена у основания. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. Произвести замену поврежденной опоры № 3-6. | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП РПН-3-23 | 25 | 2016-11-17 13:32 | 2016-11-17 16:32 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. . | На ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23 оп.№4 произошел обрыв вязки провода фазы "В"схлест с проводом фазы "А" что привело к короткому замыканию. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. | 2016-11-17 13:58 | 2016-11-17 16:32
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-4-78 | 26 | 2016-11-20 13:12 | 2016-11-20 16:53 | В результате сильных порывов ветра на ВЛ-04кВ фид.1 от КТП Б-4-78 произошел обрыв вязки провода фазы "А" соприкасание с металлотраверсой, однофазное КЗ. | Обрыв вязки провода фазы "А", соприкасание провода фазы "А" с металлотраверсой, однофазное КЗ. | Провести непплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-4-78. | 2016-11-20 13:42 | 2016-11-20 16:53
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318 | 27 | 2016-11-21 10:12 | 2016-11-21 14:52 | Вследствие воздействия сильного шквалистого ветра произошёл обрыв вязки провода и схлест проводов на опоре №17 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318. | На опоре №17 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318 произошел обрыв вязки провода и схлест проводов. | Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318. | 2016-11-21 10:12 | 2016-11-21 14:52
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РПН-1-21 | 28 | 2016-11-22 06:12 | 2016-11-22 11:43 | В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра до 17 м/сек.) произошел обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РПН-1-21в , что привело к отключению ВЛ. | На опоре №7 обрыв вязки провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид.3 от КТП РПН-1-21. | 2016-11-22 06:12 | 2016-11-22 11:43
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП РПН-3-23 | 29 | 2016-11-29 10:28 | 2016-11-29 16:06 | Вследствие атмосферных явлений (ветра, налипа­ния мокрого снега на ­провода), произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РПН-3-23. | Обрыв вязки провода на опоре №14 . | провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ ф.3 от КТП РПН-3-23. | 2016-11-29 11:49 | 2016-11-29 16:06
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-4 ПС 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 751 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | Вследствие сильного ливня и грозовых перенапряжений на оп. №92а РКТП Б-4-93 (потребительской) разрушен разрядник фазы "А", на опоре № 3/1 произошло перекрытие по поверхности штыревого изолятора ф."В" с его частичным разрушением, в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ фид. "Б-4". | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 3/1 ВЛ-10кВ ф. "Б-4". | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-7 СП 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 752 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | Вследствие сильного ливня и грозовых перенапряжений на оп . №3 произошло перекрытие по поверхности изолятора ПС-70 ф. "В" с его частичным разрушением, и на опоре 5/2 перекрытие по поверхности изолятора ПС-7 ф. "С", в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ фид. "Б-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденных изоляторов на опорах № 5/2, №3 ВЛ-10кВ ф. "Б-7". | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.Б-9 | 750 | 2016-09-28 09:12 | 2016-09-28 11:37 | Вследствие ДТП автомобилем ВАЗ-2107 г/н О 194 ЕВ 93 (водитель Чернышов В.Ф.)повреждено электрооборудование ВЛ-10кв фид. Б-9. | А/м ВАЗ-2107 г/н О 194 ЕВ 93 повреждена опора №13/31, обрыв проводов 3-х фаз в пролетах опор 13/30-13/32. | В СМИ опубликовать информацию о сохранности электрооборудования ВЛ и меры ответственности за его повреждение. | 2016-09-28 09:12 | 2016-09-28 11:37
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ. фид.1 от КТП С-5-305 | 22 | 2016-10-25 02:31 | 2016-10-25 09:15 | Вследствие сильной ветровой нагрузки произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП С-5-305. | Обрыв домового ввода на опоре № 4, схлест проводов фаз "А" "С". | Провести внеплановый осмотр ВЛ- 0,4кВ фид.1 от КТП С-5-305. | 2016-10-25 02:31 | 2016-10-25 09:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ЧП-5-220 | 23 | 2016-10-25 08:15 | 2016-10-25 13:15 | Вследствие сильных порывов ветра произошел схлест проводов домового ввода, к/з, что привело к отключению ВЛ-04кВ фид.3 от КТПЧП-5-220. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку домового ввода на оп. №1/13 ВЛ-04кВ фид.3 от КТП ЧП-5-220 | 2016-10-25 08:15 | 2016-10-25 13:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-5-454 | 24 | 2016-10-25 06:12 | 2016-10-25 10:42 | Вследствие сильных порывов ветра в пролете оп. №11-12 произошел схлест проводов, к/з, что привело к отключению ВЛ-04кВ фид.1 от КТП Б-5-454 | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете оп. №11-12 ВЛ-04кВ фид.1 от КТП Б-5-454. | 2016-10-25 06:12 | 2016-10-25 10:42
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф ГБ-5 ПС 35/10 Гарбуз Балка | 764 | 2016-10-25 16:26 | 2016-10-25 18:56 | Вследствие сильных ветровых нагрузок произошло падение дерева (из вне охранной зоны) с повреждением ВЛ-10 кВ ф. "ГБ-5". | Обрыв проводов 3-х фаз в пролете оп. №2/13-2/14 упавшим деревом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "ГБ-5", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 16:26 | 2016-10-25 18:56
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф С-5 | 765 | 2016-10-25 18:57 | 2016-10-25 23:49 | Вследствие сильного шквалистого ветра произошло повреждение ВЛ-10 кВ ф. "С-5". | На опоре №43 разрушен изолятор фазы "В", схлест с фазой "С. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "С-5". Выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 18:57 | 2016-10-25 23:49
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП ПРС-1-12 | 19 | 2016-07-27 21:10 | 2016-07-28 04:48 | Обрыв провода на оп.№ 6 ф. "В", схлест с проводом ф. "А" привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-04кВ ф.3 от КТП ПРС-1-12 | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) более 40 лет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ от КТП ПРС-1-12. | 2016-07-27 21:10 | 2016-07-28 04:48
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПС-7-267 | 20 | 2016-07-31 17:20 | 2016-07-31 20:55 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 3 от КТП ПС-7-267. | ав 04кВ ф.3 износ гибких связей фазы А и В | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ПС-7-267. | 2016-07-31 18:10 | 2016-07-31 20:55
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПРС-1-85 | 741 | 2016-08-02 21:11 | 2016-08-03 09:22 | Длительный срок эксплуатации (свыше 43 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП ПРС-1-85. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "ПРС-1-85" произвести замеры нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-08-02 21:11 | 2016-08-03 09:22
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.4 от КТП ПРС-1-85 | 21 | 2016-08-27 15:06 | 2016-08-27 20:15 | Вследствие ДТП автомобилем (водитель неизвестен) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 4 от КТП ПРС-1-85. | Вследствие ДТП повреждена опора №1/4, изоляторы, провод, схлест проводов фазы "А"и "С", короткое замыкание. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование | 2016-08-27 15:32 | 2016-08-27 20:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП РПН-1-22 | 746 | 2016-08-31 14:15 | 2016-08-31 18:59 | Длительный срок эксплуатации (свыше 36 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП РПН-1-22. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "РПН-1-22" произвести замеры и перераспределение нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-08-31 14:15 | 2016-08-31 18:59
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Б-8-648 | 748 | 2016-09-01 06:47 | 2016-09-01 17:16 | Длительный срок эксплуатации (свыше 42 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП Б-8-648. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "Б-8-648" произвести замеры и перераспределение нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-09-01 06:47 | 2016-09-01 17:16
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Б-9-61 | 13 | 2016-06-26 13:47 | 2016-06-26 18:27 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП Б-9-61. | АВ 0,4кВ ф.2 износ гибких связей фазы А и В | Выполнить замер петли фаза-нуль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП Б-9-61. | 2016-06-26 13:47 | 2016-06-26 18:27
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ПРС-1 | 737 | 2016-06-30 20:35 | 2016-06-30 22:48 | В результате сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "ПРС-1". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПРС-1". Выявленные нарушения устранить. | 2016-06-30 20:35 | 2016-06-30 22:48
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. Б-1 ПС 220/110/35/10 кВ | 736 | 2016-06-30 20:30 | 2016-06-30 21:46 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя произошло падение дерева (из вне охранной зоны) с повреждением ВЛ-10кВ ф. Б-1. | Обрыв проводов трех фаз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф Б-1. Выявленные нарушения устранить. | 2016-06-30 20:30 | 2016-06-30 21:46
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 фид.2 от КТП ПС-5-262 | 14 | 2016-06-30 19:26 | 2016-06-30 23:21 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ПС-5-262. | В пролете оп. №2/6-2/7 произошел обрыв провода. | произвести внеочередной осмотр ВЛ04кВ ф.2 от КТП ПС-5-262 | 2016-06-30 21:15 | 2016-06-30 23:21
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПС-7-274 | 15 | 2016-06-30 19:05 | 2016-06-30 22:17 | В результате стихийных погодных условий произошел занос ветки (из вне охранной зоны), вследствие чего отключилась ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПС-7-274. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПС-7-274. | 2016-06-30 19:05 | 2016-06-30 22:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ПРС-1-537 | 16 | 2016-06-30 19:36 | 2016-06-30 23:41 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП ПРС-1-537. | На ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП КТП ПРС-1-537 оп. №10а произошел обрыв провода. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПРС-1-537. | 2016-06-30 21:02 | 2016-06-30 23:41
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПС-7-264 | 740 | 2016-07-16 17:25 | 2016-07-16 23:21 | Превышение предельных характеристик выше расчетных, вследствие аномальной температуры окружающей среды, привели к перегреву и повреждению электрооборудования на КТП ПС-7-264. | Выброс масла в трансформаторе привел к межвитковому замыканию с последующим повреждением ПКТ-10 кВ, проходного изолятора ф. "В". | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-160/10 кВ произвести замер нагрузок, петли фаза-нуль, внеплановое ТО в объеме Т-6 на КТП "ПС-7-264". | 2016-07-16 17:25 | 2016-07-16 23:21
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПРС-1-85 | 17 | 2016-07-17 11:05 | 2016-07-17 16:50 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП ПРС-1-85. | Повреждение гибких связей автомата 0,4 кВ фид.3. | Выполнить замер петли фаза-нуль, произвести проверку правильности выбора АВ-0,4кВ на КТП ПРС-1-85. | 2016-07-17 11:05 | 2016-07-17 16:50
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПС-7-264 | 18 | 2016-07-17 13:41 | 2016-07-17 18:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП ПС-7-264. | Повреждение гибких связей фазы А и В АВ- 0,4 кВ фид.3 (вследствие длительного срока эксплуатации). | Выполнить замер петли фаза-нль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ПС-7-264. | 2016-07-17 13:41 | 2016-07-17 18:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ. фид. З-3 ПС 35/10кВ Заветы Ильича | 731 | 2016-05-29 00:28 | 2016-05-29 11:16 | Вследствие прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-10кВ фид. "З-3". | Обрыв вязки на опоре № 10/24. | Выполнить внеочередной верховой осмотр от опоры № 27 до опоры № 10/10 по ВЛ-10кВ ф. "З-3". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-29 00:28 | 2016-05-29 11:16
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид. З-5 ПС "Заветы Ильича" | 732 | 2016-05-29 02:27 | 2016-05-29 13:45 | Вследствие прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор № 94-2/1, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. З-5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "З-5". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-29 02:27 | 2016-05-29 13:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф С-3 | 733 | 2016-05-29 05:21 | 2016-05-29 10:42 | Вследствие грозовых перенапряжений, ливневого дождя произошло повреждение электрооборудования на КТП С-3-292, что привело к отключению ВЛ-10кВ фид. "С-3". | На КТП С-3-292 произошло разрушение разрядников РВП-10 ф. "А", "С". | Произвести тепловизионное обследование РВП-10 ТП, питающихся от ВЛ-10кВ фид. С-3, выявленные нарушения устранить. | 2016-05-29 05:21 | 2016-05-29 10:42
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.РПН-1 | 734 | 2016-05-28 18:09 | 2016-05-28 23:28 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ фид. РПН-1. | Обрыв провода фазы "А", схлест с фазой "В" на опоре № 55. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф "РПН-1". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-28 18:09 | 2016-05-28 23:28
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП РПН-3-25 | 2 | 2016-06-02 08:36 | 2016-06-02 16:46 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 2 от КТП РПН-3-25. | Повреждение автомата 0,4 кВ. фид.3 (износ гибких связей фазы А и В). | Выполнить замер петли фаза-нуль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП РПН-3-25. | 2016-06-02 09:47 | 2016-06-02 16:46
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП С-5-304 | 11 | 2016-06-04 05:41 | 2016-06-04 11:51 | Вследствие грозы и сильного ветра произошло падение дерева с повреждением электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП С-5-304. | Обрыв и схлёст проводов в пролёте опор № 16-18. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП С-5-304. | 2016-06-04 09:14 | 2016-06-04 11:51
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2от КТП ПРС -1-12 | 12 | 2016-06-05 06:50 | 2016-06-05 11:20 | Вследствии ДТП автомобилем г/н. Е 912 РЕ 123 рус (водитель Лях Е.С), произошло повреждение оборудования на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПРС-1-12 . | Повреждение опоры № 9. | Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования на ВЛ. | 2016-06-05 07:19 | 2016-06-05 11:20
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПС-5-528 | 7 | 2016-03-17 16:20 | 2016-03-17 18:50 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше35 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 1 от КТП ПС-5-528. | Повреждение гибких связей фазы А и В АВ-04кВ фид.1 | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ПС-5-528. | 2016-03-17 16:20 | 2016-03-17 18:50
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483 | 8 | 2016-03-17 20:57 | 2016-03-17 21:57 | Вследствие порывов ветра произошел схлёст проводов домового ввода, п. Раздольный ул. Красная № 4, оп №10, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483. | 2016-03-17 20:57 | 2016-03-17 21:57
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ЧП-1-197 | 9 | 2016-03-19 07:01 | 2016-03-19 13:06 | Вследствие сильных порывов ветра произошло повреждение ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП | Вследствие обрыва вязки провода фазы "С" и схлестом с проводом фазы "В" на оп. №1/1 произошло короткое замыкание. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483. | 2016-03-19 11:26 | 2016-03-19 13:06
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ББ-3-573 | 10 | 2016-03-19 09:43 | 2016-03-19 12:28 | Вследствие сильных порывов ветра произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ББ-3-573. | Обрыв вводного провода от опоры № 2/8 к дому, схлёст проводов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП ББ-3-573. | 2016-03-19 09:43 | 2016-03-19 12:28
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-1 | 721 | 2016-04-11 12:55 | 2016-04-11 16:38 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 47 лет) , изменения свойств материала, потери механической прочности провода на ВЛ-10кВ фид. "Б-1" произошло повреждение электрооборудования, схлест проводов, короткое замыкание. | На оп.№3 обрыв вязки фазы "В" схлест с фазой "С". | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "Б-1" от опоры № 1 до опоры №6. | 2016-04-11 12:55 | 2016-04-11 16:38
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф БТ-1 п/с 35/10кВ Батуринская | 722 | 2016-04-12 08:20 | 2016-04-15 15:37 | Вследствие ДТП сторонним транспортом (автомобиль "ВАЗ-2105" гос номер В 429 АК 23 rus ) повреждена опора № 236 ВЛ-10кВ ф. "БТ-1". | Повреждение у основания опоры № 236. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ и мерах ответственности за повреждение. | 2016-04-15 12:26 | 2016-04-15 15:37
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП ББ-3-343 | 1 | 2016-01-14 12:31 | 2016-01-14 15:19 | Вследствии ДТП автомобилем г/н. О 012 ОР 123 рус, (водитель Карапетян А.Ю.)произошло повреждение оборудования на ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 от КТП "ББ-3-343". | Повреждение опоры № 3/1. | Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования на ВЛ. | 2016-01-14 12:31 | 2016-01-14 15:19
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ЛО-5-216 | 3 | 2016-02-17 21:49 | 2016-02-17 23:30 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 3 от КТП ЛО-5-216. | АВ 04кВ ф.3 износ гибких связей фазы А и В | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ЛО-5-216. | 2016-02-17 22:15 | 2016-02-17 23:30
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП РПН-3-23 | 4 | 2016-02-27 10:52 | 2016-02-27 12:31 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение эл. оборудования на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. | Обрыв вязки провода ф.А и ф. В на оп. №12 , в пролете оп. №12-13 схлест проводов . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. | 2016-02-27 11:23 | 2016-02-27 12:31
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от ЗТП ДЖ-1-549 | 5 | 2016-03-06 09:21 | 2016-03-06 13:13 | Вследствие одновременного взлета большого скопления птиц (ВЛ-0,4кВ фид.2 от ЗТП ДЖ-1-549 территориально находится возле фермы), на оп. №7 произошел обрыв вязки провода ф. "С" с последующим его падением, схлестом с другой фазой и коротким замыканием. | Обрыв вязки провода ф. "С" на опоре №7, к/з. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-06 09:21 | 2016-03-06 13:13
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП С-3-293 | 6 | 2016-03-08 11:42 | 2016-03-08 17:17 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 1 от КТП С-3-293 | Нарушение контакта гибких связей фазы А и В на АВ 04кВ фид.1. | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП С-3-293. | 2016-03-08 11:42 | 2016-03-08 17:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф ГБ-3 ПС 35/10 Гарбуз Балка | 702 | 2016-01-06 08:10 | 2016-01-06 14:20 | Вследствие гололедных явлений и ветровых нагрузок произошло повреждение вязки провода на опоре, схлест проводов с последующим отключением ВЛ-10кВ ф. "ГБ-3". | Обрыв вязки провода на оп.№ 53 ф. "В", схлест с проводом ф. "А" привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф."ГБ-3". | Выполнить верховой осмотр от опоры № 50 до опоры № 56 по ВЛ-10кВ ф. "ГБ-3". | 2016-01-06 08:10 | 2016-01-06 14:20
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-5 | 779 | 2016-12-09 08:05 | 2016-12-09 12:12 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 19 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. НС-5. | Обрыв и схлест проводов в пролете опор №16-17 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-5, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 08:05 | 2016-12-09 12:12
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10 кВ ББ-1 | 780 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 13:04 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 19 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. ББ-1. | Обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 2/36, обрыв вязки провода ф. "С" на опоре № 2/49. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. ББ-1, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 13:04
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от КТП Б-2-9 | 30 | 2016-12-09 09:38 | 2016-12-09 11:45 | Вследствие сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел обрыв провода и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Б-2-9, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП Б-2-9. | Обрыв провода на опоре № 9 фазы "А" и схлест с фазой "С" вследствие атмосферных явлений. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.3 от КТП Б-2-9. | 2016-12-09 09:53 | 2016-12-09 11:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ЧП-3-204 | 31 | 2016-12-10 08:22 | 2016-12-10 12:49 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет), произошла потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов, что привело к повреждению электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ЧП-3-204 | обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП ЧП-3-204 от оп. №1-2. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ - 0,4 кВ ф.3 от КТП ЧП-3-204. | 2016-12-10 08:22 | 2016-12-10 12:49
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ С-7-315 | 32 | 2016-12-14 08:15 | 2016-12-14 12:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 40 лет) произошло повреждение на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП С-7-315. | на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП С-7-315 оп. №4 произошел обрыв провода | провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП С-7-315. | 2016-12-14 08:15 | 2016-12-14 12:10
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ГБ-3-123 | 34 | 2016-12-13 06:10 | 2016-12-13 10:10 | В процессе длительной эксплуатации (более 40 лет), произошло изменение структуры материала провода и от кратковременных воздействий порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №№ №3/3 -3/4 ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ГБ-1-123 | В пролете опор №№ 3/3 -3/4 ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП ГБ-1-123 при обрыве нулевого провода произошел его схлёст с с фазным проводом, отключился автомат ф.2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ГБ-1-123. | 2016-12-13 06:10 | 2016-12-13 10:10
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДЖ-1 | 788 | 2016-12-29 21:40 | 2016-12-30 14:03 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло изменение свойств материала изолятора на опоре № 111, его разрушение , что привело к замыканию на "Землю" на ВЛ-10кВ фид. "ДЖ-1". | разрушение изолятора ШФ-20 на опоре № 111. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ "ДЖ-1". Выявленные нарушения устранить | 2016-12-29 21:40 | 2016-12-30 14:03
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.1 от КТП А-1-1 | 24 | 2016-10-28 08:15 | 2016-10-28 11:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП А-1-1. | на опоре №8 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП А-1-1 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф.А и 0. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП А-1-1. | 2016-10-28 08:15 | 2016-10-28 11:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 Н-4-466 | 767 | 2016-10-29 08:20 | 2016-10-29 12:14 | Длительный срок эксплуатации (свыше 31 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП Н-4-466. | Вследствие межвиткового замыкания в обмотках силового трансформатора произошло повреждение трансформатора, ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-100/10 произвести ревизию контактных соединений КТП "Н-4-466". | 2016-10-29 08:20 | 2016-10-29 12:14
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 0.38 | КТП 10/0,4 ДЖМ-7-595 | 25 | 2016-11-03 17:30 | 2016-11-03 18:44 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ДЖМ-7-595, произошло изменение структуры материала (высыхание) пластмассы колпачка изолятора фазы "В" на опоре №14, колпачок разрушился и изолятор сорвался с крюка. | Из-за разрушения колпачка произошел провис провода и схлёст проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ДЖМ-7-595. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП ДЖМ-7-595. | 2016-11-03 17:30 | 2016-11-03 18:44
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РЗ-7-278 | 26 | 2016-11-09 21:50 | 2016-11-09 23:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РЗ-7-278. | Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №17 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РЗ-7-278. | 2016-11-09 21:50 | 2016-11-09 23:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ГР-3-75 | 27 | 2016-11-11 12:50 | 2016-11-11 14:35 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ГР-3-75. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №8 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "А" и "0", короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ГР-3-75. | 2016-11-11 12:50 | 2016-11-11 14:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 0.38 | КТП 10/0,4 КЛ-1-168 | 28 | 2016-11-15 21:23 | 2016-11-15 23:15 | В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала АВ-0,4кВ 1Т, что привело к его внутреннему повреждению в результате чего отключилась ВЛ-0,4кВ КТП КЛ-1-168. Вследствие длительной эксплуатации (свыше 30 лет) произошло повреждение электрооборудования КТП КЛ-1-168. | Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ 1Т ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ КЛ-1-168 | Провести техническое обслуживание КТП КЛ-1-168. | 2016-11-15 21:23 | 2016-11-15 23:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 ДЖМ-5-584 | 770 | 2016-11-17 17:30 | 2016-11-17 18:54 | Длительный срок эксплуатации (свыше 28 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП ДЖМ-5-584 . | В результате внутреннего повреждения силового трансформатора произошло повре-ждение обмоток трансформатора, внутривитковое замыкание, перегорание ПК-10кВ. | Выполнить замену трансформатора на ТП ДЖМ-5-584. | 2016-11-17 17:30 | 2016-11-17 18:54
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108 | 29 | 2016-11-19 08:00 | 2016-11-19 09:37 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 42лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108 | На опоре №3/1 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф. "А" и "0". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108. | 2016-11-19 08:00 | 2016-11-19 09:37
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 Н-4-484 | 30 | 2016-12-07 21:11 | 2016-12-08 01:35 | Вследствие роста нагрузки из-за снижения температуры воздуха и длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет), произошло повреждение АВ-0,4кВ фид. №1, что привело к межфазному перекрытию и повреждению АВ-0,4 кВ фид. №2,№3, в результате чего отключились ВЛ-0,4кВ фид. №1,№2,№3 от КТП Н-4-484. | Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ 1Т ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Н-4-484 | Произвести работу по замене н/в автоматов фид. №1,№2,№3 на КТП Н-4-484. | 2016-12-07 21:11 | 2016-12-08 01:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП СВ-1-198 | 19 | 2016-10-13 15:58 | 2016-10-13 17:23 | Вследствие ДТП автотранспортом "Пежо" г/н х078ос (водитель Пирогова В.Е.) поврежден электрооборудование ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП СВ-1-198. | Повреждение опоры № 6а вследствие ДТП. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение | 2016-10-13 15:58 | 2016-10-13 17:23
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 СВ-1-206 | 756 | 2016-10-20 09:25 | 2016-10-20 12:42 | Длительный срок эксплуатации (свыше 31 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП СВ-1-205 . | В результате внутреннего повреждения силового трансформатора произошло повреждение обмоток трансформатора, опорных изоляторов, перегорание ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-160/10 произвести ревизию контактных соединений КТП "СВ-1-206". | 2016-10-20 09:25 | 2016-10-20 12:42
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП Г-1-292 | 21 | 2016-10-23 13:10 | 2016-10-23 15:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-292. | На опоре №21 ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-292 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф.А и 0. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-292. | 2016-10-23 13:10 | 2016-10-23 15:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-10-126 | 758 | 2016-10-24 21:24 | 2016-10-25 18:16 | Длительный срок эксплуатации (свыше 33 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП КЛ-10-126 . | В результате внутреннего повреждения силового трансформатора произошло повреждение обмоток трансформатора, перегорание ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-100/10 произвести ревизию контактных соединений КТП "КЛ-10-126" | 2016-10-24 21:24 | 2016-10-25 18:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид. СВ-5 ПС 35/10кВ Старовеличковская | 761 | 2016-10-25 09:55 | 2016-10-25 14:35 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на оп.№10 , что привело к отключению ВЛ-10 кВ фид. СВ-5. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "СВ-5", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 09:55 | 2016-10-25 14:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БП-5 | 760 | 2016-10-25 09:30 | 2016-10-25 17:15 | Вследствие сильного шквалистого ветра в пролете опор 32-33 произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10кВ. фид. "БП-5". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "БП-5", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 09:30 | 2016-10-25 17:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.2 от КТП РЗ-5-662 | 20 | 2016-10-26 11:36 | 2016-10-26 15:52 | Вследствие сильных порывов ветра произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП РЗ-5-662. | Повреждение деревянной промежуточной (подставной) опоры №15а. | Произвести замену деревяной опоры 15а ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП РЗ-5-662 на железобетонную. | 2016-10-26 11:36 | 2016-10-26 15:52
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НС-2-191 | 18 | 2016-08-05 03:00 | 2016-08-05 12:18 | Вследствие ДТП автотранспортом ГАЗЕЛЬ гос номер т336вв01 повреждено электрооборудование ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП НС-2-7-191. | Повреждение опоры № 8а, обрыв домового ввода. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-08-05 03:00 | 2016-08-05 03:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП Г-1-294 | 23 | 2016-08-16 02:33 | 2016-08-16 14:56 | Вследствие ДТП автотранспортом"КАМАЗ" гос номер Х754КТ-166 повреждено электрооборудование ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-294. | Повреждение опоры № 1/7, обрыв домового ввода. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-08-16 02:33 | 2016-08-16 03:02
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 РЗ-5-661 | 738 | 2016-07-04 09:08 | 2016-07-04 15:50 | Длительный срок эксплуатации (свыше 34 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП РЗ-5-661. | Межвитковое замыкание В.В. обмотки трансформатора. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "РЗ-5-661" произвести замеры и перераспределение нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-07-04 09:08 | 2016-07-04 15:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф. СВ-9 ПС 35/10 кВ Старовеличковская | 739 | 2016-07-06 15:33 | 2016-07-06 19:17 | Вследствие длительного срока эксплуатации электрооборудования (свыше 46 лет) произошло снижение механической прочности вязки провода, ее повреждение на ВЛ-10 кВ ф. "СВ-9". | Обрыв вязки провода ф."А" на опоре № 2/44. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "СВ-9" от опоры № 2/22 до опоры № 2/61, выявленные нарушения устранить. | 2016-07-06 16:33 | 2016-07-06 19:17
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-5-583 | 22 | 2016-07-12 09:53 | 2016-07-12 16:33 | Вследствие ДТП неизвестным автотранспортом повреждено оборудование ВЛ-0,4 кВ. фид.1 от КТП ДЖМ-5-583. | Повреждение опоры № 9, траверс, обрыв провода, разрушение изоляторов. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение | 2016-07-12 09:53 | 2016-07-12 16:33
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП БП-1-57 | 11 | 2016-04-21 11:36 | 2016-04-21 14:05 | В следствие сильных порывов ветра произошло повреждение домового ввода потребителя. | Обрыв домового ввода потребителя на опоре № 2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП БП-1-57. | 2016-04-21 12:15 | 2016-04-21 14:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП ГВ-1-381 | 12 | 2016-04-23 12:01 | 2016-04-23 16:30 | Вседствие ДТП неизвестным автомобилем повреждена опора ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП ГВ-1-381. | Повреждение опоры № 17. | В СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ и мерах ответственности за их повреждение. | 2016-04-23 12:01 | 2016-04-23 16:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП СВ-13-267 | 13 | 2016-04-26 13:15 | 2016-04-26 15:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 55 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СВ-13-267. | Повреждение колпачка изолятора на оп.№ 6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП СВ-13-267. | 2016-04-26 13:15 | 2016-04-26 15:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. БП-3 ПС 110/35/10 кВ Бойко-Понура | 724 | 2016-05-04 11:29 | 2016-05-04 15:17 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет), произошло повреждение на РЛНД КТП БП-3-40. | Излом шлейфа ф. В на РЛНД КТП БП-3-40 в месте его крепления. | Произвести тепловизионный контроль РТП ВЛ-10кВ БП-3. Выявленные нарушения устранить . | 2016-05-04 11:29 | 2016-05-04 15:17
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП 10/0,4 Г-1-291 | 13 | 2016-05-20 19:17 | 2016-05-20 21:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-291. | На опоре №2 ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-291 разрушен изолятор фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-291. | 2016-05-20 19:17 | 2016-05-20 21:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.НС-2-7 ПС 35/10кВ Насосная | 726 | 2016-05-21 10:15 | 2016-05-21 19:18 | Вследствие ДТП неизвестным автотранспортом повреждено оборудование ВЛ-10кВ фид. "НС-2-7". | Вследствие ДТП произошло повреждение опор № 5/1, №153, изоляторов. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-05-21 10:15 | 2016-05-21 19:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 РЗ-7-282 | 727 | 2016-05-22 09:15 | 2016-05-22 12:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) , изменения свойств материала, произошло повреждение электрооборудования КТП РЗ-7-282. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-250/10 произвести замер нагрузок, петли фаза-нуль, внеплановое ТО в объеме Т-6 КТП "РЗ-7-282". | 2016-05-22 09:15 | 2016-05-22 12:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105 | 15 | 2016-05-24 11:08 | 2016-05-24 14:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105. | На опоре №2-1 ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф.А и 0. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105. | 2016-05-24 11:08 | 2016-05-24 14:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КЛ-10-138 | 16 | 2016-05-25 16:56 | 2016-05-25 18:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 56лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-10-138. | На опоре №2 разрушен изолятор фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-10-138. | 2016-05-25 16:56 | 2016-05-25 18:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Л-3 | 729 | 2016-05-29 06:05 | 2016-05-29 12:25 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение проходного изолятора ф. "В" с замыканием на землю на КТП Л-3-515. | Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" - с замыканием на "Землю" | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП "Л-3-515" | 2016-05-29 06:07 | 2016-05-29 10:08
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-1 | 730 | 2016-05-28 19:00 | 2016-05-28 23:25 | Повреждение оборудования КТП Г-1-314 вследствие атмосферных явлений. | Повреждение разрядников РВО-10кВ ф. "В" "С" вследствие 2-х фазного короткого замыкания. | Произвести внеочередной осмотр КТП Г-1-314, ревизию контактных соединений, выявленные нарушения устранить. | 2016-05-28 19:00 | 2016-05-28 23:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ДЖМ-3-571 | 735 | 2016-05-28 21:55 | 2016-05-29 01:37 | Вследствие атмосферных явлений произошло кратковременное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ , что привело к повреждению электрооборудования на КТП ДЖМ-3-571. | Повреждение высоковольтных предохранителей ПКТ-10кВ вследствие грозы. | Провести внеплановый замер нагрузок, тепловизионный контроль КТП ДЖМ-3-571, выполнить замер петли "Фаза-нуль", выявленные нарушения устранить. | 2016-05-28 21:55 | 2016-05-29 01:37
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 фид.1 от КТП ДЖМ-3-571 | 17 | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:43 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 28 лет) произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ДЖМ-3-571 . | На опоре № 8 разрушен колпачок изолятора фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-3-571. | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:43
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СВ-1 ПС 35/10 Старовеличковская | 718 | 2016-03-15 10:08 | 2016-03-15 15:03 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 44 лет) произошло снижение изоляционных свойств изоляторов, которое привело к их пробою и разрушению. | Повреждение изоляторов фазы "А" и фазы "В" на РКТП "СВ-1-204". | Провести внеочередное техническое обслуживание ЗТП СВ-1-204 | 2016-03-15 10:08 | 2016-03-15 11:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-10-155 | 7 | 2016-03-18 14:28 | 2016-03-18 15:45 | Вследствие сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-10-155. | Обрыв вязки на оп.12, падение провода ф. А на траверсу, к/з. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-10-155. | 2016-03-18 14:28 | 2016-03-18 15:45
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ КЛ-1-105 | 8 | 2016-03-30 08:35 | 2016-03-30 09:53 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 28лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-105 | На ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП КЛ-1-105 на опоре №5 разрушен изолятор фазы "С" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-105. | 2016-03-30 08:35 | 2016-03-30 09:53
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-1-108 | 9 | 2016-04-08 10:20 | 2016-04-08 12:32 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 41 года) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-1-108. | Разрушение структуры материала колпачка изолятора на оп.№ 1\8 привели к падению изолятора на провод, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-1-108. | 2016-04-08 10:20 | 2016-04-08 12:32
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП РЗ-5-658 | 10 | 2016-04-13 08:38 | 2016-04-13 11:01 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП РЗ-5-658. | На опоре №8 разрушен изолятор фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП РЗ-5-658. | 2016-04-13 08:38 | 2016-04-13 11:01
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.Л-7 от ПС 110\35\10 Лебеди | 723 | 2016-04-16 11:01 | 2016-04-16 15:12 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования на КТП Л-7-528, что привело замыканию на "Землю" ВЛ-10кВ фид. "Л-7". | На КТП Л-7-528 разрушен разрядник РВП-10кВ ф. "А". | Произвести осмотр, ревизию контактных соединений, замеры и перераспределение нагрузок на КТП Л-7-528. | 2016-04-16 11:01 | 2016-04-16 12:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КЛ-1 ПС 35/10 кВ Калининская | 706 | 2016-01-21 16:20 | 2016-01-21 22:13 | На ВЛ-10кВ ф. КЛ-1 вследствие ДТП повреждено электрооборудование. | Вследствие ДТП автомобилем повреждена опора №100, изоляторы, траверса. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-01-21 16:20 | 2016-01-21 22:13
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 фид. 3 от КТП 10/0,4 Н-4-465 | 1 | 2016-01-31 06:48 | 2016-01-31 11:55 | В результате ДТП а/м "Toyota Corolla" гос.номер Р 993 ММ 123 (водитель Можевикина Ю.Ю.) был осуществлен наезд на опору ВЛ-0,4кВ. | Повреждение изоляторов ТФ-20 в результате ДТП . | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ. | 2016-01-31 06:48 | 2016-01-31 11:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-1-562 | 56 | 2016-02-17 14:00 | 2016-02-17 15:22 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 32 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562. | Вследствие разрушения колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 3, падения изолятора с проводом на другую фазу, произошло к/з и отключение ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562 | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562 | 2016-02-17 14:00 | 2016-02-17 15:22
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-3-571 | 3 | 2016-02-18 16:30 | 2016-02-18 17:46 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 32 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562. | На ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ДЖМ-3-571 обрыв вязки оп. 2/4 ф.А к/з | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-3-571. | 2016-02-18 16:30 | 2016-02-18 17:46
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-8-166 | 4 | 2016-02-19 17:04 | 2016-02-19 18:24 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 31 года) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-8-164. | На ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-8-166 оп. №1/7 произошло разрушение изолятора ф.А . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-8-166. | 2016-02-19 17:04 | 2016-02-19 18:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-10-164 | 5 | 2016-02-20 09:50 | 2016-02-20 11:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 28 лет) произошло разрушение колпачка изолятора, которое привело при кратковременной ветровой нагрузки к падению изолятора, схлесту поводов, и отключению ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП КЛ-10-164. | Разрушение колпачка изолятора привело к падению изолятора на опоре № 21 ф. А, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП КЛ-10-164 | 2016-02-20 09:50 | 2016-02-20 11:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Н-5 ПС 110/10кВ Новониколаевская | 715 | 2016-03-02 07:43 | 2016-03-02 11:21 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ фид. "Н-5". | Однофазное короткое замыкание на землю вследствие разрушения изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре № 10. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Н-5. | 2016-03-02 07:50 | 2016-03-02 11:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ДЖМ-1-561 | 6 | 2016-03-04 10:04 | 2016-03-04 12:39 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 31 года) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ДЖМ-1-561. | Разрушение структуры материала колпачка изолятора на оп.№ 13 привели к падению изолятора на провод, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-1-561 | 2016-03-04 10:04 | 2016-03-04 12:39
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-7 ПС 110/10кВ Гречаная Балка | 716 | 2016-03-04 17:20 | 2016-03-04 18:39 | Замыкание на "Землю"на ВЛ-10кВ фид. Г-7 произошло вследствие перекрытия птицей электрооборудования ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-04 17:40 | 2016-03-04 18:39
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф. СВ-13 ПС 35\10 Старовеличковская | 701 | 2016-01-02 22:05 | 2016-01-03 13:34 | Длительный срок эксплуатации (свыше 41 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП СВ-13-274 . | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ, опорного изолятора. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "СВ-13-274" произвести замеры нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-01-02 22:05 | 2016-01-02 23:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП 10/04 кв Г-5-326 | 777 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 10:13 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 19 м/сек., ливень) произошло перекрытие веткой (занесенной из вне охранной зоны) шлейфов между РКТП и КТП Г-5-326, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кв ф. Г-5. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 10:13
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЛ-8 | 781 | 2016-12-09 09:19 | 2016-12-09 12:03 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер 19 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. КЛ-8. | Обрыв провода в пролете опор 6/5-6/7 вследствие атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:19 | 2016-12-09 12:03
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3от КТП 10/0,4 КЛ-10-164 | 31 | 2016-12-09 12:05 | 2016-12-09 15:20 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произшло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП КЛ-10-164. | Обрыв провода в пролете опор 2/10-2/11 ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП КЛ-10-164 вследствие атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 12:05 | 2016-12-09 15:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 ГВ-9-405 | 32 | 2016-12-09 09:50 | 2016-12-09 13:10 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел занос ветки (из вне охранной зоны), межфазное короткое замыкание , что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП ГВ-9-405. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:50 | 2016-12-09 13:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-ДЖМ-5-577 | 33 | 2016-12-15 13:45 | 2016-12-15 18:24 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет), произошло изменение структуры материала АВ-0,4 кВ фид.№3, что привело к его внутреннему повреждению в результате чего отключились ВЛ-0,4кВ фид. №3 КТП ДЖМ-5-577. | Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ 1Т КТП-10/0,4кВ ДЖМ-5-577 | Произвести работу по замене н/в автоматов фид.№3 на КТП ДЖМ-5-577. | 2016-12-15 13:45 | 2016-12-15 18:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-3 | 783 | 2016-12-15 19:20 | 2016-12-15 21:22 | Вследствие ДТП автомобилем "Форд Фокус" гос. номер Р 914 СО 93 rus (водитель Фомина Валентина Александровна) произошло повреждение трёхстоичной опоры ВЛ-10кВ ф. Г-3. | В результате ДТП повреждена трёхстоечная опора № 5/36. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2016-12-15 19:20 | 2016-12-15 21:22
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-8-166 | 34 | 2016-12-28 20:25 | 2016-12-28 21:42 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-8-166. | Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №6 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КЛ-8-166. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП КЛ-8-166. | 2016-12-28 20:25 | 2016-12-28 21:42
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 1 от КТП 10/0,4 СВ-13-268 | 35 | 2016-12-31 10:00 | 2016-12-31 12:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП СВ-13-268. | На опоре №7 разрушен колпачок изолятора фазы "А", что привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "А" и "0". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП СВ-13-268. | 2016-12-31 10:00 | 2016-12-31 12:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ТД-3 ПС 35/10кВ Труд | 766 | 2016-10-29 09:28 | 2016-10-29 11:39 | В результате длительной эксплуатации ( свыше 38 лет), потери механической прочности, произошел обрыв вязки провода на ВЛ-10кв ф. ТД-3. | Обрыв вязки провода фаза "В" и К.З. с проводом фазы "А" в пролете опор № 2/7-2/8. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "ТД-3" от опоры № 2/7 до опоры № 2/11, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-29 09:28 | 2016-10-29 11:39
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП КН-3-104 | 22 | 2016-10-31 15:31 | 2016-10-31 15:52 | Вследствие длительного срока эксплуатации (26 лет) произошло повреждение в РУ-0,4 кВ ТП КН-3-104. | Повреждение АВ-0,4 кВ фид. 3 от ТП КН-3-104. | Провести внеплановое ТО РУ-0,4 кВ в ТП КН-3-104. | 2016-10-31 15:31 | 2016-10-31 15:52
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП ПВ-1-252 | 23 | 2016-11-10 14:10 | 2016-11-10 16:38 | Вследствие падения сухого дерева (из вне охранной зоны) на провода, произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП ПВ-1-252. | Обрыв фазного провода в пролет опор № 2-1 - 2-2вследствие падения сухого дерева из вне охранной зоны. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП ПВ-1-252 | 2016-11-10 14:10 | 2016-11-10 16:38
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КН-5-10 | 24 | 2016-11-21 19:31 | 2016-11-21 21:17 | В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра до 18 м/сек.) произошел обрыв шлейфа ф. "А", КЗ с ф. "В"на опоре №6, что привело к отключению ВЛ. В результате ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа ф. "А" и касание его ф. "В" на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП КН-5-10. | Повреждение шлейфа ф. "А" и касание его ф. "В" на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП КН-5-10. | Произвести ревизию контактных соединений на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 КТП КН-5-10. | 2016-11-21 19:31 | 2016-11-21 21:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф. КГ-1 | 773 | 2016-11-28 10:16 | 2016-11-28 12:23 | Вследствие сильных порывов вет­ра, ( до 15 м./с.), снегопада и налипа­ния мокрого снега на ­провод, произошло повреждение шлейфа между РКТП и КТП КГ-1-10, падение провода ф. "А", схлест с ф. "В" что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10к В ф. КГ-1. | Вследствие обрыва шлейфа между РКТП-10 и ПНБ-10 КТП КГ-1-1010, произошло падение провода ф. "А", схлест с ф. "В", короткое замыкание. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 10:16 | 2016-11-28 12:23
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП ВЗ-5-14 | 25 | 2016-11-28 14:30 | 2016-11-28 16:16 | Вследствие сильных порывов вет­ра, снегопада и налипа­ния мокрого снега на ­провода линии произошел провис провода, при боковом ветре короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП ВЗ-5-14. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 8/3-1, 3-2/ 3-5 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП ВЗ-5-14 | 2016-11-28 14:30 | 2016-11-28 16:16
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП КГ-5-324 | 26 | 2016-11-26 17:38 | 2016-11-28 16:32 | В следствии ДТП неизвестным автомобильным транспортным средством (по сообщению местных жителей- трактором ), произошло повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП КГ-5-324. | Повреждение опоры 1-6 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП КГ-5-324 . | Инициировать написания заявления в ОМВД России по Каневскому району для привлечению лица, виновного в повреждении стойки ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП КГ-5-324 к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | 2016-11-28 15:05 | 2016-11-28 16:32
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. КИ-4 ПС 35/10кВ Калинина | 772 | 2016-11-28 08:37 | 2016-11-28 11:33 | Вет­ер, снегопад и налипа­ние мокрого снега на ­провода стали причиной повреждения ВЛ-10кВ ф. КИ-4. | Обрыв вязки ф. "В" на опоре № 57 с последующим схлестом с проводом ф. "А". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КИ-4, выявленные нарушения устранить | 2016-11-28 08:37 | 2016-11-28 11:33
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. К-9 | 774 | 2016-11-25 20:19 | 2016-11-29 17:40 | В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом (а/м ГАЗ-3110 г/н А 478 СН 23 водитель Семенов А.В), произошел наезд на железобетонную стойку анкерной опоры №6-3/3-8 ВЛ-10кВ ф. К-9, что привело к разрушению стойки у основания. | Повреждение у основания стойки анкерной опоры № 6-3/3-8. | Подать заявление в ОМВД России по Каневскому району для привлечения лица, виновного в повреждении стойки ВЛ-10кВ ф. К-9, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | 2016-11-29 10:47 | 2016-11-29 17:40
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КБ-3 | 776 | 2016-12-06 15:26 | 2016-12-06 17:18 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 39 лет), произошло изменение механических свойств (истирание) вязки ф. "В" на опоре №7 ВЛ-10кВ КБ-3. | Обрыв вязки ф."В" произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №7, что привело к схлесту проводов Ф."В" и ф."С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-10кВ ф. КБ-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КБ-3. Выявленные нарушения устранить. | 2016-12-06 15:26 | 2016-12-06 17:18
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-2 | 753 | 2016-10-07 07:13 | 2016-10-07 07:16 | Предположительно в результате массового взлета птиц (участок ВЛ-10кВ находится вблизи зернотока), произошло кратковременное однофазное короткое замыкание провода , в результате чего ВЛ-10кВ ф. К-2 отключилась. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-07 07:13 | 2016-10-07 07:16
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.КИ-7 | 755 | 2016-10-14 07:38 | 2016-10-14 22:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности шлейфа и его повреждение на приемной траверсе КТП "КИ-7-81". | Обрыв шлейфа на приемной траверсе ТП "КИ-7-81" фазы "С" и касание его шлейфа фазы "В". | Произвести ревизию контактных соединений на приемной траверсе КТП КИ-7-81. Выявленные нарушения устранить. | 2016-10-14 07:38 | 2016-10-14 09:31
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС 110/35/10 кВ Албаши ф.АБ-1 | 757 | 2016-10-23 21:52 | 2016-10-24 17:32 | Вследствие длительного срок эксплуатации электрооборудования (свыше 54 лет) произошло снижение механической прочности вязки провода, ее повреждение на ВЛ-10 кВ ф. "АБ-1". | Обрыв вязки провода ф."А" на опоре № 40. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "АБ-1" от опоры № 40до опоры № 43, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-23 21:52 | 2016-10-24 00:51
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ПВ-3-471 | 20 | 2016-10-24 13:18 | 2016-10-24 14:19 | В результате сильного порывистого ветра произошло КЗ в пролете опор 7-8 из-за заноса ветки из вне охранной зоны, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ПВ-3-471. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ПВ-3-471. | 2016-10-24 13:18 | 2016-10-24 14:19
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ фид. КИ-6 ПС 35/10кВ. Калинина | 759 | 2016-10-25 08:35 | 2016-10-25 11:44 | Вследствие сильных ветровых нагрузок произошло повреждение ВЛ-10 кВ ф. "КИ-6". | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки ф. "В" на опоре № 2-2 с последующим схлестом с проводом ф. "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КИ-6, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 08:35 | 2016-10-25 11:44
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СП-7-469 | 21 | 2016-10-25 17:00 | 2016-10-25 18:21 | Из-за шквалистого ветра в пролёте опор 1-3--1-4 по ул. Северная №111 произошло К.3. в линии вследствие касания веток дерева проводов, вследствие чего произошло отключение ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП СП-7-469. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП СП-7-469. | 2016-10-25 17:00 | 2016-10-25 18:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЗ-4 ПС 35/10 кВ Водозабор | 742 | 2016-08-04 21:05 | 2016-08-05 02:54 | Вследствие прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор № 46-47, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. ВЗ-4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "ВЗ-4". Выявленные нарушения устранить. | 2016-08-04 21:05 | 2016-08-05 02:54
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПД-3 | 743 | 2016-08-04 21:46 | 2016-08-05 01:12 | Вследствие прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на опоре №13, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. ПД-3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "ПД-3". Выявленные нарушения устранить. | 2016-08-04 21:46 | 2016-08-05 01:12
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от ТП СП-1-73 | 15 | 2016-08-04 23:16 | 2016-08-05 00:10 | Вследствие шквалистого ветра произошло повреждение ВЛ-0,4кВ от КТП СП-1-73 | Обрыв провода в пролёте оп.№7-8. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП СП-1-73 | 2016-08-04 23:16 | 2016-08-05 00:10
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от ТП КН-4-131 | 16 | 2016-08-04 20:19 | 2016-08-05 02:34 | Вследствие шквалистого ветра по ВЛ-0,4кВ от КТП КН-4-131 в пролёте оп.7а-7б произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), К.З. и отключение линии ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КН-4-131. | 2016-08-04 20:19 | 2016-08-05 02:34
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. Ч.С. от КТП КН-2-25 | 17 | 2016-08-05 15:43 | 2016-08-06 14:55 | Вследствие шквалистого ветра произошло повреждение ВЛ-0,4кВ от КТП КН-2-25. | Обрыв линейного провода ф. "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. Ч.С. от КТП КН-2-25. | 2016-08-05 15:43 | 2016-08-06 14:55
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ВЗ-5-1023 | 18 | 2016-08-05 15:51 | 2016-08-06 12:32 | Вследствие больших ветровых нагрузок произошло перекрытие веткой, (занесенной из вне охранной зоны), короткое замыкание по ВЛ-0,4кВ, которое привело к повреждению оборудования в н/в отсеке КТП ВЗ-5-1023. | Повреждение АВ-0,4 кВ фид. 3 от КТП ВЗ-5-1023. | Провести ревизию контактных соединений РУ-0,4 кВ В КТП ВЗ-5-1023. | 2016-08-05 15:51 | 2016-08-06 12:32
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП СП-7-384. | 19 | 2016-08-05 15:57 | 2016-08-06 16:03 | Вследствие больших ветровых нагрузок произошло перекрытие веткой, (занесенной из вне охранной зоны), короткое замыкание по ВЛ-0,4кВ, которое привело к повреждению оборудования в н/в отсеке КТП СП-7-384. | Повреждение АВ-0,4 кВ фид. 2 от КТП СП-7-384. | Провести ревизию контактных соединений в РУ-0,4 кВ КТП СП-7-384. | 2016-08-05 15:57 | 2016-08-06 16:03
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП ТП | 10 (10.5) | КТП ВЗ-3-17 КТП ВЗ-7-1076 | 744 | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 04:33 | Вследствие грозовых перенапряжений, ливневого дождя произошло повреждение электрооборудования на КТП ВЗ-3-17 и ВЗ-7-1076, что привело к отключению ВЛ-10кВ фид. "ВЗ-3" и "ВЗ-7". | На КТП ВЗ-3-17 произошло разрушение РВП-10кВ ф. "В", ИО-10кВ ф. "С". На КТП ВЗ-7-1076 произошло разрушение РВП-10кВ ф. "А", ИПУ-10кВ ф. "В". | Провести внеочередное ТО в объеме Т-6 КТП "ВЗ-3-17", "ВЗ-7-1076". | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 03:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-2 | 745 | 2016-08-18 23:20 | 2016-08-19 05:12 | В результате длительного срока эксплуатации и старения фарфоровой изоляции(свыше 52 лет), произошло разрушение изолятора ШФ-10 на опоре по ВЛ-10кВ фид. "К-2", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. "К-2". | Вследствие повреждения изолятора ф. "А" на опоре № 1, произошел провис провода на 2-м креплении, схлест проводов двух фаз, короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. "К-2". | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ фид. "К-2". | 2016-08-18 23:20 | 2016-08-19 05:12
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП К-9-213 | 11 | 2016-06-30 20:34 | 2016-07-01 13:47 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП К-9-213. | На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП К-9-213 из-за шквалистого ветра, в результате падения дерева из вне охранной зоны, произошел обрыв проводов в пролетах опор 8-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП К-9-213 | 2016-06-30 20:34 | 2016-07-01 13:47
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП К-9-213 | 12 | 2016-06-30 20:39 | 2016-07-01 11:44 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение на ВЛ 0,4кВ от от ТП К-9-213. | ВЛ 0,4кВ от ТП К-9-213 в результате падения дерева из вне охранной зоны произошел обрыв проводов в пролетах опор 4 - 10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП К-9-213 | 2016-06-30 20:39 | 2016-07-01 11:44
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП КН-2-28 | 14 | 2016-06-30 20:16 | 2016-07-01 14:17 | На ВЛ 0,4кВ от ТП КН-2-28 из-за шквалистого ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны. | На ВЛ 0,4кВ от ТП КН-2-28 обрыв проводов в пролете опор 8-6/6 и 1-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП КН-2-28 | 2016-06-30 20:16 | 2016-07-01 14:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ЗТП КН-2-1041 | 13 | 2016-06-30 20:27 | 2016-07-01 12:01 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение ВЛ 0,4кВ от ЗТП КН-2-1041. | В результате падения шифера с многоквартирного дома, за-за шквалистого ветра, произошел обрыв провода в пролетах опор 5 - 6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ЗТП КН-2-1041 | 2016-06-30 20:27 | 2016-07-01 12:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП ОБ-1-191 | 9 | 2016-04-21 11:12 | 2016-04-21 12:26 | Вследствие сильных порывов ветра , произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП ОБ-1-191. | Повреждение вязки ф. "А" на опоре 14 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП ОБ-1-191. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП ОБ-1-191. | 2016-04-21 11:12 | 2016-04-21 12:26
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.4 от ТП КН-3-1127 | 10 | 2016-05-14 11:41 | 2016-05-14 14:11 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к повреждению ВЛ-0,4 кВ фид. 4 от ТП КН-3-1127. | Обрыв провода ф. "С" в пролете опор № 9-10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 4 от ТП КН-3-1127. | 2016-05-14 11:41 | 2016-05-14 14:11
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ГЗ-2 ПС 110/35/10кВ Газоаппарат | 725 | 2016-05-18 19:23 | 2016-05-18 22:23 | Вследствие прохождении грозового фронта, произошло перекрытие проходных изоляторов в пункте коммерческого учета ПКУ 6-10 кВ на ВЛ-10кВ ф. "ГЗ-2". | Пробой проходных изоляторов в ПКУ 6-10 кВ на опоре № 71. | Установить комплект разрядников на опоре №71. | 2016-05-18 19:23 | 2016-05-18 22:23
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ЗТП СП-1-75 | 3 | 2016-03-17 14:01 | 2016-03-17 14:48 | Вследствие сильных ветровых нагрузок произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид.5 от ЗТП СП-1-75. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.5 от ЗТП СП-1-75. | 2016-03-17 14:01 | 2016-03-17 14:48
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ПВ-1-256 | 2 | 2016-03-15 15:39 | 2016-03-24 15:30 | В результате ДТП а\м KIA RIO с гос. номером о191кх 123 произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП ПВ-1-256. | В результате ДТП поврежден укос опоры № 3/4. | Провести разъяснительную работу с населением "О сохранности электрооборудования ВЛ и мерах ответственности за повреждения" | 2016-03-24 13:20 | 2016-03-24 15:30
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ОБ-1-399 | 4 | 2016-03-18 15:36 | 2016-03-18 17:01 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП ОБ-1-399. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП ОБ-1-399. | 2016-03-18 15:36 | 2016-03-18 17:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1,3 от ТП КН-5-8 | 5 | 2016-03-29 21:09 | 2016-03-30 14:01 | Вследствие неконтакта в месте соединения 2-х СИП в прокалывающем зажиме произошел нагрев провода, с возникновением электрической дуги и повреждением изоляции провода, с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КН-5-8 | Повреждение изоляции провода СИП на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КН-5-8. | Провести внеочередной выборочный верховой осмотр ВЛ-0,4кв фид 1 от КТП КН-5-8. | 2016-03-29 21:09 | 2016-03-30 14:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП КН-2-1110 | 6 | 2016-04-02 14:48 | 2016-04-02 15:29 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП КН-2-1110. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП КН-2-1110. | 2016-04-02 14:48 | 2016-04-02 15:29
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.7 от ТП СП-7-38 | 7 | 2016-04-03 07:29 | 2016-04-03 08:12 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 7 от КТП СП-7-38 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 7 от КТП СП-7-38. | 2016-04-03 07:29 | 2016-04-03 08:12
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НМ-7-700 | 8 | 2016-04-21 09:08 | 2016-04-21 11:00 | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре 15Б ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НМ-7-700. | Повреждение вязки ф. "В" на опоре 15Б . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП НМ-7-700 | 2016-04-21 09:08 | 2016-04-21 11:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.К-3 | 704 | 2016-01-09 08:05 | 2016-01-09 12:23 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет) и снижения изоляционных свойств материала, произошло повреждение опорных изоляторов на КТП "К-3-207" с возникновением электрической дуги и повреждением ПК-10, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "К-3". | Повреждение опорных изоляторов ф. "А" и "В" с возникновением электрической дуги и перегоранием плавких вставок ПК-10. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП К-3-207. | 2016-01-09 08:05 | 2016-01-09 12:23
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ЗТП К-9-212 от ПС "Каневская-220" | 1 | 2016-01-13 18:37 | 2016-01-13 23:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 25 лет) произошло снижение изоляционных свойств материалов выключателя, его разрушение с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ фидер-"Частный сектор". | Электродуговое перекрытие в АВ серии А-3724. | Провести ревизию РУ-0,4 кВ в ЗТП "К-9-212". | 2016-01-13 18:37 | 2016-01-13 23:44
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-4 | 710 | 2016-02-06 13:27 | 2016-02-06 15:36 | Вследствие повреждения на потребительской КТП К-4-376 произошло отключение ВЛ-10кВ фид."К-4". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 13:27 | 2016-02-06 15:36
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АБ-9 ПС 110/35/10кВ Албаши | 712 | 2016-02-21 17:36 | 2016-02-21 19:42 | Отключение ВЛ-10 кВ фид. "АБ-9" произошло вследствие повреждения на потребительской КТП "АБ-9-778" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-21 17:36 | 2016-02-21 19:42
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НМ-11 от ПС 35/10 "Новоминская" | 703 | 2016-01-07 18:56 | 2016-01-07 22:19 | Вследствие гололедных явлений и ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа на опоре, схлест проводов с последующим отключением ВЛ-10кВ ф. "НМ-11". | Повреждение шлейфа ф. "В" схлёст с ф. "С" на опоре №1 на Р-221 привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф. "НМ-11". | Провести ревизию контактных соединений и внеочередное технического обслуживания разъединителей Р-161, Р-198 находящихся на ВЛ-10кВ ф. "НМ-11". | 2016-01-07 18:56 | 2016-01-07 22:19
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от ПВ-1-252 | 782 | 2016-12-09 15:48 | 2016-12-09 18:17 | Неблагоприятные метеорологические условия на территории Каневского района (ветер 18 м/сек., ливень), привели к короткому замыканию на ВЛ, вследствие чего произошло внутреннее повреждение ТМ-160кВА на КТП ПВ-1-252. | Внутреннее повреждение в ТМ-160кВА, обрыв фазы "В" по стороне 10кВ. | Произвести замену и внеочередной осмотр ТП "ПВ-1-252" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП ." | 2016-12-09 15:48 | 2016-12-09 18:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ НД-3-608 | 27 | 2016-12-09 17:30 | 2016-12-12 17:14 | Вследствие ДТП наездом автомобилем "НИВА" г./н. А 603 УЕ 93 (водитель Баглаев В.В.), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП НД-3-608. | Повреждение опоры №2-6 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП НД-3-608 вследствие ДТП. | Инициировать заявление в полицию о возмещении материального ущерба. | 2016-12-12 13:39 | 2016-12-12 17:14
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НМ-7 | 784 | 2016-12-16 08:17 | 2016-12-16 09:24 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 54 лет), произошло изменение механических свойств (истирание) вязки ф. "В" на опоре № 5/3 ВЛ-10кВ "НМ-7". | Обрыв вязки ф."В" произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №5/3, что привело к схлесту проводов ф."В" и ф. "С" в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-10кВ ф. "НМ-7". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "НМ-7", выявленные нарушения устранить. | 2016-12-16 08:17 | 2016-12-16 09:24
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЧ-3 | 787 | 2016-12-28 15:14 | 2016-12-28 17:29 | Вследствие перекрытия птицей изоляторов на РКТП СЧ-3-889, произошло короткое замыкание, которое привело к повреждению электрооборудования на ВЛ-10кв ф. "СЧ-3". | Вследствие перекрытия птицей изоляторов на РКТП СЧ-3-889, находящегося на опоре № 24 ВЛ-10кВ "СЧ-3" произошло короткое замыкание, которое повлекло повреждение изоляторов ШФ-10 на опоре № 24. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 15:14 | 2016-12-28 17:29
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от КИ-1-224 | 789 | 2016-12-30 07:25 | 2016-12-30 09:54 | Вследствие внутреннего дефекта проходного изолятора на КТП КИ-1-224 произошло перекрытие электрической дугой изоляции ИПУ-10 кВ фазы "В", что стало причиной однофазного замыкания на "Землю" ВЛ-10 кВ ф. КИ-1. КТПН-ВВт-400/10/04-У1 завода изготовителя ООО "Ас-Строй" установлена в ноябре 2016г. Проходные изоляторы входят в комплектацию КТП. За период эксплуатации вышло из строя 2 проходных изолятора. | Повреждение проходного изолятора фазы "В", однофазное замыкание на "Землю". | Подготовить письмо в адрес завода изготовителя ООО "Ас-Строй" о необходимости замены вышедшего из строя ИПУ-10 кВ. | 2016-12-30 08:26 | 2016-12-30 09:54
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОС-2 | 791 | 2016-12-31 22:25 | 2016-12-31 23:41 | Вследствие кратковременных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на траверсу опоры № 140 фазы "С" , что привело к однофазному замыканию на "Землю" ВЛ-10 кВ ф. "ОС-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. "ОС-2", выявленные нарушения устранить. | 2016-12-31 22:48 | 2016-12-31 23:41
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП ПР-5-465 | 91 | 2016-11-08 09:52 | 2016-11-08 15:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПР-5-465. | Обрыв вязки ф."В" на опоре №2. | Произвести внеплановый верховой осмотр от ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПР-5-465 от опоры №1 до опоры №5. | 2016-11-08 09:52 | 2016-11-08 15:30
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП ПР-1-453 | 13 | 2016-11-14 10:04 | 2016-11-14 16:41 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 44 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП ПР-1-453. | Вследствие обрыва вязки на оп. №12 произошло падение провода на траверсу ,что привело к короткому замыканию, нагреванию и разрушению изоляции проводов выхода 0,4кВ фид.2. КТП ПР-1-453. | Призвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.2 от ТП ПР-1-453. | 2016-11-14 10:04 | 2016-11-14 16:41
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.10 от КТП О-13-329 | 12 | 2016-11-19 13:50 | 2016-11-19 15:29 | В связи с длительным сроком эксплуатации (свыше 30 лет) произошло отключение ВЛ-0,4кВ фид.10 от КТП О-13-329. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.10 от КТП О-13-329. | 2016-11-19 13:50 | 2016-11-19 15:29
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ВЖ-7-313 | 14 | 2016-11-16 08:11 | 2016-11-16 10:30 | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и повреждение провода от опоры №2 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от КТП 10/0,4кВ ВЖ-7-313. | На опоре №2 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от КТП 10/0,4кВ ВЖ-7-313 обрыв провода, произошло к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от КТП ВЖ-7-313. | 2016-11-16 08:11 | 2016-11-16 10:30
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-7 | 771 | 2016-11-26 18:38 | 2016-11-26 21:03 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 48 лет) и снижения изоляционных свойств материала, произошло повреждение опорных изоляторов на КТП "СТ-7-383" с возникновением электрической дуги, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "СТ-7". | Повреждение опорных изоляторов ф. "В" и "С" с возникновением электрической дуги. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП "СТ-7-383". | 2016-11-26 18:38 | 2016-11-26 19:58
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП КЧ-5-28 | 15 | 2016-11-29 15:39 | 2016-11-29 17:56 | В результате налипания мокрого снега на провода произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП КЧ-5-28 . | Вследствие обрыва вязки на оп. №4 произошло падение провода на траверсу ,что привело к короткому замыканию. | Призвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.3 от ТП КЧ-5-28. | 2016-11-29 15:39 | 2016-11-29 17:56
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП СТ-7-523 | 16 | 2016-12-03 15:15 | 2016-12-03 16:20 | Вследствие сильных порывов ветра ( свыше 16 м./с), снеговых вихрей, произошло повреждение вязки на ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП СТ-7-523. | Обрыв вязки ф. "С" на опоре № 1/8 вследствие атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП СТ-7-523, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-03 15:15 | 2016-12-03 16:20
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 от ТП П-7-149 | 11 | 2016-10-07 21:29 | 2016-10-07 23:26 | Вследствие ДТП автомобилем Хендай Акцент гос номер С 432 ЕР 123 (водитель не известен), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 ф.1 от ТП П-7-149. | Повреждение опоры № 4/6, изоляторов, траверс, обрыв проводов. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-10-07 21:29 | 2016-10-07 23:26
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП БР-5-396 | 749 | 2016-09-01 09:14 | 2016-09-01 14:25 | Длительный срок эксплуатации (свыше 50 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП БР-5-396. | Вследствие внутреннего повреждения трансформатора произошел обрыв фазы "В" на силовом трансформаторе ТМ-100кВа ТП БР-5-396. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-100/10 произвести осмотр, ревизию контактных соединений на КТП "БР-5-396" . Произвести замер нагрузок, тепловизионный контроль на ТП-10/0,4 кВ БР-5-396. Выявленные замечаний устранить. | 2016-09-01 09:14 | 2016-09-01 14:25
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП СТ-7-382 | 9 | 2016-06-23 16:50 | 2016-06-23 18:15 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП СТ-7-382. | Обрыв провода в пролете оп. №2-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП СТ-7-382. | 2016-06-23 16:50 | 2016-06-23 18:15
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП П-2-41 | 10 | 2016-07-04 16:25 | 2016-07-04 19:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет) произошло повреждение злектрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ П-2-41. | На опоре №2/9 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ П-2-41 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" и схлеста провода с проводом фазы "А", произошло к/з. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ П-2-41. | 2016-07-04 16:25 | 2016-07-04 19:05
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП БР-2-405 | 6 | 2016-05-04 19:00 | 2016-05-04 21:33 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет ) произошел обрыв домового ввода на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП БР-2-405. | Обрыв домового ввода от опоры №3/2. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП 10/0,4кВ БР-2-405 от опоры №3/1 до опоры №3/9 | 2016-05-04 19:00 | 2016-05-04 21:33
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПР-3-447 | 7 | 2016-05-05 22:46 | 2016-05-06 14:22 | В следствие ДТП а/м Порш "Каен" гос № Е 031 ОМ 123 (водитель Сидельникова Т.Г.) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ от КТП ПР-3-447 ф.№2. | Повреждение опоры № 15, обрыв и схлест проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №14-16 ВЛ-0,4кВ от КТП ПР-3-447 ф.№2. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2016-05-05 22:46 | 2016-05-06 03:02
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП СТ-7-382 | 8 | 2016-05-15 12:19 | 2016-05-15 15:18 | В следствии длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет) произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП СТ-7-382. | Обрыв домового ввода от опоры №3А. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП СТ-7-382 от опоры №2 до опоры №11, от опоры №8 до опоры №8Г. | 2016-05-15 12:19 | 2016-05-15 15:18
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-2 ПС 110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская" | 728 | 2016-05-27 09:17 | 2016-05-27 13:04 | Замыкание на "Землю" ВЛ-10кВ фид П-2 произошло вследствие повреждения электрооборудования на ВЛ-10кВ фид. НН-5, по причине длительного срока эксплуатации (свыше 39 лет) и кратковременных ветровых нагрузок. | В результате обрыва вязки провода в пролете опор 2/101-2/102 на ВЛ-10кВ НН-5, произошло падение провода на траверсу, что привело к появлению "Земли" на ВЛ-10кВ фид. П-2. | Выполнить верховой осмотр от опоры № 2/98 до опоры № 2/104 по ВЛ-10кВ ф. "НН-5". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-27 10:56 | 2016-05-27 13:04
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП У-3-105 | 5 | 2016-03-23 18:06 | 2016-03-23 23:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло снижение изоляционных свойств материала опорного изолятора на рубильнике Р-1 в н/в отсеке КТП У-3-105, его разрушение , что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП У-3-105. | Разрушение опорного изолятора фазы "А" на рубильнике Р-1 фид. 1 в н/в отсеке КТП У-3-105. | Произвести внеочередной осмотр,ревизию,подтяжку контактных соединений в н/в отсеке КТП У-3-105. | 2016-03-23 18:06 | 2016-03-23 23:25
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. О-15 ПС 110/35/10кВ Ольгинская | 720 | 2016-03-23 07:25 | 2016-03-23 14:22 | В КРУН-10кВ на ВЛ-10 кВ фид. "О-15" вследствие длительного срока эксплуатации (более 40 лет) , произошло повреждение электрооборудования, что привело к отключению ВЛ-10кВ фид. "О-15". | Произошел пробой проходного изолятора ф. "А" с замыканием на землю, с последующим переходом замыкания и пробоем проходного изолятора ф. "В", вследствие чего произошло отключение МВ-10кВ "О-15" от устройств РЗА. | Запланировать и провести тепловизионный контроль проходных изоляторов на КРУН-10кВ на ПС 110/35/10 "Ольгинская". | 2016-03-23 07:25 | 2016-03-23 14:22
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БД-3 | 707 | 2016-01-21 21:50 | 2016-01-21 23:00 | Перекрытие электрической дугой внешней изоляции ОПН произошло при обледенении ОПН из-за конструктивного исполнения ОПН – высота изолирующей поверхности 134 мм. Согласно паспорта ОПН 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ п.1.2 "Ограничитель предназначен для работы в районах с умеренным и холодным климатом, промышленной атмосферой ,под навесом."- что конструктивно не предусмотрено в установленной КТП. | ОПН-П-10/12,7/10/250 УХЛ2 -2 шт. -перекрытие внешней изоляции по поверхности. | Подготовить письмо на имя заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "Кубаньэнерго" Голова А.В., копию заместителю генерального директора по техническим вопросам Главному инженеру ПАО "Кубаньэнерго"- Рязанцеву Д.Ю. о несоответствии данного типа ОПН в условиях эксплуатации КТП и целесообразности их закупок . | 2016-01-21 21:50 | 2016-01-21 23:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БД-7 | 711 | 2016-02-12 20:30 | 2016-02-12 22:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования КТП БД-7-63 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение разрядника РВО-10кВ фазы "С", однофазное замыкание на землю. | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП "БД-7-63"в объеме Т-12. | 2016-02-12 21:10 | 2016-02-12 22:50
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 О-13 | 713 | 2016-02-19 15:05 | 2016-02-19 17:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 51 года) произошло повреждение электрооборудования на КТП О-13-334. | Излом шлейфа ф. "С" на РЛНД КТП "О-13-334" в месте его крепления. | Произвести тепловизионный контроль, техническое обслуживание РКТП О-13-334. | 2016-02-19 15:05 | 2016-02-19 17:10
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КЧ-7 | 714 | 2016-02-28 22:50 | 2016-02-28 23:58 | Повреждение на потребительской КТП КЧ-7-197 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "КЧ-7". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-28 22:50 | 2016-02-28 23:58
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 КТП П-2-34А | 67 | 2016-02-25 17:02 | 2016-02-25 17:20 | ВЛ-0,4кв фид. 2 от КТП П-2-34А отключилась вследствие короткого замыкания из-за воздействия птиц при одновременном взлете. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 17:02 | 2016-02-25 17:20
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП СТ-7-475 | 5 | 2016-03-13 23:30 | 2016-03-14 01:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СТ-7-475. | Обрыв фазного провода в месте контактного соединения на опоре № 6А . | Произвести внеочередной смотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СТ-7-475 | 2016-03-13 23:30 | 2016-03-14 01:30
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-2 | 778 | 2016-12-09 07:15 | 2016-12-09 11:17 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 18 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. БР-2. | Обрыв провода в пролете опор № 2/10-2/9 вследствие стихийных условий. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2. Выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 07:15 | 2016-12-09 11:17
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Фид. №1 от ТП О-7-304 | 17 | 2016-12-09 16:14 | 2016-12-09 17:14 | Вследствие сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел занос веток (из вне охранной зоны) на ВЛ-0,4 кВ , которые привели к срыву изолятора фазы "В", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП О-7-304. | Техническая причина отсутствует | Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП О-7-304. | 2016-12-09 16:14 | 2016-12-09 17:14
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Фид.1 от ТП БР-2-397 | 18 | 2016-12-09 15:28 | 2016-12-09 18:14 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произшло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП БР-2-397. | Обрыв вязки провода на опоре №8В ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП БР-2-397 вследствие сильного раскачивания провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.1 от ТП БР-2-397. | 2016-12-09 15:28 | 2016-12-09 18:14
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ-7-483 | 19 | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-10 14:54 | Вследствие ДТП автомобилем "Нива" гос номер не известен (по сообщению жителя -автомашина "Нива" хозяин Кащенко Николай Анатольевич 20.03.1966 г. р. житель ст. Степная.)произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 ф.2 от ТП СТ-7-483. | Повреждение опоры № 2/2, обрыв провода. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-10 14:54
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80 | 20 | 2016-12-11 09:45 | 2016-12-11 12:50 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет), произошло изменение механических свойств и повреждение провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80. | На фронтоне домовладения ответвления домового ввода от опоры №1/18 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80 обрыв провода, произошло к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80. | 2016-12-11 09:45 | 2016-12-11 12:50
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП СТ-7-381 | 21 | 2016-12-12 13:25 | 2016-12-12 19:37 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет) произошло старение изоляции абонентского ввода, которое привело к повреждению ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП СТ-7-381. | Нарушение изоляции абонентского ввода от опоры №10 привело к короткому замыканию по ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП СТ-7-381. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП СТ-7-381. | 2016-12-12 13:25 | 2016-12-12 19:37
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.2 от КТП ТЦ-3-68 | 19 | 2016-10-28 10:18 | 2016-10-28 11:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ТЦ-3-68. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ТЦ-3-68 обрыв вязки фазного провода на опоре № 9, схлест проводов в пролётах опор №9-10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП ТЦ-3-68. | 2016-10-28 10:18 | 2016-10-28 11:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КЗ-1 | 768 | 2016-11-05 11:15 | 2016-11-05 13:58 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования КРН-10кВ КВ-92. | Пробой опорных изоляторов фазы "А", "В" на КРН-10кВ КВ-92. | Произвести внеочередной ремонт ячейки КРН-10кВ КВ-92. | - | -
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НК-3-180 | 20 | 2016-11-09 05:30 | 2016-11-09 06:40 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло изменение механических свойств (истирание) вязки ф. "В" домового ответвления опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП НК-3-180. | Повреждение вязки ф. "В" домового ответвления на опоре №6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НК-3-180 | 2016-11-09 05:30 | 2016-11-09 06:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.7 от КТП ПЗ-1-62 | 21 | 2016-11-11 12:00 | - | В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, была повреждена железобетонная опора №11 ВЛ-0,4 кВ фид.7 от КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-62. | В результате ДТП (неизвестным транспортным средством) на ВЛ 0,4 кВ ф. 7 от КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-62 повреждена у основания опора №11. | Произвести замену поврежденной опоры № 11 ВЛ-0,4кВ. фид. 7 от КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-62. | - | -
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180 | 22 | 2016-11-12 22:59 | 2016-11-12 23:56 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180. | На ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180 на опоре №4 обрыв вязки ф. А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180. | 2016-11-12 22:59 | 2016-11-12 23:56
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП КР-3-339 | 23 | 2016-11-19 20:14 | 2016-11-19 22:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП КР-3-339. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП КР-3-339 на опоре №19 обрыв вязки фазы «В» | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП КР-3-339. | 2016-11-19 20:14 | 2016-11-19 22:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Т-5-504 | 24 | 2016-11-21 13:50 | 2016-11-21 16:12 | Вследствие сильного порывистого ветра произошел занос ветки дерева ( из вне охранной зоны) , что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП Т-5-504. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 13:50 | 2016-11-21 16:12
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-3 | 775 | 2016-11-30 08:20 | 2016-11-30 11:25 | Вет­ер, снегопад и налипа­ние мокрого снега на ­провода стали причиной повреждения на ВЛ-10кв ф. "РС-3" | В пролете опор 1/21- 1/22 обрыв провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. РС-3 , выявленные нарушения устранить. | 2016-11-30 08:20 | 2016-11-30 11:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-4 | 754 | 2016-10-08 12:05 | 2016-10-08 17:40 | В результате ДТП автомобилем ВАЗ 2112 гос. номер О 212 ОК93 (водитель Макухин В.А) произошел наезд на опору ВЛ-10 кВ ф. "КР-4" с её повреждением . | Повреждение опоры № 109, обрыв проводов в пролётах опор №108-111, повреждение траверсы, изоляторов. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. | 2016-10-08 12:05 | 2016-10-08 17:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. фид. КРС-3 | 763 | 2016-10-25 15:27 | 2016-10-25 17:52 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны) с последующим повреждением ВЛ-10кВ фид. КРС-3. | Излом опоры № 36. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв фид. КРС-3, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 15:27 | 2016-10-25 17:52
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.1 от КТП ДМ-5-496 | 18 | 2016-10-26 09:15 | 2016-10-26 09:40 | Вследствие сильных порывов ветра произошел схлест проводов домового ввода на опоре 26а что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ДМ-5-496 | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП ДМ-5-496. | 2016-10-26 09:15 | 2016-10-26 09:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-2 | 762 | 2016-10-25 14:44 | 2016-10-25 16:12 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) в пролете опор № 9-10 , что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ фид. "М-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "М-2", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 14:44 | 2016-10-25 16:12
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП НЗ-1-236 | 17 | 2016-08-13 18:54 | 2016-08-13 22:24 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид 1 от КТП НЗ-1-236. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП НЗ-1-236 на опоре №15 обрыв вязки фазы «В» . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НЗ-1-236. | 2016-08-13 18:54 | 2016-08-13 22:24
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-8 | 747 | 2016-08-31 18:15 | 2016-08-31 21:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет) и кратковременных ветровых нагрузок произошло повреждение вязки провода на опоре, схлест проводов с последующим отключением ВЛ-10кВ ф. "М-8". | Обрыв вязки провода на оп.№ 112 ф. "В", схлест с проводом ф. "А" привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. " М-8". | Выполнить верховой осмотр от опоры № 110 до опоры № 115 по ВЛ-10кВ ф. "М-8". Выявленные дефекты устранить. | 2016-08-31 18:15 | 2016-08-31 21:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НЛ-10-174 | 16 | 2016-07-16 23:10 | 2016-07-18 16:50 | Вследствие ДТП а/м (гос. номер отсутствует), повреждена опора №11 ф. 1 от КТП НЛ-10-174 | Вследствие ДТП повреждена опора №11. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-07-18 11:32 | 2016-07-18 16:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РС-4-971 | 12 | 2016-04-26 22:27 | 2016-04-26 23:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (47 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП РС-4-971. | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №15. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП РС-4-971 | 2016-04-26 22:27 | 2016-04-26 23:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ПЗ-1-73 | 13 | 2016-05-04 09:52 | 2016-05-04 11:14 | Вследствие длительного срока эксплуатации (31 год) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ПЗ-1-73 | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП ПЗ-1-73 на опоре №7 обрыв провода фазы «А» | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП ПЗ-1-73 | 2016-05-04 09:52 | 2016-05-04 11:14
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ЗТП КР-3-341 | 14 | 2016-05-04 22:45 | 2016-05-05 12:35 | Вследствие ДТП а/м , госномер М 828 ОО 123 повреждено электрооборудование ВЛ-0,4 фид.3 от КТП КР-3-341. | Вследствие ДТП а/м , госномер М 828 ОО 123 повреждена опора №1/1, изолятор, колпачок, траверса, провод. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2016-05-04 22:45 | 2016-05-05 12:35
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-1-236 | 15 | 2016-06-05 22:40 | 2016-06-05 23:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 29 лет) произошло отключение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП НЗ-1-236 | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НЗ-1-236 | 2016-06-05 22:40 | 2016-06-05 23:55
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КРС-1-628 | 8 | 2016-03-17 21:41 | 2016-03-17 22:37 | В результате порыв ветра (до 17 м/с) произошло перекрытие веткой (занесенной из вне охранной зоны), схлест проводов, к/з, которое привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП КРС-1-628. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП КРС-1-628 | 2016-03-17 21:41 | 2016-03-17 22:37
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. ПЗ-1 ПС 35/10кВ Пенькозавод | 719 | 2016-03-20 03:50 | 2016-03-20 10:50 | Вследствие ДТП автомобилем BMV гос номер Н 940 ОС 123, (водитель неизвестен) произошло повреждение электрооборудования по ВЛ-10 кВ фид. "ПЗ-1". | Повреждение опоры № 144 вследствие наезда автомобиля. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-03-20 03:50 | 2016-03-20 10:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП РС-4-971 | 9 | 2016-03-30 21:04 | 2016-03-30 22:31 | Вследствие падения антенны потребителя на домовой ввод произошло КЗ и отключение ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РС-4-971. | Техническая причина отсутствует | В СМИ провести разяснительную работу с населением о сохранности эл. оборудования. | 2016-03-30 21:04 | 2016-03-30 22:31
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП МД-5-841 | 10 | 2016-04-01 11:31 | 2016-04-01 15:04 | В результате наезда грузового автотранспорта "Ивеко" гос. номер Х 108 ЕТ 124 RUS на опору не действующей ВЛ-0,4 кВ (вновь построенной по выпадающим доходам), произошло падение опоры на действующую ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП МД-5-841 с ее повреждением. автотранспорта "Ивеко" гос. номер Х 108 ЕТ 124 RUS произошел обрыв проводов в пролетах опор 15-19 ВЛ-0,4 линия 1 от КТП МД-5-841 | Обрыв проводов ф. "А" и "ноль" в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 фид.1 от КТП МД-5-841. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2016-04-01 11:31 | 2016-04-01 15:04
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП НК-5-202 | 11 | 2016-04-10 21:41 | 2016-04-10 23:18 | Вследствие длительного срока эксплуатации (31 год) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП НК-5-202. | На опоре №17 обрыв вязки фазы "С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НК-5-202. | 2016-04-10 21:41 | 2016-04-10 23:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-3 | 705 | 2016-01-10 10:03 | 2016-01-10 13:21 | В результате ДТП сторонним транспортом А/М "Фиат" гос. номер Х 264 ХК 93rus (водитель неизвестен) повреждено электрооборудование на ВЛ-10кВ ф. "ОК-3". | Повреждение опоры № 75,деформация траверсы, скол изоляторов, обрыв проводов ф. "А" и "С". | Провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ и меры ответственности за повреждения. | 2016-01-10 10:03 | 2016-01-10 13:21
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-4 | 708 | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 10:23 | Вследствие ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) , произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ ф. РС-4. | В пролете опор №52-53 обрыв провода фазы "С" , схлест с фазой "А". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф "РС-4". | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 10:23
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-5 | 709 | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 09:16 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) произошло повреждение электрооборудования КТП РС-5-939. | Повреждение проходного изолятора ПНБ-10кВ фазы "В". | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ "РС-5-939" в объеме комплексных работ с периодичностью 1 раз в 6 лет. | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 09:16
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от КТП Т-7-39 | 1 | 2016-02-19 17:34 | 2016-02-19 18:43 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 41 года) произошло повреждение электрооборудовния на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП Т-7-39. | Обрыв вязки на опоре №10 ф. "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП Т-7-39 | 2016-02-19 17:34 | 2016-02-19 18:43
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от КТП МД-1-823 | 2 | 2016-02-24 14:10 | 2016-02-24 15:37 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 48 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП МД-1-823 | Обрыв проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 2/2-2/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП МД-1-823 | 2016-02-24 14:10 | 2016-02-24 15:37
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.5 от ЗТП ПЗ-1-62 | 3 | 2016-02-25 15:12 | 2016-02-25 16:21 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение эл. оборудования ВЛ-0,4кВ фид.5 от ЗТП ПЗ-1-62. | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №3-4. | Провести внеочередной смотр ВЛ-0,4кВ фид.5 от ЗТП ПЗ-1-62 | 2016-02-25 15:12 | 2016-02-25 16:21
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ фид. 2 от КТП АПК-6-2 | 4 | 2016-02-29 15:25 | 2016-02-29 17:13 | Вследствии длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП АПК-6-2. | Обрыв вязки на опоре №20 фазы "С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП АПК-6-2. | 2016-02-29 15:25 | 2016-02-29 17:13
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ фид. 5 от КТП М-11-947 | 5 | 2016-02-29 19:15 | 2016-02-29 19:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (46 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от КТП М-11-947. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от КТП М-11-947. | 2016-02-29 19:15 | 2016-02-29 19:45
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ОК-3-910 | 6 | 2016-03-04 14:55 | 2016-03-04 15:34 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло отключение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ОК-3-910. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ОК-3-910 | 2016-03-04 14:55 | 2016-03-04 15:34
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-484 | 7 | 2016-03-08 23:58 | 2016-03-09 16:18 | Вследствие ДТП автомобилем марки "Geely Emgrand " гос/н М-760ТР152 (водитель неизвестен), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ДМ-1-484. | Повреждение опоры №10, 2-х траверс в результате ДТП . | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за причиненный ущерб. | 2016-03-08 23:58 | 2016-03-09 16:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ОК-1-927 | 717 | 2016-03-10 12:30 | 2016-03-10 14:39 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 42 лет), произошло повреждение электрооборудования КТП ОК-1-927. | Повреждение трансформатора ТМ-10/0,4кВ-63кВА, изолятора обмоток трансформатора ВН. | Произвести осмотр, ревизию контактных соединений, замеры и перераспределение нагрузок на КТП "ОК-1-927". | 2016-03-10 12:30 | 2016-03-10 14:39
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 НЛ-8-173 | 25 | 2016-12-09 07:20 | 2016-12-09 08:45 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 18 м/сек., ливень) произошел занос ветки дерева на провода (из вне охранной зоны), межфазное короткое замыкание, вследствие чего отключилась ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП НЛ-8-173. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП НЛ-8-173, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 07:20 | 2016-12-09 08:45
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КРС-5-660 | 26 | 2016-12-09 08:32 | 2016-12-09 09:52 | Вследствие атмосферных явлений (сильного порывистого ветра 19 м/сек и ливня), произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП КРС-5-660. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 08:32 | 2016-12-09 09:52
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП КРС-5-661 | 785 | 2016-12-28 06:20 | 2016-12-28 10:20 | Повреждение проходного изолятора ф. "А" и ОПН-10 произошло вследствие перекрытие электрической дугой внешней изоляции ОПН при обледенении, из-за конструктивного исполнения ОПН (высота изолирующей поверхности 134 мм.) Согласно паспорта ОПН 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ п.1.2 "Ограничитель предназначен для работы в районах с умеренным и холодным климатом, промышленной атмосферой , под навесом."- что конструктивно не предусмотрено в установленной КТП. | Повреждение проходного изолятора ф. "А" и ОПН-10 ф. "А" и "С" произошло вследствие перекрытие электрической дугой внешней изоляции ОПН при обледенении. | На КТП "КРС-5-661" установить разрядники РВП-10 | 2016-12-28 06:30 | 2016-12-28 10:20
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-6-162 | 27 | 2016-12-27 14:51 | 2016-12-27 17:41 | Вследствие длительного срока эксплуатации (46 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП НЛ-6-162. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП НЛ-6-162 на опоре №7-8 обрыв вязки фазы «А» и «С» | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП НЛ-6-162. | 2016-12-27 14:51 | 2016-12-27 17:41
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т-7-39 | 28 | 2016-12-27 20:20 | 2016-12-27 21:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП Т-7-39. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП Т-7-39 на опоре №5 обрыв вязки фазы «А». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП Т-7-39. | 2016-12-27 20:20 | 2016-12-27 21:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. фид. КРС-3 | 786 | 2016-12-28 08:38 | 2016-12-28 11:53 | В результате длительной эксплуатации ( свыше 38 лет), потери механической прочности, произошел обрыв вязки провода на ВЛ-10кв ф. КРС-3. | Обрыв вязки провода ф. "А" на опоре № 6/1, схлест с ф. "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "КРС-3", выявленные нарушения устранить. | 2016-12-28 08:38 | 2016-12-28 11:53
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-373 | 29 | 2016-12-28 22:45 | 2016-12-29 16:31 | Вследствие ДТП неизвестным автомобильным транспортом повреждена опора № 13 ВЛ-0,4кВ фид. 5 от КТП Р-5-373. | Повреждение опоры №13 , траверсы изоляторов, обрыв проводов вследствие ДТП. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования пом. директора по СМИ С.А.Дремлюга | 2016-12-28 22:45 | 2016-12-29 16:31
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Т-6-37 | 790 | 2016-12-31 21:52 | 2017-01-01 01:14 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет), произошло снижение изоляционных свойств материала, что привело к поверхностному перекрытию проходного изолятора фазы "А" с замыканием на "Землю" на КТП Т-6-37. | В следствие повреждения проходного изолятора ф. "А" на КТП Т-6-37 произошло однофазное короткое замыкание на "Землю" по ВЛ-10 кВ фид. "Т- 6". | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП Т-6-37 | 2016-12-31 21:52 | 2017-01-01 01:14
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Теплицы | 552 | 2016-10-30 10:45 | 2016-10-30 13:37 | В связи с длительным сроком эксплуатации более 38 лет произошло снижение диэлектрической прочности опорных изоляторов фаз А и В на ПРТСН -2 | Пробой изоляции нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ПРТСН-2 в количестве 2 шт. | 1. Выполнить внеочередные проф. испытания оборудования ПС 35/10 кВ "Теплицы": IСШ -10 кВ, IIСШ - 10 кВ, ШМ Т-1 и Т-2, | 2016-10-30 10:45 | 2016-10-30 13:37
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 553 | 2016-11-04 08:05 | 2016-11-04 08:05 | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско - Ахтарская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности изоляторов без их повреждения. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ - 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско- Ахтарская в пролетах опор 41-45 и 130-136, при выявлении замечаний выполнить замену изоляторов. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | 554 | 2016-11-08 16:36 | 2016-11-08 23:15 | Повреждение неизвестными лицами гирлянды изоляторов из огнестрельного оружия. | Повреждение гирлянды изоляторов на опоре 312 на фазе "А". | Выполнить верховой осмотр ВЛ -100 кВ Брюховецкая- Медведовская в пролетах опор № 310-313 Провести разъяснительную работу через СМИ о порядке поведения населения в охранных зонах линий электропередач. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 555 | 2016-11-11 07:08 | 2016-11-11 07:08 | В следствие длительного срока эксплуатации (50 лет), в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, без их разрушения. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморко-Ахтарская произвести замену дефектной изоляции на опорах № 76, № 76А. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новонекрасовская | 556 | 2016-11-23 22:09 | 2016-11-24 16:08 | В связи с длительным сроком эксплуатации УКП ( 35 лет) произошли изменения свойств материала диода, местный нагрев с последующим пробоем одного из диодов в диодном мосту. | пробой диода В-14-200Х-10-У2, в диодном мосту УКП. | Разработать график внеочередного технического обслуживания УКП выключателей типа МКП-110кВ на подстанциях 110 кВ: "Челбасская", "Новонекрасовская", "Приморско- Ахтарская", " Коммунар", "Медведовская" Выполнить внеочередное техническое обслуживание УКП на ПС- 110кВ "Челбасская", "Новонекрасовская", "Приморско - Ахтарская", "Коммунар", "Медведовская" | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гречаная Балка- | 557 | 2016-12-02 07:12 | 2016-12-02 21:51 | В связи с длительным сроком эксплуатации (43 года) произошло снижение изоляционных свойств контрольных кабелей цепей управления КЗ-110 Т-1 и ОД-110 Т-1 | Пробой между контрольными кабелями (жила 403 кабеля 1Т-152) и (жила 32 кабеля 1 Т-150) с подачей напряжения на катушку включения КЗ-110 Т-1. | Составить график внеплановой проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей, защиты силового трансформатора Т-1 ПС -110 кВ "Гречаная Балка" . Выполнить график внеплановой проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей, защиты силового трансформатора Т-1 на ПС -110 кВ "Гречаная Балка" | 2016-12-02 07:12 | 2016-12-02 08:41
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калининская | 558 | 2016-12-02 12:04 | 2016-12-02 18:25 | в связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение диэлектрических свойств изоляции катушки отключения в приводе МВ -110 "Роговская" | Витковое замыкание катушки отключения привода МВ -110 кВ "Роговская" | Выполнить проверку состояния катушек включения и отключения выключателей ММО -110 на ПС "Калинин-ская"," Лебеди" пониженным напряжением оперативного тока | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди - Новонекрасовская | 559 | 2016-12-07 16:32 | 2016-12-07 16:32 | Воздушная линия "Лебеди - Новонекрасовская" проходит по плавням с большой влажностью. В связи с длительным сроком эксплуатации (49 лет) произошло загрязнение гирлянды изоляторов на опоре № 12 фазы "С" и снижению ее электрический прочности. | Перекрытие по поверхности загрязненной гирлянды изоляторов на опоре № 12 фазы "С" с повреждением 1 изолятора из 7 | Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 12 фазы "С" по ВЛ -110 кВ "Лебеди - Новонекрасовская" | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лебеди | 547 | 2016-09-09 12:11 | 2016-09-09 14:48 | Вследствие длительного срока эксплуатации (34 года) произошел износ сальника корпуса ведущего вала МВ-110кВ ВЛ "Гривенская" , что привело к течи масла. | Износ сальника корпуса ведущего вала МВ-110кВ ВЛ "Гривенская" со стороны СШ-110 ф. "С". | Выполнить осмотр всех масляных выключателей типа ММО-110 с проверкой соответствия величины давления в разрывах требованиям заводской инструкции, отсутствия течей масла из разрывов и опорных колонн. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар | 548 | 2016-09-17 10:46 | 2016-09-17 16:59 | Расцепление гирлянды изоляторов в месте сочленения друг с другом под воздействием ветровых нагрузок и отсутствие замка в месте сопряжения шапки второго изолятора со стержнем первого. | Повреждение одного изолятора (тип ПС-70Е) в момент падения провода на землю из -за отсутствия замка в месте сопряжения шапки второго изолятора со стержнем первого. | Направить письмо в подрядную организацию ООО "КЭМ" с целью проведения разъяснительной беседы (принятия мер дисциплинарного воздействия) с персоналом проводившим работы на ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар о повышении качества ремонтов и недопущения подобных инцидентов при проведении работ. | 2016-09-17 10:46 | 2016-09-17 12:08
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Староминская - Коммунар" | 549 | 2016-09-19 05:51 | 2016-09-19 05:51 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар произвести замену изоляции ф. "А" на опоре №99. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калининская | 550 | 2016-09-21 11:57 | 2016-09-21 15:20 | Вследствие длительного срока эксплуатации (32 года) произошел износ уплотнения сливного крана корпуса ШСМВ-110 кв Калининская, что привело к течи масла. | Износ уплотнения сливного крана ШСМВ-110 кВ Калининская со стороны СШ-110кВ ф. "С" . | Выполнить осмотр масляных выключателей типа ММО-110 кВ с проверкой соответствия величины давления в разрывах требованиям заводской инструкции, отсутствия течей масла из разрывов и опорных колонн. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Степная | 551 | 2016-10-13 14:20 | 2016-10-14 01:43 | Вследствие длительного срока эксплуатации (49 лет) произошло снижение изоляционных свойств контрольного кабеля. | В связи со снижением изоляционных свойств произошел пробой изоляции контрольного кабеля защиты силового трансформатора Т-1 1Т-105 от РШ ТСН-1 до РШ защиты Т-1 тип АВВГ 7х2,5 жилы 139 и 1138 (цепь включения КЗ-35 кВ Т-1), повлекшее за собой самопроизвольное включение КЗ-35кВ Т-1 по оперативным цепям без команды выходных реле защиты Т-1. | Составить график проверки сопротивления изоляции кабелей цепей управления и автоматики защиты силового трансформатора Т-1 ПС 35кВ Степная. Выполнить график проверки сопротивления изоляции кабелей цепей управления и автоматики защиты силового трансформатора Т-1 ПС 35кВ Степная. Подготовить письмо в исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" о необходимости резервирования ПС 35кВ Степная, ПС 35кВ Насосная-7, ПС 35кВ Незаймановская по кольцам, путем включения этого объекта в инвестиционную программу. | 2016-10-13 14:20 | 2016-10-14 01:43
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Коммунар | 529 | 2016-07-27 04:33 | 2016-07-27 04:33 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов . | Техническая причина отсутствует | НА ВЛ-110 кВ Староминская - Коммунар произвести усиление изоляции на опорах №137-140. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 530 | 2016-07-28 03:52 | 2016-07-28 03:52 | ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов с разрушением 1 изолятора из семи. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Рыбзавод | 531 | 2016-07-31 22:45 | 2016-08-02 20:07 | Вследствие длительного срока эксплуатации (19 лет) произошло витковое замыкание токовой обмотки диф. реле тип ДЗТ-11 (токовая обмотка ст. 10кв Wур. II). | Вследствие виткового замыкания токовой обмотки диф. реле возник небаланс в цепи выходного органа диф. реле и при возмущении в сети 10кВ (питающейся от силового трансформатора Т-1) произошло отключение силового трансформатора Т-1 от действия диф. защиты. | Составить разовую программу по внеочередной проверке ДЗ силового трансформатора Т-2 на ПС 35кВ Рыбзавод, включающая пункт проверки сопротивления обмоток диф. реле (Wур. II, Wур. I). На ПС 35кВ Рыбзавод выполнить внеочередную проверку диф. защиты силового трансформатора Т-2. | 2016-07-31 22:45 | 2016-07-31 22:55
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 532 | 2016-08-03 04:47 | 2016-08-03 04:47 | Причиной аварийного отключения ЛЭП явилось снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опорах № 58,62,63 ф. "А" из-за перепада температур, образования обильной росы с кратковременным перекрытием по поверхности изоляторов и разрушением изоляторов ПС-70Е. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская произвести замену изоляторов на опорах № 58,62,63. На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская провести верховой осмотр на опорах № 57-64. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Калининская - Роговская" | 533 | 2016-08-04 04:49 | 2016-08-04 04:49 | В связи с перепадом температур в утренние часы, произошло обильное образование "утренней росы", это привело к снижению диэлектрической прочности гирлянды изоляторов ,с последующим электродуговым перекрытием по их поверхности и разрушением 2 изоляторов на фазе "С" ВЛ -110 кВ "Калининская - Роговская" | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденных изоляторов по ВЛ -110 кВ "Калининская - Роговская" на опорах 1 и 2 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Шевченко | 534 | 2016-08-04 19:40 | 2016-08-04 19:40 | отключение ВЛ -35 кВ "Каневская -Шевченко" связано с прохождением грозового фронта по Каневскому району 04.08.2016 в следствии чего произошло частичное разрушение юбки изолятора на опоре №9 | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденной гирлянды изоляторов на опоре № 9 Произвести проверку состояния контура заземления и измерение сопротивления заземления на опорах № 7-11 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Откормбаза | 535 | 2016-08-04 20:18 | 2016-08-04 20:18 | Отключение ВЛ -35 кВ Каневская- Откормбаза произошло по причине прохождения грозового фронта по Каневскому району 04.08.2016 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановую выборочную проверку состояния контура заземления и измерение сопротивления заземления на ВЛ на 4 опорах | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 35 | ВЛ 35 кВ Каневская-220-Кубань ПС 35 кВ Кубань | 536 | 2016-08-05 15:12 | 2016-08-06 19:11 | Вследствие прямого попадания молнии в шлейф к вводу 35 кВ фазы "А" трансформатора Т-1 с последующим перекрытием молниевого разряда на корпус трансформатора произошло возникновение короткого замыкания в зоне действия диф. защиты Т-1, с последующим включением КЗ-35 кВ Т-1 и отключением ОД-35 кВ Т-1 и МВ-10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести проверку расчета молниезащиты ПС - 35 кВ "Кубань", при выявлении не соответствий подготовить предложения по их устранению Произвести внеплановые испытания РВС-35 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ "Кубань" Внести в должностную инструкцию диспетчера ОДС требование по обязательной проверке наличия нагрузки после отключения оборудования с успешным АПВ Произвести проверку указательных реле защит Т-1 на ПС 35/10 "Кубань | 2016-08-05 15:12 | 2016-08-05 18:13
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК-1" | 537 | 2016-08-11 12:12 | 2016-08-11 12:12 | Вследствие грозового перенапряжения произошло межфазное короткое замыкание с кратковременным перекрытием по гирляндам изоляторов на опоре № 155 фаз "А" и "С" с разрушением 2 изоляторов ПФ-6Б в гирлянде изоляторов фазы "С". | Техническая причина отсутствует | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор в пролетах 152-157 Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре № 155 фазы "С" | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Свинокомплекс | 538 | 2016-08-11 13:33 | 2016-08-11 23:35 | В следствие атмосферного перенапряжения произошло снижение изоляции вентильных разрядников. | В следствие атмосферного перенапряжения произошел пробой с последующим резким снижением сопротивления изоляции и увеличением токов проводимости вентильных разрядников на фазах "В" и "С", что и стало причиной отключения Т-2 от действия дифференциальной защиты. | Разработать многолетний график замены РВС на ОПН по ПС 35 кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские ЭС. Произвести перерасчет молниезащиты ПС 110/35/10 кВ "Свинокомплекс". | 2016-08-11 13:33 | 2016-08-11 14:14
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Староминская - Коммунар" | 539 | 2016-08-12 20:20 | 2016-08-12 20:20 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Водозабор | 540 | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 10:24 | При прохождении грозового фронта над ПС 35кВ Водозабор из-за возникновения грозовых перенапряжений и коротких замыканий на отходящих присоединениях (или ВЛ) в ячейках 10кВ ВЗ-3, ВЗ-6, ВЗ-7, ВЗ-8 произошло повреждение оборудования. | В ячейках 10 кВ ВЗ-3, ВЗ-6, ВЗ-7, ВЗ-8 произошло повреждение дугогасительных камер, выброс масла из полюсов выключателей. | На ПС 35кВ Водозабор по ремонтной программе 2017 года произвести замену РВП-10 1,2 СШ-10кВ на ОПН 10кВ. Разработать многолетний график замены РВП-10кВ на ОПН-10кВ по ПС 35кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 10:24
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Коммунар | 541 | 2016-08-24 07:50 | 2016-08-24 20:57 | При прохождении грозового фронта над ПС 110 кВ Коммунар из-за возникновения грозовых перенапряжений и короткого замыкания произошло повреждение оборудования. | На ПС 110кВ Коммунар из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 35кВ "Коммунар-Кирова" ф. "А" произошло перекрытие на корпус обмоток ТТ-35 кВ. (Тип ТФЗН-35 А -1У 1) | При проведении ремонтной программы 2017 года на ПС 35 кВ Коммунар выполнить монтаж ОПН-35 на 1,2 СШ-35 кВ. | 2016-08-24 07:50 | 2016-08-24 08:43
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 542 | 2016-08-27 05:32 | 2016-08-27 05:32 | ВЛ 110кВ Калининская - Роговская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №201 ф. "С". | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Калининская - Роговская произвести замену разбитых и загрязненных изоляторов на опоре № 201. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 543 | 2016-08-28 05:19 | 2016-08-28 05:19 | ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско - Ахтарская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением 1 из 7 изоляторов на опоре №132 ф. "А". | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская- Приморско-Ахтарская произвести замену разбитых и загрязненных изоляторов на опоре № 132 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская | 545 | 2016-09-01 05:27 | 2016-09-01 05:27 | ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов на опоре № 100 ф. "В". | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коммунар-Староминская | 546 | 2016-09-01 05:27 | 2016-09-01 05:27 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Коммунар-Староминская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов на опоре №99 ф. "А". | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 544 | 2016-08-31 08:53 | 2016-08-31 08:53 | На ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская вследствие грозовых перенапряжений произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением 1 из 8 изоляторов, ф. "В" на опоре №155. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская произвести измерение сопротивления заземления опор № 152-157. На ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская произвести замену разбитых и загрязненных изоляторов на опоре № 155. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | 110/10 кВ АПК | 520 | 2016-06-20 10:30 | 2016-06-20 20:22 | При отсутствии во вторичных цепях напряжения ф. "А" в основной защите ЭПЗ-1636 ВЛ 110кВ Тяговая II и наличия тока нагрузки, при прохождении электропоезда, защита восприняла (ложно) данный режим как короткое замыкание по ВЛ 110кВ и отключила МВ-10кВ Тяговая-II. Вследствие длительного срока эксплуатации (27 лет) произошло повреждение (обрыв) алюминиевой жилы контрольного кабеля. | Обрыв жилы контрольного кабеля ( W14G-113 жила А-710 ) цепей напряжения защиты ВЛ 110кВ Тяговая-II (ЭПЗ-1636), тип кабеля АВВГ 14х2,5 от п. №36 "Автоматика ВЛ 110кВ Тяговая-II" до п. №48 "Защита ВЛ 110кВ Тяговая-II". | Составить график замены кабелей цепей напряжения защит ВЛ 110кВ Тяговая 1,Тяговая 2, Тимашевская согласно многолетнего графика ТО при профилактическом восстановлении. Выполнить график замены кабелей цепей напряжения защит ВЛ 110кВ Тяговая 1,Тяговая 2, Тимашевская | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 521 | 2016-06-23 14:20 | 2016-06-23 22:05 | На ВЛ 110кВ Переясловска-Челбасская короткое замыкание ф. "А" произошло из-за заноса ветки дерева на опору № 194 из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 110кВ Переясловская-Челбасская в пролетах опор №1-200 для выявления отдельно стоящих деревьев вне охранной зоне ВЛ, с которых при не благоприятных погодных условиях, порывами ветра возможен занос веток на провода и грозозащитный трос ВЛ. По факту выявления опасно расположенных деревьев, организовать опиловку деревьев. | 2016-06-23 14:20 | 2016-06-23 14:33
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Медведовская | 522 | 2016-06-24 05:38 | 2016-06-25 17:04 | На ПС 110кВ Медведовская вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет) из-за старения изоляции обмоток ТН-35кВ, произошло витковое замыкание высоковольтной обмотки. | Из-за виткового замыкания высоковольтной обмотки ТН-35кВ произошел местный перегрев и перекрытие высоковольтной обмотки с частичным разрушением ТН-35кВ 1 СШ ф. "С" типа ЗНОМ-35. | Выполнить внеочередные проф. испытания ТН-35кВ согласно разработанного графика. Выполнить внеочередной тепловизионный контроль всех ТН-35 кВ, установленных в электроустановках Тимашевских электрических сетей находящихся в эксплуатации более 25лет. Составить график внеочередных измерений всех ТН-35кВ, установленных в электроустановках ТЭС со сроком эксплуатации более 25лет. | 2016-06-24 05:38 | 2016-06-24 05:58
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - АПК-2 ПС 110 кВ Свинокомплекс | 523 | 2016-06-25 04:02 | 2016-06-25 06:48 | ВЛ 110кВ Брюховецкая-АПК-2 проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 40. Отключение ЭВ-110 ВЛ Компрессорная станция от защит ВЛ 110 кВ Свинокомплекс-АПК на ПС 110кВ Свинокомплекс в момент короткого замыкания по ВЛ 110кВ АПК-Брюховецкая-2 цепь произошло вследствие излишней работы устройств РЗА по причине не корректного задания уставок на комплекте резервных защит (СИРИУС-3 ЛВ) ВЛ 110кВ Свинокомплекс АПК в части токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП). АПВ и РПВ ЭВ-110кВ КС Кореновская неуспешно по причине заданного режима АПВ с контролем синхронизма. Так как в момент аварийного режима и после него , от ПС 110кВ КС Кореновская не было выдачи мощности в сеть 110кВ, автоматика Контроля Сигнализаци блокировала АПВ и цепь дистанционного управления ЭВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести перерасчет уставок комплекта резервных защит ВЛ 110кВ Свинокомплекс-АПК для отстройки защит от КЗ в прилегающей сети 110кВ ПС 110кВ АПК. Выставить новые уставки резервной защиты ВЛ 110кВ СК-АПК на основании полученного письма от ПАО "Кубаньэнерго". На ВЛ 110кВ Брюховецкая-АПК-2 произвести верховой осмотр изоляторов на оп. №40 и замену разрушенного изолятора. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 524 | 2016-06-29 04:05 | 2016-06-29 04:05 | ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 141. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов ф. "В" на опоре № 141 и верховой осмотр на оп. № 138-144. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Брюховецкая 220-Заветы Ильича | 525 | 2016-06-30 20:07 | 2016-07-02 17:54 | На ВЛ 35кВ Брюховецкая 220-Заветы Ильича из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" электрической дугой, прямое попадание молнии в линию электропередач. | На ВЛ 35кВ Брюховецкая 220-Заветы Ильича при ударе молнии в опору №47, произошло перекрытие гирлянды изоляторов верхней фазы "С", вследствие высокого импульсного перенапряжения между опорой и проводом с последующим замыканием на землю, что способствовало разрушению гирлянды изоляторов и пережогу провода в месте крепления провода в поддерживающем зажиме. | На ВЛ 35кВ Брюховецкая 220- Заветы Ильича произвести измерения сопротивления заземления опор № 45-49. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Новоленинская | 526 | 2016-07-07 11:36 | 2016-07-07 22:22 | На ПС 35кВ Новоленинская из-за сильного запыления изоляции вводов МВ-35 Т-2 пылью, поднятой с/х техникой при уборке пшеницы и выпадения осадков (роса, дождь) произошло поверхностное перекрытие полимерного ввода типа ГКВП III -90-40,5/3150 О1. | ПС 35кВ Новоленинская перекрытие и частичное разрушение полимерного ввода МВ-35 Т-2 ф. "А" со стороны СШ-35 типа ГКВП III -90-40,5/3150 О1. | Выполнить осмотр подстанций, согласно графику внеочередного осмотра, при обнаружении загрязнений изоляции оборудования, в 3х- дневный срок организовывать вывод оборудования в ремонт и чистку изоляции. Произвести анализ и составить график внеочередного осмотра подстанций, непосредственного граничащих с с/х угодьями, на которых проводятся или планируются сельскохозяйственные работы. | 2016-07-07 11:36 | 2016-07-07 13:48
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 527 | 2016-07-14 04:28 | 2016-07-14 04:28 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на оп. №103, произошло кратковременное перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов с разрушением одного изолятора из восьми. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Переясловская - Челбасская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов ф. "В" на опоре № 103 и верховой осмотр на опорах № 100-105. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская | 528 | 2016-07-17 09:48 | 2016-07-17 17:21 | На ВЛ 35кВ Калининская-Красносельская при производстве работ по отсыпке автодороги в охранной зоне ВЛ 35кВ Калининская-Красносельская в пролете опор № 36-37 был поврежден провод ф. "А" экскаватором "САSЕ" принадлежащего ООО "ТЮС-МК-105". | Обрыв провода ф. "А" в пролете опор № 36-37 экскаватором "САSЕ" принадлежащего ООО "ТЮС-МК-105". | Помощнику директора по СМИ произвести публикацию в СМИ о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 Калининская | 509 | 2016-04-23 10:48 | 2016-04-23 14:35 | Вследствие длительного срока эксплуатации (31 год) произошло повреждение жил контрольного кабеля на МВ-110кВ ВЛ Медведовская. | Обрыв жил контрольного кабеля (8СЛ-141 жилы 2; 37) цепей управления и автоматики МВ 110кВ ВЛ Медведовская тип АВВГ 14х2,5 от ОПУ 110кВ п. №30 до клеммного шкафа МВ-110кВ ВЛ Медведовская ОРУ 110кВ. | Составить график внеочередной проверки кабелей цепей управления МВ-110кВ со сроком эксплуатации более 30 лет. Согласно графику выполнить проверки кабелей цепей управления МВ-110кВ. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Новоджерелиевская" | 510 | 2016-05-05 05:05 | 2016-05-05 05:05 | Причиной аварийного отключения ЛЭП явилось снижение диэлектрической прочности гирлянды на опоре 57 фазы "В" из -за перепадов температур, образования обильной росы с кратковременным перекрытием по поверхности изоляторов и разрушения юбки одного изолятора ПС -70Е | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ -110 кВ "Брюховецкая-Новоджерелиевская" в пролетах опор 52-62 Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре 57 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Брюховецкая-Медведовская | 511 | 2016-05-15 04:25 | 2016-05-15 04:25 | Причиной аварийного отключения явилось снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 291 ф. "С" из-за перепадов температур, образования обильной росы с кратковременным перекрытием на поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 Брюховецкая-Медведовская в пролетах опор № 290-294. По результатам верхового осмотра наметить мероприятия по замене загрязненных или перекрытых изоляторов. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 512 | 2016-05-15 18:10 | 2016-05-17 18:52 | В связи с длительным сроком эксплуатации (40 лет) произошло замыкание жил контрольного кабеля 2Т-115 и 2Т-107 (жил 01и 16 от клеммного шкафа на силовом трансформаторе Т-2 до релейного шкафа защиты Т-2 в КРУН -10 кВ 2СШ (кабель АКВВГ-7*2,5), данное замыкание привело к ложной работе газовой защиты Т-2 на отключение ОД - 110 кВ. | В связи с длительным сроком эксплуатации катушки включения в приводе КЗ-110 кВ Т-2 произошел внутренний обрыв обмоточного провода, с последующим отказом во включении КЗ-110 Т-2, отключение ОД-110 было совершено УРОКЗ | Провести внеочередную проверку газовой защиты Т-1 на ПС 110/35/10 "Приморско-Ахтарская" с опробованием защит на отключение коммутационных аппаратов, совместно с персоналом бригады ПС Приморско - Ахтарского РЭС. Произвести анализ и сформировать перечень силовых трансформаторов, у которых контрольные кабели газовых защит находятся в эксплуатации более 40 лет. На основании сформированного перечня составить многолетний график внеочередной проверки состояния и замены контрольных кабелей в цепях газовых защит силовых трансформаторов. | 2016-05-15 18:10 | 2016-05-15 18:27
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская | 513 | 2016-05-28 16:28 | 2016-05-28 16:38 | Вследствие сильного загрязнения и перекрытия гирлянды изоляторов электрической дугой по поверхности в момент возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, длительного срока эксплуатации (31 год), произошло снижение диэлектрической прочности изоляции изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 35кВ Калининская-Роговская произвести верховой осмотр опор № 97-107 и замену изоляторов ф. "С" на опоре № 102. | 2016-05-28 16:28 | 2016-05-28 16:38
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 514 | 2016-05-28 04:22 | 2016-05-28 04:22 | Над В ВЛ-110кВ Новоджерелиевская- Приморско-Ахтарская проходил грозовой фронт. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произвести верховой осмотр опор № 50-55 и замену гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 51. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Батуринская - Свободная | 516 | 2016-05-28 19:10 | 2016-05-29 15:22 | Над ВЛ 35кВ Свободная - Батуринская проходил грозовой фронт. | Замыкание на землю на ВЛ 35кВ Свободная - Батуринская произошло из-за прямого попадания молнии в гирлянду изоляторов с ее разрушением , и падением провода (крепившимся к верхней траверсе) на нижнюю траверсу. | На ВЛ-35кВ Свободная-Батуринская произвести измерение сопротивления заземления опор № 185-195. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Откормсовхоз - Лебяжий Остров | 517 | 2016-05-31 14:00 | 2016-05-31 14:06 | Над ВЛ 35кВ Откормсовхоз - Лебяжий Остров проходил грозовой фронт. | Из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 35кВ Откормсовхоз - Лебяжий Остров произошло перекрытие гирлянд изоляторов ф. "А" и ф. "В" электрической дугой с разрушением изолирующей юбки тарельчатых изоляторов (по 1 изолятору). | На ВЛ 35кВ Откормсовхоз-Лебяжий Остров произвести измерение сопротивления опор и замену поврежденных изоляторов. | 2016-05-31 14:00 | 2016-05-31 14:06
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калинина-Чепигинская | 515 | 2016-05-28 19:27 | 2016-05-29 18:12 | Над ВЛ-35кВ Калинина - Чепигинская проходил грозовой фронт. | Короткое замыкание на ВЛ-35кВ Калинина - Чепигинская произошло вследствие прямого попадания молнии в гирлянду изоляторов с ее разрушением, и падением провода (крепившимся к верхней траверсе) на нижнюю траверсу. | На ВЛ 35кВ Калинина-Чепигинская произвести измерение сопротивления заземления опор № 80-90. | 2016-05-28 19:27 | 2016-05-29 01:03
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 518 | 2016-06-07 04:36 | 2016-06-08 23:31 | Из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" электрической дугой . | Разрушение изолирующей юбки тарельчатых изоляторов (2-х из 7-ми) на опоре № 32. | на ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произвести измерение сопротивления заземления опор №30-35. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская" ПС 110 кВ Медведовская | 519 | 2016-06-10 06:14 | 2016-06-10 15:51 | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская вследствие длительного срока эксплуатации (50 лет), воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода ф. "В" с возникновением короткого замыкания в момент падения провода на траверсу. На ПС 110кВ Медведовская вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение постоянного оперативного напряжения включения соленоида СМВ-110кВ до 180 В из-за пробоя диода В-8 в УКП. | На опоре №231 произошел обрыв провода ф. "В" возле места крепления к шлейфу ответвительным зажимом. | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на оп. № 231. На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская провести ревизию шлейфов, ответвительных зажимов и их соединений на опоре №231. Выполнить проверку состояния УКП выключателей МКП-110 подстанций 110кВ Челбасская, Новонекрасовская, Приморско-Ахтарская, Коммунар. Провести анализ термограмм полученных при проведении тепловизионного контроля и включить выявленные замечания в план ремонтов и ТО. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Гривенская | 505 | 2016-03-22 11:06 | 2016-03-22 15:47 | На ПС 110/10кВ Гривенская из-за длительного срока эксплуатации (28 лет) произошла разрегулировка привода типа ПР-90-180Л (неисправность блокировки между приводами основных и заземляющих ножей). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной ремонт привода разъединителя 110 ВЛ "Лебеди". | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская ПС 110/35/10 кВ Приморско-Ахтарская | 506 | 2016-03-19 11:05 | 2016-03-20 02:46 | Над ПС 110/35/10 Приморско-Ахтарская и над ВЛ 110кВ Новонекрасовская - Приморско-Ахтарская проходил грозовой фронт. | На ПС 110/35/10 Приморско-Ахтарская в связи с внутренним повреждением конденсатора связи,произошел пробой конденсатора связи с последующим его разрушением,повреждение в/ч заградителя , и двух опорных изоляторов на РПП-1-110 ф. "С" типа ИОС-110-400 осколками фарфора конденсатора связи. На ВЛ-110кВ Приморско - Ахтарская - Новонекрасовская вследствие прямого попадания молнии в грозозащитный трос произошел пережог грозозащитного троса в середине пролета опор 8-9. | Составить график внеочередных осмотров конденсаторов связи инженерно-техническими работниками, на которых жестко установлен в/ч заградители, а также КС со сроком эксплуатации 25 лет и более . Разработать график внеочередных испытаний конденсаторов связи, установленных на присоединениях сети 110кВ, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Установить периодичность учащенной диагностики конденсаторов связи, находящихся в эксплуатации более 25 лет, установленных на присоединениях сети 110кВ (измерение емкости, замеры сопротивления изоляции конденсаторов связи) на основании опыта эксплуатации ПАО "Тюменьэнерго". Произвести внеочередные осмотры конденсаторов связи на которых жестко установлены в/ч заградители инженерно-техническими работниками, в соответствии с разработанным графиком. При проведении осмотров оборудования ПС контролировать целостность фарфоровой изоляции конденсаторов связи, места крепления в/ч заградителей к конденсатору связи, с обязательным применением бинокля (постоянно). Устранить замечания выявленные в результате осмотров конденсаторов связи. Провести внеочередной тепловизионный контроль всех конденсаторов связи. Провести внеочередные испытания конденсаторов связи, установленных на присоединениях сети 110кВ, находящихся в эксплуатации 25 лет и более. На ВЛ-110кВ Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская провести верховой осмотр в пролетах опор "1-15, включая осмотр грозозащитного троса и проводов в пролетах (всплошную). На ВЛ-110кВ Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская произвести измерение сопротивления заземления опор №1-15 Провести анализ результатов верхового осмотра ГЗТ для определения возможности его дальнейшей эксплуатации и необходимости проведения верховых осмотров всплошную на других участках данной ВЛ. Выпустить ОРД по ПАО "Кубаньэнерго" определяющий организационные и технические мероприятия направленные на предотвращение обрывов ГЗТ на ВЛ и повреждений конденсаторов связи. Провести испытание грозозащитного троса в лаборатории на механическую прочность, по результатам испытания наметить мероприятия. Провести анализ аварийности конденсаторов связи установленных на ПС ПАО "Кубаньэнерго". | 2016-03-19 11:05 | 2016-03-19 13:12
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди - Новонекрасовская | 504 | 2016-04-01 14:06 | 2016-04-01 14:06 | Причиной отключения ВЛ-110кВ Лебеди-Новонекрасовская явилась пляска проводов в пролете опор 135-136 вызванная одновременным взлетом птиц с проводов находящихся под тяжением, и дальнейший схлест проводов с возникновением короткого замыкания. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Лебеди-Новонекрасовская произвести верховой осмотр проводов на оп. № 133-138. На ВЛ-110кВ Лебеди-Новонекрасовская произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор № 133-138. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лебеди | 508 | 2016-04-16 09:03 | 2016-04-16 14:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (34 года) в приводе типа ЗПМ-70000 произошла выработка в корпусе механизма включающей катушки в месте сочленения подвижной и неподвижной частей магнитопровода. | В приводе типа ЗПМ-70000 произошла выработка в корпусе механизма включающей катушки в месте сочленения подвижной и неподвижной частей магнитопровода. | При выполнении технического обслуживания, текущего ремонта выключателей МВ-110 типа ММО-110 выполнять проверку отсутствия в приводах МВ-110 выработки в узле сочленения подвижной и неподвижной частей магнитопровода для своевременного выявления и устранения указанной неисправности. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35/10/6кВ Насосная-10 | 502 | 2016-01-13 08:12 | 2016-01-13 18:40 | В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение удерживающих свойств крепежных скоб и выпадение провода из мест крепления внутри бака масляного выключателя. | Обрыв провода идущего от вторичной обмотки трансформатора тока фазы "В" до клеммной коробки внутри бака выключателя, тягой привода масляного выключателя | Проверить качество прокладки проводов от трансформаторов тока до клеммной коробки в фазах "А" и "С" МВ -35 Т-2 ПС 35/10/6 "Насосная -10" | 2016-01-13 08:12 | 2016-01-13 09:17
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новониколаевская | 503 | 2016-03-01 18:04 | 2016-03-02 17:57 | На ПС 110кВ Новониколаевская вследствие длительного срока эксплуатации (боле 30 лет), повышения уровня напряжения до линейного, из-за замыкания на землю на фазе "А" ВЛ-10кВ Н-5, произошло перекрытие на корпус фаз "В" и "С" на подставной траверсе от шинного моста 10кВ к ТСН-2. | Вследствие повышения уровня напряжения до линейного, произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "В" и "С" с последующим возникновением двухфазного короткого замыкания , и разрушением опорных изоляторов. | На ПС-110/10кВ Новониколаевская произвести внеочередные испытания опорных изоляторов 1 и 2 СШ-10. | 2016-03-01 18:04 | 2016-03-01 19:18
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | Брюховецкая-Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская | 501 | 2016-01-05 20:15 | 2016-01-05 20:15 | Причиной аварийного отключения ЛЭП явилось однофазное короткое замыкание из-за разрушения юбки изолятора ПС-70Е на опоре № 93 в связи со снижением электрической прочности материала диэлектрика из-за сильного загрязнения поверхности. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр изоляции ВЛ на оп. № 90-98. Определить изоляторы или гирлянды изоляторов с сильным загрязнением для внесения их замены в план ремонтной программы. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новоджерелиевская | 507 | 2016-04-04 02:10 | 2016-04-04 02:26 | Причинами возникновения данного технологического нарушения послужили: -ошибочные действия персонала ОВБ Брюховецкого РЭС в части правильного выбора коммутационного аппарата по диспетчерским наименованиям при переключениях согласно утвержденному типовому бланку переключений №3а/1 «Вывод в ремонт Т-1 на ПС-110кВ Новоджерелиевская» при выполнении пункта №4 "Включить ЗОН-110 Т-1" оперативной парой, ДЭМ ОВБ Брюховецкого РЭС Терехов Е.Г.- 4 группа по ЭБ, стаж работы в должности с 01.11.2012 года и ДЭМ-водитель ОВБ Брюховецкого РЭС Коваль Н.М.- 4 группа по ЭБ, стаж работы в должности с 04.08.2014 года (вместо ЗОН-110кВ Т-1 ошибочно включили КЗ-110кВ Т-1); -неправильное распределение обязанностей контролирующего и выполняющего переключения (в соответствие с п. 2.3.4 инструкции по переключениям в электроустановках при выполнении переключений двумя лицами контролирующим, как правило, является старший по должности, который кроме функций пооперационного контроля осуществляет контроль за переключениями в целом; -слабый контроль со стороны дежурного диспетчера оперативно-диспетчерской службы (ОДС) центра управления сетями (ЦУС) за распределением обязанностей в находящейся в его оперативном подчинении бригады ОВБ Брюховецкого РЭС (ДД ОДС не проконтролировал распределение обязанностей контролирующего и выполняющего переключения у подчиненной бригады ОВБ); -невыполнение персоналом ОВБ Брюховецкого РЭС порядка переключения по бланкам, определенного инструкцией по переключениям в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №266, а именно, не проверено по надписи наименование присоединения и название аппарата, на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключений. | Техническая причина отсутствует | Провести теоретическое и практическое обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети в целях повышения уровня оперативной и исполнительской дисциплины в объеме разделов 2.1. – 2.6. инструкции по переключениям в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №266. Включить в должностные инструкции дежурных диспетчеров ОДС, ОДГ РЭС обязанности перед производством переключений проверять соответствие распределения обязанностей контролирующего и выполняющего переключения в соответствии с требованием п.2.3.4. инструкции по переключениям в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №266. Обеспечить бригады ОВБ видеорегистраторами для фиксации, оценки и контроля правильности действий оперативного персонала. Разработать регламент использования видеорегистраторов, хранения, просмотра видеофайлов. Организовать пересмотр тематики контрольных и учебных противоаварийных тренировок на 2016 год в ОДГ РЭС с учетом следующих требований: - темы противоаварийных тренировок, связанные с ликвидацией аварий в сети 35кВ и выше, должны быть в объеме не менее 50% от общегодового количества тренировок оперативного персонала ОВБ РЭС; - каждый работник из числа оперативного персонала ОВБ РЭС должен быть задействован не менее чем в двух тренировках, связанных с ликвидацией аварий в сети 35кВ и выше, проводимых в течение года. | 2016-04-04 02:10 | 2016-04-04 02:26
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калинина - Чепигинская | 560 | 2016-12-20 15:29 | 2016-12-20 19:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (51 год) произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, с последующим их разрушением. | Разрушение изоляторов на ВЛ -35кВ Калинина- Чепигинская ПС-6Б | На ВЛ 35кВ Калинина-Чепигинская произвести ультрафиолетовое обследование изоляции. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Сухие Челбассы | 561 | 2016-12-28 10:58 | 2016-12-28 16:46 | В связи с длительным сроком эксплуатации произошел износ и снижение характеристик оборудования и материалов. | В связи с длительным сроком эксплуатации произошло: 1. заклинивание ударника в контур полюсе РТМ фазы "А" МВ -10 СЧ-3 и отказ в его отключении; 2. отсутствие контакта в штепсельном разъеме (окисление) привело к отказу в отключении МВ-10 Т-1 от защиты МТЗ со стороны 35 кВ(проскальзывающий контакт РВМ-12); 3. отказ в отключении ОД-35 Т-1, произошел по причине обрыва сопротивления в цепи реле команды отключения ОД-35. | Составить график внеочередной проверки устройств РЗА всех отходящих ВЛ -10 кВ ПС "Сухие Челбассы" Выполнить проверку устройств РЗА отходящих ВЛ -10 кВ от ПС -35 "Сухие Челбассы" согласно утвержденного графика Произвести замену РТМ со сроком эксплуатации более 25 лет на новое в ячейке МВ -10 Т-1 на ПС "Сухие Челбассы" | 2016-12-28 10:58 | 2016-12-28 12:35
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Тр-5 | 52 | 2016-11-17 23:55 | 2016-11-18 11:30 | Сбита посторонним транспортом опора №2/1. | Излом опоры №2/1, обрыв двух проводов в пролете опор №18-2/1, в результате наезда на опору №2/1 посторонним транспортом. | Выполнить усиление вязок в пролете опор №18-2/1 ВЛ 10 - Тр-5. | 2016-11-17 23:55 | 2016-11-18 00:27
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Э-1 | 44 | 2016-09-09 05:59 | 2016-09-09 12:45 | В результате длительной эксплуатации с 1986 года произошло ухудшение изоляционных свойств. | Электродуговой пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1/3 и изолятора на опоре №27 ВЛ-10 Э-1. | Выполнить замену кабельной муфты опора №1/3 на ВЛ 10 - Э-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - Э-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2016-09-09 05:59 | 2016-09-09 12:45
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП С2-8 | 31 | 2016-07-30 15:38 | 2016-07-30 21:52 | В результате длительной эксплуатации ТП С-2 - 8 произошел пробой разрядников фаза "А","В". | Пробой разрядников фаза "А","В", что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 10 С-2 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-30 15:38 | 2016-07-30 21:52
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ЗС-7 | 34 | 2016-08-02 15:33 | 2016-08-02 15:42 | Попадание постороннего предмета (медная проволока) на ЛР-4, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 - ЗС-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2016-08-02 15:33 | 2016-08-02 15:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - СТ-1 | 36 | 2016-08-14 04:03 | 2016-08-14 11:12 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение изоляторов на опоре №10 фаза "А", "В". | Повреждены изоляторы на опоре №10 фаза "А", "В", что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - СТ-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-14 04:03 | 2016-08-14 11:12
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - С-2 | 26 | 2016-07-16 13:36 | 2016-07-16 16:22 | Попадание постороннего предмета (фольга 40 см) на провода фаза "А", "С" пролет опор №12/19-12/20, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 С-2 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-16 13:36 | 2016-07-16 14:09
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - У-1 | 11 | 2016-03-18 10:40 | 2016-03-18 13:58 | Не выявлен дефект разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №205. | Срыв изолятора на опоре №205, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 У-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-18 10:40 | 2016-03-18 13:58
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП У-9 - 256 | 714 | 2016-03-21 16:21 | 2016-03-21 16:45 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода перекидки к жилому дому от опоры №5, что привело к обрыву провода. | Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №5, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП У-9 - 256 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-21 16:21 | 2016-03-21 16:45
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БГ-3 - 550 | 715 | 2016-04-02 11:33 | 2016-04-02 12:07 | Причиной явилось срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры №7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП БГ-3-550 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-02 11:33 | 2016-04-02 12:07
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП БГ-5 - 55 | 731 | 2016-04-21 10:22 | 2016-04-21 11:17 | На территории Белоглинского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 25 м/сек, что привело к нарушению контакта провода ответвления к вводу потребителя (жилого дома) на ВЛ-0,4 кВ №1 Тп-Бг-5-55 опора №5. | Нарушение контакта провода ответвления к вводу потребителя (жилого дома) на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 Тп-Бг-5-55. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Тп-Бг-5-55 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 10:22 | 2016-04-21 11:17
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 З/С - 5 | 6 | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:59 | Ухудшение изоляционных характеристик в результате заводского дефекта. | Пробой изоляции ОПН-10 фаза "А" на землю с последующим перекрытием на ОПН-10 фаза "В", в результате увлажнения внутренних элементов ОПН-10 фаза "А" вследствие разгерметизации корпуса. | Выполнить замену ограничителей перенапряжения на ТП З/С-5-535. | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:59
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-105 | 518 | 2016-11-12 07:41 | 2016-11-12 07:41 | При одновременном взлете птиц в пролете опор №1/1-1/2 произошло колебания провода фаза "В", с последующим междуфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 К-105 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 ЕК - 9 | 50 | 2016-11-14 16:05 | 2016-11-14 18:23 | Наезд стороннего автотранспорта на опору №119, что привело к срыву изолятора и обрыву провода. | Наезд стороннего автотранспорта на опору №119, что привело к срыву изолятора и обрыву провода. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №117-119 ВЛ - 10 ЕК - 9. | 2016-11-14 16:05 | 2016-11-14 18:23
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 К-102 ВЛ - 10 К - 102 | 53 | 2016-11-21 10:50 | 2016-11-21 13:17 | Сильные порывы ветра (18 м/с). | Обрыв вязки провода на опоре №4/14, что привело к схлёсту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10 К-102 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-21 10:50 | 2016-11-21 11:40
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 К - 104 | 45 | 2016-09-21 00:10 | 2016-09-21 02:58 | Произошло падение дерева на провода в пролёте опор №72/1/10-73/1/9 подпиленного сторонним лицом. | Техническая причина отсутствует | Разместить информацию в СМИ о запрете проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ | 2016-09-21 00:10 | 2016-09-21 02:58
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-102 | 28 | 2016-07-24 01:14 | 2016-07-24 18:20 | В результате грозового перенапряжения произошел обрыв шлейфа на Р-10 ТП К-102-202. | Обрыв шлейфа на Р-10 ТП К-102-202, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить осмотр ВЛ 10 - К-102 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-24 01:14 | 2016-07-24 18:20
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-105 | 505 | 2016-07-24 01:34 | 2016-07-24 01:34 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-105 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-104 | 506 | 2016-07-24 01:51 | 2016-07-24 01:51 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - К-104 при выявления дефектов наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-104 | 508 | 2016-08-03 13:46 | 2016-08-03 13:46 | В результате попадание птицы на ЛР-69 ВЛ-10 К-104, произошло междуфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-104 при выявлении наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП О-11-434 | 743 | 2016-08-04 20:13 | 2016-08-04 20:29 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП О-11-434 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-04 20:13 | 2016-08-04 20:29
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП ЕК-1-314 | 744 | 2016-08-04 22:00 | 2016-08-05 09:10 | В результате сильных порывов ветра (до 25 м/с) произошел обрыв проводов в пролетах опор №25 - 27 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Обрыв проводов в пролетах опор №25 - 27 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП ЕК-1-314 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-04 22:47 | 2016-08-05 09:10
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП НС-7 - 82 | 747 | 2016-08-14 15:10 | 2016-08-14 15:59 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода перекидки от опоры №6 к жилому дому, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 №1 КТП НС-7 - 82. | 2016-08-14 15:10 | 2016-08-14 15:59
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП НП-3 - 19 | 748 | 2016-08-28 15:15 | 2016-08-28 16:51 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода ввода от опоры №14 к жилому дому. | Обрыв провода ввода от опоры №14 к жилому дому, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП НП-3 - 19 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-28 15:15 | 2016-08-28 16:51
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП О-11 - 487 | 750 | 2016-08-30 12:33 | 2016-08-30 13:53 | Несвоевременно выявлен дефект разрушение колпачка крепления изолятора. | Разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву изолятора. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 КТП О-11 - 487 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-30 12:33 | 2016-08-30 13:53
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 К-104 | 39 | 2016-08-31 06:34 | 2016-08-31 06:46 | Причиной отключений явилось повреждение кабеля 10кВ на потребительской СКТП К-104-620. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в ООО " Мясокомбинат Екатериновский " о приведении оборудования в соответствии с ПУЭ. | 2016-08-31 06:34 | 2016-08-31 06:46
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-3 - 214 | 739 | 2016-07-08 08:00 | 2016-07-08 10:35 | Не выявлен дефект провис проводов ответвления к жилому дому от опоры №8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-3 - 214 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-08 08:00 | 2016-07-08 10:35
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП РП 1-1 - 402 | 740 | 2016-07-17 10:53 | 2016-07-17 12:09 | Не выявлен дефект - нарушение крепления изолятора на опоре №1/9. | В результате разрушения колпачка крепления произошел срыв изолятора на опоре №1/9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 КТП РП 1-1 - 402 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-17 10:53 | 2016-07-17 12:09
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП ЕК-9 - 278 | 706 | 2016-03-19 07:24 | 2016-03-19 07:59 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к схлесту проводов перекидки к жилому дому от опоры №8. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 КТП ЕК-9 - 278 при выявления дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 07:24 | 2016-03-19 07:59
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП РП-1-1 - 406 | 707 | 2016-03-19 07:38 | 2016-03-19 08:30 | Причиной явился срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту проводов ответвления к жилому дому от опоры №9. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП РП-1-1 - 406 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 07:38 | 2016-03-19 08:30
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-1 - 448 | 708 | 2016-03-19 07:39 | 2016-03-19 08:55 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 1/5-1/6 ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-1 - 448. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-1 - 448. | 2016-03-19 07:39 | 2016-03-19 08:55
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 КТП О-11 - 427 | 710 | 2016-03-19 09:10 | 2016-03-19 10:32 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к обрыву провода перекидки к жилому дому от опоры №1/2. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №1/2, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 КТП О-11 - 427 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 09:35 | 2016-03-19 10:32
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-5 - 413 | 711 | 2016-03-19 11:24 | 2016-03-19 12:05 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к схлесту проводов перекидки к жилому дому от опоры №2/8. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-5 - 413 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 11:24 | 2016-03-19 12:05
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-9 - 615 | 712 | 2016-03-19 12:05 | 2016-03-19 13:00 | Причиной явился срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту проводов ответвления к жилому дому от опоры №6. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-9 - 615 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 12:05 | 2016-03-19 13:00
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП КГ-1 - 12 | 716 | 2016-04-02 12:30 | 2016-04-02 13:15 | Причиной послужило излом крюка на фронтоне дома, что привело к схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом от опоры №3/4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП КГ-1-12 при выявлении дефектов наметить и выполнить мероприятия. | 2016-04-02 12:30 | 2016-04-02 13:15
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП О-11 - 500 | 720 | 2016-04-03 11:50 | 2016-04-03 13:44 | Причиной явилось срыв изолятора с приемной траверсы на фронтоне дома, что привело к схлесту проводов ответвления к вводу в домовладение от опоры №1/3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 О-11-500 при выявлении дефектов наметить и устранить мероприятия. | 2016-04-03 11:50 | 2016-04-03 13:44
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-101 | 17 | 2016-04-21 00:07 | 2016-04-21 02:26 | В результате сильных порывов ветра до 17м/с произошёл срыв изолятора фаза "В" на опоре №51, что привело к схлесту проводов. | Срыв изолятора фаза "В" на опоре №51, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной ВЛ 10 - К-101 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 00:07 | 2016-04-21 02:26
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-102 | 19 | 2016-04-21 05:44 | 2016-04-21 10:38 | В результате сильных порывов ветра (17м/с) произошел срыв изолятора на опоре №4/15, что привело к схлесту проводов. | Срыв изолятора на опоре №4/15, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - К-102 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 05:44 | 2016-04-21 06:01
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП К-104 - 215 | 721 | 2016-04-21 06:11 | 2016-04-21 08:02 | На территории Крыловского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 17 м/сек, что привело к обрыву првода в пролете опор №№17-17а на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-215. | Обрыв провода в пролете опор №№17-17а на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-215. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-215 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 06:11 | 2016-04-21 08:02
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП РП-1-1 - 448 | 722 | 2016-04-21 06:45 | 2016-04-21 10:40 | На территории Крыловского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 17 м/сек., что привело к обрыву провода (контактное соединение) на ВЛ-0,4 кВ №2 опора №1. | Обрыв провода (контактное соединение) на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №2 , что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-РП-1-1-448 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 06:45 | 2016-04-21 10:40
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №4 ТП ЕК-3 - 285 | 723 | 2016-04-21 07:10 | 2016-04-21 11:05 | На территории Крыловского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 17 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние ответвления к вводу в жилой дом опора №8. В 11-05 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-Ек-3-285 введена в работу. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-Ек-3-285 от опоры №8. | 2016-04-21 07:10 | 2016-04-21 11:05
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП К-104 - 217 | 724 | 2016-04-21 07:18 | 2016-04-21 15:52 | Сближение провода на недопустимое расстояние на опоре №112/1-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-217 вследствии срыва изолятора по причине разрушения колпачка. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра линии. | Срыв изолятора на опоре №112/1-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-217, что привело к сближению проводов на недопустимое расстояние. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-217 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 07:18 | 2016-04-21 15:52
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Ек-9 | 3 | 2016-01-24 13:35 | 2016-01-24 16:10 | Причиной явилось столкновение стороннего автотранспорта с опорой №110/2 в результате произошел срыв изоляторов фаза "А" "В" и схлёст проводов. | Причиной явилось столкновение стороннего автотранспорта с опорой №110/2 в результате произошел срыв изоляторов фаза "А" "В" и схлёст проводов. | Выполнить надежное крепление изоляторов на опоре №110/2 ВЛ 10 - Ек-9 | 2016-01-24 13:35 | 2016-01-24 16:10
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4кВ Ф - 2 КТП Ш - 3 - 338 | 758 | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 10:07 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП Ш-3-338 с устранением выявленных несоответствий. | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 10:07
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-102 | 520 | 2016-12-16 09:23 | 2016-12-16 09:23 | В результате одновременного взлета птиц с проводов в пролете опор №36-37, произошло колебание проводов, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов, усиление вязок провода в пролете опор 36-38 ВЛ-10 К-102. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | СКТП К-104-215 | 61 | 2016-12-16 09:36 | 2016-12-16 11:39 | Несвоевременное выявление дефекта в процессе эксплуатации (повреждение провода спуск фаза "В" ВЛ 10 кВ К-104 в месте крепления к проходному изолятору КТП-К-104-215 ). | Обрыв провода спуск фаза "В" ВЛ 10 К-104 в месте крепления к проходному изолятору КТП-К-104-215 , что привело к междуфазному перекрытию. | Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений в местах крепления проводов к проходным изоляторам ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 К-104 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-16 09:36 | 2016-12-16 11:39
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - И-7 | 51 | 2016-11-17 06:49 | 2016-11-17 14:36 | В результате длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции в высоковольтном отсеке ТП-И-7-272, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На ТП-И-7-272 пробой опорного изолятора в высоковольтном отсеке, что привело к междуфазному перекрытию на соседние фазы выше предохранителей ПК-10. | Выполнить испытания изоляции на ТП-И-7-272 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-17 06:49 | 2016-11-17 12:17
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НП-3 | 37 | 2016-08-14 06:30 | 2016-08-15 14:24 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение изоляторов на опоре № 14. | Разрушение изоляторов на опоре № 14, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-14 06:30 | 2016-08-14 11:26
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Ц-5 | 12 | 2016-03-22 11:10 | 2016-03-22 11:26 | Причиной отключения явилось повреждение кабельной муфты потребительской кабельной линии 10кВ от опоры №7/6 ВЛ-10кВ Ц-5 (граница балансовой принадлежности), что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр концевых кабельных заделок в сети 10кВ Новопокровского РЭС, при выявлении дефектов выдать предписания потребителям для устранения нарушений. | 2016-03-22 11:10 | 2016-03-22 11:26
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП С-7 - 543 | 717 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 17:27 | На территории Новопокровского сельского поселения 02.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№7-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-С-7-543. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-С-7-543 пролет опор №№7-10 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 17:27
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП З-9 - 631 | 718 | 2016-04-02 13:44 | 2016-04-02 15:57 | На территории территории Новопокровского сельского поселения 02.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№11-13ВЛ-0,4 кВ №1 ТП -З-9-631. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотраВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-9-631 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-9-631 | 2016-04-02 13:44 | 2016-04-02 15:57
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-1 | 18 | 2016-04-21 05:15 | 2016-04-21 13:14 | В результате сильных порывов ветра (25 м/с) произошел обрыв вязки на опоре №27. | Обрыв вязки провода на опоре №27, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - К-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 05:15 | 2016-04-21 13:14
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП И-1 - 249 | 725 | 2016-04-21 08:14 | 2016-04-21 13:49 | На территории Новопокровского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 25 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-И-1-249, в результате провиса провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-И-1-249. | 2016-04-21 08:14 | 2016-04-21 13:49
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 451 | 726 | 2016-04-21 08:31 | 2016-04-21 12:14 | На территории Муниципального образования Новопокровский район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 25 м/сек, что привело к обрыву линейного провода на опоре №6 с последующим сближением проводов на недопустимое расстояния в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-П-3-451. | Обрыв линейного провода на опоре №6 с последующим сближением проводов на недопустимое расстояния в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-П-3-451 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-П-3-451 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 08:31 | 2016-04-21 12:14
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Е-7 - 340 | 700 | 2016-01-19 08:37 | 2016-01-19 13:35 | Причиной явилось воздействие автотранспорта на опору №7 (ударена транспортом), произошло схлестывание проводов в пролете опор №6-7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Е-7 - 340 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-01-19 08:37 | 2016-01-19 13:35
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - КЛ-3 | 4 | 2016-02-03 08:59 | 2016-02-03 11:31 | Несвоевременное выявление нарушения контактного соединения на Р-10кВ ТП-КЛ-3-312. | Обрыв шлейфа фаза "В" с последующим схлестом на фазу «С» на Р-10кВ ТП-КЛ-3-312, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить ревизию контактных соединений Р-10кВ ТП-КЛ-3-312. | 2016-02-03 08:59 | 2016-02-03 11:31
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НП-3 | 7 | 2016-03-03 04:55 | 2016-03-03 10:16 | Пробой опорных изоляторов фаза "А","С" в высоковольтном отсеке ТП-НП-3-65, в результате длительной эксплуатации. | Пробой опорных изоляторов фаза "А","С" в высоковольтном отсеке ТП-НП-3-65, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить техническое обслуживание ТП-НП-3-65 | 2016-03-03 04:55 | 2016-03-03 10:16
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-1 | 55 | 2016-12-09 06:15 | 2016-12-09 12:20 | Сильные порывы ветра до 25м/с. | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре № 43, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 К-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:15 | 2016-12-09 12:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 277 | 754 | 2016-11-21 09:51 | 2016-11-21 11:38 | Сильные порывы ветра 17м/с. | Обрыв вязки провода, схлест проводов на опоре №1/2а. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 277 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-21 09:51 | 2016-11-21 11:38
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 230 | 755 | 2016-11-21 14:24 | 2016-11-21 16:08 | Сильные порывы ветра 17 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №17, что привело к схлесту проводов в пролете опор №17-№17б. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 230 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-21 14:24 | 2016-11-21 16:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 20 | 756 | 2016-11-22 07:40 | 2016-11-22 09:35 | Сильные порывы ветра 15 м/с. | Срыв изолятора на опоре №11, что привело к схлесту проводов ввода в жилой дом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 20 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-22 07:40 | 2016-11-22 09:35
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П-7 | 46 | 2016-09-23 18:50 | 2016-09-24 06:03 | В результате длительной эксплуатации с 1976 года произошло ухудшение изоляционных свойств. | Электродуговой пробой проходного изолятора фаза "А" на КТП-П-7-135 и проходного изолятора фаза "С" на КТП-П-7-262. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ 10 - П-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-09-23 18:50 | 2016-09-24 06:03
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - В-7 | 48 | 2016-10-13 16:30 | 2016-10-13 18:42 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре №149. | Обрыв вязки на опоре №149, что привело к схлесту проводов в пролёте опор №149-150. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - В-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-10-13 16:30 | 2016-10-13 18:42
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 121 | 752 | 2016-10-24 09:50 | 2016-10-24 11:26 | В результате длительной эксплуатации произошел износ вязки провода на опоре №6. | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №6, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 121. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 121 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-10-24 09:50 | 2016-10-24 11:26
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 93 | 746 | 2016-08-21 10:18 | 2016-08-21 11:30 | Причиной явилось нарушение контакта на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-П3-93. | Причиной явилось нарушение контакта на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-П3-93. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 93 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-21 10:18 | 2016-08-21 11:30
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП Т-3 - 13 | 749 | 2016-08-30 10:44 | 2016-08-30 11:16 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение эл. контакта на опоре №1-1. | Нарушение эл. контакта на опоре №1-1, что привело к размыканию сети. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП Т-3 - 13 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-30 10:44 | 2016-08-30 11:16
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 19 | 751 | 2016-08-30 13:15 | 2016-08-30 14:07 | В результате длительной эксплуатации произошел износ колпачка крепления изолятора на опоре №6. | Разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву изолятора на опоре №6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 19 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-30 13:15 | 2016-08-30 14:07
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Т-3 - 131 | 734 | 2016-06-23 17:00 | 2016-06-23 18:20 | В процессе эксплуатации не выявлен провис ответвления от опоры №11 ВЛ 0,4 №1 ТП Т-3 - 131 к жилому дому. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку ввода от опоры №11 ВЛ 0,4 №1 ТП Т-3 - 131. | 2016-06-23 17:00 | 2016-06-23 18:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 5 | 735 | 2016-06-23 17:23 | 2016-06-23 20:58 | В результате сильных порывов ветра (до 18м/с) произошел срыв изолятора на опоре №1/5. | Срыв изолятора на опоре №1/5, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-06-23 17:23 | 2016-06-23 20:58
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП Т-3 - 70 | 737 | 2016-06-23 18:17 | 2016-06-23 23:00 | В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло сближение проводов ответвления к жилому дому на недопустимое расстояния, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП Т-3 - 70 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-06-23 18:17 | 2016-06-23 23:00
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП П-7 - 85 | 21 | 2016-04-23 00:49 | 2016-04-23 12:20 | В результате длительной эксплуатации силового трансформатора ТП П-7 - 85, произошло межвитковое замыкание внутри бака трансформатора. | Межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора ТП П-7 - 85. | Выполнить внеочередной осмотр ТП на ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-23 00:49 | 2016-04-23 12:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 94 | 733 | 2016-06-08 14:39 | 2016-06-08 15:08 | В процессе эксплуатации не проведена своевременна обрезка веток дерева , что привело к падению на провода в пролете 17-18. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №14-17 ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 94. | 2016-06-08 14:39 | 2016-06-08 15:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 15 | 709 | 2016-03-19 08:30 | 2016-03-19 09:42 | На территории Павловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к обрыву изолятора на опоре № 4 ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 15 . Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | На опоре №4 срыв изолятор, схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 15 при выявление дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 08:30 | 2016-03-19 09:42
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 94 | 713 | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:45 | Причиной явился срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 94 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП К-1 - 39 | 703 | 2016-02-24 11:09 | 2016-02-24 11:47 | Неправильно выбраны предохранители 0,4кВ (ПН-250) на ТП К-1 - 39. | В результате превышения нагрузки потребителя сработал предохранитель 250 А фаза "А" . | Выполнить замену предохранителей 0,4кВ на ТП К-1 - 39 | 2016-02-24 11:09 | 2016-02-24 11:47
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-3 | 57 | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 10:27 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | При ветровой нагрузки (ветер 21 м/с) на опоре 2/24 произошел обрыв заземляющего проводника фаза "А"концевой кабельной муфты с последующим касанием фазного провода и обрыв вязки провода на опоре №15 фазы "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ К-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 10:27
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-7 | 58 | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 08:33 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре 6/3, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ В-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 08:33
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Л-3 | 59 | 2016-12-09 07:05 | 2016-12-09 07:45 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №2/2, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - Л-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 07:05 | 2016-12-09 07:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Т3-70 | 60 | 2016-12-09 08:06 | 2016-12-09 09:52 | Несвоевременное выявление дефекта разрушение уплотнительных резинок в месте установки проходных изоляторов 10 кВ на КТП Т-3-70. | В результате разрушения уплотнительных резинок в месте установки проходных изоляторов 10 кВ на КТП Т-3-70 произошло затекание воды, что привело к междуфазному перекрытию по опорным изоляторам в В/В отсеке. | Выполнить замену уплотнительных резинок в месте установки проходных изоляторов 10 кВ на КТП Т-3-70. | 2016-12-09 08:06 | 2016-12-09 09:52
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП З-5-316 | 753 | 2016-11-11 16:25 | 2016-11-11 21:26 | При самовольной валке дерева неизвестными лицами произошло падение дерева на ВЛ, что привело к излому опор №1/4, 1/6 и падению проводов в пролете опор 1/3-1/9. | Падение дерева на ВЛ, что привело к излому опор №1/4, 1/6 и обрыву проводов в пролете опор 1/3-1/9. | Разместить информацию в СМИ о запрете проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. | 2016-11-11 16:25 | 2016-11-11 21:26
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П - 5 | 47 | 2016-10-09 13:35 | 2016-10-09 16:40 | В пролетах опор № 31-32 в охранной зоне ВЛ 10 кВ П-5, несанкционированная работа трубоукладчика сторонней организации, в результате чего произошло приближение трубоукладчика до проводов ВЛ, что привело к обрыву проводов. | Обрыв проводов в пролетах опор № 31-32 ВЛ 10 кВ П-5, в результате воздействия сторонней спецтехники (трубоукладчик). | Разместить информацию в СМИ о запрете проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ | 2016-10-09 13:35 | 2016-10-09 16:40
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ю-7 - 916 | 741 | 2016-07-23 19:50 | 2016-07-24 00:15 | Сбита опора № 4/1 сторонним транспортом. | Сбита опора № 4/1 сторонним транспортом. | Выполнить осмотр на предмет состояния опор, узлов крепления в пролете опор № 4-4/3 на ВЛ 0,4 №1 ТП Ю-7 - 916. | 2016-07-23 19:50 | 2016-07-24 00:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-З-5-300 | 741 | 2016-08-01 13:38 | 2016-08-01 16:19 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение бетона опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Разрушение бетона опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-З-5-300 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-01 13:38 | 2016-08-01 16:19
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-1-84 | 745 | 2016-08-13 20:30 | 2016-08-13 22:50 | В результате сильных порывов ветра 18 м/с произошёл обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 4/4-4/5. | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 4/4-4/5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП А-1-84 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-13 20:30 | 2016-08-13 22:50
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 04 №1 ТП Ф-7-12 | 746 | 2016-08-13 22:37 | 2016-08-14 01:02 | В результате сильных порывов ветра (18 м/с) произошел обрыв вязки провода на опоре №22, что привело к схлесту проводов. | В результате сильных порывов ветра (18 м/с) произошел обрыв вязки провода на опоре №22, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 04 №1 ТП Ф-7-12 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-13 22:37 | 2016-08-14 01:02
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - А-1 | 41 | 2016-08-31 09:05 | 2016-08-31 09:35 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева в пролете опор №184-185 . | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-10 А-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-31 09:05 | 2016-08-31 09:35
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Р-5-264 | 42 | 2016-08-31 17:42 | 2016-08-31 18:44 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение низковольтной обмотки силового трансформатора Т-1. | Витковое замыкание низковольтной обмотки фаза "В" силового трансформатора Т-1. | Выполнить измерение сопротивление контура заземления, разрядников на ТП-Р-5-264. | 2016-08-31 17:42 | 2016-08-31 18:44
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 80 | 736 | 2016-06-23 17:50 | 2016-06-23 18:20 | В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло сближение проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №7-8, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-8 на ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 80. | 2016-06-23 17:50 | 2016-06-23 18:20
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП - А-7 - 64 | 738 | 2016-06-23 18:30 | 2016-06-23 19:00 | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло сближение проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №15-16, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №12-16 ВЛ 0,4 №1 ТП - А-7 - 64. | 2016-06-23 18:30 | 2016-06-23 19:00
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б - 6-327 | 732 | 2016-04-21 12:00 | 2016-04-21 13:49 | На территории муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к нарушению целостности линейного провода в пролете опор №№1-1/3 на ВЛ-0,4 КВ №1 ТП-Б-6-327. | Обрыв линейного провода в пролете опор №№1-1/3 на ВЛ-0,4 КВ №1 ТП-Б-6-327. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Б-6-327 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 12:00 | 2016-04-21 13:49
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - А-5 | 23 | 2016-05-07 10:38 | 2016-05-07 11:59 | Осмотром (10.04.2015) не выявлен дефект шлейфа фаза "А" Р-10 ТП-А-5-914. | Обрыв шлейфа фаза "А" Р-10 ТП-А-5-914. | Выполнить осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ 10 - А-5 на предмет целостности шлейфов Р-10 ТП при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-05-07 10:38 | 2016-05-07 11:59
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-3 - 46 | 704 | 2016-03-18 13:20 | 2016-03-18 13:47 | На территории Тихорецкого сельского поселения 18.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ТП-Ш-3-46.Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-3 - 46. | 2016-03-18 13:20 | 2016-03-18 13:47
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП В-1 - 246 | 705 | 2016-03-18 21:30 | 2016-03-18 22:00 | На территории Тихорецкого сельского поселения 18.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 №1 ТП В-1 - 246. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 №1 ТП В-1 - 246 | 2016-03-18 21:30 | 2016-03-18 22:00
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - З-3 | 13 | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 11:40 | В результате длительной эксплуатации (ввод в эксплуатацию 1990) произошел пробой подвесного изолятора на опоре №2/59. | Пробой подвесного изолятора на опоре №2/59. | Выполнить замену подвесного изолятора на опоре №2/59 ВЛ 10 - З-3. | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 11:40
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - З-5 | 14 | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 14:37 | В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 - З-5 (год ввода в эксплуатацию 1972) произошел излом траверсы на опоре №147. | Излом траверсы на опоре №147 ВЛ 10 - З-5, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - З-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 14:37
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-7 - 88 | 719 | 2016-04-02 14:46 | 2016-04-02 14:55 | На территории Тихорецкого сельского поселения 02.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-А-7-88. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-А- 7-88. | 2016-04-02 14:46 | 2016-04-02 14:55
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ТР-1 | 15 | 2016-04-04 08:38 | 2016-04-04 12:17 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект вязки провода фаза "А"на опоре №112. | Обрыв вязки провода фаза "А" на опоре №112, что привело к замыканию на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - ТР-1 при выявления дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-04 08:38 | 2016-04-04 09:25
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - З-5 | 16 | 2016-04-12 14:29 | 2016-04-12 17:29 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект (трещина, скол) изолятора на опоре №2/11. | В результате пробоя изоляции произошло разрушение изолятора фаза "В" , что привело к схлесту проводов на опоре №2/11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - З-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-12 14:29 | 2016-04-12 17:29
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП З-5 - 305 | 727 | 2016-04-21 08:42 | 2016-04-21 09:03 | На территориии муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/с, в результате чего произошел обрыв вязки провода с последующим сближением проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-5-305, что привело к междуфазному замыканию. | Обрыв вязки провода с последующим сближением проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-5-305, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №№3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-5-305 | 2016-04-21 08:42 | 2016-04-21 09:03
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ф-5 - 918 | 728 | 2016-04-21 08:55 | 2016-04-21 10:02 | На территории муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/с, что привело к обрыву провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Ф-5-918 в пролете опор №№2-3. | Обрыв провода в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Ф-5-918, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Ф-5-918 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 08:55 | 2016-04-21 10:02
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 87 | 729 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:27 | На территории муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к обрыву вязки провода на опоре №8, что привело к сближению проводов с последующим междуфазному замыканию в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-А-1-87. | Обрыв вязки провода на опоре №8, что привело к сближению проводов с последующим междуфазному замыканию в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-А-1-87. | Выполнить усиление вязок провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-А-1-87 в пролете опор №№5-9 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:27
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Р-5 - 1006 | 730 | 2016-04-21 09:28 | 2016-04-21 10:31 | На территории муниципального обоазования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к обрыву вязки провода на опоре №6, что привело к сближению проводов на недопустимое расстояние с последующим междуфазным замыканием в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Р-5-1006. | Обрыв вязки провода на опоре №6, что привело к сближению проводов на недопустимое расстояние с последующим междуфазным замыканием в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Р-5-1006. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Р-5-1006 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 09:28 | 2016-04-21 10:31
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 913 | 701 | 2016-01-20 07:30 | 2016-01-20 08:32 | Причиной явилось несвоевременное выявление ослабления вязки провода на опоре №14, в результате чего произошел обрыв вязки. | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №14, что привело к схлесту проводов в пролете опор 14-15. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №10-15 на ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 913 | 2016-01-20 07:30 | 2016-01-20 08:32
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП ВЛ | 6 (6.3) | ТП Ю-7 - 916 ВЛ 6 - Ю-7 | 5 | 2016-02-04 12:52 | 2016-02-04 17:41 | В результате длительной эксплуатации ТП Ю-7 - 916 произошел пробой опорных изоляторов с последующим перекрытием в высоковольтном отсеке. | Пробой опорных изоляторов (ИО-10 )фаза "А", "С" в высоковольтном отсеке на ТП Ю-7 - 916, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить техническое обслуживание ТП Ю-7 - 916. | 2016-02-04 12:52 | 2016-02-04 17:41
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-5 - 70 | 702 | 2016-02-09 20:23 | 2016-02-09 21:15 | Несвоевременное выявление нарушения контактного соединения ввода к жилому дому на опоре №2/4. | Обрыв ввода к жилому дому на опоре №2/4, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП А-5 - 70 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-02-09 20:23 | 2016-02-09 21:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П-7 | 8 | 2016-03-05 10:27 | 2016-03-05 13:00 | В процессе эксплуатации не выявление дефекта износ вязок проводов на опоре 1/13 фаза "А" "В". | Обрыв вязок проводов фаза "А" ,"В" на опоре 1/13, что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиления вязок проводов в пролете опор №1/9-1/14 на ВЛ-10кВ П-7. | 2016-03-05 10:27 | 2016-03-05 13:00
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Б-4 | 9 | 2016-03-06 10:36 | 2016-03-06 14:47 | Несвоевременное выявление дефектного подвесного изолятора фаза "А" на опоре №114 . | Разрушение подвесного изолятора фаза "А", что привело к схлесту проводов на опоре №114 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - Б-4 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-06 10:36 | 2016-03-06 10:55
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Б-4 | 1 | 2016-01-07 11:25 | 2016-01-07 14:29 | В результате гололедообразования (7 мм) произошел обрыв провода в пролетах опор 5/45-5/46. | Обрыв провода фаза "А" в пролетах опор 5/45-5/46, что привело к однофазному замыканию. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №5/40-5/72 ВЛ 10 - Б-4 от ПС 35 кВ Большевик. | 2016-01-07 11:25 | 2016-01-07 14:29
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П-1 | 2 | 2016-01-07 15:05 | 2016-01-07 15:15 | Причиной явилось в пролете опор №30-31 ВЛ 10 - П-1 при таяния гололеда (7мм)произошло колебание проводов, что привело к недопустимому приближению проводов с последующим перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - П-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-01-07 15:05 | 2016-01-07 15:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-7 | 56 | 2016-12-09 06:25 | 2016-12-09 10:10 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | Причиной явился обрыв проводов в пролете опор 116-118, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:25 | 2016-12-09 10:10
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-Б6-168 | 762 | 2016-12-09 14:00 | 2016-12-09 14:58 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №4, что привело к схлесту проводов. | Выполнить перетяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВФ-2 от ТП-Б-6-168. | 2016-12-09 14:00 | 2016-12-09 14:58
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Ф-3 - 30 | 757 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 07:58 | Сильные порывы ветра до 22 м/с | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки, что привело к схлесту проводов в пролете опор №9-10. | Выполнить перетяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Ф-3-30 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 07:58
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ф-5 - 1011 | 759 | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 10:03 | Сильные порывы ветра до 22 м/с | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки, что привело к схлесту проводов в пролете опор №9-10. | Выполнить перетяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Ф-3-30 | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 10:03
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 № 3 ТП З-3 - 308 | 760 | 2016-12-09 13:10 | 2016-12-09 13:55 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки, что привело к схлесту проводов в пролете опор №43-44. | Выполнить пертяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-З-3-308. | 2016-12-09 13:10 | 2016-12-09 13:55
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Ф-7 - 13 | 761 | 2016-12-09 11:02 | 2016-12-09 11:50 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | Причиной явилось обрыв вязки,что привело к схлесту проводов в пролете опор №24-25. | Выполнить пертяжки провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП Ф-7-13. | 2016-12-09 11:02 | 2016-12-09 11:50
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино | 49 | 2016-10-31 09:25 | 2016-10-31 15:32 | В результате грозового перенапряжения произошло разрушение изоляторов на опорах № 31 фаза «С», № 32 фаза «В» ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино. | Причиной явилось на опоре № 31 фаза «С» разрушение 2-х изоляторов из 3-х и на опоре № 32 фаза «В» разрушение 2-х изоляторов из 3-х, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №30, №31, №32, №33 ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино. | 2016-10-31 09:25 | 2016-10-31 10:10
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская | 514 | 2016-09-19 02:08 | 2016-09-19 02:08 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №271 фаза "В", в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц . | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр гирлянды изоляторов на опоре №271 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская по результатам осмотра принять решение по ее замене или очистке. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая ВЛ 110 кВ Кропоткин-Заря | 513 | 2016-09-16 10:43 | 2016-09-16 10:43 | В пролетах опор № 19-20 в охранной зоне ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая , несанкционированная работа автокраном сторонней организацией, в результате чего произошло приближение автокрана на недопустимое расстояние до проводов ВЛ, что привело к замыканию на землю. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая в пролете опор №19-20 при выявлении дефектов наметить мероприятия. Направить письмо в организацию ООО "МТС" о недопущении работ в охранной зоне ВЛ без согласования с собственником. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская | 515 | 2016-09-25 04:06 | 2016-09-25 04:06 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №214 фаза "В", в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр гирлянды изоляторов на опоре №214 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская по результатам осмотра принять решение по ее замене или очистке. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 516 | 2016-09-25 06:25 | 2016-09-25 06:25 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №139 фаза "А"в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №139 фаза "А" не требуется, устранение дефекта запланировано до 10.10.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов опора 139 фаза "А" на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 517 | 2016-10-08 06:15 | 2016-10-08 06:15 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №101 фаза "С"в результате длительной эксплуатации произошло ее загрязнение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов опора 101 фаза "С" на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Атамановская | 30 | 2016-07-20 21:38 | 2016-07-22 15:01 | При выполнении капитального ремонта подрядной организацией произведена некачественная установка резиновой прокладки на маслоуказательном стекле СМВ-110 (передавлена стеклом), что привело к течи масла из под прокладки маслоуказательного стекла. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену резиновой прокладки под маслоуказательным стеклом СМВ-110 на ПС 110/35/10 Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская | 507 | 2016-07-31 04:48 | 2016-07-31 04:48 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №315 фаза "С", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №315 фаза "С" не требуется, устранение дефекта запланировано до 31.10.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №315 фаза "С" ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют | 32 | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 22:52 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №42 фаза "А", в результате загрязнения изоляции. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "А" опора № 42 ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют на предмет выявления загрязненной изоляции. При выявлении загрязненной изоляции ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют, наметить мероприятия по ее замене или очистке. | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 18:37
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Салют | 33 | 2016-08-01 15:37 | 2016-08-03 21:10 | В результате высокой температуры окружающей среды свыше 40 град. произошло вытекание мастики из вводов 35 кВ масляного выключателя МВ-35 Е-Борисовская | В результате вытекание мастики из вводов 35 кВ МВ-35 Е-Борисовская фаза "В", "С", из-за высокой температуры окружающей среды свыше 40 град., произошел пробой изоляции ввода 35кВ фаза "В" с последующими междуфазным замыканием вводов 35 кВ со стороны ВЛ-35 Е-Борисовская и со стороны СШ-35 кВ. | Выполнить анализ результатов последних проф. испытаний мастиконаполненных вводов на МВ-35 кВ с величиной тангенса угла диэлектрических потерь от 7% до 9% . По результатам анализа выполнить внеочередные проф. испытания вводов на МВ-35 кВ с величиной тангенса угла диэлектрических потерь от 7% до 9% | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Веселовская-Екатериновская | 35 | 2016-08-04 17:53 | 2016-08-04 18:12 | Причиной явилось попадания грозового разряда в провода фаз "А", "В" пролет опор №91-92, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить детальный осмотр провода с применением бинокля в пролете опор №91-92 ВЛ-35 Веселовская-Екатериновская при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №90, №91, №92 ВЛ-35 Веселовская-Екатериновская. | 2016-08-04 17:53 | 2016-08-04 18:12
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская | 509 | 2016-08-17 05:14 | 2016-08-17 05:14 | На опорном изоляторе конденсатора связи фаза «С», отпайки к ПС - 110 «Терновская» загрязнение, трещины, в результате образования конденсата произошло поверхностное перекрытие. Срочной замены не требуется. | Техническая причина отсутствует | Выполнить отсоединение от ВЛ конденсатора связи, возле опоры №1 отпайки к ПС-110кв «Терновская». | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Новопокровская | 38 | 2016-08-14 10:25 | 2016-08-15 06:29 | Причиной явилась повышенная влажность, из-за выпадения обильных осадков ввиде дождя с последующим повышением температуры окружающей среды, что привело к образованию конденсата на изоляции оборудования с дальнейшим ухудшением изоляционных характеристик с последующим пробоем и разрушением изоляции. | При включении МВ-10 НП-3 после ремонта ВЛ-10 НП-3 произошло трехфазное замыкание на проходных изоляторах наружной установки в ячейке МВ-10кВ «НП-3» с дальнейшим выбросом масла из МВ-10 НП-3 фаза "С" и развитием К.З. по всей 1 С.Ш. 10кВ, что привело к электродуговому повреждению: - опорных изоляторов внутренней установки в ячейках 10кВ «НП-3», «НП-7» , «НП-15» , «НП-17»; - проходных изоляторов внутренней установки в ячейках 10кВ «НП-7», «НП-9», «НП-17»; - проходных изоляторов наружной установки в ячейках 10кВ «НП-3», «НП-5», «НП-7». | Выполнить монтаж быстродействующей дуговой защиты в ячейках КРУН-10 ПС-110кВ Новопокровская. При капитальном ремонте ПС-110кВ Новопокровская произвести замену резиновых уплотнений на дверях, лючках ячеек КРУН-10 и на проходных изоляторах наружной установке КРУН-10. Произвести замену РВС-10 1СШ-10 на ОПН-10 на ПС-110кВ Новопокровская. Выполнить текущий ремонт МВ-10 НП-3 на ПС-110кВ Новопокровская. Установить периодичность испытания повышенным напряжение 1 СШ-10 на ПС-110кВ Новопокровская 1 раз в 3 года. | 2016-08-14 10:25 | 2016-08-14 11:26
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Тихорецк-Вымпел | 510 | 2016-08-31 09:39 | 2016-08-31 09:39 | Грозовое перенапряжение | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Тихорецк-Вымпел при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | 511 | 2016-08-31 09:39 | 2016-08-31 09:39 | В результате грозового перенапряжения произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаза "В" опора №25. Срочной замены не требуется, запланирована замена до 31.10.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "В" опора №25 ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая Выполнить измерение сопротивления заземления опор №24,25,26 ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-2 | 512 | 2016-08-31 09:46 | 2016-08-31 09:46 | Грозовое перенапряжение | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-2 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Атамановская | 43 | 2016-09-02 15:44 | 2016-09-05 22:40 | В результате длительной эксплуатации с 1990 года произошло ухудшение изоляционных свойств дугогасительной камеры СМВ-110 фаза «В». (ремонт проводился в апреле 2016 года при разборке дугогасительной камеры внешних повреждений ее элементов не выявлено). Техническое освидетельствование проводилось в апреле 2016 года. | Электродуговой пробой изоляционных промежутков внутри дугогасительной камеры фаза «В» . | При превышении наработки аварийных отключений токов КЗ выключателей проводить разборку дугогасительных камер и по результатам оценки технического состояния проводить их замену. Включить в технологическую карту №110-07к на капитальный ремонт высоковольтного выключателя операцию по замене дугогасительных камер имеющих следы внутренних повреждений. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Новорождественская | 40 | 2016-08-31 07:55 | 2016-08-31 08:08 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение ТН-35 1СШ. | При грозовом перенапряжении произошло разрушение фарфоровой покрышки ТН-35 1СШ, выброс масла в результате повреждения обмоток ВН, НН с последующим междуфазным перекрытием. | Провести анализ состояния грозозащиты ПС-35 Новорождественская по результатам анализа наметить мероприятия. Выполнить монтаж ограничителей перенапряжений 35кВ на СШ-35 ПС-35 Новорождественская. Произвести замер переходного сопротивления металосвязи ТН-35 1СШ с контуром заземления ПС-35 Новорождественская. | 2016-08-31 07:55 | 2016-08-31 08:08
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 501 | 2016-07-01 04:22 | 2016-07-01 04:22 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №188 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №188 фаза "В" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.07.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №188 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют | 25 | 2016-07-05 04:23 | 2016-07-05 05:40 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №179 фаза "С", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №179 фаза "С" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.08.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №179 фаза "С" ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. Выполнить измерение сопротивления заземления опор № 178,179,180 ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. | 2016-07-05 04:23 | 2016-07-05 05:40
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 503 | 2016-07-05 15:15 | 2016-07-05 15:15 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №158 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №158 фаза "В" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.09.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов №158 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 502 | 2016-07-05 13:35 | 2016-07-08 16:01 | Причиной явился пробой гирлянды изоляторов опора №102 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. | Пробой гирлянды изоляторов опора №102 фаза "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить монтаж ГЗТ в пролетах опор №11-165 на ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская. Выполнить измерение сопротивления заземления опор №101,102,103 ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 504 | 2016-07-19 01:30 | 2016-07-19 01:30 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №175 фаза "А", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №175 фаза "А" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.09.2016. на опоре № 175 следы перекрытия гирлянды изоляторов на траверсу ф.А | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену поврежденных изоляторов в гирлянде изоляторов фаза "А" опора №175 ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. Выполнить монтаж грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №174,175,176 на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская | 27 | 2016-07-19 00:47 | 2016-07-19 12:10 | В результате сильных порывов ветра (до 24 м/с) произошел излом макушек деревьев лесопосадки находящихся вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода в пролете опор № 10-11, что привело к повреждению проводов двух фаз в пролете опор № 10-12 с последующим междуфазным замыканием. | Обрыв проводов двух фаз в пролете опор № 10-12 в результате падения макушек деревьев лесопосадки находящихся вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская с отпайками к ПС-35 Труд, Новопластуновская, с целью выявления веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ-35кВ «Павловская-Атамановская с отпайкой к ПС-35 Труд, ПС-35 Новопластуновская», от веток деревьев угрожающих падением на провода Выполнить восстановление проводов в пролете опор №10-12 на отпайке «Новопластуновкая» ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская Выполнить проверку состояния ж/б опор №9, 10,11,12,13 на отпайке «Новопластуновкая» ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская. | 2016-07-19 00:47 | 2016-07-19 05:25
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская 110/35/10 Павловская | 29 | 2016-07-18 22:45 | 2016-07-19 10:17 | В результате грозового разряда на ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская в близи ПС-110кВ Павловская произошло перенапряжение в сети 110кВ, что привело к внутреннему перенапряжению в баке ЭВ-110 Т-1 фаза "А" сопровождающимся повышением давления элегаза в баке ЭВ-110 Т-1 фаза "А" с дальнейшим срабатыванием предохранительной мембраны защищающей выключатель от избыточного давления элегаза в баке. | В результате грозового перенапряжения в баке ЭВ 110 Т-1 фаза "А" произошло повышение давления элегаза в баке ЭВ-110 Т-1 фаза "А" с дальнейшим срабатыванием предохранительной мембраны защищающей выключатель от избыточного давления элегаза в баке ЭВ 110 Т-1 фаза "А" . | Направить элегазовый выключатель на завод изготовитель для установления причины срабатывания предохранительной мембраны. По результатам установления причин запросить рекомендации у завода - изготовителя по мероприятиям исключающих аналогичные повреждения на данном типе элегазового выключателя. Выполнить замену поврежденного ЭВ-110 Т1 на ПС 110 кВ Павловская Выполнить осмотр ИТР ВЛ-110кВ Крыловская-Челбасская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-18 22:45 | 2016-07-19 08:05
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Шевченко | 22 | 2016-05-07 04:06 | 2016-05-07 14:35 | Несвоевременное выявление дефекта (разрушения паранитовой прокладки газового реле Т-1). Последняя проверка в объеме "В" - 15.08.2013. | Причиной отключения явилось затекание воды под крышку клеммной коробки газового реле Т-1, из-за разрушения паранитовой прокладки (в результате длительной эксплуатации) при этом произошло перекрытие выводов газового реле, вызвав срабатывания выходного реле газовой защиты. | На ПС 35кВ и выше Крыловского РЭС произвести проверку уплотнения клеммных коробок газовых реле типа РГЧЗ-66 в том числе на целостность уплотнительных прокладок. Результаты проверок уплотнения клеммных коробок внести в паспорт - протоколы. | 2016-05-07 04:06 | 2016-05-07 04:12
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | 500 | 2016-05-15 04:40 | 2016-05-15 04:40 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №100 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №100 фаза "В" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.06.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №100 фаза "В" ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ВЛ 35 кВ Новопластуновская - Прогресс | 24 | 2016-05-16 17:20 | 2016-05-16 17:51 | В результате грозового перенапряжения произошло междуфазное перекрытие при попадании грозового разряда между проводами фаза «А», «В» на опоре №67, с последующим разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов фаза «А». Срочной замены гирлянды изоляторов опора №67 фаза "А" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.06.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "А"на опоре № 67 ВЛ 35 Новопластуновская-Прогресс. | 2016-05-16 17:20 | 2016-05-16 17:51
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Терновская | 20 | 2016-04-21 07:30 | 2016-04-21 14:14 | Несвоевременное выявление дефекта в процессе эксплуатации (повреждение провода спуск фаза "С" ВЛ 10 кВ ТР-9 в месте крепления к проходному изолятору КРУН-10 ячейка МВ-10 ТР-9). | Повреждение провода (расплетение верхних проволок провода) спуск фаза "С" ВЛ 10 ТР-9 в месте крепления к проходному изолятору КРУН-10 ячейка МВ-10 ТР-9, что привело к перекрытию на спусках ВЛ 10 кВ ТР-9 фаза "В" "С" в месте крепления к проходным изоляторам КРУН-10 ячейки МВ-10 ТР-9. | Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений в местах крепления проводов к проходным изоляторам КРУН-10 ПС 110 кВ Терновская. | 2016-04-21 07:30 | 2016-04-21 14:14
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская | 10 | 2016-03-13 08:25 | 2016-03-13 08:30 | Причиной явилось кратковременный схлест проводов, предположительно при косвенном ударе опоры №1 сельхозмашиной в пролете опор №№1-2 фаза "В", "С", что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить изменение присоединения проводов на опоре №2 ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская для увеличения расстояния между проводами. | 2016-03-13 08:25 | 2016-03-13 08:30
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/10 кВ Туркино ВЛ 110 кВ Найденовская – Салют | 54 | 2016-12-09 13:55 | 2016-12-10 02:42 | В результате длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1994 года) произошло ухудшением изоляционных характеристик ТТ-10 фазы "А" и "С". | Пробою изоляции ТТ-10 фаза "А" между обмотками ВН и НН и на корпус и снижение изоляционных характеристик ТТ-10 фазы "С". | Провести анализ наличия в эксплуатации трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 со сроком службы более 20 лет установленных в ячейках 10кВ ПС 35-110 кВ. Произвести внеочередные профилактические испытания трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 установленных в ячейках типа К-47 на ПС-110кВ Атамановская, ПС-110кВ Туркино, ПС-110кВ Новопокровская (2-СШ-10), ПС-110кВ Заря. По результатам анализа разработать график внеочередных профилактических испытаний трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 установленных в ячейках 10кВ ПС 35-110 кВ. По результатам профилактических испытаний разработать многолетний график замены трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 со сроком службы более 20 лет установленных в ячейках 10кВ ПС 35-110 кВ. Провести внеочередную проверку работы привода КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-1 на ПС-110кВ "Туркино". | 2016-12-09 13:55 | 2016-12-09 15:06
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП НД-3-261 | 353 | 2016-11-21 17:26 | 2016-11-21 18:52 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв трех проводов марки А-35 ,от опоры № 6 до опоры № 3-1, упавшим высоким деревом во время сильного ветра с порывами до 20 м/сек. | Из-за падения дерева произошел обрыв 3-х проводов марки А-35. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 17:26 | 2016-11-21 18:52
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Газырь | 169 | 2016-11-30 06:54 | 2016-11-30 14:24 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие ветками проводов в пролете опор № 6-14а--6-14в при налипания снега (участок потребительской ВЛ). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:54 | 2016-11-30 10:58
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Новогражданская | 170 | 2016-11-30 10:12 | 2016-11-30 16:01 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки ф.В, разрушение изолятора марки ШФ-20 ф.С на опоре № 5-17 при снегопаде с ветром. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки провода, разрушения изолятора и последующего схлеста проводов при неблогоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ГР-1 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-11-30 10:12 | 2016-11-30 16:01
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ГЗ-7 | 155 | 2016-08-13 23:08 | 2016-08-14 06:08 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок и схлёст проводов Ф-В и Ф-С на опорах № 56, № 42, № 3-12 при грозе, из-за сильных порывов ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязок провода и последующего схлеста проводов при неблагоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ГЗ-7 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-08-13 23:08 | 2016-08-14 06:08
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП ВЦ13-502 | 324 | 2016-04-21 11:03 | 2016-04-21 12:26 | Из-за разрушения политиленового колпачка под изолятором ТС-20 на опоре № 1-1 ф.А ТП-ВЦ13-502 оборвалась вязка провода. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки и последующего схлеста проводов в пролете опор № 4-1-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 11:03 | 2016-04-21 12:26
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БП-5 от п/ст 35/10 кВ Березанская-первая | 127 | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-29 00:04 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии при грозе с ливневым дождём и шквалистым ветром. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ БП-5 от п/ст 35/10 кВ Березанская-первая силами ИТР Выселковского РЭС. | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-29 00:04
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БВ1 от п/ст 35/10 кВ Березанская-вторая | 128 | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-28 23:43 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии при грозе с ливневым дождем и шквалистым ветром. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ БВ-1 от п/ст 35/10 кВ Березанская-вторая силами ИТР Выселковского РЭС. | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-28 23:43
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИР-7 от п/ст 35/10 кВ Ирклиевская | 131 | 2016-05-28 23:09 | 2016-05-28 23:26 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя проходных изоляторов ф.А,В и их разрушения. | На ТП-ИР47-603 повреждены два проходных изолятора типа ПНБ-10 с расколом фарфора. | Провести внепляновый осмотр ВЛ 10кВ ИР-7. | 2016-05-28 23:09 | 2016-05-28 23:26
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ИР7 603 | 140 | 2016-05-29 10:39 | 2016-05-29 12:28 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) произошел электрический прообой с разрушением проходных изоляторов ф.А и В марки ИПУ-10/630. | На ТП-ИР7-603 повреждены два проходных изолятора ИПУ-10/630 с расколом фарфора. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 10:39 | 2016-05-29 12:28
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ВЦ5 2 | 319 | 2016-03-19 13:59 | 2016-03-19 14:54 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение контактного соединения шинки 0,4 кВ автомата АВ ф.3 | Повреждение контактного соединения шинки 0,4 кВ автомата ф.3 | Произвести ревизию НВ щита ТП ВЦ5-2 | 2016-03-19 13:59 | 2016-03-19 14:54
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВЦ-5 | 114 | 2016-04-12 16:36 | 2016-04-12 17:40 | Причиной возникновения нарушения явилось отгорание шлейфа (обрыв проволочек шлейфа из-за длительной эксплуатации ) с последующим пробоем изолятора ф.А на опоре № 55. | Отгорание шлейфа провода марки А-50, пробой изолятора марки ПФ-70. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-5. заменить шлейф и изолятор . произвести осмотр остальных шлейфов. | 2016-04-12 16:36 | 2016-04-12 17:40
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НД-5 от п/ст 35/10 кВ "Новодонецкая" | 119 | 2016-04-21 05:02 | 2016-04-21 11:42 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода фазы В на опоре № 5-24. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки провода и последующего схлеста проводов в пролетах опор №5-23 - №5-24 при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НД-5 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произести замену. | 2016-04-21 05:02 | 2016-04-21 11:42
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БЦ 10 | 107 | 2016-03-11 23:40 | 2016-03-12 10:05 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на опоре № 3-2 ф.С в связи с износом провода вязки. | Обрыв вязки провода на оп. № 3-2 ф.С из-за длительной эксплуатации, провод ф.С лежал на крюке траверсы. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ БЦ-10 с крепления провода к изоляторам. | 2016-03-11 23:40 | 2016-03-12 10:05
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-5 от п/ст 35/10 кВ Крупская | 101 | 2016-01-04 03:12 | 2016-01-04 09:19 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете оп. № 3-4-3-5. в результате длительной эксплуатации, сопутствующими обстоятельствами явилось налипание снега на провод, порывы ветра до 7 м/с | Обрыв одного провода марки А-50. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КП-5 | 2016-01-04 03:12 | 2016-01-04 09:19
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ КП-5 | 177 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:01 | Причинов возникновения нарушения явились сильные ветровые назгрузки в зоне прохождения ВЛ 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ КП-5 силами ИТР РЭС. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:01
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Др7 | 173 | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 08:30 | Причиной возникновения нарушения явились ветровые нагрузки с порывами до 20 м/сек. при дожде. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ДР-7 силами ИТР РЭС. | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 08:30
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП ВЦ-3-515 | 356 | 2016-12-09 10:43 | 2016-12-09 11:15 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-35 на опоре № 4 в сторону опор №3,5 во время сильных порывов ветра до 20 м/сек. | При сильных порывов ветра произошел обрыв провода А-35. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:43 | 2016-12-09 11:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 -ЖУ-1 | 163 | 2016-11-22 14:57 | 2016-11-22 16:20 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автотранспотра на опору №36 . | В результате наезда автотранспорта повреждены: промежуточная железобетонная опора ( сломана у основания), изолятор ШФ-20 - 3 штуки, траверса ТМ-3 - 1 штука, провод АС-50 - 150м. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 14:57 | 2016-11-22 16:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - РД-6 | 164 | 2016-11-28 08:33 | 2016-11-28 14:25 | На ВЛ 10 кВ РД-6 повреждений не обнаружено. Тепловизионным обследованием выявлен дефект РВО ф.С на ТП-РД6-292. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РД-6. | 2016-11-28 08:33 | 2016-11-28 14:25
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РД-6 - 292 | 165 | 2016-11-28 14:35 | 2016-11-28 15:27 | Причиной озникновения нарушения явилось повреждение РВП-10 Ф-С при длительной эксплуатации( более 45 лет). | Повреждение разрядника РВП-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 14:35 | 2016-11-28 15:27
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РД-2 - 261 | 166 | 2016-11-28 22:50 | 2016-11-29 02:07 | Причиной возникновения нарушения явился пробой проходного изолятора между фланцем и фарфоровой рубашкой проходного изолятора ИПУ-10/630. | Пробой одного проходного изолятора ИПУ-10/630 ф.А. На фарфоровой рубашке ИПУ имеются трещины. Завод изготовитель : АС-СТРОЙ г.Краснодар. ул.Сормовская,3, заводской номер КТП № 16347. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 22:50 | 2016-11-29 02:07
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-ПВ-3 до Р-235 | 171 | 2016-11-30 10:13 | 2016-11-30 11:37 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изолятора ф.В марки ПФ на опоре №14/13 при неблашлприятных погодных условиях. | На опоре № 14/13 электрический пробой ( имеется скол) одного изолятора ф.В типа ПФ . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 10:13 | 2016-11-30 11:37
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП ЭТ-10-88 | 352 | 2016-11-21 10:28 | 2016-12-05 13:20 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автотранспорта на опору № 10 ф.2 ТП-ЭТ10-88. | В результате наезда автотранспорта на опору № 10 сломан подкос. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП СГ-5-223 | 355 | 2016-11-30 10:52 | 2016-11-30 11:42 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-16 между опорами № 16-17 при снегоналипании с ветром. | Обрыв провода марки А-16 ф.А | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 10:52 | 2016-11-30 11:42
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП ЖЦ-1-434 | 346 | 2016-10-25 09:43 | 2016-10-25 13:15 | Причиной возникновения нарушения явилось замыкание проводов марки А-25 в пролете опор №№ 1-3-1-5 во время сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:43 | 2016-10-25 13:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП РД-1-268 | 347 | 2016-10-25 10:41 | 2016-10-25 12:03 | Причиной возникновения нарушения явилось замыкание проводов марки А-25 в пролетах опор №№ 21-23 при порывистом ветре. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 10:41 | 2016-10-25 12:03
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖЦ-1 | 152 | 2016-07-24 15:22 | 2016-07-24 19:05 | Причиной возникновения нарушения явилось падение деревьев на провода ВЛ в пролетах опор № 6-36-6-38 ВЛ10 кВ ЖЦ-1 из вне охранной зоны в результате сильных порывов ветра при дожде. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва 3-х проводов марки А-50 в результате падения дерева из вне охранной зоны при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ЖЦ-1 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-07-24 15:22 | 2016-07-24 19:05
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ПВ-3-303 | 340 | 2016-07-31 22:40 | 2016-08-01 18:16 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 и повреждение выходов 0,4 кВ. | В результате отгорания контакта на АВ 0,4 кВ ф.1 ф.А со стороны трансформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей марки ВА-6ФЭЩ- 4 шт., повреждение выходов 0,4 кВ. | Провести замер петли-фаза-нуль ф.1,2,3,4 ТП-ПВ3-303. Провести тепловизионное обследование после ревизии н/в отсека ТП-ПВ3-303. | 2016-07-31 22:40 | 2016-08-01 18:16
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП ЖВ-5-740 | 341 | 2016-08-11 16:14 | 2016-08-11 17:32 | Причиной возникновения нарушения явился срыв крепления провода в пролете опор № 2-3 ф.2 из-за падения дерева (растущего вне охранной зоны) на провода ВЛ. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения крепления провода марки 4х70 СИП. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 16:14 | 2016-08-11 17:32
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП ЖВ-7-757 | 342 | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 21:21 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв и схлест проводов из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 в пролете опор № 14-15 при грозе с дождем и ветром. | Обрыв провода марки А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 21:21
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖУ-3 от п/ст 35/10 кВ Журавская- Первая | 154 | 2016-08-11 18:47 | 2016-08-11 19:37 | Причиной возникновения нарушения явился наброс ветки на провода в пролетах опор № 67-68 из вне охранной зоны в результате сильных порывов ветра при грозе с дождем. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 КВ ЖУ-3 от п/ст 35/10 КВ Журавская-первая. | 2016-08-11 18:47 | 2016-08-11 19:37
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП ЖВ-5-731 | 343 | 2016-08-12 14:57 | 2016-08-12 16:35 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки АС-16 в пролете опор № 14-18 сорванной крышей с ангара сельхозпредприятия во время сильного ветра. | Обрыв провода марки АС-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 14:57 | 2016-08-12 16:35
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-Родина1-307 | 344 | 2016-08-19 23:28 | 2016-08-20 00:18 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 9 ф.2 ТП РД1-307 стороннего автотранспорта. | Опора № 9 сломана у основания, оборваны четыре провода АС--16 в пролетах опор № 9-10. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-08-19 23:28 | 2016-08-20 00:18
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НБ-6 от п/ст 35/10 кВ Новоберезанская-6 | 156 | 2016-08-21 11:16 | 2016-08-21 14:20 | Причиной возникновения нарушения явилось падение высокорастущего дерева из-за охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор № 92-93. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва двух проводов марки А-70,в результате падения высокорастущего дерева из-за охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НБ-6 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-08-21 11:16 | 2016-08-21 14:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от п/ст 35/10 кВ Журавская-2 | 157 | 2016-08-31 15:03 | 2016-08-31 16:14 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автотранспорта на ж/б опору № 54 . | В результате наезда автотранспорта повреждена анкерная ж/б опорта, изоляторы ШФ-20, траверсы ТМ-8, узел крепления укоса, оборван провод в пролетах опоор № 53-55. | Опубликовать в СМИ информацию по охране ВЛ. | 2016-08-31 15:03 | 2016-08-31 16:14
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-НБ3-623 | 336 | 2016-06-29 18:57 | 2016-06-29 23:57 | Упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра произошел обрыв проводов марки А-25 в пролете опор №№1-2. | Обрыв проводов А-25, повреждение траверс ТН -9 2 штуки и ТН-8 2 штуки, срыв изоляторов ТФ-20 - 8 штук. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-НБ3-623 на предмет наличия веток деревьев и деревьев, угрожающих падением на провода, при необходимости произвести обрезку. | 2016-06-29 18:57 | 2016-06-29 23:57
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф.2 ТП ЖЦ-1-437 | 338 | 2016-07-05 16:40 | 2016-07-05 18:25 | В результате прямого попадания грозового разряда произошел обрыв нулевого провода в пролетах опор № 2-3. | Обрыв провода марки А-35. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-05 16:40 | 2016-07-05 18:25
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДЯ-3 от п/ст 35/10 кВ Дядьковская | 149 | 2016-07-11 06:21 | 2016-07-11 10:27 | На оп.2-30 в результате грозовых перенапряжений произошло разрушение штырьевого изолятора ф.В, с последующим перекрытием фаз А и В. | Развитие нарушения произошло из за разрушения штырьевого изолятора ф.В, с последующим перекрытием фаз А и В. | Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ ДЯ-3 | 2016-07-11 06:21 | 2016-07-11 10:27
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РД-4-284 | 124 | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-07 22:10 | В результате несоблюдения сроков замера нагрузки ТП, номинальный ток плавкой вставки не соответствует расчетной нагрузке. | Перегорание ПК-10 ф. А, В из-за кратковременного возрастания нагрузки. | Провести расчет плавких вставок ПК-10 на ТП-РД4-284. | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-07 22:10
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-7 после Р-209 от п/ст 110/35/10 кВ Кореновская | 123 | 2016-05-08 01:45 | 2016-05-08 16:10 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на промежуточную железобетонную опору № 4-41. | В результате наезда стороннего транспорта на промежуточную железобетонную опору № 4-41 произошел излом её у основания. От удара и тяжения проводов на соседней опоре № 4-40 на уровне 2-м от земли откололся бетон до арматуры. | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий. | 2016-05-08 01:45 | 2016-05-08 04:18
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП РД-4-363 | 327 | 2016-05-15 14:00 | 2016-05-15 16:00 | Из-за падения ветки дерева при сильных порыва ветра (дерево растущее во дворе жителя по ул.Третьякова) произошел обрыв проводов марки А-16 в пролете опор №№ 1-1в- 1-1г. | Обрыв двух линейных проводов марки А-16. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф,2 ТП-РД4-363 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на провода, при необходимости произвести обрезку веток деревьев. | 2016-05-15 14:00 | 2016-05-15 16:00
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10\0.4 КМ5-632 | 328 | 2016-05-17 21:50 | 2016-05-18 06:02 | При неблагоприятных погодных условиях ( дождь с грозой и шквалистым ветром ) попадание грозового разряда в ЗТП-КМ5-632. | В следствии атмосферных перенапряжений ( удар молнии) произошло перекрытие на СШ-0,4 кВ с повреждением главного рубильников, четырех отходящих рубильников ф.1,2,3,6, опорных изоляторов 0,4 кВ. | Провести ревизию оборудования ТП КМ5-632. | 2016-05-17 21:50 | 2016-05-18 06:02
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖУ-5 | 129 | 2016-05-28 21:35 | 2016-05-28 22:50 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) и попадания грозового разряда в ТП- ЖУ-5-425 произошло перегорание ПК. | Перегорание ПК-10 при грозовом разряде . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЖУ-5 от п/ст 35/10 кВ Журавская-первая. | 2016-05-28 21:35 | 2016-05-28 22:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПБ-3 отп/ст 35/10 кВ Полив-Бейсуг | 130 | 2016-05-28 21:50 | 2016-05-29 09:36 | Из-за неблогоприятных погодных условий ( гроза, дождь, сильный ветрер) произошло разрушение РВП-10 ф. А ТП- ПБ-3-605. | Разрушение разрядник РВП ф.А при грозовом разряде. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПБ-3 от п/ст 35/10 екВ Полив-Бейсуг. | 2016-05-28 21:50 | 2016-05-29 09:36
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ч-7 | 132 | 2016-05-28 23:15 | 2016-05-29 08:58 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской ТП-Ч7-442П. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ч-7 от РП-10 Бабиче-Чернаговский. | 2016-05-28 23:15 | 2016-05-29 08:58
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-6 | 133 | 2016-05-29 05:35 | 2016-05-29 08:12 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии при грозе с ливневым дождём и шквалистым ветром. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РД-6 от п/ ст 35/10 кВ Родина силами ИТР Кореновского РЭС. | 2016-05-29 05:35 | 2016-05-29 08:12
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДЯ-5 | 138 | 2016-05-29 10:11 | 2016-05-29 15:39 | На ЛР № 297 отгорел провод одного шлейфа ф.А в месте присоединения его разъединителю из-за неблагоприятных погодных условий (гроза. дождь.ветер). | Причиной возникновения нарушения явился излом и отгорание шлейфа ф.А на ЛР-297 в месте его присоединения к разъединителю. | Проиввести осмотр всех шлейфов на ЛР-297. | 2016-05-29 10:11 | 2016-05-29 15:39
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10/0,4 РД-1-307 | 141 | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:12 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) произошло междуфазное перекрытие ф.А.В.С в н/в отсеке ТП-РД1-307. | Выгорание главного рубильника , автоматов ф.1,2, выводов ф.1,2 при грозовых перенапряжениях на линии. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:12
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-1 | 142 | 2016-05-29 13:30 | 2016-05-29 15:39 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) произошло отгорание шлейфа ф.В на ЛР-239 . Развитие нарушения по причине перекрытия с проводом другой фазы. | При шквалистом ветре и ливневом дожде изломался провод шлейфа ф.В в месте приссоединения его к разъединителю. Провод марки А-50. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 13:30 | 2016-05-29 15:39
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 ПБ-3-605 | 143 | 2016-05-29 13:33 | 2016-05-29 15:26 | Из-за неблогоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) попадание грозового разряда в РВП ф.А ТП-ПБ3-605.. | Разрушен рвзрядник РВП-10 при грозовом разряде. | Провести внеплановый осмотр ТП-ПБ3-603. | 2016-05-29 13:33 | 2016-05-29 15:26
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв ф.2 ТП РЗ 7-46 | 318 | 2016-03-19 15:24 | 2016-03-19 20:50 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева растущего за пределами охранной зоны, в результате чего произошел обрыв проводов в пролете оп.3-:-4. | Обрыв трех проводов марки А-35 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-РЗ7-46, при необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-03-19 15:24 | 2016-03-19 20:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РЗ9-41 | 112 | 2016-03-19 10:25 | 2016-03-19 16:06 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмотки на шпильке 0,4 кВ внутри бака ТМ в результате длительной эксплуатации ( эксплуатация 35 лет, производства Румыния). | Развитие нарушения произошло из-за повреждения обмотки на шпильке 0,4 кВ внутри бака трансформатора мощностью 250 кВа | Провести внеочередное техническое обслуживание ТП РЗ9-41 | 2016-03-19 10:25 | 2016-03-19 16:06
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РП-10 Бабиче-Чернаговский | 113 | 2016-04-02 12:55 | 2016-04-02 14:50 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов в пролете опор №30-31,из -за наброса ветки дерева из вне охранной зоны при порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости провести обрезку. | 2016-04-02 12:55 | 2016-04-02 14:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП НБ-7-618 | 323 | 2016-04-21 09:02 | 2016-04-21 14:44 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева растущего за пределами охранной зоны, от чего произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4-6. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва двух проводов марки А-70 в двух пролетах. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-НБ7-618 при необходимости провизвести обрезку деревьев. | 2016-04-21 09:02 | 2016-04-21 14:44
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДЯ-5 | 115 | 2016-04-14 07:45 | 2016-04-14 09:10 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опорного изолятора на разъединителе ТП-ДЯ5-481. | На Р-10 ТП-ДЯ5-481 поврежден( разрушен) один опорный изолятор 10 кВ ф.В. | Провести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 10кВ ДЯ-5. | 2016-04-14 07:45 | 2016-04-14 09:10
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РД 2 от п/ст 35/10 кВ Родина | 105 | 2016-03-08 09:29 | 2016-03-08 10:56 | Причиной возникновения нарушения явился излом и отгорание шлейфа ф"А" на Р-10 ТП-РД2-261. | На Р-10 ТП-РД2-261 изломался провод одного шлейфа ф.А в месте присоединения его к разъединителю. Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | Провести осмотр всех шлейфов на Р-10 ТП-РД2-261 | 2016-03-08 09:29 | 2016-03-08 10:56
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 ф1.2.3. ТП ПВ5-332 | 304 | 2016-03-03 07:20 | 2016-03-03 09:09 | Проведенным осмотром установлено, причиной возникновения нарушения явилось проникновение в н/в отсек ТП-ПВ5-332 стороннего лица со взломом двери и отключение им автоматов 0.4 кв. ф1.2.3. | Техническая причина отсутствует | Сообщить в полицию КУСП № 2498 о попытке повреждения оборудования. | 2016-03-03 07:20 | 2016-03-03 09:09
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП РД-1-307 | 301 | 2016-01-08 17:00 | 2016-01-08 19:50 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов ф.А,В в пролете опор № 18- 19 ТП-РД1-307 упавшей веткой дерева,растущего вне охранной зоны ВЛ-0.4. | Обрыв провода марки А-35. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП РД-1-307 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости произвести обрезку. | 2016-01-08 17:00 | 2016-01-08 19:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НБ-1 | 181 | 2016-12-09 06:30 | 2016-12-09 09:07 | Из неблагоприятных погодных условияй ( сильный дождь с порывами ветра до 20 м/сек) произошел схлест шлейфов от Р-10 и ТП-НБ1-625. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:30 | 2016-12-09 09:07
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗС-10 | 183 | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 15:45 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки ф. В оп. 1-11 при жожде с ветром до 20 м/сек.. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов ф. В и ф. С при неблагоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЗС-10 на предмет состояния вяок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 15:45
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-5 | 182 | 2016-12-09 06:38 | 2016-12-09 08:12 | Причиной возникновения нарушения явились ветровые нагрузки с порывами ветра до 20 м/сек. при дожде. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПВ-5 от п/ст35/10 кВ Платнировская силами ИТР РЭС. | 2016-12-09 06:38 | 2016-12-09 08:12
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖВ-3 - | 181 | 2016-12-09 06:41 | 2016-12-09 12:54 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок ф. В на оп.23 и ф. А на оп. 3-15 при неблагоприятных погодных условиях. | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок провода на опорах № 23 ф.В и опора № 3-15 ф.А при неблогоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖВ-3 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-12-09 06:41 | 2016-12-09 12:54
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-4 | 180 | 2016-12-09 06:43 | 2016-12-09 11:10 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф. В на опоре № 155 при ветровой нагрузке с порывами до 20 м/сек.. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов фаз В и С. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:43 | 2016-12-09 11:10
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖУ-9 | 179 | 2016-12-09 06:49 | 2016-12-09 07:16 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение животного (кота) на трансформатор ТП-ЖУ9-414. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между высоковольтными выводами фаз А и Б, без повреждения выводов трансформатора. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:49 | 2016-12-09 07:16
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДЯ-1 | 178 | 2016-12-09 06:52 | 2016-12-09 08:43 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой и разрушение стеклянных изоляторов ф.А,В на ЛР-365 со стороны неподвижных ножей при неблагоприятных погодных условиях на ВЛ 10 кВ ЖЦ-4. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:52 | 2016-12-09 08:43
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖЦ-4 | 176 | 2016-12-09 06:58 | 2016-12-09 08:43 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой и разрушение стеклянных изоляторов ф.А,В ЛР-365 со стороны неподвижных ножей при неблагоприятных погодных условиях. | Развитие нарушения от последующего перекрытия на разъединителе ЛР-365. | Проивести замену ЛР № 365 на ВЛ 10 кВ ЖЦ-4. | 2016-12-09 06:58 | 2016-12-09 08:43
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП ЖВ-3 - 707 | 359 | 2016-12-25 10:31 | 2016-12-25 16:25 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-35 фаз А,В из-за наезда неустановленного автотранспорта на опору № 5. | Обрыв двух проводов марки А-35 на опоре № 5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-25 10:31 | 2016-12-25 16:25
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗР-5 от п/ст 35/10 кВ Заря | 161 | 2016-10-27 14:37 | - | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автотранспорта на промежуточную ж/б опору № 1-42/1-5. | Из-за наезда автотранпорта ж/б опора сломалась у основания земли, произошел схлест проводов в пролетах опор №№ 1-42-1/43 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-27 14:37 | 2016-10-27 17:22
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП ПЧ-3-373 | 350 | 2016-10-26 11:31 | 2016-10-26 13:15 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв двух проводов марки А-16 ( фазного и нулевого) в пролетах опор №18-19 в результате сильных порывов ветра. | Обрыв двух проводов марки А-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:31 | 2016-10-26 13:15
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НВ-5-159 | 160 | 2016-10-25 16:10 | 2016-10-26 15:21 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмотки 0,4 кВ результате длительной эксплуатации ( эксплуатация 47 лет). | Нарушение произошло из-за повреждения обмотки 0,4 кВ трансформатора мощностью 40 кВА. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:10 | 2016-10-26 15:21
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф 2 от ТП ТБ 9 -84 | 337 | 2016-07-05 06:35 | 2016-07-05 08:25 | Причиной возникновеня нарушения явился наезд на опору № 7 ф.2 ТП-ТБ9-84 стороннего транспорта. | Опора № 7 ф.2 ТП-ТБ9-84 зависла на проводах, бетон разрушен до арматуры на высоте 80 см. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-07-05 06:35 | 2016-07-05 08:25
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ТБ-9 оп п/ст 35/10кВ Тбилисская | 147 | 2016-07-08 04:20 | 2016-07-08 07:41 | Причиной возникновения нарушения явилось падение на провода дерева с последующим схлестом проводов в результате сильного порыва ветра из вне охранной зоны в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ ТБ-9. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ТБ-9, при необходимости произвести чистку трассы ВЛ | 2016-07-08 04:20 | 2016-07-08 07:41
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ГЦ-9 от п/ст 110/35/10 Геймановская | 148 | 2016-07-08 07:48 | 2016-07-08 10:27 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 110-111 из-за пределов охранной зоны при сильном порыве ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва трех проводов в результате падения дерева из вне охранной зоны при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ГЦ-9 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-07-08 07:48 | 2016-07-08 10:27
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ ТБ 11 91 | 339 | 2016-07-19 07:50 | 2016-07-19 16:14 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3,4. | В результате отгорания контакта на АВ ф.2 ф.А со стороны трнасформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей . | Провести замер петли фаза-ноль ф.1,2,3,4 ТП-ТБ11-91. Провести тепловизмионное обследование после ревизии н/в отсека ТП-ТБ11-91 | 2016-07-19 07:50 | 2016-07-19 16:14
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ТЦ 5 после ЛР 458 от п/ст 110/35/10 "Тбилисская -центральная" | 121 | 2016-04-25 14:30 | 2016-04-25 15:34 | Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на корпус Р 10 оборванной гибкой связью подвижного ножа Р-10 ф . А ТП-ТЦ 5-215. ТП-ТЦ5-215 введена в работу 08.07.2015. Тип разъединителя РЛК-10/400 У1. | Обрыв гибкой связи на подвижном ноже ф.А разъединителя марки РЛК-10/400 У1 и касание её на корпус разъединителя. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТЦ-5 | 2016-04-25 14:30 | 2016-04-25 15:34
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТБ3 от п/ст 35/10 кВ Тбилисская | 134 | 2016-05-29 15:50 | 2016-05-29 17:20 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) попадание грозового разряда в ТП-ТБ3-73 отгорел шлейф ф.А на Р-10 ТП на опоре № 6-6 . | Отгорание шлейфа ф.А на Р-10 ТП-ТБ3-73. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТБ-3 от п/ст 35/10 кВ Тбилисская. | 2016-05-29 15:50 | 2016-05-29 17:20
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ7 -15 Ф1 | 329 | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 10:21 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился АВ 0,4 ф.1 ТП-ТБ7-15. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 10:21
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ТБ9 100 Ф1 | 330 | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 09:21 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился автомат ф.1 ТП-ТБ9-100. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 09:21
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ11 90 Ф 2 | 331 | 2016-05-29 07:33 | 2016-05-29 09:52 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился автомат АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-ТБ11-60. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 07:33 | 2016-05-29 09:52
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ11 90 Ф1 | 332 | 2016-05-29 08:00 | 2016-05-29 09:52 | Из-за из-за грозовых перенапряжений на линии отключение АВ 0,4 кВ Ф-1 ТП-ТБ11-90. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 08:00 | 2016-05-29 09:52
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ТБ11 91 Ф 4 | 333 | 2016-05-29 08:10 | 2016-05-29 10:35 | Из-за грозовых перенапряжения на линии отключился автомат АВ 0,4 кВ Ф 4 ТП-ТБ11-91. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 08:10 | 2016-05-29 10:35
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП НВ3 235 Ф1 | 334 | 2016-05-29 08:40 | 2016-05-29 10:32 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился автомат АВ 0,4 кВ Ф1 ТП- НВ3-235. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 08:40 | 2016-05-29 10:32
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-ГЦ11-325 Ф 3 | 335 | 2016-05-29 12:40 | 2016-05-29 13:23 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв ф.3 в пролете опор №1-5:1-6 при грозе, дожде и порывистом ветре до 18- 20м/с. | Обрыв провода марки А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 12:45 | 2016-05-29 13:23
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ГЦ11 416 | 135 | 2016-05-29 08:27 | 2016-05-29 11:11 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) в высоковольтном отсеке произошло перегорание ПК-10. | Из-за грозовых перенапряжений на линии перегорание ПК-10. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ГЦ-11. | 2016-05-29 08:27 | 2016-05-29 11:11
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ТБ11 581 | 136 | 2016-05-29 09:15 | 2016-05-29 14:13 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) в высоковольтном отсеке ТП-ТБ11-581 произошло перегорание ПК-10. | Из-за грозовых перенапряжений на линии перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 09:15 | 2016-05-29 14:13
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП КВ5 34 | 137 | 2016-05-29 10:05 | 2016-05-29 15:56 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) в высоковольтном отвеке произошло перегорание ПК-10. | Из-за грозовых перенапряжений на линии перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 10:05 | 2016-05-29 15:56
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЗР5 228 | 139 | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:04 | Из-за неблагополучных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) попадание грозового разряда в ТП-ЗР5-228 перегорание ПК -10. | Перегорание ПК-10 при грозовом разряде. | Проваести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЗР-5 от п/ст 35/10 кВ Заря. | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:04
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НВ 1 | 144 | 2016-06-13 02:15 | 2016-06-15 16:20 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на промежуточную железобетонную опору № 8 ВЛ 10 кВ НВ-1. | В результате наезда опора № 8 зависла на проводах, сорвана одна вязка провода и касалась траверсы опоры. 13.06.2015 вязка восстановлена и ВЛ 10 кВ с поврежденной опорой № 8 в 09-37 включена в работу. 15.06.2016 с 09-40 до 16-20 ВЛ 10 кВ выводилась в ремонт для замены поврежденной опоры № 8 . | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий. | 2016-06-13 02:15 | 2016-06-13 09:37
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КВ 6 от п/ст 35/10 кВ Кавказ | 108 | 2016-03-17 12:15 | 2016-03-17 14:05 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.№ № 110-111 ВЛ 10кВ КВ6 из вне охранной зоны в результате сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости произвести обрезку. | 2016-03-17 12:15 | 2016-03-17 12:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ГЦ 5 | 109 | 2016-03-17 23:15 | 2016-03-18 08:53 | В результате сильных порывов ветра произошел срыв изолятора на оп. 54 ф. В | Развитие нарушения произошло из-за срыва изолятора со штыря и схлеста проводов при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ ГЦ-5 | 2016-03-17 23:15 | 2016-03-18 08:53
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ТЦ-5 от п/ст.110/35/10 Тбилисская-Центральная | 110 | 2016-03-19 14:34 | 2016-03-19 15:26 | В результате сильных порывов ветра произошло падения дерева, растущего вне охранной зоны, в сторону линии в пролетах опор № 279-280 с последующим перекрытием проводов ВЛ | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ ТЦ-5, при необходимости произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ | 2016-03-19 14:34 | 2016-03-19 15:26
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЧ-5 от п/ст 35/10 кв ПЕСЧАНАЯ&quot; | 111 | 2016-03-19 18:29 | 2016-03-19 20:50 | В результате сильных ветровых нагрузок и осадков произошел пробой изолятора на оп.2-9 ф.В из-за наличия микротрещин | Пробой изолятора оп.2-9 ф.В | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10кВ ПЧ-5 | 2016-03-19 18:29 | 2016-03-19 20:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ11 2 Ф 3 | 306 | 2016-03-18 11:30 | 2016-03-18 14:14 | В результате сильного ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.9-12 сломанной веткой дерева. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4ф.3 ТП ТБ11-2 | 2016-03-18 11:30 | 2016-03-18 14:14
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 267 Ф 1 | 307 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-18 14:07 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете оп.№6-7 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-КВ6-267 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-7 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-18 14:07
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ 6 97 Ф 2 | 308 | 2016-03-18 12:25 | 2016-03-18 14:26 | В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.№14-14В | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-КВ6-97 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-7 | 2016-03-18 12:25 | 2016-03-18 14:26
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ГЦ 5 436 Ф 2 | 309 | 2016-03-18 12:55 | 2016-03-18 13:57 | результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.№6-10 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-ГЦ5-436 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-10 | 2016-03-18 12:55 | 2016-03-18 13:57
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ7 54 Ф 3 | 310 | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:50 | В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.№3-6 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-ТБ7-54 | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 57 Ф2 | 311 | 2016-03-18 13:15 | 2016-03-18 14:22 | В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошел обрыв ввода к домовладению ст. Тбилисская ул. Вокзальная д. № 47. | Обрыв ввода в дом | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП КВ6-57 ф.2 | 2016-03-18 13:15 | 2016-03-18 14:22
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ 6 267 Ф 1 | 312 | 2016-03-19 13:42 | 2016-03-19 14:18 | При сильных порывах ветра произошел срыв изолятора на опоре № 6. Из-за срыва изолятора произошел схлест проводов двух фаз в пролете оп.№6-:-7. | срыв изолятора на опоре № 6 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КВ6-267 | 2016-03-19 13:42 | 2016-03-19 14:18
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП СВ 5-42 | 313 | 2016-03-19 14:22 | 2016-03-19 15:23 | В результате сильных порывах ветра произошел обрыв ввода от оп.№9 ф.3 ТП-СВ5-42 к домовладению № 73. | Обрыв ввода в дом с.Ванновское по ул.Октябрьская № 73. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-СВ5-42 | 2016-03-19 14:22 | 2016-03-19 15:23
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 57 Ф 4 | 314 | 2016-03-19 14:24 | 2016-03-19 15:17 | При сильных порывах ветра произошел обрыв линейного провода на оп. 1-5, ф.А | Обрыв линейного провода на оп.1-5 ф.А | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-КВ6-57 | 2016-03-19 14:24 | 2016-03-19 15:17
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 57 Ф 3 | 315 | 2016-03-19 15:17 | 2016-03-19 15:49 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода в дом от оп. № 1-4 ф.3 ТП КВ 6-57. | Обрыв ввода в дом марка провода А-16 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП КВ 6-57 | 2016-03-19 15:17 | 2016-03-19 15:49
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП КВ 6 - 67 | 316 | 2016-03-19 16:50 | 2016-03-19 17:22 | Отгорание провода между изоляторами ввода в дом и электрическим счетчиком потребителя. | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание потребителю о приведении электроустановки в соответствие с НТД | 2016-03-19 16:50 | 2016-03-19 17:22
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ ТБ11 -6 ф № 1 | 317 | 2016-03-23 08:00 | 2016-03-23 10:45 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв двух проводов марки А-25 в пролетах опор 2-2-2-5 ф.1 ТП-ТБ11-6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ. | Обрыв провода марки А-25. | Провести ванеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВф.1 ТП-ТБ11-6 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости произвести обрезку.. | 2016-03-23 08:00 | 2016-03-23 10:45
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 ТП ГЦ 3-359 | 321 | 2016-04-07 17:53 | 2016-04-08 11:47 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 10 ф.1 ТП-ГЦ3-359 стороннего траспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения железобетонной опоры (сломана у основания), повреждения траверсы и изоляторов. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ | 2016-04-07 17:53 | 2016-04-08 11:47
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПЧ 9 | 116 | 2016-04-21 02:38 | 2016-04-21 14:55 | Причиной возникновения нарушения явилось падение на провода подгоревшего (полусухого) дерева в результате сильного порыва ветра из вне охранной зоны в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ ПЧ-9. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов, повреждения траверсы и изоляторов ШФ-20. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПЧ-9 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. | 2016-04-21 02:39 | 2016-04-21 14:55
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КВ- 3 от п/ст 35/10 кВ Кавказ | 118 | 2016-04-21 04:24 | 2016-04-21 11:55 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора марки ШС-10 ф.В на опоре № 1-24 из-за разрушения полиэтиленового колпачка при сильных порывах ветра . | Развитие нарушения произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы и схлёста проводов в пролёте опор №№ 1-24-1-25 на ВЛ 10 кВ КВ-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 04:24 | 2016-04-21 11:55
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КБ1 от п/ст 35/10 кВ Кубань | 106 | 2016-03-08 16:32 | 2016-03-08 18:24 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 38. | Обрыв вязки провода на опоре № 38 ф.В из-за износа провода вязки. | Произвести осмотр вязок. | 2016-03-08 16:32 | 2016-03-08 18:24
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЦ-9 | 174 | 2016-12-09 06:40 | 2016-12-09 10:29 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов упавшими деревьями, из-за пределов охранной зоны, в пролете опор 105-106, 109-110 при порывистом ветре. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:40 | 2016-12-09 10:29
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП КВ-6-68 | 357 | 2016-12-09 16:44 | 2016-12-09 17:23 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 6-7 в результате сильного порыва ветра до 20 м/сек. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 6-7 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 16:44 | 2016-12-09 17:23
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП АТ-5-341 | 358 | 2016-12-09 11:45 | 2016-12-09 12:04 | Из-за ветровых нагрузок отключился автомат АВ 0,4 кВ ф.3 ТП-АТ5-341. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 11:45 | 2016-12-09 12:04
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВР-15 | 162 | 2016-11-17 07:25 | 2016-11-18 19:36 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева при сильном порыве ветра на отпайке потребителя. | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание владельцу электроустановки с требованием приведения ее с соответствие с НТД | 2016-11-17 07:25 | 2016-11-17 08:47
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 ТП КР3-226 | 351 | 2016-11-17 14:00 | 2016-11-17 15:56 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3 - 2-4 в результате сильного порыва ветра. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ, при необходимости выполнить перетяжку провода | 2016-11-17 14:00 | 2016-11-17 15:56
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДБ-4 | 167 | 2016-11-30 09:30 | 2016-11-30 14:18 | Причиной возникновения нарушения явился разрушение изолятора марки ШФ-10 ф.С и обрыв вязки провода ф.В на опоре № 108 при налипании снега и сильных порывах ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки, разрушения изолятора и последующего схлеста проводов при налипании снега на провода ВЛ и сильных порывах ветра | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ДБ-4 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-11-30 09:30 | 2016-11-30 14:18
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-12 от п/ст 35/10 кВ Сельхозтехника | 168 | 2016-11-30 09:32 | 2016-11-30 09:53 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение в высоковольтный отсек ТП 235П кота, что вызвало междуфазное перекрытие ф.А и ф.В. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:32 | 2016-11-30 09:53
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-2 от ТП ВС 3-459 | 345 | 2016-09-17 09:04 | 2016-09-17 10:29 | Из-за разрушения полиэтиленового колпачка под изолятором ТС-20 на опоре № 15 ф.С, изолятор разрушился и провод опустился ниже траверсы. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-17 09:04 | 2016-09-17 10:29
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТГ-9 от п/ст 35/10 кВ Тенгинская | 158 | 2016-09-17 17:08 | 2016-09-17 19:56 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изоляторов ПМ-4,5 около оголовника на опоре № 4. | Пробой фарфоровой части изоляторов ПМ-4,5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-17 17:08 | 2016-09-17 19:56
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КР-7 от п/ст 35/10 кВ Кирпильская | 159 | 2016-10-05 19:43 | 2016-10-05 21:43 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф.А в пролете опор № 44-45 неизвестным транспортом. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода и последующего схлёста проводов. | 1. Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-10-05 19:43 | 2016-10-05 21:43
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-3 ТП КР3-60 | 348 | 2016-10-25 15:23 | 2016-10-25 16:40 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-25 ф.С в пролете опор №№ 6/6-7/7 из-за падения ветки дерева, наброшенной во время сильного ветра. до 20 м/сек. | Обрыв провода марки А-25 ф.С. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:23 | 2016-10-25 16:40
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 ТП КР3-49 | 349 | 2016-10-25 19:40 | 2016-10-25 20:18 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф.В в в пролете опор № 18-19 при сильном ветре до 20 м/сек. | Обрыв провода марки АС-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:40 | 2016-10-25 20:18
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ВР9-88 | 351 | 2016-10-25 14:53 | 2016-10-25 16:54 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3 и повреждение шин 0,4. | В результате отгорания контакта на АВ 0,4 ф.2 со стороны трансформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей марки ВА 5735- 3 шт., повреждение шин 0,4 кВ. | 1. Провести замер петли-фаза-нуль ф.1,2,3 ТП-ВР9-88. 2. Провести тепловизионное обследование н/в отсека ТП-ВР9-88. | 2016-10-25 14:53 | 2016-10-25 16:54
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДБ-4 от п/ст 35/10 кВ кВ Двубратская | 145 | 2016-07-05 12:34 | 2016-07-05 12:59 | Причиной возникновения нарушения явился пробой опорно-поворотного изолятора ф.В Р-10 № 37 на опоре № 1-91, обрыв шлейфа этого изолятора и между фазное перекрытие ф.А и В. | Пробой опорно-поворотного изолятора Р-10 кВ в результате длительной эксплуатации. | Провести обследование изоляторов Р-10 кВ № 37 на ВЛ 10 кВ ДБ-4. | 2016-07-05 12:34 | 2016-07-05 12:59
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РПН-5 | 146 | 2016-07-07 13:15 | 2016-07-07 19:27 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автотранспорта на анкерную железобетонную опору № 51 ВЛ 10 кВ РПН-5. | В результате наезда автотранспорта повреждены: анкерная железобетонная опора, 6 штук изоляторов ШФ-20, траверса М-8, оборван провода марки АС-50. | Опубликовать в СМИ информацию по охране ВЛ. | 2016-07-07 13:15 | 2016-07-07 19:27
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛЦ-7-319 | 153 | 2016-07-17 22:45 | 2016-07-18 10:39 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой проходного изолятора марки ИПУ-10 ф.А и его разрушение. | На ТП-ЛЦ7-319 поврежден проходной изолятор 10 кВ марки ИПУ-10. | Провести внеплановый осмотр ТП-ЛЦ7-319. | 2016-07-17 22:45 | 2016-07-18 10:39
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-ВР-11 от п/ст 35/10 Воронежская | 150 | 2016-07-19 06:55 | 2016-07-19 10:22 | Причиной возникновения нарушения явилось падение на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны, в результате сильного порыва ветра в пролете опор №№ 90-91. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВР-11 от п/ст 35/10 кВ Воронежская. | 2016-07-19 06:55 | 2016-07-19 10:22
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НЛ-6 от п/ст 35/10 кВ Новолабинская | 151 | 2016-07-19 09:25 | 2016-07-19 11:25 | Причиной возникновения нарушения явилось падение опор №№ 63, 64, 65, 66, 68,69,70,71, 72, 73 в результате неблагоприятных погодных условий. | Развитие нарушения произошло из-за излома опор, обрыва проводов всех фаз, разрушения изоляторов и повреждения траверс. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 09:25 | 2016-07-19 11:25
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП ЛЦ--11-311 | 325 | 2016-04-21 13:38 | 2016-04-21 14:36 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ 0,4 кВ , в результате чего произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 2-4 - 2-4а. | Обрыв одного провода ф.В марки А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 13:38 | 2016-04-21 14:36
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф-2 ТП КР-3-212 | 326 | 2016-04-21 13:53 | 2016-04-21 15:07 | Из-за разрушения полиэтиленового колпачка опора № 1- 3 ф.С под изолятором ТС-20 при сильных порывах ветра оборвалась вязка провода к изолятору. | Развитие нарушения в дальнейшем произошло из-за обрыва провода марки А-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 13:53 | 2016-04-21 15:07
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ЖЗ-7-120 | 122 | 2016-05-04 13:13 | 2016-05-04 18:09 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3 и повреждение выходов 0,4 кВ. | В результате отгорания контакта на АВ 0,4 ф.1 ф.В со стороны трансформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей марки ВА47 Ф35 - 3 шт., повреждение выходов 0,4 кВ. | Провести осмотр ТП-ЖЗ7-120, заменить вышедшие из строя автоматы, выхода 0,4 кВ. Провести замер петли-фаза-нуль ф.1,2,3,4 ТП-ЖЗ7-120. Провести тепловизионное обследование после ревизии н/в отсека ТП-ЖЗ7-120 | 2016-05-04 13:13 | 2016-05-04 18:09
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ново-Лабинская | 12 | 2016-05-18 08:58 | - | Причиной отключения явилось неисправность РПН Т-2, из-за обрыва в 7 положении, произошло образование электрической дуги с выделением газа. | Техническая причина отсутствует | На ПС 35/10 кВ Ново-Лабинская произвести ремонт РПН Т-2. | - | -
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖЗ-1 | 125 | 2016-05-28 17:20 | 2016-05-28 21:54 | В результате неблагоприятных погодных условий (гроза, дождь и сильный ветер)сорванной крышей со здания МТМ произошло повреждение опор и провода в пролетах опор №№ 1-1 - 1-4. | Промежуточная ж/б опора № 1-1 сломана на уровне 1 м от земли , вырвана и упала ж/б стойка из узла крепления опоры № 1-2 (с укосом и разъединителем), опора № 1-3 сломана на уровне земли. В пролетах опор № 1-1-1-4 оборван провод марки АС-70. | Заменить поврежденные опоры №№ 1-1-1-3, оборванный провод ,заменить РЛНД-10. | 2016-05-28 17:20 | 2016-05-28 21:54
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВР-11 от ПС 35/10 кВ Воронежская | 126 | 2016-05-28 20:25 | 2016-05-28 23:31 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской ТП-ВР11-284П. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВР-11 от п/ст 35/10 кВ Воронежская. | 2016-05-28 20:25 | 2016-05-28 23:31
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-1,2 от ТП ЛЦ-5-330 | 320 | 2016-04-03 15:00 | 2016-04-03 19:31 | Несоблюдение сроков технического обслуживания, повлекшее электродуговое повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2, главного рубильника 0,4 кВ, ошиновки и повреждение выходов 0,4 кВ | Электродуговое повреждение автоматических выключателей марки А 3716 2шт., глввного рубильника и повреждение выходов 0,4 кВ. | Провести осмотр ТП-ЛЦ5-330, заменить вышедшие из строя автоматы, главный рубильник 0,4 , ошиновку и отходящие выхода. Провести замер петли-фаза-ноль ф.1,2 ТП-ЛЦ5-330. | 2016-04-03 15:00 | 2016-04-03 19:31
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП БР 2-518 | 322 | 2016-04-11 12:01 | 2016-04-11 12:52 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изоляции и обрыв провода АПВ-50 на выходе из трубостойки ( ТП-БР2-518 введена в работу 03.08.1968). | Нарушение (растрескивание и усыхание) изоляции провода АПВ-50 от действия времени и погодных факторов. | Провести осмотр ТП-БР2-518 и заменить кабельные выхода ф. 4,5 до приемной траверсы 0,4 кВ. | 2016-04-11 12:01 | 2016-04-11 12:52
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДБ-4 до ТП 207 от п/ст 35/10 кВ Двубратская | 117 | 2016-04-21 04:00 | 2016-04-21 12:59 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 50 при сильных порывах ветра. | Обрыв вязки провода на опоре № 50 ф.В из-за износа в результате длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. | Выполнить осмотр крепления провода к изоляторам на ВЛ 10 кВ ДБ-4. | 2016-04-21 04:00 | 2016-04-21 12:59
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖЗ-3 | 120 | 2016-04-21 08:22 | 2016-04-21 12:19 | Причиной возникновения нарушения явилось падение подгнившего дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 89-90 из-за пределов охранной зоны при усилении ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва двух проводов в результате падения дерева из вне охранной зоны при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖЗ-3 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-04-21 08:22 | 2016-04-21 12:19
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф3 от ТП ЛЦ5-321 | 302 | 2016-01-10 09:50 | 2016-01-10 15:51 | Пичиной возникновекния нарушения явился наезд на опору № 15 ф.3 ТП-ЛЦ5-321 стороннего транспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения промежуточной ж/б опоры ( сломана у основания) , повреждения арматуры СИП на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЛЦ5-321. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-01-10 09:50 | 2016-01-10 15:51
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-1 от п/ст 35/10 кВ Кирпильская | 103 | 2016-02-02 07:30 | 2016-02-02 14:03 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изолятора ф.С на опоре № 2-17 в результате длительной эксплутации | Разрушение изолятора марки ШС-10 в результате длительной эксплуатации | Провести обследование изляторов на оп. № 2-17 при необходимости произвести их замену. | 2016-02-02 07:30 | 2016-02-02 14:03
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЖЗ-7 от п/ст 35/10 кВ Железнянская | 104 | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 19:50 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта ( грузовика)на анкерную железобетонную опору № 3-45 . | Развитие нарушения произошло из-за излома анкерной ж/б опоры № 3-45 сломананной у основания, обрыва провода АС-50 в пролетах опор № 3-42-3-46, повреждения изоляторов ШФ-20, траверс и узела крепления. | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 19:50
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф 1 ТП МЧ5-566 | 303 | 2016-03-03 09:50 | 2016-03-03 15:36 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 18 ф.1 ТП-МЧ5-566 стороннего транспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения промежуточной ж/б опоры(сломана у основания), обрыва 4- проводов в пролетах опор № 17-19, повреждения изоляторов . траверс . | Опубдиковать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-03-03 09:50 | 2016-03-03 15:36
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0.4 Ф-3 ТП НЛ-11-735 | 305 | 2016-03-13 04:12 | 2016-03-13 13:49 | Причиной возникнования нарушения явился наезд на опору № 1-8 ф.3 ТП-НЛ11-735 стороннего транспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения анкерной ж/б опоры (сломана у основания), обрыва проводов с повреждением изоляторов в пролетах опор №№ 1-6-1-8 .Кроме того в результате динамического рывка оттяжки от оп. № 1-6 ф.2 ТП-НЛ11-728, установленной к поврежденной опоре, произошло разрушение изляторов в пролетах опор №№ 1-1-1-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-НЛ2-728. | Опубликовать в СМИ обращение об охране воздушных линий. | 2016-03-13 04:12 | 2016-03-13 13:49
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-7 от п/ст 35/10 кВ Кирпильская | 102 | 2016-01-06 11:40 | 2016-01-06 15:40 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изолятора ПС-70 на опоре № 47 ВЛ 10 кВ КР-7 вследствии длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ПС-70 1 шт. из-за расцепления клинового зажима изолятора. | Произвести осмотр состояния и крепления остальных ПС-70 на оп. № 47 ВЛ 10 кВ КР-7. | 2016-01-06 11:40 | 2016-01-06 15:40
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛЦ-7 | 172 | 2016-12-02 12:12 | 2016-12-02 14:25 | Причиной возникновения нарушения явилось: разрушение изолятора,обрыв вязки на оп 3-20, схлест проводов в пролете опор № 3-20 и 3-21/26 ( на отпайке находящейся на балансе потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-02 12:12 | 2016-12-02 14:25
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛЦ-12 | 175 | 2016-12-09 06:47 | 2016-12-09 09:49 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской ТП- ЛЦ-12-448п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:47 | 2016-12-09 09:49
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛЦ-7-328 | 185 | 2016-12-18 21:35 | 2016-12-19 09:20 | В связи с понижением температуры и повышения нагрузок произошел внутренний нагрев и повреждение автомата АВ № 2 типа А 5700 с последующим перекрытием в н/в щите. Из-за перекрытия в н/в щите произошло отгорание заземления нулевой шпильки транформатора и касание его с корпусом трансформатора. | Из-за перекрытия в н/в щите и отгорания заземления нулевой шпильки транформатора ТП ЛЦ-7-328 произошло повреждение трансформатора, главного рубильника, АВ 0,4 кВ № 1,2 , ошиновки 0,4 кВ, ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 21:35 | 2016-12-19 09:20
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УТ-ЛЦ | 22 | 2016-11-30 10:02 | 2016-11-30 10:02 | Отключение произошло в следствии электродугового перекрытия воздушного промежутка между проводами ВЛ 10 кВ ЛЦ-8 и ВЛ 110 кВ Тбилисская-Ладожская и Ладожская-Усть-Лабинская Тяговая (двухцепная ВЛ). Причиной уменьшения габарита послужила подхлест провода ВЛ 10 кВ ЛЦ-8 под провода ВЛ 110 кВ с большой амплитудой из-за срыва и падения налипшего на провода снега. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ладожская-Спецхоз Дружба | 20 | 2016-10-25 14:01 | 2016-10-25 22:00 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ладожская-Спецхоз Дружба явился подхлест проводов фазы А и С на опоре №47 и 48. В результате воздействия на них сильного порывистого ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №47-№48. | 2016-10-25 14:01 | 2016-10-25 14:18
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Журавская | 19 | 2016-07-24 11:00 | 2016-07-24 11:40 | На ВЛ 35 кВ Журавская-Комсомольская грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ 35 кВ Журавская-Комсомольская. | 2016-07-24 11:00 | 2016-07-24 11:40
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки | 21 | 2016-08-08 10:07 | 2016-08-08 10:49 | Перекрытие на сельскохозяйственную технику (высота комбайна 5,8 м) при проезде под проводами ВЛ 110 кВ Выселки - Бузиновская в пролете опор 26 – 27, в месте соединения проводов (петле). Габарит проводов ВЛ от земли составляет 6,47 м (до соединительной петли провода примерно 6,17 м). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки с целью проверки целостности провода в пролете опор 26 - 27. Произвести тепловизионный контроль соединителя в пролете опор 26 - 27 ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки . Провести внеплановый инструктаж оперативному пер-соналу о порядке передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике в соответствии с приказом Министерства Энергетики РФ от 02.03.2010 № 91. Направить письмо на имя директора предприятия «им. И.П. Ревко» АО фирма «Агрокомплекс» о недопустимости производства работ, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрических сетей. | 2016-08-08 10:07 | 2016-08-08 10:10
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | Подстанция 110 Тбилисская | 17 | 2016-06-20 16:05 | 2016-06-20 16:24 | В следствии создания ремонтной схемы, нагрузка на ВЛ Тбилисская – Кавказ превысило уставку срабатывания (300 А) МТЗ-35 кВ ВЛ 35 кВ Тбилисская – Кавказ на ПС 110 кВ Тбилисская. | Техническая причина отсутствует | Провести расчет уставок срабатывания МТЗ по ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Тбилисская. С учетом ремонтно схемы по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Тбилисская заменить ТТ-35 кВ 300/5 ВЛ 35 кВ на ТТ 500/5 после проведения рассчета уставок. | 2016-06-20 16:05 | 2016-06-20 16:24
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Геймановская | 18 | 2016-07-01 17:18 | 2016-07-04 15:18 | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Геймановская явилось ложное срабатывание дифференциальной защиты Т-1. | Обрыв нулевого провода на клемме 1-9 в РШ "Защит Т-1" послужил причиной ложной работы дифференциальной защиты Т-1. | Включить в объем всех видов технического обслуживания устройств РЗА силового трансформатора, проверку целостности цепей вторичной коммутации. | 2016-07-01 17:18 | 2016-07-01 19:53
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Рассвет | 7 | 2016-05-06 15:00 | 2016-05-16 17:40 | Причиной отключения явилась течь масла из ввода 110 кВ Т-2 фазы А, вследствии длительной эксплуатации (более 33 лет). | Причиной течи масла ввода 110 кВ фазы А Т-2 явилось старение уплотнения шпильки измерительного вывода ПИН внутри ввода (Ввод 110 кВ ГТТБ-110/80 является необслуживаем и нерасборным) | Включить в объем ежегодного технического обслуживания трансформаторов 35-110 кВ осмотр вводов с истекшим сроком эксплуатации. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35/10 Платнировская-2 | 8 | 2016-05-07 23:35 | 2016-05-08 13:22 | Причиной отключения явились грозовые перенапряжения на ВЛ 35 кВ Платниовская-2 - Завод сухой сыворотки. | Причиной повреждения явился пробой внутренней и внешней изоляции ввода фазы В на МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Платнировская-2 | Включить в график испытание МВ-35 кВ Т-1 Платнировская-2 в 2017 и 2018 году. Проверить сопротивление заземляющих устройств на ВЛ-35 кВ Платнировская-2 - Завод Сухой Сыворотки и ВЛ-35 кВ Платнировская-2 - Родина. | 2016-05-08 00:35 | 2016-05-08 04:16
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кореновская-Динская | 9 | 2016-05-15 05:10 | 2016-05-15 16:56 | Причиной отключения явилось разрушение сварочного соединения (термитный патрон) шлейфа фазы С на опоре №144. | Причиной отключения явилось разрушение сварочного соединения (термитный патрон) шлейфа фазы С на опоре №144. | Провести верховой осмотр опоры "144 ВЛ 110 кВ Кореновская - Динская. Провести тепловизионное обследование шлейфовых соединений ВЛ 110 кВ Кореновская - Динская. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 35 | ПС 110/35/10 Кореновская ПС 35/10Сергиевская | 10 | 2016-05-16 18:40 | 2016-05-16 19:45 | Перекрытие птицей фаз А, В и С ШМ-10 кВ и ПНБ-10 КРУН-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | НА ПС 35/10 кВ Сергиевская зачистить следы перекрытия проходных изоляторах ШМ-10 кВ Т-1. | 2016-05-16 18:40 | 2016-05-16 19:45
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | Усть-Лабинск центральная - Усть-Лабинская вторая | 11 | 2016-05-17 19:19 | 2016-05-20 12:18 | Причиной отключения явилось протечка воды через вывод ПИН в бак выключателя фазы В, вследствие чего было ухудшение изоляционных свойств трансформаторного масла. | Причиной повреждения явилось перекрытие электрической дугой внутренней изоляции бака выключателя МВ 35 кВ Т-1. | Включить в объем текущего ремонта МВ 35 кВ с мастиконаполнеными фарфоровыми вводами, восстановление герметизации вывода ПИН во фланце ввода 35 кВ с отражением в ремонтной документации. | 2016-05-17 19:19 | 2016-05-17 20:27
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская | 13 | 2016-05-28 13:38 | 2016-05-28 13:38 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр опор №52, №53, №54, ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская с целью проверки целостности изоляции и провода. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская | 14 | 2016-05-31 16:00 | 2016-05-31 16:00 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр опор №10, №19 ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская с целью проверки целостности изоляции и провода. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск-Откормбаза | 15 | 2016-06-04 09:19 | 2016-06-04 09:19 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Усть-Лабинская - Откормбаза явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр опор с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ 35 кВ Усть-Лабинская - Откормбаза. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Бузиновская | 16 | 2016-06-14 02:35 | 2016-06-14 02:35 | Разрушение конденсатора связи на фазе С произошло по причине длительного срока эксплуатации (34 года). | В следствие длительного срока эксплуатации произошло механическое рарзушение фарфоровой изоляции конденскатора связи. | Проводить учащенный контроль состояния конденсаторов связи 35-110 кВ со сроком эксплуатации 25 лет и более. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Кореновская | 4 | 2016-01-24 10:59 | 2016-01-30 10:52 | При проведении среднего ремонта подрядной организацией в 2013 году не качественно выполнена операция по заполнению маслом дополнительных резервуаров устройства для выпуска сжатого газа, автоматического выпускного клапана и маслоуказателя с целью обеспечения подпора уплотнений. В следствии чего при очень никой температуре наружного воздуха была снижена эластичность уплотнений вышеизложенных устройств и без подпора масла, через уплотнения, проходила утечка газа. | Техническая причина отсутствует | Внести дополнение в тех. карту на средний ремонт ВМТ 110 кВ в части переполнения колон маслом в соответствии с п. 13.9.2 инструкцией по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО с подтверждением выполненных работ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Кореновская 110/35/10 | 5 | 2016-02-18 00:14 | 2016-02-18 00:14 | Причиной отключения явилось загрязнение изоляции на опоре №27 ф. В. Имеются следы перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр. Провести ультрафиолетовое обследование. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | Ладожская - Тбилисская | 6 | 2016-03-01 16:36 | 2016-03-01 16:55 | Технологическое нарушение произошло из-за самопроизвольного включения КЗ-110 кВ Т-2, по причине срыва рычага с релейной планки, в приводе КЗ-110 кВ Т-2, в следствии уменьшеного зазора. После завода привода, при быстром извлечении съемной рукоятки из гнезда эксцентрика, рычаг ручного управления ударяет по релейной планке что приводит к смещению релейной планки и уменьшению величины ее зацепления с рычагом. Далее при малейшем сотрясении конструкции короткозамыкателя рычаг срывается с релейной планки и короткозамыкатель включается. | Техническая причина отсутствует | Внести дополнение в инструкцию по "обслуживанию подстанций зоны Ладожского, Усть-Лабинского, Братского, Журавского, Новоберезанского, Новомалоросийского, Геймановского сетевых участков "дополнение по предотвращению самопроизвольного включения КЗ, которое заключается в том, что после взвода привода типа ПРО (ПРК) необходимо медленно извлекать заводную рукоятку, придерживая рычаг ручного включения. Провести инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу об особенностях взвода привода, типа ПРО, согласно дополнениям к инструкциям по обслуживанию ПС. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Кореновская | 1 | 2016-01-05 19:25 | 2016-01-05 21:28 | Внутреннее электродуговое замыкание между первичной и вторичной обмотками ТТ-35 кВ ВЛ Элитная ф. А, по причине снижения изоляционных характеристик трансформаторного масла, что привело к выбросу продуктов горения и газо-масляной смеси через крышку бака трансформатора тока с последующим электродуговым перекрытием на шины ф. В и С. | При возникновении электрической дуги на шинах ф. В и С. произошло электродуговое повреждение фарфоровой оболочки ТТ-35 кВ ВЛ Элитная ф. С и опорного изолятора ф. В на ЛР-35 кВ ВЛ Элитная. | Заменить ТТ 35 кВ ВЛ Элитная. Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу, о ведения записей в оперативных журналах в соответствии с требованиями Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей в ПАО «Кубаньэнерго» и другой оперативно-технической документацией. Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДС ЦУС, ОДГ РЭС о порядке и сроках передачи оперативной информации о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах электросетевого комплекса ЕЭС России руководству филиала, ДС ЦУС, и в САЦ «Россети». Издать ОРД по филиалу обязывающий для ТТ-35 отработавших более 25 лет при следующем текущем ре-монте (комплексном ремонте) предусмотреть замену резиновых уплотнений между фарфоровым корпусом ТТ и Крышкой ТТ, для исключения попадания влаги внутрь ТТ. Издать ОРД по филиалу обязывающий при отборе проб трансформаторного масла из ТТ фиксировать в эксплуатационной документации наличие влаги или загрязнении. В случае наличия влаги выполнить комплекс мероприятий по предотвращению попадания влаги в ТТ и приведению изоляционных характеристик масла в соответствие с требованиям НТД. Дать предложения в инвестиционную программу по выполнению замены отработанных нормативный срок ТТ. В связи с демонтажом ТТ-35 кВ ВЛ-35 ЭТ: внести изменения в отклонениях нормальных схем ПС 110 Кореновская до установки ТТ 35 кВ ВЛ 35 ЭТ. | 2016-01-05 19:25 | 2016-01-05 21:28
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35/10 Восточная | 2 | 2016-01-06 09:47 | 2016-01-11 17:00 | На ПС-35 кВ Восточная на СМВ-35 кВ (типа ВТ-35) ф. С произошло внутреннее дуговое перекрытие между находящейся под напряжением дугогасящей камеры и баком выключателя (место наименьшего изоляционного расстояния), по причине снижения изоляционных характеристик трансформаторного масла и внутребаковой изоляции (изготовлена из гетинакса в 1976 г.), с прожогом бака выключателя и внутребаковой изоляции, повреждением вводов и встроенных трансформаторов тока. | Прожог бака выключателя сопровождался выбросом газо-масляной смеси и продуктов разложения трансформаторного масла, в результате воздействия электрической дуги, по которым произошло перекрытие на ввод ф. В СМВ-35 кВ и его отключение действием ТО-35. | Установить ОПН на 2 секции шин ПС-35 кВ "Восточная" Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДС ЦУС, ОДГ РЭС о порядке и сроках передачи оперативной информации о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах электросетевого комплекса ЕЭС России руководству филиала, ДС ЦУС, и в САЦ «Россети». Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу, о ведения записей в оперативных журналах в соответствии с требованиями Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей в ПАО «Кубаньэнерго» и другой оперативно-технической документацией. Издать ОРД по филиалу обязывающий при сливе конденсата фиксировать в ремонтной документации наличие или отсутствие воды и выполнять комплекс мероприятий по восстановлению изоляционных характеристик МВ - 35 кВ. Издать ОРД по филиалу обязывающий выполнять контроль механической целостности баковой изоляции при капитальном ремонте в присутствии представителя СПС. | 2016-01-06 09:47 | 2016-01-06 10:26
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Кореновская | 3 | 2016-01-02 15:11 | 2016-01-12 10:17 | При проведении среднего ремонта подрядной организацией в 2013 году не качественно выполнена операция по заполнению маслом дополнительных резервуаров устройства для выпуска сжатого газа, автоматического выпускного клапана и маслоуказателя с целью обеспечения подпора уплотнений. В следствии чего при очень никой температуре наружного воздуха была снижена эластичность уплотнений вышеизложенных устройств и без подпора масла, через уплотнения, проходила утечка газа. | Техническая причина отсутствует | Внести дополнение в тех. карту на средний ремонт ВМТ 110 кВ в части переполнения колон маслом в соответствии с п. 13.9.2 инструкцией по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО с подтверждением выполненных работ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кореновская | 23 | 2016-12-08 14:46 | 2016-12-09 16:11 | Сброс давления азота до 0 Атм. в МВ-110 кВ ВЛ Динская ф. А (типа ВМТ-110/1250), при понижении температуры до -14 градусов Цельсия. | Сброс давления произошел в результате разрушения резиновой прокладки манометра сбросного клапана ВМТ-110/1250. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть - Лабинская тяговая - Ладожская | 24 | 2016-12-10 11:43 | 2016-12-10 14:48 | Повреждение алюминиевых проволок провода АС-150 верхового повива ф. А, в пролете опор 109-110, ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая - Ладожская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Кореновская | 25 | 2016-12-15 10:08 | 2016-12-21 17:28 | Сброс давления азота до 0 Атм. в МВ-110 кВ ВЛ Динская ф. А (типа ВМТ-110/1250), при понижении температуры до -14 градусов Цельсия. | Сброс давления произошел в результате разрушения резиновой прокладки манометра сбросного клапана ВМТ-110/1250. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-601 | 239 | 2016-10-26 16:15 | 2016-10-26 16:48 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ прис. №1 от ТП Ф1-601. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис. №1 от ТП Ф1-601 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 16:15 | 2016-10-26 16:48
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП АХ322 - 348п | 241 | 2016-10-26 16:51 | 2016-10-26 18:58 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв провода в пролёте опор №7/4-7/3 ВЛ 0,4 кВ прис.№3 от ТП Ах322-348п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 16:51 | 2016-10-26 18:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4№2 отТП ХБ 5-308 | 35 | 2016-10-27 09:57 | 2016-10-27 11:49 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 28 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор № 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Хб5-308. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-27 09:57 | 2016-10-27 11:49
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ми-9 | 36 | 2016-10-27 10:12 | 2016-10-27 12:56 | Воздействие атмосферных явлений:шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв вязки провода на опоре №1\97, 2\120 ВЛ 10 кВ "Ми-9". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-27 10:12 | 2016-10-27 12:56
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП Ах322 -345п | 79 | 2016-10-31 10:05 | 2016-10-31 11:31 | Воздействие атмосферных явлений: ветер юго-западный, порывы 15 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-345п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 10:05 | 2016-10-31 11:31
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП О7 -714 | 88 | 2016-11-07 12:52 | 2016-11-07 14:17 | Воздействие атмосферных явлений: ветер юго-восточный, южный, порывы 17 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О7-714. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-07 12:52 | 2016-11-07 14:17
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП АХ 5-111 | 62 | 2016-11-10 14:37 | 2016-11-10 16:16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер южных направлений порывы 22 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-111. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 14:37 | 2016-11-10 16:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ах 5-114 | 90 | 2016-11-14 13:51 | 2016-11-14 15:12 | Воздействие атмосферных явлений: ветер юго-западный,порывы 20 м/с. | Обрыв ввода к домовладению на опоре №4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-114. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-14 13:51 | 2016-11-14 15:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ф1-623. | 115 | 2016-11-17 10:08 | 2016-11-17 12:18 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега на проводах и деревьях. | Обрыв провода опоры №9-9б на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-623. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-17 10:08 | 2016-11-17 12:18
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Хб5-440. | 67 | 2016-11-17 10:10 | 2016-11-17 11:12 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега на проводах и деревьях. | Окисление ввода к домовладению на опоре №3/7 ВЛ ,04 кВ №1 от Хб5-440. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-17 10:10 | 2016-11-17 11:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ах-7 от Р-154. | 119 | 2016-11-18 20:58 | 2016-11-19 00:41 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер, мокрый снег, попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №385-386 на ВЛ 10 кВ "Ах-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-7". По результатам осмотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-11-18 20:58 | 2016-11-19 00:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ АБ 45 от КРН-2 | 121 | 2016-11-18 23:45 | 2016-11-19 11:17 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер, мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. | Обрыв провода в пролете опор № 4/6 - 4/7 ВЛ 6 кВ "Аб-45". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-18 23:45 | 2016-11-19 11:17
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах352-330 | 48 | 2016-11-26 21:22 | 2016-11-26 22:32 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с, дождь, гололедно-изморозевые явления. | Обрыв провода опоры №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-26 21:22 | 2016-11-26 22:32
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах352-330 | 33 | 2016-11-27 09:13 | 2016-11-27 11:19 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с, дождь, гололедно-изморозевые явления. | Замена провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-27 09:13 | 2016-11-27 11:19
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-5 от Р-549 | 68 | 2016-11-27 11:15 | 2016-11-27 12:06 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ-10 кВ "Ми-5". | Обрыв шлейфа РТП | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-27 11:15 | 2016-11-27 12:06
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ КО-4 | 70 | 2016-11-30 08:30 | 2016-11-30 13:16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | повреждение проходного изолятора ТП КО4-374. | Провести внеочередной осмотр ТП КО4-374. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-11-30 08:30 | 2016-11-30 13:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП О7-714 | 101 | 2016-11-30 09:28 | 2016-11-30 11:02 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | Обрыв вывода 0,4 кВ фазы "С" от трансформатора к гл. рубильнику 0,4 кВ ТП О7-714. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:28 | 2016-11-30 11:02
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322 - 345п | 102 | 2016-11-30 12:41 | 2016-11-30 14:39 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | Обрыв провода пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-345п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 12:41 | 2016-11-30 14:39
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ ХБ-5 | 103 | 2016-11-30 14:45 | 2016-11-30 17:15 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | Обрыв провода в пролете опор №162-163 на ВЛ 10 кВ "Хб-5". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Хб-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-11-30 14:45 | 2016-11-30 17:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-351 | 69 | 2016-12-01 15:11 | 2016-12-01 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 15 м/с, налипание мокрого снега. | Обрыв провода в пролете опор №3/2-3/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КО1-351. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 15:11 | 2016-12-01 15:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 282 | 104 | 2016-12-01 16:00 | 2016-12-01 16:52 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный, порывы 15 м/с, налипание мокрого снега. | Обрыв провода в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 282. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 16:00 | 2016-12-01 16:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 кВ Э-2 | 172 | 2016-12-02 17:18 | 2016-12-02 19:38 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, слабый гололед, ветер переменных направлений, порывы 14 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №105 ВЛ 6 кВ "Э-2". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Э-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-02 17:18 | 2016-12-02 19:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №4 от ТП 282 | 182 | 2016-12-06 10:44 | 2016-12-06 11:29 | Воздействие атмосферных явлений: снег, мокрый снег, ветер юго-западный порывы 18 м/сек. | обрыва провода в пролете опор №1\1-1\2 на ВЛ 0.4 №4 от ТП-282. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-06 10:44 | 2016-12-06 11:29
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ МИ 5 от Р 552 | 186 | 2016-12-08 09:21 | 2016-12-08 10:47 | Воздействие атмосферных явлений: снег, переходящий в дождь, шквалистый ветер 25 м/сек. | Обрыв шлейфа РТП на ВЛ-10 кВ "Ми-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-08 09:21 | 2016-12-08 10:47
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ АХ-5 | 61 | 2016-09-09 07:51 | 2016-09-09 10:58 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 18 м/с. В результате сильного, порывистого ветра произошел схлест проводов на потребительской отпайке от оп. № 2-17 ВЛ 10 кВ "Ах-5" к потребительской ТП Ах5-113п. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ "Ах-5". выявленные замечания и дефекты устранить при очередном ТО в 2016 году. | 2016-09-09 07:51 | 2016-09-09 10:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП Ах322-348 | 255 | 2016-09-12 17:43 | 2016-09-12 18:42 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза, северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. | Обрыв провода на оп. 2/1-2/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-348. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-12 17:43 | 2016-09-12 18:42
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП НП 2 - 46 | 113 | 2016-09-14 18:10 | 2016-09-14 20:50 | Воздействие атмосферных явлений:дождь, гроза, ветер северо-западный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролете оп. № 1\13 -:- 1\14 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НП2-46 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-14 18:10 | 2016-09-14 20:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ Ах-39 | 24 | 2016-09-19 10:19 | 2016-09-19 12:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой, с усилением ветра 20 м/сек. | Разрушение изолятора на опоре №30 ВЛ 6 кВ "Ах-39". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ах-39". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-09-19 10:19 | 2016-09-19 12:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | .ВЛ10кВ МИ 3 | 60 | 2016-09-19 07:40 | 2016-09-19 15:49 | Воздействие атмосферных явлений:сильные дожди, ливни с грозой, усиление ветра порывы 20 м/сек. | Обрыв шлейфа на Р-534 ВЛ 10 кВ "Ми-3"в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-09-19 07:40 | 2016-09-19 15:49
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП Х25 - 413 | 263 | 2016-09-24 11:07 | 2016-09-24 12:32 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 17 м/с. | повреждение двух изоляторов на опорах №2, №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Х25-413, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-24 11:07 | 2016-09-24 12:32
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Х 24 419 | 264 | 2016-09-27 10:01 | 2016-09-27 14:01 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза,ветер западный 15 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Х24-419, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-27 10:01 | 2016-09-27 14:01
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП АХ 1 304 | 125 | 2016-09-27 10:29 | 2016-09-27 11:37 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза,ветер западный 15 м/с. | Обрыв провода на опоре №4/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах1-304, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-27 10:29 | 2016-09-27 11:37
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322 - 375 | 126 | 2016-09-23 09:38 | 2016-09-23 11:03 | Воздействие атмосферных явлений:ветер западный порывы 14 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-23 09:38 | 2016-09-23 11:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Ми-3" | 265 | 2016-09-30 04:04 | 2016-09-30 06:16 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра 20 м/сек. | Повреждение на шинах ВН-10 в ТП Ми3-530. | Провести внеочередной осмотр ТП МИ3-530. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-09-30 04:04 | 2016-09-30 06:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Ф-3" | 266 | 2016-09-30 05:14 | 2016-09-30 11:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра 20 м/сек. | В результате сильных порывов ветра произошло перекрытие двух фаз птицей высоковольтного ввода 10 кВ ТП Ф3-634. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-09-30 05:14 | 2016-09-30 11:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП Ф3-613 | 269 | 2016-10-02 10:22 | 2016-10-02 13:16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 14 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф3-613, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-02 10:22 | 2016-10-02 13:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ми5-536. | 16 | 2016-09-30 09:41 | 2016-09-30 11:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра 20 м/сек. | Обрыв провода на опоре №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми5-536 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-30 09:41 | 2016-09-30 11:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Х 25 | 13 | 2016-10-17 15:57 | 2016-10-17 17:09 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ 6кВ "Х-25". | Обрыв шлейфа РТП | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 15:57 | 2016-10-17 17:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ 5 128 | 14 | 2016-10-17 13:34 | 2016-10-17 15:35 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер северо-восточный 20 м/с. | Обрыв провода на опоре №8-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-128, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 13:34 | 2016-10-17 15:35
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах5-116 | 57 | 2016-10-18 09:43 | 2016-10-18 11:06 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 20-25 м/с. | Обрыва провода в пролёте опор №1/7-:-1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-116 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-18 09:43 | 2016-10-18 11:06
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-3 до Р-642 | 70 | 2016-10-18 13:51 | 2016-10-18 15:35 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 20-25 м/с. | Обрыв провода шлейфа на Р-643 на ВЛ 10 кВ "О-3" в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "О-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-18 13:51 | 2016-10-18 15:35
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хб-5. | 71 | 2016-10-24 13:38 | 2016-10-24 16:23 | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки и повреждение изолятора ВЛ 10 кВ "Хб-5". | Обрыв вязки провода и повреждение изолятора на опоре №42 ВЛ 10 кВ "Хб-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 13:38 | 2016-10-24 16:23
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р-1 | 12 | 2016-10-25 09:33 | 2016-10-25 10:31 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошло провисание провода в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ "Р-1". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Р-1" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 09:33 | 2016-10-25 10:31
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Ах5-120 | 72 | 2016-10-25 09:41 | 2016-10-25 11:20 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-120. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв вязки провода на опоре №2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-120. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:41 | 2016-10-25 11:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП 229 | 73 | 2016-10-25 11:33 | 2016-10-25 12:11 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. обрыв провода на опоре №2/4а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-229. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 11:33 | 2016-10-25 12:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП АХ351 - 332п | 17 | 2016-10-25 18:31 | 2016-10-25 19:46 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода на опоре №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 18:31 | 2016-10-25 19:46
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ МИ 3 от Р-534 | 118 | 2016-10-25 10:35 | 2016-10-25 12:53 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 10:35 | 2016-10-25 12:53
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Э1-220 | 120 | 2016-10-25 13:20 | 2016-10-25 15:00 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода опоре №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э1-220. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 13:20 | 2016-10-25 15:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ НП-2 | 132 | 2016-10-25 15:01 | 2016-10-25 16:15 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 6 кВ "НП-2". | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 6 кВ "НП-2" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "НП-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 15:01 | 2016-10-25 16:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП О7 -712 | 133 | 2016-10-25 15:18 | 2016-10-25 17:12 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. произошел обрыв провода на опоре №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О7-712. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:18 | 2016-10-25 17:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ Х-25 от Р-405 | 134 | 2016-10-25 15:32 | 2016-10-25 17:18 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. произошел обрыв шлейфа на Р-405 ВЛ 6 кВ "Х-25". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Х-25" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 15:32 | 2016-10-25 17:18
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322 - 357 | 136 | 2016-10-25 16:54 | 2016-10-25 18:13 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. произошел обрыв провода на опоре № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах,322-357. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:54 | 2016-10-25 18:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ах-5 | 63 | 2016-10-26 09:42 | 2016-10-26 11:26 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки,шквалистого ветра произошел обрыв шлейфа от разъединителя к ТП Ах5-138 | Замыкание фазы "В" после разъединителя на шлейфе к ТП Ах5-138. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 09:42 | 2016-10-26 11:26
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Ми5-546 | 137 | 2016-10-26 10:37 | 2016-10-26 11:40 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ми5-546 и возгорание автомата №1 в ТП Ми5-546. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:37 | 2016-10-26 11:40
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НО-1 | 138 | 2016-10-26 14:20 | 2016-10-26 15:51 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/с. | Разрушение изолятора на опоре №7 ВЛ 10 кВ "НО-1". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:20 | 2016-10-26 15:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-604 | 139 | 2016-10-26 14:55 | 2016-10-26 15:58 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый северо-восточный ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-604. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:55 | 2016-10-26 15:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-714 | 141 | 2016-10-26 13:38 | 2016-10-26 14:24 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/с. | Обрыв провода на опоре №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-714. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 13:38 | 2016-10-26 14:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф3-617 | 142 | 2016-10-26 10:49 | 2016-10-26 11:37 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Обрыв ввода к домовладению от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф3-617 в результате воздействия часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:49 | 2016-10-26 11:37
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375 | 144 | 2016-10-26 10:38 | 2016-10-26 12:09 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв провода на опоре №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:38 | 2016-10-26 12:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НН1-30 | 146 | 2016-10-26 10:42 | 2016-10-26 12:15 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв вязки провода на опоре №5-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НН1-30. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:42 | 2016-10-26 12:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Х25-413 | 147 | 2016-10-26 11:39 | 2016-10-26 13:05 | Воздействие атмосферных явлений: часто повторяющаяся ветровоя нагрузка с усилением восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усилениявосточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв провода в пролёте опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Х25-413. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Х25-413 после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 11:39 | 2016-10-26 13:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 | 148 | 2016-10-26 12:34 | 2016-10-26 16:38 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/сек. | Излом опор № 1/3, 1/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 12:34 | 2016-10-26 16:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25 | 149 | 2016-10-26 12:53 | 2016-10-26 13:38 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №20-21а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП В11-25 после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 12:53 | 2016-10-26 13:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-255 | 237 | 2016-10-26 14:58 | 2016-10-26 17:12 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв провода в пролёте опор №12-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-255. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:58 | 2016-10-26 17:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ми-7 от Р-584 | 238 | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 16:08 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый северо-восточный ветер порывы 27 м/сек. | Обрыв вязки провода на опоре №253 ВЛ 10 кВ "Ми-7" в результате воздействия атмосферных явлений-часто повторяющиеся ветровые нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 16:08
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП АХ5-125. | 215 | 2016-07-24 13:09 | 2016-07-24 14:25 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-125 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-24 13:09 | 2016-07-24 14:25
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП КО1 - 351 | 217 | 2016-07-25 11:26 | 2016-07-25 11:53 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер западный, северо -западный 5-10 м/с, при грозе 13-18 м/с. | Обрыв провода опоры №1-20 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП КО1-351 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-25 11:26 | 2016-07-25 11:53
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330 | 77 | 2016-07-26 08:41 | 2016-07-26 09:41 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-26 08:41 | 2016-07-26 09:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП А5-54. | 68 | 2016-08-01 09:32 | 2016-08-01 10:58 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв проводов в пролёте опор №2/8-:-2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП А5-54 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-01 09:32 | 2016-08-01 10:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Ах7-154 | 79 | 2016-07-30 11:39 | 2016-07-30 13:09 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы 14 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах7-154 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-30 11:39 | 2016-07-30 13:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ №1 от ТП Ах7-153 | 80 | 2016-07-29 12:43 | 2016-07-29 13:30 | Воздействие атмосферных явлений: Ветер северо-восточный 7-12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 12:43 | 2016-07-29 13:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ми-3 от Р-534 | 81 | 2016-07-29 08:52 | 2016-07-29 11:38 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный 7-12 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №2/12 ВЛ 10 кВ "Ми-3" в результате воздействия атмосферных явлений-часто повторяющиеся ветровые нагрузки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ми-3" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-07-29 08:52 | 2016-07-29 11:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП О7-710 | 83 | 2016-08-03 14:43 | 2016-08-03 16:15 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв проводов в пролёте опор №8-:-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-710 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 14:43 | 2016-08-03 16:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375 | 97 | 2016-08-07 10:29 | 2016-08-07 11:19 | Воздействие атмосферных явлений: ливень с грозой, шквалистый ветер 15-20 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-07 10:29 | 2016-08-07 11:19
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП О7 717 | 107 | 2016-08-08 15:58 | 2016-08-08 17:19 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный, восточный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №1\7-:-1\8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О7-717 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-08 15:58 | 2016-08-08 17:19
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ5 -110 | 118 | 2016-08-08 16:27 | 2016-08-08 17:53 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный, восточный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №8\1-:-8\2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-110 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-08 16:27 | 2016-08-08 17:53
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП О7-747 | 10 | 2016-08-15 15:17 | 2016-08-15 16:11 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер Западный, Северо-Западный порывы 20 м/с. | Обрыв провода на опоре №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-747 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-15 15:17 | 2016-08-15 16:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | .ВЛ6кВ АБ 45 | 45 | 2016-08-17 06:20 | 2016-08-17 09:52 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный при грозе порывы 12-17 м/с, в результате сильных порывов ветра произошел схлёст проводов в пролёте опор №76-77 ВЛ 6 кВ "Аб-45". | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Аб-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-17 06:20 | 2016-08-17 09:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Ах5-114. | 54 | 2016-08-21 15:40 | 2016-08-21 16:30 | Воздействие атмосферных явлений:ветер северо-восточный, восточный порывы 12-17 м/с; температура воздуха днем 32-37°. | Нагревание контакта болтовых соединений в период высоких температур окружающего воздуха +37°С и увеличения нагрузок , в результате на шпильке 0.4 кВ силового трансформатора ТП Ах5-114 отгорел наконечник. | Произвести ремонт контактных соединений на шпильке 0.4 кВ силового трансформатора ТМ-160/10 ТП Ах5-114. | 2016-08-21 15:40 | 2016-08-21 16:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | .ВЛ10кВ НО-1 | 108 | 2016-08-31 18:44 | 2016-09-01 02:56 | Попадание змеи в отсек МВ-10кВ привело к межфазному перекрытию. | В результате межфазного перекрытия, возникла эл.дуга из-за которой произошло разрушение двух опорных изоляторов. | Заменить опорные изоляторы и произвести чистку проходных изоляторов МВ 10 кВ "НО-1" на ПС 110/10 кВ Новая. Произвести внеплановый осмотр МВ 10 кВ "НО-1". При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-08-31 18:44 | 2016-09-01 02:56
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП О7-740. | 106 | 2016-09-02 09:59 | 2016-09-02 11:22 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северный, северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв нулевого провода опоры №2-3 ВЛ. 0,4 кВ №1 от ТП О7-740 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-02 09:59 | 2016-09-02 11:22
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Э4-213. | 53 | 2016-06-22 09:23 | 2016-06-22 10:01 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки провода на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э4-213. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-22 09:23 | 2016-06-22 10:01
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Э3-258 | 148 | 2016-06-23 11:06 | 2016-06-23 12:46 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете №2/2-2/2а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э3-258 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 11:06 | 2016-06-23 12:46
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Э1-206. | 177 | 2016-06-23 19:00 | 2016-06-23 19:44 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 19 -:-20 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э1-206 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 19:00 | 2016-06-23 19:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах351-332 | 178 | 2016-06-23 21:29 | 2016-06-23 22:21 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 3-1 -:-3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах351-332п под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 21:29 | 2016-06-23 22:21
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э2-117. | 179 | 2016-06-23 20:20 | 2016-06-23 21:10 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете №15-:-16 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э2-117 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 20:20 | 2016-06-23 21:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТПАх322-349. | 181 | 2016-06-23 19:12 | 2016-06-23 19:52 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 11 -:-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах322-349 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 19:12 | 2016-06-23 19:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП АХ5 125 | 55 | 2016-06-24 08:59 | 2016-06-24 09:38 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Обрыв вязки провода на опоре №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-125. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-24 08:59 | 2016-06-24 09:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП НП2-17 | 184 | 2016-06-24 14:06 | 2016-06-24 15:09 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете №2-2а на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НП2-17 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-24 14:06 | 2016-06-24 15:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП АХ322 348 | 185 | 2016-06-24 11:08 | 2016-06-24 13:17 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете №5-2-:-5-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-348п под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-24 11:08 | 2016-06-24 13:17
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ф3-634. | 7 | 2016-06-27 14:34 | 2016-06-27 16:13 | Воздействие атмосферных явлений - дождь, гроза, ветер северо-восточный, восточный местами порывы до 15 м/с. | Обрыв провода на опоре № 7 под воздействием атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-27 14:34 | 2016-06-27 16:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Э 4 -215 | 8 | 2016-06-29 14:05 | 2016-06-29 14:52 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 20-25 м/с. | Обрыв провода в пролете №15-:-16 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э2-117 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 14:05 | 2016-06-29 14:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ Аб-45 . | 58 | 2016-07-03 05:02 | 2016-07-03 09:30 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, сильный дождь. | Обрыв вязки провода фазы "А" и разрушение изолятора фазы "В" опоры №78 ВЛ 6 кВ "Аб-45". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Аб-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-07-03 05:02 | 2016-07-03 09:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах311-359. | 160 | 2016-07-04 09:41 | 2016-07-04 11:44 | Воздействие атмосферных явлений: ветер СВ 5-10 м/с, местами при грозе порывы 13-18 м/с. | Обрыва провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-04 09:41 | 2016-07-04 11:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Аб-45 от КРН-2. | 112 | 2016-07-05 13:24 | 2016-07-06 19:17 | Повреждение на потребительской отпайке к ТП Аб45-460п. | Техническая причина отсутствует | Разработать график по расчистке охранной зоны ВЛ 6 кВ "Аб-45" и произвести расчистку трассы. Уведомить собственника о приведении в соответствие с ПУЭ потребительской отпайки к ТП Аб45-460п | 2016-07-05 13:24 | 2016-07-06 15:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ7 -155п | 29 | 2016-07-11 16:13 | 2016-07-11 17:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 15-20 м/с. | Обрыв провода в пролете опор 1а-:-1б ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-155п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-11 16:13 | 2016-07-11 17:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП МИ 5 -562 | 73 | 2016-07-13 10:47 | 2016-07-13 12:06 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный порывы до 14 м/с. | Обрыв вязки провода оп.№14 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми5-562 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-13 10:47 | 2016-07-13 12:06
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ф3 - 636 | 74 | 2016-07-14 13:16 | 2016-07-14 14:11 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный 6-11 м/с. | Обрыв ввода к домовладению от опоры № 27 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф3-636 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-14 13:16 | 2016-07-14 14:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ах311-359 | 75 | 2016-07-17 17:46 | 2016-07-17 20:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный порывы 7-12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-17 17:46 | 2016-07-17 20:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП О5-732 | 123 | 2016-04-26 09:45 | 2016-04-26 10:51 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор № 1/1-:-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О5-732 под воздействием порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №1/1-:-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП О5-732. | 2016-04-26 09:45 | 2016-04-26 10:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ф5 649 | 218 | 2016-04-27 11:27 | 2016-04-27 12:47 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3-:-2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-649 под воздействием порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №2-3-:-2-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ф5-649 | 2016-04-27 11:27 | 2016-04-27 12:47
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ф5-648 | 219 | 2016-04-27 16:16 | 2016-04-27 17:03 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, шквалистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ввода к домовладению от опоры № 12а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | Произвести замену ввода от опоры № 12а до домовладения на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | 2016-04-27 16:16 | 2016-04-27 17:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ф 1 | 85 | 2016-04-27 14:10 | 2016-04-27 16:07 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение разрядника РВП-10 на ТП Ф1-625 фаза "А". | Провести внеочередной осмотр ТП Ф1-625 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО в 2016г. | 2016-04-27 14:10 | 2016-04-27 16:07
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-7 | 92 | 2016-04-29 08:30 | 2016-04-29 11:54 | Воздействие атмосферных явлений - ветер. Попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны на опору №264 на ВЛ-10 кВ "О-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-7" . По результатам осмотра произвести чистку трассы по плану техобслуживания. | 2016-04-29 08:30 | 2016-04-29 09:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Ах7-154 | 96 | 2016-05-03 13:20 | 2016-05-03 14:05 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор № 19-:-19а ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах7-154 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-03 13:20 | 2016-05-03 14:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Ми9 от Р-583. | 94 | 2016-05-03 18:45 | 2016-05-03 20:44 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | Обрыв вязки провода на опоре №2/131 ВЛ 10 кВ "Ми-9" в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить . | 2016-05-03 18:45 | 2016-05-03 20:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ5 108 | 129 | 2016-05-10 09:50 | 2016-05-10 10:45 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах5-108 в пролете опор № 8-:-3/1 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-10 09:50 | 2016-05-10 10:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС-35 Красный Октябрь | 59 | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 13:18 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с грозой при сильном ветре с порывами до 17 м/с,. | Разрушение высоковольтных предохранителей ПК-10 в ТП КО1-357. | Произвести внеочередной осмотр ТП КО1-357. Выявленные повреждения и неисправности устранить.. | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 10:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Мингрельская | 61 | 2016-05-11 09:15 | 2016-05-11 11:59 | Внешнее постороннее воздействие птицей. | Перекрытие на проходных изоляторах на ТП Ми-5-564, вследствие попадания птицы. | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-564 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-11 09:15 | 2016-05-11 09:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ353-331 | 65 | 2016-05-16 09:37 | 2016-05-16 10:59 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер, ливневый дождь. | Обрыв провода в пролете опор № 10-:-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах353-331 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-16 09:37 | 2016-05-16 10:59
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Ах7-153 | 135 | 2016-05-15 15:48 | 2016-05-15 17:20 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер. | Обрыв провода на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153 под воздействием шквалистого ветра. | Произвести ремонт провода на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153. | 2016-05-15 15:48 | 2016-05-15 17:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359 | 154 | 2016-05-15 14:16 | 2016-05-15 15:48 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор № 1-:-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 14:16 | 2016-05-15 15:48
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э2-255 | 162 | 2016-05-11 11:50 | 2016-05-11 12:42 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки | Обрыв ввода к домовладению от опоры № 2/8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-255 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-11 11:50 | 2016-05-11 12:42
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-7 от Р-707 | 173 | 2016-05-11 10:30 | 2016-05-11 12:51 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер,гроза, ливневый дождь. | Обрыв провода в пролетах оп.287-:-289, разрушение двух изоляторов на оп.288 ВЛ-10 кВ "О-7" в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-05-11 10:30 | 2016-05-11 12:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10 АХ7 | 160 | 2016-05-19 05:45 | 2016-05-19 10:05 | Воздействие атмосферных явлений: частые ветровые нагрузки. | Обрыв провода веткой дерева из внеохранной зоны в пролете опор №346-347 на ВЛ-10 кВ "Ах-7". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ах-7"после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы по плану техобслуживания. | 2016-05-19 05:45 | 2016-05-19 10:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП ВЛ | 10 (10.5) | ТП О7-744. ВЛ-10кВ О-7 от Р-742 | 152 | 2016-05-26 08:39 | 2016-05-26 09:45 | Воздействие атмосферных явлений: ливневые дожди, ветер, произошло попадание влаги в ТП О7-744 | Окисление контактных соединений силового трансформатора в ТП О7-744 фаза "А", повреждение РТП. | Провести внеочередной осмотр ТП О7-744 . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2016-05-26 08:39 | 2016-05-26 09:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Аб 471 от Р-111 | 156 | 2016-05-28 18:19 | 2016-05-28 21:58 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гроза, ливневый дождь. | Обрыв вязок на опорах №4/80 и 4/81 на ВЛ 6 кВ "Аб-471" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Аб-471". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-05-28 18:19 | 2016-05-28 21:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП КО1-355. | 157 | 2016-05-29 09:30 | 2016-05-29 10:09 | Воздействие атмосферных явлений - ветер, гроза, ливневый дождь. | Обрыв провода в пролете опор № 19-:-20 ВЛ 0,4 кВ прис. №2 от ТП КО1-355 под воздействием порывистого ветра, ливневого дождя. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 09:30 | 2016-05-29 10:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КО-1. | 158 | 2016-05-29 10:19 | 2016-05-29 11:10 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв шлейфа РТП КО-1-356 в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КО-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-05-29 10:19 | 2016-05-29 11:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АХ-1 | 5 | 2016-06-05 00:42 | 2016-06-05 10:08 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошла разрегулировка привода МВ-10кВ (указатель положения готовности привода прокручивался). | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр МВ-10 кВ "Ах-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-05 00:42 | 2016-06-05 10:08
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-1. | 4 | 2016-06-02 13:39 | 2016-06-02 16:11 | В результате воздействия атмосферных явлений - ливни с грозой, сильный ветер произошло попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны в пролёте опор №5/5-:-5/4 ВЛ-10 кВ "Ф-1". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1" . По результатам осмотра произвести чистку трассы по плану техобслуживания. | 2016-06-02 13:39 | 2016-06-02 16:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф-1 | 42 | 2016-06-08 13:28 | 2016-06-08 15:58 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | Обрыв провода в пролёте опор №109-110 ВЛ 10 кВ "Ф-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1", после аварийного осмотра. Выявленные повреждения и неисправности устранить при ТО. | 2016-06-08 13:28 | 2016-06-08 15:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах322-354. | 46 | 2016-06-14 11:27 | 2016-06-14 12:39 | Воздействие атмосферных явлений : ветровые нагрузки- порывистый ветер. | Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-354 в пролете опор №6-6а под воздействием порывистого ветра и попадания на провода веток деревьев из внеохранной зоны. | Произвести внеочередной осмотр и по результатам осмотра провести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах322-354п. Направить письмо в детский дом ООО "Надежда" для организации работ по чистке трассы ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-354п. | 2016-06-14 11:27 | 2016-06-14 12:39
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-5 | 92 | 2016-03-17 08:36 | 2016-03-17 10:12 | Воздействие частых повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате частых ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №3 на ВЛ 10 кВ "Р-5". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Р-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-03-17 08:36 | 2016-03-17 10:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ Ми-9 | 96 | 2016-03-17 13:48 | 2016-03-17 15:10 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №2-30 на ВЛ 10 кВ "Ми-9". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-03-17 13:48 | 2016-03-17 15:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МИ-5. | 161 | 2016-03-19 19:35 | 2016-03-19 23:33 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, мокрый снег, ливневый дождь. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение разрядника РВП-10 на ТП Ми5-557. | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-557 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО в 2016г. | 2016-03-19 19:35 | 2016-03-19 22:22
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 №1 от ТП В11-25 | 162 | 2016-03-19 10:09 | 2016-03-19 10:41 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ввода к домовладению от опоры № 1/3а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | Произвести замену ввода от опоры № 1/3а до домовладения на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | 2016-03-19 10:09 | 2016-03-19 10:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №1 от ТП Ф5-648 | 163 | 2016-03-21 16:32 | 2016-03-21 16:55 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ввода к домовладению от опоры № 16а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | Произвести замену ввода от опоры № 16а до домовладения на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | 2016-03-21 16:32 | 2016-03-21 16:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №3 от ТП АХ322-345 | 164 | 2016-03-19 11:22 | 2016-03-19 12:12 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 5-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-345. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 5-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-345. | 2016-03-19 11:22 | 2016-03-19 12:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №1 от ТП Э2-136 | 103 | 2016-03-19 12:34 | 2016-03-19 13:27 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-136. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-136. | 2016-03-19 12:34 | 2016-03-19 13:27
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322-362п | 177 | 2016-03-23 10:41 | 2016-03-23 11:51 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опоры № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-362п. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-362п. | 2016-03-23 10:41 | 2016-03-23 11:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Ах5-138. | 195 | 2016-03-24 15:19 | 2016-03-24 15:36 | Воздействие частых атмосферных явлений: сильный юго-восточный, юго-западный ветер с порывами до 25 м/с. | Под воздействием сильного, порывистого ветра и попадания на провода обломанных веток деревьев из внеохранной зоны, произошло перегорание ПК-10 кВ в ТП Ах5-138. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП Ах5-138, по результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ . | 2016-03-24 15:19 | 2016-03-24 15:36
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Х24-402 | 199 | 2016-03-24 13:10 | 2016-03-24 13:54 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки провода на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Х24-402. | Произвести замену вязки провода на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ ТП Х24-402. | 2016-03-24 13:10 | 2016-03-24 13:54
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ АБ 45 от КРН 2 | 118 | 2016-04-10 08:09 | 2016-04-10 10:00 | 22.03.2016 был проведен ТВК разъединителя - дефектов не выявлено. Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление поверхности ножа, что привело к ухудшению эл. контакта, повышению переходного сопротивления и появлению нагрева. | Из-за длительной эксплуатации оборудования, частых ветровых нагрузок и осадков произошло оплавление ножа разъединителя. | Произвести ремонт разъединителя РТП на ТП Аб45-445. | 2016-04-10 08:09 | 2016-04-10 10:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Ф1-620 | 214 | 2016-04-21 09:37 | 2016-04-21 10:34 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф1-620 в пролете опор № 7-:-7а под воздействием порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №7-:-7а ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ф1-620 | 2016-04-21 09:37 | 2016-04-21 10:34
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП НП2 21 | 216 | 2016-04-20 19:14 | 2016-04-20 21:20 | Воздействие атмосферных явлений - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате частых ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №7а на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НП2-21. | Произвести замену вязки провода на опоре №7а на ВЛ-0,4 кВ ТП НП2-21. | 2016-04-20 19:14 | 2016-04-20 21:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП Э1-202 | 132 | 2016-04-20 17:00 | 2016-04-20 18:55 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э1-202 в пролете опор № 2-:-2а под воздействием сильного порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №2-:-2а ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Э1-202 . | 2016-04-20 17:00 | 2016-04-20 18:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э1-207. | 1 | 2016-02-03 07:57 | 2016-02-03 09:20 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №8-8а ВЛ-0.4кВ прис. №3 от ТП Э1-207. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №8-8а на ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э1-207. | 2016-02-03 07:57 | 2016-02-03 09:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП В11-25. | 2 | 2016-02-03 10:40 | 2016-02-03 11:50 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 25-:-26 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | 2016-02-03 10:40 | 2016-02-03 11:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП АБ45-455. | 3 | 2016-02-03 12:25 | 2016-02-03 13:04 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 8-:-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Аб45-455 . | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Аб45-455. | 2016-02-03 12:25 | 2016-02-03 13:04
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП262. | 4 | 2016-02-03 16:01 | 2016-02-03 16:41 | Воздействие атмосферных явлений- сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор № №1/1-1/1а ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-262 | Произвести ремонт провода в пролетах опор № №1/1-1/1а ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-262. | 2016-02-03 16:01 | 2016-02-03 16:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП АБ45-455 | 5 | 2016-02-03 19:45 | 2016-02-03 20:47 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 8-:-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Аб45-455 . | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Аб45-455. | 2016-02-03 19:45 | 2016-02-03 20:47
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ах351-332. | 6 | 2016-02-03 17:02 | 2016-02-03 18:24 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 в пролете опор № 9-:-10 под воздействием сильного, порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор 9-:-10 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 . | 2016-02-03 17:02 | 2016-02-03 18:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ах4 | 76 | 2016-02-03 14:16 | 2016-02-06 00:13 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Упали деревья из внеохранной зоны в пролете опор 143-:-146 ВЛ-10 кВ "Ах-4". | Провести ремонт провода и чистку трассы в пролете опор №№ 143-:-146 ВЛ-10 кВ "Ах-4". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Ах-4». По результатам осмотра провести чистку трассы заросших охранных зон ВЛ. | 2016-02-03 14:16 | 2016-02-03 16:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №1 от ТП АХ323-336 | 7 | 2016-02-04 09:53 | 2016-02-04 10:33 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки- сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор №№6-:-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах323-336. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах323-336. | 2016-02-04 09:53 | 2016-02-04 10:33
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Э-2. | 65 | 2016-02-03 15:03 | 2016-02-03 17:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете оп.№85-:-86 ВЛ 6 кВ "Э-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Э-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО. | 2016-02-03 15:03 | 2016-02-03 17:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №3 от ТП АХ322-351 | 8 | 2016-02-04 13:24 | 2016-02-04 14:33 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор №№5-2а-:-5-2б ВЛ 0,4 кВ прис.№3 от ТП Ах332-351 под воздействием сильного, порывистого ветра. | Провести ремонт провода в пролетах опор №№5-2а-:-5-2б ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП Ах332-351 | 2016-02-04 13:24 | 2016-02-04 14:33
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №4 от ТП АХ322-334 | 77 | 2016-02-04 11:40 | 2016-02-04 13:24 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП Ах322-334 в пролете опор № 2/1-:-2/2 под воздействием сильного, порывистого ветра и попадания на провода веток деревьев из внеохранной зоны. | Произвести ремонт провода и обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор 2/1-:-2/2 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП Ах322-334. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП Ах322-334. По результатам осмотра произвести чистку трассы и обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода. | 2016-02-04 11:40 | 2016-02-04 13:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ НП 6 | 82 | 2016-02-27 16:50 | 2016-02-27 20:27 | Воздействие частых повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате частых ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №77 на ВЛ 6 кВ "НП-6". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НП-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех. обслуживания. | 2016-02-27 16:50 | 2016-02-27 20:27
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ми5-561 | 325 | 2016-12-09 10:01 | 2016-12-09 10:52 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый юго-западный ветер порывы 25 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ прис. №1 от ТП Ми5-561. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:01 | 2016-12-09 10:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ах-5 от Р-109 | 326 | 2016-12-09 10:30 | 2016-12-09 14:55 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ 10кВ "Ах-5". | Обрыв шлейфа РТП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ах-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-09 10:30 | 2016-12-09 14:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ МИ5-562 | 327 | 2016-12-09 20:45 | 2016-12-10 12:26 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый юго-западный ветер порывы 25 м/сек. | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем, произошло повреждение проходного изолятора ТП МИ5-562. | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-562. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-12-09 20:45 | 2016-12-10 12:26
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10 АХ7 от Р-151 | 328 | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:54 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый юго-западный ветер порывы 25 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №295-296 на ВЛ 10 кВ "Ах-7". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:54
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6/0,4кВ НП2-18 | 339 | 2016-12-11 12:33 | 2016-12-11 15:04 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. | Обрыв вязок провода на опорах №2/6-2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6/0,4 кВ НП2-18. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-11 12:33 | 2016-12-11 15:04
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ф-3 | 340 | 2016-12-14 13:54 | 2016-12-14 14:45 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильное налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, северный, порывы 18 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре 1\3 ВЛ 10 кВ "Ф-3". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ф-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-14 13:54 | 2016-12-14 14:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ХБ5-311 | 342 | 2016-12-18 09:30 | 2016-12-18 15:12 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 2/4-2/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Хб5-311. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 09:30 | 2016-12-18 15:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф1-637 | 343 | 2016-12-17 19:11 | 2016-12-17 20:07 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений, произошело повреждение вывода 0,4 кВ от трансформатора к рубильнику 0,4 кВ ТП Ф1-637. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 19:11 | 2016-12-17 20:07
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ НН-1 | 344 | 2016-12-17 14:35 | 2016-12-17 16:03 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №67 ВЛ 6 кВ "НН-1". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 14:35 | 2016-12-17 16:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ А-5 | 345 | 2016-12-17 13:33 | 2016-12-17 17:45 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | В связи с падением температуры, налипанием мокрого снега и натяжением провода произошел излом траверсы на опоре №3 ВЛ 6 кВ "А-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 13:33 | 2016-12-17 17:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП МИ3-581 | 348 | 2016-12-20 10:06 | 2016-12-20 11:08 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололед, ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2/2-2/2а на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми3-581. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 10:06 | 2016-12-20 11:08
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от КТП 10/0,4 кВ О7-705 | 349 | 2016-12-20 13:36 | 2016-12-20 14:41 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололед, ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с. | Повреждение автомата 0,4 кВ №1 в ТП О7-705. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 13:36 | 2016-12-20 14:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 6/0,4кВ Э1-220 | 350 | 2016-12-22 09:49 | 2016-12-22 11:12 | Воздействие атмосферных явлений: гололедно-изморозевые явления, ветер восточный 9 м/с, температура воздуха -12°. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э1-220. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-22 09:49 | 2016-12-22 11:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Х 24-421 | 316 | 2016-12-28 10:48 | 2016-12-28 12:24 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололедно-изморозевые явления, ветер южный, юго-западный, порывы 12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Х24-421. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 10:48 | 2016-12-28 12:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТП Ф5-649 | 352 | 2016-12-28 15:00 | 2016-12-28 16:13 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололедно - изморозевые явления, ветер южный, юго-западный, порывы 12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф5-469. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 15:00 | 2016-12-28 16:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4кВ Ах7-153 | 361 | 2016-12-29 20:34 | 2016-12-30 04:12 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, ветер юго-западный, порывы 18 м/с. | В результате воздействия порывистого ветра с дождем, произошло повреждение проходного изолятора ТП Ах7-153. | Провести внеочередной осмотр ТП Ах7-153. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-12-29 20:34 | 2016-12-30 04:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ах7-153 | 362 | 2016-12-31 13:20 | 2016-12-31 14:14 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, порывы 17 м/с. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-31 13:20 | 2016-12-31 14:14
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ап-18 | 296 | 2016-11-14 16:48 | 2016-11-14 19:35 | нарушение изоляции проходных изоляторов в ТП АП18-2220 в результате воздействия атмосферных явлений проливного дождя со шквалистым ветром 20 м/с. | Повреждение (пробой) проходных изоляторов в ТП Ап-18-2220 вследствие воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП Ап-18-2220 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-11-14 16:48 | 2016-11-14 19:35
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 297 | 2016-11-30 18:52 | 2016-11-30 20:11 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, порывы 18 м/с. | Обрыв шлейфа провода ф."С" на Р-70 ВЛ-10кВ "Дг-5" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-11-30 18:52 | 2016-11-30 20:11
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-9 | 304 | 2016-12-03 13:46 | 2016-12-03 15:08 | В следствие воздействия атмосферных явлений - осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный , порывы 20м/с произошло отключение ВЛ 10 кВ "Дг-9" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-03 13:46 | 2016-12-03 15:08
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10 Ап 18 | 262 | 2016-09-29 22:50 | 2016-09-30 01:35 | В результате воздействия атмосферных явлений -гроза, сильный дождь, ветер порывы 20 м/с, произошел схлест проводов в пролете опор №50-52 ВЛ 10 кВ "Ап-18" . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-09-29 22:50 | 2016-09-30 01:35
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-2 | 267 | 2016-09-30 09:13 | 2016-09-30 16:48 | Воздействия атмосферных явлений: гроза, сильный дождь, ветер юго-западный, западный порывы 20м/с. | Вследствие воздействия атмосферных явлений- гроза, сильный дождь, ветер юго-западный, западный порывы 20 м/с - произошло повреждение изоляции концевой муфты на перемычке КЛ-10 кВ "Кт-2" в КРУН-10 | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ "Кт-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-09-30 09:13 | 2016-09-30 16:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-3 | 273 | 2016-10-04 07:48 | 2016-10-04 10:26 | Воздействие атмосферных явлений: постоянное воздействие морского воздуха с повторяющейся ветровой нагрузкой (ВЛ 10 кВ Бг-3 проходит по прибрежной зоне Черного моря) произошло старение материалов и в результате обрыв провода ф"А" в пролете опор №14-15 | Обрыв провода ф"А" в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ "Бг-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-04 07:48 | 2016-10-04 10:26
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Дг-9 | 275 | 2016-10-25 12:30 | 2016-10-25 13:05 | В результате воздействия атмосферных явлений - шквалистый северо-восточный ветер 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с произошло отключений ВЛ 10 кВ Дг-9 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 12:30 | 2016-10-25 13:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ап-18 | 276 | 2016-10-25 13:50 | 2016-10-25 18:20 | Воздействие атмосферных явлений - ветер северо-восточный 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с | Обрыв провода, повреждение изоляторов ф."А" в пролетах опор №№42-44; повреждение траверсы на оп.№43 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 13:50 | 2016-10-25 15:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Шк-1-641 | 284 | 2016-10-26 08:09 | 2016-10-26 14:04 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер северо-восточный 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с | Повреждение изоляции обмоток трансформатора, ВВ предохранителей ПК-10 и отключение АВ-0,4 в ТП Шк-1-641. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:09 | 2016-10-26 14:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Пр2 от ТП С5-132 | 285 | 2016-10-26 14:57 | 2016-10-26 17:28 | Воздействие атмосферных явлений - ветер северо-восточный 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с | Обрыв вязки провода в пролете оп. №5-6 ВЛ 0,4 кВ от ТП С-5-132 пр.2 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:57 | 2016-10-26 17:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Анапская | 291 | 2016-10-25 18:33 | 2016-10-25 19:24 | В результате воздействия атмосферных явлений - северо-восточного ветра 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с произошло отключение В-10 кВ "Ап-18" на ПС-110/35/10 кВ "Анапская" . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 18:33 | 2016-10-25 19:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-3 | 213 | 2016-07-23 13:24 | 2016-07-23 16:12 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе 15 м/с, попадание ветки из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 1-4-1-5. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-3" после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ . | 2016-07-23 13:24 | 2016-07-23 16:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 225 | 2016-08-01 12:10 | 2016-08-01 17:27 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №1 ВЛ-10кВ "Бг-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-01 12:10 | 2016-08-01 17:27
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 С-3 | 236 | 2016-08-03 09:34 | 2016-08-03 13:02 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 12-17 м/с. | Обрыв шлейфа провода на оп.№1 ВЛ-10кВ "С-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-03 09:34 | 2016-08-03 13:02
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-5 | 237 | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:53 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, шквалистый ветер 20-24 м/с, затекание дождевой воды - изолятор ф."А" оп.№12. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:53
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 238 | 2016-08-04 09:45 | 2016-08-04 13:45 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, шквалистый ветер 20-24 м/с. | Разрушение изолятора ф."С" на оп.№135 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-04 09:45 | 2016-08-04 13:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 Ан-7 | 239 | 2016-08-09 17:55 | 2016-08-09 20:22 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер северо-восточный порывы 14-19 м/с. | Повреждение изоляторов ф."А" и "В" на оп.№21 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ан-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-08-09 17:55 | 2016-08-09 20:22
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-3 | 246 | 2016-08-28 11:40 | 2016-08-28 14:28 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер 25 м/с. | Обрыв шлейфа провода ф."А" на Р-146 ВЛ-10кВ "С-3" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-28 11:40 | 2016-08-28 14:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 БГ-7 | 251 | 2016-08-31 14:11 | 2016-08-31 15:59 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, шквалистый ветер 25м/с. | Обрыв вязки провода на оп.№87 ВЛ 10 кВ "Бг-7" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ . | 2016-08-31 14:11 | 2016-08-31 15:59
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пн-2 | 144 | 2016-06-22 14:00 | 2016-06-22 16:23 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Разрушение изолятора ф "А" на оп.№30. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-22 14:00 | 2016-06-22 16:23
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Вн-9 | 145 | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 22:05 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза - произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода в пролете опор №№73-77, как следствие - обрыв вязок провода в пролете опор №№73-77 и повреждение траверс на опорах №№ 73,74,76,77 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Вн-9" после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы охранной зоны ВЛ. | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 22:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДГ-5 | 146 | 2016-06-23 19:50 | 2016-06-24 11:45 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | Повреждение изоляторов ф."А", "В", "С" на опоре №8-3, в результате воздействия атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-23 19:50 | 2016-06-23 22:47
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 147 | 2016-06-23 19:55 | 2016-06-23 22:43 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | Повреждение РТП и разрушение изолятора ф."А" РТП Сп-3-161 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сп-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить . | 2016-06-23 19:55 | 2016-06-23 22:43
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Вн-1 | 149 | 2016-06-23 21:40 | 2016-06-24 03:10 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | При воздействии атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза - произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ 6 кВ "Вн-1" в результате чего произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 2-54-2-61; повреждение траверс на оп.№2-55-2-60 и излом опоры № 2-59 с повреждением изоляторов . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-06-23 21:40 | 2016-06-24 03:10
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-3 | 153 | 2016-06-24 09:35 | 2016-06-24 18:47 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | При воздействии атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза - произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ 10 кВ Г-3 в результате чего произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 86-97; падение опор № 92- 96. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-06-24 09:35 | 2016-06-24 18:47
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 180 | 2016-07-01 20:48 | 2016-07-01 23:30 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | Обрыв вязки провода на опоре №2 и схлет проводов в пролете оп.№18-19 в результате воздействия атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-07-01 20:48 | 2016-07-01 22:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Шк-1 | 182 | 2016-07-03 10:26 | 2016-07-03 12:38 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, дождь, ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений - гроза, дождь, ветер - произошло перекрытие В/В отсека ТП Шк-1-702 | Произвести внеочередной осмотр ТП Шк-1-702 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2016-07-03 10:26 | 2016-07-03 12:38
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-5 | 189 | 2016-07-15 14:32 | 2016-07-15 14:58 | По заявке диспетчера пожарной охраны Паук А.А. для обесточивания места возгорания по ул. Новороссийская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-15 14:32 | 2016-07-15 14:58
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 196 | 2016-07-15 14:33 | 2016-07-15 15:34 | Воздействие атмосферных явлений: сильные порывы ветра до 17 м/с, попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны в пролете №№ 23-24 ВЛ-10 кВ "Бг-5". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения, по результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне, угрожающих падением на провода на ВЛ. | 2016-07-15 14:33 | 2016-07-15 15:34
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-7 | 203 | 2016-07-15 15:34 | 2016-07-15 16:36 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер порывы до 17 м/с. | Повреждение разрядника ф.А в ТП Бг-7-586 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП Бг-7-586 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2016-07-15 15:34 | 2016-07-15 16:36
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пн-2 | 208 | 2016-07-17 22:00 | 2016-07-18 02:33 | Воздействие атмосферных явлений - сильный дождь с ветром 6-11 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ "Пн-2" в результате воздействия атмосферных явлений - сильный дождь с ветром. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-17 22:00 | 2016-07-18 02:33
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-9 | 125 | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 16:12 | В результате воздействия атмосферных явлений - гроза, сильный ветер с дождем, произошло затекание воды в изолятор ф.А оп №25 ВЛ 10 кВ "Дг-9" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 16:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Пн-2 | 126 | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 21:42 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, сильный ветер с дождем. | Обрыв шлейфов РТП в ТП Пн-2-592 и Пн-2-637; повреждение предохранителей в ТП Пн-2-592, повреждение кабельной муфты КЛ 10 кВ до Р-101 в результате воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ТП Пн-2-592 и Пн-2-637 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить . Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить . | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 20:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ.Ар-5 | 98 | 2016-03-23 01:50 | 2016-03-23 01:50 | Воздействие атмосферных явлений - дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ--6 кВ. Ан-7 | 99 | 2016-03-30 19:00 | 2016-03-31 01:26 | Износ и старение изоляции КЛ-6кВ "Ан-7" от оп.23 в результате длительной эксплуатации | Износ и старение изоляции КЛ-6кВ "Ан-7" от оп.23 в результате длительной эксплуатации | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ "Ан-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-03-30 19:00 | 2016-03-31 01:26
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 110 | 2016-04-06 10:48 | 2016-04-06 13:14 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Повреждение шлейфа до РТП Дг-5-649 в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-04-06 10:48 | 2016-04-06 11:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ. Дм-2 до ТП Дм-1-47 | 30 | 2016-01-21 08:37 | 2016-01-21 11:49 | Посторонее воздействие на опору ВЛ | Наезд автотранспорта на опору №83 | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ Дм-2. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки | 2016-01-21 08:37 | 2016-01-21 11:49
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ. пр.1 ТП Ап-16-159 | 34 | 2016-01-29 09:15 | 2016-01-29 11:44 | Повреждение опоры №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП Ап-16-159 пр.1 вследствие наезда стороннего транспорта | Повреждение опоры №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП Ап-16-159 пр.1 вследствие наезда стороннего транспорта | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-0,4 кВ от ТП Ап-16-159 пр.1. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2016-01-29 09:15 | 2016-01-29 11:44
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Г-1-613 | 36 | 2016-01-30 19:20 | 2016-01-30 23:39 | Наезд постороннего транспорта на опору №2 ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Г-1-613 | Наезд постороннего транспорта на опору №2 ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Г-1-613 | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-0,4пр.2 от ТП Г-1613 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки | 2016-01-30 19:20 | 2016-01-30 23:39
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 37 | 2016-02-03 15:41 | 2016-02-03 17:47 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | В результате воздействия атмосферных явлений - шквалистого ветра - произошел обрыв провода ф.А и ф.В в пролете опор№№13-14 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-03 15:45 | 2016-02-03 17:47
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-7 | 38 | 2016-02-03 15:50 | 2016-02-03 19:14 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | В результате воздействия атмосферных явлений - шквалистого ветра - произошел обрыв вязки провода на оп.№71. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-03 15:50 | 2016-02-03 19:14
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Шк-1 | 39 | 2016-02-03 16:05 | 2016-02-03 16:46 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | В результате воздействии шквалистого ветра произошло падение дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете оп.№6-36 и оп№6-37 и обрыв провода ф.А,В,С в пролете оп№6-36 и оп№6-37. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-03 16:05 | 2016-02-03 16:46
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Пн-19 | 52 | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 15:27 | Воздействие атмосферных явлений - мокрый снег с ветром, ливневый дождь, | В результате воздействия атмосферных явлений - мокрый снег с ветром - произошел обрыв шлейфа провода на опоре №27 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 15:27
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 53 | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 18:36 | Воздействие атмосферных явленй - мокрый снег с ветром, ливневый дождь. | В результате воздействия атмосферных явленй - мокрый снег с ветром - произошел обрыв вязки провода на опоре №3-26 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 18:36
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ар-8 | 5 | 2016-01-05 18:31 | 2016-01-05 23:28 | Воздействия атмосферных явлений: резкое понижение температуры воздуха и ветровые нагрузки с осадками. | Повреждение проходных изоляторов в ТП Ар-8-800 и ТП Ар-8-569. | Произвести внеочередной осмотр ТП Ар8-569 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. Произвести внеочередной осмотр ТП Ар8-800 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-05 18:31 | 2016-01-05 23:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 АП-16 | 6 | 2016-01-05 21:20 | 2016-01-05 23:42 | Возденйствие атмосферных явлений - резкое понижение температуры воздуха, ветер, осадки. | Внутреннее повреждение трансформатора в ТП Ап-16-36 | Произвести внеочередной осмотр ТП Ап-16-36 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-05 21:20 | 2016-01-05 23:42
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ШК-1 | 7 | 2016-01-06 06:11 | 2016-01-06 11:48 | Воздействия атмосферных явлений - резкое понижение температуры воздуха, ветер, осадки. | обрыв вязки провода на опоре №1/11 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-06 06:11 | 2016-01-06 11:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ШК-1 | 323 | 2016-12-09 02:15 | 2016-12-09 16:19 | Воздействие атмосферных явлений - осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный-западный 25-28м/с; | Обрыв вязки провода оп.№1-6 ВЛ 10 кВ "Шк-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-09 02:15 | 2016-12-09 11:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Ап-5-138 Л-5 | 324 | 2016-12-09 10:04 | 2016-12-09 11:48 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный 25-28м/с. | Обрыв провода на оп.№20 ВЛ-0,4 от ТП Ап-5-138 Л-5 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:04 | 2016-12-09 11:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АП-16 | 355 | 2016-12-07 17:50 | 2016-12-07 18:38 | сбита потребительская опора б/н | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-07 17:50 | 2016-12-07 18:38
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КРН-10 Р-1 ВЛ-10 кВ Дм-48 | 9 | 2016-12-18 15:06 | 2016-12-18 18:48 | В результате воздействие шквалистого ветра с дождем и мокрым снегом произошло перекрытие проходных изоляторов. | разрушение изоляции проходных изоляторов на КРН-10 Р-1 ВЛ-10 кВ Дм-48 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-48" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-18 15:06 | 2016-12-18 18:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Дг5-650 | 354 | 2016-12-29 22:31 | 2016-12-30 03:05 | В результате воздействия атмосферных явлений шквалистого ветра с дождем и мокрым снегом произошло перекрытие высоковольтных прехранителей в ТП. | повреждение высоковольтных прехранителей в ТП Дг-5-650 и Дг-5-685. | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг5-654, ТП Дг5-649. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-12-29 22:31 | 2016-12-30 03:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДГ-5 | 360 | 2016-12-30 09:16 | 2016-12-30 13:24 | В результате воздействия атмосферных явлений: осадков в виде мокрого снега, шквалистого ветра , гололеда произошло обледенение и обрыв провода ф.А в пролете опор №№43-44; повреждение изолятора ф.С на оп.№7-6; обрыв шлейфов провода РТП Дг-5-654 и Дг-5-649 | В результате воздействия атмосферных явлений: осадков в виде мокрого снега, ветра северо-восточного 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с; гололеда произошло обледенение и обрыв провода ф.А в пролете опор №№43-44; обрыв изолятора ф.С на оп.№7-6; обрыв шлейфов провода РТП Дг-5-654 и Дг-5-649 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-30 09:16 | 2016-12-30 13:24
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 95 | 2016-11-04 15:50 | 2016-11-04 16:30 | В результате воздействия сильного дождя и порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода из внеохранной зоны в пролет опор № 3-11- №3-12 ВЛ 10кВ "АО-3". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода. | 2016-11-04 15:50 | 2016-11-04 16:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 96 | 2016-11-26 20:58 | 2016-11-27 00:57 | Воздействие атмосферных воздействий- ливневый дождь, порывистый ветер 17м/с | В результате воздействия ливневого дождя и порывистого ветра произошел обрыв провода ф. "С"в пролете опор №1-№2 ВЛ 10кВ "АО-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-11-26 20:58 | 2016-11-27 00:57
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БР-4 | 173 | 2016-12-03 08:50 | 2016-12-03 10:55 | В результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем произошел схлест проводов в пролете опор №90-№94 ВЛ 10кВ "БР-4" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-03 08:50 | 2016-12-03 09:20
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО-6 | 18 | 2016-12-03 04:48 | 2016-12-03 12:25 | Воздействие атмосферных явлений: грозовой дождь, шквалистый ветер 20-28 м/с. | Обрыв шлейфа ф. "С" на Р-2 и обрыв шлейфа ф. "С" на опоре №6-19. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-03 04:48 | 2016-12-03 12:25
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПР - 13 | 155 | 2016-12-03 05:31 | 2016-12-03 14:09 | Воздействие атмосферных явлений- грозовой дождь, шквалистый ветер 20-28 м/сек | Обрыв провода в пролете опор №1-29- №1-30, разрушение изолятора на опоре №1-29. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «ПР-13» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-03 05:31 | 2016-12-03 14:09
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-3 | 59 | 2016-09-06 13:20 | 2016-09-06 17:40 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, порывы ветра 17 м/с | Разрушение изолятора на опоре №129 ВЛ-10 кВ "БР-3" в результате воздйствия грозовых разрядов, шквалистого ветра с дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-3" после аварийнрго отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-09-06 13:20 | 2016-09-06 17:40
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-4 | 117 | 2016-09-28 10:38 | 2016-09-28 11:32 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. | В результате попадания молнии в ТП БР4-76 произошло повреждение изоляции трансформатора | Произвести замену трансформатора в ТП БР4-76. | 2016-09-28 10:38 | 2016-09-28 11:32
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП АО6-322 | 75 | 2016-10-25 13:02 | 2016-10-25 15:03 | Сильный шквалистый ветер порывы 28-33 м/с. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №22- №22б. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 13:02 | 2016-10-25 15:03
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 507 | 2016-10-25 19:26 | 2016-10-26 14:07 | Сильный шквалистый ветер порывы 28-33 м/с. | Повреждение разъединителя Р-19. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:26 | 2016-10-25 21:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП АО-8 ДЭС, МВ10 АО-8 ввод | 10 | 2016-06-27 18:18 | 2016-06-28 08:01 | Вследствие длительной эксплуатации произошел износ кабеля, повреждилась концевая муфта в РУ-2 в ТП АО8-ДЭС. | Повреждение кабеля и концевой муфты в РУ-2 в ТП АО8-ДЭС. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ «АО-8» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания КЛ. | 2016-06-27 18:18 | 2016-06-27 19:47
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 - ПР-13 | 26 | 2016-06-30 07:01 | 2016-06-30 17:30 | Воздействие стороннего транспортного средства на линию электропередачи. | В результате воздействия стороннего транспортного средства на провод КВЛ-10кВ "ПР-13" произошел обрыв шлейфа на Р-34 и обрыв провода в пролете опор №1/8-№1/9. | Обратиться в ОМВД г. Геленджика с заявлением для установления виновных лиц и возмещения нанесенного ущерба. Разместить информацию в СМИ о недопущении выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач. | 2016-06-30 07:01 | 2016-06-30 17:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АО-3 | 59 | 2016-06-30 06:56 | 2016-06-30 17:49 | Атмосферные воздействия- грозовой дождь, сильный шквалистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ "АО3" в результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-06-30 06:56 | 2016-06-30 17:49
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО-6 | 61 | 2016-07-01 09:19 | 2016-07-01 17:30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, шквалистый ветер. | Обрыв проводов в пролете опор №9-№10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-07-01 09:19 | 2016-07-01 17:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-2 | 62 | 2016-07-01 10:51 | 2016-07-01 20:40 | Воздействие атмосферных явлений; дождь, гроза, шквалистый ветер. | Перегорели ПКТ-10 в ТП БР2-46 в результате воздействия грозовых разрядов и сильного шквалистого ветра. | Произвести внеочередной осмотр ТП БР2-46 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП. | 2016-07-01 10:51 | 2016-07-01 16:58
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Береговая МВ 10 БР-4 | 131 | 2016-05-04 03:19 | 2016-05-04 10:56 | Воздействие атмосферных явлений: сильные порывы ветра, дождь, гроза. | Обрыв вязки провода на опоре № 161 ВЛ 10кВ "БР-4" в результате атмосферных воздействий. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-04 03:19 | 2016-05-04 06:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-2 | 69 | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 19:35 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с грозовым дождем. | Схлест и обрыв провода в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ "БР-2" в результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 19:35
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-4 | 155 | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 18:57 | Атмосферные воздействия - грозовой дождь, сильный шквалистый ветер. | Разрушение изолятора на опоре №181 ВЛ 10кВ "БР-4" в результате воздействия грозовых разрядов , шквалистого ветра с дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 17:56
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-2 ВЛ-10 АО-6 | 159 | 2016-05-28 10:05 | 2016-05-28 11:52 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с грозовым дождем | Повреждение шлейфа фазы "В" на КР-33, в результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-2» и ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-05-28 10:05 | 2016-05-28 11:52
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-3 | 161 | 2016-06-01 13:57 | 2016-06-01 19:26 | Воздействие атмосферных явлений : гроза, шквалистый ветер, дождь. | Разрушение изолятора ф. "С" на опоре №3/29 ВЛ 10кВ "БР-3" в результате воздействия грозовых разрядов , шквалистого ветра с дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-06-01 13:57 | 2016-06-01 14:58
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-4 | 44 | 2016-06-07 21:40 | 2016-06-07 23:08 | В результате воздействия шквалистых порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода из внеохранной зоны в пролет опор №2/3-№2/4 ВЛ-10кВ «БР-4». | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода.. | 2016-06-07 21:40 | 2016-06-07 23:08
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-1 | 52 | 2016-06-11 03:20 | 2016-06-14 16:06 | В результате воздействия атмосферных явлений - сильных порывов ветра, грозового дождя произошел схлест проводов в пролете опор №6/27-№6/28. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-06-11 03:20 | 2016-06-11 04:35
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО - 3 | 201 | 2016-03-26 13:33 | 2016-03-26 14:23 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер с ливневым дождём. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло разрушение разрядников в ТП АО3-319 | Произвести внеочередной осмотр ТП АО-3-319 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-03-26 13:33 | 2016-03-26 14:23
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-2 | 27 | 2016-01-12 00:02 | 2016-01-12 12:00 | Атмосферные воздействия- сильный шквалистый ветер, сильный дождь. | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел схлест проводов и разрушение изолятора фазы "с" на опоре №3 ВЛ 10кВ "БР-2" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-12 00:02 | 2016-01-12 12:00
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-2 | 28 | 2016-01-12 13:10 | 2016-01-12 15:36 | В результате воздействия шквалистого ветра с ливнем произошел схлёст проводов в пролете опор №6-32- №6-33 ВЛ 10кВ "АО-2" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-12 13:10 | 2016-01-12 15:36
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-10 | 31 | 2016-01-21 12:17 | 2016-01-21 14:58 | В результате воздействия сильных порывов ветра с ливневым дождем произошел схлест проводов в пролетах опор №13- №15 ВЛ 10кВ "АО-10" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-10» после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении очередного тех обслуживания ВЛ в 2016г. | 2016-01-21 12:17 | 2016-01-21 14:58
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО-6 | 63 | 2016-03-02 15:02 | 2016-03-03 01:34 | Воздействие манипулятора стороннего транспортного средства на линию электропередачи. | В результате воздействия манипулятора стороннего транспортного средства на провод ВЛ- 10кВ "АО-6" в пролете опор № 5-8 - № 5-9 фазы "А", произошло однофазное замыкание на "землю", в результате этого произошёл пробой концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ "АО-6". | Обратиться в РОВД района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба. Разместить информацию в СМИ по недопущению выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач. | 2016-03-02 15:02 | 2016-03-02 16:15
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-2 | 12 | 2016-01-04 23:12 | 2016-01-05 05:40 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер, дождь с мокрым снегом. | В результате воздействия шквалистого ветра произошел обрыв провода на ВЛ-10 кВ "АО-2" в пролёте опор №6/6-№6/7 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2016-01-04 23:12 | 2016-01-05 05:40
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-10 | 16 | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30 | Атмосферные воздействия - сильный шквалистый ветер, дождь со снегом. | В результате воздействия шквалистого ветра и дождя со снегом произошел обрыв провода в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ "АО-10" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-10» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-2 | 17 | 2016-01-05 11:35 | 2016-01-05 14:46 | Атмосферные воздействия- сильный шквалистый ветер, дождь со снегом. | В результате воздействия шквалистого ветра с ледяным дождем произошел обрыв провода в пролете опор №21/12-№22 ВЛ 10кВ "АО-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-05 11:35 | 2016-01-05 14:46
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО2 | 18 | 2016-01-05 15:19 | 2016-01-05 16:40 | Атмосферные воздействия- сильный шквалистый ветер с дождем и снегом. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-05 15:19 | 2016-01-05 16:40
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-3 | 25 | 2016-01-08 11:25 | 2016-01-08 16:09 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, ливень. | В результате воздействия частых ветровых нагрузок и ливневого дождя произошел обрыв шлейфа фазы "А" и разрушение изолятора на опоре №123 ВЛ 10кВ "БР-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-08 11:25 | 2016-01-08 16:09
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АО-2 | 329 | 2016-12-09 02:31 | 2016-12-09 03:26 | В результате воздействия шквалистого ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №11-№12 ВЛ-10кВ «АО-2». | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-09 02:31 | 2016-12-09 03:26
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БР-3 | 330 | 2016-12-09 05:37 | 2016-12-09 13:10 | В результате воздействия дождя и шквалистого ветра произошло падение дерева в пролет опор ВЛ-10кВ «БР-3» из-за границ охранной зоны. | Обрыв проводов ф. "А", "В","С" в пролете №129-№131 ВЛ-10кВ «БР-3». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-3» после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 2016-12-09 05:37 | 2016-12-09 13:10
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АО-10 | 358 | 2016-12-09 19:14 | 2016-12-10 00:28 | Повреждение электроустановки потребителя - ТП АО10-415П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 19:14 | 2016-12-10 00:28
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АО-2 | 359 | 2016-12-09 19:24 | 2016-12-09 22:43 | Повреждение электроустановки потребителя- ТП АО2-336П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 19:24 | 2016-12-09 22:43
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БР-4 | 351 | 2016-12-21 11:31 | 2016-12-21 13:10 | Повреждение электроустановки потребителя ТП БР4-44П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 11:31 | 2016-12-21 13:10
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БР-1 | 6 | 2016-12-28 10:08 | 2016-12-28 13:35 | Разрушение изоляторов на опоре № 8-51 ВЛ-10кВ "БР-1" в результате воздействия ливневого дождя и порывистого ветра. | Повреждение изоляторов на опоре № 8-51 ВЛ-10кВ "БР-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-28 10:08 | 2016-12-28 13:35
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 - АО-8 | 353 | 2016-12-29 14:59 | 2016-12-29 21:40 | Вследствие длительной эксплуатации произошел износ изоляции кабеля, что привело к межфазному замыканию и повреждению КЛ-10кВ "АО-8" | Межфазное замыкание и повреждение кабеля КЛ-10кВ "АО-8"на муфтах соединения кабеля. | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10кВ «АО-8» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-29 14:59 | 2016-12-29 21:40
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-179 | 46 | 2016-10-26 15:32 | 2016-10-26 16:26 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-2. Повреждение изоляторов оп.№№ 1 - 2 . Повреждение траверс оп.№№ 1-2 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 15:32 | 2016-10-26 16:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-НА-4 | 283 | 2016-10-30 09:50 | 2016-10-30 15:37 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер порывами 17 м/сек. Попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор 9-3 - 9-4. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НА-4». По результатам остотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-10-30 09:50 | 2016-10-30 12:38
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП НС-5-80 | 48 | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-29 21:45 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег с налипанием мокрого снега на провода. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 3 -:-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НС-5-80 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-29 21:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 № 1 от ТП СА-5-428 | 49 | 2016-11-29 17:25 | 2016-11-29 21:41 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег с налипанием мокрого снега на провода. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 10 -:-15 ВЛ-0.4 № 1 от ТП СА-5-428. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 17:25 | 2016-11-29 21:41
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-4 до Р-184,Р-226,Р-399 | 299 | 2016-11-29 16:58 | 2016-11-29 19:34 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/сек, мокрый снег, попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №56-57 на ВЛ 10 кВ "КП-4". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-4". По результатам осмотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-11-29 16:58 | 2016-11-29 19:34
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НТ-2 от Р-32 | 300 | 2016-11-29 15:53 | 2016-11-29 18:24 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/сек, мокрый снег, попадание ветки из вне охранной зоны на провода оп. №46 на ВЛ 10 кВ "НТ-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НТ-2". По результатам осмотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-11-29 15:53 | 2016-11-29 18:24
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП КП-6-214 | 254 | 2016-09-09 20:20 | 2016-09-09 22:10 | Воздействие атмосферных явлений: температура воздуха 31 , ветер порывами 18 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений, произошел обрыв вывода 0,4 кВ от ТП до автомата 0,4 кВ №1 фаза "С". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-09 20:20 | 2016-09-09 22:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП БК-7-258 | 30 | 2016-09-09 19:31 | 2016-09-09 22:39 | Воздействие атмосферных явлений: температура воздуха 31 , ветер порывами 18 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вывода 0,4 кВ №1 от ТП БК-7-258. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-09 19:31 | 2016-09-09 22:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НК-8 | 256 | 2016-09-19 08:25 | 2016-09-19 13:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза, порывистый ветер 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор № 8/7 - 8/10 ВЛ-10 кВ "НК-8"в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-09-19 08:25 | 2016-09-19 13:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НК-8-391 | 31 | 2016-09-29 15:09 | 2016-09-29 21:29 | Воздействие атмосферных явлений: сильная гроза, штормовой ливневый дождь, порывистый ветер. | В результате попадания влаги на вывода 0,4 кВ №1 в ТП НК-8-391 произошло междуфазное замыкание с повреждением выводов 0,4 кВ №1 и автомата АВ№1. | Произвести замену выводов 0,4 кВ №1 и замену автомата АВ №1 в ТП НК-8-391. | 2016-09-29 15:09 | 2016-09-29 21:29
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-4-383 | 32 | 2016-09-30 08:00 | 2016-09-30 15:44 | Наезд стороннего транспорта на опору №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-4-383. | В результате ДТП произошло повреждение опоры №9 сторонним транспортом, повреждение траверс 3 шт на оп.№9, повреждение изоляторов оп.№9 -6 шт., оп.№10 -2шт., обрыв провода в пролетах опор №8-10. | Произвести замену опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-4-383. Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2016-09-30 08:00 | 2016-09-30 15:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП МР-3-140 | 33 | 2016-10-17 21:23 | 2016-10-17 23:59 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП МР-3-140 в пролетах опор 10-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 21:23 | 2016-10-17 23:59
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП ВА-9-546 | 34 | 2016-10-25 11:59 | 2016-10-25 15:19 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Повреждение АВ №1, АВ №2 в ТП ВА-9-456. Обрыв провода от КТП до оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ВА-9-546. Обрыв провода от КТП до оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ВА-9-546. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 11:59 | 2016-10-25 15:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП СД-3-204 | 287 | 2016-10-26 14:04 | 2016-10-26 14:31 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Перекрытие В/В отсека ТП СД-3-204 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:04 | 2016-10-26 14:31
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СД-1-209 | 35 | 2016-10-26 11:49 | 2016-10-26 13:09 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-7, повреждение изоляторов оп.№№ 1-7, повреждение траверс оп.№№ 1-7. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:49 | 2016-10-26 13:09
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НА-4-48 | 36 | 2016-10-26 11:19 | 2016-10-26 14:19 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 35-37, повреждение изоляторов оп.№№ 35-37. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:19 | 2016-10-26 14:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НК-8-344 | 288 | 2016-10-26 10:22 | 2016-10-26 11:19 | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло многократное кратковременное превышение номинальной нагрузки с ослаблением контакта на резьбовом соединении шпильки трансформатора. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:22 | 2016-10-26 11:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-223 | 37 | 2016-10-26 09:47 | 2016-10-26 11:17 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-9 - 1-10. Повреждение изоляторов оп. №№ 1-9-1-10. Повреждение траверс оп. №№ 1-9 - 1-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 09:47 | 2016-10-26 11:17
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НУ-3-172 | 38 | 2016-10-25 23:40 | 2016-10-26 02:22 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах оп.№№ 1/4 - 1/8. Повреждение изоляторов оп. №№ 1/4-1/8. Повреждение траверс оп.№№ 1/4-1/8. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 23:40 | 2016-10-26 02:22
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ЛП-5-324 | 39 | 2016-10-25 20:20 | 2016-10-25 23:11 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах оп. №№ 4-7. Повреждение изоляторов оп.№№ 4-7 -6 шт. Повреждение траверс оп.№№ 4-7 - 3 шт. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 20:20 | 2016-10-25 23:11
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-3 от Р-407 | 289 | 2016-10-25 20:15 | 2016-10-25 21:59 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв шлейфа фазы "С" на Р-409 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «АД-3». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-10-25 20:15 | 2016-10-25 21:59
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 от ТП МР-3-132 | 40 | 2016-10-25 20:10 | 2016-10-25 23:15 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор 1-13/1-16. Повреждение изоляторов оп. 1/13 - 1/16 - 12 шт. Повреждение траверс оп. 1/13 - 1/16 - 8 шт. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 20:10 | 2016-10-25 23:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП ВА-5-519 | 41 | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-26 00:22 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 3 - 5. Повреждение изоляторов оп. №№ 3 - 5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-26 00:22
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-74 | 42 | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 21:58 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 5-10. Повреждение изоляторов оп.№№ 5-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 21:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ВА-7-538 | 43 | 2016-10-25 17:18 | 2016-10-25 21:33 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№14-15. Повреждение изоляторов оп. №№ 14 - 15. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 17:18 | 2016-10-25 21:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-7 от Р-129 | 290 | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-25 19:34 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода ф "А" марки АС-70 в пролетах оп.№№ 2/48 - 2/49. Повреждение изоляторов оп.№№ 2/48 - 2/49. Повреждение траверс оп. №№ 2/48 - 2/49 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-25 19:34
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ШК-5-601 | 44 | 2016-10-25 12:29 | 2016-10-25 15:11 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 5-6. Повреждение изоляторов оп.№№ 5-6. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 12:29 | 2016-10-25 15:11
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-72 | 45 | 2016-10-26 14:44 | 2016-10-26 15:44 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв ввода в жилой дом с опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-72 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:44 | 2016-10-26 15:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП НУ-1-113 | 47 | 2016-10-26 14:05 | 2016-10-26 16:00 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. Обрезка веток, угрожающих падением на провода, в пролетах опор №№ 1-1 - 1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП НУ-1-113 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:05 | 2016-10-26 16:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НК-6-360 | 235 | 2016-08-06 08:55 | 2016-08-06 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | В результате попадания влаги на вывода 0,4 кВ №1 в ТП НК-6-360 произошло междуфазное замыкание с повреждением выводов 0,4 кВ №1. | Произвести внеочередной осмотр ТП НК-6-360. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-08-06 08:55 | 2016-08-06 14:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-7 МВ-10МР-7 | 241 | 2016-08-07 21:00 | 2016-08-07 22:57 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв шлейфа на разъединителе Р-119 оп.№62 ВЛ-10 кВ "МР-7" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «МР-7». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-08-07 21:00 | 2016-08-07 22:57
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП НУ-1-124 | 242 | 2016-08-11 21:46 | 2016-08-12 01:46 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 17 м/сек. | Вследствие попадания разряда молнии в трансформатор ТП НУ-1-124 произошло нарушение электрической изоляции трансформатора. | Произвести замену трансформатора в ТП НУ-1-124. | 2016-08-11 21:46 | 2016-08-12 01:46
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | АД-1-402 | 228 | 2016-08-14 20:28 | 2016-08-14 23:19 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | Вследствие попадания разряда молнии в трансформатор ТП АД-1-402 произошло нарушение электрической изоляции трансформатора. | Произвести замену трансформатора в ТП АД-1-402. | 2016-08-14 20:28 | 2016-08-14 23:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-5 | 244 | 2016-08-18 18:48 | 2016-08-18 22:09 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв шлейфа на разъединителе Р-157 оп.№1 КВЛ-6 кВ "К-5" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ «К-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-08-18 18:48 | 2016-08-18 22:09
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП МР-3-886 | 28 | 2016-08-23 21:01 | 2016-08-23 23:04 | Воздействие атмосферных явлений: температура окружающего воздуха +34°С, шквалистый ветер. | Нагревание контакта болтовых соединений автомата пр.№2 в период высоких температур окружающего воздуха +34°С и увеличения нагрузок (оплавление клеммы автомата пр.№2) ТП МР-3-886. | Произвести замену автомата АВ№2 в ТП МР-3-886. | 2016-08-23 21:01 | 2016-08-23 23:04
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП СД-5-280 | 29 | 2016-09-01 09:26 | 2016-09-01 17:30 | Производство несанкционированных работ в охранной зоне ЭУ. | Вследствие производства несанкционированных работ в охранной зоне ЭУ сторонними лицами были повреждены КВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от ТП СД-5-280, произошло перекрытие в РУ 0,4 кВ с повреждением главного рубильника, АВ№1 и АВ№2 . | Произвести ремонт выходов от ТП СД-5-280 до 1-ой опоры. Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. Разместить в СМИ информацию о недопустимости производства несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. | 2016-09-01 09:26 | 2016-09-01 17:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 К-7 | 165 | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 21:15 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло падение дерева из внеохранной зоны и обрыв провода в пролетах опор №№ 2-45 -2-46. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «К-7». По результатам осмотра произвести чистку трассы охранной зоны ВЛ-6 кВ "К-7" . | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 21:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-3 от В-325 | 166 | 2016-06-23 22:30 | 2016-06-24 00:50 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | Разрушение изолятора на РТП ЛП-3-304. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-3-304. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-23 22:30 | 2016-06-24 00:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП АД-3-416 | 20 | 2016-06-23 20:30 | 2016-06-23 22:40 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | Обрыв проводов в пролетах опор №№ 6 - 10 в результате воздействия атмосферных явлений . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 20:30 | 2016-06-23 22:40
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-3 | 167 | 2016-06-24 05:10 | 2016-06-24 10:31 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | Обрыв вязки провода оп.147 ф."В" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ЛП-3». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-24 05:10 | 2016-06-24 10:31
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4№1 отТП КП-6-218 | 21 | 2016-06-25 16:00 | 2016-06-25 19:33 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Обрыв провода оп. №№ 17-19 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-25 16:00 | 2016-06-25 19:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-5-853 | 168 | 2016-06-27 21:10 | 2016-06-28 03:32 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и межвитковое замыкание внутри трансформатора. | Нарушение электрической изоляции трансформатора ТП ЛП-5-853. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-5-853. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-27 21:10 | 2016-06-28 03:32
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТП К-7-397 | 22 | 2016-06-28 11:34 | 2016-06-28 17:46 | Наезд стороннего транспорта на оп.№18 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-397. | В результате ДТП произошло повреждение оп. №18 и обрыв провода оп 17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-397. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. Произвести замену опоры №18 и ремонт провода в пролетах опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-397 . | 2016-06-28 11:34 | 2016-06-28 17:46
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-5 | 176 | 2016-06-29 11:40 | 2016-07-01 17:06 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений, попадания влаги в кабельный шкаф произошло перекрытие в кабельном шкафу с повреждением опорных изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ «К-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-29 11:40 | 2016-06-29 12:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП МР-3-843 | 23 | 2016-07-04 19:14 | 2016-07-05 21:43 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер. | Обрыв провода в пролетах опор №20-24 в результате воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП МР-3-843 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-05 19:14 | 2016-07-05 21:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СД-1 | 186 | 2016-07-05 15:30 | 2016-07-05 19:27 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер. | Обрыв провода в пролетах опор № 3-1 -3-2 ВЛ -10 кВ "СД-1" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «СД-1». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-05 15:30 | 2016-07-05 19:27
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БК-7-257 | 24 | 2016-07-06 16:52 | 2016-07-06 18:54 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 2-4 - 2-6 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-06 16:52 | 2016-07-06 18:54
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-3 от Р-405 | 191 | 2016-07-07 22:24 | 2016-07-08 01:45 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ "СА-3" в пролетах опор №№62-63 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «СА-3». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-07 22:24 | 2016-07-08 01:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ТГ-2к | 202 | 2016-07-11 18:55 | 2016-07-12 16:39 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза, ветер порывами 20 м/сек. | Повреждение опорных изоляторов в КРН "ТГ-2" в результате воздействия атмосферных явлений . | Заменить опорные изоляторы в КРН ТГ-2к - 3 шт. | 2016-07-11 18:55 | 2016-07-12 16:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ТВ-2-17 | 25 | 2016-07-16 15:40 | 2016-07-16 18:20 | Воздействие атмосферных явлений: высокая температура окружающего воздуха +38°С, сильный ветер. | Нарушение контакта в результате нагревания болтовых соединений автомата в период высоких температур окружающего воздуха +38°С и увеличения нагрузок (оплавление клеммы автомата пр. №4) ТП ТВ-2-17. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-16 15:40 | 2016-07-16 18:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НА-4 | 204 | 2016-07-17 09:08 | 2016-07-17 12:36 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер порывами до 12 м/сек. | Повреждение штыревого изоляторана оп.№9-5 ВЛ-6 кВ "НА-4" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НА-4». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведение очередного ТО. | 2016-07-17 09:08 | 2016-07-17 12:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП МР-3-886 | 27 | 2016-07-17 13:00 | 2016-07-17 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: температура окружающего воздуха +38°С, шквалистый ветер. | Нагревание контакта болтовых соединений автомата пр.№2 в период высоких температур окружающего воздуха +38°С и увеличения нагрузок (оплавление клеммы автомата пр.№2) ТП МР-3-886. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-17 13:00 | 2016-07-17 14:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 | 205 | 2016-07-18 09:20 | 2016-07-18 10:33 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер порывами 14 м/сек , попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны в пролете №№ 233-234 ВЛ-10 кВ "Бк-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «БК-7». По результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев на ВЛ-10 кВ «БК-7», угрожающих падением на провода. | 2016-07-18 09:20 | 2016-07-18 10:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-3-305 | 206 | 2016-07-18 21:45 | 2016-07-19 02:43 | Воздействие атмосферных явлений: высокая температура окружающего воздуха до +38°С , в результате высоких температур окружающегося воздуха произошёл перегрев изоляции трансформатора ТП. | Нарушение электрической изоляции трансформатора ТП ЛП-3-305. | Произвести замену трансформатора в ТП ЛП-3-305. | 2016-07-18 21:45 | 2016-07-19 02:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№2 от ТП ПР-3-186 | 26 | 2016-07-17 11:03 | 2016-07-17 12:03 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор.№15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ПР-3-183 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ПР-3-186, по результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ . | 2016-07-17 11:03 | 2016-07-17 12:03
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-6 | 116 | 2016-05-08 11:05 | 2016-05-08 11:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер с грозой, дождем и градом. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-08 11:05 | 2016-05-08 11:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-1 | 117 | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, ливневый дождь. | Разрушение 1-го изолятора на РТП НУ-1-192 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП НУ-1-192. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 15:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 ШК-5 от Р-436 ТП ШК-5-657 | 119 | 2016-05-15 09:28 | 2016-05-15 21:15 | В результате длительной эксплуатации произошло старения изоляции и межвитковое замыкание внутри трансформатора. | Нарушение электрической изоляции трансформатора ТП ШК-5-657. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ТП ШК-5--657. Проведении технического обслуживания ТП ШК-5-657 в объеме работ Т-12 | 2016-05-15 09:28 | 2016-05-15 21:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-12 | 120 | 2016-05-15 11:20 | 2016-05-15 12:33 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с сильным ливневым дождем. | Обрыв шлейфа на РТП НК-12-235 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП НК-12-235. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-15 11:20 | 2016-05-15 12:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-1 ВЛ-6 НУ-1 от Р-131 | 128 | 2016-05-28 15:30 | 2016-05-28 23:45 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Повреждение изолятора и вязки на опоре № 3-8, №107 ВЛ-6 кВ "НУ-1", вследствие воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НУ-1». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-28 15:30 | 2016-05-28 23:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ВА-7 от Р-521 | 130 | 2016-05-28 16:25 | 2016-05-28 20:30 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор № 200-202, вследствие воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-28 16:25 | 2016-05-28 20:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 | 134 | 2016-05-28 22:57 | 2016-05-29 00:43 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв провода шлейфа марки АС-70 на РТП ВА-5 -507, вследствие воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-28 22:57 | 2016-05-29 00:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТЭ-45-76 | 136 | 2016-05-29 15:31 | 2016-05-29 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений, попадание молнии в ТП ТЭ-45-76 произошло повреждение предохранителей ПКТ-101-20а - 3 шт., ограничителей перенапряжения ОПН-П-6/7.2/5/250 УХЛ 1-2 шт., оплавление автомата АВ№1 ВА-57-Ф35-125А. | Произвести внеочередной осмотр ТП ТЭ-45-76. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-29 15:31 | 2016-05-29 18:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№1 от ТП НТ-2-371 | 19 | 2016-06-02 17:10 | 2016-06-02 19:25 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 15-20 м/сек. | Обрыв провода на оп.№1 и в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-371 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-02 17:10 | 2016-06-02 19:25
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4№1 от ТП КП-6-229 | 18 | 2016-06-01 17:15 | 2016-06-01 18:52 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 15-20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор 1-1 - 1-2, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-01 17:15 | 2016-06-01 18:52
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-7 | 141 | 2016-06-08 12:12 | 2016-06-08 12:17 | Воздействие атмосферных явлений: сильный проливной дождь с ветром. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «К-7». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-08 12:12 | 2016-06-08 12:17
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4№1 от ТП К-7-180 | 14 | 2016-03-19 10:31 | 2016-03-19 15:15 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер порывами 19 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП К-7-180. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №7-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП К-7-180. | 2016-03-19 10:31 | 2016-03-19 15:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№2 от ТП КП-6-218 | 15 | 2016-03-19 16:25 | 2016-03-19 19:18 | Воздействие атмосферных явлений: ЮЗ ветер, порывы 19 м/сек, ливневый дождь. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №17-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-6-218. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №17-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-6-218. | 2016-03-19 16:25 | 2016-03-19 19:18
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-12-228 | 16 | 2016-03-27 09:32 | 2016-03-27 14:23 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №17-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-12-228. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №17-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-12-228. | 2016-03-27 09:32 | 2016-03-27 14:23
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-8 | 111 | 2016-04-08 14:53 | 2016-04-08 18:35 | Не умышленное повреждение опоры №1-2 на ВЛ-10 кВ "НК-8" в результате ДТП сторонним транспортом. | Повреждение опоры № 1-2 на ВЛ-10 кВ "НК-8" сторонним транспортом. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер и сообщить в службу безопасности. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2016-04-08 14:53 | 2016-04-08 18:35
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-3 | 112 | 2016-04-11 05:38 | 2016-04-11 16:39 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Вследствие механического воздействие атмосферных явлений: попадания воды и длительной эксплуатации изоляторов на РЛНД произошло разрушение 2-х опорных изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр ТП МР-3-132. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-04-11 05:38 | 2016-04-11 13:23
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НУ-1-192 | 17 | 2016-04-17 23:40 | 2016-04-18 04:01 | Вследствие износа оборудования старения изоляции (ТП НУ-1-192 1979 г.в.), нагревания контакта на болтовых соединениях на автомате АВ№2 в период максимума нагрузок произошло перекрытие в низковольтном отсеке ТП НУ-1-192. | Вследствие нагревания контакта на болтовых соединениях на автомате АВ№2 в период максимума нагрузок произошло перекрытие в низковольтном отсеке ТП НУ-1-192. | Произвести замену выводов 0,4 кВ на СИП-70 в ТП НУ-1-192. Произвести внеочередной осмотр ТП НУ-1-192. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-04-17 23:40 | 2016-04-18 04:01
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТПТВ-5-707 | 5 | 2016-01-08 18:03 | 2016-01-08 20:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошло повреждение провода в пролетах опор №3-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТВ-5-707. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №3-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТВ-5-707. | 2016-01-08 18:03 | 2016-01-08 20:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-6-360 | 6 | 2016-01-10 09:25 | 2016-01-10 14:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошло повреждение провода в пролетах опор №4- 1-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-6-360. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №4- 1-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-6-360. | 2016-01-10 09:25 | 2016-01-10 14:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП СА-3-464 | 26 | 2016-01-14 09:55 | 2016-01-14 16:10 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, вскрытие трансформатора с целью похищения цветных металлов. | Механическое воздействие сторонних лиц в ТП СА-3-464 с целью похищения цветных металлов. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер и сообщить в службу безопасности. 2. В местных СМИ разместить информацию об опасности проникновения в действующие электроустановки. | 2016-01-14 09:55 | 2016-01-14 16:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НА-4-44 | 7 | 2016-01-23 19:36 | 2016-01-23 22:04 | В результате понижения температуры окружающего воздуха и увеличения нагрузки на АВ №1 произошло ослабление контактных соединений. | Техническая причина отсутствует | Произвести подтяжку контактных соединений на АВ№1 в ТП НА-4-44. | 2016-01-23 19:36 | 2016-01-23 22:04
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ВА-6 | 42 | 2016-02-03 16:33 | 2016-02-03 17:22 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывами 21 м/сек. В результате воздействие атмосферных явлений произошел схлеста провода в пролетах опор №2-6 - 2-7 ВЛ-6 кВ "ВА-6". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-6». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-03 16:33 | 2016-02-03 17:22
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ШК-5 | 47 | 2016-02-03 14:56 | 2016-02-03 20:50 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер,порывами 21 м/сек. | В результате частых ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа фазы "А" от КРУН 10 кВ до 1 опоры ВЛ-10 кВ "ШК-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ШК-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-03 14:56 | 2016-02-03 20:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ВА-7 | 48 | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 18:03 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывами 21 м/сек. В результате воздействие атмосферных явлений произошел схлест провода в пролетах опор №4-12 -4-13 ВЛ-6 кВ "ВА-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-7». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 18:03
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №3 от ТП ЛП-7-326 | 8 | 2016-02-03 20:40 | 2016-02-03 22:20 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №2-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ЛП-7-326, повреждение траверс-7 шт, изоляторов-14шт. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №2-8, замену траверс -7 шт, замену изоляторов 14 шт. | 2016-02-03 20:40 | 2016-02-03 22:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП КП-6-215 | 9 | 2016-02-03 22:30 | 2016-02-04 01:30 | Воздействие атмосферных явлений: Ю, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №6-11, повреждение траверс 6 шт., скол изоляторов 12 шт. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №6-11, замену траверс - 6 шт., замену изоляторов -12 шт. ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-215 | 2016-02-03 22:30 | 2016-02-04 01:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-9 | 49 | 2016-02-06 15:44 | 2016-02-06 17:00 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | В результате частых ветровых нагрузок накануне порывы 21м/с и ливневого дождя -12,6 мм, произошел обрыв провода в пролетах опор №9-11 ВЛ-6 кВ "ВА-9". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-9». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-02-06 15:44 | 2016-02-06 17:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП ТВ-5-27 | 11 | 2016-02-04 18:59 | 2016-02-04 21:15 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №13-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ТВ-5-27. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №13-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ТВ-5-27. | 2016-02-04 18:59 | 2016-02-04 21:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-7-827 | 50 | 2016-02-03 16:43 | 2016-02-03 19:26 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: осадки, Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов между КТП и 1-й опорой ВЛ 0,4 кВ от ТП ТП ЛП-7-827 и в следствии короткого замыкания, произошло оплавление автоматических выключателей №1, №2, с замыканием выводов 0,4 кВ и повреждением предохранителей, изоляторов и трансформатора 160 кВА. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-7-827. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-02-03 16:43 | 2016-02-03 19:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 | 51 | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-03 23:45 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер,порывами 21 м/сек. | В результате частых ветровых нагрузок произошло повреждение вязки на оп.№6 ВЛ-6 кВ "ВА-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-03 23:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-5-314 | 54 | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 20:20 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв присоединений № 1, №2 и №3 от КТП до первых опор с замыканием на землю с повреждением автоматов, предохранителей и изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-5-314. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 20:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП НТ-4-70 | 10 | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:44 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор №2-4 на ВЛ №1 от ТП НТ-4-70 . | Произвести ремонт провода в пролетах опор №2-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-4-70. | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МР-3 | 55 | 2016-02-17 09:45 | 2016-02-17 11:41 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: проливной дождь с ветром. | Разрушение в/в предохранителей ПКТ-10 в ТП МР-3-132. | Произвести внеочередной осмотр ТП МР-3-132. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-17 09:45 | 2016-02-17 11:41
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП АД-3-490 | 11 | 2016-02-19 21:26 | 2016-02-19 23:24 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №5-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-3-490. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №5-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-3-490. | 2016-02-19 21:26 | 2016-02-19 23:24
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ПР-3-193 | 12 | 2016-02-19 22:08 | 2016-02-19 23:58 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №12-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-3-193. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №12-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-3-193. | 2016-02-19 22:08 | 2016-02-19 23:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП СД-3-267 | 13 | 2016-03-07 10:55 | 2016-03-07 15:10 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | Вследствие частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №7-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СД-3-267. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №7-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СД-3-267. | 2016-03-07 10:55 | 2016-03-07 15:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 от ТП СД-1-209 | 1 | 2016-01-02 11:18 | 2016-01-02 16:32 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор №1-3 - 1-4 на ВЛ №3 от ТП СД-1-209 марки А-25. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №1-3 - 1-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СД-1-209. | 2016-01-02 11:18 | 2016-01-02 16:32
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | Ад-3-420 | 11 | 2016-01-03 09:37 | 2016-01-03 12:13 | В связи с длительной эксплуатацией АВ №1 произошло перекрытие на выводе 0,4 кВ АВ №1 ТП АД-3-420 вследствие нагрева контактов АВ №1. Вследствие нагрева системы шин 10 кВ произошло термическое разрушение (трещина) проходного и опорных изоляторов. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ№1 ТП АД-3-420 Повреждение опорных изоляторов - 3 шт. Повреждение проходного изолятора - 1 шт. | Произвести внеочередной осмотр ТП АД-3-420. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении тех.обслуживания. | 2016-01-03 09:37 | 2016-01-03 12:13
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№2 от ТП НУ-3-172 | 2 | 2016-01-04 13:02 | 2016-01-04 18:49 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый снег при низкой температуре воздуха | Вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №3-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-3-172. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №3-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-3-172. | 2016-01-04 13:02 | 2016-01-04 18:49
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ТВ-5-28 | 3 | 2016-01-05 14:35 | 2016-01-05 17:20 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый снег при низкой температуре воздуха | Вследствие попадания воды в ТП ТВ-5-28, произошло повреждение АВ №3. | Произвести замену АВ№3 в ТП ТВ-5-28. | 2016-01-05 14:35 | 2016-01-05 17:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 от Р-352 | 13 | 2016-01-06 07:22 | 2016-01-06 16:36 | Воздействие ливневого дождя с образованием гололеда, касание обледеневших веток деревьев проводов ВЛ-10 кВ "БК-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток в пролетах опор №208-250 на ВЛ-10 кВ "БК-7". | 2016-01-06 07:22 | 2016-01-06 16:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-6 до Р-163 | 14 | 2016-01-06 10:56 | 2016-01-06 16:45 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с образованием гололеда. | Вследствие механического воздействия ливневого дождя и гололеда произошло повреждение траверсы и провода на оп.№50 ВЛ-10 кВ "КП-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-01-06 10:56 | 2016-01-06 16:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-4 | 15 | 2016-01-06 16:10 | 2016-01-07 00:16 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с образованием гололеда . | Вследствие механического воздействия ливневого дождя и гололеда произошло повреждение вязок на оп. №53 и повреждение изоляторов на оп.№80/3А. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-01-06 16:10 | 2016-01-07 00:16
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НУ-1-117 | 4 | 2016-01-06 16:25 | 2016-01-06 18:36 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с образованием гололеда. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №6-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-1-117. | Произвести обрезку веток ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП НУ-1-117 . | 2016-01-06 16:25 | 2016-01-06 18:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП НТ-2-74 | 19 | 2016-01-07 16:17 | 2016-01-07 20:15 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, гроза. | В результате атмосферныз воздействий произошло повреждение опорных изоляторов на ТП Нт2-74. | Произвести замену 4 опорных изоляторов . | 2016-01-07 16:17 | 2016-01-07 20:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-5 до ВН-155 | 20 | 2016-01-07 19:19 | 2016-01-07 22:42 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, гроза. | В результе частых ветровых нагрузок, атмосферных перенапряжений произошло ослабление контактного болтового соединения и отгорание шлейфа на Р-157 ф."С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "К-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-01-07 19:19 | 2016-01-07 22:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-5 | 21 | 2016-01-08 16:43 | 2016-01-08 19:37 | Воздействие атмосферных явлений: СВ ветер, ливневый дождь, гроза. | В результате частых ветровых нагрузок произошло повреждение вязки на опоре №2-2 ВЛ-10 кВ "АД-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «АД-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-01-08 16:43 | 2016-01-08 19:37
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 от Р-199 | 22 | 2016-01-08 17:45 | 2016-01-08 23:42 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, ливневый дождь, гроза. | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление контактного болтового соединения и отгорание шлейфа на Р-352 ф."А". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БК-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-01-08 17:45 | 2016-01-08 23:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НК-6 от Р-186 до Р-355, Р-347 | 331 | 2016-12-08 22:31 | 2016-12-09 06:43 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя, шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах оп. №2-50 - 2-53. Повреждение изоляторов - 6 шт в пролетах оп. №2-50 - 2-51. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «НК-6». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-08 22:31 | 2016-12-09 06:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СД-3 | 332 | 2016-12-09 09:05 | 2016-12-09 13:18 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. Обрезка веток, угрожающих падением на провода, в пролетах опор №№ 3-4 ВЛ-10 кВ "СД-3". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:05 | 2016-12-09 13:18
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 6/0,4 НА-4-75 | 50 | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:20 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв вязки оп.№1-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НА-4-75. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КВ-9 | 333 | 2016-12-11 10:45 | 2016-12-11 13:50 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя, порывы ветра 15 м/с. | Обрыв провода оп.1-2 - 1-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «КВ-9». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-11 10:45 | 2016-12-11 13:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ШК-5 | 337 | 2016-12-09 04:01 | 2016-12-09 08:12 | Повреждение электроустановки потребителя ТП ШК-5-613П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 04:01 | 2016-12-09 08:12
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП ТЭ-45-733 | 53 | 2016-12-10 09:12 | 2016-12-10 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя, порывы ветра 15 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 - 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТЭ-45-733 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 09:12 | 2016-12-10 18:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СД-1 | 338 | 2016-12-05 01:02 | 2016-12-05 17:30 | Повреждение электроустановки потребителя ТП СД-1-907П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 01:02 | 2016-12-05 01:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-4 ОТ Р-172 | 346 | 2016-12-18 11:11 | 2016-12-18 14:38 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, порывы ветра 14 м/с. | Нагрев контакта шлейфа на болтовом соединении разъединителя Р-334 ВЛ-10 кВ "КП-4". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 11:11 | 2016-12-18 14:38
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-6-363 | 54 | 2016-12-17 09:30 | 2016-12-17 16:20 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, порывы ветра 14 м/с. | Обрыв провода в пролетах опор 10-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НК-6-363. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 09:30 | 2016-12-17 16:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ КП-6-231 | 52 | 2016-12-09 15:05 | 2016-12-09 17:30 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор 1-1 - 1-3. Повреждение траверс в пролетах опор 1-1 - 1-3 - 3 шт. Повреждение изоляторов - 1 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-231. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-09 15:05 | 2016-12-09 17:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ АД-1-402 | 51 | 2016-12-09 13:05 | 2016-12-09 15:14 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №23-23А, повреждение изоляторов - 4 шт, колпачки -4 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-1-402. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-09 13:05 | 2016-12-09 15:14
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1 от ТП НТ-2-371 | 55 | 2016-12-26 19:00 | 2016-12-26 22:42 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный, порывы ветра 15 м/с. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НТ-2-371. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-26 19:00 | 2016-12-26 22:42
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Рк5-221 | 243 | 2016-10-26 18:05 | 2016-10-26 19:10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№3-4 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Рк5-221. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Рк5-221, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 18:05 | 2016-10-26 19:10
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ прис. 1 Ра9-347 | 55 | 2016-10-26 17:24 | 2016-10-26 22:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 8-10 ВЛ-0,4кВ прис. 1 Ра9-347 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 17:24 | 2016-10-26 22:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис №1 от ТП-Ра-1-303 | 244 | 2016-10-26 17:15 | 2016-10-26 21:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№19-20 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Ра1-303. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП-Ра1-303, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 17:15 | 2016-10-26 21:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 3 ТП Ра1-310 | 311 | 2016-10-26 15:40 | 2016-10-26 17:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№1-1 - 1-2 АВ-0,4 прис.3 в ТП Ра1-310. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр АВ-0,4 прис.3 в ТП Ра1-310, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 15:40 | 2016-10-26 17:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис №2 от ТП-Ра-1-309 | 312 | 2016-10-26 16:45 | 2016-10-26 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ прис.2 от ТП-Ра-1-309. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ прис №2 от ТП-Ра-1-309, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 16:45 | 2016-10-26 18:10
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РК-5 за СР-2 | 93 | 2016-10-26 17:12 | 2016-10-26 18:50 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ 10кВ "Рк-5". | Обрыв шлейфа РТП | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 17:12 | 2016-10-26 18:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Рк-5 231 | 54 | 2016-10-26 02:40 | 2016-10-26 02:54 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлест проводов на ВЛ вследствии воздействия сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кв присоединение 2 от ТП Рк-5 231 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-10-26 02:40 | 2016-10-26 02:54
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Ра-9-328 | 58 | 2016-10-25 06:33 | 2016-10-25 06:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. Причина отключения касание проводов в следствии сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кв присоединение 1 от ТП Ра-9-328, после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-10-25 06:33 | 2016-10-25 06:58
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЛ-28 | 80 | 2016-10-25 09:45 | 2016-10-25 10:46 | В результате шквального ветра произошёл обрыв провода в пролёте опор № 19-20 ВЛ 10 кВ "Сл28". | Обрыв провода в пролете оп. №19-20 ВЛ 10 кВ "Сл28". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:45 | 2016-10-25 10:46
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Рк-5 | 64 | 2016-10-25 12:52 | 2016-10-25 15:12 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор № 77-78 ВЛ 10 кВ "Рк-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 12:52 | 2016-10-25 15:12
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Ра-9 | 81 | 2016-10-25 16:17 | 2016-10-25 16:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. Схлёст проводов на ВЛ вследствии воздействия штормового ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кв "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить | 2016-10-25 16:17 | 2016-10-25 16:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 прис. 1 от ТП Рк-3-341 | 82 | 2016-10-25 14:11 | 2016-10-25 14:22 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. Причина отключения касание проводов в следствии сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 прис. 1 от ТП Рк-3-341. Выявленные повреждения и неисправности устранить | 2016-10-25 14:11 | 2016-10-25 14:22
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-310 | 84 | 2016-10-25 10:00 | 2016-10-25 12:40 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-310 в пр. оп № 1-7 - 1-9 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 10:00 | 2016-10-25 12:40
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Сл-20-936 | 150 | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 15:13 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Сл-20-936. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 15:13
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Ра-1-321 | 151 | 2016-10-25 16:25 | 2016-10-25 19:24 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 11-13 ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Ра-1-321 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:25 | 2016-10-25 19:24
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ад-3-975 | 86 | 2016-10-25 16:40 | 2016-10-25 20:55 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-5 - 1-9 ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ад-3-975 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:40 | 2016-10-25 20:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Ад-4-966 | 111 | 2016-10-25 19:00 | 2016-10-25 19:55 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | повреждение рубильника РУ-0,4 кВ КТП Ад-4-966. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:00 | 2016-10-25 19:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Рк-5-211 | 61 | 2016-10-25 16:31 | 2016-10-25 19:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Рк-5-211 в пролёте опор №№ 2-7 - 2-9 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:31 | 2016-10-25 19:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кв прис 2 от ТП Рк-5-201 | 30 | 2016-10-25 19:15 | 2016-10-25 21:20 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода на вводе в дом по ул. Красноармейская д. 37 от ВЛ-0,4 кв прис 2 ТП Рк-5-201 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:15 | 2016-10-25 21:20
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-334 | 112 | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-25 21:25 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 2-4 ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-334 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-25 21:25
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от КТП Сл-20-909 | 154 | 2016-10-25 21:00 | 2016-10-25 23:59 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 11-13 ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от КТП Сл-20-909 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 21:00 | 2016-10-25 23:59
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП Рк-3-303 | 164 | 2016-10-25 21:35 | 2016-10-26 00:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 5-7 ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП Рк-3-303 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 21:35 | 2016-10-26 00:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 прис. 2 от ТП Ра-9-314 | 165 | 2016-10-25 21:40 | 2016-10-26 00:09 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 15-16 ВЛ-0,4 прис. 2 от ТП Ра-9-314 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 21:40 | 2016-10-26 00:09
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис №2 от ТП РК-5 262 | 254 | 2016-10-26 00:46 | 2016-10-26 01:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлест проводов на ВЛ вследствии воздействия сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис №2 от ТП РК-5 262. Выявленные повреждения и неисправности устранить | 2016-10-26 00:46 | 2016-10-26 01:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис. 4 от ЗТП СЛ-20 936 | 301 | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 09:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ прис. 4 от ЗТП СЛ-20 936 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 09:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП РК-8 217 | 302 | 2016-10-26 11:09 | 2016-10-26 13:08 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 3-5 - 5/3-1 ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП РК-8 217 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:09 | 2016-10-26 13:08
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ прис.2 ТП РК-5-202 | 168 | 2016-10-26 10:02 | 2016-10-26 12:25 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ прис.2 ТП РК-5-202 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:02 | 2016-10-26 12:25
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП Ра1 360 | 303 | 2016-10-26 10:48 | 2016-10-26 12:20 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Ра-1-360 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:48 | 2016-10-26 12:20
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра1-330 | 167 | 2016-10-26 13:14 | 2016-10-26 18:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра1-330 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 13:14 | 2016-10-26 18:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис.3 от Рк-5-256 | 305 | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:42 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ прис.3 от Рк-5-256 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:42
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ прис .3 от ТП РА-1 342 | 255 | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 10:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП РА-1 342. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП РА-1 342, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 10:15
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис. 2 от ТП АД3-1008 | 306 | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 1-2 - 1-3 ВЛ 0,4 кВ прис. 2 от ТП АД3-1008 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис. 2 от ТП АД3-1008, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 15:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП Ра9-311 | 307 | 2016-10-26 11:24 | 2016-10-26 12:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№11-12 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП ТП Ра9-311 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП Ра9-311 по результатам произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 11:24 | 2016-10-26 12:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0, 4 кВ прис. 1 ТП Ра1- 306 | 308 | 2016-10-26 09:50 | 2016-10-26 10:50 | Воздействие атмосферных явлений:сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 7-9 АВ-0,4 прис.1 в ТП Ра1- 306. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0, 4 кВ прис. 1 ТП Ра1- 306, по результатам осмотра произвести перетяжку провода . . | 2016-10-26 09:50 | 2016-10-26 10:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 3 от ТП Рк-5 231 | 166 | 2016-10-26 08:35 | 2016-10-26 09:45 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ прис.3 ТП Рк-5-231. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис. 3 от ТП Рк-5 231, по результатам осмотра выполнить перетяжку провода. | 2016-10-26 08:35 | 2016-10-26 09:45
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв прис 2 ТП РК-8 203 | 309 | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 20:08 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№11-12 ВЛ-0,4 кВ прис.2 от ТП РК-8 203 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кв прис 2 ТП РК-8 203, по результатам осмотра произвести перетяжку провода | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 20:08
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 кВ прис.1 от ТП РА-1 334 | 310 | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 21:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП РА-1 334. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0.4 кВ прис.1 от ТП РА-1 334, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 21:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра-1-305 | 155 | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 19:55 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП Ра1-305, по результатам осмотра произвести перетяжку провода . | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 19:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РК-8 от В-31 до Р-170 | 313 | 2016-10-26 14:16 | 2016-10-26 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв шлейфа ф "А" ВЛ-10 Рк-8 от РТП РК-8 232 к ТП РК-8 232. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:16 | 2016-10-26 15:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сл-28- | 174 | 2016-06-29 11:40 | 2016-06-29 11:40 | Воздействие атмосферных явлений: гроза. Двухфазное перекрытие изоляции на ВЛ вследствии воздействия грозовых перенапряжений. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кв "СЛ 28" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить | - | -
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АД 4 | 45 | 2016-06-04 11:05 | 2016-06-04 14:03 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер, дождь. | Повреждения изолятора на оп. № 86 фаза "В" ВЛ-10 кВ "АД-4" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-04 11:05 | 2016-06-04 14:03
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-8 | 32 | 2016-01-28 07:44 | 2016-01-28 20:44 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Скол, трещины штыревого изолятора марки ШФ-10 ф "А" оп. № 2-15 и разрушение подвесного стеклянного изолятора марки ПС-70 ф "С" на опоре № 103 ВЛ-10 кВ "Рк-8". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-28 07:44 | 2016-01-28 20:44
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-5 за КРН-5 | 357 | 2016-12-09 14:20 | 2016-12-09 15:17 | Повреждение электроустановки потребителя ТП Рк-5 205П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 14:20 | 2016-12-09 15:17
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-3 | 356 | 2016-12-30 03:31 | 2016-12-30 04:10 | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра произошло отключение МВ 10 кВ "Ад-3" на ПС-35 кВ "Абрау-Дюрсо". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-3", по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-12-30 03:31 | 2016-12-30 04:10
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 282 | 2016-10-27 09:46 | 2016-10-27 15:54 | Сильные порывы ветра стали причиной подноса провода ф"В" к проводу ф"А" на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 286 | 2016-10-30 07:51 | 2016-10-30 21:00 | Перекрытие гирлянды изоляторов ф"А" на опоре № 92 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Разрушение изолятора на опоре №92. | Произвести внеплановый омотр ВЛ 110 кВ Кирилловская Раевская, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. ВЛ 110 кВ Кирилловская Раевская на опоре № 92 выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов фазы "С"-левая. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Анапская - Сукко с отпайкой на ПС Русская | 293 | 2016-11-10 06:13 | 2016-11-10 14:47 | Падение ГЗТ КВЛ 110кВ Анапская-Сукко произошло из-за несвоевременного выявления дефекта его крепления (отсутствие одной гайки и разрушение резьбы второй гайки в узле крепления) в процессе эксплуатации в районе с повешенными переменно-направленными ветровыми нагрузками. | Падение грозозащитного троса на опоре №122 КВЛ 110кВ Анапская-Сукко на провод ф."С" в пролетах опор №121-№123 с повреждением внешнего повива. | На КВЛ 110 кВ Анапская-Сукко организовать устранение дефектов, выявленных после проведенного послеаварийного осмотра . Организовать и провести техническую учебу персоналу СВЛ по вопросам: - порядок проведения верховых осмотров ВЛ 35-110кВ в соответствии с требованиями Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (Утв. РАО «ЕЭС России» 19.09.94); - ответственность за выполнение эксплуатационных работ на ВЛ, обеспечивающих надежную и безаварийную работу оборудования ЭСК; - оформление эксплуатационной и ремонтной документации. Обеспечить пересмотр многолетнего графика технического обслуживания и капитального ремонта ВЛ 35кВ и выше ЮЗЭС в части соблюдения периодичности и объемов верховых осмотров ВЛ 35кВ. Направить в администрацию г-к Анапа письмо на согласование плановых отключений КВЛ 110 кВ Анапская-Сукко для проведения технического обслуживания в нормируемых объемах в 2017 году | 2016-11-10 06:13 | 2016-11-10 14:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | Баканская | 294 | 2016-11-10 10:50 | 2016-11-10 11:27 | Падение ветки дерева на ВЛ-35кВ, из-за границ охранной зоны ВЛ-35кВ, в результате ветровых нагрузок, стало причиной дугового перекрытия фаз и отключения СМВ-35кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Крымская НПС - Баканская с отпайкой на ВЛ 35кВ Саук-Дере. При выявлении дефектов и наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия по их устранению. Выполнить вырубку боковых деревьев (расширение) на ВЛ 35 кВ Крымская НПС - Баканская с отпайкой на ВЛ 35кВ Саук-Дерев рамках инвестиционной программы. | 2016-11-10 10:50 | 2016-11-10 11:27
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Пионерская | 295 | 2016-11-14 03:12 | 2016-11-14 10:45 | Некачественное изготовление концевой муфты стало причиной резкого ухудшения её изоляционных свойств. | Повреждение (пробой) концевой муфты. | На ПС-35кВ Пионерская произвести внеочередные высоковольтные испытания концевой муфты КЛ-35кВ ШМ Т-2 ф."А,В". На ПС-35кВ Пионерская при выявлении ухудшения изоляционных свойств концевой муфты КЛ-35кВ ШМ Т-2 ф."А,В" после высоковольтных испытаний - произвести замену концевых муфт. На ПС-35кВ Пионерская произвести внеочередной тепловизионный контроль КЛ-35кВ ШМ Т-2 ф."А,В,С" | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка ПС 110 кВ Береговая | 292 | 2016-11-03 19:03 | 2016-11-11 15:49 | В результате сильных порывов ветра произошел поднос провода ф."А" с перекрытием на тело опоры №2 ВЛ-110кВ Геленджик-Прасковеевка (видны следы дугового воздействия), что стало причиной отключения ЭВ-110 кВ ВЛ Прасковеевка на ПС 110кВ Геленджик с успешным АПВ. При коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка в результате работы 3 ст ДЗ комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповска - излишне отключился СМВ-110 на ПС 110кВ Береговая с успешным АПВ из-за неисправности полупроводникового нуль-индикатора реле сопротивления в составе блока реле типа КРС-1 3 ст.ДЗ, своевременно невыявленного при техническом обслуживании. | Излишнее отключение СМВ-110 на ПС 110кВ Береговая произошло из-за неисправности полупроводникового нуль-индикатора реле сопротивления в составе блока реле типа КРС-1 3 ст.ДЗ в следствии изменения характеристик полупроводниковых элементов в процессе эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка на опоре №2 укоротить шлейф ф."А". На ПС 110 кВ Береговая выполнить конфигурацию МП терминалов, установленных в шкафах защит типа ШЭ 2607 086 (085,088), исключающую ошибочное представление о сработавших защитах. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка на участке опор №1-20. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка на участке опор №1-8. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 КНПС - Баканская с отп. на ПС Саук-Дере-6, ПС Неберджай | 298 | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-30 05:35 | В результате налипания мокрого снега произошло провисание провода верхней фазы "В" и приближение его на недопустимое расстояние к средней фазе "А". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ КНПС-Баканская с отпайками на предмет провисания проводов. При выявлении изменений стрел провиса между фазами до значений отличных от допустимых, разработать мероприятия по их устранению. | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-30 05:35
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС Тоннельная | 314 | 2016-11-29 14:53 | 2016-11-29 22:30 | Из-за повреждения на ЭУ потребителя произошло отключение ВЛ 35 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 14:53 | 2016-11-29 22:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | Кирилловская 110/10кВ Северо-Западная | 257 | 2016-09-20 09:17 | 2016-09-20 18:57 | Разрушение проходного изолятора ф."С" и повреждение опорного изолятора ф."В" шинного моста 10 кВ Т-1 в сторону ТСН-1 на ПС 110кВ Северо-Западная в результате атмосферных перенапряжений при грозовых разрядах. | Работа ДЗТ Т-1 на ПС 110кВ Северо-Западная обусловлена электродуговым повреждением проходного изолятора ф."С" и опорного изолятора ф."В" шинного моста 10 кВ Т-1 в сторону ТСН-1 вследствие перекрытия изоляции на землю при грозовых перенапряжениях . | Провести внеочередное высоковольтное испытание проходных и опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110кВ Северо-Западная. По результатам испытаний разработать при необходимости мероприятия. | 2016-09-20 09:17 | 2016-09-20 09:36
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 258 | 2016-09-18 16:22 | 2016-09-18 16:22 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, возникло перенапряжение, что привело к разрушению проходного и опорного изолятора шинного моста - 10 кВ Т-2 ф. "В". | Разрушение проходного и опорного изолятора шинного моста-10 кВ Т-2 в сторону ТСН-2 ф. "В". | Провести внеочередное высоковольтное испытание проходных и опорных изоляторов шинного моста-10 кВ Т-2 в сторону ТСН-2 и КРУН-10 кВ ф. "А", "В", "С" на ПС 110 "Крымская ПТФ". Провести внеочередное высоковольтное испытание ТСН-2 и Т-2 на ПС 110 "Крымская ПТФ". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110кВ Дивноморская | 259 | 2016-09-19 13:36 | 2016-09-20 23:55 | Повреждения обмотки ТН-110 1 СШ ф. "А" (замыкания межу витками и на корпус привело к электродуговым разрушениям) в результате резкого ухудшения изоляционных свойств основной изоляции обмотки, нарушение её механической прочности при сроке работы свыше 35 лет. | Отключение СМВ-110 на ПС 110кВ Дивноморская произошло по причине электродугового повреждения ТН-110 1СШ ф. "А" вследствие старения изоляции обмоток. При электродуговом повреждении ТН-110 1СШ ф. "А" произошло оплавление изоляции контрольных кабелей между шкафом СМВ-110 и ОПУ. | Провести внеочередное высоковольтное испытание ТН-110кВ IIСШ ф."А,В,С" на ПС 110кВ Дивноморская. По результатам испытаний разработать при необходимости мероприятия. Выполнить огнезащитную обработку контрольных кабелей и конструкций по которым они прокладываются (эстакады), проходящих в районе ТН-110 1СШ ПС110кВ Дивноморская | 2016-09-19 13:36 | 2016-09-19 14:10
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Джемете | 260 | 2016-09-18 08:00 | 2016-09-18 10:18 | Воздействие стихийных явлений: гроза. | выход из строя предохранителей в цепях телеизмерений на преобразователях АЕТ, вследствие грозовых явлений. | Предусмотреть резерв предохранителей для замены в аварийных ситуациях. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Анапская | 261 | 2016-09-20 16:20 | 2016-09-22 01:00 | Электродуговое повреждение внутри бака выключателя В-35 кВ ВЛ 35кВ Котлома вследствие дефекта изготовления изоляционного диска из эпоксидного компаунда указанного выключателя при замыкании на землю фазы В. | Механическое разрушение корпуса бака выключателя В-35 ВЛ 35кВ Котлома из-за внутрибакового перекрытия токоведущих частей через поврежденную часть изоляционного диска из эпоксидного компаунда на заземленную конструкцию выключателя вследствие замыкания на землю фазы В с последующим возникновением 3-х фазного короткого замыкания в баке выключателя. При разрушении В-35 ВЛ 35кВ Котлома произошло перекрытие на вводах №5 и №6 СЭВ-35 и повреждение ШР-35 ВЛ 35 кВ Котлома. | Организовать проведение испытаний элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 на ПС 110/35/10 кВ Анапская. По результатам испытаний разработать мероприятия. Обеспечить возврат оборудования, находящегося на гарантии, для пополнения аварийного резерва ПАО "Кубаньэнерго": выключателя В-35 ВЛ 35кВ Котлома марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 и ШР-35 ВЛ 35 кВ Котлома на ПС 110/35/10 кВ Анапская. Произвести ремонт с заменой поврежденных вводов №5 и №6 СЭВ-35 и ШР-35 ВЛ 35 кВ Котлома на ПС 110/35/10 кВ Анапская. Выполнить диагностику эксплуатируемых элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в соответствие с графиком п.8 мероприятий Выполнить актуализацию заводской инструкции по эксплуатации элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в части определения объема и периодичности проведения проф.испытаний По результатам выданных рекомендаций ООО «Эльмаш (УЭТМ)» внести корректировки в ОРД по эксплуатации элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в ПАО "Кубаньэнерго" Разработать и согласовать с ПАО "Кубаньэнерго" программу диагностики эксплуатируемых элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 Разработать график испытаний в соответствие с реко-мендациями завода-изготовителя элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в филиалах ПАО "Кубаньэнерго" | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымск Тяговая - Абинская | 270 | 2016-09-23 17:05 | 2016-09-23 17:05 | Излом колонки опорно-стержневого изолятора ШР-110 Т-2 ф. «В» из-за изменения структуры фарфора (развитие микропор в микротрещины) при старении фарфоровой изоляционной детали изолятора в процессе длительной эксплуатации (более 40 лет). | Отключение ВЛ 110 кВ Крымская-тяговая - Абинская от 1 ст. ТЗНП. на ПС Абинская произошло при повреждении (механическом изломе) колонки опорно-стержневого изолятора ШР-110 Т-2 ф. «В» вследствие старения фарфоровой изоляционной детали изолятора в процессе длительной эксплуатации (более 40 лет), приведшей к образованию в фарфоре микротрещин из микропор. | Провести акустико-эмиссионный контроль опорных изоляторов ШР-110 Т-2, ОД-110 Т-2 на ПС 110кВ Абинская. По результатам проведенных исследований разработать при необходимости мероприятия. При выполнении средних (капитальных) ремонтов высоковольтных выключателей и разъединителей 110 кВ обеспечить контроль проведения акустико-эмиссионный контроля опорно-стержневых изоляторов. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 220 кВ Бужора | 271 | 2016-09-29 21:18 | 2016-09-29 21:18 | Воздействие атмосферных явлений - гроза. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замер сопротивления заземления опоры №7 ВЛ-110 кВ Бужора-Анапская 2 цепь. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ ЮЗЭС-Кубанское РДУ | 268 | 2016-10-13 07:30 | 2016-10-13 16:37 | Вследствии повреждения грызунами оптических волокон кабеля ВОЛС произошла потеря передачи телеметрической информации. | Повреждение оптических волокон кабеля ВОЛС (в оптическом кросе ШКОС). | Принять меры по дополнительной герметизации шкафов RITTAL и расположенных в них оптических кросов на ПС 110 кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1 ц. | 274 | 2016-10-17 12:34 | 2016-10-18 10:33 | Отключение МВ-110кВ ВЛ Новая 1 цепь произошло из-за действия сверхнормативных ветровых нагрузок, кторые стали причиной приближения фазного провода на недопустимое расстояние к оттяжке опоры ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 1 цепь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 1 цепь проверить отклонение опоры №61, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110кВ при наличии опор с похожим конструктивным исполнением оттяжек разработать мероприятия по устранению возможных недостатков (перетяжка провода, натяжение оттяжки, установка изолирующих распорок). | 2016-10-17 12:34 | 2016-10-17 12:38
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 272 | 2016-10-03 12:24 | 2016-10-03 19:35 | Электродуговое перекрытие фазного провода произошло из-за несанкционированного выполнения погрузочно-разгрузочных работ автокраном в охранной зоне ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замер габарита на ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская в пролете опор №11-12. На ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская проверить наличие знаков безопасности. | 2016-10-03 12:24 | 2016-10-03 13:11
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новороссийская | 277 | 2016-10-25 03:53 | 2016-10-25 16:30 | Из-за сильных порывов ветра произошел обрыв оттяжки ВЧЗ ВЛ, что стало причиной подноса на недопустимое расстояние ВЧЗ ВЛ к телу приемного портала ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1 ц. | 278 | 2016-10-25 14:26 | 2016-10-26 04:38 | Отключение МВ-110кВ ВЛ Новая 1 цепь произошло из-за сильных порывов ветра, которые стали причиной разворота установленного полимерного изолятора и приближения фазного провода на недопустимое расстояние к оттяжке опоры ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Холмская-Новая 1 цепь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-10-25 14:26 | 2016-10-25 17:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Кирилловская | 280 | 2016-10-25 19:58 | 2016-10-25 19:58 | Причиной отключения МВ 110кВ послужили сильные порывы ветра из-за которых произошел поднос спуска провода ф"В" к проводу ф"А" ВЛ 110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь. ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь установить полимерные изоляторы ЛК-70/110 в пролете опор №21-22 между спуском провода ф"В" и фазными проводами ф"А" и ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Анапская-Сукко с отпайкой на ПС Русская | 279 | 2016-10-25 14:28 | 2016-10-25 14:28 | Причиной отключения МВ-110кВ послужили сильные порывы ветра, из-за которых произошел поднос провода шлейфа к телу опоры ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Анапская-Сукко. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110 кВ Анапская-Сукко установить изоляционную распорку в шлейфе верхней фазы опоры №84. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко с отпайкой на ПС Русская | 281 | 2016-10-26 10:27 | 2016-10-26 16:47 | Сильные порывы ветра стали причиной подноса шлейфа провода к телу опоры на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:27 | 2016-10-26 16:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ СДТУ ПС | 110 | СДТУ СДТУв направлении ПС Адагумская ПС 110 кВ Новотроицкая | 209 | 2016-07-20 11:00 | 2016-07-27 13:30 | Длительный срок эксплуатации стал причиной выхода из строя двух транзисторов. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации стало причиной их выхода из строя транзисторов. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Варениковская | 210 | 2016-07-20 22:53 | 2016-07-20 23:37 | Длительный срок эксплуатации стал причиной ухудшения изоляционных свойств отключающей катушки привода МВ 10кВ. | Нарушение эл.изоляции стало причиной неисправности отключающей катушки привода МВ 10кВ. | При плановых и очередных ремонтах на ПС 110кВ заменять отключающие катушки приводов МВ 10кВ сроком эксплуатации более 25 лет. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 211 | 2016-07-21 02:22 | 2016-07-21 02:22 | Перекрытие гирляды изоляторов верхней фазы на опоре №72 в результате загрязнения птичьим пометом. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская провести обследование УФК на предмет наличия дефектных изоляторов. На ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская заменить гирлянду изо-ляторов верхней фазы на опоре №97. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Кирилловская - Раевская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 212 | 2016-07-22 11:25 | 2016-07-22 14:18 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошел нагрев провода в овальном соединителе. | По причине соединения проводов различного диаметра не предназначенным для этого овальным соединителем (предназначен для соединения однотипных проводов АС-150) произошел нагрев и дальнейший пережог провода в овальном соединителе в пролете опор №37-38 фаза нижняя ВЛ 110кВ Кирилловская-Южная 2ц. | Произвести внеплановый сплошной тепловизионный контроль ВЛ 110кВ Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи. При обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению с учетом степени нагрева. Реализовать мероприятия по замене и дальнейшему соединению проводов в пролетах опор №37-38 ВЛ 110кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь в соответствии с требованиями ПТЭ с дальнейшим шунтированием соединительных шлейфовых спиральных зажимов опоры № 38 с учетом соединения проводов различного сечения (АС-120/19 и АС-150/24) Выполнить шунтирование сварных соединений шлейфов опоры № 34 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь с учетом соединения проводов различного сечения (АС-120/19 и АС-150/24) Выполнить соединение шлейфов опор № 34,38 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь переходными зажи-мами спирального типа с учетом соединения проводов различного сечения (АС-120/19 и АС-150/24) Внести изменения в эксплуатационную документацию 01.08.2016 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь в части наличия провода типа АС-150/24 в пролетах опор № 34-38. Провести внеочередной инструктаж персоналу службы линий 35 кВ и выше по вопросам: - порядок проведения ремонта ВЛ при ремонтных ре-жимов в сети 110кВ и выше, предусматривающих значительное увеличение токов нагрузки; - порядок проведения тепловизионного обследования ВЛ 35-110кВ; - организация обслуживания и ремонта ВЛ 35-110кВ; - оформление эксплуатационной и ремонтной документации. | 2016-07-22 11:25 | 2016-07-22 12:23
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь с отпайками | 221 | 2016-07-23 00:34 | 2016-07-23 06:15 | Изменение свойств материалов провода и овального соединителя СОАС в результате длительного срока эксплуатации стало причиной плохого контакта провода в овальном соединителе СОАС с самим соединителем. | Плохой контакт провода с овальным соединителем СОАС стал причиной нагрева провода. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 222 | 2016-07-27 21:13 | 2016-07-27 21:13 | Перекрытие изоляторов произошло из-за загрязнения птичьим пометом. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Архипо-Осиповка - Береговая произвести замену гирлянды изоляторов левой фазы на опоре №68. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110кВ Дивноморская | 223 | 2016-07-29 00:51 | 2016-07-29 01:10 | Замыкание на землю в прилегающей сети 10кВ явились причинами срабатывания ЛЗШ с последующим отключением МВ-10 Т-2. В результате перенапряжений, связанных с наличием устойчивого замыкания на землю на присоединении 10кВ ДМ-4, произошло неустойчивое замыкание на землю в прилегающей сети 10кВ на другой фазе. Такой вид замыкания является нерасчетным режимом для согласования уставок РЗА отходящих присоединений 10кВ с уставками МТЗ-10 трансформатора и пусковых токовых органов ЛЗШ-10. Работа ЛЗШ-10 относится к допущенным неселективным действиям. | Техническая причина отсутствует | Для анализа действия устройств РЗА при неселективных отключениях вводов 35кВ, 10кВ, 6 кВ силовых трансформаторов по КЗ в сети сторонних потребителей направлять письменный запрос о характере и месте повреждения.(постоянно) Направить письмо в АО "НЭСК-Электросети" г.Геленджик о предоставлениях в СРЗА ПАО "Кубаньэнерго" ЮЗЭС схем сети 10кВ, прилегающей к шинам 10кВ ПС 110кВ "Дивноморская", для нормального и ремонтных режимов.(постоянно) | 2016-07-29 00:51 | 2016-07-29 01:10
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 224 | 2016-07-29 04:54 | 2016-07-29 12:08 | Причиной загрязнения изоляторов стал птичий помет. | Загрязнение изоляторов стало причиной перекрытия на гирлянде изоляторов с разрушением 1 изолятора. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новотроицкая | 226 | 2016-08-01 00:40 | 2016-08-03 15:36 | Длительный срок эксплуатации стал причиной изменения свойств материалов и технических характеристик выключателя. | Из-за изменения свойств материалов и технических характеристик выключателя произошел выход из строя контактной группы и механизма расцепления выключателя. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110кВ Сукко | 227 | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:49 | Выпадание осадков в виде дождя сопровождающегося градом стали причиной разрушения опорного изолятора шинного моста. | Разрушение опорного изолятора. | На ПС-110кВ Сукко произвести высоковольтные испытания шинного моста 10кВ Т-1 (для исключения возможного повреждения других опорных изоляторов). | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:49
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 229 | 2016-08-05 05:34 | 2016-08-06 05:19 | Перекрытие изоляторов из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждение изоляторов в результате эл.дугового перекрытия. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | Джемете | 230 | 2016-08-08 14:07 | 2016-08-08 14:07 | Причиной отключения ВЛ-35кВ явилось превышение нагрузки на ВЛ-35кВ выше уставки срабатывания МТЗ. (Уставки выполнены в соответствии с требованиями НТД с учетом согласования с прилегающими защитами). | Техническая причина отсутствует | Рассмотреть возможность увеличения уставок срабатывания по току МТЗ по транзиту ВЛ 35кВ Джемете - Пионерская - Аэропорт - Джигинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Крымская тяговая- Абинская | 231 | 2016-08-08 14:38 | 2016-08-08 14:38 | Попадание грозового разряда стало причиной разрушения изолятора. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Крымская тяговая - Абинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести замер сопротивления заземления опоры № 45 на ВЛ-110кВ Крымская тяговая - Абинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Анапа | 232 | 2016-08-10 23:45 | 2016-08-11 13:18 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств материала (нарушение эл.изоляции). | Нарушение эл.изоляции при номинальной нагрузке стало причиной повреждения кабельной вставки. | Произвести ВВ испытания КЛ шинного моста 6 кВ Т-2 и КЛ шинного моста 6 кВ Т-3 на ПС 35 кВ Анапа. На ПС 35 кВ Анапа выполнить прокладку второго кабеля ШМ-6 Т-3.. | 2016-08-10 23:45 | 2016-08-11 00:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Дивноморская | 233 | 2016-08-08 17:22 | 2016-08-08 17:41 | Повреждение в ЭУ потребителя (МВ-10 ДМ-8) стало причиной отключения МВ-10 Т-2. В результате расследования определено: 1) Ток нагрузки по стороне 10кВ Т-2, в до аварийном режиме, составлял 527А = Iном стороны 10кВ Т-2. 2) При КЗ в сети 10кВ запустилась МТЗ-10 Т-2 (уставка Iср. = 980А) 3) После отключения КЗ защитами на потребительской подстанции происходит наброс нагрузки на сторону 10 кВ Т-2 при восстановлении напряжения на 2СШ 10 кВ после его посадки при КЗ. 4) Электромеханические токовые реле, с коэффициентом возврата 0,85, не возвратились при создавшейся нагрузке и отработали на отключение МВ-10 Т-2. (Выбор уставок МТЗ трансформатора выполнен в соответствии с требованиями НТД) | Техническая причина отсутствует | На ПС 110кВ Дивноморская рассмотреть возможность увеличения тока срабатывания МТЗ-110-35-10-6 трансформаторов, работающих с нагрузкой выше 80% Iном. Разработать график перестройки уставок. На ПС 110кВ Дивноморская рассмотреть возможность изменения схемных решений в части пуска ЛЗШ от отдельных пусковых токовых органов с уставками, соответствующими уставкам токовой отсечки. Разработать график реконструкции схем ЛЗШ. | 2016-08-08 17:22 | 2016-08-08 17:41
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ -Кубанское РДУ | 234 | 2016-08-15 07:30 | 2016-08-16 17:00 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств (высыхание) электролитических конденсаторов. | Причиной сбоя в частотно зависимом блоке, формирующем несущую частоту ПРМ послужило высыхание конденсаторов. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Виноградная | 240 | 2016-08-17 07:08 | 2016-08-17 07:59 | Отключение МВ-35кВ ВЛ Благовещенская на ПС 35кВ Виноградная произошло по причине несвоевременное выявление дефекта неисправности привода (отказ в отключении МВ-10кВ при КЗ на присоединении 10кВ БГ-5 на ПС 35кВ Благовещенская) | Лопнувшая направляющая втулка сердечника отключающей токовой катушки стала причиной не отключения ВВ-10кВ. | При проведении ТО проводить осмотр на целостность направляющих втулок сердечников отключающих токовых катушек выключателей типа ВБКЭ-10, при выявлении дефектов разработать меропрятия по их устранению. Постоянно. | 2016-08-17 07:08 | 2016-08-17 07:59
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Толстый Мыс | 243 | 2016-08-21 20:37 | 2016-08-21 23:01 | В результате расследования причины отключения МВ-6 Т-1 по анализу осциллограмм с питающей ПС 110кВ Геленджик определено: 1) Ток нагрузки по стороне 6кВ Т-1 в доаварийном режиме составлял 951А = 1,04 Iном. стороны 6кВ Т-1. 2) При КЗ в сети 6кВ запустилась МТЗ-6 Т-1 (уставка Iср. = 1350А). 3) После отключения КЗ защитами на потребительской подстанции происходит наброс нагрузки на сторону 6кВ Т-1 при восстановлении напряжения на 1 СШ 6кВ после его посадки при КЗ. 4) Электромеханические токовые реле, с коэффициентом возврата 0,85, не возвратились при создавшейся нагрузке и отработали на отключение МВ-6 Т-1. (Выбор уставок МТЗ трансформатора выполнен в соответствии с требованиями НТД). | Техническая причина отсутствует | Произвести анализ увеличения тока срабатывания МТЗ-110-35-10-6 трансформаторов, работающих с нагрузкой выше 80% Iном. По результатам анализа разработать график перестройки уставок. Произвести анализ изменения схемных решений в части пуска ЛЗШ от отдельных пусковых токовых органов с уставками, соответствующими уставкам токовой отсечки. По результатам анализа разработать график реконструкции схем ЛЗШ. | 2016-08-21 20:37 | 2016-08-21 23:01
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская | 245 | 2016-08-27 05:19 | 2016-08-27 05:19 | Перекрытие гирлянды изоляторов произошло в результате загрязнения пылью, возникшей вследствии ведения Общероссийских войсковых учений тяжелой техники (район полигона). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская. По результатам осмотра при выяавлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская заменить гирлянду изоляторов верхней фазы на опоре №84. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик | 247 | 2016-08-31 07:08 | 2016-08-31 07:08 | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная - Геленджик действием 1ступени ТЗНП и МТО, явились атмосферные перенапряжения (гроза), в следствии которых произошло попадание грозового разряда в провод. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ восточная - Геленджик. При обнаружении дефектов принять меры к их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 2 ц. | 248 | 2016-09-02 13:05 | 2016-09-02 13:05 | Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ Холмская - Новая 2ц., привело к загрязнению подвесных изоляторов на опоре №41. Из-за загрязнения произошло перекрытие (видны следы) с повреждением изоляторов в поддерживающей гирлянде, на нижней фазе "С" опоры №41. Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Холмская-Новая 2ц., при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ ЮЗЭС-Раевская-110 | 249 | 2016-09-02 09:00 | 2016-09-05 12:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждение транзистора в блоке приема-передачи телеметрических измерений произошло в результате его пробоя. | На ПС 110кВ Раевская выполнить внеочередное ТО с проверкой телеметрической информации и выдачей сигналов ТС в направлении Новороссийского РЭС. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Абинская | 250 | 2016-09-02 15:01 | 2016-09-03 01:40 | Повторяющаяся ветровая нагрузка на провод стала причиной схлестывания провода на спуске от ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская к ВЧЗ ВЛ-110 Холмская ф. "С" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУВарениковская-КубРДУ | 252 | 2016-08-12 11:42 | 2016-08-12 15:00 | Длительный срок эксплуатации стал причиной изменения свойств материалов термостата в генераторе опорной частоты. | Причиной сбоя в формировании опорной частоты в ГОЧ стал выход из строя термостата. | Выполнить внеплановую наладку ВЧ канала связи №322 в направлении ПС 110кВ КПТФ - ПС 110кВ Варениковская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Неберджаевская | 253 | 2016-08-18 21:21 | 2016-08-18 23:33 | Из-за изменения структуры смазки от воздействия высоких температур, произошло механическое затирание звеньев привода ячейки МВ-10кВ ВЛ 10кВ Нб-3. | Разрегулировка механизма привода ячейки МВ-10кВ ВЛ 10кВ Нб-3 произошла в следствии механичекого затирания звеньев при изменении структуры смазки от воздействия высоких температур. | Произвести внеплановое техническое обслуживание ячейки ВМГ-10 прис. "Нб-3" ПС 35/10 кВ "Неберджевская". | 2016-08-18 21:21 | 2016-08-18 23:33
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 142 | 2016-06-18 05:01 | 2016-06-18 06:26 | 1. Из-за длительного срока эксплуатации произошло старение и ухудшение изоляционных свойств ввода 110 кВ, что не выявлено при проведенном в 2015 году ремонте МВ-110кВ Т-1 на ПС 110кВ Холмская, вследствие отсутствия должного контроля за работой подрядной организации. 2. Нарушена периодичность проведения капитального ремонта МВ-110 Т-1 ПС 110кВ Холм-ская. Предыдущий капитальный ремонт был проведен в 2006 году, в 2015 году был выпол-нен текущий ремонт выключателя, при установленной периодичности – 1 раз в 6-8 лет. Вследствие этого масло из баков МВ-110 не сливалось, внутренние работы в баке не производились, отбор проб масла на анализ из нижней пробки вводов 110кВ не производился, масло в гидрозатворах вводов 110кВ не заменялось. 3. При выявлении 21.10.2015 году характеристик масла во вводе 110кВ ф.А в сторону СШ «в зоне риска» по пробивному напряжению, не были приняты своевременные меры по за-мене ввода либо приведению характеристик масла во вводе в норму. Нахождение ввода в «зоне риска» по пробивному напряжению было подтверждено испытаниями масла 23.12.2015. 4. При приемке оборудования из ремонта в октябре 2015 году комиссией по приемке обору-дования из ремонта не был проведен анализ ремонтной документации, не были выявлены отклонения состояния оборудования от нормы и не были определены технические решения по устранению выявленных отклонений. | Нарушение электрической изоляции ввода 110 кВ вследствие длительного срока эксплуа-тации и нарушения требований по эксплуатации негерметичных маслонаполненных вводов 110 кВ. | Обеспечить контроль над проведением ремонтов и технического обслуживания оборудования ПС в сроки и объемы, установленные заводскими эксплуатационными инструкциями, графиками ремонтов и другими нормативными документами. На ПС-110кВ Холмская произвести внеочередные испытания всех вводов МВ-110 и трансформаторного масла негерметичных маслонаполненных вводов 110 кВ, определить их техническое состояние. Обеспечить качественный контроль над подготовкой, проведением ремонтов и приемкой оборудования после выполненных ремонтных работ в соответствие требованиям нормативных документов по эксплуатации. Затребовать у подрядной организации недостающую документацию после проведенного в 2015 году ремонта МВ-110кВ на ПС 110кВ Холмская с последующим оформлением паспортов МВ-110кВ. Провести анализ протоколов испытаний всех вводов 110 кВ выключателей и силовых трансформаторов, выявить и взять на особый учет все вводы, имеющие негативные тенденции состояния изоляции и имеющие характеристики изоляции «в зоне риска». Информацию доложить первому заместителю директора – главному инженеру филиала Москаленко С.Ю. Составить графики замены вводов 110кВ выключателей и трансформаторов, находящихся в «зоне риска» с исполнением (заменой) до конца 2016 года. Составить графики замены негерметичных маслонаполненных вводов 110кВ выключателей и силовых трансформаторов со сроком исполнения до конца 2021 года. Обеспечить надзор за работой подрядной организации со стороны специалистов соответствующих курирующих подразделений при выполнении капитального ремонта оборудования При капитальном ремонте оборудования МВ-110кВ с негерметичными маслонаполненными вводами обес-печить: - замену масла в гидрозатворе негерметичных масло-наполненных вводов 110кВ МВ-110кВ; - отбор проб масла из ввода 110кВ для анализа через нижнюю пробку ввода. Провести анализ оборудования ПС со сроком эксплуатации более 25 лет, находящихся в перечнях оборудования ЮЗЭС забракованного и в зоне риска на предмет принятия эффективных мер по обеспечению дальней-шей безаварийной эксплуатации данного оборудования. Выполнить капитальный ремонт МВ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Холмская. Исходя из выявленных фактов, пересмотреть сроки следующего капитального ремонта выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Холмская. Провести внеочередной инструктаж персоналу службы подстанций 35 кВ и выше по вопросам: - порядок формирования графиков ремонта оборудо-вания; - периодичность ремонта оборудования; - объем капитального ремонта МВ-110 кВ типа МКП-110; - эксплуатация маслонаполненных вводов 110 кВ; - надзор за работой подрядных организаций; - оформление ремонтной документации. Провести внеочередную проверку знаний начальнику службы изоляции и защиты от перенапряжений ЮЗЭС в объеме Стандарта организации: Объемы и нормы испытаний электрооборудования (ИСО 153-34.45.505-2003) в ЦЭК ЮЗЭС. | 2016-06-18 05:01 | 2016-06-18 06:26
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Геленджик | 143 | 2016-06-21 01:46 | 2016-06-21 15:05 | Несвоевременное устранение неисправности сплит-системы привело к повышенной температуре воздуха в помещении. | Причиной выхода из строя блока питания послужила повышенная температура воздуха в помещении (перегрев). | При осмотрах и обходах ПС-110 кВ обращать внимание на работоспособность и исправность сплит-систем. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная с отп. | 170 | 2016-06-30 08:30 | 2016-06-30 08:30 | Причиной отключения ВЛ-110кВ "Кирилловская-Восточная" явились атмосферные перенапряжения, попадание грозового разряда в верхнюю фазу. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Кирилловская-Восточная". По результатам проведения осмотров при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить замеры сопротивления заземления опор №82, №83 на ВЛ-110кВ "Кирилловская-Восточная". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Тоннельная | 171 | 2016-06-30 10:43 | 2016-06-30 22:00 | Гроза и ионизация атмосферного воздуха в условиях грозовой активности стали причинами перенапряжения на ВЛ. | Грозовое перенапряжение явилось причиной разрушения изоляторов и отгорания шин. | На ПС 110кВ Тоннельная провести замену проходных изоляторов ф."А,В,С" и замену проходных шин расположенных между МВ-35кВ ВЛ Атакай и ЛР-35кВ ВЛ Атакай | 2016-06-30 10:43 | 2016-06-30 11:33
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУв направлении ПС Холмская-КРДУ | 172 | 2016-07-01 17:30 | 2016-07-11 08:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Проводить ежедневный мониторинг канала передачи данных в направлении ПС-110кВ Холмская-КРДУ до выявления источника помехи. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Джемете | 183 | 2016-06-19 01:02 | 2016-06-19 03:49 | В условиях грозовой активности (ионизации атмосферного воздуха во время грозы), произошло электродуговое перекрытие на ВЛ-10кВ. | Причиной повреждения (разрушения) ОПН послужило протекание токов короткого замыкания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-19 01:02 | 2016-06-19 03:49
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская-КПТФ | 175 | 2016-07-05 13:18 | 2016-07-05 13:18 | Попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ-110кВ явилось причиной отключения СМВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №23-23а на ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ. По результатам проведения осмотра при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Крымская НПС - Баканская с отпайкой на ВЛ 35кВ Саук-Дере | 188 | 2016-07-05 16:07 | 2016-07-06 06:38 | Причиной отключения МВ-35кВ явились атмосферные перенапряжения (гроза), которые привели к перекрытию и изоляторов на фазах правой и левой, опоры №44 ВЛ-35кВ в результате попадания грозового разряда. | Разрушение изолятора произошло из-за попадания в него грозового разряда. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Отпайка Саук-Дере 35/6кВ" от ВЛ 35кВ КНПС-Баканская. На ВЛ-35кВ "Отпайка Саук-Дере 35/6кВ" от ВЛ 35кВ КНПС-Баканская выполнить замер сопротивления заземления опоры №44. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-07-05 16:07 | 2016-07-06 06:38
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новороссийская | 169 | 2016-06-28 21:00 | 2016-07-15 17:00 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств и технических характеристик масла. | Показатели масла по классу частоты не доходили до нормированных значений. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | Джигинская ПС 110 кВ Джигинская | 192 | 2016-07-09 13:26 | 2016-07-10 18:42 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло нарушение герметичности масляного бака МВ-110кВ. | Нарушение армированного шва в верхней части нижней колонны МВ-110кВ привело к нарушение герметичности колонны что стало причиной течи масла. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ-Никитинская-Варениковская | 193 | 2016-07-10 22:45 | 2016-07-10 22:45 | Попадание грозового разряда в провод левой фазы ВЛ-110кВ явились причиной отключения МВ-110кВ и СМВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Никитинская-Варениковская. На ВЛ-110кВ Никитинская-Варениковская выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №8, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик | 194 | 2016-07-14 13:38 | 2016-07-14 21:07 | В результате длительного срока эксплуатации и потери механической прочности провода произошло развитие скрытого дефекта в натяжном прессуемом зажиме. | В результате развития скрытого дефекта произошел обрыв провода шлейфа на выходе из натяжного прессуемого зажима. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль и осмотр ИТР ВЛ 110кВ Восточная- Геленджик. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 197 | 2016-07-14 11:40 | 2016-07-14 11:40 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло нарушение резьбового соединения накладки, установленной в цепи блокировки токовой отсечки ШСОМВ-110 что привело к излишней работе ТО. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Холмская произвести внеочередные осмотры переключающих устройств с резьбовыми соединениями (накладок). При обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеплановый инструктаж оперативнму персоналу о проверке фиксации накладок после оперирования ими | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская | 198 | 2016-07-14 13:29 | 2016-07-15 19:00 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности сальникового уплотнения вала привода. | Произошла потеря эластичности сальника вала привода. | На ПС-110кВ Варениковская проверить (при необходимости заменить) сальники вала привода ф."В,С" МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская проверить, смазать все шарнирные узлы привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская произвести регулировку привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 200 | 2016-07-13 15:55 | 2016-07-14 04:12 | Несанкционированное выполнении работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ привело к не умышленному повреждению фазного провода ВЛ-110кВ. | Приближение бетононасоса (принадлежащего сторонней организации) на недопустимое расстояние к ВЛ-110кВ явилось причиной повреждения фазного провода верхнего повива. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 2ц. на наличие знаков безопасности. Напаравить письмо на ИП Рипка Л.М. о возмещении причененного ущерба.(повреждение провода на ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 2ц.) | 2016-07-13 15:55 | 2016-07-13 15:56
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Новотроицкая-Ленинский путь ВЛ-35 Новотроицкая-Ленинский путь | 187 | 2016-07-05 15:22 | 2016-07-06 17:00 | В результате атмосферных перенапряжений и попадания грозового разряда в провод произошел пережег провода в ПГН. | В результате пережега провода в ПГН произошел обыв цепи и падение провода в обе стороны. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Новотроицкая - Ленинский путь с отпайкой на Насосную 6. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №33 на ВЛ-35кВ Новотроицкая - Ленинский путь с отпайкой на Насосную 6, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-07-05 15:22 | 2016-07-05 15:28
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Бужора-Раевская | 190 | 2016-07-15 23:37 | 2016-07-15 23:37 | Перекрытие гирляды изоляторов верхней фазы на опоре №72 в результате загрязнения птичьим пометом. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бужора - Раевская На ВЛ 110кВ Бужора - Раевская провести обследование УФК на предмет наличия дефектных изоляторов. На ВЛ 110кВ Бужора - Раевская заменить гирлянду изоляторов верхней фазы на опоре №72. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новороссийская | 207 | 2016-07-16 05:08 | 2016-07-16 15:40 | В результате длительного срока эксплуатации и износа оборудования произошла разрегулировка подшипников на колонке разъединителя что привело к их заклиниванию. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская | 220 | 2016-07-05 03:16 | 2016-07-05 14:25 | Длительный срок эксплуатации явился причиной потери механической прочности провода. | Нарушение эл. контакта провода с овальным соединителем явилось причиной его нагрева. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская | 114 | 2016-04-22 | 2016-04-27 15:03 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности сальникового уплотнения вала привода. | Произошла потеря эластичности сальника вала привода. | На ПС-110кВ Варениковская проверить (при необходимости заменить) сальники вала привода ф."А,В" МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская проверить, смазать все шарнирные узлы привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская произвести регулировку привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ольгинская | 115 | 2016-04-29 06:54 | 2016-04-29 17:53 | Из-за падения ветки на опору произошло однофазное замыкание на землю. | Техническая причина отсутствует | На ПС-35/10кВ Ольгинская произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ О-7 на обнаружение ДКР угрожающими падением на ВЛ. На ПС-35/10кВ Ольгинская при обнаружение ДКР угрожающими падением на ВЛ-10кВ О-7 разработать мероприятия по их устранению. | 2016-04-29 06:54 | 2016-04-29 08:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дивноморская | 121 | 2016-05-22 10:27 | 2016-05-22 17:37 | В результате износа и длительного срока эксплуатации оборудования произошло снижение сопротивления изоляции нормально разомкнутого контакта реле. | Снижение сопротивления изоляции нормально разомкнутого контакта привело к срабатыванию выходного реле газовой защиты. | При плановом техническом обслуживании газовых защит трансформаторов на ПС-110кВ определять годы выпуска реле, на основании полученных данных составить план-график замены реле, срок эксплуатации которых 25 лет и более. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 124 | 2016-05-29 15:51 | 2016-05-29 17:11 | Замена включающей катушки контактора привода масляного выключателя произведена в виду конструктивного отличия ее от требуемой. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 122 | 2016-05-28 13:50 | 2016-05-30 01:08 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств включающей катушки контактора привода масляного выключателя. | В результате нарушения электрической изоляции произошло повреждение катушки контактора маслянного выключателя. | При плановых и внеочередных ремонтах МВ-110кВ и СМВ-110кВ на ПС-110кВ проверять сопротивление изоляции и производить проверку состояния катушек. Произвести внеочередной осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ. По результатам проведения осмотров на ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Кирилловская | 133 | 2016-06-04 09:42 | 2016-06-04 09:42 | Попадание грозового разряда в провод верхней фазы ВЛ-110кВ стало причиной отключения МВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская - РИП 1ц. с отпайкой на ПС-110кВ Широкая балка. Выполнить замер сопротивления заземления опор №98, №99 на ВЛ-110кВ Кирилловская - РИП 1ц. с отпайкой на ПС-110кВ Широкая балка. По результатам проведения осмотров при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Джигинская-Аэропорт с отп. | 137 | 2016-05-31 03:11 | 2016-05-31 09:27 | Из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание грозового разряда в провод. | При грозовом разряде из-за атмосферных перенапряжений произошел пережог провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-31 03:11 | 2016-05-31 09:27
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ - ПС 110 кВ Первомайская | 138 | 2016-05-31 16:00 | 2016-06-01 09:09 | Обрыв кабеля ПАО "Ростелеком" (арендованный цифровой канал). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 139 | 2016-06-05 10:02 | 2016-06-05 10:02 | Попадание грозового разряда в изоляторы верхней и средней фазы ВЛ-110кВ в условиях грозовой активности и атмосферных перенапряжений явилось причиной отключения МВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц. Ваполнить замер сопротивления заземления опоры № 160 ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц. По результатам проведения осмотров ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Геленджик | 127 | 2016-06-09 03:32 | 2016-06-09 04:00 | Из-за дефекта изготовления пружинных перемычек отсутствовал сигнал блокировки ЛЗШ. | Нарушение контакта между клеммами (заводская перемычка)в ячейке ввода, стало причиной излишней работы ЛЗШ (отсутствие цепи блокировки ЛЗШ). | При плановом техническом обслуживании устройств РЗА (в объеме профконтроль и профвосстановление) продублировать перемычки типа ZQV перемычками, выполненными монтажным проводом. Направить письмо на завод изготовитель "Высоковольтный союз" г. Екатеринбург с претензией о недостатках в ячейках. | 2016-06-09 03:32 | 2016-06-09 04:00
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 140 | 2016-06-16 18:38 | 2016-06-16 20:53 | Дефект испытательного блока токовых цепей (потеря контакта между ламелями) стал причиной работы ТЗНП. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо на завод изготовитель "ЭКРА" г. Чебоксары с претензией о недостатках в шкафах защит. На ПС-110кВ Раевская заменить неисправный испытательный блок на исправный. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 81 | 2016-03-15 06:35 | 2016-03-15 14:03 | Несвоевременная вырубка ДКР | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Кирилловская-Раевская" на наличие деревьев, веток угрожающих падением на провода. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете | 83 | 2016-03-16 00:08 | 2016-03-16 05:05 | В связи с увеличением нагрузки из-за передачи эл.энергии в республику Крым образовался данный нагрев. В следствии износа оборудования и потери механической прочности произошло повреждение 5-ти проволок в проводе. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская ПС 110 кВ Раевская | 87 | 2016-03-19 22:05 | 2016-03-20 01:58 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к данному нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская ПС 110 кВ Раевская | 88 | 2016-03-20 01:59 | 2016-03-20 05:49 | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойсв материалов произошли данные нагревы и повреждения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ | 90 | 2016-03-23 10:00 | 2016-03-31 13:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Направить на завод изготовитель контроллер связи BQ 3362-E2 №016771 для выяснения причин отказа в работе и ремонта. После возврата контроллера BQ 3362-E2 №016771 с завода изготовителя восстановить канал передачи данных ТИ в направлении ПС-110кВ Джигинская - Кубанское РДУ по схеме нормального режима. Обеспечивать передачу данных ТИ по каналам диспетчерской связи в направлении ПС-110кВ Джигинская - Кубанское РДУ по запросу Кубанского РДУ. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 91 | 2016-03-27 00:13 | 2016-03-27 05:43 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации материалов произошли данные нагревы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 93 | 2016-03-26 03:54 | 2016-03-26 06:08 | Из-за износа оборудования и изменения свойств материалов происходил данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной тепловизионный осмотр на ВЛ-110кВ Варениковская - Джигинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ- Никитинская | 84 | 2016-03-15 14:53 | 2016-03-15 18:03 | Из-за длительной эксплуатации и износа оборудования произошли данные повреждения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 94 | 2016-03-15 14:53 | 2016-03-15 18:03 | Из-за старения и потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошел данный нагрев оборудования и повреждение одной жилы провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 85 | 2016-03-16 08:46 | 2016-03-16 17:38 | Из-за длительного срока эксплуатации и потерей механической прочности провода образовались данные повреждения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ- Никитинская | 86 | 2016-03-16 08:46 | 2016-03-16 17:38 | Из-за длительной эксплуатации и износа оборудования образовались данные нагревы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ | 73 | 2016-03-25 12:40 | 2016-03-26 15:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Контроллер ВН318Е9 зав.№019085 отправить на завод изготовитель для выявления причин отказа в работе. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Геленджик - Дивноморская | 95 | 2016-04-01 11:04 | 2016-04-01 15:40 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло повреждение провода. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло повреждение провода на 20%. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 89 | 2016-03-21 23:18 | 2016-03-22 05:57 | Из-за длительного срока эксплуатации и потери механической прочности провода, произошло изменение свойств материалов что привело к даннным нагревам и нарушениям. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская ПС Варениковская | 101 | 2016-03-21 23:18 | 2016-03-22 05:57 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к данному нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУв направлении ПС Тонкий Мыс-КРДУ | 102 | 2016-04-01 14:00 | 2016-04-22 11:40 | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение изоляционных свойств проводов в контроллере. | Из-за нарушения эл.изоляции проводов внутри контроллера произошло его повреждение. | Обеспечивать передачу данных ТИ по каналам диспетчерской связи в направлении ПС-110кВ Тонкий Мыс - Кубанское РДУ по запросу Кубанского РДУ, (до восстановления схемы нормального режима). Контроллер BН-317Е7 №015317 отправить на завод изготовитель для выявления причин отказа в работе. После возврата контроллера BН-317Е7 №015317 с завода изготовителя восстановить канал передачи данных ТИ в направлении ПС-110кВ Тонкий Мыс - Кубанское РДУ по схеме нормального режима. Запланировать на 2017 год приобретение аналогичных контроллеров с возможностью перепрограммирования для «горячего «резерва». | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская | 104 | 2016-04-04 08:57 | 2016-04-05 16:56 | Из-за длительного срока эксплуатации и износа оборудования произошло изменение свойств материалов резиновой прокладки на сливном кране . | В результате высыхания резиновой прокладки на сливном кране привело к утечке масла. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 106 | 2016-04-07 04:24 | 2016-04-07 18:19 | Из-за несвоевременного выявления дефектов оборудования произошли данные нагревы. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к повреждению провода. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Дивноморская | 107 | 2016-04-08 05:00 | 2016-04-08 16:18 | Из-за длительного срока эксплуатации и износа оборудования произошел данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Геленджик - Дивноморская | 108 | 2016-04-07 20:05 | 2016-04-08 00:45 | Из-за несвоевременного выявления дефекта оборудования произошел данный нагрев. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала что привело к повреждению провода. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Бужора-Раевская | 97 | 2016-04-01 05:15 | 2016-04-01 17:17 | Из-за несвоевременного выявления дефекта оборудования произошел данный нагрев. | В результате износа оборудования произошло нарушение механического соединения в болтовом плашечном зажиме при переходе проводов с АС-240 на АС-150 что привело к нагреву. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 109 | 2016-04-01 05:15 | 2016-04-01 17:17 | Из-за несоблюдения объемов ТО произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Джемете | 113 | 2016-04-12 12:46 | 2016-04-18 17:00 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло нарушение эл.изоляции кабелей. | Нарушение электрической изоляции двух кабелей привело к их повреждению. | Произвести замену 300 метров контрольного кабеля от ОПУ до КРУ-10 кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка | 9 | 2016-01-12 18:54 | 2016-01-13 05:35 | Из-за паводка, произошел подмыв опоры №88 на ВЛ-110кВ "Геленджик - Прасковеевка". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Геленджик-Прасковеевка". По результатам внеочередного осмотра при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ110кВ Геленджик - Дивноморская Геленджик | 10 | 2016-01-13 10:33 | 2016-01-13 17:58 | Из-за недостатка монтажа, при реконструкции, произошел сильный загиб провода от лодочки ВЧЗ к ВЧЗ ВЛ-110кВ Геленджик-Дивноморск . | Техническая причина отсутствует | Произвести перемонтаж шлейфа ВЛ-110кВ Геленджик-Дивноморск ф "С" от лодочки ВЧЗ к ВЧЗ ВЛ-110кВ Геленджик-Дивноморск. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС Кирилловская Кирилловская | 23 | 2016-01-15 02:20 | 2016-01-15 02:20 | В результате попадание грозового разряда в опору №47 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-РИП 1ц." и ВЛ-110 кВ "Кирилловская-РИП 2ц." произошло разрушение 3-го изолятора верхней фазы.Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Кирилловская-РИП 1 и 2 цепь" при выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110кВ "Кирилловская-РИП 1цепь" заменить изоляторы верхней фазы. На ВЛ-110кВ "Кирилловская-РИП 1 и 2 цепь" замерить сопротивление контура заземления опоры №47. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь | 24 | 2016-01-15 11:58 | 2016-01-15 11:58 | Из-за приближения неустановленного механизма на недопустимое расстояние в пролете опор №№32-33 ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь, произошло его перекрытие на провод . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи, при выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. Проверить наличие знаков безопасности и информационных плакатов с указанием ширины охранной зоны на ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 35/6 кВ Толстый Мыс | 29 | 2016-01-22 15:51 | 2016-01-22 16:58 | Из-за попадания крысы в ячейку СВВ-6кВ на ламели нижнего штепсельного разъема ф"А" и ф"В" произошло их перекрытие. | Электродуговое повреждение трех баков выключателя. | На ПС-35/6 кВ Толстый Мыс произвести дератизацию ЗРУ-6кВ. Закрыть все возможные проходы и отверстия в ЗРУ-6 кВ, для предотвращения проникновения мелких грызунов. | 2016-01-22 15:51 | 2016-01-22 16:58
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Западная | 33 | 2016-01-30 12:06 | 2016-01-30 15:29 | Из-за перенапряжения возникшего при аварийном повреждении выносного трансформатора тока 35кВ ВВ-35кВ Т-1 ф. «С» на потребительской ПС 110/35/10кВ Лесной порт произошел пробой и разрушение РВС-35кВ Т-2 на ПС 35/6кВ Западная. | Пробой и разрушение РВС-35кВ на ПС 35/6кВ Западная. | Выполнить замену поврежденного РВС-35 Т-2 ф.А и провести высоковольтные испытания РВС-35кВ Т-2 и РВС-35кВ Т-1 на ПС-35/6кВ Западная. На ПС-35/6кВ Западная произвести замену РВС-35кВ Т-2 на ОПН-35кВ При плановых работах по тепловизионному обследованию электрооборудования ПС 35-110 кВ проводить анализ распределения температурного градиента разрядников со сроком эксплуатации 25 лет и более. Предусмотреть приобретение ОПН-35кВ и замену физически изношенных РВС-35 кВ в рамках ремонтной программы 2017 и последующих годов. | 2016-01-30 12:06 | 2016-01-30 13:57
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | Кирилловская ПС 110 кВ Раевская | 35 | 2016-01-28 07:32 | 2016-01-28 20:40 | Вследствии умышленного стороннего воздействия (выстрел из огнестрельного оружия) произошло механическое повреждение адаптера трансформатора Т-2, повлекшей утечку трансформаторного масла и отключение от защит трансформатора Т-2. | Из-за попадания пули в адаптер Т-2 ф"А" образовавалось отверстие, из которого произошла утечка трансформаторного масла ниже уровня газового реле трансформатора, что привело к его отключению. | Подать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц в ОВД РФ. На ПС-110/35/10кВ Раевская провести ремонт адаптера трансформатора Т-2 ф"А" | 2016-01-28 07:32 | 2016-01-28 07:48
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская тяговая-Сухой порт с отпайкой на ПС Пролетарская ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2ц ПС Пролетарская | 40 | 2016-01-30 11:42 | 2016-01-30 17:10 | Не размыкание (залипание) контактов реле в цепи дешунтирования включающей катушки КЗ-110кВ ПС-110/6кВ Пролетарская из-за изменения характеристик материалов контактов реле , в процессе длительной эксплуатации реле, отработавшего нормативный срок. | Залипание контактов реле в цепи дешунтирования. | На ПС-110/6кВ Пролетарская Т-1 при проверке РЗА в объеме профвосстановление заменить реле, выработавшие установленный срок службы эксплуатации. Организовать проведения анализа состояния реле типа РП-341 (срок эксплуатации которых выше нормативного) на всех однотрансформаторных ПС 35-110кВ с КЗ. По результатам анализа разработать график замены указанных реле. | 2016-01-30 11:42 | 2016-01-30 16:15
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивноморская-Береговая | 41 | 2016-02-06 15:40 | 2016-02-07 15:40 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошел обрыв линейно сцепной арматуры ГЗТ с тросостойкой. | В результате износа скобы соединения сцепной арматуры произошло расцепление. | На ВЛ-110кВ Дивноморская -Береговая произвести выборочный верховой осмотр крепления ГЗТ. При выявлении дефектов на ВЛ-110кВ Дивноморская -Береговая разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джемете | 43 | 2016-02-06 22:03 | 2016-02-06 23:11 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление болтовых контактных соединений ф"А" СВВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной тепловизионный осмотр болтовых контактных соединений ф"А", ф"В", ф"С" на ПС-110кВ Джемете.При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 35 | ПС 35/10 кВ "Пионерская" Аэропорт | 44 | 2016-02-08 15:40 | 2016-02-08 16:06 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошло ухудшение изоляционных свойств опорных изоляторов. | В результате перекрытия опорных изоляторов на 2с-35кВ ф"А" и"В" произошло их повреждение. | На ПС-35кВ Пионерская провести замену опорных изоляторов 2С-35кВ ф"А" и ф"В". На ПС-35кВ Пионерская произвести высоковольтные испытания 2С-35кВ. | 2016-02-08 15:40 | 2016-02-08 16:06
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ - ПС 110 кВ Анапская | 45 | 2016-02-10 08:40 | 2016-02-10 16:00 | Выход из строя микросхем мезонина. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Анапская выполнить внеплановую профилактику оборудования телемеханики Компас 2.0. Направить в ремонт контроллеры ВН318Е9 оборудования ТМ Компас 2.0 на завод изготовитель для выявления причин неисправности. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Варениковская | 46 | 2016-02-10 14:18 | 2016-02-10 17:22 | Износ оборудования и старение изоляции привели к изменению свойств материалов отключающей катушки привода выключателя. | Из-за нарушения электрической изоляции произошло межвитковое замыкание в обмотке отключающей катушки. | Произвести опробывание МВ-6кВ 1СШ-6кВ на ПС-110/35/6/10кВ путем однократного отключения и включения дистанционно. | 2016-02-10 14:18 | 2016-02-10 17:22
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Варениковская | 56 | 2016-02-17 04:53 | 2016-02-18 04:44 | Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, произошло заклинивание подшипников на колонке разъединителя ф"В". | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала подшипников, что привело к их заклиниванию. | На ПС-110кВ Варениковская произвести ремонт с ревизией подшипников на колонках разъединителей СР-1-110 ф"А", ф"В", ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская ПС 110 кВ Варениковская | 57 | 2016-02-19 00:22 | 2016-02-19 02:01 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление болтовых контактных соединений ф-"А,В,С" ЛР-ВЛ-110кВ что привело к их нагреву. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Варениковская провести внеочередной тепловизионный осмотр болтовых контактных соединений ф"А,В,С" ЛР-ВЛ-110кВ Джигинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ВЛ КВЛ | 110 | Восточная КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная I ц. с отп. КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная I ц. с отп. | 58 | 2016-02-19 16:51 | 2016-02-20 16:58 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел излом провода средней фазы. | Перегорание провода под действием токовых нагрузок. | На ВЛ-110кВ "Кирилловская - Восточная 1цепь" на опоре № 138 установить оттяжную гирлянду препятствующую раскачиванию ВЧ заградителя под действием ветровых нагрузок. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Абинская | 59 | 2016-02-18 15:40 | 2016-02-18 17:55 | Вследствии старения материала и длительного срока эксплуатации треснуло маслоуказательное стекло. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала. | На ПС-110кВ Абинская произвести осмотр маслоуказательных стекл ТН-1с-110 ф"А", ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Береговая | 60 | 2016-02-29 03:20 | 2016-02-29 17:52 | Окисление медной накладки установленной на заводском аппаратном зажиме привело к нагреванию на Р 2 С.Ш. СМВ-110кВ, ТТ-110кВ СМВ-110кВ ф"А" и ф"В". | Техническая причина отсутствует | Произвести демонтаж медной накладки на аппаратных зажимах Р 2 С.Ш. СМВ-110кВ, ТТ-110кВ СМВ -110кВ ф"С" | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 62 | 2016-02-24 16:36 | 2016-02-24 19:43 | Из-за несоблюдения объемов ТО произошло загрязнение гирлянды изоляторов. | В связи с загрязнением гирлянды изоляторов произошел их пробой с разрушение 4 изолятора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская-Раевская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская ПС 110 кВ Джигинская | 61 | 2016-02-28 07:59 | 2016-02-28 08:03 | В результате длительной эксплуатации (49 лет) произошло изменение изоляционных свойств фарфоровых изоляторов в части ухудшения изоляционных характеристик с последующим электродуговым перекрытием. | Электродуговое перекрытие гирлянды фарфоровых изоляторов на опоре №26 (фаза "А" левая) ВЛ 110кВ Варениковская-Джигинская в следствие ухудшения изоляционных характеристик материала изоляторов. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ-110кВ Варениковская-Джигинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия и организовать своевременное их устранение. Выполнить замену фарфоровых изоляторов на опорах №№31; 32; 40-43; 45; 46; 69-71; 81; 129-131 ВЛ-110кВ Варениковская-Джигинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 64 | 2016-02-28 18:43 | 2016-02-29 00:57 | Снижение пропускной способности и механической прочности провода на участке опор №38 - №39 фазы «В» ВЛ 110кВ Варениковская – Джигинская из-за дефекта провода. | Пережог алюминиевых жил и стального сердечника провода верхней фазы «В» ВЛ 110кВ Варениковская – Джигинская в пролете опор №38-№39 в результате термического воздействия тока нагрузки. Развитие ранее возникшего дефекта провода при токе нагрузки равном 0,9 тока длительно допустимого в результате снижения пропускной способности. | Провести замену временного соединения грозозащит-ного троса в пролете опор №38-№39 ВЛ 110кВ Варениковская-Джигинская на постоянный соединитель. Организовать и провести экспертизу поврежденного участка провода ВЛ-110кВ Варениковская-Джигинская. Выполнить тепловизионный контроль и осмотр ИТР транзитов ВЛ 110кВ, влияющих на надежность выдачи мощности в КФО, по всей длине (включая участки целого провода, поддерживающих и натяжных зажимов). Устранить дефекты, влияющие на надежную работу транзитов ВЛ 110кВ, выявленные в соответствии с п.3 Мероприятий Провести осмотры транзитов ВЛ 110кВ, влияющих на надежность выдачи мощности в КФО руководящими работниками ЮЗЭС. Обеспечить проведение тепловизионного контроля ВЛ 35-110кВ в следующем объеме: контактных соединений, натяжных и поддерживаемых зажимов, проводов в местах пересечений с ВЛ 110кВ и выше с выполнением и сохранением термограмм. Разработать график осмотров транзитов ВЛ 110кВ, вли-яющих на надежность выдачи мощности в республику Крым руководящими работниками ЮЗЭС. Актуализировать ведомости соединений проводов и ГЗТ ВЛ 35 кВ и выше с внесением данных в паспорта, в том числе с обязательным отражений мест пересече-ний с ВЛ 35 кВ и выше. Разработать перечень ВЛ 110кВ , работающих с пре-дельными токовыми нагрузками или питающими от-ветственных потребителей, или работающие в условиях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветровых и гололедных нагрузках, согласно требованиям РД 34.45-51.300-97 (прил.№3; п.1.7). Пересмотреть ежегодный и многолетний графики ТВК ВЛ 110кВ согласно разработанному перечню ВЛ, рабо-тающих с предельными токовыми нагрузками или пи-тающими ответственных потребителей, или работаю-щие в условиях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветровых и гололедных нагрузках, согласно требованиям РД 34.45-51.300-97 (прил.№3; п.1.7). Провести обучение персоналу, проводящему осмотры ВЛ 35-110кВ, по порядку выполнения работы с учетом требований распоряжения ПАО "Кубаньэнерго" №118. Провести обучение персоналу, участвующему в приемке оборудования после ТО, ремонта, модернизации, реконструкции по порядку приемки оборудования и оформления требуемой документации с выпуском ОРД. Разработать и ввести порядок проведения тепловизи-онного обследования ВЛ 35-110кВ, с обязательным от-ражением сроков и периодичности проведения полного ТВО (контактных соединений и проводов) с учетом предварительного выполнения схемно-режимных мероприятий. Разработать и ввести порядок планирования ремонт-ных режимов в сети 110кВ и выше, предусматривающих значительное увеличение токов нагрузки, учитывающий необходимость выполнения подразделениями филиалов ПАО «Кубаньэнерго» внеочередных осмотров и диагностики оборудования ПС и ВЛ с последующим устранением выявленных дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 66 | 2016-03-01 13:33 | 2016-03-01 13:33 | В результате приближения на недопустимое расстояние неустановленного механизма произошло перекрытие на проводе. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Никитинская-Варениковская.При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 67 | 2016-03-03 00:30 | 2016-03-04 03:19 | Из-за длительного срока эксплуатации, износа оборудования и изменения свойств материалов произошел данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая Архипо-Осиповка | 68 | 2016-03-03 13:02 | 2016-03-03 22:14 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло окисление медной накладки установленной на заводском аппаратном зажиме, что привело к нагреванию на болтовом контактном соединении. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Архипо-Осиповка произвести демонтаж медной накладки на аппаратных зажимах ВЧЗ ВЛ-110кВ Береговая ф"В", ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 69 | 2016-03-03 00:51 | 2016-03-03 03:54 | Из-за скрытого внутреннего дефекта участка провода происходил его нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 70 | 2016-03-05 23:17 | 2016-03-06 12:31 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений, что привело к данному нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Никитинская | 72 | 2016-03-11 23:28 | 2016-03-12 02:51 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошел данный нагрев в ламелях. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская | 74 | 2016-03-14 00:26 | 2016-03-14 03:34 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошел данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 78 | 2016-03-11 09:59 | 2016-03-11 16:24 | В следствии износа оборудования произошло повреждение 5-ти проволок в проводе. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2ц | 79 | 2016-02-19 20:49 | 2016-02-19 20:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор | 75 | 2016-03-07 12:22 | 2016-03-07 12:47 | В результате приближения неустановленного механизма на недопустимое расстояние произошло перекрытие провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Славянская 220 - Троицкий водозабор. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Проверить наличие знаков безопасности на ВЛ-110кВ Славянская 220 - Троицкий водозабор в пролете опор №134-135 и в местах пересечения ВЛ и автодороги. При отсутствии знаков - установить новые. Разместить информацию в местных СМИ по недопущению выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач без согласования с владельцем электроустановки. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете ВЛ 110 кВ Варениковская-Гостагаевская | 80 | 2016-03-12 22:05 | 2016-03-13 04:26 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к данному нагреву | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 100 | 2016-03-02 00:01 | 2016-03-02 03:50 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошел даный нагрев в поддерживающем зажиме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 71 | 2016-03-06 00:24 | 2016-03-06 05:36 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошли данные повреждения проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 105 | 2016-03-06 23:08 | 2016-03-07 05:47 | Из-за износа оборудования, длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошли данные повреждения и нагревы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | Архипо-Осиповка | 1 | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30 | В следствие обрыва провода на оп.№21/12 - 22 ф. "А" ВЛ10кВ АО-10 произошел электрический пробой изоляции между наконечниками кабеля прис.10 кВ АО-10 на ПС110кВ Архипо-Осиповка с последующим электродуговым поверхностным повреждением полюсов МВ-10кВ АО-10 и отключением от защит (ЗДЗ) 2 СШ-10кВ. | Электродуговое повреждение полюсов МВ-10 АО-10 в результате воздействия электрической дуги, возникшей при пробое изоляции между наконечниками кабеля (фаза «А», «С») и заземленной металлической конструкцией ячейки АО-10 с последующим отключением от защит 2 СШ-10кВ на ПС110кВ Архипо-Осиповка. | Выполнить внеплановый средний ремонт и испытание всех МВ-10 кВ на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка согласно разработанного графика. Разработать график осмотра кабельных вставок присоединений 6-10кВ, заходящих в РУ ПС ЮЗЭС Обеспечить выполнение графика осмотра, графиков технического обслуживания и ремонтов концевых участков и концевых муфт КЛ 10кВ на территории ПС 110кВ Архипо-Осиповка Разработать графики технического обслуживания (профилактических испытаний и проверок) и ремонтов кабельных вставок присоединений 6-10кВ, заходящих в РУ ПС ЮЗЭС. Разработать технологическую карту технического обслуживания кабельных вставок присоединений 6-10кВ, заходящих в РУ ПС ЮЗЭС. Разработать график проведения внепланового среднего ремонта и испытания МВ-10 кВ на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка. | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС Баканская | 2 | 2016-01-05 23:32 | 2016-01-06 09:30 | Воздействия гололедных явлений (снегоналипание) привело к разрушению 3 изоляторов на опоре №45 ВЛ 35кВ КНПС-Баканская. | На опоре №45 ВЛ 35кВ КНПС-Баканская, из-за снегоналипания, произошло разрушение: 1 изолятора - фаза верхняя; 1 и 3 изоляторов фаза правая. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-01-05 23:32 | 2016-01-06 09:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС Троицкий водозабор ВЛ Славянская-троицский водозабор | 3 | 2016-01-08 10:37 | 2016-01-08 10:37 | Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ Славянская 220 - Троицкий водозабор, привело к загрязнению подвесных изоляторов на опоре № 114. Из-за загрязнения произошло перекрытие (видны следы) с повреждением изолятора в поддерживающей гирлянде, на нижней фазе опоры №114. Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор".По результатам выполненных осмотров при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить верховой осмотр на участке опор №110-118 ВЛ-110кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор". Заменить поддерживающую гирлянду изоляторов на опоре №114,фаза нижняя,ВЛ-110кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ110кВ Новороссийская-Неберджаевская | 4 | 2016-01-07 23:25 | 2016-01-08 01:45 | Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования произошла разрегулировка болтовых контактных соединений в цепи включения МВ-110 кВ. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110/35/10/6кВ Новороссийская при обслуживании МВ-110кВ делать протяжку и регулировку болтовых контактных соединений. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ- Никитинская | 8 | 2016-01-06 02:30 | 2016-01-06 04:55 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление болтовых контактных соединений ВЧЗ ф"В" , что привело к их нагреву. | Техническая причина отсутствует | Произвести тепловизионный осмотр болтовых контактных соединений ВЧЗ ф-"А" и ф-"С" ВЛ-110кВ КПТФ-Никитинская.В случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 150 | 2016-06-27 12:11 | 2016-06-27 14:39 | 1. При выполнении оперативных переключений ДЭМ ОВБ при ОДГ Абинского РЭС на ме-сте переключений не проверили по надписи наименование присоединения и название аппарата, на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключений; не убедились в правильности выбранного присоединения и аппарата перед выполнением операций. 2. При выполнении оперативных переключений ДЭМ ОВБ при ОДГ Абинского РЭС нарушены меры безопасности предусмотренные п. 16.1 ПОТЭЭ, об обязательности проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены. 3. ДЭМ ОВБ при ОДГ Абинского РЭС при переключениях ошибочно была произведена операция по включению заземляющих ножей ЗН МВ ШР-110 2СШ Т-1 вместо заземляющих ножей ЗН МВ ШР-110 2СШ Т-2 с деформацией механической блокировки, препятствующей включению заземляющих ножей ЗН МВ ШР-110 2СШ Т-1 при включенном положении разъединителя ШР-110 2СШ Т-1 . | Техническая причина отсутствует | Ознакомить весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал с обстоятельствами данного технологического нарушения. Провести внеочередное обучение с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом под руководством начальника ОДС, заместителей начальника ОДС, главных инженеров РЭС на тему: Выполнение технических мероприятий, важность неукоснительного соблюдения последовательности выполнения технических мероприятий и последствий невыполнения или нарушения последовательности их выполнения. Организовать учащенные проверки работающих бри-гад административно-техническим персоналом при производстве оперативных переключений, подготовки рабочего места и допуска с применением фото или видео фиксации.Отчеты с фото и видео материалом предоставить в ОДС, СПБ и ПК. Обеспечить видеофиксацию оперативных переключе-ний, подготовки рабочего места и допуска, ее хранение и анализ. Обеспечить неукоснительное выполнение требования назначения контролирующим, при производстве опе-ративных переключений двумя лицами, старшего в смене, который кроме функции пооперационного кон-троля осуществляет контроль за переключениями в целом. Провести внеплановый инструктаж всему электротеническому персоналу ЮЗЭС о недопущении указанных в Оперативном сообщении ПАО «Россети» от 01.07.2016 № ФА/116/412 нарушений требований Инструкции по переключениям и Правил по охране труда при выполнении оперативных переключений До выполнения п. 2 технических мероприятий все переключения выполнять, согласно п. 3.4.2 Инструкции по оперативному переключению. Пересмотреть перечень ТБП на ПС 110кВ Холмская на его полноту и соответствие составу оборудования. Издать ОРД по ЮЗЭС по итогам расследования данного ТН. Провести анализ оперативной блокировки на ПС Холм-ской на предмет правильности её работы. По результатам анализа разработать мероприятия по оборудованию ПС Холмская блокировочными устрой-ствами в необходимом объеме. Назначить внеочередную проверку знаний в полном объёме в Центральной экзаменационной комиссии Кубаньэнерго старшему диспетчеру Абинского РЭС, главному инженеру Абинского РЭС, нач. ОДС ЮЗЭС, заместителям Нач. ОДС | 2016-06-27 12:11 | 2016-06-27 12:36
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ Новороссийская | 151 | 2016-06-28 03:30 | 2016-06-28 05:20 | При замене в 2006 году аккумуляторной батареи на ПС 110 кВНовороссийская не был вы-полнен корректный расчет необходимой емкости аккумуляторной батареи. Вследствие этого была установлена аккумуляторная батарея 4OGI-260 емкостью 260 А*ч, недостаточной для установленного оборудования на ПС 110 кВ Новороссийская (6 шт. выключателей 110 кВ типа МКП-110, выключатели 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ с электромагнитными приводами). Ввиду недостаточной емкости аккумуляторной батареи, при включении МВ-110 Т-1 (после неоднократных неуспешных попыток включения) произошло включение выключателя с ненадежной фиксацией привода на удерживающей защелке, с последующим самопроиз-вольным соскальзыванием и отключением МВ-110 Т-1, вследствие чего подстанция оказа-лась полностью обесточена. - Оперативным персоналом, проводившим переключения на ПС 110 кВ Новороссийская, не были приостановлены переключения после неоднократных неуспешных попыток включения МВ-110 Т-1, переключения по бланку переключений были завершены, и вся нагрузка в итоге переведена на Т-1. | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчет необходимой емкости и произвести замену аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Новороссийская. До ввода в работу новой аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Новороссийская выполнить установку второго резервного источника питания собственных нужд подстанции. На ПС 110 кВ Новороссийская обеспечить автоматическую сборку схемы питания наиболее ответственных присоединений ЩСН при исчезновении напряжения на СН и запуске резервного источника питания. Произвести внеочередную проверку напряжения аккумуляторных батарей при толчковых токах на подстанциях 35-110 кВ филиала. Произвести капитальный ремонт МВ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новороссийская. Установить переключающие устройства в цепи отклю-чения МВ-110 силовых трансформаторов от резервной защиты трансформатора типа ПУМА 3431 на ПС 110 кВ Новороссийская. На ПС 110 кВ Новороссийская обеспечить синхронизацию времени показаний ТИ и ТС. На ДП ОДС ЮЗЭС обеспечить наличие резервного питания программного комплекса "Градиент" и видеокамер. На ПС 110 кВ Новороссийская подключить ТС положения МВ-110 Т-1 к блок контактам в приводе выключателя. Инициировать внесение в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» замену аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Новороссийская (направить письмо на имя заместителя генерального директора по техническим вопросам Д.Ю. Рязанцева и заместителя генерального директора по инвестициям Голова А.В.). Разработать и внести порядок действия оперативного персонала по подаче напряжения на ЩСН от ДЭС при исчезновении собственных нужд на ПС 110 кВ Новорос-сийская в "Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в элек-трической части филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети" в г.13 "Повреждения и неисправности в схемах собственных нужд подстанций". Провести внеочередной инструктаж оперативному и диспетчерскому персоналу по требованиям инструкции по производству оперативных переключений и инструкции по предотвращению развития и ликвидации аварий. Провести обучение и тренировку оперативного и дис-петчерского персонала по вводу в работу резервных источников питания на ПС 110 кВ Новороссийская. Организовать проведение противоаварийных тренировок (1 раз в 6 месяцев) с оперативным персоналом ОДС ЮЗЭС по теме: "Питание оборудования ПС-110кВ Новороссийская от резервных источников питания". Провести техническую учебу персоналу, обслуживающему аккумуляторные батареи по вопросам эксплуатации аккумуляторных батарей и по порядку проверки напряжения аккумуляторных батарей при толчковых токах. | 2016-06-28 03:30 | 2016-06-28 05:20
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Троицкий водозабор-А-4 ВЛ 110 кВ А-4-Троицкий водозабор ВЛ-110 А-4-Троицкий водозабор | 315 | 2016-12-09 01:11 | 2016-12-09 04:36 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос шлейфа нижней фазы провода к телу опоры, на недопустимое расстояние, что явилось причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ А4 -Троицкий водозабор. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110кВ А4 -Троицкий водозабор выполнить установку поддерживающей гирлянды изоляторов между шлейфом нижней фазы и телом опоры №93. На ВЛ-110кВ А4 -Троицкий водозабор выполнить ремонт шлейфа нижней фазы на опоре №93. | 2016-12-09 01:11 | 2016-12-09 04:36
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сухой порт-Новотроицкая | 318 | 2016-12-09 00:50 | 2016-12-09 06:00 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос обводного шлейфа к телу опоры на недопустимое расстояние, что стало причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая выполнить установку изоляционной распорки между шлейфом нижней фазы и телом опоры на опоре №2. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 320 | 2016-12-10 12:36 | 2016-12-11 00:33 | Снижение пропускной способности и механической прочности провода (в овальном соединители СОАС) на участке опор №73-74 фазы "А" ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая произошло из-за нарушения технологии монтажа соединителя, попадания влаги и ржавления провода внутри соединителя. | Пережог алюминиевых жил на выходе из овального соединителя (СОАС) и коррозия стального сердечника провода фазы «А» ВЛ 110кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролете опор №73-№74 в результате воздействия ветровых нагрузок и термического воздействия тока нагрузки. Развитие ранее возникшего дефекта провода при токе нагрузки равном 0,75 тока длительно допустимого в результате снижения пропускной способности | Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электрические, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подго-товки к летнему периоду высоких температур. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электриче-ские, на которых ТВК выполнялось привлеченным персона-лом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему пе-риоду высоких температур. Произвести учебу персонала СЛ 35кВ и выше по теме: "Технология соединения фазных проводов ВЛ 35-110 кВ" Актуализировать приказ от 29.12.2012 №476 "О назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловизионного ком-плекса". В Приказе определить: порядок проведения анализа результатов ТВК, ответственных лиц за хранение анализов результатов ТВК на сервере. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК на ВЛ-110кВ по п.1 технических мероприятий. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ленинградские и Сочин-ские электрические сети, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подго-товки к летнему периоду высоких температур. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК по п.3 технических мероприятий Направить претензионное письмо в ПАО «МРСК Юга» о не-удовлетворительном качестве проведения ТВК ВЛ-110 кВ по п. 1 технических мероприятий, а также представлении термограмм. Проработать с персоналом ПАО «Кубаньэнерго», выполняющим работы по тепловизионному осмотру электроустановок, «Порядок выполнения работ по тепловизионному обследованию» (Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 № 408) Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ле-нинградские и Сочинские электрические сети, на которых ТВК выполнялось привлеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС КПТФ | 321 | 2016-12-09 14:27 | 2016-12-09 15:45 | Старение изоляции и изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации стали причиной ухудшения изоляционных свойств катушки контактора привода МВ. | Ухудшение изоляционных свойств катушки контактора привода МВ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - КПТФ | 322 | 2016-12-08 23:38 | 2016-12-09 11:40 | В следствии некачественного проектирования при переустройстве ВЛ-110 кВ Крымская-КПТФ в месте пересечения с ВЛ-110 кВ Крымская-Казачья и сильных порывов ветра, произошел поднос проводов на опоре № 23а к траверсе опоры ВЛ на недопустимое расстояние, что стало причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры стрелы провеса ГЗТ и фактических расстояний ГЗТ от провода на опорах № 30,31 ВЛ 110 кВ Крым-ская – КПТФ на предмет их соответствия с проектными решениями. При не соответствии реализовать мероприятий по их доведению к проектным расстояниям. Проверить достаточность закрепления ГЗТ в зажимах на опо-рах №№ 30, 31ВЛ-110кВ Крымская - КПТФ. ВЛ-110кВ Крымская - КПТФ опоры №№ 30, 31 произвести испытания механической прочности ГЗТ. По результатам испытаний ГЗТ на ВЛ-110кВ Крымская - КПТФ опоры №№ 30, 31 разработать и направить в ИА ПАО «Кубаньэнерго» мероприятия по замене или перетяжке ГЗТ. Подготовить письмо в проектный институт ЗАО "Энергосетьстрой" о корректировке проекта переустройства ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ в месте пересечения с ВЛ-110кВ Крымская-Казачья Реализовать дополнительные проектные решения выданные проектным институтом, согласно п.3 организационных мероприятий. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 319 | 2016-12-09 12:26 | 2016-12-10 09:42 | Снижение пропускной способности и механической прочности провода (в овальном соединители СОАС) на участке опор №51-52 фазы "В" ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая произошло из-за нарушения технологии монтажа соединителя, попадания влаги и ржавления провода внутри соединителя. | Пережог алюминиевых жил на выходе из овального соединителя (СОАС) и коррозия стального сердечника провода фазы «В» ВЛ 110кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролете опор №51-№52 в результате термического воздействия тока нагрузки. Развитие ранее возникшего дефекта провода при токе нагрузки равном 0,75 тока длительно допустимого в результате снижения пропускной способности. | Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электрические, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электрические, на которых ТВК выполнялось привлеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. Произвести учебу персонала СЛ 35кВ и выше по теме: "Технология соединения фазных проводов ВЛ 35-110 кВ" Актуализировать приказ от 29.12.2012 №476 "О назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловизионного комплекса". В Приказе определить: порядок проведения анализа результатов ТВК, ответственных лиц за хранение анализов результатов ТВК на сервере. Направить претензионное письмо в ПАО «МРСК Юга» о не-удовлетворительном качестве проведения ТВК ВЛ-110 кВ по п. 1 технических мероприятий, а также представлении термограмм. Проработать с персоналом ПАО «Кубаньэнерго», выполняющим работы по тепловизионному осмотру электроустановок, «Порядок выполнения работ по тепловизионному обследованию» (Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 № 408) Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ленинградские и Сочинские электрические сети, на которых ТВК выполнялось привлеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК на ВЛ-110кВ по п.1 технических мероприятий. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ленинградские и Сочин-ские электрические сети, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подго-товки к летнему периоду высоких температур. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК по п.3 технических мероприятий | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымская-Первомайская | 334 | 2016-12-12 08:01 | 2016-12-12 08:13 | Приближение неустановленного механизма на недопустимое расстояние к ВЛ стало причиной отключения МВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Крымская-Первомайская на предмет наличия знаков безопасности. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сухой порт-Новотроицкая | 335 | 2016-12-12 10:54 | 2016-12-12 20:15 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос обводного шлейфа к телу опоры на недопустимое расстояние, что стало причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Сухой порт - Новотроицкая. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить установку изоляционной распорки между шлейфом нижней фазы и телом опоры на ВЛ-110кВ Сухой порт - Новотроицкая. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 336 | 2016-12-15 09:21 | 2016-12-15 17:00 | Потеря механической прочности провода и износ оборудования стали причинами нагрева проводов. | Перегрев проводов. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 2 цепь | 317 | 2016-12-22 09:39 | 2016-12-22 09:39 | Перекрытие гирлянды изоляторов, фаза средняя на опоре № 50, в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Разрушение трех изоляторов на опоре №50. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2цепь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить замену разрушенных изоляторов на ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц. опора №50 фаза средняя. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская тяговая 1ц | 347 | 2016-12-23 02:26 | 2016-12-23 02:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крымская- Крымская тяговая. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ВЛ Новотроицкая-Ленинский путь с отпайкой на ПС Насосная-6 | 76 | 2016-12-09 04:29 | 2016-12-09 08:09 | В результате сильных порывов ветра произошло расплетение грозотроса ВЛ и приближение его к фазному проводу ВЛ на недопустимое расстояние, что явилось причиной отключения МВ. | Расплетение двух проволок в ГЗТ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Новотроицкая - Ленинский путь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-12-09 04:29 | 2016-12-09 08:09
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская ПС 110 кВ Варениковская | 341 | 2016-12-18 15:05 | 2016-12-19 01:38 | Изменение свойств материалов из-за длительного срока эксплуатации стали причиной излома пружины и износа блок-контактов в приводе МВ-110кВ. | Излом пружины и износ блок-контактов в приводе МВ-110кВ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Дивноморск | 363 | 2016-12-16 21:31 | 2016-12-16 23:12 | В результате длительного срока эксплуатации СМВ-110кВ, произошло снижение уровня масла в СМВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -