Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки | 21 | 2016-08-08 10:07 | 2016-08-08 10:49 | Перекрытие на сельскохозяйственную технику (высота комбайна 5,8 м) при проезде под проводами ВЛ 110 кВ Выселки - Бузиновская в пролете опор 26 – 27, в месте соединения проводов (петле). Габарит проводов ВЛ от земли составляет 6,47 м (до соединительной петли провода примерно 6,17 м). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки с целью проверки целостности провода в пролете опор 26 - 27. Произвести тепловизионный контроль соединителя в пролете опор 26 - 27 ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки . Провести внеплановый инструктаж оперативному пер-соналу о порядке передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике в соответствии с приказом Министерства Энергетики РФ от 02.03.2010 № 91. Направить письмо на имя директора предприятия «им. И.П. Ревко» АО фирма «Агрокомплекс» о недопустимости производства работ, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрических сетей. | 2016-08-08 10:07 | 2016-08-08 10:10
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | Подстанция 110 Тбилисская | 17 | 2016-06-20 16:05 | 2016-06-20 16:24 | В следствии создания ремонтной схемы, нагрузка на ВЛ Тбилисская – Кавказ превысило уставку срабатывания (300 А) МТЗ-35 кВ ВЛ 35 кВ Тбилисская – Кавказ на ПС 110 кВ Тбилисская. | Техническая причина отсутствует | Провести расчет уставок срабатывания МТЗ по ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Тбилисская. С учетом ремонтно схемы по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Тбилисская заменить ТТ-35 кВ 300/5 ВЛ 35 кВ на ТТ 500/5 после проведения рассчета уставок. | 2016-06-20 16:05 | 2016-06-20 16:24
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Геймановская | 18 | 2016-07-01 17:18 | 2016-07-04 15:18 | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Геймановская явилось ложное срабатывание дифференциальной защиты Т-1. | Обрыв нулевого провода на клемме 1-9 в РШ "Защит Т-1" послужил причиной ложной работы дифференциальной защиты Т-1. | Включить в объем всех видов технического обслуживания устройств РЗА силового трансформатора, проверку целостности цепей вторичной коммутации. | 2016-07-01 17:18 | 2016-07-01 19:53
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Рассвет | 7 | 2016-05-06 15:00 | 2016-05-16 17:40 | Причиной отключения явилась течь масла из ввода 110 кВ Т-2 фазы А, вследствии длительной эксплуатации (более 33 лет). | Причиной течи масла ввода 110 кВ фазы А Т-2 явилось старение уплотнения шпильки измерительного вывода ПИН внутри ввода (Ввод 110 кВ ГТТБ-110/80 является необслуживаем и нерасборным) | Включить в объем ежегодного технического обслуживания трансформаторов 35-110 кВ осмотр вводов с истекшим сроком эксплуатации. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35/10 Платнировская-2 | 8 | 2016-05-07 23:35 | 2016-05-08 13:22 | Причиной отключения явились грозовые перенапряжения на ВЛ 35 кВ Платниовская-2 - Завод сухой сыворотки. | Причиной повреждения явился пробой внутренней и внешней изоляции ввода фазы В на МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Платнировская-2 | Включить в график испытание МВ-35 кВ Т-1 Платнировская-2 в 2017 и 2018 году. Проверить сопротивление заземляющих устройств на ВЛ-35 кВ Платнировская-2 - Завод Сухой Сыворотки и ВЛ-35 кВ Платнировская-2 - Родина. | 2016-05-08 00:35 | 2016-05-08 04:16
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кореновская-Динская | 9 | 2016-05-15 05:10 | 2016-05-15 16:56 | Причиной отключения явилось разрушение сварочного соединения (термитный патрон) шлейфа фазы С на опоре №144. | Причиной отключения явилось разрушение сварочного соединения (термитный патрон) шлейфа фазы С на опоре №144. | Провести верховой осмотр опоры "144 ВЛ 110 кВ Кореновская - Динская. Провести тепловизионное обследование шлейфовых соединений ВЛ 110 кВ Кореновская - Динская. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 35 | ПС 110/35/10 Кореновская ПС 35/10Сергиевская | 10 | 2016-05-16 18:40 | 2016-05-16 19:45 | Перекрытие птицей фаз А, В и С ШМ-10 кВ и ПНБ-10 КРУН-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | НА ПС 35/10 кВ Сергиевская зачистить следы перекрытия проходных изоляторах ШМ-10 кВ Т-1. | 2016-05-16 18:40 | 2016-05-16 19:45
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | Усть-Лабинск центральная - Усть-Лабинская вторая | 11 | 2016-05-17 19:19 | 2016-05-20 12:18 | Причиной отключения явилось протечка воды через вывод ПИН в бак выключателя фазы В, вследствие чего было ухудшение изоляционных свойств трансформаторного масла. | Причиной повреждения явилось перекрытие электрической дугой внутренней изоляции бака выключателя МВ 35 кВ Т-1. | Включить в объем текущего ремонта МВ 35 кВ с мастиконаполнеными фарфоровыми вводами, восстановление герметизации вывода ПИН во фланце ввода 35 кВ с отражением в ремонтной документации. | 2016-05-17 19:19 | 2016-05-17 20:27
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская | 13 | 2016-05-28 13:38 | 2016-05-28 13:38 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр опор №52, №53, №54, ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская с целью проверки целостности изоляции и провода. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская | 14 | 2016-05-31 16:00 | 2016-05-31 16:00 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр опор №10, №19 ВЛ 35 кВ Кореновская-Железнянская с целью проверки целостности изоляции и провода. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск-Откормбаза | 15 | 2016-06-04 09:19 | 2016-06-04 09:19 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Усть-Лабинская - Откормбаза явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр опор с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ 35 кВ Усть-Лабинская - Откормбаза. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Бузиновская | 16 | 2016-06-14 02:35 | 2016-06-14 02:35 | Разрушение конденсатора связи на фазе С произошло по причине длительного срока эксплуатации (34 года). | В следствие длительного срока эксплуатации произошло механическое рарзушение фарфоровой изоляции конденскатора связи. | Проводить учащенный контроль состояния конденсаторов связи 35-110 кВ со сроком эксплуатации 25 лет и более. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Кореновская | 4 | 2016-01-24 10:59 | 2016-01-30 10:52 | При проведении среднего ремонта подрядной организацией в 2013 году не качественно выполнена операция по заполнению маслом дополнительных резервуаров устройства для выпуска сжатого газа, автоматического выпускного клапана и маслоуказателя с целью обеспечения подпора уплотнений. В следствии чего при очень никой температуре наружного воздуха была снижена эластичность уплотнений вышеизложенных устройств и без подпора масла, через уплотнения, проходила утечка газа. | Техническая причина отсутствует | Внести дополнение в тех. карту на средний ремонт ВМТ 110 кВ в части переполнения колон маслом в соответствии с п. 13.9.2 инструкцией по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО с подтверждением выполненных работ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Кореновская 110/35/10 | 5 | 2016-02-18 00:14 | 2016-02-18 00:14 | Причиной отключения явилось загрязнение изоляции на опоре №27 ф. В. Имеются следы перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр. Провести ультрафиолетовое обследование. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | Ладожская - Тбилисская | 6 | 2016-03-01 16:36 | 2016-03-01 16:55 | Технологическое нарушение произошло из-за самопроизвольного включения КЗ-110 кВ Т-2, по причине срыва рычага с релейной планки, в приводе КЗ-110 кВ Т-2, в следствии уменьшеного зазора. После завода привода, при быстром извлечении съемной рукоятки из гнезда эксцентрика, рычаг ручного управления ударяет по релейной планке что приводит к смещению релейной планки и уменьшению величины ее зацепления с рычагом. Далее при малейшем сотрясении конструкции короткозамыкателя рычаг срывается с релейной планки и короткозамыкатель включается. | Техническая причина отсутствует | Внести дополнение в инструкцию по "обслуживанию подстанций зоны Ладожского, Усть-Лабинского, Братского, Журавского, Новоберезанского, Новомалоросийского, Геймановского сетевых участков "дополнение по предотвращению самопроизвольного включения КЗ, которое заключается в том, что после взвода привода типа ПРО (ПРК) необходимо медленно извлекать заводную рукоятку, придерживая рычаг ручного включения. Провести инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу об особенностях взвода привода, типа ПРО, согласно дополнениям к инструкциям по обслуживанию ПС. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Кореновская | 1 | 2016-01-05 19:25 | 2016-01-05 21:28 | Внутреннее электродуговое замыкание между первичной и вторичной обмотками ТТ-35 кВ ВЛ Элитная ф. А, по причине снижения изоляционных характеристик трансформаторного масла, что привело к выбросу продуктов горения и газо-масляной смеси через крышку бака трансформатора тока с последующим электродуговым перекрытием на шины ф. В и С. | При возникновении электрической дуги на шинах ф. В и С. произошло электродуговое повреждение фарфоровой оболочки ТТ-35 кВ ВЛ Элитная ф. С и опорного изолятора ф. В на ЛР-35 кВ ВЛ Элитная. | Заменить ТТ 35 кВ ВЛ Элитная. Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу, о ведения записей в оперативных журналах в соответствии с требованиями Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей в ПАО «Кубаньэнерго» и другой оперативно-технической документацией. Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДС ЦУС, ОДГ РЭС о порядке и сроках передачи оперативной информации о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах электросетевого комплекса ЕЭС России руководству филиала, ДС ЦУС, и в САЦ «Россети». Издать ОРД по филиалу обязывающий для ТТ-35 отработавших более 25 лет при следующем текущем ре-монте (комплексном ремонте) предусмотреть замену резиновых уплотнений между фарфоровым корпусом ТТ и Крышкой ТТ, для исключения попадания влаги внутрь ТТ. Издать ОРД по филиалу обязывающий при отборе проб трансформаторного масла из ТТ фиксировать в эксплуатационной документации наличие влаги или загрязнении. В случае наличия влаги выполнить комплекс мероприятий по предотвращению попадания влаги в ТТ и приведению изоляционных характеристик масла в соответствие с требованиям НТД. Дать предложения в инвестиционную программу по выполнению замены отработанных нормативный срок ТТ. В связи с демонтажом ТТ-35 кВ ВЛ-35 ЭТ: внести изменения в отклонениях нормальных схем ПС 110 Кореновская до установки ТТ 35 кВ ВЛ 35 ЭТ. | 2016-01-05 19:25 | 2016-01-05 21:28
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35/10 Восточная | 2 | 2016-01-06 09:47 | 2016-01-11 17:00 | На ПС-35 кВ Восточная на СМВ-35 кВ (типа ВТ-35) ф. С произошло внутреннее дуговое перекрытие между находящейся под напряжением дугогасящей камеры и баком выключателя (место наименьшего изоляционного расстояния), по причине снижения изоляционных характеристик трансформаторного масла и внутребаковой изоляции (изготовлена из гетинакса в 1976 г.), с прожогом бака выключателя и внутребаковой изоляции, повреждением вводов и встроенных трансформаторов тока. | Прожог бака выключателя сопровождался выбросом газо-масляной смеси и продуктов разложения трансформаторного масла, в результате воздействия электрической дуги, по которым произошло перекрытие на ввод ф. В СМВ-35 кВ и его отключение действием ТО-35. | Установить ОПН на 2 секции шин ПС-35 кВ "Восточная" Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДС ЦУС, ОДГ РЭС о порядке и сроках передачи оперативной информации о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах электросетевого комплекса ЕЭС России руководству филиала, ДС ЦУС, и в САЦ «Россети». Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу, о ведения записей в оперативных журналах в соответствии с требованиями Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей в ПАО «Кубаньэнерго» и другой оперативно-технической документацией. Издать ОРД по филиалу обязывающий при сливе конденсата фиксировать в ремонтной документации наличие или отсутствие воды и выполнять комплекс мероприятий по восстановлению изоляционных характеристик МВ - 35 кВ. Издать ОРД по филиалу обязывающий выполнять контроль механической целостности баковой изоляции при капитальном ремонте в присутствии представителя СПС. | 2016-01-06 09:47 | 2016-01-06 10:26
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Кореновская | 3 | 2016-01-02 15:11 | 2016-01-12 10:17 | При проведении среднего ремонта подрядной организацией в 2013 году не качественно выполнена операция по заполнению маслом дополнительных резервуаров устройства для выпуска сжатого газа, автоматического выпускного клапана и маслоуказателя с целью обеспечения подпора уплотнений. В следствии чего при очень никой температуре наружного воздуха была снижена эластичность уплотнений вышеизложенных устройств и без подпора масла, через уплотнения, проходила утечка газа. | Техническая причина отсутствует | Внести дополнение в тех. карту на средний ремонт ВМТ 110 кВ в части переполнения колон маслом в соответствии с п. 13.9.2 инструкцией по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО с подтверждением выполненных работ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кореновская | 23 | 2016-12-08 14:46 | 2016-12-09 16:11 | Сброс давления азота до 0 Атм. в МВ-110 кВ ВЛ Динская ф. А (типа ВМТ-110/1250), при понижении температуры до -14 градусов Цельсия. | Сброс давления произошел в результате разрушения резиновой прокладки манометра сбросного клапана ВМТ-110/1250. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть - Лабинская тяговая - Ладожская | 24 | 2016-12-10 11:43 | 2016-12-10 14:48 | Повреждение алюминиевых проволок провода АС-150 верхового повива ф. А, в пролете опор 109-110, ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая - Ладожская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Кореновская | 25 | 2016-12-15 10:08 | 2016-12-21 17:28 | Сброс давления азота до 0 Атм. в МВ-110 кВ ВЛ Динская ф. А (типа ВМТ-110/1250), при понижении температуры до -14 градусов Цельсия. | Сброс давления произошел в результате разрушения резиновой прокладки манометра сбросного клапана ВМТ-110/1250. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-601 | 239 | 2016-10-26 16:15 | 2016-10-26 16:48 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ прис. №1 от ТП Ф1-601. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис. №1 от ТП Ф1-601 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 16:15 | 2016-10-26 16:48
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП АХ322 - 348п | 241 | 2016-10-26 16:51 | 2016-10-26 18:58 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв провода в пролёте опор №7/4-7/3 ВЛ 0,4 кВ прис.№3 от ТП Ах322-348п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 16:51 | 2016-10-26 18:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4№2 отТП ХБ 5-308 | 35 | 2016-10-27 09:57 | 2016-10-27 11:49 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 28 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор № 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Хб5-308. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-27 09:57 | 2016-10-27 11:49
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ми-9 | 36 | 2016-10-27 10:12 | 2016-10-27 12:56 | Воздействие атмосферных явлений:шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв вязки провода на опоре №1\97, 2\120 ВЛ 10 кВ "Ми-9". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-27 10:12 | 2016-10-27 12:56
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП Ах322 -345п | 79 | 2016-10-31 10:05 | 2016-10-31 11:31 | Воздействие атмосферных явлений: ветер юго-западный, порывы 15 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-345п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 10:05 | 2016-10-31 11:31
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП О7 -714 | 88 | 2016-11-07 12:52 | 2016-11-07 14:17 | Воздействие атмосферных явлений: ветер юго-восточный, южный, порывы 17 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О7-714. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-07 12:52 | 2016-11-07 14:17
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП АХ 5-111 | 62 | 2016-11-10 14:37 | 2016-11-10 16:16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер южных направлений порывы 22 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-111. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 14:37 | 2016-11-10 16:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ах 5-114 | 90 | 2016-11-14 13:51 | 2016-11-14 15:12 | Воздействие атмосферных явлений: ветер юго-западный,порывы 20 м/с. | Обрыв ввода к домовладению на опоре №4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-114. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-14 13:51 | 2016-11-14 15:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ф1-623. | 115 | 2016-11-17 10:08 | 2016-11-17 12:18 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега на проводах и деревьях. | Обрыв провода опоры №9-9б на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-623. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-17 10:08 | 2016-11-17 12:18
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Хб5-440. | 67 | 2016-11-17 10:10 | 2016-11-17 11:12 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега на проводах и деревьях. | Окисление ввода к домовладению на опоре №3/7 ВЛ ,04 кВ №1 от Хб5-440. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-17 10:10 | 2016-11-17 11:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ах-7 от Р-154. | 119 | 2016-11-18 20:58 | 2016-11-19 00:41 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер, мокрый снег, попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №385-386 на ВЛ 10 кВ "Ах-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-7". По результатам осмотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-11-18 20:58 | 2016-11-19 00:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ АБ 45 от КРН-2 | 121 | 2016-11-18 23:45 | 2016-11-19 11:17 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер, мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. | Обрыв провода в пролете опор № 4/6 - 4/7 ВЛ 6 кВ "Аб-45". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-18 23:45 | 2016-11-19 11:17
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах352-330 | 48 | 2016-11-26 21:22 | 2016-11-26 22:32 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с, дождь, гололедно-изморозевые явления. | Обрыв провода опоры №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-26 21:22 | 2016-11-26 22:32
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах352-330 | 33 | 2016-11-27 09:13 | 2016-11-27 11:19 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с, дождь, гололедно-изморозевые явления. | Замена провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-27 09:13 | 2016-11-27 11:19
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-5 от Р-549 | 68 | 2016-11-27 11:15 | 2016-11-27 12:06 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ-10 кВ "Ми-5". | Обрыв шлейфа РТП | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-27 11:15 | 2016-11-27 12:06
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ КО-4 | 70 | 2016-11-30 08:30 | 2016-11-30 13:16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | повреждение проходного изолятора ТП КО4-374. | Провести внеочередной осмотр ТП КО4-374. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-11-30 08:30 | 2016-11-30 13:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП О7-714 | 101 | 2016-11-30 09:28 | 2016-11-30 11:02 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | Обрыв вывода 0,4 кВ фазы "С" от трансформатора к гл. рубильнику 0,4 кВ ТП О7-714. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:28 | 2016-11-30 11:02
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322 - 345п | 102 | 2016-11-30 12:41 | 2016-11-30 14:39 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | Обрыв провода пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-345п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 12:41 | 2016-11-30 14:39
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ ХБ-5 | 103 | 2016-11-30 14:45 | 2016-11-30 17:15 | Воздействие атмосферных явлений: ветер западный, юго-западный, порывы 20 м/с, мокрый снег. | Обрыв провода в пролете опор №162-163 на ВЛ 10 кВ "Хб-5". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Хб-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-11-30 14:45 | 2016-11-30 17:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-351 | 69 | 2016-12-01 15:11 | 2016-12-01 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 15 м/с, налипание мокрого снега. | Обрыв провода в пролете опор №3/2-3/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КО1-351. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 15:11 | 2016-12-01 15:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 282 | 104 | 2016-12-01 16:00 | 2016-12-01 16:52 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный, порывы 15 м/с, налипание мокрого снега. | Обрыв провода в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 282. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 16:00 | 2016-12-01 16:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6 кВ Э-2 | 172 | 2016-12-02 17:18 | 2016-12-02 19:38 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, слабый гололед, ветер переменных направлений, порывы 14 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №105 ВЛ 6 кВ "Э-2". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Э-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-02 17:18 | 2016-12-02 19:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №4 от ТП 282 | 182 | 2016-12-06 10:44 | 2016-12-06 11:29 | Воздействие атмосферных явлений: снег, мокрый снег, ветер юго-западный порывы 18 м/сек. | обрыва провода в пролете опор №1\1-1\2 на ВЛ 0.4 №4 от ТП-282. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-06 10:44 | 2016-12-06 11:29
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ МИ 5 от Р 552 | 186 | 2016-12-08 09:21 | 2016-12-08 10:47 | Воздействие атмосферных явлений: снег, переходящий в дождь, шквалистый ветер 25 м/сек. | Обрыв шлейфа РТП на ВЛ-10 кВ "Ми-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-08 09:21 | 2016-12-08 10:47
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ АХ-5 | 61 | 2016-09-09 07:51 | 2016-09-09 10:58 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 18 м/с. В результате сильного, порывистого ветра произошел схлест проводов на потребительской отпайке от оп. № 2-17 ВЛ 10 кВ "Ах-5" к потребительской ТП Ах5-113п. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ "Ах-5". выявленные замечания и дефекты устранить при очередном ТО в 2016 году. | 2016-09-09 07:51 | 2016-09-09 10:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП Ах322-348 | 255 | 2016-09-12 17:43 | 2016-09-12 18:42 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза, северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. | Обрыв провода на оп. 2/1-2/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-348. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-12 17:43 | 2016-09-12 18:42
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП НП 2 - 46 | 113 | 2016-09-14 18:10 | 2016-09-14 20:50 | Воздействие атмосферных явлений:дождь, гроза, ветер северо-западный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролете оп. № 1\13 -:- 1\14 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НП2-46 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-14 18:10 | 2016-09-14 20:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ Ах-39 | 24 | 2016-09-19 10:19 | 2016-09-19 12:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой, с усилением ветра 20 м/сек. | Разрушение изолятора на опоре №30 ВЛ 6 кВ "Ах-39". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ах-39". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-09-19 10:19 | 2016-09-19 12:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | .ВЛ10кВ МИ 3 | 60 | 2016-09-19 07:40 | 2016-09-19 15:49 | Воздействие атмосферных явлений:сильные дожди, ливни с грозой, усиление ветра порывы 20 м/сек. | Обрыв шлейфа на Р-534 ВЛ 10 кВ "Ми-3"в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-09-19 07:40 | 2016-09-19 15:49
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП Х25 - 413 | 263 | 2016-09-24 11:07 | 2016-09-24 12:32 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 17 м/с. | повреждение двух изоляторов на опорах №2, №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Х25-413, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-24 11:07 | 2016-09-24 12:32
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Х 24 419 | 264 | 2016-09-27 10:01 | 2016-09-27 14:01 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза,ветер западный 15 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Х24-419, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-27 10:01 | 2016-09-27 14:01
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП АХ 1 304 | 125 | 2016-09-27 10:29 | 2016-09-27 11:37 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза,ветер западный 15 м/с. | Обрыв провода на опоре №4/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах1-304, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-27 10:29 | 2016-09-27 11:37
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322 - 375 | 126 | 2016-09-23 09:38 | 2016-09-23 11:03 | Воздействие атмосферных явлений:ветер западный порывы 14 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-23 09:38 | 2016-09-23 11:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Ми-3" | 265 | 2016-09-30 04:04 | 2016-09-30 06:16 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра 20 м/сек. | Повреждение на шинах ВН-10 в ТП Ми3-530. | Провести внеочередной осмотр ТП МИ3-530. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-09-30 04:04 | 2016-09-30 06:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Ф-3" | 266 | 2016-09-30 05:14 | 2016-09-30 11:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра 20 м/сек. | В результате сильных порывов ветра произошло перекрытие двух фаз птицей высоковольтного ввода 10 кВ ТП Ф3-634. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-09-30 05:14 | 2016-09-30 11:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП Ф3-613 | 269 | 2016-10-02 10:22 | 2016-10-02 13:16 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 14 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф3-613, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-02 10:22 | 2016-10-02 13:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ми5-536. | 16 | 2016-09-30 09:41 | 2016-09-30 11:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра 20 м/сек. | Обрыв провода на опоре №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми5-536 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-30 09:41 | 2016-09-30 11:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Х 25 | 13 | 2016-10-17 15:57 | 2016-10-17 17:09 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ 6кВ "Х-25". | Обрыв шлейфа РТП | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 15:57 | 2016-10-17 17:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ 5 128 | 14 | 2016-10-17 13:34 | 2016-10-17 15:35 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер северо-восточный 20 м/с. | Обрыв провода на опоре №8-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-128, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 13:34 | 2016-10-17 15:35
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах5-116 | 57 | 2016-10-18 09:43 | 2016-10-18 11:06 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 20-25 м/с. | Обрыва провода в пролёте опор №1/7-:-1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-116 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-18 09:43 | 2016-10-18 11:06
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-3 до Р-642 | 70 | 2016-10-18 13:51 | 2016-10-18 15:35 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 20-25 м/с. | Обрыв провода шлейфа на Р-643 на ВЛ 10 кВ "О-3" в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "О-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-18 13:51 | 2016-10-18 15:35
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хб-5. | 71 | 2016-10-24 13:38 | 2016-10-24 16:23 | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки и повреждение изолятора ВЛ 10 кВ "Хб-5". | Обрыв вязки провода и повреждение изолятора на опоре №42 ВЛ 10 кВ "Хб-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 13:38 | 2016-10-24 16:23
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р-1 | 12 | 2016-10-25 09:33 | 2016-10-25 10:31 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошло провисание провода в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ "Р-1". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Р-1" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 09:33 | 2016-10-25 10:31
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Ах5-120 | 72 | 2016-10-25 09:41 | 2016-10-25 11:20 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-120. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв вязки провода на опоре №2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-120. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:41 | 2016-10-25 11:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП 229 | 73 | 2016-10-25 11:33 | 2016-10-25 12:11 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. обрыв провода на опоре №2/4а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-229. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 11:33 | 2016-10-25 12:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП АХ351 - 332п | 17 | 2016-10-25 18:31 | 2016-10-25 19:46 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода на опоре №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 18:31 | 2016-10-25 19:46
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ МИ 3 от Р-534 | 118 | 2016-10-25 10:35 | 2016-10-25 12:53 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-3" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 10:35 | 2016-10-25 12:53
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Э1-220 | 120 | 2016-10-25 13:20 | 2016-10-25 15:00 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода опоре №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э1-220. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 13:20 | 2016-10-25 15:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ НП-2 | 132 | 2016-10-25 15:01 | 2016-10-25 16:15 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 6 кВ "НП-2". | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 6 кВ "НП-2" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "НП-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 15:01 | 2016-10-25 16:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП О7 -712 | 133 | 2016-10-25 15:18 | 2016-10-25 17:12 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. произошел обрыв провода на опоре №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О7-712. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:18 | 2016-10-25 17:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ Х-25 от Р-405 | 134 | 2016-10-25 15:32 | 2016-10-25 17:18 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. произошел обрыв шлейфа на Р-405 ВЛ 6 кВ "Х-25". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Х-25" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 15:32 | 2016-10-25 17:18
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322 - 357 | 136 | 2016-10-25 16:54 | 2016-10-25 18:13 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. произошел обрыв провода на опоре № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах,322-357. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:54 | 2016-10-25 18:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ах-5 | 63 | 2016-10-26 09:42 | 2016-10-26 11:26 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки,шквалистого ветра произошел обрыв шлейфа от разъединителя к ТП Ах5-138 | Замыкание фазы "В" после разъединителя на шлейфе к ТП Ах5-138. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 09:42 | 2016-10-26 11:26
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Ми5-546 | 137 | 2016-10-26 10:37 | 2016-10-26 11:40 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ми5-546 и возгорание автомата №1 в ТП Ми5-546. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:37 | 2016-10-26 11:40
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НО-1 | 138 | 2016-10-26 14:20 | 2016-10-26 15:51 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/с. | Разрушение изолятора на опоре №7 ВЛ 10 кВ "НО-1". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:20 | 2016-10-26 15:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-604 | 139 | 2016-10-26 14:55 | 2016-10-26 15:58 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый северо-восточный ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф1-604. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:55 | 2016-10-26 15:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-714 | 141 | 2016-10-26 13:38 | 2016-10-26 14:24 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/с. | Обрыв провода на опоре №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-714. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 13:38 | 2016-10-26 14:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф3-617 | 142 | 2016-10-26 10:49 | 2016-10-26 11:37 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Обрыв ввода к домовладению от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф3-617 в результате воздействия часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:49 | 2016-10-26 11:37
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375 | 144 | 2016-10-26 10:38 | 2016-10-26 12:09 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв провода на опоре №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:38 | 2016-10-26 12:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НН1-30 | 146 | 2016-10-26 10:42 | 2016-10-26 12:15 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усиление восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв вязки провода на опоре №5-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НН1-30. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:42 | 2016-10-26 12:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Х25-413 | 147 | 2016-10-26 11:39 | 2016-10-26 13:05 | Воздействие атмосферных явлений: часто повторяющаяся ветровоя нагрузка с усилением восточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек. | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки усилениявосточного, северо-восточно ветра, порывы 24-27 м/сек., произошел обрыв провода в пролёте опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Х25-413. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Х25-413 после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 11:39 | 2016-10-26 13:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 | 148 | 2016-10-26 12:34 | 2016-10-26 16:38 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/сек. | Излом опор № 1/3, 1/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 12:34 | 2016-10-26 16:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25 | 149 | 2016-10-26 12:53 | 2016-10-26 13:38 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер северо-восточный порывы 27 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №20-21а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП В11-25 после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-26 12:53 | 2016-10-26 13:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-255 | 237 | 2016-10-26 14:58 | 2016-10-26 17:12 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, порывы 27 м/сек. | Обрыв провода в пролёте опор №12-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-255. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:58 | 2016-10-26 17:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ми-7 от Р-584 | 238 | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 16:08 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый северо-восточный ветер порывы 27 м/сек. | Обрыв вязки провода на опоре №253 ВЛ 10 кВ "Ми-7" в результате воздействия атмосферных явлений-часто повторяющиеся ветровые нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 16:08
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП АХ5-125. | 215 | 2016-07-24 13:09 | 2016-07-24 14:25 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-125 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-24 13:09 | 2016-07-24 14:25
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП КО1 - 351 | 217 | 2016-07-25 11:26 | 2016-07-25 11:53 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер западный, северо -западный 5-10 м/с, при грозе 13-18 м/с. | Обрыв провода опоры №1-20 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП КО1-351 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-25 11:26 | 2016-07-25 11:53
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330 | 77 | 2016-07-26 08:41 | 2016-07-26 09:41 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-26 08:41 | 2016-07-26 09:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП А5-54. | 68 | 2016-08-01 09:32 | 2016-08-01 10:58 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв проводов в пролёте опор №2/8-:-2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП А5-54 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-01 09:32 | 2016-08-01 10:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Ах7-154 | 79 | 2016-07-30 11:39 | 2016-07-30 13:09 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы 14 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах7-154 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-30 11:39 | 2016-07-30 13:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ №1 от ТП Ах7-153 | 80 | 2016-07-29 12:43 | 2016-07-29 13:30 | Воздействие атмосферных явлений: Ветер северо-восточный 7-12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 12:43 | 2016-07-29 13:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ми-3 от Р-534 | 81 | 2016-07-29 08:52 | 2016-07-29 11:38 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный 7-12 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №2/12 ВЛ 10 кВ "Ми-3" в результате воздействия атмосферных явлений-часто повторяющиеся ветровые нагрузки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ми-3" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-07-29 08:52 | 2016-07-29 11:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП О7-710 | 83 | 2016-08-03 14:43 | 2016-08-03 16:15 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв проводов в пролёте опор №8-:-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-710 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 14:43 | 2016-08-03 16:15
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375 | 97 | 2016-08-07 10:29 | 2016-08-07 11:19 | Воздействие атмосферных явлений: ливень с грозой, шквалистый ветер 15-20 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-07 10:29 | 2016-08-07 11:19
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП О7 717 | 107 | 2016-08-08 15:58 | 2016-08-08 17:19 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный, восточный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №1\7-:-1\8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О7-717 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-08 15:58 | 2016-08-08 17:19
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ5 -110 | 118 | 2016-08-08 16:27 | 2016-08-08 17:53 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный, восточный порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор №8\1-:-8\2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-110 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-08 16:27 | 2016-08-08 17:53
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП О7-747 | 10 | 2016-08-15 15:17 | 2016-08-15 16:11 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер Западный, Северо-Западный порывы 20 м/с. | Обрыв провода на опоре №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-747 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-15 15:17 | 2016-08-15 16:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | .ВЛ6кВ АБ 45 | 45 | 2016-08-17 06:20 | 2016-08-17 09:52 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный при грозе порывы 12-17 м/с, в результате сильных порывов ветра произошел схлёст проводов в пролёте опор №76-77 ВЛ 6 кВ "Аб-45". | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Аб-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-17 06:20 | 2016-08-17 09:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Ах5-114. | 54 | 2016-08-21 15:40 | 2016-08-21 16:30 | Воздействие атмосферных явлений:ветер северо-восточный, восточный порывы 12-17 м/с; температура воздуха днем 32-37°. | Нагревание контакта болтовых соединений в период высоких температур окружающего воздуха +37°С и увеличения нагрузок , в результате на шпильке 0.4 кВ силового трансформатора ТП Ах5-114 отгорел наконечник. | Произвести ремонт контактных соединений на шпильке 0.4 кВ силового трансформатора ТМ-160/10 ТП Ах5-114. | 2016-08-21 15:40 | 2016-08-21 16:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | .ВЛ10кВ НО-1 | 108 | 2016-08-31 18:44 | 2016-09-01 02:56 | Попадание змеи в отсек МВ-10кВ привело к межфазному перекрытию. | В результате межфазного перекрытия, возникла эл.дуга из-за которой произошло разрушение двух опорных изоляторов. | Заменить опорные изоляторы и произвести чистку проходных изоляторов МВ 10 кВ "НО-1" на ПС 110/10 кВ Новая. Произвести внеплановый осмотр МВ 10 кВ "НО-1". При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-08-31 18:44 | 2016-09-01 02:56
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП О7-740. | 106 | 2016-09-02 09:59 | 2016-09-02 11:22 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северный, северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв нулевого провода опоры №2-3 ВЛ. 0,4 кВ №1 от ТП О7-740 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-02 09:59 | 2016-09-02 11:22
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Э4-213. | 53 | 2016-06-22 09:23 | 2016-06-22 10:01 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки провода на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э4-213. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-22 09:23 | 2016-06-22 10:01
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Э3-258 | 148 | 2016-06-23 11:06 | 2016-06-23 12:46 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете №2/2-2/2а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э3-258 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 11:06 | 2016-06-23 12:46
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Э1-206. | 177 | 2016-06-23 19:00 | 2016-06-23 19:44 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 19 -:-20 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э1-206 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 19:00 | 2016-06-23 19:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах351-332 | 178 | 2016-06-23 21:29 | 2016-06-23 22:21 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 3-1 -:-3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах351-332п под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 21:29 | 2016-06-23 22:21
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э2-117. | 179 | 2016-06-23 20:20 | 2016-06-23 21:10 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете №15-:-16 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э2-117 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 20:20 | 2016-06-23 21:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТПАх322-349. | 181 | 2016-06-23 19:12 | 2016-06-23 19:52 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 25 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 11 -:-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах322-349 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 19:12 | 2016-06-23 19:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП АХ5 125 | 55 | 2016-06-24 08:59 | 2016-06-24 09:38 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер. | Обрыв вязки провода на опоре №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-125. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-24 08:59 | 2016-06-24 09:38
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП НП2-17 | 184 | 2016-06-24 14:06 | 2016-06-24 15:09 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете №2-2а на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НП2-17 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-24 14:06 | 2016-06-24 15:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №3 от ТП АХ322 348 | 185 | 2016-06-24 11:08 | 2016-06-24 13:17 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете №5-2-:-5-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-348п под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-24 11:08 | 2016-06-24 13:17
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ф3-634. | 7 | 2016-06-27 14:34 | 2016-06-27 16:13 | Воздействие атмосферных явлений - дождь, гроза, ветер северо-восточный, восточный местами порывы до 15 м/с. | Обрыв провода на опоре № 7 под воздействием атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-27 14:34 | 2016-06-27 16:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Э 4 -215 | 8 | 2016-06-29 14:05 | 2016-06-29 14:52 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер до 20-25 м/с. | Обрыв провода в пролете №15-:-16 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э2-117 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 14:05 | 2016-06-29 14:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ6кВ Аб-45 . | 58 | 2016-07-03 05:02 | 2016-07-03 09:30 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, сильный дождь. | Обрыв вязки провода фазы "А" и разрушение изолятора фазы "В" опоры №78 ВЛ 6 кВ "Аб-45". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Аб-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-07-03 05:02 | 2016-07-03 09:30
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах311-359. | 160 | 2016-07-04 09:41 | 2016-07-04 11:44 | Воздействие атмосферных явлений: ветер СВ 5-10 м/с, местами при грозе порывы 13-18 м/с. | Обрыва провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-04 09:41 | 2016-07-04 11:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Аб-45 от КРН-2. | 112 | 2016-07-05 13:24 | 2016-07-06 19:17 | Повреждение на потребительской отпайке к ТП Аб45-460п. | Техническая причина отсутствует | Разработать график по расчистке охранной зоны ВЛ 6 кВ "Аб-45" и произвести расчистку трассы. Уведомить собственника о приведении в соответствие с ПУЭ потребительской отпайки к ТП Аб45-460п | 2016-07-05 13:24 | 2016-07-06 15:16
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ7 -155п | 29 | 2016-07-11 16:13 | 2016-07-11 17:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 15-20 м/с. | Обрыв провода в пролете опор 1а-:-1б ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-155п. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-11 16:13 | 2016-07-11 17:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП МИ 5 -562 | 73 | 2016-07-13 10:47 | 2016-07-13 12:06 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный порывы до 14 м/с. | Обрыв вязки провода оп.№14 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми5-562 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-13 10:47 | 2016-07-13 12:06
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ф3 - 636 | 74 | 2016-07-14 13:16 | 2016-07-14 14:11 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный 6-11 м/с. | Обрыв ввода к домовладению от опоры № 27 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф3-636 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-14 13:16 | 2016-07-14 14:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ах311-359 | 75 | 2016-07-17 17:46 | 2016-07-17 20:00 | Воздействие атмосферных явлений: ветер восточный порывы 7-12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-17 17:46 | 2016-07-17 20:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП О5-732 | 123 | 2016-04-26 09:45 | 2016-04-26 10:51 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор № 1/1-:-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О5-732 под воздействием порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №1/1-:-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП О5-732. | 2016-04-26 09:45 | 2016-04-26 10:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ф5 649 | 218 | 2016-04-27 11:27 | 2016-04-27 12:47 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3-:-2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-649 под воздействием порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №2-3-:-2-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ф5-649 | 2016-04-27 11:27 | 2016-04-27 12:47
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ф5-648 | 219 | 2016-04-27 16:16 | 2016-04-27 17:03 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, шквалистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ввода к домовладению от опоры № 12а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | Произвести замену ввода от опоры № 12а до домовладения на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | 2016-04-27 16:16 | 2016-04-27 17:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ф 1 | 85 | 2016-04-27 14:10 | 2016-04-27 16:07 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение разрядника РВП-10 на ТП Ф1-625 фаза "А". | Провести внеочередной осмотр ТП Ф1-625 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО в 2016г. | 2016-04-27 14:10 | 2016-04-27 16:07
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-7 | 92 | 2016-04-29 08:30 | 2016-04-29 11:54 | Воздействие атмосферных явлений - ветер. Попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны на опору №264 на ВЛ-10 кВ "О-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-7" . По результатам осмотра произвести чистку трассы по плану техобслуживания. | 2016-04-29 08:30 | 2016-04-29 09:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Ах7-154 | 96 | 2016-05-03 13:20 | 2016-05-03 14:05 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор № 19-:-19а ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах7-154 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-03 13:20 | 2016-05-03 14:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Ми9 от Р-583. | 94 | 2016-05-03 18:45 | 2016-05-03 20:44 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | Обрыв вязки провода на опоре №2/131 ВЛ 10 кВ "Ми-9" в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить . | 2016-05-03 18:45 | 2016-05-03 20:44
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ5 108 | 129 | 2016-05-10 09:50 | 2016-05-10 10:45 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах5-108 в пролете опор № 8-:-3/1 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-10 09:50 | 2016-05-10 10:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС-35 Красный Октябрь | 59 | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 13:18 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с грозой при сильном ветре с порывами до 17 м/с,. | Разрушение высоковольтных предохранителей ПК-10 в ТП КО1-357. | Произвести внеочередной осмотр ТП КО1-357. Выявленные повреждения и неисправности устранить.. | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 10:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Мингрельская | 61 | 2016-05-11 09:15 | 2016-05-11 11:59 | Внешнее постороннее воздействие птицей. | Перекрытие на проходных изоляторах на ТП Ми-5-564, вследствие попадания птицы. | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-564 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-11 09:15 | 2016-05-11 09:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ353-331 | 65 | 2016-05-16 09:37 | 2016-05-16 10:59 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер, ливневый дождь. | Обрыв провода в пролете опор № 10-:-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах353-331 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-16 09:37 | 2016-05-16 10:59
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Ах7-153 | 135 | 2016-05-15 15:48 | 2016-05-15 17:20 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер. | Обрыв провода на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153 под воздействием шквалистого ветра. | Произвести ремонт провода на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153. | 2016-05-15 15:48 | 2016-05-15 17:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359 | 154 | 2016-05-15 14:16 | 2016-05-15 15:48 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер, дождь. | Обрыв провода в пролете опор № 1-:-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359 под воздействием порывистого ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 14:16 | 2016-05-15 15:48
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э2-255 | 162 | 2016-05-11 11:50 | 2016-05-11 12:42 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки | Обрыв ввода к домовладению от опоры № 2/8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-255 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-11 11:50 | 2016-05-11 12:42
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-7 от Р-707 | 173 | 2016-05-11 10:30 | 2016-05-11 12:51 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер,гроза, ливневый дождь. | Обрыв провода в пролетах оп.287-:-289, разрушение двух изоляторов на оп.288 ВЛ-10 кВ "О-7" в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-05-11 10:30 | 2016-05-11 12:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10 АХ7 | 160 | 2016-05-19 05:45 | 2016-05-19 10:05 | Воздействие атмосферных явлений: частые ветровые нагрузки. | Обрыв провода веткой дерева из внеохранной зоны в пролете опор №346-347 на ВЛ-10 кВ "Ах-7". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ах-7"после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы по плану техобслуживания. | 2016-05-19 05:45 | 2016-05-19 10:05
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП ВЛ | 10 (10.5) | ТП О7-744. ВЛ-10кВ О-7 от Р-742 | 152 | 2016-05-26 08:39 | 2016-05-26 09:45 | Воздействие атмосферных явлений: ливневые дожди, ветер, произошло попадание влаги в ТП О7-744 | Окисление контактных соединений силового трансформатора в ТП О7-744 фаза "А", повреждение РТП. | Провести внеочередной осмотр ТП О7-744 . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2016-05-26 08:39 | 2016-05-26 09:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Аб 471 от Р-111 | 156 | 2016-05-28 18:19 | 2016-05-28 21:58 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гроза, ливневый дождь. | Обрыв вязок на опорах №4/80 и 4/81 на ВЛ 6 кВ "Аб-471" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Аб-471". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-05-28 18:19 | 2016-05-28 21:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП КО1-355. | 157 | 2016-05-29 09:30 | 2016-05-29 10:09 | Воздействие атмосферных явлений - ветер, гроза, ливневый дождь. | Обрыв провода в пролете опор № 19-:-20 ВЛ 0,4 кВ прис. №2 от ТП КО1-355 под воздействием порывистого ветра, ливневого дождя. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 09:30 | 2016-05-29 10:09
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КО-1. | 158 | 2016-05-29 10:19 | 2016-05-29 11:10 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв шлейфа РТП КО-1-356 в результате воздействия атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КО-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-05-29 10:19 | 2016-05-29 11:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АХ-1 | 5 | 2016-06-05 00:42 | 2016-06-05 10:08 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошла разрегулировка привода МВ-10кВ (указатель положения готовности привода прокручивался). | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр МВ-10 кВ "Ах-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-05 00:42 | 2016-06-05 10:08
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-1. | 4 | 2016-06-02 13:39 | 2016-06-02 16:11 | В результате воздействия атмосферных явлений - ливни с грозой, сильный ветер произошло попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны в пролёте опор №5/5-:-5/4 ВЛ-10 кВ "Ф-1". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1" . По результатам осмотра произвести чистку трассы по плану техобслуживания. | 2016-06-02 13:39 | 2016-06-02 16:11
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф-1 | 42 | 2016-06-08 13:28 | 2016-06-08 15:58 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | Обрыв провода в пролёте опор №109-110 ВЛ 10 кВ "Ф-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ф-1", после аварийного осмотра. Выявленные повреждения и неисправности устранить при ТО. | 2016-06-08 13:28 | 2016-06-08 15:58
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах322-354. | 46 | 2016-06-14 11:27 | 2016-06-14 12:39 | Воздействие атмосферных явлений : ветровые нагрузки- порывистый ветер. | Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-354 в пролете опор №6-6а под воздействием порывистого ветра и попадания на провода веток деревьев из внеохранной зоны. | Произвести внеочередной осмотр и по результатам осмотра провести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах322-354п. Направить письмо в детский дом ООО "Надежда" для организации работ по чистке трассы ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-354п. | 2016-06-14 11:27 | 2016-06-14 12:39
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-5 | 92 | 2016-03-17 08:36 | 2016-03-17 10:12 | Воздействие частых повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате частых ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №3 на ВЛ 10 кВ "Р-5". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Р-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-03-17 08:36 | 2016-03-17 10:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ Ми-9 | 96 | 2016-03-17 13:48 | 2016-03-17 15:10 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №2-30 на ВЛ 10 кВ "Ми-9". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-9". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2016-03-17 13:48 | 2016-03-17 15:10
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МИ-5. | 161 | 2016-03-19 19:35 | 2016-03-19 23:33 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, мокрый снег, ливневый дождь. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение разрядника РВП-10 на ТП Ми5-557. | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-557 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО в 2016г. | 2016-03-19 19:35 | 2016-03-19 22:22
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 №1 от ТП В11-25 | 162 | 2016-03-19 10:09 | 2016-03-19 10:41 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ввода к домовладению от опоры № 1/3а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | Произвести замену ввода от опоры № 1/3а до домовладения на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | 2016-03-19 10:09 | 2016-03-19 10:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №1 от ТП Ф5-648 | 163 | 2016-03-21 16:32 | 2016-03-21 16:55 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ввода к домовладению от опоры № 16а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | Произвести замену ввода от опоры № 16а до домовладения на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | 2016-03-21 16:32 | 2016-03-21 16:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №3 от ТП АХ322-345 | 164 | 2016-03-19 11:22 | 2016-03-19 12:12 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 5-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-345. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 5-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Ах322-345. | 2016-03-19 11:22 | 2016-03-19 12:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №1 от ТП Э2-136 | 103 | 2016-03-19 12:34 | 2016-03-19 13:27 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-136. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-136. | 2016-03-19 12:34 | 2016-03-19 13:27
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП АХ322-362п | 177 | 2016-03-23 10:41 | 2016-03-23 11:51 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опоры № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-362п. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-362п. | 2016-03-23 10:41 | 2016-03-23 11:51
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Ах5-138. | 195 | 2016-03-24 15:19 | 2016-03-24 15:36 | Воздействие частых атмосферных явлений: сильный юго-восточный, юго-западный ветер с порывами до 25 м/с. | Под воздействием сильного, порывистого ветра и попадания на провода обломанных веток деревьев из внеохранной зоны, произошло перегорание ПК-10 кВ в ТП Ах5-138. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП Ах5-138, по результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ . | 2016-03-24 15:19 | 2016-03-24 15:36
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Х24-402 | 199 | 2016-03-24 13:10 | 2016-03-24 13:54 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки провода на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Х24-402. | Произвести замену вязки провода на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ ТП Х24-402. | 2016-03-24 13:10 | 2016-03-24 13:54
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ АБ 45 от КРН 2 | 118 | 2016-04-10 08:09 | 2016-04-10 10:00 | 22.03.2016 был проведен ТВК разъединителя - дефектов не выявлено. Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление поверхности ножа, что привело к ухудшению эл. контакта, повышению переходного сопротивления и появлению нагрева. | Из-за длительной эксплуатации оборудования, частых ветровых нагрузок и осадков произошло оплавление ножа разъединителя. | Произвести ремонт разъединителя РТП на ТП Аб45-445. | 2016-04-10 08:09 | 2016-04-10 10:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Ф1-620 | 214 | 2016-04-21 09:37 | 2016-04-21 10:34 | Воздействие атмосферных явлений - порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф1-620 в пролете опор № 7-:-7а под воздействием порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №7-:-7а ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ф1-620 | 2016-04-21 09:37 | 2016-04-21 10:34
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП НП2 21 | 216 | 2016-04-20 19:14 | 2016-04-20 21:20 | Воздействие атмосферных явлений - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате частых ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №7а на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НП2-21. | Произвести замену вязки провода на опоре №7а на ВЛ-0,4 кВ ТП НП2-21. | 2016-04-20 19:14 | 2016-04-20 21:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП Э1-202 | 132 | 2016-04-20 17:00 | 2016-04-20 18:55 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э1-202 в пролете опор № 2-:-2а под воздействием сильного порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор №2-:-2а ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Э1-202 . | 2016-04-20 17:00 | 2016-04-20 18:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э1-207. | 1 | 2016-02-03 07:57 | 2016-02-03 09:20 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №8-8а ВЛ-0.4кВ прис. №3 от ТП Э1-207. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №8-8а на ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э1-207. | 2016-02-03 07:57 | 2016-02-03 09:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП В11-25. | 2 | 2016-02-03 10:40 | 2016-02-03 11:50 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 25-:-26 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП В11-25. | 2016-02-03 10:40 | 2016-02-03 11:50
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП АБ45-455. | 3 | 2016-02-03 12:25 | 2016-02-03 13:04 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 8-:-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Аб45-455 . | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Аб45-455. | 2016-02-03 12:25 | 2016-02-03 13:04
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП262. | 4 | 2016-02-03 16:01 | 2016-02-03 16:41 | Воздействие атмосферных явлений- сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор № №1/1-1/1а ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-262 | Произвести ремонт провода в пролетах опор № №1/1-1/1а ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-262. | 2016-02-03 16:01 | 2016-02-03 16:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП АБ45-455 | 5 | 2016-02-03 19:45 | 2016-02-03 20:47 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор № 8-:-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Аб45-455 . | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Аб45-455. | 2016-02-03 19:45 | 2016-02-03 20:47
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ах351-332. | 6 | 2016-02-03 17:02 | 2016-02-03 18:24 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 в пролете опор № 9-:-10 под воздействием сильного, порывистого ветра. | Произвести ремонт провода в пролете опор 9-:-10 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах351-332 . | 2016-02-03 17:02 | 2016-02-03 18:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ах4 | 76 | 2016-02-03 14:16 | 2016-02-06 00:13 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Упали деревья из внеохранной зоны в пролете опор 143-:-146 ВЛ-10 кВ "Ах-4". | Провести ремонт провода и чистку трассы в пролете опор №№ 143-:-146 ВЛ-10 кВ "Ах-4". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Ах-4». По результатам осмотра провести чистку трассы заросших охранных зон ВЛ. | 2016-02-03 14:16 | 2016-02-03 16:20
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №1 от ТП АХ323-336 | 7 | 2016-02-04 09:53 | 2016-02-04 10:33 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки- сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор №№6-:-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах323-336. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах323-336. | 2016-02-04 09:53 | 2016-02-04 10:33
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Э-2. | 65 | 2016-02-03 15:03 | 2016-02-03 17:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете оп.№85-:-86 ВЛ 6 кВ "Э-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Э-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО. | 2016-02-03 15:03 | 2016-02-03 17:00
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №3 от ТП АХ322-351 | 8 | 2016-02-04 13:24 | 2016-02-04 14:33 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролете опор №№5-2а-:-5-2б ВЛ 0,4 кВ прис.№3 от ТП Ах332-351 под воздействием сильного, порывистого ветра. | Провести ремонт провода в пролетах опор №№5-2а-:-5-2б ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП Ах332-351 | 2016-02-04 13:24 | 2016-02-04 14:33
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №4 от ТП АХ322-334 | 77 | 2016-02-04 11:40 | 2016-02-04 13:24 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП Ах322-334 в пролете опор № 2/1-:-2/2 под воздействием сильного, порывистого ветра и попадания на провода веток деревьев из внеохранной зоны. | Произвести ремонт провода и обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор 2/1-:-2/2 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП Ах322-334. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП Ах322-334. По результатам осмотра произвести чистку трассы и обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода. | 2016-02-04 11:40 | 2016-02-04 13:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ НП 6 | 82 | 2016-02-27 16:50 | 2016-02-27 20:27 | Воздействие частых повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате частых ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №77 на ВЛ 6 кВ "НП-6". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НП-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех. обслуживания. | 2016-02-27 16:50 | 2016-02-27 20:27
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ми5-561 | 325 | 2016-12-09 10:01 | 2016-12-09 10:52 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый юго-западный ветер порывы 25 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ прис. №1 от ТП Ми5-561. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:01 | 2016-12-09 10:52
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ах-5 от Р-109 | 326 | 2016-12-09 10:30 | 2016-12-09 14:55 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ 10кВ "Ах-5". | Обрыв шлейфа РТП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ах-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-09 10:30 | 2016-12-09 14:55
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ МИ5-562 | 327 | 2016-12-09 20:45 | 2016-12-10 12:26 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый юго-западный ветер порывы 25 м/сек. | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем, произошло повреждение проходного изолятора ТП МИ5-562. | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-562. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-12-09 20:45 | 2016-12-10 12:26
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10 АХ7 от Р-151 | 328 | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:54 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, шквалистый юго-западный ветер порывы 25 м/сек. | Обрыв провода в пролете опор №295-296 на ВЛ 10 кВ "Ах-7". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:54
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6/0,4кВ НП2-18 | 339 | 2016-12-11 12:33 | 2016-12-11 15:04 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. | Обрыв вязок провода на опорах №2/6-2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6/0,4 кВ НП2-18. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-11 12:33 | 2016-12-11 15:04
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ф-3 | 340 | 2016-12-14 13:54 | 2016-12-14 14:45 | Воздействие атмосферных явлений: снег, сильное налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, северный, порывы 18 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре 1\3 ВЛ 10 кВ "Ф-3". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Ф-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-14 13:54 | 2016-12-14 14:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ХБ5-311 | 342 | 2016-12-18 09:30 | 2016-12-18 15:12 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | Обрыв провода в пролете опор № 2/4-2/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Хб5-311. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 09:30 | 2016-12-18 15:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф1-637 | 343 | 2016-12-17 19:11 | 2016-12-17 20:07 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений, произошело повреждение вывода 0,4 кВ от трансформатора к рубильнику 0,4 кВ ТП Ф1-637. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 19:11 | 2016-12-17 20:07
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ НН-1 | 344 | 2016-12-17 14:35 | 2016-12-17 16:03 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №67 ВЛ 6 кВ "НН-1". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 14:35 | 2016-12-17 16:03
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ А-5 | 345 | 2016-12-17 13:33 | 2016-12-17 17:45 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, ветер северный, северо-восточный, порывы 17 м/с. | В связи с падением температуры, налипанием мокрого снега и натяжением провода произошел излом траверсы на опоре №3 ВЛ 6 кВ "А-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 13:33 | 2016-12-17 17:45
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл - 0.4 №2 от ТП МИ3-581 | 348 | 2016-12-20 10:06 | 2016-12-20 11:08 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололед, ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №2/2-2/2а на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми3-581. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 10:06 | 2016-12-20 11:08
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от КТП 10/0,4 кВ О7-705 | 349 | 2016-12-20 13:36 | 2016-12-20 14:41 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололед, ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с. | Повреждение автомата 0,4 кВ №1 в ТП О7-705. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 13:36 | 2016-12-20 14:41
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 6/0,4кВ Э1-220 | 350 | 2016-12-22 09:49 | 2016-12-22 11:12 | Воздействие атмосферных явлений: гололедно-изморозевые явления, ветер восточный 9 м/с, температура воздуха -12°. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э1-220. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-22 09:49 | 2016-12-22 11:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП Х 24-421 | 316 | 2016-12-28 10:48 | 2016-12-28 12:24 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололедно-изморозевые явления, ветер южный, юго-западный, порывы 12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Х24-421. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 10:48 | 2016-12-28 12:24
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТП Ф5-649 | 352 | 2016-12-28 15:00 | 2016-12-28 16:13 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, гололедно - изморозевые явления, ветер южный, юго-западный, порывы 12 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф5-469. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 15:00 | 2016-12-28 16:13
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4кВ Ах7-153 | 361 | 2016-12-29 20:34 | 2016-12-30 04:12 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, ветер юго-западный, порывы 18 м/с. | В результате воздействия порывистого ветра с дождем, произошло повреждение проходного изолятора ТП Ах7-153. | Провести внеочередной осмотр ТП Ах7-153. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-12-29 20:34 | 2016-12-30 04:12
Абинский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ах7-153 | 362 | 2016-12-31 13:20 | 2016-12-31 14:14 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, порывы 17 м/с. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-153. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-31 13:20 | 2016-12-31 14:14
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ап-18 | 296 | 2016-11-14 16:48 | 2016-11-14 19:35 | нарушение изоляции проходных изоляторов в ТП АП18-2220 в результате воздействия атмосферных явлений проливного дождя со шквалистым ветром 20 м/с. | Повреждение (пробой) проходных изоляторов в ТП Ап-18-2220 вследствие воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП Ап-18-2220 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-11-14 16:48 | 2016-11-14 19:35
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-5 | 297 | 2016-11-30 18:52 | 2016-11-30 20:11 | Воздействие атмосферных явлений: налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, порывы 18 м/с. | Обрыв шлейфа провода ф."С" на Р-70 ВЛ-10кВ "Дг-5" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-11-30 18:52 | 2016-11-30 20:11
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-9 | 304 | 2016-12-03 13:46 | 2016-12-03 15:08 | В следствие воздействия атмосферных явлений - осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный , порывы 20м/с произошло отключение ВЛ 10 кВ "Дг-9" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-03 13:46 | 2016-12-03 15:08
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10 Ап 18 | 262 | 2016-09-29 22:50 | 2016-09-30 01:35 | В результате воздействия атмосферных явлений -гроза, сильный дождь, ветер порывы 20 м/с, произошел схлест проводов в пролете опор №50-52 ВЛ 10 кВ "Ап-18" . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-09-29 22:50 | 2016-09-30 01:35
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-2 | 267 | 2016-09-30 09:13 | 2016-09-30 16:48 | Воздействия атмосферных явлений: гроза, сильный дождь, ветер юго-западный, западный порывы 20м/с. | Вследствие воздействия атмосферных явлений- гроза, сильный дождь, ветер юго-западный, западный порывы 20 м/с - произошло повреждение изоляции концевой муфты на перемычке КЛ-10 кВ "Кт-2" в КРУН-10 | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ "Кт-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-09-30 09:13 | 2016-09-30 16:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-3 | 273 | 2016-10-04 07:48 | 2016-10-04 10:26 | Воздействие атмосферных явлений: постоянное воздействие морского воздуха с повторяющейся ветровой нагрузкой (ВЛ 10 кВ Бг-3 проходит по прибрежной зоне Черного моря) произошло старение материалов и в результате обрыв провода ф"А" в пролете опор №14-15 | Обрыв провода ф"А" в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ "Бг-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-04 07:48 | 2016-10-04 10:26
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Дг-9 | 275 | 2016-10-25 12:30 | 2016-10-25 13:05 | В результате воздействия атмосферных явлений - шквалистый северо-восточный ветер 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с произошло отключений ВЛ 10 кВ Дг-9 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 12:30 | 2016-10-25 13:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ап-18 | 276 | 2016-10-25 13:50 | 2016-10-25 18:20 | Воздействие атмосферных явлений - ветер северо-восточный 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с | Обрыв провода, повреждение изоляторов ф."А" в пролетах опор №№42-44; повреждение траверсы на оп.№43 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-10-25 13:50 | 2016-10-25 15:40
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Шк-1-641 | 284 | 2016-10-26 08:09 | 2016-10-26 14:04 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер северо-восточный 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с | Повреждение изоляции обмоток трансформатора, ВВ предохранителей ПК-10 и отключение АВ-0,4 в ТП Шк-1-641. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:09 | 2016-10-26 14:04
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Пр2 от ТП С5-132 | 285 | 2016-10-26 14:57 | 2016-10-26 17:28 | Воздействие атмосферных явлений - ветер северо-восточный 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с | Обрыв вязки провода в пролете оп. №5-6 ВЛ 0,4 кВ от ТП С-5-132 пр.2 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:57 | 2016-10-26 17:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Анапская | 291 | 2016-10-25 18:33 | 2016-10-25 19:24 | В результате воздействия атмосферных явлений - северо-восточного ветра 20-25 м/с, порывы 28-33 м/с произошло отключение В-10 кВ "Ап-18" на ПС-110/35/10 кВ "Анапская" . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 18:33 | 2016-10-25 19:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-3 | 213 | 2016-07-23 13:24 | 2016-07-23 16:12 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе 15 м/с, попадание ветки из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 1-4-1-5. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-3" после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ . | 2016-07-23 13:24 | 2016-07-23 16:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 225 | 2016-08-01 12:10 | 2016-08-01 17:27 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №1 ВЛ-10кВ "Бг-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-01 12:10 | 2016-08-01 17:27
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 С-3 | 236 | 2016-08-03 09:34 | 2016-08-03 13:02 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер северо-восточный порывы 12-17 м/с. | Обрыв шлейфа провода на оп.№1 ВЛ-10кВ "С-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-03 09:34 | 2016-08-03 13:02
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-5 | 237 | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:53 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, шквалистый ветер 20-24 м/с, затекание дождевой воды - изолятор ф."А" оп.№12. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:53
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 238 | 2016-08-04 09:45 | 2016-08-04 13:45 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, шквалистый ветер 20-24 м/с. | Разрушение изолятора ф."С" на оп.№135 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-04 09:45 | 2016-08-04 13:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 Ан-7 | 239 | 2016-08-09 17:55 | 2016-08-09 20:22 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, ветер северо-восточный порывы 14-19 м/с. | Повреждение изоляторов ф."А" и "В" на оп.№21 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ан-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-08-09 17:55 | 2016-08-09 20:22
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-3 | 246 | 2016-08-28 11:40 | 2016-08-28 14:28 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер 25 м/с. | Обрыв шлейфа провода ф."А" на Р-146 ВЛ-10кВ "С-3" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-08-28 11:40 | 2016-08-28 14:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 БГ-7 | 251 | 2016-08-31 14:11 | 2016-08-31 15:59 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, шквалистый ветер 25м/с. | Обрыв вязки провода на оп.№87 ВЛ 10 кВ "Бг-7" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении технического обслуживания ВЛ . | 2016-08-31 14:11 | 2016-08-31 15:59
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пн-2 | 144 | 2016-06-22 14:00 | 2016-06-22 16:23 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Разрушение изолятора ф "А" на оп.№30. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-22 14:00 | 2016-06-22 16:23
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Вн-9 | 145 | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 22:05 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза - произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода в пролете опор №№73-77, как следствие - обрыв вязок провода в пролете опор №№73-77 и повреждение траверс на опорах №№ 73,74,76,77 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Вн-9" после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы охранной зоны ВЛ. | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 22:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДГ-5 | 146 | 2016-06-23 19:50 | 2016-06-24 11:45 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | Повреждение изоляторов ф."А", "В", "С" на опоре №8-3, в результате воздействия атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-23 19:50 | 2016-06-23 22:47
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 147 | 2016-06-23 19:55 | 2016-06-23 22:43 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | Повреждение РТП и разрушение изолятора ф."А" РТП Сп-3-161 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сп-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить . | 2016-06-23 19:55 | 2016-06-23 22:43
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Вн-1 | 149 | 2016-06-23 21:40 | 2016-06-24 03:10 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | При воздействии атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза - произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ 6 кВ "Вн-1" в результате чего произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 2-54-2-61; повреждение траверс на оп.№2-55-2-60 и излом опоры № 2-59 с повреждением изоляторов . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вн-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-06-23 21:40 | 2016-06-24 03:10
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-3 | 153 | 2016-06-24 09:35 | 2016-06-24 18:47 | Воздействие атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза. | При воздействии атмосферных явлений - ураганный ветер, ливень, гроза - произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ 10 кВ Г-3 в результате чего произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 86-97; падение опор № 92- 96. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-06-24 09:35 | 2016-06-24 18:47
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 180 | 2016-07-01 20:48 | 2016-07-01 23:30 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | Обрыв вязки провода на опоре №2 и схлет проводов в пролете оп.№18-19 в результате воздействия атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-07-01 20:48 | 2016-07-01 22:45
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Шк-1 | 182 | 2016-07-03 10:26 | 2016-07-03 12:38 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, дождь, ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений - гроза, дождь, ветер - произошло перекрытие В/В отсека ТП Шк-1-702 | Произвести внеочередной осмотр ТП Шк-1-702 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2016-07-03 10:26 | 2016-07-03 12:38
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-5 | 189 | 2016-07-15 14:32 | 2016-07-15 14:58 | По заявке диспетчера пожарной охраны Паук А.А. для обесточивания места возгорания по ул. Новороссийская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-15 14:32 | 2016-07-15 14:58
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 196 | 2016-07-15 14:33 | 2016-07-15 15:34 | Воздействие атмосферных явлений: сильные порывы ветра до 17 м/с, попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны в пролете №№ 23-24 ВЛ-10 кВ "Бг-5". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения, по результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне, угрожающих падением на провода на ВЛ. | 2016-07-15 14:33 | 2016-07-15 15:34
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-7 | 203 | 2016-07-15 15:34 | 2016-07-15 16:36 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер порывы до 17 м/с. | Повреждение разрядника ф.А в ТП Бг-7-586 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП Бг-7-586 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2016-07-15 15:34 | 2016-07-15 16:36
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пн-2 | 208 | 2016-07-17 22:00 | 2016-07-18 02:33 | Воздействие атмосферных явлений - сильный дождь с ветром 6-11 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ "Пн-2" в результате воздействия атмосферных явлений - сильный дождь с ветром. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-17 22:00 | 2016-07-18 02:33
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-9 | 125 | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 16:12 | В результате воздействия атмосферных явлений - гроза, сильный ветер с дождем, произошло затекание воды в изолятор ф.А оп №25 ВЛ 10 кВ "Дг-9" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 16:12
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Пн-2 | 126 | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 21:42 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, сильный ветер с дождем. | Обрыв шлейфов РТП в ТП Пн-2-592 и Пн-2-637; повреждение предохранителей в ТП Пн-2-592, повреждение кабельной муфты КЛ 10 кВ до Р-101 в результате воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ТП Пн-2-592 и Пн-2-637 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить . Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить . | 2016-05-28 15:58 | 2016-05-28 20:24
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ.Ар-5 | 98 | 2016-03-23 01:50 | 2016-03-23 01:50 | Воздействие атмосферных явлений - дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ--6 кВ. Ан-7 | 99 | 2016-03-30 19:00 | 2016-03-31 01:26 | Износ и старение изоляции КЛ-6кВ "Ан-7" от оп.23 в результате длительной эксплуатации | Износ и старение изоляции КЛ-6кВ "Ан-7" от оп.23 в результате длительной эксплуатации | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ "Ан-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-03-30 19:00 | 2016-03-31 01:26
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 110 | 2016-04-06 10:48 | 2016-04-06 13:14 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Повреждение шлейфа до РТП Дг-5-649 в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-04-06 10:48 | 2016-04-06 11:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ. Дм-2 до ТП Дм-1-47 | 30 | 2016-01-21 08:37 | 2016-01-21 11:49 | Посторонее воздействие на опору ВЛ | Наезд автотранспорта на опору №83 | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-6 кВ Дм-2. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки | 2016-01-21 08:37 | 2016-01-21 11:49
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ. пр.1 ТП Ап-16-159 | 34 | 2016-01-29 09:15 | 2016-01-29 11:44 | Повреждение опоры №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП Ап-16-159 пр.1 вследствие наезда стороннего транспорта | Повреждение опоры №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП Ап-16-159 пр.1 вследствие наезда стороннего транспорта | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-0,4 кВ от ТП Ап-16-159 пр.1. 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2016-01-29 09:15 | 2016-01-29 11:44
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Г-1-613 | 36 | 2016-01-30 19:20 | 2016-01-30 23:39 | Наезд постороннего транспорта на опору №2 ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Г-1-613 | Наезд постороннего транспорта на опору №2 ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Г-1-613 | 1. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-0,4пр.2 от ТП Г-1613 2. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки | 2016-01-30 19:20 | 2016-01-30 23:39
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 37 | 2016-02-03 15:41 | 2016-02-03 17:47 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | В результате воздействия атмосферных явлений - шквалистого ветра - произошел обрыв провода ф.А и ф.В в пролете опор№№13-14 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-03 15:45 | 2016-02-03 17:47
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-7 | 38 | 2016-02-03 15:50 | 2016-02-03 19:14 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | В результате воздействия атмосферных явлений - шквалистого ветра - произошел обрыв вязки провода на оп.№71. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-03 15:50 | 2016-02-03 19:14
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Шк-1 | 39 | 2016-02-03 16:05 | 2016-02-03 16:46 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистого ветра. | В результате воздействии шквалистого ветра произошло падение дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете оп.№6-36 и оп№6-37 и обрыв провода ф.А,В,С в пролете оп№6-36 и оп№6-37. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-03 16:05 | 2016-02-03 16:46
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Пн-19 | 52 | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 15:27 | Воздействие атмосферных явлений - мокрый снег с ветром, ливневый дождь, | В результате воздействия атмосферных явлений - мокрый снег с ветром - произошел обрыв шлейфа провода на опоре №27 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 15:27
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 53 | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 18:36 | Воздействие атмосферных явленй - мокрый снег с ветром, ливневый дождь. | В результате воздействия атмосферных явленй - мокрый снег с ветром - произошел обрыв вязки провода на опоре №3-26 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 18:36
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ар-8 | 5 | 2016-01-05 18:31 | 2016-01-05 23:28 | Воздействия атмосферных явлений: резкое понижение температуры воздуха и ветровые нагрузки с осадками. | Повреждение проходных изоляторов в ТП Ар-8-800 и ТП Ар-8-569. | Произвести внеочередной осмотр ТП Ар8-569 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. Произвести внеочередной осмотр ТП Ар8-800 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-05 18:31 | 2016-01-05 23:28
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 АП-16 | 6 | 2016-01-05 21:20 | 2016-01-05 23:42 | Возденйствие атмосферных явлений - резкое понижение температуры воздуха, ветер, осадки. | Внутреннее повреждение трансформатора в ТП Ап-16-36 | Произвести внеочередной осмотр ТП Ап-16-36 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-05 21:20 | 2016-01-05 23:42
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ШК-1 | 7 | 2016-01-06 06:11 | 2016-01-06 11:48 | Воздействия атмосферных явлений - резкое понижение температуры воздуха, ветер, осадки. | обрыв вязки провода на опоре №1/11 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-06 06:11 | 2016-01-06 11:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ШК-1 | 323 | 2016-12-09 02:15 | 2016-12-09 16:19 | Воздействие атмосферных явлений - осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный-западный 25-28м/с; | Обрыв вязки провода оп.№1-6 ВЛ 10 кВ "Шк-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-09 02:15 | 2016-12-09 11:03
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Ап-5-138 Л-5 | 324 | 2016-12-09 10:04 | 2016-12-09 11:48 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный 25-28м/с. | Обрыв провода на оп.№20 ВЛ-0,4 от ТП Ап-5-138 Л-5 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:04 | 2016-12-09 11:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АП-16 | 355 | 2016-12-07 17:50 | 2016-12-07 18:38 | сбита потребительская опора б/н | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-07 17:50 | 2016-12-07 18:38
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КРН-10 Р-1 ВЛ-10 кВ Дм-48 | 9 | 2016-12-18 15:06 | 2016-12-18 18:48 | В результате воздействие шквалистого ветра с дождем и мокрым снегом произошло перекрытие проходных изоляторов. | разрушение изоляции проходных изоляторов на КРН-10 Р-1 ВЛ-10 кВ Дм-48 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-48" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-18 15:06 | 2016-12-18 18:48
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Дг5-650 | 354 | 2016-12-29 22:31 | 2016-12-30 03:05 | В результате воздействия атмосферных явлений шквалистого ветра с дождем и мокрым снегом произошло перекрытие высоковольтных прехранителей в ТП. | повреждение высоковольтных прехранителей в ТП Дг-5-650 и Дг-5-685. | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг5-654, ТП Дг5-649. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2017 году. | 2016-12-29 22:31 | 2016-12-30 03:05
Анапский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДГ-5 | 360 | 2016-12-30 09:16 | 2016-12-30 13:24 | В результате воздействия атмосферных явлений: осадков в виде мокрого снега, шквалистого ветра , гололеда произошло обледенение и обрыв провода ф.А в пролете опор №№43-44; повреждение изолятора ф.С на оп.№7-6; обрыв шлейфов провода РТП Дг-5-654 и Дг-5-649 | В результате воздействия атмосферных явлений: осадков в виде мокрого снега, ветра северо-восточного 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с; гололеда произошло обледенение и обрыв провода ф.А в пролете опор №№43-44; обрыв изолятора ф.С на оп.№7-6; обрыв шлейфов провода РТП Дг-5-654 и Дг-5-649 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2016-12-30 09:16 | 2016-12-30 13:24
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 95 | 2016-11-04 15:50 | 2016-11-04 16:30 | В результате воздействия сильного дождя и порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода из внеохранной зоны в пролет опор № 3-11- №3-12 ВЛ 10кВ "АО-3". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода. | 2016-11-04 15:50 | 2016-11-04 16:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 96 | 2016-11-26 20:58 | 2016-11-27 00:57 | Воздействие атмосферных воздействий- ливневый дождь, порывистый ветер 17м/с | В результате воздействия ливневого дождя и порывистого ветра произошел обрыв провода ф. "С"в пролете опор №1-№2 ВЛ 10кВ "АО-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-11-26 20:58 | 2016-11-27 00:57
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БР-4 | 173 | 2016-12-03 08:50 | 2016-12-03 10:55 | В результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем произошел схлест проводов в пролете опор №90-№94 ВЛ 10кВ "БР-4" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-03 08:50 | 2016-12-03 09:20
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО-6 | 18 | 2016-12-03 04:48 | 2016-12-03 12:25 | Воздействие атмосферных явлений: грозовой дождь, шквалистый ветер 20-28 м/с. | Обрыв шлейфа ф. "С" на Р-2 и обрыв шлейфа ф. "С" на опоре №6-19. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-03 04:48 | 2016-12-03 12:25
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПР - 13 | 155 | 2016-12-03 05:31 | 2016-12-03 14:09 | Воздействие атмосферных явлений- грозовой дождь, шквалистый ветер 20-28 м/сек | Обрыв провода в пролете опор №1-29- №1-30, разрушение изолятора на опоре №1-29. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «ПР-13» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-03 05:31 | 2016-12-03 14:09
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-3 | 59 | 2016-09-06 13:20 | 2016-09-06 17:40 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, порывы ветра 17 м/с | Разрушение изолятора на опоре №129 ВЛ-10 кВ "БР-3" в результате воздйствия грозовых разрядов, шквалистого ветра с дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-3" после аварийнрго отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-09-06 13:20 | 2016-09-06 17:40
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-4 | 117 | 2016-09-28 10:38 | 2016-09-28 11:32 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь. | В результате попадания молнии в ТП БР4-76 произошло повреждение изоляции трансформатора | Произвести замену трансформатора в ТП БР4-76. | 2016-09-28 10:38 | 2016-09-28 11:32
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП АО6-322 | 75 | 2016-10-25 13:02 | 2016-10-25 15:03 | Сильный шквалистый ветер порывы 28-33 м/с. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №22- №22б. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 13:02 | 2016-10-25 15:03
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 кВ БР - 2 | 507 | 2016-10-25 19:26 | 2016-10-26 14:07 | Сильный шквалистый ветер порывы 28-33 м/с. | Повреждение разъединителя Р-19. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:26 | 2016-10-25 21:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП АО-8 ДЭС, МВ10 АО-8 ввод | 10 | 2016-06-27 18:18 | 2016-06-28 08:01 | Вследствие длительной эксплуатации произошел износ кабеля, повреждилась концевая муфта в РУ-2 в ТП АО8-ДЭС. | Повреждение кабеля и концевой муфты в РУ-2 в ТП АО8-ДЭС. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ «АО-8» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания КЛ. | 2016-06-27 18:18 | 2016-06-27 19:47
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 - ПР-13 | 26 | 2016-06-30 07:01 | 2016-06-30 17:30 | Воздействие стороннего транспортного средства на линию электропередачи. | В результате воздействия стороннего транспортного средства на провод КВЛ-10кВ "ПР-13" произошел обрыв шлейфа на Р-34 и обрыв провода в пролете опор №1/8-№1/9. | Обратиться в ОМВД г. Геленджика с заявлением для установления виновных лиц и возмещения нанесенного ущерба. Разместить информацию в СМИ о недопущении выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач. | 2016-06-30 07:01 | 2016-06-30 17:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АО-3 | 59 | 2016-06-30 06:56 | 2016-06-30 17:49 | Атмосферные воздействия- грозовой дождь, сильный шквалистый ветер. | Обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ "АО3" в результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-06-30 06:56 | 2016-06-30 17:49
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО-6 | 61 | 2016-07-01 09:19 | 2016-07-01 17:30 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, шквалистый ветер. | Обрыв проводов в пролете опор №9-№10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-07-01 09:19 | 2016-07-01 17:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-2 | 62 | 2016-07-01 10:51 | 2016-07-01 20:40 | Воздействие атмосферных явлений; дождь, гроза, шквалистый ветер. | Перегорели ПКТ-10 в ТП БР2-46 в результате воздействия грозовых разрядов и сильного шквалистого ветра. | Произвести внеочередной осмотр ТП БР2-46 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП. | 2016-07-01 10:51 | 2016-07-01 16:58
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Береговая МВ 10 БР-4 | 131 | 2016-05-04 03:19 | 2016-05-04 10:56 | Воздействие атмосферных явлений: сильные порывы ветра, дождь, гроза. | Обрыв вязки провода на опоре № 161 ВЛ 10кВ "БР-4" в результате атмосферных воздействий. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-04 03:19 | 2016-05-04 06:27
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-2 | 69 | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 19:35 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с грозовым дождем. | Схлест и обрыв провода в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ "БР-2" в результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 19:35
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-4 | 155 | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 18:57 | Атмосферные воздействия - грозовой дождь, сильный шквалистый ветер. | Разрушение изолятора на опоре №181 ВЛ 10кВ "БР-4" в результате воздействия грозовых разрядов , шквалистого ветра с дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-05-24 15:56 | 2016-05-24 17:56
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-2 ВЛ-10 АО-6 | 159 | 2016-05-28 10:05 | 2016-05-28 11:52 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с грозовым дождем | Повреждение шлейфа фазы "В" на КР-33, в результате воздействия шквалистого ветра с грозовым дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-2» и ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-05-28 10:05 | 2016-05-28 11:52
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-3 | 161 | 2016-06-01 13:57 | 2016-06-01 19:26 | Воздействие атмосферных явлений : гроза, шквалистый ветер, дождь. | Разрушение изолятора ф. "С" на опоре №3/29 ВЛ 10кВ "БР-3" в результате воздействия грозовых разрядов , шквалистого ветра с дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-06-01 13:57 | 2016-06-01 14:58
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-4 | 44 | 2016-06-07 21:40 | 2016-06-07 23:08 | В результате воздействия шквалистых порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода из внеохранной зоны в пролет опор №2/3-№2/4 ВЛ-10кВ «БР-4». | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-4» после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода.. | 2016-06-07 21:40 | 2016-06-07 23:08
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БР-1 | 52 | 2016-06-11 03:20 | 2016-06-14 16:06 | В результате воздействия атмосферных явлений - сильных порывов ветра, грозового дождя произошел схлест проводов в пролете опор №6/27-№6/28. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-06-11 03:20 | 2016-06-11 04:35
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО - 3 | 201 | 2016-03-26 13:33 | 2016-03-26 14:23 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер с ливневым дождём. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло разрушение разрядников в ТП АО3-319 | Произвести внеочередной осмотр ТП АО-3-319 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-03-26 13:33 | 2016-03-26 14:23
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-2 | 27 | 2016-01-12 00:02 | 2016-01-12 12:00 | Атмосферные воздействия- сильный шквалистый ветер, сильный дождь. | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел схлест проводов и разрушение изолятора фазы "с" на опоре №3 ВЛ 10кВ "БР-2" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-12 00:02 | 2016-01-12 12:00
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-2 | 28 | 2016-01-12 13:10 | 2016-01-12 15:36 | В результате воздействия шквалистого ветра с ливнем произошел схлёст проводов в пролете опор №6-32- №6-33 ВЛ 10кВ "АО-2" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-12 13:10 | 2016-01-12 15:36
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-10 | 31 | 2016-01-21 12:17 | 2016-01-21 14:58 | В результате воздействия сильных порывов ветра с ливневым дождем произошел схлест проводов в пролетах опор №13- №15 ВЛ 10кВ "АО-10" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-10» после аварийного отключения. Выявленные повреждения устранить при проведении очередного тех обслуживания ВЛ в 2016г. | 2016-01-21 12:17 | 2016-01-21 14:58
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО-6 | 63 | 2016-03-02 15:02 | 2016-03-03 01:34 | Воздействие манипулятора стороннего транспортного средства на линию электропередачи. | В результате воздействия манипулятора стороннего транспортного средства на провод ВЛ- 10кВ "АО-6" в пролете опор № 5-8 - № 5-9 фазы "А", произошло однофазное замыкание на "землю", в результате этого произошёл пробой концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ "АО-6". | Обратиться в РОВД района с заявлением для отыскания виновных и возмещения нанесенного ущерба. Разместить информацию в СМИ по недопущению выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач. | 2016-03-02 15:02 | 2016-03-02 16:15
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-2 | 12 | 2016-01-04 23:12 | 2016-01-05 05:40 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер, дождь с мокрым снегом. | В результате воздействия шквалистого ветра произошел обрыв провода на ВЛ-10 кВ "АО-2" в пролёте опор №6/6-№6/7 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ | 2016-01-04 23:12 | 2016-01-05 05:40
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-10 | 16 | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30 | Атмосферные воздействия - сильный шквалистый ветер, дождь со снегом. | В результате воздействия шквалистого ветра и дождя со снегом произошел обрыв провода в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ "АО-10" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-10» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-2 | 17 | 2016-01-05 11:35 | 2016-01-05 14:46 | Атмосферные воздействия- сильный шквалистый ветер, дождь со снегом. | В результате воздействия шквалистого ветра с ледяным дождем произошел обрыв провода в пролете опор №21/12-№22 ВЛ 10кВ "АО-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-05 11:35 | 2016-01-05 14:46
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО2 | 18 | 2016-01-05 15:19 | 2016-01-05 16:40 | Атмосферные воздействия- сильный шквалистый ветер с дождем и снегом. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-05 15:19 | 2016-01-05 16:40
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-3 | 25 | 2016-01-08 11:25 | 2016-01-08 16:09 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, ливень. | В результате воздействия частых ветровых нагрузок и ливневого дождя произошел обрыв шлейфа фазы "А" и разрушение изолятора на опоре №123 ВЛ 10кВ "БР-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-01-08 11:25 | 2016-01-08 16:09
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АО-2 | 329 | 2016-12-09 02:31 | 2016-12-09 03:26 | В результате воздействия шквалистого ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №11-№12 ВЛ-10кВ «АО-2». | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-09 02:31 | 2016-12-09 03:26
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БР-3 | 330 | 2016-12-09 05:37 | 2016-12-09 13:10 | В результате воздействия дождя и шквалистого ветра произошло падение дерева в пролет опор ВЛ-10кВ «БР-3» из-за границ охранной зоны. | Обрыв проводов ф. "А", "В","С" в пролете №129-№131 ВЛ-10кВ «БР-3». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-3» после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 2016-12-09 05:37 | 2016-12-09 13:10
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АО-10 | 358 | 2016-12-09 19:14 | 2016-12-10 00:28 | Повреждение электроустановки потребителя - ТП АО10-415П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 19:14 | 2016-12-10 00:28
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АО-2 | 359 | 2016-12-09 19:24 | 2016-12-09 22:43 | Повреждение электроустановки потребителя- ТП АО2-336П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 19:24 | 2016-12-09 22:43
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БР-4 | 351 | 2016-12-21 11:31 | 2016-12-21 13:10 | Повреждение электроустановки потребителя ТП БР4-44П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 11:31 | 2016-12-21 13:10
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БР-1 | 6 | 2016-12-28 10:08 | 2016-12-28 13:35 | Разрушение изоляторов на опоре № 8-51 ВЛ-10кВ "БР-1" в результате воздействия ливневого дождя и порывистого ветра. | Повреждение изоляторов на опоре № 8-51 ВЛ-10кВ "БР-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2016-12-28 10:08 | 2016-12-28 13:35
Геленджикский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 - АО-8 | 353 | 2016-12-29 14:59 | 2016-12-29 21:40 | Вследствие длительной эксплуатации произошел износ изоляции кабеля, что привело к межфазному замыканию и повреждению КЛ-10кВ "АО-8" | Межфазное замыкание и повреждение кабеля КЛ-10кВ "АО-8"на муфтах соединения кабеля. | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10кВ «АО-8» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-29 14:59 | 2016-12-29 21:40
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-179 | 46 | 2016-10-26 15:32 | 2016-10-26 16:26 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-2. Повреждение изоляторов оп.№№ 1 - 2 . Повреждение траверс оп.№№ 1-2 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 15:32 | 2016-10-26 16:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-НА-4 | 283 | 2016-10-30 09:50 | 2016-10-30 15:37 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер порывами 17 м/сек. Попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор 9-3 - 9-4. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НА-4». По результатам остотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-10-30 09:50 | 2016-10-30 12:38
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП НС-5-80 | 48 | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-29 21:45 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег с налипанием мокрого снега на провода. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 3 -:-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НС-5-80 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-29 21:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 № 1 от ТП СА-5-428 | 49 | 2016-11-29 17:25 | 2016-11-29 21:41 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег с налипанием мокрого снега на провода. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 10 -:-15 ВЛ-0.4 № 1 от ТП СА-5-428. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 17:25 | 2016-11-29 21:41
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-4 до Р-184,Р-226,Р-399 | 299 | 2016-11-29 16:58 | 2016-11-29 19:34 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/сек, мокрый снег, попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №56-57 на ВЛ 10 кВ "КП-4". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-4". По результатам осмотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-11-29 16:58 | 2016-11-29 19:34
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НТ-2 от Р-32 | 300 | 2016-11-29 15:53 | 2016-11-29 18:24 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер 20 м/сек, мокрый снег, попадание ветки из вне охранной зоны на провода оп. №46 на ВЛ 10 кВ "НТ-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НТ-2". По результатам осмотра произвести чистку трассы ВЛ. | 2016-11-29 15:53 | 2016-11-29 18:24
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП КП-6-214 | 254 | 2016-09-09 20:20 | 2016-09-09 22:10 | Воздействие атмосферных явлений: температура воздуха 31 , ветер порывами 18 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений, произошел обрыв вывода 0,4 кВ от ТП до автомата 0,4 кВ №1 фаза "С". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-09 20:20 | 2016-09-09 22:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП БК-7-258 | 30 | 2016-09-09 19:31 | 2016-09-09 22:39 | Воздействие атмосферных явлений: температура воздуха 31 , ветер порывами 18 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вывода 0,4 кВ №1 от ТП БК-7-258. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-09 19:31 | 2016-09-09 22:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НК-8 | 256 | 2016-09-19 08:25 | 2016-09-19 13:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза, порывистый ветер 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор № 8/7 - 8/10 ВЛ-10 кВ "НК-8"в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-09-19 08:25 | 2016-09-19 13:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НК-8-391 | 31 | 2016-09-29 15:09 | 2016-09-29 21:29 | Воздействие атмосферных явлений: сильная гроза, штормовой ливневый дождь, порывистый ветер. | В результате попадания влаги на вывода 0,4 кВ №1 в ТП НК-8-391 произошло междуфазное замыкание с повреждением выводов 0,4 кВ №1 и автомата АВ№1. | Произвести замену выводов 0,4 кВ №1 и замену автомата АВ №1 в ТП НК-8-391. | 2016-09-29 15:09 | 2016-09-29 21:29
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-4-383 | 32 | 2016-09-30 08:00 | 2016-09-30 15:44 | Наезд стороннего транспорта на опору №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-4-383. | В результате ДТП произошло повреждение опоры №9 сторонним транспортом, повреждение траверс 3 шт на оп.№9, повреждение изоляторов оп.№9 -6 шт., оп.№10 -2шт., обрыв провода в пролетах опор №8-10. | Произвести замену опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-4-383. Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2016-09-30 08:00 | 2016-09-30 15:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП МР-3-140 | 33 | 2016-10-17 21:23 | 2016-10-17 23:59 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП МР-3-140 в пролетах опор 10-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 21:23 | 2016-10-17 23:59
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП ВА-9-546 | 34 | 2016-10-25 11:59 | 2016-10-25 15:19 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Повреждение АВ №1, АВ №2 в ТП ВА-9-456. Обрыв провода от КТП до оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ВА-9-546. Обрыв провода от КТП до оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ВА-9-546. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 11:59 | 2016-10-25 15:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП СД-3-204 | 287 | 2016-10-26 14:04 | 2016-10-26 14:31 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Перекрытие В/В отсека ТП СД-3-204 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:04 | 2016-10-26 14:31
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СД-1-209 | 35 | 2016-10-26 11:49 | 2016-10-26 13:09 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-7, повреждение изоляторов оп.№№ 1-7, повреждение траверс оп.№№ 1-7. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:49 | 2016-10-26 13:09
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НА-4-48 | 36 | 2016-10-26 11:19 | 2016-10-26 14:19 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 35-37, повреждение изоляторов оп.№№ 35-37. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:19 | 2016-10-26 14:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НК-8-344 | 288 | 2016-10-26 10:22 | 2016-10-26 11:19 | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло многократное кратковременное превышение номинальной нагрузки с ослаблением контакта на резьбовом соединении шпильки трансформатора. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:22 | 2016-10-26 11:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-223 | 37 | 2016-10-26 09:47 | 2016-10-26 11:17 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-9 - 1-10. Повреждение изоляторов оп. №№ 1-9-1-10. Повреждение траверс оп. №№ 1-9 - 1-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 09:47 | 2016-10-26 11:17
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НУ-3-172 | 38 | 2016-10-25 23:40 | 2016-10-26 02:22 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах оп.№№ 1/4 - 1/8. Повреждение изоляторов оп. №№ 1/4-1/8. Повреждение траверс оп.№№ 1/4-1/8. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 23:40 | 2016-10-26 02:22
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ЛП-5-324 | 39 | 2016-10-25 20:20 | 2016-10-25 23:11 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах оп. №№ 4-7. Повреждение изоляторов оп.№№ 4-7 -6 шт. Повреждение траверс оп.№№ 4-7 - 3 шт. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 20:20 | 2016-10-25 23:11
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-3 от Р-407 | 289 | 2016-10-25 20:15 | 2016-10-25 21:59 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв шлейфа фазы "С" на Р-409 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «АД-3». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-10-25 20:15 | 2016-10-25 21:59
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 от ТП МР-3-132 | 40 | 2016-10-25 20:10 | 2016-10-25 23:15 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор 1-13/1-16. Повреждение изоляторов оп. 1/13 - 1/16 - 12 шт. Повреждение траверс оп. 1/13 - 1/16 - 8 шт. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 20:10 | 2016-10-25 23:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП ВА-5-519 | 41 | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-26 00:22 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 3 - 5. Повреждение изоляторов оп. №№ 3 - 5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-26 00:22
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-74 | 42 | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 21:58 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 5-10. Повреждение изоляторов оп.№№ 5-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 21:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ВА-7-538 | 43 | 2016-10-25 17:18 | 2016-10-25 21:33 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№14-15. Повреждение изоляторов оп. №№ 14 - 15. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 17:18 | 2016-10-25 21:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-7 от Р-129 | 290 | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-25 19:34 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода ф "А" марки АС-70 в пролетах оп.№№ 2/48 - 2/49. Повреждение изоляторов оп.№№ 2/48 - 2/49. Повреждение траверс оп. №№ 2/48 - 2/49 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-25 19:34
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ШК-5-601 | 44 | 2016-10-25 12:29 | 2016-10-25 15:11 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 18 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 5-6. Повреждение изоляторов оп.№№ 5-6. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 12:29 | 2016-10-25 15:11
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-72 | 45 | 2016-10-26 14:44 | 2016-10-26 15:44 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. | Обрыв ввода в жилой дом с опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-72 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:44 | 2016-10-26 15:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП НУ-1-113 | 47 | 2016-10-26 14:05 | 2016-10-26 16:00 | Воздействие атмосферных явлений: штормовой ветер порывами 17 м/сек. Обрезка веток, угрожающих падением на провода, в пролетах опор №№ 1-1 - 1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП НУ-1-113 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:05 | 2016-10-26 16:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НК-6-360 | 235 | 2016-08-06 08:55 | 2016-08-06 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | В результате попадания влаги на вывода 0,4 кВ №1 в ТП НК-6-360 произошло междуфазное замыкание с повреждением выводов 0,4 кВ №1. | Произвести внеочередной осмотр ТП НК-6-360. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-08-06 08:55 | 2016-08-06 14:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-7 МВ-10МР-7 | 241 | 2016-08-07 21:00 | 2016-08-07 22:57 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв шлейфа на разъединителе Р-119 оп.№62 ВЛ-10 кВ "МР-7" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «МР-7». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-08-07 21:00 | 2016-08-07 22:57
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП НУ-1-124 | 242 | 2016-08-11 21:46 | 2016-08-12 01:46 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 17 м/сек. | Вследствие попадания разряда молнии в трансформатор ТП НУ-1-124 произошло нарушение электрической изоляции трансформатора. | Произвести замену трансформатора в ТП НУ-1-124. | 2016-08-11 21:46 | 2016-08-12 01:46
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | АД-1-402 | 228 | 2016-08-14 20:28 | 2016-08-14 23:19 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | Вследствие попадания разряда молнии в трансформатор ТП АД-1-402 произошло нарушение электрической изоляции трансформатора. | Произвести замену трансформатора в ТП АД-1-402. | 2016-08-14 20:28 | 2016-08-14 23:19
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-5 | 244 | 2016-08-18 18:48 | 2016-08-18 22:09 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв шлейфа на разъединителе Р-157 оп.№1 КВЛ-6 кВ "К-5" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ «К-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-08-18 18:48 | 2016-08-18 22:09
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП МР-3-886 | 28 | 2016-08-23 21:01 | 2016-08-23 23:04 | Воздействие атмосферных явлений: температура окружающего воздуха +34°С, шквалистый ветер. | Нагревание контакта болтовых соединений автомата пр.№2 в период высоких температур окружающего воздуха +34°С и увеличения нагрузок (оплавление клеммы автомата пр.№2) ТП МР-3-886. | Произвести замену автомата АВ№2 в ТП МР-3-886. | 2016-08-23 21:01 | 2016-08-23 23:04
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП СД-5-280 | 29 | 2016-09-01 09:26 | 2016-09-01 17:30 | Производство несанкционированных работ в охранной зоне ЭУ. | Вследствие производства несанкционированных работ в охранной зоне ЭУ сторонними лицами были повреждены КВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от ТП СД-5-280, произошло перекрытие в РУ 0,4 кВ с повреждением главного рубильника, АВ№1 и АВ№2 . | Произвести ремонт выходов от ТП СД-5-280 до 1-ой опоры. Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. Разместить в СМИ информацию о недопустимости производства несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. | 2016-09-01 09:26 | 2016-09-01 17:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 К-7 | 165 | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 21:15 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло падение дерева из внеохранной зоны и обрыв провода в пролетах опор №№ 2-45 -2-46. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «К-7». По результатам осмотра произвести чистку трассы охранной зоны ВЛ-6 кВ "К-7" . | 2016-06-23 19:45 | 2016-06-23 21:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-3 от В-325 | 166 | 2016-06-23 22:30 | 2016-06-24 00:50 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | Разрушение изолятора на РТП ЛП-3-304. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-3-304. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-23 22:30 | 2016-06-24 00:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП АД-3-416 | 20 | 2016-06-23 20:30 | 2016-06-23 22:40 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | Обрыв проводов в пролетах опор №№ 6 - 10 в результате воздействия атмосферных явлений . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 20:30 | 2016-06-23 22:40
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-3 | 167 | 2016-06-24 05:10 | 2016-06-24 10:31 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | Обрыв вязки провода оп.147 ф."В" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ЛП-3». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-24 05:10 | 2016-06-24 10:31
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4№1 отТП КП-6-218 | 21 | 2016-06-25 16:00 | 2016-06-25 19:33 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Обрыв провода оп. №№ 17-19 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-25 16:00 | 2016-06-25 19:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-5-853 | 168 | 2016-06-27 21:10 | 2016-06-28 03:32 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и межвитковое замыкание внутри трансформатора. | Нарушение электрической изоляции трансформатора ТП ЛП-5-853. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-5-853. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-27 21:10 | 2016-06-28 03:32
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТП К-7-397 | 22 | 2016-06-28 11:34 | 2016-06-28 17:46 | Наезд стороннего транспорта на оп.№18 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-397. | В результате ДТП произошло повреждение оп. №18 и обрыв провода оп 17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-397. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. Произвести замену опоры №18 и ремонт провода в пролетах опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП К-7-397 . | 2016-06-28 11:34 | 2016-06-28 17:46
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-5 | 176 | 2016-06-29 11:40 | 2016-07-01 17:06 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений, попадания влаги в кабельный шкаф произошло перекрытие в кабельном шкафу с повреждением опорных изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ «К-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-29 11:40 | 2016-06-29 12:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП МР-3-843 | 23 | 2016-07-04 19:14 | 2016-07-05 21:43 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер. | Обрыв провода в пролетах опор №20-24 в результате воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП МР-3-843 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-05 19:14 | 2016-07-05 21:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СД-1 | 186 | 2016-07-05 15:30 | 2016-07-05 19:27 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер. | Обрыв провода в пролетах опор № 3-1 -3-2 ВЛ -10 кВ "СД-1" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «СД-1». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-05 15:30 | 2016-07-05 19:27
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БК-7-257 | 24 | 2016-07-06 16:52 | 2016-07-06 18:54 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 2-4 - 2-6 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-06 16:52 | 2016-07-06 18:54
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-3 от Р-405 | 191 | 2016-07-07 22:24 | 2016-07-08 01:45 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ "СА-3" в пролетах опор №№62-63 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «СА-3». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-07-07 22:24 | 2016-07-08 01:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ТГ-2к | 202 | 2016-07-11 18:55 | 2016-07-12 16:39 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь, гроза, ветер порывами 20 м/сек. | Повреждение опорных изоляторов в КРН "ТГ-2" в результате воздействия атмосферных явлений . | Заменить опорные изоляторы в КРН ТГ-2к - 3 шт. | 2016-07-11 18:55 | 2016-07-12 16:39
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ТВ-2-17 | 25 | 2016-07-16 15:40 | 2016-07-16 18:20 | Воздействие атмосферных явлений: высокая температура окружающего воздуха +38°С, сильный ветер. | Нарушение контакта в результате нагревания болтовых соединений автомата в период высоких температур окружающего воздуха +38°С и увеличения нагрузок (оплавление клеммы автомата пр. №4) ТП ТВ-2-17. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-16 15:40 | 2016-07-16 18:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НА-4 | 204 | 2016-07-17 09:08 | 2016-07-17 12:36 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер порывами до 12 м/сек. | Повреждение штыревого изоляторана оп.№9-5 ВЛ-6 кВ "НА-4" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НА-4». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведение очередного ТО. | 2016-07-17 09:08 | 2016-07-17 12:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП МР-3-886 | 27 | 2016-07-17 13:00 | 2016-07-17 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: температура окружающего воздуха +38°С, шквалистый ветер. | Нагревание контакта болтовых соединений автомата пр.№2 в период высоких температур окружающего воздуха +38°С и увеличения нагрузок (оплавление клеммы автомата пр.№2) ТП МР-3-886. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-17 13:00 | 2016-07-17 14:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 | 205 | 2016-07-18 09:20 | 2016-07-18 10:33 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза, ветер порывами 14 м/сек , попадание на провода ветки дерева из внеохранной зоны в пролете №№ 233-234 ВЛ-10 кВ "Бк-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «БК-7». По результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев на ВЛ-10 кВ «БК-7», угрожающих падением на провода. | 2016-07-18 09:20 | 2016-07-18 10:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-3-305 | 206 | 2016-07-18 21:45 | 2016-07-19 02:43 | Воздействие атмосферных явлений: высокая температура окружающего воздуха до +38°С , в результате высоких температур окружающегося воздуха произошёл перегрев изоляции трансформатора ТП. | Нарушение электрической изоляции трансформатора ТП ЛП-3-305. | Произвести замену трансформатора в ТП ЛП-3-305. | 2016-07-18 21:45 | 2016-07-19 02:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№2 от ТП ПР-3-186 | 26 | 2016-07-17 11:03 | 2016-07-17 12:03 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор.№15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ПР-3-183 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ПР-3-186, по результатам осмотра произвести чистку трассы, обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ . | 2016-07-17 11:03 | 2016-07-17 12:03
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-6 | 116 | 2016-05-08 11:05 | 2016-05-08 11:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер с грозой, дождем и градом. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-08 11:05 | 2016-05-08 11:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-1 | 117 | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, ливневый дождь. | Разрушение 1-го изолятора на РТП НУ-1-192 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП НУ-1-192. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 15:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 ШК-5 от Р-436 ТП ШК-5-657 | 119 | 2016-05-15 09:28 | 2016-05-15 21:15 | В результате длительной эксплуатации произошло старения изоляции и межвитковое замыкание внутри трансформатора. | Нарушение электрической изоляции трансформатора ТП ШК-5-657. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ТП ШК-5--657. Проведении технического обслуживания ТП ШК-5-657 в объеме работ Т-12 | 2016-05-15 09:28 | 2016-05-15 21:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-12 | 120 | 2016-05-15 11:20 | 2016-05-15 12:33 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер с сильным ливневым дождем. | Обрыв шлейфа на РТП НК-12-235 в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ТП НК-12-235. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-15 11:20 | 2016-05-15 12:33
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-1 ВЛ-6 НУ-1 от Р-131 | 128 | 2016-05-28 15:30 | 2016-05-28 23:45 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Повреждение изолятора и вязки на опоре № 3-8, №107 ВЛ-6 кВ "НУ-1", вследствие воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НУ-1». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-28 15:30 | 2016-05-28 23:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ВА-7 от Р-521 | 130 | 2016-05-28 16:25 | 2016-05-28 20:30 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор № 200-202, вследствие воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-28 16:25 | 2016-05-28 20:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 | 134 | 2016-05-28 22:57 | 2016-05-29 00:43 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | Обрыв провода шлейфа марки АС-70 на РТП ВА-5 -507, вследствие воздействия атмосферных явлений . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-05-28 22:57 | 2016-05-29 00:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТЭ-45-76 | 136 | 2016-05-29 15:31 | 2016-05-29 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 12 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений, попадание молнии в ТП ТЭ-45-76 произошло повреждение предохранителей ПКТ-101-20а - 3 шт., ограничителей перенапряжения ОПН-П-6/7.2/5/250 УХЛ 1-2 шт., оплавление автомата АВ№1 ВА-57-Ф35-125А. | Произвести внеочередной осмотр ТП ТЭ-45-76. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-05-29 15:31 | 2016-05-29 18:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№1 от ТП НТ-2-371 | 19 | 2016-06-02 17:10 | 2016-06-02 19:25 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 15-20 м/сек. | Обрыв провода на оп.№1 и в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-371 в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-02 17:10 | 2016-06-02 19:25
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4№1 от ТП КП-6-229 | 18 | 2016-06-01 17:15 | 2016-06-01 18:52 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, ветер порывами 15-20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор 1-1 - 1-2, в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-01 17:15 | 2016-06-01 18:52
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-7 | 141 | 2016-06-08 12:12 | 2016-06-08 12:17 | Воздействие атмосферных явлений: сильный проливной дождь с ветром. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «К-7». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-08 12:12 | 2016-06-08 12:17
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4№1 от ТП К-7-180 | 14 | 2016-03-19 10:31 | 2016-03-19 15:15 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер порывами 19 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП К-7-180. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №7-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП К-7-180. | 2016-03-19 10:31 | 2016-03-19 15:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№2 от ТП КП-6-218 | 15 | 2016-03-19 16:25 | 2016-03-19 19:18 | Воздействие атмосферных явлений: ЮЗ ветер, порывы 19 м/сек, ливневый дождь. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №17-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-6-218. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №17-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КП-6-218. | 2016-03-19 16:25 | 2016-03-19 19:18
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-12-228 | 16 | 2016-03-27 09:32 | 2016-03-27 14:23 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №17-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-12-228. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №17-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-12-228. | 2016-03-27 09:32 | 2016-03-27 14:23
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-8 | 111 | 2016-04-08 14:53 | 2016-04-08 18:35 | Не умышленное повреждение опоры №1-2 на ВЛ-10 кВ "НК-8" в результате ДТП сторонним транспортом. | Повреждение опоры № 1-2 на ВЛ-10 кВ "НК-8" сторонним транспортом. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер и сообщить в службу безопасности. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2016-04-08 14:53 | 2016-04-08 18:35
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МР-3 | 112 | 2016-04-11 05:38 | 2016-04-11 16:39 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Вследствие механического воздействие атмосферных явлений: попадания воды и длительной эксплуатации изоляторов на РЛНД произошло разрушение 2-х опорных изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр ТП МР-3-132. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-04-11 05:38 | 2016-04-11 13:23
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НУ-1-192 | 17 | 2016-04-17 23:40 | 2016-04-18 04:01 | Вследствие износа оборудования старения изоляции (ТП НУ-1-192 1979 г.в.), нагревания контакта на болтовых соединениях на автомате АВ№2 в период максимума нагрузок произошло перекрытие в низковольтном отсеке ТП НУ-1-192. | Вследствие нагревания контакта на болтовых соединениях на автомате АВ№2 в период максимума нагрузок произошло перекрытие в низковольтном отсеке ТП НУ-1-192. | Произвести замену выводов 0,4 кВ на СИП-70 в ТП НУ-1-192. Произвести внеочередной осмотр ТП НУ-1-192. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-04-17 23:40 | 2016-04-18 04:01
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТПТВ-5-707 | 5 | 2016-01-08 18:03 | 2016-01-08 20:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошло повреждение провода в пролетах опор №3-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТВ-5-707. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №3-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТВ-5-707. | 2016-01-08 18:03 | 2016-01-08 20:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-6-360 | 6 | 2016-01-10 09:25 | 2016-01-10 14:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошло повреждение провода в пролетах опор №4- 1-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-6-360. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №4- 1-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-6-360. | 2016-01-10 09:25 | 2016-01-10 14:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП СА-3-464 | 26 | 2016-01-14 09:55 | 2016-01-14 16:10 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, вскрытие трансформатора с целью похищения цветных металлов. | Механическое воздействие сторонних лиц в ТП СА-3-464 с целью похищения цветных металлов. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер и сообщить в службу безопасности. 2. В местных СМИ разместить информацию об опасности проникновения в действующие электроустановки. | 2016-01-14 09:55 | 2016-01-14 16:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НА-4-44 | 7 | 2016-01-23 19:36 | 2016-01-23 22:04 | В результате понижения температуры окружающего воздуха и увеличения нагрузки на АВ №1 произошло ослабление контактных соединений. | Техническая причина отсутствует | Произвести подтяжку контактных соединений на АВ№1 в ТП НА-4-44. | 2016-01-23 19:36 | 2016-01-23 22:04
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ВА-6 | 42 | 2016-02-03 16:33 | 2016-02-03 17:22 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывами 21 м/сек. В результате воздействие атмосферных явлений произошел схлеста провода в пролетах опор №2-6 - 2-7 ВЛ-6 кВ "ВА-6". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-6». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-03 16:33 | 2016-02-03 17:22
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ШК-5 | 47 | 2016-02-03 14:56 | 2016-02-03 20:50 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер,порывами 21 м/сек. | В результате частых ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа фазы "А" от КРУН 10 кВ до 1 опоры ВЛ-10 кВ "ШК-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ШК-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-03 14:56 | 2016-02-03 20:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ВА-7 | 48 | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 18:03 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывами 21 м/сек. В результате воздействие атмосферных явлений произошел схлест провода в пролетах опор №4-12 -4-13 ВЛ-6 кВ "ВА-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-7». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 18:03
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №3 от ТП ЛП-7-326 | 8 | 2016-02-03 20:40 | 2016-02-03 22:20 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №2-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ЛП-7-326, повреждение траверс-7 шт, изоляторов-14шт. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №2-8, замену траверс -7 шт, замену изоляторов 14 шт. | 2016-02-03 20:40 | 2016-02-03 22:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП КП-6-215 | 9 | 2016-02-03 22:30 | 2016-02-04 01:30 | Воздействие атмосферных явлений: Ю, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №6-11, повреждение траверс 6 шт., скол изоляторов 12 шт. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №6-11, замену траверс - 6 шт., замену изоляторов -12 шт. ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-215 | 2016-02-03 22:30 | 2016-02-04 01:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-9 | 49 | 2016-02-06 15:44 | 2016-02-06 17:00 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: ливневый дождь, ветер. | В результате частых ветровых нагрузок накануне порывы 21м/с и ливневого дождя -12,6 мм, произошел обрыв провода в пролетах опор №9-11 ВЛ-6 кВ "ВА-9". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-9». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-02-06 15:44 | 2016-02-06 17:00
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП ТВ-5-27 | 11 | 2016-02-04 18:59 | 2016-02-04 21:15 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №13-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ТВ-5-27. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №13-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ТВ-5-27. | 2016-02-04 18:59 | 2016-02-04 21:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-7-827 | 50 | 2016-02-03 16:43 | 2016-02-03 19:26 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: осадки, Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов между КТП и 1-й опорой ВЛ 0,4 кВ от ТП ТП ЛП-7-827 и в следствии короткого замыкания, произошло оплавление автоматических выключателей №1, №2, с замыканием выводов 0,4 кВ и повреждением предохранителей, изоляторов и трансформатора 160 кВА. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-7-827. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-02-03 16:43 | 2016-02-03 19:26
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-5 | 51 | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-03 23:45 | Воздействие атмосферных явлений: Ю ветер,порывами 21 м/сек. | В результате частых ветровых нагрузок произошло повреждение вязки на оп.№6 ВЛ-6 кВ "ВА-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «ВА-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-03 23:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛП-5-314 | 54 | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 20:20 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: Ю ветер, порывы 21 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв присоединений № 1, №2 и №3 от КТП до первых опор с замыканием на землю с повреждением автоматов, предохранителей и изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр ТП ЛП-5-314. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания. | 2016-02-03 17:34 | 2016-02-03 20:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП НТ-4-70 | 10 | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:44 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор №2-4 на ВЛ №1 от ТП НТ-4-70 . | Произвести ремонт провода в пролетах опор №2-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-4-70. | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МР-3 | 55 | 2016-02-17 09:45 | 2016-02-17 11:41 | Воздействие повторяющихся атмосферных явлений: проливной дождь с ветром. | Разрушение в/в предохранителей ПКТ-10 в ТП МР-3-132. | Произвести внеочередной осмотр ТП МР-3-132. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-02-17 09:45 | 2016-02-17 11:41
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП АД-3-490 | 11 | 2016-02-19 21:26 | 2016-02-19 23:24 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №5-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-3-490. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №5-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-3-490. | 2016-02-19 21:26 | 2016-02-19 23:24
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ПР-3-193 | 12 | 2016-02-19 22:08 | 2016-02-19 23:58 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №12-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-3-193. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №12-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-3-193. | 2016-02-19 22:08 | 2016-02-19 23:58
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП СД-3-267 | 13 | 2016-03-07 10:55 | 2016-03-07 15:10 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | Вследствие частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №7-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СД-3-267. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №7-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СД-3-267. | 2016-03-07 10:55 | 2016-03-07 15:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 от ТП СД-1-209 | 1 | 2016-01-02 11:18 | 2016-01-02 16:32 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | Обрыв провода в пролетах опор №1-3 - 1-4 на ВЛ №3 от ТП СД-1-209 марки А-25. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №1-3 - 1-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СД-1-209. | 2016-01-02 11:18 | 2016-01-02 16:32
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | Ад-3-420 | 11 | 2016-01-03 09:37 | 2016-01-03 12:13 | В связи с длительной эксплуатацией АВ №1 произошло перекрытие на выводе 0,4 кВ АВ №1 ТП АД-3-420 вследствие нагрева контактов АВ №1. Вследствие нагрева системы шин 10 кВ произошло термическое разрушение (трещина) проходного и опорных изоляторов. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ№1 ТП АД-3-420 Повреждение опорных изоляторов - 3 шт. Повреждение проходного изолятора - 1 шт. | Произвести внеочередной осмотр ТП АД-3-420. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении тех.обслуживания. | 2016-01-03 09:37 | 2016-01-03 12:13
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№2 от ТП НУ-3-172 | 2 | 2016-01-04 13:02 | 2016-01-04 18:49 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый снег при низкой температуре воздуха | Вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №3-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-3-172. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №3-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-3-172. | 2016-01-04 13:02 | 2016-01-04 18:49
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ТВ-5-28 | 3 | 2016-01-05 14:35 | 2016-01-05 17:20 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый снег при низкой температуре воздуха | Вследствие попадания воды в ТП ТВ-5-28, произошло повреждение АВ №3. | Произвести замену АВ№3 в ТП ТВ-5-28. | 2016-01-05 14:35 | 2016-01-05 17:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 от Р-352 | 13 | 2016-01-06 07:22 | 2016-01-06 16:36 | Воздействие ливневого дождя с образованием гололеда, касание обледеневших веток деревьев проводов ВЛ-10 кВ "БК-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести обрезку веток в пролетах опор №208-250 на ВЛ-10 кВ "БК-7". | 2016-01-06 07:22 | 2016-01-06 16:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-6 до Р-163 | 14 | 2016-01-06 10:56 | 2016-01-06 16:45 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с образованием гололеда. | Вследствие механического воздействия ливневого дождя и гололеда произошло повреждение траверсы и провода на оп.№50 ВЛ-10 кВ "КП-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-01-06 10:56 | 2016-01-06 16:45
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-4 | 15 | 2016-01-06 16:10 | 2016-01-07 00:16 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с образованием гололеда . | Вследствие механического воздействия ливневого дождя и гололеда произошло повреждение вязок на оп. №53 и повреждение изоляторов на оп.№80/3А. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-01-06 16:10 | 2016-01-07 00:16
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НУ-1-117 | 4 | 2016-01-06 16:25 | 2016-01-06 18:36 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь с образованием гололеда. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода в пролетах опор №6-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-1-117. | Произвести обрезку веток ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП НУ-1-117 . | 2016-01-06 16:25 | 2016-01-06 18:36
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП НТ-2-74 | 19 | 2016-01-07 16:17 | 2016-01-07 20:15 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, гроза. | В результате атмосферныз воздействий произошло повреждение опорных изоляторов на ТП Нт2-74. | Произвести замену 4 опорных изоляторов . | 2016-01-07 16:17 | 2016-01-07 20:15
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-5 до ВН-155 | 20 | 2016-01-07 19:19 | 2016-01-07 22:42 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, гроза. | В результе частых ветровых нагрузок, атмосферных перенапряжений произошло ослабление контактного болтового соединения и отгорание шлейфа на Р-157 ф."С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "К-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-01-07 19:19 | 2016-01-07 22:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АД-5 | 21 | 2016-01-08 16:43 | 2016-01-08 19:37 | Воздействие атмосферных явлений: СВ ветер, ливневый дождь, гроза. | В результате частых ветровых нагрузок произошло повреждение вязки на опоре №2-2 ВЛ-10 кВ "АД-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «АД-5». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-01-08 16:43 | 2016-01-08 19:37
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БК-7 от Р-199 | 22 | 2016-01-08 17:45 | 2016-01-08 23:42 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, ливневый дождь, гроза. | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление контактного болтового соединения и отгорание шлейфа на Р-352 ф."А". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БК-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного тех.обслуживания. | 2016-01-08 17:45 | 2016-01-08 23:42
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НК-6 от Р-186 до Р-355, Р-347 | 331 | 2016-12-08 22:31 | 2016-12-09 06:43 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя, шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах оп. №2-50 - 2-53. Повреждение изоляторов - 6 шт в пролетах оп. №2-50 - 2-51. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «НК-6». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-08 22:31 | 2016-12-09 06:43
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СД-3 | 332 | 2016-12-09 09:05 | 2016-12-09 13:18 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. Обрезка веток, угрожающих падением на провода, в пролетах опор №№ 3-4 ВЛ-10 кВ "СД-3". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:05 | 2016-12-09 13:18
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 6/0,4 НА-4-75 | 50 | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:20 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв вязки оп.№1-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НА-4-75. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 13:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КВ-9 | 333 | 2016-12-11 10:45 | 2016-12-11 13:50 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя, порывы ветра 15 м/с. | Обрыв провода оп.1-2 - 1-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «КВ-9». Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-11 10:45 | 2016-12-11 13:50
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ШК-5 | 337 | 2016-12-09 04:01 | 2016-12-09 08:12 | Повреждение электроустановки потребителя ТП ШК-5-613П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 04:01 | 2016-12-09 08:12
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП ТЭ-45-733 | 53 | 2016-12-10 09:12 | 2016-12-10 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя, порывы ветра 15 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 - 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТЭ-45-733 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 09:12 | 2016-12-10 18:10
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СД-1 | 338 | 2016-12-05 01:02 | 2016-12-05 17:30 | Повреждение электроустановки потребителя ТП СД-1-907П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 01:02 | 2016-12-05 01:44
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-4 ОТ Р-172 | 346 | 2016-12-18 11:11 | 2016-12-18 14:38 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, порывы ветра 14 м/с. | Нагрев контакта шлейфа на болтовом соединении разъединителя Р-334 ВЛ-10 кВ "КП-4". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 11:11 | 2016-12-18 14:38
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-6-363 | 54 | 2016-12-17 09:30 | 2016-12-17 16:20 | Воздействие атмосферных явлений: мокрый снег, порывы ветра 14 м/с. | Обрыв провода в пролетах опор 10-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НК-6-363. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 09:30 | 2016-12-17 16:20
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ КП-6-231 | 52 | 2016-12-09 15:05 | 2016-12-09 17:30 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор 1-1 - 1-3. Повреждение траверс в пролетах опор 1-1 - 1-3 - 3 шт. Повреждение изоляторов - 1 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-231. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-09 15:05 | 2016-12-09 17:30
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ АД-1-402 | 51 | 2016-12-09 13:05 | 2016-12-09 15:14 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде мокрого снега, дождя,шквалистый ветер порывами 20 м/сек. | Обрыв провода в пролетах опор №23-23А, повреждение изоляторов - 4 шт, колпачки -4 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-1-402. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-12-09 13:05 | 2016-12-09 15:14
Крымский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1 от ТП НТ-2-371 | 55 | 2016-12-26 19:00 | 2016-12-26 22:42 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный, порывы ветра 15 м/с. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НТ-2-371. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-26 19:00 | 2016-12-26 22:42
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Рк5-221 | 243 | 2016-10-26 18:05 | 2016-10-26 19:10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№3-4 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Рк5-221. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Рк5-221, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 18:05 | 2016-10-26 19:10
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ прис. 1 Ра9-347 | 55 | 2016-10-26 17:24 | 2016-10-26 22:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 8-10 ВЛ-0,4кВ прис. 1 Ра9-347 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 17:24 | 2016-10-26 22:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис №1 от ТП-Ра-1-303 | 244 | 2016-10-26 17:15 | 2016-10-26 21:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№19-20 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Ра1-303. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП-Ра1-303, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 17:15 | 2016-10-26 21:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 3 ТП Ра1-310 | 311 | 2016-10-26 15:40 | 2016-10-26 17:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№1-1 - 1-2 АВ-0,4 прис.3 в ТП Ра1-310. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр АВ-0,4 прис.3 в ТП Ра1-310, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 15:40 | 2016-10-26 17:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ прис №2 от ТП-Ра-1-309 | 312 | 2016-10-26 16:45 | 2016-10-26 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ прис.2 от ТП-Ра-1-309. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ прис №2 от ТП-Ра-1-309, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 16:45 | 2016-10-26 18:10
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РК-5 за СР-2 | 93 | 2016-10-26 17:12 | 2016-10-26 18:50 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ 10кВ "Рк-5". | Обрыв шлейфа РТП | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 17:12 | 2016-10-26 18:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Рк-5 231 | 54 | 2016-10-26 02:40 | 2016-10-26 02:54 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлест проводов на ВЛ вследствии воздействия сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кв присоединение 2 от ТП Рк-5 231 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-10-26 02:40 | 2016-10-26 02:54
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Ра-9-328 | 58 | 2016-10-25 06:33 | 2016-10-25 06:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. Причина отключения касание проводов в следствии сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кв присоединение 1 от ТП Ра-9-328, после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-10-25 06:33 | 2016-10-25 06:58
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЛ-28 | 80 | 2016-10-25 09:45 | 2016-10-25 10:46 | В результате шквального ветра произошёл обрыв провода в пролёте опор № 19-20 ВЛ 10 кВ "Сл28". | Обрыв провода в пролете оп. №19-20 ВЛ 10 кВ "Сл28". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:45 | 2016-10-25 10:46
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Рк-5 | 64 | 2016-10-25 12:52 | 2016-10-25 15:12 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролёте опор № 77-78 ВЛ 10 кВ "Рк-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 12:52 | 2016-10-25 15:12
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Ра-9 | 81 | 2016-10-25 16:17 | 2016-10-25 16:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. Схлёст проводов на ВЛ вследствии воздействия штормового ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кв "Ра-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить | 2016-10-25 16:17 | 2016-10-25 16:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 прис. 1 от ТП Рк-3-341 | 82 | 2016-10-25 14:11 | 2016-10-25 14:22 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. Причина отключения касание проводов в следствии сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 прис. 1 от ТП Рк-3-341. Выявленные повреждения и неисправности устранить | 2016-10-25 14:11 | 2016-10-25 14:22
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-310 | 84 | 2016-10-25 10:00 | 2016-10-25 12:40 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-310 в пр. оп № 1-7 - 1-9 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 10:00 | 2016-10-25 12:40
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Сл-20-936 | 150 | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 15:13 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Сл-20-936. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 15:13
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Ра-1-321 | 151 | 2016-10-25 16:25 | 2016-10-25 19:24 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 11-13 ВЛ-0,4 кВ прис. 1 от ТП Ра-1-321 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:25 | 2016-10-25 19:24
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ад-3-975 | 86 | 2016-10-25 16:40 | 2016-10-25 20:55 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-5 - 1-9 ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ад-3-975 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:40 | 2016-10-25 20:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Ад-4-966 | 111 | 2016-10-25 19:00 | 2016-10-25 19:55 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | повреждение рубильника РУ-0,4 кВ КТП Ад-4-966. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:00 | 2016-10-25 19:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Рк-5-211 | 61 | 2016-10-25 16:31 | 2016-10-25 19:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Рк-5-211 в пролёте опор №№ 2-7 - 2-9 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:31 | 2016-10-25 19:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кв прис 2 от ТП Рк-5-201 | 30 | 2016-10-25 19:15 | 2016-10-25 21:20 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода на вводе в дом по ул. Красноармейская д. 37 от ВЛ-0,4 кв прис 2 ТП Рк-5-201 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:15 | 2016-10-25 21:20
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-334 | 112 | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-25 21:25 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 2-4 ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от ТП Ра-1-334 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:30 | 2016-10-25 21:25
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от КТП Сл-20-909 | 154 | 2016-10-25 21:00 | 2016-10-25 23:59 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 11-13 ВЛ-0,4 кВ прис. 2 от КТП Сл-20-909 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 21:00 | 2016-10-25 23:59
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП Рк-3-303 | 164 | 2016-10-25 21:35 | 2016-10-26 00:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 5-7 ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП Рк-3-303 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 21:35 | 2016-10-26 00:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 прис. 2 от ТП Ра-9-314 | 165 | 2016-10-25 21:40 | 2016-10-26 00:09 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 15-16 ВЛ-0,4 прис. 2 от ТП Ра-9-314 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 21:40 | 2016-10-26 00:09
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис №2 от ТП РК-5 262 | 254 | 2016-10-26 00:46 | 2016-10-26 01:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлест проводов на ВЛ вследствии воздействия сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис №2 от ТП РК-5 262. Выявленные повреждения и неисправности устранить | 2016-10-26 00:46 | 2016-10-26 01:05
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис. 4 от ЗТП СЛ-20 936 | 301 | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 09:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ прис. 4 от ЗТП СЛ-20 936 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 09:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП РК-8 217 | 302 | 2016-10-26 11:09 | 2016-10-26 13:08 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 3-5 - 5/3-1 ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП РК-8 217 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:09 | 2016-10-26 13:08
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ прис.2 ТП РК-5-202 | 168 | 2016-10-26 10:02 | 2016-10-26 12:25 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер 28-33 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ прис.2 ТП РК-5-202 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:02 | 2016-10-26 12:25
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП Ра1 360 | 303 | 2016-10-26 10:48 | 2016-10-26 12:20 | Воздействие атмосферных явлений: сильный штормовой ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Ра-1-360 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:48 | 2016-10-26 12:20
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра1-330 | 167 | 2016-10-26 13:14 | 2016-10-26 18:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра1-330 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 13:14 | 2016-10-26 18:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис.3 от Рк-5-256 | 305 | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:42 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв провода в пролете оп.№№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ прис.3 от Рк-5-256 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:42
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ прис .3 от ТП РА-1 342 | 255 | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 10:15 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП РА-1 342. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП РА-1 342, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 10:15
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис. 2 от ТП АД3-1008 | 306 | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 1-2 - 1-3 ВЛ 0,4 кВ прис. 2 от ТП АД3-1008 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис. 2 от ТП АД3-1008, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 15:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП Ра9-311 | 307 | 2016-10-26 11:24 | 2016-10-26 12:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№11-12 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП ТП Ра9-311 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ прис 1 ТП Ра9-311 по результатам произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 11:24 | 2016-10-26 12:35
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0, 4 кВ прис. 1 ТП Ра1- 306 | 308 | 2016-10-26 09:50 | 2016-10-26 10:50 | Воздействие атмосферных явлений:сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 7-9 АВ-0,4 прис.1 в ТП Ра1- 306. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0, 4 кВ прис. 1 ТП Ра1- 306, по результатам осмотра произвести перетяжку провода . . | 2016-10-26 09:50 | 2016-10-26 10:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ прис. 3 от ТП Рк-5 231 | 166 | 2016-10-26 08:35 | 2016-10-26 09:45 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ прис.3 ТП Рк-5-231. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис. 3 от ТП Рк-5 231, по результатам осмотра выполнить перетяжку провода. | 2016-10-26 08:35 | 2016-10-26 09:45
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв прис 2 ТП РК-8 203 | 309 | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 20:08 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№11-12 ВЛ-0,4 кВ прис.2 от ТП РК-8 203 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кв прис 2 ТП РК-8 203, по результатам осмотра произвести перетяжку провода | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 20:08
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 кВ прис.1 от ТП РА-1 334 | 310 | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 21:00 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. Схлёст проводов в пролете оп.№№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП РА-1 334. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0.4 кВ прис.1 от ТП РА-1 334, по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-10-26 14:10 | 2016-10-26 21:00
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра-1-305 | 155 | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 19:55 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ прис.3 от ТП Ра1-305, по результатам осмотра произвести перетяжку провода . | 2016-10-26 13:45 | 2016-10-26 19:55
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РК-8 от В-31 до Р-170 | 313 | 2016-10-26 14:16 | 2016-10-26 15:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный шквалистый ветер порывы 30-35 м/с. | Обрыв шлейфа ф "А" ВЛ-10 Рк-8 от РТП РК-8 232 к ТП РК-8 232. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:16 | 2016-10-26 15:50
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сл-28- | 174 | 2016-06-29 11:40 | 2016-06-29 11:40 | Воздействие атмосферных явлений: гроза. Двухфазное перекрытие изоляции на ВЛ вследствии воздействия грозовых перенапряжений. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кв "СЛ 28" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить | - | -
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АД 4 | 45 | 2016-06-04 11:05 | 2016-06-04 14:03 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер, дождь. | Повреждения изолятора на оп. № 86 фаза "В" ВЛ-10 кВ "АД-4" в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад4" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2016-06-04 11:05 | 2016-06-04 14:03
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-8 | 32 | 2016-01-28 07:44 | 2016-01-28 20:44 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Скол, трещины штыревого изолятора марки ШФ-10 ф "А" оп. № 2-15 и разрушение подвесного стеклянного изолятора марки ПС-70 ф "С" на опоре № 103 ВЛ-10 кВ "Рк-8". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2016-01-28 07:44 | 2016-01-28 20:44
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рк-5 за КРН-5 | 357 | 2016-12-09 14:20 | 2016-12-09 15:17 | Повреждение электроустановки потребителя ТП Рк-5 205П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 14:20 | 2016-12-09 15:17
Новороссийский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-3 | 356 | 2016-12-30 03:31 | 2016-12-30 04:10 | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра произошло отключение МВ 10 кВ "Ад-3" на ПС-35 кВ "Абрау-Дюрсо". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-3", по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2016-12-30 03:31 | 2016-12-30 04:10
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 282 | 2016-10-27 09:46 | 2016-10-27 15:54 | Сильные порывы ветра стали причиной подноса провода ф"В" к проводу ф"А" на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 286 | 2016-10-30 07:51 | 2016-10-30 21:00 | Перекрытие гирлянды изоляторов ф"А" на опоре № 92 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Разрушение изолятора на опоре №92. | Произвести внеплановый омотр ВЛ 110 кВ Кирилловская Раевская, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. ВЛ 110 кВ Кирилловская Раевская на опоре № 92 выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов фазы "С"-левая. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Анапская - Сукко с отпайкой на ПС Русская | 293 | 2016-11-10 06:13 | 2016-11-10 14:47 | Падение ГЗТ КВЛ 110кВ Анапская-Сукко произошло из-за несвоевременного выявления дефекта его крепления (отсутствие одной гайки и разрушение резьбы второй гайки в узле крепления) в процессе эксплуатации в районе с повешенными переменно-направленными ветровыми нагрузками. | Падение грозозащитного троса на опоре №122 КВЛ 110кВ Анапская-Сукко на провод ф."С" в пролетах опор №121-№123 с повреждением внешнего повива. | На КВЛ 110 кВ Анапская-Сукко организовать устранение дефектов, выявленных после проведенного послеаварийного осмотра . Организовать и провести техническую учебу персоналу СВЛ по вопросам: - порядок проведения верховых осмотров ВЛ 35-110кВ в соответствии с требованиями Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (Утв. РАО «ЕЭС России» 19.09.94); - ответственность за выполнение эксплуатационных работ на ВЛ, обеспечивающих надежную и безаварийную работу оборудования ЭСК; - оформление эксплуатационной и ремонтной документации. Обеспечить пересмотр многолетнего графика технического обслуживания и капитального ремонта ВЛ 35кВ и выше ЮЗЭС в части соблюдения периодичности и объемов верховых осмотров ВЛ 35кВ. Направить в администрацию г-к Анапа письмо на согласование плановых отключений КВЛ 110 кВ Анапская-Сукко для проведения технического обслуживания в нормируемых объемах в 2017 году | 2016-11-10 06:13 | 2016-11-10 14:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | Баканская | 294 | 2016-11-10 10:50 | 2016-11-10 11:27 | Падение ветки дерева на ВЛ-35кВ, из-за границ охранной зоны ВЛ-35кВ, в результате ветровых нагрузок, стало причиной дугового перекрытия фаз и отключения СМВ-35кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Крымская НПС - Баканская с отпайкой на ВЛ 35кВ Саук-Дере. При выявлении дефектов и наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия по их устранению. Выполнить вырубку боковых деревьев (расширение) на ВЛ 35 кВ Крымская НПС - Баканская с отпайкой на ВЛ 35кВ Саук-Дерев рамках инвестиционной программы. | 2016-11-10 10:50 | 2016-11-10 11:27
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Пионерская | 295 | 2016-11-14 03:12 | 2016-11-14 10:45 | Некачественное изготовление концевой муфты стало причиной резкого ухудшения её изоляционных свойств. | Повреждение (пробой) концевой муфты. | На ПС-35кВ Пионерская произвести внеочередные высоковольтные испытания концевой муфты КЛ-35кВ ШМ Т-2 ф."А,В". На ПС-35кВ Пионерская при выявлении ухудшения изоляционных свойств концевой муфты КЛ-35кВ ШМ Т-2 ф."А,В" после высоковольтных испытаний - произвести замену концевых муфт. На ПС-35кВ Пионерская произвести внеочередной тепловизионный контроль КЛ-35кВ ШМ Т-2 ф."А,В,С" | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка ПС 110 кВ Береговая | 292 | 2016-11-03 19:03 | 2016-11-11 15:49 | В результате сильных порывов ветра произошел поднос провода ф."А" с перекрытием на тело опоры №2 ВЛ-110кВ Геленджик-Прасковеевка (видны следы дугового воздействия), что стало причиной отключения ЭВ-110 кВ ВЛ Прасковеевка на ПС 110кВ Геленджик с успешным АПВ. При коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка в результате работы 3 ст ДЗ комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповска - излишне отключился СМВ-110 на ПС 110кВ Береговая с успешным АПВ из-за неисправности полупроводникового нуль-индикатора реле сопротивления в составе блока реле типа КРС-1 3 ст.ДЗ, своевременно невыявленного при техническом обслуживании. | Излишнее отключение СМВ-110 на ПС 110кВ Береговая произошло из-за неисправности полупроводникового нуль-индикатора реле сопротивления в составе блока реле типа КРС-1 3 ст.ДЗ в следствии изменения характеристик полупроводниковых элементов в процессе эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка на опоре №2 укоротить шлейф ф."А". На ПС 110 кВ Береговая выполнить конфигурацию МП терминалов, установленных в шкафах защит типа ШЭ 2607 086 (085,088), исключающую ошибочное представление о сработавших защитах. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка на участке опор №1-20. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка на участке опор №1-8. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 КНПС - Баканская с отп. на ПС Саук-Дере-6, ПС Неберджай | 298 | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-30 05:35 | В результате налипания мокрого снега произошло провисание провода верхней фазы "В" и приближение его на недопустимое расстояние к средней фазе "А". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ КНПС-Баканская с отпайками на предмет провисания проводов. При выявлении изменений стрел провиса между фазами до значений отличных от допустимых, разработать мероприятия по их устранению. | 2016-11-29 19:33 | 2016-11-30 05:35
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС Тоннельная | 314 | 2016-11-29 14:53 | 2016-11-29 22:30 | Из-за повреждения на ЭУ потребителя произошло отключение ВЛ 35 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 14:53 | 2016-11-29 22:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | Кирилловская 110/10кВ Северо-Западная | 257 | 2016-09-20 09:17 | 2016-09-20 18:57 | Разрушение проходного изолятора ф."С" и повреждение опорного изолятора ф."В" шинного моста 10 кВ Т-1 в сторону ТСН-1 на ПС 110кВ Северо-Западная в результате атмосферных перенапряжений при грозовых разрядах. | Работа ДЗТ Т-1 на ПС 110кВ Северо-Западная обусловлена электродуговым повреждением проходного изолятора ф."С" и опорного изолятора ф."В" шинного моста 10 кВ Т-1 в сторону ТСН-1 вследствие перекрытия изоляции на землю при грозовых перенапряжениях . | Провести внеочередное высоковольтное испытание проходных и опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110кВ Северо-Западная. По результатам испытаний разработать при необходимости мероприятия. | 2016-09-20 09:17 | 2016-09-20 09:36
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 258 | 2016-09-18 16:22 | 2016-09-18 16:22 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, возникло перенапряжение, что привело к разрушению проходного и опорного изолятора шинного моста - 10 кВ Т-2 ф. "В". | Разрушение проходного и опорного изолятора шинного моста-10 кВ Т-2 в сторону ТСН-2 ф. "В". | Провести внеочередное высоковольтное испытание проходных и опорных изоляторов шинного моста-10 кВ Т-2 в сторону ТСН-2 и КРУН-10 кВ ф. "А", "В", "С" на ПС 110 "Крымская ПТФ". Провести внеочередное высоковольтное испытание ТСН-2 и Т-2 на ПС 110 "Крымская ПТФ". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110кВ Дивноморская | 259 | 2016-09-19 13:36 | 2016-09-20 23:55 | Повреждения обмотки ТН-110 1 СШ ф. "А" (замыкания межу витками и на корпус привело к электродуговым разрушениям) в результате резкого ухудшения изоляционных свойств основной изоляции обмотки, нарушение её механической прочности при сроке работы свыше 35 лет. | Отключение СМВ-110 на ПС 110кВ Дивноморская произошло по причине электродугового повреждения ТН-110 1СШ ф. "А" вследствие старения изоляции обмоток. При электродуговом повреждении ТН-110 1СШ ф. "А" произошло оплавление изоляции контрольных кабелей между шкафом СМВ-110 и ОПУ. | Провести внеочередное высоковольтное испытание ТН-110кВ IIСШ ф."А,В,С" на ПС 110кВ Дивноморская. По результатам испытаний разработать при необходимости мероприятия. Выполнить огнезащитную обработку контрольных кабелей и конструкций по которым они прокладываются (эстакады), проходящих в районе ТН-110 1СШ ПС110кВ Дивноморская | 2016-09-19 13:36 | 2016-09-19 14:10
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Джемете | 260 | 2016-09-18 08:00 | 2016-09-18 10:18 | Воздействие стихийных явлений: гроза. | выход из строя предохранителей в цепях телеизмерений на преобразователях АЕТ, вследствие грозовых явлений. | Предусмотреть резерв предохранителей для замены в аварийных ситуациях. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Анапская | 261 | 2016-09-20 16:20 | 2016-09-22 01:00 | Электродуговое повреждение внутри бака выключателя В-35 кВ ВЛ 35кВ Котлома вследствие дефекта изготовления изоляционного диска из эпоксидного компаунда указанного выключателя при замыкании на землю фазы В. | Механическое разрушение корпуса бака выключателя В-35 ВЛ 35кВ Котлома из-за внутрибакового перекрытия токоведущих частей через поврежденную часть изоляционного диска из эпоксидного компаунда на заземленную конструкцию выключателя вследствие замыкания на землю фазы В с последующим возникновением 3-х фазного короткого замыкания в баке выключателя. При разрушении В-35 ВЛ 35кВ Котлома произошло перекрытие на вводах №5 и №6 СЭВ-35 и повреждение ШР-35 ВЛ 35 кВ Котлома. | Организовать проведение испытаний элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 на ПС 110/35/10 кВ Анапская. По результатам испытаний разработать мероприятия. Обеспечить возврат оборудования, находящегося на гарантии, для пополнения аварийного резерва ПАО "Кубаньэнерго": выключателя В-35 ВЛ 35кВ Котлома марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 и ШР-35 ВЛ 35 кВ Котлома на ПС 110/35/10 кВ Анапская. Произвести ремонт с заменой поврежденных вводов №5 и №6 СЭВ-35 и ШР-35 ВЛ 35 кВ Котлома на ПС 110/35/10 кВ Анапская. Выполнить диагностику эксплуатируемых элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в соответствие с графиком п.8 мероприятий Выполнить актуализацию заводской инструкции по эксплуатации элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в части определения объема и периодичности проведения проф.испытаний По результатам выданных рекомендаций ООО «Эльмаш (УЭТМ)» внести корректировки в ОРД по эксплуатации элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в ПАО "Кубаньэнерго" Разработать и согласовать с ПАО "Кубаньэнерго" программу диагностики эксплуатируемых элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 Разработать график испытаний в соответствие с реко-мендациями завода-изготовителя элегазовых выключателей В-35 марки ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в филиалах ПАО "Кубаньэнерго" | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымск Тяговая - Абинская | 270 | 2016-09-23 17:05 | 2016-09-23 17:05 | Излом колонки опорно-стержневого изолятора ШР-110 Т-2 ф. «В» из-за изменения структуры фарфора (развитие микропор в микротрещины) при старении фарфоровой изоляционной детали изолятора в процессе длительной эксплуатации (более 40 лет). | Отключение ВЛ 110 кВ Крымская-тяговая - Абинская от 1 ст. ТЗНП. на ПС Абинская произошло при повреждении (механическом изломе) колонки опорно-стержневого изолятора ШР-110 Т-2 ф. «В» вследствие старения фарфоровой изоляционной детали изолятора в процессе длительной эксплуатации (более 40 лет), приведшей к образованию в фарфоре микротрещин из микропор. | Провести акустико-эмиссионный контроль опорных изоляторов ШР-110 Т-2, ОД-110 Т-2 на ПС 110кВ Абинская. По результатам проведенных исследований разработать при необходимости мероприятия. При выполнении средних (капитальных) ремонтов высоковольтных выключателей и разъединителей 110 кВ обеспечить контроль проведения акустико-эмиссионный контроля опорно-стержневых изоляторов. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 220 кВ Бужора | 271 | 2016-09-29 21:18 | 2016-09-29 21:18 | Воздействие атмосферных явлений - гроза. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замер сопротивления заземления опоры №7 ВЛ-110 кВ Бужора-Анапская 2 цепь. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ ЮЗЭС-Кубанское РДУ | 268 | 2016-10-13 07:30 | 2016-10-13 16:37 | Вследствии повреждения грызунами оптических волокон кабеля ВОЛС произошла потеря передачи телеметрической информации. | Повреждение оптических волокон кабеля ВОЛС (в оптическом кросе ШКОС). | Принять меры по дополнительной герметизации шкафов RITTAL и расположенных в них оптических кросов на ПС 110 кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1 ц. | 274 | 2016-10-17 12:34 | 2016-10-18 10:33 | Отключение МВ-110кВ ВЛ Новая 1 цепь произошло из-за действия сверхнормативных ветровых нагрузок, кторые стали причиной приближения фазного провода на недопустимое расстояние к оттяжке опоры ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 1 цепь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 1 цепь проверить отклонение опоры №61, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110кВ при наличии опор с похожим конструктивным исполнением оттяжек разработать мероприятия по устранению возможных недостатков (перетяжка провода, натяжение оттяжки, установка изолирующих распорок). | 2016-10-17 12:34 | 2016-10-17 12:38
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 272 | 2016-10-03 12:24 | 2016-10-03 19:35 | Электродуговое перекрытие фазного провода произошло из-за несанкционированного выполнения погрузочно-разгрузочных работ автокраном в охранной зоне ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замер габарита на ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская в пролете опор №11-12. На ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская проверить наличие знаков безопасности. | 2016-10-03 12:24 | 2016-10-03 13:11
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новороссийская | 277 | 2016-10-25 03:53 | 2016-10-25 16:30 | Из-за сильных порывов ветра произошел обрыв оттяжки ВЧЗ ВЛ, что стало причиной подноса на недопустимое расстояние ВЧЗ ВЛ к телу приемного портала ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1 ц. | 278 | 2016-10-25 14:26 | 2016-10-26 04:38 | Отключение МВ-110кВ ВЛ Новая 1 цепь произошло из-за сильных порывов ветра, которые стали причиной разворота установленного полимерного изолятора и приближения фазного провода на недопустимое расстояние к оттяжке опоры ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Холмская-Новая 1 цепь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-10-25 14:26 | 2016-10-25 17:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Кирилловская | 280 | 2016-10-25 19:58 | 2016-10-25 19:58 | Причиной отключения МВ 110кВ послужили сильные порывы ветра из-за которых произошел поднос спуска провода ф"В" к проводу ф"А" ВЛ 110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь. ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь установить полимерные изоляторы ЛК-70/110 в пролете опор №21-22 между спуском провода ф"В" и фазными проводами ф"А" и ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Анапская-Сукко с отпайкой на ПС Русская | 279 | 2016-10-25 14:28 | 2016-10-25 14:28 | Причиной отключения МВ-110кВ послужили сильные порывы ветра, из-за которых произошел поднос провода шлейфа к телу опоры ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Анапская-Сукко. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110 кВ Анапская-Сукко установить изоляционную распорку в шлейфе верхней фазы опоры №84. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко с отпайкой на ПС Русская | 281 | 2016-10-26 10:27 | 2016-10-26 16:47 | Сильные порывы ветра стали причиной подноса шлейфа провода к телу опоры на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:27 | 2016-10-26 16:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ СДТУ ПС | 110 | СДТУ СДТУв направлении ПС Адагумская ПС 110 кВ Новотроицкая | 209 | 2016-07-20 11:00 | 2016-07-27 13:30 | Длительный срок эксплуатации стал причиной выхода из строя двух транзисторов. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации стало причиной их выхода из строя транзисторов. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Варениковская | 210 | 2016-07-20 22:53 | 2016-07-20 23:37 | Длительный срок эксплуатации стал причиной ухудшения изоляционных свойств отключающей катушки привода МВ 10кВ. | Нарушение эл.изоляции стало причиной неисправности отключающей катушки привода МВ 10кВ. | При плановых и очередных ремонтах на ПС 110кВ заменять отключающие катушки приводов МВ 10кВ сроком эксплуатации более 25 лет. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 211 | 2016-07-21 02:22 | 2016-07-21 02:22 | Перекрытие гирляды изоляторов верхней фазы на опоре №72 в результате загрязнения птичьим пометом. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская провести обследование УФК на предмет наличия дефектных изоляторов. На ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская заменить гирлянду изо-ляторов верхней фазы на опоре №97. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Кирилловская - Раевская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 212 | 2016-07-22 11:25 | 2016-07-22 14:18 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошел нагрев провода в овальном соединителе. | По причине соединения проводов различного диаметра не предназначенным для этого овальным соединителем (предназначен для соединения однотипных проводов АС-150) произошел нагрев и дальнейший пережог провода в овальном соединителе в пролете опор №37-38 фаза нижняя ВЛ 110кВ Кирилловская-Южная 2ц. | Произвести внеплановый сплошной тепловизионный контроль ВЛ 110кВ Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи. При обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению с учетом степени нагрева. Реализовать мероприятия по замене и дальнейшему соединению проводов в пролетах опор №37-38 ВЛ 110кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь в соответствии с требованиями ПТЭ с дальнейшим шунтированием соединительных шлейфовых спиральных зажимов опоры № 38 с учетом соединения проводов различного сечения (АС-120/19 и АС-150/24) Выполнить шунтирование сварных соединений шлейфов опоры № 34 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь с учетом соединения проводов различного сечения (АС-120/19 и АС-150/24) Выполнить соединение шлейфов опор № 34,38 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь переходными зажи-мами спирального типа с учетом соединения проводов различного сечения (АС-120/19 и АС-150/24) Внести изменения в эксплуатационную документацию 01.08.2016 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 1,2 цепь в части наличия провода типа АС-150/24 в пролетах опор № 34-38. Провести внеочередной инструктаж персоналу службы линий 35 кВ и выше по вопросам: - порядок проведения ремонта ВЛ при ремонтных ре-жимов в сети 110кВ и выше, предусматривающих значительное увеличение токов нагрузки; - порядок проведения тепловизионного обследования ВЛ 35-110кВ; - организация обслуживания и ремонта ВЛ 35-110кВ; - оформление эксплуатационной и ремонтной документации. | 2016-07-22 11:25 | 2016-07-22 12:23
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь с отпайками | 221 | 2016-07-23 00:34 | 2016-07-23 06:15 | Изменение свойств материалов провода и овального соединителя СОАС в результате длительного срока эксплуатации стало причиной плохого контакта провода в овальном соединителе СОАС с самим соединителем. | Плохой контакт провода с овальным соединителем СОАС стал причиной нагрева провода. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 222 | 2016-07-27 21:13 | 2016-07-27 21:13 | Перекрытие изоляторов произошло из-за загрязнения птичьим пометом. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Архипо-Осиповка - Береговая произвести замену гирлянды изоляторов левой фазы на опоре №68. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110кВ Дивноморская | 223 | 2016-07-29 00:51 | 2016-07-29 01:10 | Замыкание на землю в прилегающей сети 10кВ явились причинами срабатывания ЛЗШ с последующим отключением МВ-10 Т-2. В результате перенапряжений, связанных с наличием устойчивого замыкания на землю на присоединении 10кВ ДМ-4, произошло неустойчивое замыкание на землю в прилегающей сети 10кВ на другой фазе. Такой вид замыкания является нерасчетным режимом для согласования уставок РЗА отходящих присоединений 10кВ с уставками МТЗ-10 трансформатора и пусковых токовых органов ЛЗШ-10. Работа ЛЗШ-10 относится к допущенным неселективным действиям. | Техническая причина отсутствует | Для анализа действия устройств РЗА при неселективных отключениях вводов 35кВ, 10кВ, 6 кВ силовых трансформаторов по КЗ в сети сторонних потребителей направлять письменный запрос о характере и месте повреждения.(постоянно) Направить письмо в АО "НЭСК-Электросети" г.Геленджик о предоставлениях в СРЗА ПАО "Кубаньэнерго" ЮЗЭС схем сети 10кВ, прилегающей к шинам 10кВ ПС 110кВ "Дивноморская", для нормального и ремонтных режимов.(постоянно) | 2016-07-29 00:51 | 2016-07-29 01:10
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 224 | 2016-07-29 04:54 | 2016-07-29 12:08 | Причиной загрязнения изоляторов стал птичий помет. | Загрязнение изоляторов стало причиной перекрытия на гирлянде изоляторов с разрушением 1 изолятора. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новотроицкая | 226 | 2016-08-01 00:40 | 2016-08-03 15:36 | Длительный срок эксплуатации стал причиной изменения свойств материалов и технических характеристик выключателя. | Из-за изменения свойств материалов и технических характеристик выключателя произошел выход из строя контактной группы и механизма расцепления выключателя. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110кВ Сукко | 227 | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:49 | Выпадание осадков в виде дождя сопровождающегося градом стали причиной разрушения опорного изолятора шинного моста. | Разрушение опорного изолятора. | На ПС-110кВ Сукко произвести высоковольтные испытания шинного моста 10кВ Т-1 (для исключения возможного повреждения других опорных изоляторов). | 2016-08-04 08:12 | 2016-08-04 12:49
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 229 | 2016-08-05 05:34 | 2016-08-06 05:19 | Перекрытие изоляторов из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждение изоляторов в результате эл.дугового перекрытия. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | Джемете | 230 | 2016-08-08 14:07 | 2016-08-08 14:07 | Причиной отключения ВЛ-35кВ явилось превышение нагрузки на ВЛ-35кВ выше уставки срабатывания МТЗ. (Уставки выполнены в соответствии с требованиями НТД с учетом согласования с прилегающими защитами). | Техническая причина отсутствует | Рассмотреть возможность увеличения уставок срабатывания по току МТЗ по транзиту ВЛ 35кВ Джемете - Пионерская - Аэропорт - Джигинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Крымская тяговая- Абинская | 231 | 2016-08-08 14:38 | 2016-08-08 14:38 | Попадание грозового разряда стало причиной разрушения изолятора. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Крымская тяговая - Абинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести замер сопротивления заземления опоры № 45 на ВЛ-110кВ Крымская тяговая - Абинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Анапа | 232 | 2016-08-10 23:45 | 2016-08-11 13:18 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств материала (нарушение эл.изоляции). | Нарушение эл.изоляции при номинальной нагрузке стало причиной повреждения кабельной вставки. | Произвести ВВ испытания КЛ шинного моста 6 кВ Т-2 и КЛ шинного моста 6 кВ Т-3 на ПС 35 кВ Анапа. На ПС 35 кВ Анапа выполнить прокладку второго кабеля ШМ-6 Т-3.. | 2016-08-10 23:45 | 2016-08-11 00:47
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Дивноморская | 233 | 2016-08-08 17:22 | 2016-08-08 17:41 | Повреждение в ЭУ потребителя (МВ-10 ДМ-8) стало причиной отключения МВ-10 Т-2. В результате расследования определено: 1) Ток нагрузки по стороне 10кВ Т-2, в до аварийном режиме, составлял 527А = Iном стороны 10кВ Т-2. 2) При КЗ в сети 10кВ запустилась МТЗ-10 Т-2 (уставка Iср. = 980А) 3) После отключения КЗ защитами на потребительской подстанции происходит наброс нагрузки на сторону 10 кВ Т-2 при восстановлении напряжения на 2СШ 10 кВ после его посадки при КЗ. 4) Электромеханические токовые реле, с коэффициентом возврата 0,85, не возвратились при создавшейся нагрузке и отработали на отключение МВ-10 Т-2. (Выбор уставок МТЗ трансформатора выполнен в соответствии с требованиями НТД) | Техническая причина отсутствует | На ПС 110кВ Дивноморская рассмотреть возможность увеличения тока срабатывания МТЗ-110-35-10-6 трансформаторов, работающих с нагрузкой выше 80% Iном. Разработать график перестройки уставок. На ПС 110кВ Дивноморская рассмотреть возможность изменения схемных решений в части пуска ЛЗШ от отдельных пусковых токовых органов с уставками, соответствующими уставкам токовой отсечки. Разработать график реконструкции схем ЛЗШ. | 2016-08-08 17:22 | 2016-08-08 17:41
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ -Кубанское РДУ | 234 | 2016-08-15 07:30 | 2016-08-16 17:00 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств (высыхание) электролитических конденсаторов. | Причиной сбоя в частотно зависимом блоке, формирующем несущую частоту ПРМ послужило высыхание конденсаторов. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Виноградная | 240 | 2016-08-17 07:08 | 2016-08-17 07:59 | Отключение МВ-35кВ ВЛ Благовещенская на ПС 35кВ Виноградная произошло по причине несвоевременное выявление дефекта неисправности привода (отказ в отключении МВ-10кВ при КЗ на присоединении 10кВ БГ-5 на ПС 35кВ Благовещенская) | Лопнувшая направляющая втулка сердечника отключающей токовой катушки стала причиной не отключения ВВ-10кВ. | При проведении ТО проводить осмотр на целостность направляющих втулок сердечников отключающих токовых катушек выключателей типа ВБКЭ-10, при выявлении дефектов разработать меропрятия по их устранению. Постоянно. | 2016-08-17 07:08 | 2016-08-17 07:59
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Толстый Мыс | 243 | 2016-08-21 20:37 | 2016-08-21 23:01 | В результате расследования причины отключения МВ-6 Т-1 по анализу осциллограмм с питающей ПС 110кВ Геленджик определено: 1) Ток нагрузки по стороне 6кВ Т-1 в доаварийном режиме составлял 951А = 1,04 Iном. стороны 6кВ Т-1. 2) При КЗ в сети 6кВ запустилась МТЗ-6 Т-1 (уставка Iср. = 1350А). 3) После отключения КЗ защитами на потребительской подстанции происходит наброс нагрузки на сторону 6кВ Т-1 при восстановлении напряжения на 1 СШ 6кВ после его посадки при КЗ. 4) Электромеханические токовые реле, с коэффициентом возврата 0,85, не возвратились при создавшейся нагрузке и отработали на отключение МВ-6 Т-1. (Выбор уставок МТЗ трансформатора выполнен в соответствии с требованиями НТД). | Техническая причина отсутствует | Произвести анализ увеличения тока срабатывания МТЗ-110-35-10-6 трансформаторов, работающих с нагрузкой выше 80% Iном. По результатам анализа разработать график перестройки уставок. Произвести анализ изменения схемных решений в части пуска ЛЗШ от отдельных пусковых токовых органов с уставками, соответствующими уставкам токовой отсечки. По результатам анализа разработать график реконструкции схем ЛЗШ. | 2016-08-21 20:37 | 2016-08-21 23:01
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская | 245 | 2016-08-27 05:19 | 2016-08-27 05:19 | Перекрытие гирлянды изоляторов произошло в результате загрязнения пылью, возникшей вследствии ведения Общероссийских войсковых учений тяжелой техники (район полигона). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская. По результатам осмотра при выяавлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская заменить гирлянду изоляторов верхней фазы на опоре №84. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик | 247 | 2016-08-31 07:08 | 2016-08-31 07:08 | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная - Геленджик действием 1ступени ТЗНП и МТО, явились атмосферные перенапряжения (гроза), в следствии которых произошло попадание грозового разряда в провод. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ восточная - Геленджик. При обнаружении дефектов принять меры к их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 2 ц. | 248 | 2016-09-02 13:05 | 2016-09-02 13:05 | Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ Холмская - Новая 2ц., привело к загрязнению подвесных изоляторов на опоре №41. Из-за загрязнения произошло перекрытие (видны следы) с повреждением изоляторов в поддерживающей гирлянде, на нижней фазе "С" опоры №41. Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Холмская-Новая 2ц., при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ ЮЗЭС-Раевская-110 | 249 | 2016-09-02 09:00 | 2016-09-05 12:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждение транзистора в блоке приема-передачи телеметрических измерений произошло в результате его пробоя. | На ПС 110кВ Раевская выполнить внеочередное ТО с проверкой телеметрической информации и выдачей сигналов ТС в направлении Новороссийского РЭС. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Абинская | 250 | 2016-09-02 15:01 | 2016-09-03 01:40 | Повторяющаяся ветровая нагрузка на провод стала причиной схлестывания провода на спуске от ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская к ВЧЗ ВЛ-110 Холмская ф. "С" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУВарениковская-КубРДУ | 252 | 2016-08-12 11:42 | 2016-08-12 15:00 | Длительный срок эксплуатации стал причиной изменения свойств материалов термостата в генераторе опорной частоты. | Причиной сбоя в формировании опорной частоты в ГОЧ стал выход из строя термостата. | Выполнить внеплановую наладку ВЧ канала связи №322 в направлении ПС 110кВ КПТФ - ПС 110кВ Варениковская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Неберджаевская | 253 | 2016-08-18 21:21 | 2016-08-18 23:33 | Из-за изменения структуры смазки от воздействия высоких температур, произошло механическое затирание звеньев привода ячейки МВ-10кВ ВЛ 10кВ Нб-3. | Разрегулировка механизма привода ячейки МВ-10кВ ВЛ 10кВ Нб-3 произошла в следствии механичекого затирания звеньев при изменении структуры смазки от воздействия высоких температур. | Произвести внеплановое техническое обслуживание ячейки ВМГ-10 прис. "Нб-3" ПС 35/10 кВ "Неберджевская". | 2016-08-18 21:21 | 2016-08-18 23:33
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 142 | 2016-06-18 05:01 | 2016-06-18 06:26 | 1. Из-за длительного срока эксплуатации произошло старение и ухудшение изоляционных свойств ввода 110 кВ, что не выявлено при проведенном в 2015 году ремонте МВ-110кВ Т-1 на ПС 110кВ Холмская, вследствие отсутствия должного контроля за работой подрядной организации. 2. Нарушена периодичность проведения капитального ремонта МВ-110 Т-1 ПС 110кВ Холм-ская. Предыдущий капитальный ремонт был проведен в 2006 году, в 2015 году был выпол-нен текущий ремонт выключателя, при установленной периодичности – 1 раз в 6-8 лет. Вследствие этого масло из баков МВ-110 не сливалось, внутренние работы в баке не производились, отбор проб масла на анализ из нижней пробки вводов 110кВ не производился, масло в гидрозатворах вводов 110кВ не заменялось. 3. При выявлении 21.10.2015 году характеристик масла во вводе 110кВ ф.А в сторону СШ «в зоне риска» по пробивному напряжению, не были приняты своевременные меры по за-мене ввода либо приведению характеристик масла во вводе в норму. Нахождение ввода в «зоне риска» по пробивному напряжению было подтверждено испытаниями масла 23.12.2015. 4. При приемке оборудования из ремонта в октябре 2015 году комиссией по приемке обору-дования из ремонта не был проведен анализ ремонтной документации, не были выявлены отклонения состояния оборудования от нормы и не были определены технические решения по устранению выявленных отклонений. | Нарушение электрической изоляции ввода 110 кВ вследствие длительного срока эксплуа-тации и нарушения требований по эксплуатации негерметичных маслонаполненных вводов 110 кВ. | Обеспечить контроль над проведением ремонтов и технического обслуживания оборудования ПС в сроки и объемы, установленные заводскими эксплуатационными инструкциями, графиками ремонтов и другими нормативными документами. На ПС-110кВ Холмская произвести внеочередные испытания всех вводов МВ-110 и трансформаторного масла негерметичных маслонаполненных вводов 110 кВ, определить их техническое состояние. Обеспечить качественный контроль над подготовкой, проведением ремонтов и приемкой оборудования после выполненных ремонтных работ в соответствие требованиям нормативных документов по эксплуатации. Затребовать у подрядной организации недостающую документацию после проведенного в 2015 году ремонта МВ-110кВ на ПС 110кВ Холмская с последующим оформлением паспортов МВ-110кВ. Провести анализ протоколов испытаний всех вводов 110 кВ выключателей и силовых трансформаторов, выявить и взять на особый учет все вводы, имеющие негативные тенденции состояния изоляции и имеющие характеристики изоляции «в зоне риска». Информацию доложить первому заместителю директора – главному инженеру филиала Москаленко С.Ю. Составить графики замены вводов 110кВ выключателей и трансформаторов, находящихся в «зоне риска» с исполнением (заменой) до конца 2016 года. Составить графики замены негерметичных маслонаполненных вводов 110кВ выключателей и силовых трансформаторов со сроком исполнения до конца 2021 года. Обеспечить надзор за работой подрядной организации со стороны специалистов соответствующих курирующих подразделений при выполнении капитального ремонта оборудования При капитальном ремонте оборудования МВ-110кВ с негерметичными маслонаполненными вводами обес-печить: - замену масла в гидрозатворе негерметичных масло-наполненных вводов 110кВ МВ-110кВ; - отбор проб масла из ввода 110кВ для анализа через нижнюю пробку ввода. Провести анализ оборудования ПС со сроком эксплуатации более 25 лет, находящихся в перечнях оборудования ЮЗЭС забракованного и в зоне риска на предмет принятия эффективных мер по обеспечению дальней-шей безаварийной эксплуатации данного оборудования. Выполнить капитальный ремонт МВ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Холмская. Исходя из выявленных фактов, пересмотреть сроки следующего капитального ремонта выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Холмская. Провести внеочередной инструктаж персоналу службы подстанций 35 кВ и выше по вопросам: - порядок формирования графиков ремонта оборудо-вания; - периодичность ремонта оборудования; - объем капитального ремонта МВ-110 кВ типа МКП-110; - эксплуатация маслонаполненных вводов 110 кВ; - надзор за работой подрядных организаций; - оформление ремонтной документации. Провести внеочередную проверку знаний начальнику службы изоляции и защиты от перенапряжений ЮЗЭС в объеме Стандарта организации: Объемы и нормы испытаний электрооборудования (ИСО 153-34.45.505-2003) в ЦЭК ЮЗЭС. | 2016-06-18 05:01 | 2016-06-18 06:26
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Геленджик | 143 | 2016-06-21 01:46 | 2016-06-21 15:05 | Несвоевременное устранение неисправности сплит-системы привело к повышенной температуре воздуха в помещении. | Причиной выхода из строя блока питания послужила повышенная температура воздуха в помещении (перегрев). | При осмотрах и обходах ПС-110 кВ обращать внимание на работоспособность и исправность сплит-систем. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная с отп. | 170 | 2016-06-30 08:30 | 2016-06-30 08:30 | Причиной отключения ВЛ-110кВ "Кирилловская-Восточная" явились атмосферные перенапряжения, попадание грозового разряда в верхнюю фазу. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Кирилловская-Восточная". По результатам проведения осмотров при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить замеры сопротивления заземления опор №82, №83 на ВЛ-110кВ "Кирилловская-Восточная". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Тоннельная | 171 | 2016-06-30 10:43 | 2016-06-30 22:00 | Гроза и ионизация атмосферного воздуха в условиях грозовой активности стали причинами перенапряжения на ВЛ. | Грозовое перенапряжение явилось причиной разрушения изоляторов и отгорания шин. | На ПС 110кВ Тоннельная провести замену проходных изоляторов ф."А,В,С" и замену проходных шин расположенных между МВ-35кВ ВЛ Атакай и ЛР-35кВ ВЛ Атакай | 2016-06-30 10:43 | 2016-06-30 11:33
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУв направлении ПС Холмская-КРДУ | 172 | 2016-07-01 17:30 | 2016-07-11 08:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Проводить ежедневный мониторинг канала передачи данных в направлении ПС-110кВ Холмская-КРДУ до выявления источника помехи. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Джемете | 183 | 2016-06-19 01:02 | 2016-06-19 03:49 | В условиях грозовой активности (ионизации атмосферного воздуха во время грозы), произошло электродуговое перекрытие на ВЛ-10кВ. | Причиной повреждения (разрушения) ОПН послужило протекание токов короткого замыкания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-19 01:02 | 2016-06-19 03:49
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская-КПТФ | 175 | 2016-07-05 13:18 | 2016-07-05 13:18 | Попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ-110кВ явилось причиной отключения СМВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №23-23а на ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ. По результатам проведения осмотра при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Крымская НПС - Баканская с отпайкой на ВЛ 35кВ Саук-Дере | 188 | 2016-07-05 16:07 | 2016-07-06 06:38 | Причиной отключения МВ-35кВ явились атмосферные перенапряжения (гроза), которые привели к перекрытию и изоляторов на фазах правой и левой, опоры №44 ВЛ-35кВ в результате попадания грозового разряда. | Разрушение изолятора произошло из-за попадания в него грозового разряда. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Отпайка Саук-Дере 35/6кВ" от ВЛ 35кВ КНПС-Баканская. На ВЛ-35кВ "Отпайка Саук-Дере 35/6кВ" от ВЛ 35кВ КНПС-Баканская выполнить замер сопротивления заземления опоры №44. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-07-05 16:07 | 2016-07-06 06:38
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новороссийская | 169 | 2016-06-28 21:00 | 2016-07-15 17:00 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств и технических характеристик масла. | Показатели масла по классу частоты не доходили до нормированных значений. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | Джигинская ПС 110 кВ Джигинская | 192 | 2016-07-09 13:26 | 2016-07-10 18:42 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло нарушение герметичности масляного бака МВ-110кВ. | Нарушение армированного шва в верхней части нижней колонны МВ-110кВ привело к нарушение герметичности колонны что стало причиной течи масла. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ-Никитинская-Варениковская | 193 | 2016-07-10 22:45 | 2016-07-10 22:45 | Попадание грозового разряда в провод левой фазы ВЛ-110кВ явились причиной отключения МВ-110кВ и СМВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Никитинская-Варениковская. На ВЛ-110кВ Никитинская-Варениковская выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №8, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик | 194 | 2016-07-14 13:38 | 2016-07-14 21:07 | В результате длительного срока эксплуатации и потери механической прочности провода произошло развитие скрытого дефекта в натяжном прессуемом зажиме. | В результате развития скрытого дефекта произошел обрыв провода шлейфа на выходе из натяжного прессуемого зажима. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль и осмотр ИТР ВЛ 110кВ Восточная- Геленджик. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 197 | 2016-07-14 11:40 | 2016-07-14 11:40 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло нарушение резьбового соединения накладки, установленной в цепи блокировки токовой отсечки ШСОМВ-110 что привело к излишней работе ТО. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Холмская произвести внеочередные осмотры переключающих устройств с резьбовыми соединениями (накладок). При обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеплановый инструктаж оперативнму персоналу о проверке фиксации накладок после оперирования ими | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская | 198 | 2016-07-14 13:29 | 2016-07-15 19:00 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности сальникового уплотнения вала привода. | Произошла потеря эластичности сальника вала привода. | На ПС-110кВ Варениковская проверить (при необходимости заменить) сальники вала привода ф."В,С" МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская проверить, смазать все шарнирные узлы привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская произвести регулировку привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 200 | 2016-07-13 15:55 | 2016-07-14 04:12 | Несанкционированное выполнении работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ привело к не умышленному повреждению фазного провода ВЛ-110кВ. | Приближение бетононасоса (принадлежащего сторонней организации) на недопустимое расстояние к ВЛ-110кВ явилось причиной повреждения фазного провода верхнего повива. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 2ц. на наличие знаков безопасности. Напаравить письмо на ИП Рипка Л.М. о возмещении причененного ущерба.(повреждение провода на ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 2ц.) | 2016-07-13 15:55 | 2016-07-13 15:56
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Новотроицкая-Ленинский путь ВЛ-35 Новотроицкая-Ленинский путь | 187 | 2016-07-05 15:22 | 2016-07-06 17:00 | В результате атмосферных перенапряжений и попадания грозового разряда в провод произошел пережег провода в ПГН. | В результате пережега провода в ПГН произошел обыв цепи и падение провода в обе стороны. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Новотроицкая - Ленинский путь с отпайкой на Насосную 6. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №33 на ВЛ-35кВ Новотроицкая - Ленинский путь с отпайкой на Насосную 6, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-07-05 15:22 | 2016-07-05 15:28
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Бужора-Раевская | 190 | 2016-07-15 23:37 | 2016-07-15 23:37 | Перекрытие гирляды изоляторов верхней фазы на опоре №72 в результате загрязнения птичьим пометом. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бужора - Раевская На ВЛ 110кВ Бужора - Раевская провести обследование УФК на предмет наличия дефектных изоляторов. На ВЛ 110кВ Бужора - Раевская заменить гирлянду изоляторов верхней фазы на опоре №72. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новороссийская | 207 | 2016-07-16 05:08 | 2016-07-16 15:40 | В результате длительного срока эксплуатации и износа оборудования произошла разрегулировка подшипников на колонке разъединителя что привело к их заклиниванию. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская | 220 | 2016-07-05 03:16 | 2016-07-05 14:25 | Длительный срок эксплуатации явился причиной потери механической прочности провода. | Нарушение эл. контакта провода с овальным соединителем явилось причиной его нагрева. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская | 114 | 2016-04-22 | 2016-04-27 15:03 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности сальникового уплотнения вала привода. | Произошла потеря эластичности сальника вала привода. | На ПС-110кВ Варениковская проверить (при необходимости заменить) сальники вала привода ф."А,В" МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская проверить, смазать все шарнирные узлы привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. На ПС-110кВ Варениковская произвести регулировку привода МВ-110кВ ВЛ-110кВ Никитинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ольгинская | 115 | 2016-04-29 06:54 | 2016-04-29 17:53 | Из-за падения ветки на опору произошло однофазное замыкание на землю. | Техническая причина отсутствует | На ПС-35/10кВ Ольгинская произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ О-7 на обнаружение ДКР угрожающими падением на ВЛ. На ПС-35/10кВ Ольгинская при обнаружение ДКР угрожающими падением на ВЛ-10кВ О-7 разработать мероприятия по их устранению. | 2016-04-29 06:54 | 2016-04-29 08:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дивноморская | 121 | 2016-05-22 10:27 | 2016-05-22 17:37 | В результате износа и длительного срока эксплуатации оборудования произошло снижение сопротивления изоляции нормально разомкнутого контакта реле. | Снижение сопротивления изоляции нормально разомкнутого контакта привело к срабатыванию выходного реле газовой защиты. | При плановом техническом обслуживании газовых защит трансформаторов на ПС-110кВ определять годы выпуска реле, на основании полученных данных составить план-график замены реле, срок эксплуатации которых 25 лет и более. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 124 | 2016-05-29 15:51 | 2016-05-29 17:11 | Замена включающей катушки контактора привода масляного выключателя произведена в виду конструктивного отличия ее от требуемой. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 122 | 2016-05-28 13:50 | 2016-05-30 01:08 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств включающей катушки контактора привода масляного выключателя. | В результате нарушения электрической изоляции произошло повреждение катушки контактора маслянного выключателя. | При плановых и внеочередных ремонтах МВ-110кВ и СМВ-110кВ на ПС-110кВ проверять сопротивление изоляции и производить проверку состояния катушек. Произвести внеочередной осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ. По результатам проведения осмотров на ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Кирилловская | 133 | 2016-06-04 09:42 | 2016-06-04 09:42 | Попадание грозового разряда в провод верхней фазы ВЛ-110кВ стало причиной отключения МВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская - РИП 1ц. с отпайкой на ПС-110кВ Широкая балка. Выполнить замер сопротивления заземления опор №98, №99 на ВЛ-110кВ Кирилловская - РИП 1ц. с отпайкой на ПС-110кВ Широкая балка. По результатам проведения осмотров при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Джигинская-Аэропорт с отп. | 137 | 2016-05-31 03:11 | 2016-05-31 09:27 | Из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание грозового разряда в провод. | При грозовом разряде из-за атмосферных перенапряжений произошел пережог провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-31 03:11 | 2016-05-31 09:27
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ - ПС 110 кВ Первомайская | 138 | 2016-05-31 16:00 | 2016-06-01 09:09 | Обрыв кабеля ПАО "Ростелеком" (арендованный цифровой канал). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 139 | 2016-06-05 10:02 | 2016-06-05 10:02 | Попадание грозового разряда в изоляторы верхней и средней фазы ВЛ-110кВ в условиях грозовой активности и атмосферных перенапряжений явилось причиной отключения МВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц. Ваполнить замер сопротивления заземления опоры № 160 ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц. По результатам проведения осмотров ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Геленджик | 127 | 2016-06-09 03:32 | 2016-06-09 04:00 | Из-за дефекта изготовления пружинных перемычек отсутствовал сигнал блокировки ЛЗШ. | Нарушение контакта между клеммами (заводская перемычка)в ячейке ввода, стало причиной излишней работы ЛЗШ (отсутствие цепи блокировки ЛЗШ). | При плановом техническом обслуживании устройств РЗА (в объеме профконтроль и профвосстановление) продублировать перемычки типа ZQV перемычками, выполненными монтажным проводом. Направить письмо на завод изготовитель "Высоковольтный союз" г. Екатеринбург с претензией о недостатках в ячейках. | 2016-06-09 03:32 | 2016-06-09 04:00
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 140 | 2016-06-16 18:38 | 2016-06-16 20:53 | Дефект испытательного блока токовых цепей (потеря контакта между ламелями) стал причиной работы ТЗНП. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо на завод изготовитель "ЭКРА" г. Чебоксары с претензией о недостатках в шкафах защит. На ПС-110кВ Раевская заменить неисправный испытательный блок на исправный. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 81 | 2016-03-15 06:35 | 2016-03-15 14:03 | Несвоевременная вырубка ДКР | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Кирилловская-Раевская" на наличие деревьев, веток угрожающих падением на провода. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете | 83 | 2016-03-16 00:08 | 2016-03-16 05:05 | В связи с увеличением нагрузки из-за передачи эл.энергии в республику Крым образовался данный нагрев. В следствии износа оборудования и потери механической прочности произошло повреждение 5-ти проволок в проводе. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская ПС 110 кВ Раевская | 87 | 2016-03-19 22:05 | 2016-03-20 01:58 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к данному нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская ПС 110 кВ Раевская | 88 | 2016-03-20 01:59 | 2016-03-20 05:49 | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойсв материалов произошли данные нагревы и повреждения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ | 90 | 2016-03-23 10:00 | 2016-03-31 13:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Направить на завод изготовитель контроллер связи BQ 3362-E2 №016771 для выяснения причин отказа в работе и ремонта. После возврата контроллера BQ 3362-E2 №016771 с завода изготовителя восстановить канал передачи данных ТИ в направлении ПС-110кВ Джигинская - Кубанское РДУ по схеме нормального режима. Обеспечивать передачу данных ТИ по каналам диспетчерской связи в направлении ПС-110кВ Джигинская - Кубанское РДУ по запросу Кубанского РДУ. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 91 | 2016-03-27 00:13 | 2016-03-27 05:43 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации материалов произошли данные нагревы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 93 | 2016-03-26 03:54 | 2016-03-26 06:08 | Из-за износа оборудования и изменения свойств материалов происходил данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной тепловизионный осмотр на ВЛ-110кВ Варениковская - Джигинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ- Никитинская | 84 | 2016-03-15 14:53 | 2016-03-15 18:03 | Из-за длительной эксплуатации и износа оборудования произошли данные повреждения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 94 | 2016-03-15 14:53 | 2016-03-15 18:03 | Из-за старения и потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошел данный нагрев оборудования и повреждение одной жилы провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 85 | 2016-03-16 08:46 | 2016-03-16 17:38 | Из-за длительного срока эксплуатации и потерей механической прочности провода образовались данные повреждения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ- Никитинская | 86 | 2016-03-16 08:46 | 2016-03-16 17:38 | Из-за длительной эксплуатации и износа оборудования образовались данные нагревы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ | 73 | 2016-03-25 12:40 | 2016-03-26 15:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Контроллер ВН318Е9 зав.№019085 отправить на завод изготовитель для выявления причин отказа в работе. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Геленджик - Дивноморская | 95 | 2016-04-01 11:04 | 2016-04-01 15:40 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло повреждение провода. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло повреждение провода на 20%. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 89 | 2016-03-21 23:18 | 2016-03-22 05:57 | Из-за длительного срока эксплуатации и потери механической прочности провода, произошло изменение свойств материалов что привело к даннным нагревам и нарушениям. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская ПС Варениковская | 101 | 2016-03-21 23:18 | 2016-03-22 05:57 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к данному нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУв направлении ПС Тонкий Мыс-КРДУ | 102 | 2016-04-01 14:00 | 2016-04-22 11:40 | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение изоляционных свойств проводов в контроллере. | Из-за нарушения эл.изоляции проводов внутри контроллера произошло его повреждение. | Обеспечивать передачу данных ТИ по каналам диспетчерской связи в направлении ПС-110кВ Тонкий Мыс - Кубанское РДУ по запросу Кубанского РДУ, (до восстановления схемы нормального режима). Контроллер BН-317Е7 №015317 отправить на завод изготовитель для выявления причин отказа в работе. После возврата контроллера BН-317Е7 №015317 с завода изготовителя восстановить канал передачи данных ТИ в направлении ПС-110кВ Тонкий Мыс - Кубанское РДУ по схеме нормального режима. Запланировать на 2017 год приобретение аналогичных контроллеров с возможностью перепрограммирования для «горячего «резерва». | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская | 104 | 2016-04-04 08:57 | 2016-04-05 16:56 | Из-за длительного срока эксплуатации и износа оборудования произошло изменение свойств материалов резиновой прокладки на сливном кране . | В результате высыхания резиновой прокладки на сливном кране привело к утечке масла. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 106 | 2016-04-07 04:24 | 2016-04-07 18:19 | Из-за несвоевременного выявления дефектов оборудования произошли данные нагревы. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к повреждению провода. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Дивноморская | 107 | 2016-04-08 05:00 | 2016-04-08 16:18 | Из-за длительного срока эксплуатации и износа оборудования произошел данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Геленджик - Дивноморская | 108 | 2016-04-07 20:05 | 2016-04-08 00:45 | Из-за несвоевременного выявления дефекта оборудования произошел данный нагрев. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала что привело к повреждению провода. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Бужора-Раевская | 97 | 2016-04-01 05:15 | 2016-04-01 17:17 | Из-за несвоевременного выявления дефекта оборудования произошел данный нагрев. | В результате износа оборудования произошло нарушение механического соединения в болтовом плашечном зажиме при переходе проводов с АС-240 на АС-150 что привело к нагреву. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 109 | 2016-04-01 05:15 | 2016-04-01 17:17 | Из-за несоблюдения объемов ТО произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Джемете | 113 | 2016-04-12 12:46 | 2016-04-18 17:00 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло нарушение эл.изоляции кабелей. | Нарушение электрической изоляции двух кабелей привело к их повреждению. | Произвести замену 300 метров контрольного кабеля от ОПУ до КРУ-10 кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка | 9 | 2016-01-12 18:54 | 2016-01-13 05:35 | Из-за паводка, произошел подмыв опоры №88 на ВЛ-110кВ "Геленджик - Прасковеевка". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Геленджик-Прасковеевка". По результатам внеочередного осмотра при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ110кВ Геленджик - Дивноморская Геленджик | 10 | 2016-01-13 10:33 | 2016-01-13 17:58 | Из-за недостатка монтажа, при реконструкции, произошел сильный загиб провода от лодочки ВЧЗ к ВЧЗ ВЛ-110кВ Геленджик-Дивноморск . | Техническая причина отсутствует | Произвести перемонтаж шлейфа ВЛ-110кВ Геленджик-Дивноморск ф "С" от лодочки ВЧЗ к ВЧЗ ВЛ-110кВ Геленджик-Дивноморск. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС Кирилловская Кирилловская | 23 | 2016-01-15 02:20 | 2016-01-15 02:20 | В результате попадание грозового разряда в опору №47 ВЛ-110 кВ "Кирилловская-РИП 1ц." и ВЛ-110 кВ "Кирилловская-РИП 2ц." произошло разрушение 3-го изолятора верхней фазы.Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Кирилловская-РИП 1 и 2 цепь" при выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110кВ "Кирилловская-РИП 1цепь" заменить изоляторы верхней фазы. На ВЛ-110кВ "Кирилловская-РИП 1 и 2 цепь" замерить сопротивление контура заземления опоры №47. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь | 24 | 2016-01-15 11:58 | 2016-01-15 11:58 | Из-за приближения неустановленного механизма на недопустимое расстояние в пролете опор №№32-33 ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь, произошло его перекрытие на провод . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи, при выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. Проверить наличие знаков безопасности и информационных плакатов с указанием ширины охранной зоны на ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 35/6 кВ Толстый Мыс | 29 | 2016-01-22 15:51 | 2016-01-22 16:58 | Из-за попадания крысы в ячейку СВВ-6кВ на ламели нижнего штепсельного разъема ф"А" и ф"В" произошло их перекрытие. | Электродуговое повреждение трех баков выключателя. | На ПС-35/6 кВ Толстый Мыс произвести дератизацию ЗРУ-6кВ. Закрыть все возможные проходы и отверстия в ЗРУ-6 кВ, для предотвращения проникновения мелких грызунов. | 2016-01-22 15:51 | 2016-01-22 16:58
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Западная | 33 | 2016-01-30 12:06 | 2016-01-30 15:29 | Из-за перенапряжения возникшего при аварийном повреждении выносного трансформатора тока 35кВ ВВ-35кВ Т-1 ф. «С» на потребительской ПС 110/35/10кВ Лесной порт произошел пробой и разрушение РВС-35кВ Т-2 на ПС 35/6кВ Западная. | Пробой и разрушение РВС-35кВ на ПС 35/6кВ Западная. | Выполнить замену поврежденного РВС-35 Т-2 ф.А и провести высоковольтные испытания РВС-35кВ Т-2 и РВС-35кВ Т-1 на ПС-35/6кВ Западная. На ПС-35/6кВ Западная произвести замену РВС-35кВ Т-2 на ОПН-35кВ При плановых работах по тепловизионному обследованию электрооборудования ПС 35-110 кВ проводить анализ распределения температурного градиента разрядников со сроком эксплуатации 25 лет и более. Предусмотреть приобретение ОПН-35кВ и замену физически изношенных РВС-35 кВ в рамках ремонтной программы 2017 и последующих годов. | 2016-01-30 12:06 | 2016-01-30 13:57
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | Кирилловская ПС 110 кВ Раевская | 35 | 2016-01-28 07:32 | 2016-01-28 20:40 | Вследствии умышленного стороннего воздействия (выстрел из огнестрельного оружия) произошло механическое повреждение адаптера трансформатора Т-2, повлекшей утечку трансформаторного масла и отключение от защит трансформатора Т-2. | Из-за попадания пули в адаптер Т-2 ф"А" образовавалось отверстие, из которого произошла утечка трансформаторного масла ниже уровня газового реле трансформатора, что привело к его отключению. | Подать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц в ОВД РФ. На ПС-110/35/10кВ Раевская провести ремонт адаптера трансформатора Т-2 ф"А" | 2016-01-28 07:32 | 2016-01-28 07:48
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская тяговая-Сухой порт с отпайкой на ПС Пролетарская ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2ц ПС Пролетарская | 40 | 2016-01-30 11:42 | 2016-01-30 17:10 | Не размыкание (залипание) контактов реле в цепи дешунтирования включающей катушки КЗ-110кВ ПС-110/6кВ Пролетарская из-за изменения характеристик материалов контактов реле , в процессе длительной эксплуатации реле, отработавшего нормативный срок. | Залипание контактов реле в цепи дешунтирования. | На ПС-110/6кВ Пролетарская Т-1 при проверке РЗА в объеме профвосстановление заменить реле, выработавшие установленный срок службы эксплуатации. Организовать проведения анализа состояния реле типа РП-341 (срок эксплуатации которых выше нормативного) на всех однотрансформаторных ПС 35-110кВ с КЗ. По результатам анализа разработать график замены указанных реле. | 2016-01-30 11:42 | 2016-01-30 16:15
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивноморская-Береговая | 41 | 2016-02-06 15:40 | 2016-02-07 15:40 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошел обрыв линейно сцепной арматуры ГЗТ с тросостойкой. | В результате износа скобы соединения сцепной арматуры произошло расцепление. | На ВЛ-110кВ Дивноморская -Береговая произвести выборочный верховой осмотр крепления ГЗТ. При выявлении дефектов на ВЛ-110кВ Дивноморская -Береговая разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джемете | 43 | 2016-02-06 22:03 | 2016-02-06 23:11 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление болтовых контактных соединений ф"А" СВВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной тепловизионный осмотр болтовых контактных соединений ф"А", ф"В", ф"С" на ПС-110кВ Джемете.При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 35 | ПС 35/10 кВ "Пионерская" Аэропорт | 44 | 2016-02-08 15:40 | 2016-02-08 16:06 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошло ухудшение изоляционных свойств опорных изоляторов. | В результате перекрытия опорных изоляторов на 2с-35кВ ф"А" и"В" произошло их повреждение. | На ПС-35кВ Пионерская провести замену опорных изоляторов 2С-35кВ ф"А" и ф"В". На ПС-35кВ Пионерская произвести высоковольтные испытания 2С-35кВ. | 2016-02-08 15:40 | 2016-02-08 16:06
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ - ПС 110 кВ Анапская | 45 | 2016-02-10 08:40 | 2016-02-10 16:00 | Выход из строя микросхем мезонина. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Анапская выполнить внеплановую профилактику оборудования телемеханики Компас 2.0. Направить в ремонт контроллеры ВН318Е9 оборудования ТМ Компас 2.0 на завод изготовитель для выявления причин неисправности. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Варениковская | 46 | 2016-02-10 14:18 | 2016-02-10 17:22 | Износ оборудования и старение изоляции привели к изменению свойств материалов отключающей катушки привода выключателя. | Из-за нарушения электрической изоляции произошло межвитковое замыкание в обмотке отключающей катушки. | Произвести опробывание МВ-6кВ 1СШ-6кВ на ПС-110/35/6/10кВ путем однократного отключения и включения дистанционно. | 2016-02-10 14:18 | 2016-02-10 17:22
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Варениковская | 56 | 2016-02-17 04:53 | 2016-02-18 04:44 | Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, произошло заклинивание подшипников на колонке разъединителя ф"В". | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала подшипников, что привело к их заклиниванию. | На ПС-110кВ Варениковская произвести ремонт с ревизией подшипников на колонках разъединителей СР-1-110 ф"А", ф"В", ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская ПС 110 кВ Варениковская | 57 | 2016-02-19 00:22 | 2016-02-19 02:01 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление болтовых контактных соединений ф-"А,В,С" ЛР-ВЛ-110кВ что привело к их нагреву. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Варениковская провести внеочередной тепловизионный осмотр болтовых контактных соединений ф"А,В,С" ЛР-ВЛ-110кВ Джигинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ВЛ КВЛ | 110 | Восточная КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная I ц. с отп. КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная I ц. с отп. | 58 | 2016-02-19 16:51 | 2016-02-20 16:58 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел излом провода средней фазы. | Перегорание провода под действием токовых нагрузок. | На ВЛ-110кВ "Кирилловская - Восточная 1цепь" на опоре № 138 установить оттяжную гирлянду препятствующую раскачиванию ВЧ заградителя под действием ветровых нагрузок. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Абинская | 59 | 2016-02-18 15:40 | 2016-02-18 17:55 | Вследствии старения материала и длительного срока эксплуатации треснуло маслоуказательное стекло. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала. | На ПС-110кВ Абинская произвести осмотр маслоуказательных стекл ТН-1с-110 ф"А", ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | Береговая | 60 | 2016-02-29 03:20 | 2016-02-29 17:52 | Окисление медной накладки установленной на заводском аппаратном зажиме привело к нагреванию на Р 2 С.Ш. СМВ-110кВ, ТТ-110кВ СМВ-110кВ ф"А" и ф"В". | Техническая причина отсутствует | Произвести демонтаж медной накладки на аппаратных зажимах Р 2 С.Ш. СМВ-110кВ, ТТ-110кВ СМВ -110кВ ф"С" | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 62 | 2016-02-24 16:36 | 2016-02-24 19:43 | Из-за несоблюдения объемов ТО произошло загрязнение гирлянды изоляторов. | В связи с загрязнением гирлянды изоляторов произошел их пробой с разрушение 4 изолятора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская-Раевская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Варениковская ПС 110 кВ Джигинская | 61 | 2016-02-28 07:59 | 2016-02-28 08:03 | В результате длительной эксплуатации (49 лет) произошло изменение изоляционных свойств фарфоровых изоляторов в части ухудшения изоляционных характеристик с последующим электродуговым перекрытием. | Электродуговое перекрытие гирлянды фарфоровых изоляторов на опоре №26 (фаза "А" левая) ВЛ 110кВ Варениковская-Джигинская в следствие ухудшения изоляционных характеристик материала изоляторов. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ-110кВ Варениковская-Джигинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия и организовать своевременное их устранение. Выполнить замену фарфоровых изоляторов на опорах №№31; 32; 40-43; 45; 46; 69-71; 81; 129-131 ВЛ-110кВ Варениковская-Джигинская. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 64 | 2016-02-28 18:43 | 2016-02-29 00:57 | Снижение пропускной способности и механической прочности провода на участке опор №38 - №39 фазы «В» ВЛ 110кВ Варениковская – Джигинская из-за дефекта провода. | Пережог алюминиевых жил и стального сердечника провода верхней фазы «В» ВЛ 110кВ Варениковская – Джигинская в пролете опор №38-№39 в результате термического воздействия тока нагрузки. Развитие ранее возникшего дефекта провода при токе нагрузки равном 0,9 тока длительно допустимого в результате снижения пропускной способности. | Провести замену временного соединения грозозащит-ного троса в пролете опор №38-№39 ВЛ 110кВ Варениковская-Джигинская на постоянный соединитель. Организовать и провести экспертизу поврежденного участка провода ВЛ-110кВ Варениковская-Джигинская. Выполнить тепловизионный контроль и осмотр ИТР транзитов ВЛ 110кВ, влияющих на надежность выдачи мощности в КФО, по всей длине (включая участки целого провода, поддерживающих и натяжных зажимов). Устранить дефекты, влияющие на надежную работу транзитов ВЛ 110кВ, выявленные в соответствии с п.3 Мероприятий Провести осмотры транзитов ВЛ 110кВ, влияющих на надежность выдачи мощности в КФО руководящими работниками ЮЗЭС. Обеспечить проведение тепловизионного контроля ВЛ 35-110кВ в следующем объеме: контактных соединений, натяжных и поддерживаемых зажимов, проводов в местах пересечений с ВЛ 110кВ и выше с выполнением и сохранением термограмм. Разработать график осмотров транзитов ВЛ 110кВ, вли-яющих на надежность выдачи мощности в республику Крым руководящими работниками ЮЗЭС. Актуализировать ведомости соединений проводов и ГЗТ ВЛ 35 кВ и выше с внесением данных в паспорта, в том числе с обязательным отражений мест пересече-ний с ВЛ 35 кВ и выше. Разработать перечень ВЛ 110кВ , работающих с пре-дельными токовыми нагрузками или питающими от-ветственных потребителей, или работающие в условиях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветровых и гололедных нагрузках, согласно требованиям РД 34.45-51.300-97 (прил.№3; п.1.7). Пересмотреть ежегодный и многолетний графики ТВК ВЛ 110кВ согласно разработанному перечню ВЛ, рабо-тающих с предельными токовыми нагрузками или пи-тающими ответственных потребителей, или работаю-щие в условиях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветровых и гололедных нагрузках, согласно требованиям РД 34.45-51.300-97 (прил.№3; п.1.7). Провести обучение персоналу, проводящему осмотры ВЛ 35-110кВ, по порядку выполнения работы с учетом требований распоряжения ПАО "Кубаньэнерго" №118. Провести обучение персоналу, участвующему в приемке оборудования после ТО, ремонта, модернизации, реконструкции по порядку приемки оборудования и оформления требуемой документации с выпуском ОРД. Разработать и ввести порядок проведения тепловизи-онного обследования ВЛ 35-110кВ, с обязательным от-ражением сроков и периодичности проведения полного ТВО (контактных соединений и проводов) с учетом предварительного выполнения схемно-режимных мероприятий. Разработать и ввести порядок планирования ремонт-ных режимов в сети 110кВ и выше, предусматривающих значительное увеличение токов нагрузки, учитывающий необходимость выполнения подразделениями филиалов ПАО «Кубаньэнерго» внеочередных осмотров и диагностики оборудования ПС и ВЛ с последующим устранением выявленных дефектов. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 66 | 2016-03-01 13:33 | 2016-03-01 13:33 | В результате приближения на недопустимое расстояние неустановленного механизма произошло перекрытие на проводе. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Никитинская-Варениковская.При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 67 | 2016-03-03 00:30 | 2016-03-04 03:19 | Из-за длительного срока эксплуатации, износа оборудования и изменения свойств материалов произошел данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая Архипо-Осиповка | 68 | 2016-03-03 13:02 | 2016-03-03 22:14 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло окисление медной накладки установленной на заводском аппаратном зажиме, что привело к нагреванию на болтовом контактном соединении. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110кВ Архипо-Осиповка произвести демонтаж медной накладки на аппаратных зажимах ВЧЗ ВЛ-110кВ Береговая ф"В", ф"С". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская- Варениковская | 69 | 2016-03-03 00:51 | 2016-03-03 03:54 | Из-за скрытого внутреннего дефекта участка провода происходил его нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 70 | 2016-03-05 23:17 | 2016-03-06 12:31 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений, что привело к данному нагреву. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Никитинская | 72 | 2016-03-11 23:28 | 2016-03-12 02:51 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошел данный нагрев в ламелях. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская | 74 | 2016-03-14 00:26 | 2016-03-14 03:34 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошел данный нагрев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | 78 | 2016-03-11 09:59 | 2016-03-11 16:24 | В следствии износа оборудования произошло повреждение 5-ти проволок в проводе. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2ц | 79 | 2016-02-19 20:49 | 2016-02-19 20:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор | 75 | 2016-03-07 12:22 | 2016-03-07 12:47 | В результате приближения неустановленного механизма на недопустимое расстояние произошло перекрытие провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Славянская 220 - Троицкий водозабор. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Проверить наличие знаков безопасности на ВЛ-110кВ Славянская 220 - Троицкий водозабор в пролете опор №134-135 и в местах пересечения ВЛ и автодороги. При отсутствии знаков - установить новые. Разместить информацию в местных СМИ по недопущению выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач без согласования с владельцем электроустановки. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете ВЛ 110 кВ Варениковская-Гостагаевская | 80 | 2016-03-12 22:05 | 2016-03-13 04:26 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых контактных соединений что привело к данному нагреву | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 100 | 2016-03-02 00:01 | 2016-03-02 03:50 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошел даный нагрев в поддерживающем зажиме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 71 | 2016-03-06 00:24 | 2016-03-06 05:36 | Из-за износа оборудования и длительного срока эксплуатации произошли данные повреждения проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 105 | 2016-03-06 23:08 | 2016-03-07 05:47 | Из-за износа оборудования, длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошли данные повреждения и нагревы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | Архипо-Осиповка | 1 | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30 | В следствие обрыва провода на оп.№21/12 - 22 ф. "А" ВЛ10кВ АО-10 произошел электрический пробой изоляции между наконечниками кабеля прис.10 кВ АО-10 на ПС110кВ Архипо-Осиповка с последующим электродуговым поверхностным повреждением полюсов МВ-10кВ АО-10 и отключением от защит (ЗДЗ) 2 СШ-10кВ. | Электродуговое повреждение полюсов МВ-10 АО-10 в результате воздействия электрической дуги, возникшей при пробое изоляции между наконечниками кабеля (фаза «А», «С») и заземленной металлической конструкцией ячейки АО-10 с последующим отключением от защит 2 СШ-10кВ на ПС110кВ Архипо-Осиповка. | Выполнить внеплановый средний ремонт и испытание всех МВ-10 кВ на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка согласно разработанного графика. Разработать график осмотра кабельных вставок присоединений 6-10кВ, заходящих в РУ ПС ЮЗЭС Обеспечить выполнение графика осмотра, графиков технического обслуживания и ремонтов концевых участков и концевых муфт КЛ 10кВ на территории ПС 110кВ Архипо-Осиповка Разработать графики технического обслуживания (профилактических испытаний и проверок) и ремонтов кабельных вставок присоединений 6-10кВ, заходящих в РУ ПС ЮЗЭС. Разработать технологическую карту технического обслуживания кабельных вставок присоединений 6-10кВ, заходящих в РУ ПС ЮЗЭС. Разработать график проведения внепланового среднего ремонта и испытания МВ-10 кВ на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка. | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 19:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС Баканская | 2 | 2016-01-05 23:32 | 2016-01-06 09:30 | Воздействия гололедных явлений (снегоналипание) привело к разрушению 3 изоляторов на опоре №45 ВЛ 35кВ КНПС-Баканская. | На опоре №45 ВЛ 35кВ КНПС-Баканская, из-за снегоналипания, произошло разрушение: 1 изолятора - фаза верхняя; 1 и 3 изоляторов фаза правая. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-01-05 23:32 | 2016-01-06 09:30
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС Троицкий водозабор ВЛ Славянская-троицский водозабор | 3 | 2016-01-08 10:37 | 2016-01-08 10:37 | Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ Славянская 220 - Троицкий водозабор, привело к загрязнению подвесных изоляторов на опоре № 114. Из-за загрязнения произошло перекрытие (видны следы) с повреждением изолятора в поддерживающей гирлянде, на нижней фазе опоры №114. Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор".По результатам выполненных осмотров при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить верховой осмотр на участке опор №110-118 ВЛ-110кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор". Заменить поддерживающую гирлянду изоляторов на опоре №114,фаза нижняя,ВЛ-110кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор". | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ110кВ Новороссийская-Неберджаевская | 4 | 2016-01-07 23:25 | 2016-01-08 01:45 | Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования произошла разрегулировка болтовых контактных соединений в цепи включения МВ-110 кВ. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110/35/10/6кВ Новороссийская при обслуживании МВ-110кВ делать протяжку и регулировку болтовых контактных соединений. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ- Никитинская | 8 | 2016-01-06 02:30 | 2016-01-06 04:55 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление болтовых контактных соединений ВЧЗ ф"В" , что привело к их нагреву. | Техническая причина отсутствует | Произвести тепловизионный осмотр болтовых контактных соединений ВЧЗ ф-"А" и ф-"С" ВЛ-110кВ КПТФ-Никитинская.В случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Холмская | 150 | 2016-06-27 12:11 | 2016-06-27 14:39 | 1. При выполнении оперативных переключений ДЭМ ОВБ при ОДГ Абинского РЭС на ме-сте переключений не проверили по надписи наименование присоединения и название аппарата, на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключений; не убедились в правильности выбранного присоединения и аппарата перед выполнением операций. 2. При выполнении оперативных переключений ДЭМ ОВБ при ОДГ Абинского РЭС нарушены меры безопасности предусмотренные п. 16.1 ПОТЭЭ, об обязательности проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены. 3. ДЭМ ОВБ при ОДГ Абинского РЭС при переключениях ошибочно была произведена операция по включению заземляющих ножей ЗН МВ ШР-110 2СШ Т-1 вместо заземляющих ножей ЗН МВ ШР-110 2СШ Т-2 с деформацией механической блокировки, препятствующей включению заземляющих ножей ЗН МВ ШР-110 2СШ Т-1 при включенном положении разъединителя ШР-110 2СШ Т-1 . | Техническая причина отсутствует | Ознакомить весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал с обстоятельствами данного технологического нарушения. Провести внеочередное обучение с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом под руководством начальника ОДС, заместителей начальника ОДС, главных инженеров РЭС на тему: Выполнение технических мероприятий, важность неукоснительного соблюдения последовательности выполнения технических мероприятий и последствий невыполнения или нарушения последовательности их выполнения. Организовать учащенные проверки работающих бри-гад административно-техническим персоналом при производстве оперативных переключений, подготовки рабочего места и допуска с применением фото или видео фиксации.Отчеты с фото и видео материалом предоставить в ОДС, СПБ и ПК. Обеспечить видеофиксацию оперативных переключе-ний, подготовки рабочего места и допуска, ее хранение и анализ. Обеспечить неукоснительное выполнение требования назначения контролирующим, при производстве опе-ративных переключений двумя лицами, старшего в смене, который кроме функции пооперационного кон-троля осуществляет контроль за переключениями в целом. Провести внеплановый инструктаж всему электротеническому персоналу ЮЗЭС о недопущении указанных в Оперативном сообщении ПАО «Россети» от 01.07.2016 № ФА/116/412 нарушений требований Инструкции по переключениям и Правил по охране труда при выполнении оперативных переключений До выполнения п. 2 технических мероприятий все переключения выполнять, согласно п. 3.4.2 Инструкции по оперативному переключению. Пересмотреть перечень ТБП на ПС 110кВ Холмская на его полноту и соответствие составу оборудования. Издать ОРД по ЮЗЭС по итогам расследования данного ТН. Провести анализ оперативной блокировки на ПС Холм-ской на предмет правильности её работы. По результатам анализа разработать мероприятия по оборудованию ПС Холмская блокировочными устрой-ствами в необходимом объеме. Назначить внеочередную проверку знаний в полном объёме в Центральной экзаменационной комиссии Кубаньэнерго старшему диспетчеру Абинского РЭС, главному инженеру Абинского РЭС, нач. ОДС ЮЗЭС, заместителям Нач. ОДС | 2016-06-27 12:11 | 2016-06-27 12:36
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ Новороссийская | 151 | 2016-06-28 03:30 | 2016-06-28 05:20 | При замене в 2006 году аккумуляторной батареи на ПС 110 кВНовороссийская не был вы-полнен корректный расчет необходимой емкости аккумуляторной батареи. Вследствие этого была установлена аккумуляторная батарея 4OGI-260 емкостью 260 А*ч, недостаточной для установленного оборудования на ПС 110 кВ Новороссийская (6 шт. выключателей 110 кВ типа МКП-110, выключатели 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ с электромагнитными приводами). Ввиду недостаточной емкости аккумуляторной батареи, при включении МВ-110 Т-1 (после неоднократных неуспешных попыток включения) произошло включение выключателя с ненадежной фиксацией привода на удерживающей защелке, с последующим самопроиз-вольным соскальзыванием и отключением МВ-110 Т-1, вследствие чего подстанция оказа-лась полностью обесточена. - Оперативным персоналом, проводившим переключения на ПС 110 кВ Новороссийская, не были приостановлены переключения после неоднократных неуспешных попыток включения МВ-110 Т-1, переключения по бланку переключений были завершены, и вся нагрузка в итоге переведена на Т-1. | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчет необходимой емкости и произвести замену аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Новороссийская. До ввода в работу новой аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Новороссийская выполнить установку второго резервного источника питания собственных нужд подстанции. На ПС 110 кВ Новороссийская обеспечить автоматическую сборку схемы питания наиболее ответственных присоединений ЩСН при исчезновении напряжения на СН и запуске резервного источника питания. Произвести внеочередную проверку напряжения аккумуляторных батарей при толчковых токах на подстанциях 35-110 кВ филиала. Произвести капитальный ремонт МВ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новороссийская. Установить переключающие устройства в цепи отклю-чения МВ-110 силовых трансформаторов от резервной защиты трансформатора типа ПУМА 3431 на ПС 110 кВ Новороссийская. На ПС 110 кВ Новороссийская обеспечить синхронизацию времени показаний ТИ и ТС. На ДП ОДС ЮЗЭС обеспечить наличие резервного питания программного комплекса "Градиент" и видеокамер. На ПС 110 кВ Новороссийская подключить ТС положения МВ-110 Т-1 к блок контактам в приводе выключателя. Инициировать внесение в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» замену аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Новороссийская (направить письмо на имя заместителя генерального директора по техническим вопросам Д.Ю. Рязанцева и заместителя генерального директора по инвестициям Голова А.В.). Разработать и внести порядок действия оперативного персонала по подаче напряжения на ЩСН от ДЭС при исчезновении собственных нужд на ПС 110 кВ Новорос-сийская в "Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в элек-трической части филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети" в г.13 "Повреждения и неисправности в схемах собственных нужд подстанций". Провести внеочередной инструктаж оперативному и диспетчерскому персоналу по требованиям инструкции по производству оперативных переключений и инструкции по предотвращению развития и ликвидации аварий. Провести обучение и тренировку оперативного и дис-петчерского персонала по вводу в работу резервных источников питания на ПС 110 кВ Новороссийская. Организовать проведение противоаварийных тренировок (1 раз в 6 месяцев) с оперативным персоналом ОДС ЮЗЭС по теме: "Питание оборудования ПС-110кВ Новороссийская от резервных источников питания". Провести техническую учебу персоналу, обслуживающему аккумуляторные батареи по вопросам эксплуатации аккумуляторных батарей и по порядку проверки напряжения аккумуляторных батарей при толчковых токах. | 2016-06-28 03:30 | 2016-06-28 05:20
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Троицкий водозабор-А-4 ВЛ 110 кВ А-4-Троицкий водозабор ВЛ-110 А-4-Троицкий водозабор | 315 | 2016-12-09 01:11 | 2016-12-09 04:36 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос шлейфа нижней фазы провода к телу опоры, на недопустимое расстояние, что явилось причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ А4 -Троицкий водозабор. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110кВ А4 -Троицкий водозабор выполнить установку поддерживающей гирлянды изоляторов между шлейфом нижней фазы и телом опоры №93. На ВЛ-110кВ А4 -Троицкий водозабор выполнить ремонт шлейфа нижней фазы на опоре №93. | 2016-12-09 01:11 | 2016-12-09 04:36
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сухой порт-Новотроицкая | 318 | 2016-12-09 00:50 | 2016-12-09 06:00 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос обводного шлейфа к телу опоры на недопустимое расстояние, что стало причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая выполнить установку изоляционной распорки между шлейфом нижней фазы и телом опоры на опоре №2. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 320 | 2016-12-10 12:36 | 2016-12-11 00:33 | Снижение пропускной способности и механической прочности провода (в овальном соединители СОАС) на участке опор №73-74 фазы "А" ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая произошло из-за нарушения технологии монтажа соединителя, попадания влаги и ржавления провода внутри соединителя. | Пережог алюминиевых жил на выходе из овального соединителя (СОАС) и коррозия стального сердечника провода фазы «А» ВЛ 110кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролете опор №73-№74 в результате воздействия ветровых нагрузок и термического воздействия тока нагрузки. Развитие ранее возникшего дефекта провода при токе нагрузки равном 0,75 тока длительно допустимого в результате снижения пропускной способности | Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электрические, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подго-товки к летнему периоду высоких температур. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электриче-ские, на которых ТВК выполнялось привлеченным персона-лом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему пе-риоду высоких температур. Произвести учебу персонала СЛ 35кВ и выше по теме: "Технология соединения фазных проводов ВЛ 35-110 кВ" Актуализировать приказ от 29.12.2012 №476 "О назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловизионного ком-плекса". В Приказе определить: порядок проведения анализа результатов ТВК, ответственных лиц за хранение анализов результатов ТВК на сервере. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК на ВЛ-110кВ по п.1 технических мероприятий. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ленинградские и Сочин-ские электрические сети, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подго-товки к летнему периоду высоких температур. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК по п.3 технических мероприятий Направить претензионное письмо в ПАО «МРСК Юга» о не-удовлетворительном качестве проведения ТВК ВЛ-110 кВ по п. 1 технических мероприятий, а также представлении термограмм. Проработать с персоналом ПАО «Кубаньэнерго», выполняющим работы по тепловизионному осмотру электроустановок, «Порядок выполнения работ по тепловизионному обследованию» (Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 № 408) Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ле-нинградские и Сочинские электрические сети, на которых ТВК выполнялось привлеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС КПТФ | 321 | 2016-12-09 14:27 | 2016-12-09 15:45 | Старение изоляции и изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации стали причиной ухудшения изоляционных свойств катушки контактора привода МВ. | Ухудшение изоляционных свойств катушки контактора привода МВ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - КПТФ | 322 | 2016-12-08 23:38 | 2016-12-09 11:40 | В следствии некачественного проектирования при переустройстве ВЛ-110 кВ Крымская-КПТФ в месте пересечения с ВЛ-110 кВ Крымская-Казачья и сильных порывов ветра, произошел поднос проводов на опоре № 23а к траверсе опоры ВЛ на недопустимое расстояние, что стало причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры стрелы провеса ГЗТ и фактических расстояний ГЗТ от провода на опорах № 30,31 ВЛ 110 кВ Крым-ская – КПТФ на предмет их соответствия с проектными решениями. При не соответствии реализовать мероприятий по их доведению к проектным расстояниям. Проверить достаточность закрепления ГЗТ в зажимах на опо-рах №№ 30, 31ВЛ-110кВ Крымская - КПТФ. ВЛ-110кВ Крымская - КПТФ опоры №№ 30, 31 произвести испытания механической прочности ГЗТ. По результатам испытаний ГЗТ на ВЛ-110кВ Крымская - КПТФ опоры №№ 30, 31 разработать и направить в ИА ПАО «Кубаньэнерго» мероприятия по замене или перетяжке ГЗТ. Подготовить письмо в проектный институт ЗАО "Энергосетьстрой" о корректировке проекта переустройства ВЛ-110кВ Крымская-КПТФ в месте пересечения с ВЛ-110кВ Крымская-Казачья Реализовать дополнительные проектные решения выданные проектным институтом, согласно п.3 организационных мероприятий. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 319 | 2016-12-09 12:26 | 2016-12-10 09:42 | Снижение пропускной способности и механической прочности провода (в овальном соединители СОАС) на участке опор №51-52 фазы "В" ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая произошло из-за нарушения технологии монтажа соединителя, попадания влаги и ржавления провода внутри соединителя. | Пережог алюминиевых жил на выходе из овального соединителя (СОАС) и коррозия стального сердечника провода фазы «В» ВЛ 110кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролете опор №51-№52 в результате термического воздействия тока нагрузки. Развитие ранее возникшего дефекта провода при токе нагрузки равном 0,75 тока длительно допустимого в результате снижения пропускной способности. | Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электрические, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиала Юго-Западные электрические, на которых ТВК выполнялось привлеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. Произвести учебу персонала СЛ 35кВ и выше по теме: "Технология соединения фазных проводов ВЛ 35-110 кВ" Актуализировать приказ от 29.12.2012 №476 "О назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловизионного комплекса". В Приказе определить: порядок проведения анализа результатов ТВК, ответственных лиц за хранение анализов результатов ТВК на сервере. Направить претензионное письмо в ПАО «МРСК Юга» о не-удовлетворительном качестве проведения ТВК ВЛ-110 кВ по п. 1 технических мероприятий, а также представлении термограмм. Проработать с персоналом ПАО «Кубаньэнерго», выполняющим работы по тепловизионному осмотру электроустановок, «Порядок выполнения работ по тепловизионному обследованию» (Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 № 408) Разработать график проведения ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ленинградские и Сочинские электрические сети, на которых ТВК выполнялось привлеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подготовки к летнему периоду высоких температур. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК на ВЛ-110кВ по п.1 технических мероприятий. Провести ТВК ВЛ-110 кВ филиалов Ленинградские и Сочин-ские электрические сети, на которых ТВК выполнялось при-влеченным персоналом ДЗО ПАО «Россети» в рамках подго-товки к летнему периоду высоких температур. Устранить замечания выявленные при проведении ТВК по п.3 технических мероприятий | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Крымская-Первомайская | 334 | 2016-12-12 08:01 | 2016-12-12 08:13 | Приближение неустановленного механизма на недопустимое расстояние к ВЛ стало причиной отключения МВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Крымская-Первомайская на предмет наличия знаков безопасности. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сухой порт-Новотроицкая | 335 | 2016-12-12 10:54 | 2016-12-12 20:15 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос обводного шлейфа к телу опоры на недопустимое расстояние, что стало причиной отключения ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Сухой порт - Новотроицкая. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить установку изоляционной распорки между шлейфом нижней фазы и телом опоры на ВЛ-110кВ Сухой порт - Новотроицкая. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 336 | 2016-12-15 09:21 | 2016-12-15 17:00 | Потеря механической прочности провода и износ оборудования стали причинами нагрева проводов. | Перегрев проводов. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 2 цепь | 317 | 2016-12-22 09:39 | 2016-12-22 09:39 | Перекрытие гирлянды изоляторов, фаза средняя на опоре № 50, в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Разрушение трех изоляторов на опоре №50. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2цепь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить замену разрушенных изоляторов на ВЛ-110кВ Холмская-Новая 2ц. опора №50 фаза средняя. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская тяговая 1ц | 347 | 2016-12-23 02:26 | 2016-12-23 02:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крымская- Крымская тяговая. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ВЛ Новотроицкая-Ленинский путь с отпайкой на ПС Насосная-6 | 76 | 2016-12-09 04:29 | 2016-12-09 08:09 | В результате сильных порывов ветра произошло расплетение грозотроса ВЛ и приближение его к фазному проводу ВЛ на недопустимое расстояние, что явилось причиной отключения МВ. | Расплетение двух проволок в ГЗТ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Новотроицкая - Ленинский путь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-12-09 04:29 | 2016-12-09 08:09
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская ПС 110 кВ Варениковская | 341 | 2016-12-18 15:05 | 2016-12-19 01:38 | Изменение свойств материалов из-за длительного срока эксплуатации стали причиной излома пружины и износа блок-контактов в приводе МВ-110кВ. | Излом пружины и износ блок-контактов в приводе МВ-110кВ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Дивноморск | 363 | 2016-12-16 21:31 | 2016-12-16 23:12 | В результате длительного срока эксплуатации СМВ-110кВ, произошло снижение уровня масла в СМВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -